## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_161-3_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_161-3_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_161-3_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_161-3_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_161-3_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_161-3_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_161-3_0_7_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_161-3_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_161-3_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_161-3_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_161-3_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_161-3_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_161-3_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_161-3_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_161-3_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_161-3_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_161-3_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_161-3_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_161-3_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_161-3_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_161-3_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_161-3_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_161-3_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_161-3_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_161-3_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_161-3_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_161-3_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_161-3_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_161-3_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_161-3_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_161-3_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_161-3_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_161-3_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_161-3_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_161-3_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_161-3_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_161-3_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_161-3_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_161-3_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_161-3_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_161-3_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_161-3_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_161-3_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_161-3_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_161-3_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_161-3_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_161-3_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_161-3_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_161-3_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_161-3_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_161-3_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_161-3_0_7_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_161-3_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_161-3_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_161-3_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_161-3_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_161-3_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_161-3_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_161-3_0_7_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_161-3_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_161-3_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_161-3_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_161-3_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_161-3_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_161-3_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_161-3_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_161-3_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_161-3_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_161-3_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_161-3_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_161-3_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_161-3_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_161-3_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_161-3_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_161-3_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_161-3_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_161-3_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_161-3_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_161-3_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_161-3_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_161-3_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_161-3_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_161-3_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_161-3_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_161-3_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_161-3_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_161-3_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_161-3_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_161-3_0_7_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_161-3_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_161-3_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_161-3_0_7_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_161-3_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_161-3_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_161-3_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_161-3_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_161-3_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_161-3_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_161-3_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_161-3_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_161-3_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_161-3_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_161-3_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_161-3_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_161-3_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_161-3_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_161-3_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_161-3_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_161-3_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_161-3_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_161-3_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_161-3_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_161-3_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_161-3_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_161-3_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_161-3_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_161-3_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_161-3_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_493_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_161-3_0_7_load_0 | 0 | 0.0034512 | 0.00086496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_161-3_0_7_load_48 | 4 | 0.0092861 | 0.0023273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_161-3_0_7_load_52 | 5 | 0.011756 | 0.0029462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_161-3_0_7_load_122 | 6 | 0.0091775 | 0.0023001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_161-3_0_7_load_5 | 7 | 0.00084436 | 0.00021162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_161-3_0_7_load_106 | 8 | 0.003984 | 0.00099848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_161-3_0_7_load_46 | 9 | 0.014497 | 0.0036332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_161-3_0_7_load_107 | 11 | 0.0021541 | 0.00053987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_161-3_0_7_load_6 | 12 | 0.0063007 | 0.0015791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_161-3_0_7_load_7 | 13 | 0.004035 | 0.0010113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_161-3_0_7_load_8 | 14 | 0.0058434 | 0.0014645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_161-3_0_7_load_9 | 15 | 0.0070817 | 0.0017748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_161-3_0_7_load_10 | 16 | 0.0056635 | 0.0014194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_161-3_0_7_load_28 | 17 | 0.0063526 | 0.0015921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_161-3_0_7_load_27 | 19 | 0.0067956 | 0.0017031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_161-3_0_7_load_11 | 21 | 0.0057776 | 0.001448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_161-3_0_7_load_12 | 22 | 0.0095242 | 0.002387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_161-3_0_7_load_22 | 26 | 0.0063427 | 0.0015896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_161-3_0_7_load_17 | 27 | 0.0076518 | 0.0019177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_161-3_0_7_load_16 | 28 | 0.0068234 | 0.0017101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_161-3_0_7_load_60 | 30 | 0.0061166 | 0.001533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_161-3_0_7_load_34 | 32 | 0.0088349 | 0.0022142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_161-3_0_7_load_49 | 34 | 0.012798 | 0.0032075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_161-3_0_7_load_73 | 35 | 0.0060061 | 0.0015053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_161-3_0_7_load_58 | 37 | 0.0059836 | 0.0014996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_161-3_0_7_load_18 | 38 | 0.004898 | 0.0012276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_161-3_0_7_load_19 | 40 | 0.0044693 | 0.0011201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_161-3_0_7_load_26 | 41 | 0.0056206 | 0.0014086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_161-3_0_7_load_25 | 42 | 0.0065091 | 0.0016313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_161-3_0_7_load_32 | 44 | 0.0090293 | 0.002263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_161-3_0_7_load_50 | 45 | 0.0071387 | 0.0017891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_161-3_0_7_load_70 | 46 | 0.015414 | 0.0038632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_161-3_0_7_load_74 | 48 | 0.0061865 | 0.0015505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_161-3_0_7_load_30 | 49 | 0.012202 | 0.003058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_161-3_0_7_load_31 | 50 | 0.015398 | 0.003859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_161-3_0_7_load_36 | 52 | 0.005911 | 0.0014814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_161-3_0_7_load_40 | 53 | 0.0086055 | 0.0021567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_161-3_0_7_load_35 | 54 | 0.0066949 | 0.0016779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_161-3_0_7_load_39 | 55 | 0.01052 | 0.0026365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_161-3_0_7_load_123 | 58 | 0.011228 | 0.0028141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_161-3_0_7_load_120 | 60 | 0.0054621 | 0.0013689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_161-3_0_7_load_41 | 61 | 0.0092313 | 0.0023136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_161-3_0_7_load_44 | 63 | 0.008616 | 0.0021594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_161-3_0_7_load_47 | 64 | 0.0090955 | 0.0022796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_161-3_0_7_load_43 | 65 | 0.0082211 | 0.0020604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_161-3_0_7_load_51 | 66 | 0.0082027 | 0.0020558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_161-3_0_7_load_53 | 67 | 0.0067838 | 0.0017002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_161-3_0_7_load_54 | 68 | 0.0044039 | 0.0011037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_161-3_0_7_load_63 | 69 | 0.0041741 | 0.0010461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_161-3_0_7_load_62 | 70 | 0.0075313 | 0.0018875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_161-3_0_7_load_91 | 71 | 0.008163 | 0.0020458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_161-3_0_7_load_92 | 72 | 0.0029351 | 0.00073562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_161-3_0_7_load_77 | 73 | 0.0063031 | 0.0015797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_161-3_0_7_load_64 | 74 | 0.0065854 | 0.0016505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_161-3_0_7_load_65 | 76 | 0.00508 | 0.0012732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_161-3_0_7_load_66 | 77 | 0.0059624 | 0.0014943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_161-3_0_7_load_69 | 79 | 0.0056432 | 0.0014143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_161-3_0_7_load_76 | 80 | 0.0029525 | 0.00073998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_161-3_0_7_load_78 | 81 | 0.0051267 | 0.0012849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_161-3_0_7_load_79 | 82 | 0.0059935 | 0.0015021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_161-3_0_7_load_80 | 84 | 0.0028702 | 0.00071935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_161-3_0_7_load_88 | 86 | 0.005725 | 0.0014348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_161-3_0_7_load_89 | 87 | 0.0072537 | 0.0018179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_161-3_0_7_load_87 | 88 | 0.0026704 | 0.00066927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_161-3_0_7_load_81 | 90 | 0.0051665 | 0.0012948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_161-3_0_7_load_82 | 91 | 0.0053533 | 0.0013417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_161-3_0_7_load_90 | 94 | 0.0071419 | 0.0017899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_161-3_0_7_load_93 | 95 | 0.0068214 | 0.0017096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_161-3_0_7_load_95 | 96 | 0.0014207 | 0.00035605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_161-3_0_7_load_108 | 98 | 0.0032423 | 0.00081259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_161-3_0_7_load_109 | 99 | 0.00047189 | 0.00011827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_161-3_0_7_load_97 | 100 | 0.0022307 | 0.00055907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_161-3_0_7_load_98 | 101 | 0.00080138 | 0.00020084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_161-3_0_7_load_100 | 103 | 0.0023932 | 0.0005998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_161-3_0_7_load_103 | 106 | 0.00044207 | 0.00011079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_161-3_0_7_load_116 | 107 | 0.00087445 | 0.00021916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_161-3_0_7_load_104 | 108 | 0.0023209 | 0.00058166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_161-3_0_7_load_105 | 110 | 0.0019265 | 0.00048282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_161-3_0_7_load_110 | 111 | 0.0014233 | 0.00035672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_161-3_0_7_load_115 | 112 | 0.0014166 | 0.00035504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_161-3_0_7_load_113 | 113 | 0.00087466 | 0.00021921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_161-3_0_7_load_112 | 114 | 0.0016667 | 0.0004177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_161-3_0_7_load_114 | 115 | 0.0071985 | 0.0018041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_161-3_0_7_load_117 | 116 | 0.0015187 | 0.00038063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 31 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_161-3_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.086402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_161-3_0_7_line_1 |  | 1 | 2 | 0.029594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_161-3_0_7_line_2 |  | 1 | 3 | 0.092234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_161-3_0_7_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0055504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_161-3_0_7_line_4 |  | 2 | 5 | 0.027802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_161-3_0_7_line_5 |  | 3 | 6 | 0.053977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_161-3_0_7_line_6 |  | 4 | 9 | 0.022622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_161-3_0_7_line_7 |  | 6 | 10 | 0.066663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_161-3_0_7_line_8 |  | 7 | 8 | 0.039102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_161-3_0_7_line_9 |  | 8 | 11 | 0.082602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_161-3_0_7_line_10 |  | 9 | 64 | 0.019976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_161-3_0_7_line_11 |  | 10 | 117 | 0.055864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_161-3_0_7_line_12 |  | 11 | 109 | 0.029994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_161-3_0_7_line_13 |  | 12 | 13 | 0.00038818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_161-3_0_7_line_14 |  | 12 | 14 | 0.026425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_161-3_0_7_line_15 |  | 13 | 15 | 0.0072762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_161-3_0_7_line_16 |  | 14 | 16 | 0.0015215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_161-3_0_7_line_17 |  | 15 | 17 | 0.018578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_161-3_0_7_line_18 |  | 16 | 18 | 0.018346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_161-3_0_7_line_19 |  | 17 | 19 | 0.0048027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_161-3_0_7_line_20 |  | 18 | 20 | 0.048635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_161-3_0_7_line_21 |  | 20 | 37 | 0.019012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_161-3_0_7_line_22 |  | 21 | 22 | 0.037961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_161-3_0_7_line_23 |  | 21 | 23 | 0.0094486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_161-3_0_7_line_24 |  | 22 | 24 | 0.0064499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_161-3_0_7_line_25 |  | 23 | 25 | 0.023867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_161-3_0_7_line_26 |  | 24 | 26 | 0.029082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_161-3_0_7_line_27 |  | 25 | 27 | 0.017122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_161-3_0_7_line_28 |  | 26 | 30 | 0.022539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_161-3_0_7_line_29 |  | 27 | 38 | 0.013841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_161-3_0_7_line_30 |  | 28 | 29 | 0.0096096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_161-3_0_7_line_31 |  | 29 | 39 | 0.034743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_161-3_0_7_line_32 |  | 29 | 36 | 0.01484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_161-3_0_7_line_33 |  | 30 | 43 | 0.021738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_161-3_0_7_line_34 |  | 31 | 32 | 0.0089556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_161-3_0_7_line_35 |  | 31 | 33 | 0.09129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_161-3_0_7_line_36 |  | 31 | 34 | 0.02244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_161-3_0_7_line_37 |  | 32 | 44 | 0.00056261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_161-3_0_7_line_38 |  | 33 | 35 | 0.021067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_161-3_0_7_line_39 |  | 34 | 45 | 0.01517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_161-3_0_7_line_40 |  | 35 | 48 | 0.022516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_161-3_0_7_line_41 |  | 36 | 37 | 0.019421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_161-3_0_7_line_42 |  | 38 | 40 | 0.019407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_161-3_0_7_line_43 |  | 39 | 69 | 0.010453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_161-3_0_7_line_44 |  | 39 | 68 | 0.0056731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_161-3_0_7_line_45 |  | 40 | 41 | 0.0074038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_161-3_0_7_line_46 |  | 41 | 42 | 0.0069506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_161-3_0_7_line_47 |  | 43 | 73 | 0.0098282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_161-3_0_7_line_48 |  | 43 | 74 | 0.017742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_161-3_0_7_line_49 |  | 44 | 49 | 0.036641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_161-3_0_7_line_50 |  | 45 | 66 | 0.023412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_161-3_0_7_line_51 |  | 46 | 47 | 0.0081616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_161-3_0_7_line_52 |  | 47 | 79 | 0.023931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_161-3_0_7_line_53 |  | 47 | 76 | 0.028521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_161-3_0_7_line_54 |  | 48 | 75 | 0.020736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_161-3_0_7_line_55 |  | 49 | 50 | 0.015714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_161-3_0_7_line_56 |  | 50 | 51 | 0.01012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_161-3_0_7_line_57 |  | 51 | 52 | 0.025907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_161-3_0_7_line_58 |  | 51 | 53 | 0.032778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_161-3_0_7_line_59 |  | 52 | 54 | 0.029529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_161-3_0_7_line_60 |  | 53 | 55 | 0.017461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_161-3_0_7_line_61 |  | 54 | 56 | 0.022234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_161-3_0_7_line_62 |  | 55 | 61 | 0.025148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_161-3_0_7_line_63 |  | 56 | 57 | 0.10763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_161-3_0_7_line_64 |  | 57 | 58 | 0.049657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_161-3_0_7_line_65 |  | 57 | 59 | 0.067976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_161-3_0_7_line_66 |  | 59 | 60 | 0.028895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_161-3_0_7_line_67 |  | 61 | 62 | 0.014698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_161-3_0_7_line_68 |  | 62 | 63 | 0.023523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_161-3_0_7_line_69 |  | 62 | 64 | 0.028718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_161-3_0_7_line_70 |  | 63 | 65 | 0.034733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_161-3_0_7_line_71 |  | 67 | 68 | 0.012732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_161-3_0_7_line_72 |  | 69 | 70 | 0.0047122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_161-3_0_7_line_73 |  | 70 | 74 | 0.02421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_161-3_0_7_line_74 |  | 71 | 72 | 0.016012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_161-3_0_7_line_75 |  | 72 | 92 | 0.029282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_161-3_0_7_line_76 |  | 73 | 75 | 0.032493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_161-3_0_7_line_77 |  | 75 | 81 | 0.019534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_161-3_0_7_line_78 |  | 75 | 78 | 0.027822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_161-3_0_7_line_79 |  | 76 | 77 | 0.020208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_161-3_0_7_line_80 |  | 77 | 78 | 0.021053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_161-3_0_7_line_81 |  | 78 | 80 | 0.019892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_161-3_0_7_line_82 |  | 80 | 82 | 0.0076556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
83 | LV_161-3_0_7_line_83 |  | 81 | 86 | 0.0023714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_161-3_0_7_line_84 |  | 82 | 83 | 0.022199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_161-3_0_7_line_85 |  | 83 | 84 | 0.021448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_161-3_0_7_line_86 |  | 84 | 85 | 0.012414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_161-3_0_7_line_87 |  | 85 | 88 | 0.074282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_161-3_0_7_line_88 |  | 85 | 89 | 0.034822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_161-3_0_7_line_89 |  | 86 | 87 | 0.030928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_161-3_0_7_line_90 |  | 87 | 94 | 0.0016636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_161-3_0_7_line_91 |  | 88 | 96 | 0.040254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_161-3_0_7_line_92 |  | 89 | 93 | 0.017193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_161-3_0_7_line_93 |  | 89 | 90 | 0.016541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_161-3_0_7_line_94 |  | 91 | 92 | 0.00662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_161-3_0_7_line_95 |  | 92 | 94 | 0.016192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_161-3_0_7_line_96 |  | 93 | 95 | 0.0030358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_161-3_0_7_line_97 |  | 96 | 97 | 0.041119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_161-3_0_7_line_98 |  | 97 | 98 | 0.041895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_161-3_0_7_line_99 |  | 98 | 99 | 0.016498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_161-3_0_7_line_100 |  | 99 | 111 | 0.0015112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_161-3_0_7_line_101 |  | 100 | 101 | 0.012216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_161-3_0_7_line_102 |  | 100 | 102 | 0.011773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_161-3_0_7_line_103 |  | 101 | 103 | 0.0223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_161-3_0_7_line_104 |  | 102 | 104 | 0.011632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_161-3_0_7_line_105 |  | 102 | 105 | 0.054237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_161-3_0_7_line_106 |  | 104 | 106 | 0.018122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_161-3_0_7_line_107 |  | 105 | 107 | 0.014761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_161-3_0_7_line_108 |  | 106 | 108 | 0.0061482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_161-3_0_7_line_109 |  | 107 | 109 | 0.035267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_161-3_0_7_line_110 |  | 108 | 110 | 0.015062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_161-3_0_7_line_111 |  | 109 | 112 | 0.021027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_161-3_0_7_line_112 |  | 110 | 111 | 0.020061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_161-3_0_7_line_113 |  | 112 | 113 | 0.0039165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_161-3_0_7_line_114 |  | 113 | 114 | 0.020027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_161-3_0_7_line_115 |  | 114 | 115 | 0.015845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_161-3_0_7_line_116 |  | 116 | 117 | 0.027952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_161-3_0_7_trafo_23 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 118 | 31 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2687675.1585 | 1243918.736 | 2687684.4752 | 1243927.6025 | 2687691.9332 | 1243932.8499 | 2687698.566 | 1243937.1622 | 2687707.8917 | 1243943.8828 | 2687729.5512 | 1243953.7435 | 2687748.5839 | 1243959.7961 | 2687749.804 | 1243960.0406
1 | 2687675.1585 | 1243918.736 | 2687672.3021 | 1243921.7627 | 2687662.9641 | 1243933.2555 | 2687659.5348 | 1243943.3345
2 | 2687596.3058 | 1243887.3706 | 2687614.0854 | 1243886.6881 | 2687636.7743 | 1243886.7566 | 2687645.8503 | 1243888.9033 | 2687653.6628 | 1243893.1774 | 2687656.1741 | 1243895.6052 | 2687663.6554 | 1243902.8544 | 2687672.441 | 1243914.9264 | 2687675.1585 | 1243918.736
3 | 2687659.5348 | 1243943.3345 | 2687657.7484 | 1243948.5895
4 | 2687659.5348 | 1243943.3345 | 2687640.7264 | 1243931.8148 | 2687634.9909 | 1243932.1622
5 | 2687596.3058 | 1243887.3706 | 2687581.3685 | 1243890.0743 | 2687547.7315 | 1243893.3248 | 2687542.7481 | 1243892.8803
6 | 2687650.4673 | 1243970.0078 | 2687657.7484 | 1243948.5895
7 | 2687476.3143 | 1243888.1455 | 2687486.19 | 1243887.8353 | 2687542.7481 | 1243892.8803
8 | 2687865.6255 | 1243981.113 | 2687867.9431 | 1243983.2352 | 2687882.4853 | 1244005.1445 | 2687885.6836 | 1244014.2628
9 | 2687885.6836 | 1244014.2628 | 2687892.8552 | 1244034.7088 | 2687898.7106 | 1244095.3617
10 | 2687650.4673 | 1243970.0078 | 2687644.0377 | 1243988.9213
11 | 2687428.8522 | 1243859.1803 | 2687450.4138 | 1243873.6865 | 2687460.4661 | 1243880.8732 | 2687467.8247 | 1243885.1849 | 2687476.3143 | 1243888.1455
12 | 2687897.0457 | 1244125.2377 | 2687899.2041 | 1244100.4736 | 2687898.7106 | 1244095.3617
13 | 2687437.4957 | 1244256.5351 | 2687437.6635 | 1244256.8851
14 | 2687437.6635 | 1244256.8851 | 2687449.0868 | 1244280.714
15 | 2687437.4957 | 1244256.5351 | 2687434.3503 | 1244249.9739
16 | 2687449.7445 | 1244282.086 | 2687449.0868 | 1244280.714
17 | 2687426.3196 | 1244233.2218 | 2687434.3503 | 1244249.9739
18 | 2687457.6751 | 1244298.629 | 2687449.7445 | 1244282.086
19 | 2687424.2435 | 1244228.8911 | 2687426.3196 | 1244233.2218
20 | 2687455.9199 | 1244331.5385 | 2687439.5281 | 1244309.4473 | 2687457.6751 | 1244298.629
21 | 2687455.9199 | 1244331.5385 | 2687468.0156 | 1244329.2595 | 2687473.9808 | 1244326.2018
22 | 2687531.9282 | 1244264.4187 | 2687564.4373 | 1244254.0039 | 2687568.2208 | 1244253.4473
23 | 2687522.93 | 1244267.3014 | 2687531.9282 | 1244264.4187
24 | 2687574.6019 | 1244252.5084 | 2687568.2208 | 1244253.4473
25 | 2687522.93 | 1244267.3014 | 2687500.4457 | 1244275.4869
26 | 2687574.6019 | 1244252.5084 | 2687578.7072 | 1244276.4645 | 2687574.1009 | 1244277.7307
27 | 2687500.4457 | 1244275.4869 | 2687493.22 | 1244259.964
28 | 2687574.1009 | 1244277.7307 | 2687574.1009 | 1244277.7307 | 2687577.5749 | 1244293.2601 | 2687574.808 | 1244294.3312 | 2687575.5335 | 1244297.9172
29 | 2687493.22 | 1244259.964 | 2687490.4757 | 1244254.0685 | 2687492.7564 | 1244247.0943
30 | 2687503.8052 | 1244311.0738 | 2687511.9598 | 1244305.9896
31 | 2687503.8052 | 1244311.0738 | 2687508.8899 | 1244317.3312 | 2687515.5839 | 1244321.5775 | 2687520.7635 | 1244327.5472 | 2687525.6685 | 1244337.2712
32 | 2687489.5861 | 1244314.8669 | 2687496.4849 | 1244311.8887 | 2687503.8052 | 1244311.0738
33 | 2687579.8441 | 1244319.2239 | 2687575.5335 | 1244297.9172
34 | 2687593.8269 | 1244171.31 | 2687593.1924 | 1244162.3769
35 | 2687593.8269 | 1244171.31 | 2687600.0389 | 1244243.9887 | 2687600.4452 | 1244248.7204 | 2687613.9447 | 1244247.0963
36 | 2687593.8269 | 1244171.31 | 2687571.4884 | 1244173.44
37 | 2687593.1924 | 1244162.3769 | 2687593.1525 | 1244161.8157
38 | 2687613.9447 | 1244247.0963 | 2687614.9247 | 1244268.14
39 | 2687571.4884 | 1244173.44 | 2687559.4958 | 1244174.5835 | 2687556.423 | 1244174.0278
40 | 2687614.9247 | 1244268.14 | 2687615.5225 | 1244280.978 | 2687616.2355 | 1244290.6162
41 | 2687489.5861 | 1244314.8669 | 2687487.1751 | 1244315.8988 | 2687476.4077 | 1244324.9579 | 2687473.9808 | 1244326.2018
42 | 2687494.8805 | 1244228.6948 | 2687496.9026 | 1244234.4155 | 2687492.7564 | 1244247.0943
43 | 2687525.6685 | 1244337.2712 | 2687535.5179 | 1244333.7709
44 | 2687525.6685 | 1244337.2712 | 2687520.6432 | 1244339.9038
45 | 2687492.4131 | 1244221.7143 | 2687494.8805 | 1244228.6948
46 | 2687492.4131 | 1244221.7143 | 2687490.0968 | 1244215.1609
47 | 2687579.8441 | 1244319.2239 | 2687587.4132 | 1244316.9228 | 2687589.2921 | 1244316.5423
48 | 2687579.8441 | 1244319.2239 | 2687562.8691 | 1244324.3847
49 | 2687598.3298 | 1244126.1334 | 2687595.2823 | 1244136.2279 | 2687592.0875 | 1244146.8219 | 2687593.1525 | 1244161.8157
50 | 2687533.385 | 1244169.8615 | 2687556.423 | 1244174.0278
51 | 2687651.9552 | 1244243.3661 | 2687643.8326 | 1244244.1632
52 | 2687651.9552 | 1244243.3661 | 2687675.7714 | 1244241.0242
53 | 2687651.9552 | 1244243.3661 | 2687653.3535 | 1244264.8359 | 2687646.3758 | 1244265.4666
54 | 2687621.1384 | 1244310.0935 | 2687617.2674 | 1244304.5656 | 2687616.2355 | 1244290.6162
55 | 2687598.3298 | 1244126.1334 | 2687602.8713 | 1244111.0899
56 | 2687605.796 | 1244101.4018 | 2687602.8713 | 1244111.0899
57 | 2687605.796 | 1244101.4018 | 2687582.1975 | 1244091.8464 | 2687581.7526 | 1244091.8925
58 | 2687605.796 | 1244101.4018 | 2687616.3471 | 1244070.3689
59 | 2687552.3813 | 1244094.9364 | 2687581.7526 | 1244091.8925
60 | 2687621.968 | 1244053.8369 | 2687616.3471 | 1244070.3689
61 | 2687532.6955 | 1244093.1836 | 2687537.5962 | 1244097.5814 | 2687548.1711 | 1244096.9814 | 2687549.6104 | 1244095.2236 | 2687552.3813 | 1244094.9364
62 | 2687621.968 | 1244053.8369 | 2687630.0632 | 1244030.0271
63 | 2687459.9034 | 1244148.073 | 2687461.8693 | 1244145.9671 | 2687465.2258 | 1244140.279 | 2687489.4367 | 1244103.2086 | 2687494.083 | 1244089.5003 | 2687500.3935 | 1244092.0953 | 2687502.4293 | 1244092.9371 | 2687509.6913 | 1244094.045 | 2687532.6955 | 1244093.1836
64 | 2687459.9034 | 1244148.073 | 2687462.0795 | 1244152.7196 | 2687464.7565 | 1244161.8436 | 2687466.1071 | 1244164.0429 | 2687471.6751 | 1244170.8522 | 2687475.2321 | 1244176.1641 | 2687484.2122 | 1244190.9296
65 | 2687459.9034 | 1244148.073 | 2687393.1444 | 1244160.8766
66 | 2687393.1444 | 1244160.8766 | 2687378.2285 | 1244146.791 | 2687370.3863 | 1244143.8382
67 | 2687634.7945 | 1244016.1116 | 2687630.0632 | 1244030.0271
68 | 2687634.7945 | 1244016.1116 | 2687613.3182 | 1244017.8958 | 2687612.7794 | 1244015.9975 | 2687612.7794 | 1244015.9975
69 | 2687634.7945 | 1244016.1116 | 2687644.0377 | 1243988.9213
70 | 2687578.2058 | 1244019.325 | 2687612.7794 | 1244015.9975
71 | 2687509.4326 | 1244345.9152 | 2687509.9174 | 1244345.5227 | 2687520.6432 | 1244339.9038
72 | 2687539.958 | 1244332.193 | 2687535.5179 | 1244333.7709
73 | 2687539.958 | 1244332.193 | 2687556.3703 | 1244326.3605 | 2687562.8691 | 1244324.3847
74 | 2687585.3336 | 1244391.5934 | 2687592.6766 | 1244389.3429 | 2687600.7478 | 1244387.275
75 | 2687629.1139 | 1244380.0073 | 2687600.7478 | 1244387.275
76 | 2687621.1384 | 1244310.0935 | 2687589.2921 | 1244316.5423
77 | 2687621.1384 | 1244310.0935 | 2687624.2327 | 1244329.3814
78 | 2687621.1384 | 1244310.0935 | 2687623.5263 | 1244309.6062 | 2687648.8203 | 1244306.6554
79 | 2687646.3758 | 1244265.4666 | 2687647.573 | 1244285.6389
80 | 2687648.8203 | 1244306.6554 | 2687647.573 | 1244285.6389
81 | 2687648.8203 | 1244306.6554 | 2687660.7066 | 1244305.2633 | 2687668.6223 | 1244304.8999
82 | 2687676.2698 | 1244304.5488 | 2687668.6223 | 1244304.8999
83 | 2687624.2327 | 1244329.3814 | 2687624.6083 | 1244331.7228
84 | 2687698.4453 | 1244303.5307 | 2687676.2698 | 1244304.5488
85 | 2687698.4453 | 1244303.5307 | 2687697.6783 | 1244324.965
86 | 2687697.2344 | 1244337.3712 | 2687697.6783 | 1244324.965
87 | 2687697.2344 | 1244337.3712 | 2687745.6988 | 1244332.4729 | 2687771.1395 | 1244329.8947
88 | 2687696.0168 | 1244372.1678 | 2687697.2344 | 1244337.3712
89 | 2687624.6083 | 1244331.7228 | 2687626.9514 | 1244346.3283 | 2687625.7974 | 1244358.9539 | 2687626.3354 | 1244362.369
90 | 2687626.3354 | 1244362.369 | 2687626.5943 | 1244364.0123
91 | 2687771.1395 | 1244329.8947 | 2687780.5468 | 1244328.9413 | 2687808.0777 | 1244327.5365 | 2687811.3061 | 1244327.3972
92 | 2687696.0195 | 1244389.3583 | 2687696.0168 | 1244372.1678
93 | 2687696.0168 | 1244372.1678 | 2687687.3493 | 1244372.0952 | 2687679.5128 | 1244372.8503
94 | 2687629.1139 | 1244380.0073 | 2687635.6121 | 1244378.7429
95 | 2687629.1139 | 1244380.0073 | 2687626.5943 | 1244364.0123
96 | 2687696.0195 | 1244389.3583 | 2687696.408 | 1244392.3691
97 | 2687852.3867 | 1244325.6243 | 2687811.3061 | 1244327.3972
98 | 2687852.3867 | 1244325.6243 | 2687851.0351 | 1244283.7512
99 | 2687851.0351 | 1244283.7512 | 2687850.5029 | 1244267.2623
100 | 2687850.5029 | 1244267.2623 | 2687850.4541 | 1244265.7519
101 | 2687858.9957 | 1244189.9745 | 2687858.902 | 1244185.3283 | 2687858.5774 | 1244177.7668
102 | 2687859.2331 | 1244201.7453 | 2687858.9957 | 1244189.9745
103 | 2687857.621 | 1244155.4873 | 2687858.5774 | 1244177.7668
104 | 2687848.5379 | 1244206.3904 | 2687859.2331 | 1244201.7453
105 | 2687859.2331 | 1244201.7453 | 2687873.5232 | 1244196.264 | 2687894.374 | 1244192.7925 | 2687892.7093 | 1244175.0769
106 | 2687848.5379 | 1244206.3904 | 2687849.1226 | 1244224.5029
107 | 2687892.7093 | 1244175.0769 | 2687893.9888 | 1244160.3715
108 | 2687849.1226 | 1244224.5029 | 2687849.321 | 1244230.6479
109 | 2687897.0457 | 1244125.2377 | 2687893.9888 | 1244160.3715
110 | 2687849.8069 | 1244245.7017 | 2687849.321 | 1244230.6479
111 | 2687897.0457 | 1244125.2377 | 2687876.0513 | 1244126.4157
112 | 2687849.8069 | 1244245.7017 | 2687850.4541 | 1244265.7519
113 | 2687872.141 | 1244126.6351 | 2687876.0513 | 1244126.4157
114 | 2687858.9904 | 1244116.6874 | 2687859.1392 | 1244121.3735 | 2687862.131 | 1244125.5319 | 2687866.9475 | 1244126.9265 | 2687872.141 | 1244126.6351
115 | 2687856.2315 | 1244101.3378 | 2687858.6909 | 1244107.2564 | 2687858.9904 | 1244116.6874
116 | 2687428.8522 | 1243859.1803 | 2687424.9289 | 1243886.8553

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2687749.804 | 1243960.0406
1 | 2687675.1585 | 1243918.736
2 | 2687659.5348 | 1243943.3345
3 | 2687596.3058 | 1243887.3706
4 | 2687657.7484 | 1243948.5895
5 | 2687634.9909 | 1243932.1622
6 | 2687542.7481 | 1243892.8803
7 | 2687865.6255 | 1243981.113
8 | 2687885.6836 | 1244014.2628
9 | 2687650.4673 | 1243970.0078
10 | 2687476.3143 | 1243888.1455
11 | 2687898.7106 | 1244095.3617
12 | 2687437.6635 | 1244256.8851
13 | 2687437.4957 | 1244256.5351
14 | 2687449.0868 | 1244280.714
15 | 2687434.3503 | 1244249.9739
16 | 2687449.7445 | 1244282.086
17 | 2687426.3196 | 1244233.2218
18 | 2687457.6751 | 1244298.629
19 | 2687424.2435 | 1244228.8911
20 | 2687455.9199 | 1244331.5385
21 | 2687531.9282 | 1244264.4187
22 | 2687568.2208 | 1244253.4473
23 | 2687522.93 | 1244267.3014
24 | 2687574.6019 | 1244252.5084
25 | 2687500.4457 | 1244275.4869
26 | 2687574.1009 | 1244277.7307
27 | 2687493.22 | 1244259.964
28 | 2687511.9598 | 1244305.9896
29 | 2687503.8052 | 1244311.0738
30 | 2687575.5335 | 1244297.9172
31 | 2687593.8269 | 1244171.31
32 | 2687593.1924 | 1244162.3769
33 | 2687613.9447 | 1244247.0963
34 | 2687571.4884 | 1244173.44
35 | 2687614.9247 | 1244268.14
36 | 2687489.5861 | 1244314.8669
37 | 2687473.9808 | 1244326.2018
38 | 2687492.7564 | 1244247.0943
39 | 2687525.6685 | 1244337.2712
40 | 2687494.8805 | 1244228.6948
41 | 2687492.4131 | 1244221.7143
42 | 2687490.0968 | 1244215.1609
43 | 2687579.8441 | 1244319.2239
44 | 2687593.1525 | 1244161.8157
45 | 2687556.423 | 1244174.0278
46 | 2687643.8326 | 1244244.1632
47 | 2687651.9552 | 1244243.3661
48 | 2687616.2355 | 1244290.6162
49 | 2687598.3298 | 1244126.1334
50 | 2687602.8713 | 1244111.0899
51 | 2687605.796 | 1244101.4018
52 | 2687581.7526 | 1244091.8925
53 | 2687616.3471 | 1244070.3689
54 | 2687552.3813 | 1244094.9364
55 | 2687621.968 | 1244053.8369
56 | 2687532.6955 | 1244093.1836
57 | 2687459.9034 | 1244148.073
58 | 2687484.2122 | 1244190.9296
59 | 2687393.1444 | 1244160.8766
60 | 2687370.3863 | 1244143.8382
61 | 2687630.0632 | 1244030.0271
62 | 2687634.7945 | 1244016.1116
63 | 2687612.7794 | 1244015.9975
64 | 2687644.0377 | 1243988.9213
65 | 2687578.2058 | 1244019.325
66 | 2687533.385 | 1244169.8615
67 | 2687509.4326 | 1244345.9152
68 | 2687520.6432 | 1244339.9038
69 | 2687535.5179 | 1244333.7709
70 | 2687539.958 | 1244332.193
71 | 2687585.3336 | 1244391.5934
72 | 2687600.7478 | 1244387.275
73 | 2687589.2921 | 1244316.5423
74 | 2687562.8691 | 1244324.3847
75 | 2687621.1384 | 1244310.0935
76 | 2687646.3758 | 1244265.4666
77 | 2687647.573 | 1244285.6389
78 | 2687648.8203 | 1244306.6554
79 | 2687675.7714 | 1244241.0242
80 | 2687668.6223 | 1244304.8999
81 | 2687624.2327 | 1244329.3814
82 | 2687676.2698 | 1244304.5488
83 | 2687698.4453 | 1244303.5307
84 | 2687697.6783 | 1244324.965
85 | 2687697.2344 | 1244337.3712
86 | 2687624.6083 | 1244331.7228
87 | 2687626.3354 | 1244362.369
88 | 2687771.1395 | 1244329.8947
89 | 2687696.0168 | 1244372.1678
90 | 2687679.5128 | 1244372.8503
91 | 2687635.6121 | 1244378.7429
92 | 2687629.1139 | 1244380.0073
93 | 2687696.0195 | 1244389.3583
94 | 2687626.5943 | 1244364.0123
95 | 2687696.408 | 1244392.3691
96 | 2687811.3061 | 1244327.3972
97 | 2687852.3867 | 1244325.6243
98 | 2687851.0351 | 1244283.7512
99 | 2687850.5029 | 1244267.2623
100 | 2687858.9957 | 1244189.9745
101 | 2687858.5774 | 1244177.7668
102 | 2687859.2331 | 1244201.7453
103 | 2687857.621 | 1244155.4873
104 | 2687848.5379 | 1244206.3904
105 | 2687892.7093 | 1244175.0769
106 | 2687849.1226 | 1244224.5029
107 | 2687893.9888 | 1244160.3715
108 | 2687849.321 | 1244230.6479
109 | 2687897.0457 | 1244125.2377
110 | 2687849.8069 | 1244245.7017
111 | 2687850.4541 | 1244265.7519
112 | 2687876.0513 | 1244126.4157
113 | 2687872.141 | 1244126.6351
114 | 2687858.9904 | 1244116.6874
115 | 2687856.2315 | 1244101.3378
116 | 2687424.9289 | 1243886.8553
117 | 2687428.8522 | 1243859.1803
118 | 2687533.385 | 1244169.8615

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98372 | -0.31374 | 0.0034512 | 0.00086496
1 | 0.98399 | -0.30837 | 0 | 0
2 | 0.98438 | -0.30082 | 0 | 0
3 | 0.98308 | -0.32615 | 0 | 0
4 | 0.98451 | -0.29824 | 0.0092861 | 0.0023273
5 | 0.98408 | -0.30671 | 0.011756 | 0.0029462
6 | 0.98255 | -0.33658 | 0.0091775 | 0.0023001
7 | 0.97021 | -0.57561 | 0.00084436 | 0.00021162
8 | 0.97024 | -0.57499 | 0.003984 | 0.00099848
9 | 0.98525 | -0.28393 | 0.014497 | 0.0036332
10 | 0.98246 | -0.33841 | 0 | 0
11 | 0.97062 | -0.56761 | 0.0021541 | 0.00053987
12 | 0.97218 | -0.53679 | 0.0063007 | 0.0015791
13 | 0.97217 | -0.53696 | 0.004035 | 0.0010113
14 | 0.97294 | -0.52191 | 0.0058434 | 0.0014645
15 | 0.97204 | -0.53968 | 0.0070817 | 0.0017748
16 | 0.97299 | -0.52089 | 0.0056635 | 0.0014194
17 | 0.97181 | -0.54419 | 0.0063526 | 0.0015921
18 | 0.97371 | -0.50669 | 0 | 0
19 | 0.97178 | -0.54479 | 0.0067956 | 0.0017031
20 | 0.97562 | -0.46914 | 0 | 0
21 | 0.97887 | -0.40586 | 0.0057776 | 0.001448
22 | 0.9801 | -0.38177 | 0.0095242 | 0.002387
23 | 0.97861 | -0.41087 | 0 | 0
24 | 0.98036 | -0.37657 | 0 | 0
25 | 0.97797 | -0.42354 | 0 | 0
26 | 0.98156 | -0.35315 | 0.0063427 | 0.0015896
27 | 0.9775 | -0.43264 | 0.0076518 | 0.0019177
28 | 0.97784 | -0.42564 | 0.0068234 | 0.0017101
29 | 0.9779 | -0.42444 | 0 | 0
30 | 0.98262 | -0.33246 | 0.0061166 | 0.001533
31 | 1 | 0 | -0.51157 | -0.13061
32 | 0.99951 | -0.0093062 | 0.0088349 | 0.0022142
33 | 0.99165 | -0.1582 | 0 | 0
34 | 0.99943 | -0.011013 | 0.012798 | 0.0032075
35 | 0.98973 | -0.19509 | 0.0060061 | 0.0015053
36 | 0.97723 | -0.43745 | 0 | 0
37 | 0.97636 | -0.4545 | 0.0059836 | 0.0014996
38 | 0.97723 | -0.43807 | 0.004898 | 0.0012276
39 | 0.97967 | -0.38975 | 0 | 0
40 | 0.97693 | -0.44395 | 0.0044693 | 0.0011201
41 | 0.97684 | -0.44559 | 0.0056206 | 0.0014086
42 | 0.9768 | -0.44642 | 0.0065091 | 0.0016313
43 | 0.98377 | -0.31015 | 0 | 0
44 | 0.99948 | -0.0098622 | 0.0090293 | 0.002263
45 | 0.99922 | -0.015075 | 0.0071387 | 0.0017891
46 | 0.98331 | -0.31938 | 0.015414 | 0.0038632
47 | 0.98342 | -0.31711 | 0 | 0
48 | 0.98771 | -0.23386 | 0.0061865 | 0.0015505
49 | 0.99768 | -0.044213 | 0.012202 | 0.003058
50 | 0.99661 | -0.064694 | 0.015398 | 0.003859
51 | 0.99537 | -0.088396 | 0 | 0
52 | 0.99468 | -0.10176 | 0.005911 | 0.0014814
53 | 0.99224 | -0.14855 | 0.0086055 | 0.0021567
54 | 0.99405 | -0.11394 | 0.0066949 | 0.0016779
55 | 0.9907 | -0.17808 | 0.01052 | 0.0026365
56 | 0.99371 | -0.12049 | 0 | 0
57 | 0.99206 | -0.15226 | 0 | 0
58 | 0.99155 | -0.16214 | 0.011228 | 0.0028141
59 | 0.99172 | -0.15884 | 0 | 0
60 | 0.99158 | -0.16164 | 0.0054621 | 0.0013689
61 | 0.98874 | -0.21606 | 0.0092313 | 0.0023136
62 | 0.98772 | -0.2359 | 0 | 0
63 | 0.98735 | -0.24298 | 0.008616 | 0.0021594
64 | 0.98616 | -0.26612 | 0.0090955 | 0.0022796
65 | 0.98709 | -0.24809 | 0.0082211 | 0.0020604
66 | 0.99904 | -0.018428 | 0.0082027 | 0.0020558
67 | 0.97954 | -0.39247 | 0.0067838 | 0.0017002
68 | 0.97962 | -0.39091 | 0.0044039 | 0.0011037
69 | 0.98032 | -0.37722 | 0.0041741 | 0.0010461
70 | 0.98063 | -0.37122 | 0.0075313 | 0.0018875
71 | 0.98349 | -0.31599 | 0.008163 | 0.0020458
72 | 0.98361 | -0.31363 | 0.0029351 | 0.00073562
73 | 0.98441 | -0.29765 | 0.0063031 | 0.0015797
74 | 0.98238 | -0.33715 | 0.0065854 | 0.0016505
75 | 0.9859 | -0.26895 | 0 | 0
76 | 0.98398 | -0.30629 | 0.00508 | 0.0012732
77 | 0.98446 | -0.29679 | 0.0059624 | 0.0014943
78 | 0.98509 | -0.28464 | 0 | 0
79 | 0.9833 | -0.31955 | 0.0056432 | 0.0014143
80 | 0.98451 | -0.29576 | 0.0029525 | 0.00073998
81 | 0.98515 | -0.28357 | 0.0051267 | 0.0012849
82 | 0.9843 | -0.29983 | 0.0059935 | 0.0015021
83 | 0.9832 | -0.32112 | 0 | 0
84 | 0.98214 | -0.34173 | 0.0028702 | 0.00071935
85 | 0.98156 | -0.35303 | 0 | 0
86 | 0.98507 | -0.28512 | 0.005725 | 0.0014348
87 | 0.98419 | -0.30228 | 0.0072537 | 0.0018179
88 | 0.9789 | -0.40474 | 0.0026704 | 0.00066927
89 | 0.98117 | -0.36059 | 0 | 0
90 | 0.98109 | -0.36214 | 0.0051665 | 0.0012948
91 | 0.98387 | -0.30842 | 0.0053533 | 0.0013417
92 | 0.98391 | -0.30778 | 0 | 0
93 | 0.98106 | -0.36271 | 0 | 0
94 | 0.98415 | -0.30298 | 0.0071419 | 0.0017899
95 | 0.98104 | -0.36309 | 0.0068214 | 0.0017096
96 | 0.97756 | -0.43092 | 0.0014207 | 0.00035605
97 | 0.97624 | -0.45667 | 0 | 0
98 | 0.97491 | -0.48297 | 0.0032423 | 0.00081259
99 | 0.97443 | -0.49236 | 0.00047189 | 0.00011827
100 | 0.97257 | -0.52887 | 0.0022307 | 0.00055907
101 | 0.97254 | -0.52959 | 0.00080138 | 0.00020084
102 | 0.97263 | -0.52769 | 0 | 0
103 | 0.97249 | -0.53057 | 0.0023932 | 0.0005998
104 | 0.9729 | -0.52246 | 0 | 0
105 | 0.97167 | -0.54672 | 0 | 0
106 | 0.97331 | -0.5143 | 0.00044207 | 0.00011079
107 | 0.97141 | -0.55191 | 0.00087445 | 0.00021916
108 | 0.97346 | -0.51148 | 0.0023209 | 0.00058166
109 | 0.97081 | -0.56373 | 0 | 0
110 | 0.97384 | -0.50395 | 0.0019265 | 0.00048282
111 | 0.97438 | -0.49321 | 0.0014233 | 0.00035672
112 | 0.97059 | -0.56807 | 0.0014166 | 0.00035504
113 | 0.97056 | -0.56878 | 0.00087466 | 0.00021921
114 | 0.97039 | -0.57206 | 0.0016667 | 0.0004177
115 | 0.97028 | -0.57418 | 0.0071985 | 0.0018041
116 | 0.98234 | -0.34071 | 0.0015187 | 0.00038063
117 | 0.98238 | -0.33994 | 0 | 0
118 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0034512 | -0.00086496 | 0.0034521 | 0.00086442 | 8.8295e-07 | -5.3214e-07 | 0.0052204 | 0.0052201 | 0.0052204 | 0.98372 | -0.31374 | 0.98399 | -0.30837 | 1.4342
1 | -0.014163 | -0.0035508 | 0.014168 | 0.0035537 | 5.0909e-06 | 2.8821e-06 | 0.021418 | 0.021418 | 0.021418 | 0.98399 | -0.30837 | 0.98438 | -0.30082 | 5.8841
2 | 0.010711 | 0.0026864 | -0.010702 | -0.0026817 | 9.0752e-06 | 4.6376e-06 | 0.016198 | 0.016198 | 0.016198 | 0.98399 | -0.30837 | 0.98308 | -0.32615 | 4.4501
3 | -0.025927 | -0.0065017 | 0.02593 | 0.0065036 | 3.1972e-06 | 1.9757e-06 | 0.039193 | 0.039193 | 0.039193 | 0.98438 | -0.30082 | 0.98451 | -0.29824 | 10.7674
4 | 0.011759 | 0.002948 | -0.011756 | -0.0029462 | 3.2942e-06 | 1.7549e-06 | 0.017775 | 0.017775 | 0.017775 | 0.98438 | -0.30082 | 0.98408 | -0.30671 | 4.8834
5 | 0.010702 | 0.0026817 | -0.010697 | -0.002679 | 5.3112e-06 | 2.7151e-06 | 0.016198 | 0.016199 | 0.016199 | 0.98308 | -0.32615 | 0.98255 | -0.33658 | 4.4502
6 | -0.035216 | -0.0088309 | 0.03524 | 0.008846 | 2.4035e-05 | 1.5095e-05 | 0.053228 | 0.053228 | 0.053228 | 0.98451 | -0.29824 | 0.98525 | -0.28393 | 14.6232
7 | 0.001519 | 0.00037892 | -0.0015189 | -0.00037968 | 1.3224e-07 | -7.596e-07 | 0.0022999 | 0.0023002 | 0.0023002 | 0.98255 | -0.33658 | 0.98246 | -0.33841 | 0.63191
8 | -0.00084436 | -0.00021162 | 0.00084439 | 0.00021115 | 2.4587e-08 | -4.6716e-07 | 0.001295 | 0.0012948 | 0.001295 | 0.97021 | -0.57561 | 0.97024 | -0.57499 | 0.35577
9 | -0.0048284 | -0.0012096 | 0.0048301 | 0.0012097 | 1.6984e-06 | 6.6429e-08 | 0.0074049 | 0.0074045 | 0.0074049 | 0.97024 | -0.57499 | 0.97062 | -0.56761 | 2.0343
10 | -0.049737 | -0.012479 | 0.049779 | 0.012506 | 4.2275e-05 | 2.6802e-05 | 0.075122 | 0.075122 | 0.075122 | 0.98525 | -0.28393 | 0.98616 | -0.26612 | 20.638
11 | 0.0015189 | 0.00037968 | -0.0015188 | -0.00038031 | 1.1085e-07 | -6.3641e-07 | 0.0023002 | 0.0023004 | 0.0023004 | 0.98246 | -0.33841 | 0.98238 | -0.33994 | 0.63198
12 | -0.0069842 | -0.0017496 | 0.0069854 | 0.00175 | 1.2894e-06 | 4.5442e-07 | 0.010707 | 0.010707 | 0.010707 | 0.97062 | -0.56761 | 0.97081 | -0.56373 | 2.9414
13 | 0.024271 | 0.0060847 | -0.024271 | -0.0060846 | 2.0089e-07 | 1.2376e-07 | 0.037149 | 0.037149 | 0.037149 | 0.97218 | -0.53679 | 0.97217 | -0.53696 | 10.2059
14 | -0.030571 | -0.0076638 | 0.030593 | 0.0076774 | 2.1698e-05 | 1.3559e-05 | 0.046793 | 0.046793 | 0.046793 | 0.97218 | -0.53679 | 0.97294 | -0.52191 | 12.8552
15 | 0.020236 | 0.0050733 | -0.020233 | -0.0050717 | 2.6177e-06 | 1.5851e-06 | 0.030973 | 0.030973 | 0.030973 | 0.97217 | -0.53696 | 0.97204 | -0.53968 | 8.5092
16 | -0.036437 | -0.0091419 | 0.036438 | 0.009143 | 1.7721e-06 | 1.1152e-06 | 0.05573 | 0.05573 | 0.05573 | 0.97294 | -0.52191 | 0.97299 | -0.52089 | 15.3104
17 | 0.013151 | 0.0032969 | -0.013148 | -0.0032953 | 2.8237e-06 | 1.5769e-06 | 0.020132 | 0.020133 | 0.020133 | 0.97204 | -0.53968 | 0.97181 | -0.54419 | 5.5309
18 | -0.042102 | -0.010562 | 0.04213 | 0.01058 | 2.8524e-05 | 1.8028e-05 | 0.064391 | 0.064391 | 0.064391 | 0.97299 | -0.52089 | 0.97371 | -0.50669 | 17.6899
19 | 0.0067958 | 0.0017032 | -0.0067956 | -0.0017031 | 1.9501e-07 | 6.5301e-08 | 0.010406 | 0.010406 | 0.010406 | 0.97181 | -0.54419 | 0.97178 | -0.54479 | 2.8587
20 | -0.04213 | -0.01058 | 0.042206 | 0.010628 | 7.562e-05 | 4.779e-05 | 0.064391 | 0.064391 | 0.064391 | 0.97371 | -0.50669 | 0.97562 | -0.46914 | 17.6899
21 | -0.042206 | -0.010628 | 0.042236 | 0.010647 | 2.956e-05 | 1.8681e-05 | 0.064391 | 0.064391 | 0.064391 | 0.97562 | -0.46914 | 0.97636 | -0.4545 | 17.6898
22 | -0.034975 | -0.0087833 | 0.035015 | 0.0088086 | 4.0249e-05 | 2.5282e-05 | 0.053173 | 0.053173 | 0.053173 | 0.97887 | -0.40586 | 0.9801 | -0.38177 | 14.6081
23 | 0.029197 | 0.0073353 | -0.02919 | -0.0073309 | 6.982e-06 | 4.3497e-06 | 0.044391 | 0.044391 | 0.044391 | 0.97887 | -0.40586 | 0.97861 | -0.41087 | 12.1952
24 | -0.044539 | -0.011196 | 0.044551 | 0.011203 | 1.1064e-05 | 6.9995e-06 | 0.067633 | 0.067633 | 0.067633 | 0.9801 | -0.38177 | 0.98036 | -0.37657 | 18.5805
25 | 0.02919 | 0.0073309 | -0.029173 | -0.00732 | 1.7636e-05 | 1.0988e-05 | 0.044391 | 0.044391 | 0.044391 | 0.97861 | -0.41087 | 0.97797 | -0.42354 | 12.1953
26 | -0.044551 | -0.011203 | 0.0446 | 0.011234 | 4.9886e-05 | 3.156e-05 | 0.067633 | 0.067633 | 0.067633 | 0.98036 | -0.37657 | 0.98156 | -0.35315 | 18.5805
27 | 0.029173 | 0.00732 | -0.02916 | -0.0073121 | 1.2653e-05 | 7.8829e-06 | 0.044391 | 0.044391 | 0.044391 | 0.97797 | -0.42354 | 0.9775 | -0.43264 | 12.1953
28 | -0.050943 | -0.012824 | 0.050994 | 0.012856 | 5.0436e-05 | 3.1994e-05 | 0.077248 | 0.077248 | 0.077248 | 0.98156 | -0.35315 | 0.98262 | -0.33246 | 21.2221
29 | 0.021508 | 0.0053944 | -0.021503 | -0.005391 | 5.5644e-06 | 3.3878e-06 | 0.032743 | 0.032743 | 0.032743 | 0.9775 | -0.43264 | 0.97723 | -0.43807 | 8.9953
30 | -0.0068234 | -0.0017101 | 0.0068238 | 0.0017102 | 3.8852e-07 | 1.281e-07 | 0.010383 | 0.010383 | 0.010383 | 0.97784 | -0.42564 | 0.9779 | -0.42444 | 2.8526
31 | -0.055112 | -0.013901 | 0.055204 | 0.013959 | 9.1696e-05 | 5.8249e-05 | 0.083893 | 0.083893 | 0.083893 | 0.9779 | -0.42444 | 0.97967 | -0.38975 | 23.0476
32 | 0.048289 | 0.012191 | -0.048258 | -0.012171 | 3.0072e-05 | 1.906e-05 | 0.07351 | 0.07351 | 0.07351 | 0.9779 | -0.42444 | 0.97723 | -0.43745 | 20.195
33 | -0.05711 | -0.014389 | 0.057171 | 0.014427 | 6.101e-05 | 3.8771e-05 | 0.086511 | 0.086511 | 0.086511 | 0.98262 | -0.33246 | 0.98377 | -0.31015 | 23.7667
34 | 0.18031 | 0.045788 | -0.18023 | -0.045737 | 8.0713e-05 | 5.1304e-05 | 0.26851 | 0.26851 | 0.26851 | 1 | 0 | 0.99951 | -0.0093062 | 24.5893
35 | 0.30145 | 0.077755 | -0.29915 | -0.076284 | 0.0023041 | 0.0014711 | 0.44935 | 0.44935 | 0.44935 | 1 | 0 | 0.99165 | -0.1582 | 41.1497
36 | 0.028158 | 0.0070638 | -0.028144 | -0.0070546 | 1.4775e-05 | 9.1618e-06 | 0.041902 | 0.041903 | 0.041903 | 1 | 0 | 0.99943 | -0.011013 | 11.5117
37 | 0.17139 | 0.043522 | -0.17139 | -0.04352 | 4.5859e-06 | 2.9129e-06 | 0.25536 | 0.25536 | 0.25536 | 0.99951 | -0.0093062 | 0.99948 | -0.0098622 | 23.3848
38 | 0.29915 | 0.076284 | -0.29862 | -0.075945 | 0.00053172 | 0.00033949 | 0.44935 | 0.44935 | 0.44935 | 0.99165 | -0.1582 | 0.98973 | -0.19509 | 41.1497
39 | 0.015346 | 0.0038472 | -0.015343 | -0.0038455 | 2.9697e-06 | 1.7019e-06 | 0.022848 | 0.022848 | 0.022848 | 0.99943 | -0.011013 | 0.99922 | -0.015075 | 6.277
40 | 0.29261 | 0.074439 | -0.29207 | -0.074091 | 0.0005457 | 0.00034838 | 0.44032 | 0.44033 | 0.44033 | 0.98973 | -0.19509 | 0.98771 | -0.23386 | 40.3228
41 | 0.048258 | 0.012171 | -0.048219 | -0.012147 | 3.9355e-05 | 2.4944e-05 | 0.07351 | 0.07351 | 0.07351 | 0.97723 | -0.43745 | 0.97636 | -0.4545 | 20.1951
42 | 0.016605 | 0.0041634 | -0.0166 | -0.0041607 | 4.6527e-06 | 2.7347e-06 | 0.025285 | 0.025285 | 0.025285 | 0.97723 | -0.43807 | 0.97693 | -0.44395 | 6.9463
43 | -0.066393 | -0.016763 | 0.066433 | 0.016789 | 3.9897e-05 | 2.5402e-05 | 0.10089 | 0.10089 | 0.10089 | 0.97967 | -0.38975 | 0.98032 | -0.37722 | 27.7164
44 | 0.011189 | 0.0028044 | -0.011188 | -0.0028041 | 6.1443e-07 | 3.2181e-07 | 0.016995 | 0.016995 | 0.016995 | 0.97967 | -0.38975 | 0.97962 | -0.39091 | 4.6688
45 | 0.012131 | 0.0030406 | -0.01213 | -0.00304 | 9.479e-07 | 5.1396e-07 | 0.018477 | 0.018477 | 0.018477 | 0.97693 | -0.44395 | 0.97684 | -0.44559 | 5.0762
46 | 0.0065093 | 0.0016314 | -0.0065091 | -0.0016313 | 2.5627e-07 | 7.7002e-08 | 0.0099156 | 0.0099156 | 0.0099156 | 0.97684 | -0.44559 | 0.9768 | -0.44642 | 2.7241
47 | -0.14215 | -0.035965 | 0.14224 | 0.036019 | 8.5291e-05 | 5.4337e-05 | 0.21514 | 0.21514 | 0.21514 | 0.98377 | -0.31015 | 0.98441 | -0.29765 | 29.5518
48 | 0.084982 | 0.021538 | -0.084872 | -0.021467 | 0.00011008 | 7.0225e-05 | 0.12863 | 0.12863 | 0.12863 | 0.98377 | -0.31015 | 0.98238 | -0.33715 | 35.3369
49 | 0.16236 | 0.041257 | -0.16209 | -0.041086 | 0.00026805 | 0.00017012 | 0.24192 | 0.24192 | 0.24192 | 0.99948 | -0.0098622 | 0.99768 | -0.044213 | 22.1538
50 | 0.0082041 | 0.0020563 | -0.0082027 | -0.0020558 | 1.3105e-06 | 5.3209e-07 | 0.012217 | 0.012218 | 0.012218 | 0.99922 | -0.015075 | 0.99904 | -0.018428 | 3.3565
51 | -0.015414 | -0.0038632 | 0.015416 | 0.0038641 | 1.6653e-06 | 9.6224e-07 | 0.023326 | 0.023326 | 0.023326 | 0.98331 | -0.31938 | 0.98342 | -0.31711 | 6.4082
52 | 0.0056439 | 0.0014144 | -0.0056432 | -0.0014143 | 6.5446e-07 | 1.1526e-07 | 0.0085397 | 0.0085398 | 0.0085398 | 0.98342 | -0.31711 | 0.9833 | -0.31955 | 2.3461
53 | -0.02106 | -0.0052786 | 0.021071 | 0.0052852 | 1.086e-05 | 6.5886e-06 | 0.031866 | 0.031866 | 0.031866 | 0.98342 | -0.31711 | 0.98398 | -0.30629 | 8.7543
54 | 0.28588 | 0.07254 | -0.2854 | -0.072233 | 0.0004815 | 0.00030737 | 0.43101 | 0.43101 | 0.43101 | 0.98771 | -0.23386 | 0.9859 | -0.26895 | 39.4694
55 | 0.14989 | 0.038028 | -0.14974 | -0.037935 | 0.00014747 | 9.3971e-05 | 0.22372 | 0.22372 | 0.22372 | 0.99768 | -0.044213 | 0.99661 | -0.064694 | 30.731
56 | 0.13435 | 0.034076 | -0.13419 | -0.033978 | 0.00015291 | 9.7732e-05 | 0.20073 | 0.20073 | 0.20073 | 0.99661 | -0.064694 | 0.99537 | -0.088396 | 55.1461
57 | 0.029367 | 0.0073832 | -0.029348 | -0.0073716 | 1.8732e-05 | 1.1652e-05 | 0.04391 | 0.04391 | 0.04391 | 0.99537 | -0.088396 | 0.99468 | -0.10176 | 12.0632
58 | 0.10483 | 0.026595 | -0.10452 | -0.026402 | 0.00030229 | 0.00019304 | 0.15682 | 0.15682 | 0.15682 | 0.99537 | -0.088396 | 0.99224 | -0.14855 | 43.083
59 | 0.023437 | 0.0058901 | -0.023423 | -0.0058818 | 1.3617e-05 | 8.3318e-06 | 0.035067 | 0.035067 | 0.035067 | 0.99468 | -0.10176 | 0.99405 | -0.11394 | 9.6339
60 | 0.095918 | 0.024245 | -0.095782 | -0.024158 | 0.00013562 | 8.6574e-05 | 0.14392 | 0.14392 | 0.14392 | 0.99224 | -0.14855 | 0.9907 | -0.17808 | 39.5377
61 | 0.016729 | 0.0042039 | -0.016723 | -0.0042009 | 5.2302e-06 | 3.0592e-06 | 0.025046 | 0.025046 | 0.025046 | 0.99405 | -0.11394 | 0.99371 | -0.12049 | 6.8807
62 | 0.085263 | 0.021522 | -0.085108 | -0.021423 | 0.00015479 | 9.8745e-05 | 0.12812 | 0.12812 | 0.12812 | 0.9907 | -0.17808 | 0.98874 | -0.21606 | 35.197
63 | 0.016723 | 0.0042009 | -0.016698 | -0.004186 | 2.5318e-05 | 1.4812e-05 | 0.025046 | 0.025046 | 0.025046 | 0.99371 | -0.12049 | 0.99206 | -0.15226 | 6.8808
64 | 0.011233 | 0.0028168 | -0.011228 | -0.0028141 | 5.287e-06 | 2.7428e-06 | 0.01685 | 0.01685 | 0.01685 | 0.99206 | -0.15226 | 0.99155 | -0.16214 | 4.6291
65 | 0.0054646 | 0.0013693 | -0.0054629 | -0.001369 | 1.7125e-06 | 2.1863e-07 | 0.0081963 | 0.0081966 | 0.0081966 | 0.99206 | -0.15226 | 0.99172 | -0.15884 | 2.2518
66 | 0.0054629 | 0.001369 | -0.0054621 | -0.0013689 | 7.2801e-07 | 9.3143e-08 | 0.0081966 | 0.0081968 | 0.0081968 | 0.99172 | -0.15884 | 0.99158 | -0.16164 | 2.2519
67 | 0.075876 | 0.019109 | -0.075805 | -0.019064 | 7.1912e-05 | 4.5835e-05 | 0.11422 | 0.11422 | 0.11422 | 0.98874 | -0.21606 | 0.98772 | -0.2359 | 31.3803
68 | 0.016845 | 0.004224 | -0.016839 | -0.0042206 | 5.6813e-06 | 3.3351e-06 | 0.025378 | 0.025378 | 0.025378 | 0.98772 | -0.2359 | 0.98735 | -0.24298 | 6.972
69 | 0.05896 | 0.01484 | -0.058875 | -0.014786 | 8.5011e-05 | 5.404e-05 | 0.088846 | 0.088847 | 0.088847 | 0.98772 | -0.2359 | 0.98616 | -0.26612 | 24.4084
70 | 0.0082231 | 0.0020612 | -0.0082211 | -0.0020604 | 2.0005e-06 | 8.362e-07 | 0.012393 | 0.012393 | 0.012393 | 0.98735 | -0.24298 | 0.98709 | -0.24809 | 3.4047
71 | -0.0067838 | -0.0017002 | 0.0067843 | 0.0017003 | 5.0705e-07 | 1.6423e-07 | 0.010305 | 0.010305 | 0.010305 | 0.97954 | -0.39247 | 0.97962 | -0.39091 | 2.8311
72 | -0.070607 | -0.017835 | 0.070627 | 0.017848 | 2.0316e-05 | 1.2943e-05 | 0.10722 | 0.10722 | 0.10722 | 0.98032 | -0.37722 | 0.98063 | -0.37122 | 29.457
73 | -0.078158 | -0.019735 | 0.078286 | 0.019817 | 0.00012781 | 8.1495e-05 | 0.11865 | 0.11865 | 0.11865 | 0.98063 | -0.37122 | 0.98238 | -0.33715 | 32.5966
74 | -0.008163 | -0.0020458 | 0.0081639 | 0.0020462 | 9.159e-07 | 3.8297e-07 | 0.012351 | 0.01235 | 0.012351 | 0.98349 | -0.31599 | 0.98361 | -0.31363 | 3.393
75 | -0.011099 | -0.0027818 | 0.011102 | 0.0027834 | 3.0958e-06 | 1.6096e-06 | 0.016791 | 0.016791 | 0.016791 | 0.98361 | -0.31363 | 0.98391 | -0.30778 | 4.6129
76 | -0.14854 | -0.037599 | 0.14875 | 0.037729 | 0.000205 | 0.00012996 | 0.22466 | 0.22466 | 0.22466 | 0.98441 | -0.29765 | 0.9859 | -0.26895 | 20.5737
77 | 0.041764 | 0.010491 | -0.041735 | -0.010473 | 2.9115e-05 | 1.8385e-05 | 0.063044 | 0.063044 | 0.063044 | 0.9859 | -0.26895 | 0.98515 | -0.28357 | 17.3197
78 | 0.094888 | 0.024013 | -0.094817 | -0.023968 | 7.1413e-05 | 4.4641e-05 | 0.1433 | 0.1433 | 0.1433 | 0.9859 | -0.26895 | 0.98509 | -0.28464 | 13.1225
79 | -0.026151 | -0.0065583 | 0.026162 | 0.0065657 | 1.1852e-05 | 7.3285e-06 | 0.039548 | 0.039548 | 0.039548 | 0.98398 | -0.30629 | 0.98446 | -0.29679 | 10.8648
80 | -0.032125 | -0.00806 | 0.032143 | 0.0080716 | 1.8617e-05 | 1.1647e-05 | 0.04856 | 0.04856 | 0.04856 | 0.98446 | -0.29679 | 0.98509 | -0.28464 | 13.3406
81 | 0.062673 | 0.015896 | -0.06264 | -0.015876 | 3.3475e-05 | 2.0918e-05 | 0.094738 | 0.094739 | 0.094739 | 0.98509 | -0.28464 | 0.98451 | -0.29576 | 13.0135
82 | 0.059687 | 0.015136 | -0.059676 | -0.015128 | 1.1698e-05 | 7.2923e-06 | 0.090276 | 0.090276 | 0.090276 | 0.98451 | -0.29576 | 0.9843 | -0.29983 | 12.4006
83 | 0.036609 | 0.009188 | -0.036606 | -0.0091863 | 2.7195e-06 | 1.7103e-06 | 0.0553 | 0.0553 | 0.0553 | 0.98515 | -0.28357 | 0.98507 | -0.28512 | 15.1924
84 | 0.053682 | 0.013626 | -0.053627 | -0.013591 | 5.4909e-05 | 3.486e-05 | 0.081215 | 0.081216 | 0.081216 | 0.9843 | -0.29983 | 0.9832 | -0.32112 | 22.312
85 | 0.053627 | 0.013591 | -0.053574 | -0.013558 | 5.3051e-05 | 3.3681e-05 | 0.081216 | 0.081216 | 0.081216 | 0.9832 | -0.32112 | 0.98214 | -0.34173 | 22.312
86 | 0.050704 | 0.012838 | -0.050676 | -0.012821 | 2.7506e-05 | 1.7447e-05 | 0.076867 | 0.076867 | 0.076867 | 0.98214 | -0.34173 | 0.98156 | -0.35303 | 21.1173
87 | 0.038683 | 0.0098138 | -0.038587 | -0.0097533 | 9.5934e-05 | 6.0462e-05 | 0.058685 | 0.058685 | 0.058685 | 0.98156 | -0.35303 | 0.9789 | -0.40474 | 16.1223
88 | 0.011993 | 0.0030071 | -0.011989 | -0.0030048 | 4.317e-06 | 2.3229e-06 | 0.018182 | 0.018182 | 0.018182 | 0.98156 | -0.35303 | 0.98117 | -0.36059 | 4.9951
89 | 0.030881 | 0.0077514 | -0.030856 | -0.0077357 | 2.5242e-05 | 1.5762e-05 | 0.046652 | 0.046652 | 0.046652 | 0.98507 | -0.28512 | 0.98419 | -0.30228 | 12.8166
90 | 0.023602 | 0.0059178 | -0.023601 | -0.0059173 | 7.9445e-07 | 4.8731e-07 | 0.035685 | 0.035685 | 0.035685 | 0.98419 | -0.30228 | 0.98415 | -0.30298 | 9.8037
91 | 0.035917 | 0.009084 | -0.035871 | -0.0090557 | 4.5044e-05 | 2.8323e-05 | 0.054626 | 0.054626 | 0.054626 | 0.9789 | -0.40474 | 0.97756 | -0.43092 | 15.0072
92 | 0.0068222 | 0.0017099 | -0.0068215 | -0.0017096 | 6.9018e-07 | 2.2459e-07 | 0.010346 | 0.010346 | 0.010346 | 0.98117 | -0.36059 | 0.98106 | -0.36271 | 2.8424
93 | 0.0051669 | 0.0012949 | -0.0051665 | -0.0012948 | 3.8086e-07 | 3.4861e-08 | 0.0078359 | 0.007836 | 0.007836 | 0.98117 | -0.36059 | 0.98109 | -0.36214 | 2.1527
94 | -0.0053533 | -0.0013417 | 0.0053535 | 0.0013417 | 1.6273e-07 | 2.0074e-08 | 0.0080964 | 0.0080964 | 0.0080964 | 0.98387 | -0.30842 | 0.98391 | -0.30778 | 2.2243
95 | -0.016456 | -0.0041251 | 0.016459 | 0.0041273 | 3.7608e-06 | 2.2012e-06 | 0.024887 | 0.024887 | 0.024887 | 0.98391 | -0.30778 | 0.98415 | -0.30298 | 6.8371
96 | 0.0068215 | 0.0017096 | -0.0068214 | -0.0017096 | 1.2187e-07 | 3.9663e-08 | 0.010346 | 0.010346 | 0.010346 | 0.98106 | -0.36271 | 0.98104 | -0.36309 | 2.8424
97 | 0.034451 | 0.0086997 | -0.034408 | -0.008673 | 4.2442e-05 | 2.6648e-05 | 0.052464 | 0.052464 | 0.052464 | 0.97756 | -0.43092 | 0.97624 | -0.45667 | 14.4132
98 | 0.034408 | 0.008673 | -0.034365 | -0.0086459 | 4.3243e-05 | 2.7152e-05 | 0.052464 | 0.052464 | 0.052464 | 0.97624 | -0.45667 | 0.97491 | -0.48297 | 14.4132
99 | 0.031123 | 0.0078333 | -0.031109 | -0.0078245 | 1.3967e-05 | 8.7336e-06 | 0.047515 | 0.047515 | 0.047515 | 0.97491 | -0.48297 | 0.97443 | -0.49236 | 13.0537
100 | 0.030637 | 0.0077063 | -0.030636 | -0.0077055 | 1.2409e-06 | 7.7535e-07 | 0.046795 | 0.046795 | 0.046795 | 0.97443 | -0.49236 | 0.97438 | -0.49321 | 12.8557
101 | 0.0031948 | 0.00080036 | -0.0031947 | -0.00080044 | 1.0945e-07 | -8.154e-08 | 0.0048879 | 0.004888 | 0.004888 | 0.97257 | -0.52887 | 0.97254 | -0.52959 | 1.3428
102 | -0.0054255 | -0.0013594 | 0.0054259 | 0.0013595 | 3.0421e-07 | 4.8582e-08 | 0.0083008 | 0.0083008 | 0.0083008 | 0.97257 | -0.52887 | 0.97263 | -0.52769 | 2.2804
103 | 0.0023934 | 0.0005996 | -0.0023932 | -0.0005998 | 1.1214e-07 | -2.0493e-07 | 0.0036618 | 0.0036619 | 0.0036619 | 0.97254 | -0.52959 | 0.97249 | -0.53057 | 1.006
104 | -0.024479 | -0.0061463 | 0.024485 | 0.0061501 | 6.1191e-06 | 3.7718e-06 | 0.037454 | 0.037454 | 0.037454 | 0.97263 | -0.52769 | 0.9729 | -0.52246 | 10.2897
105 | 0.019053 | 0.0047869 | -0.019036 | -0.0047765 | 1.7287e-05 | 1.0391e-05 | 0.029154 | 0.029154 | 0.029154 | 0.97263 | -0.52769 | 0.97167 | -0.54672 | 8.0093
106 | -0.024485 | -0.0061501 | 0.024495 | 0.006156 | 9.5332e-06 | 5.8761e-06 | 0.037454 | 0.037454 | 0.037454 | 0.9729 | -0.52246 | 0.97331 | -0.5143 | 10.2896
107 | 0.019036 | 0.0047765 | -0.019031 | -0.0047736 | 4.7048e-06 | 2.8283e-06 | 0.029154 | 0.029154 | 0.029154 | 0.97167 | -0.54672 | 0.97141 | -0.55191 | 8.0093
108 | -0.024937 | -0.0062668 | 0.02494 | 0.0062689 | 3.3521e-06 | 2.0689e-06 | 0.03813 | 0.03813 | 0.03813 | 0.97331 | -0.5143 | 0.97346 | -0.51148 | 10.4753
109 | 0.018157 | 0.0045545 | -0.018147 | -0.0045484 | 1.0231e-05 | 6.1118e-06 | 0.027814 | 0.027815 | 0.027815 | 0.97141 | -0.55191 | 0.97081 | -0.56373 | 7.6414
110 | -0.027261 | -0.0068505 | 0.027271 | 0.0068566 | 9.8109e-06 | 6.0917e-06 | 0.041678 | 0.041678 | 0.041678 | 0.97346 | -0.51148 | 0.97384 | -0.50395 | 11.4499
111 | 0.011161 | 0.0027984 | -0.011159 | -0.0027971 | 2.3079e-06 | 1.2171e-06 | 0.017108 | 0.017108 | 0.017108 | 0.97081 | -0.56373 | 0.97059 | -0.56807 | 4.7
112 | -0.029197 | -0.0073394 | 0.029212 | 0.0073488 | 1.4978e-05 | 9.3363e-06 | 0.044621 | 0.044621 | 0.044621 | 0.97384 | -0.50395 | 0.97438 | -0.49321 | 12.2586
113 | 0.0097423 | 0.0024421 | -0.0097419 | -0.0024419 | 3.2764e-07 | 1.6129e-07 | 0.014936 | 0.014936 | 0.014936 | 0.97059 | -0.56807 | 0.97056 | -0.56878 | 4.1033
114 | 0.0088673 | 0.0022227 | -0.0088659 | -0.0022221 | 1.3881e-06 | 6.4093e-07 | 0.013595 | 0.013595 | 0.013595 | 0.97056 | -0.56878 | 0.97039 | -0.57206 | 3.7349
115 | 0.0071993 | 0.0018044 | -0.0071985 | -0.0018041 | 7.2414e-07 | 2.6773e-07 | 0.01104 | 0.01104 | 0.01104 | 0.97039 | -0.57206 | 0.97028 | -0.57418 | 3.0329
116 | -0.0015187 | -0.00038063 | 0.0015188 | 0.00038031 | 5.5472e-08 | -3.1838e-07 | 0.0023005 | 0.0023004 | 0.0023005 | 0.98234 | -0.34071 | 0.98238 | -0.33994 | 0.63201

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.51157 | 0.13061

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0034512 | 0.00086496
1 | 0.0092861 | 0.0023273
2 | 0.011756 | 0.0029462
3 | 0.0091775 | 0.0023001
4 | 0.00084436 | 0.00021162
5 | 0.003984 | 0.00099848
6 | 0.014497 | 0.0036332
7 | 0.0021541 | 0.00053987
8 | 0.0063007 | 0.0015791
9 | 0.004035 | 0.0010113
10 | 0.0058434 | 0.0014645
11 | 0.0070817 | 0.0017748
12 | 0.0056635 | 0.0014194
13 | 0.0063526 | 0.0015921
14 | 0.0067956 | 0.0017031
15 | 0.0057776 | 0.001448
16 | 0.0095242 | 0.002387
17 | 0.0063427 | 0.0015896
18 | 0.0076518 | 0.0019177
19 | 0.0068234 | 0.0017101
20 | 0.0061166 | 0.001533
21 | 0.0088349 | 0.0022142
22 | 0.012798 | 0.0032075
23 | 0.0060061 | 0.0015053
24 | 0.0059836 | 0.0014996
25 | 0.004898 | 0.0012276
26 | 0.0044693 | 0.0011201
27 | 0.0056206 | 0.0014086
28 | 0.0065091 | 0.0016313
29 | 0.0090293 | 0.002263
30 | 0.0071387 | 0.0017891
31 | 0.015414 | 0.0038632
32 | 0.0061865 | 0.0015505
33 | 0.012202 | 0.003058
34 | 0.015398 | 0.003859
35 | 0.005911 | 0.0014814
36 | 0.0086055 | 0.0021567
37 | 0.0066949 | 0.0016779
38 | 0.01052 | 0.0026365
39 | 0.011228 | 0.0028141
40 | 0.0054621 | 0.0013689
41 | 0.0092313 | 0.0023136
42 | 0.008616 | 0.0021594
43 | 0.0090955 | 0.0022796
44 | 0.0082211 | 0.0020604
45 | 0.0082027 | 0.0020558
46 | 0.0067838 | 0.0017002
47 | 0.0044039 | 0.0011037
48 | 0.0041741 | 0.0010461
49 | 0.0075313 | 0.0018875
50 | 0.008163 | 0.0020458
51 | 0.0029351 | 0.00073562
52 | 0.0063031 | 0.0015797
53 | 0.0065854 | 0.0016505
54 | 0.00508 | 0.0012732
55 | 0.0059624 | 0.0014943
56 | 0.0056432 | 0.0014143
57 | 0.0029525 | 0.00073998
58 | 0.0051267 | 0.0012849
59 | 0.0059935 | 0.0015021
60 | 0.0028702 | 0.00071935
61 | 0.005725 | 0.0014348
62 | 0.0072537 | 0.0018179
63 | 0.0026704 | 0.00066927
64 | 0.0051665 | 0.0012948
65 | 0.0053533 | 0.0013417
66 | 0.0071419 | 0.0017899
67 | 0.0068214 | 0.0017096
68 | 0.0014207 | 0.00035605
69 | 0.0032423 | 0.00081259
70 | 0.00047189 | 0.00011827
71 | 0.0022307 | 0.00055907
72 | 0.00080138 | 0.00020084
73 | 0.0023932 | 0.0005998
74 | 0.00044207 | 0.00011079
75 | 0.00087445 | 0.00021916
76 | 0.0023209 | 0.00058166
77 | 0.0019265 | 0.00048282
78 | 0.0014233 | 0.00035672
79 | 0.0014166 | 0.00035504
80 | 0.00087466 | 0.00021921
81 | 0.0016667 | 0.0004177
82 | 0.0071985 | 0.0018041
83 | 0.0015187 | 0.00038063

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1