## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_161-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_161-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_161-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_161-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_161-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_161-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_161-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_161-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_161-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_161-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_161-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_161-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_161-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_161-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_161-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_161-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_161-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_161-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_161-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_161-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_161-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_161-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_161-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_161-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_161-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_161-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_161-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_161-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_161-4_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_161-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_161-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_161-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_161-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_161-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_161-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_161-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_161-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_161-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_161-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_161-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_161-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_161-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_161-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_161-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_161-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_161-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_161-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_161-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_161-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_161-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_161-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_161-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_161-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_161-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_161-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_161-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_161-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_161-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_161-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_161-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_161-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_161-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_161-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_161-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_161-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_161-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_161-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_161-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_161-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_161-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_161-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_161-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_161-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_161-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_161-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_161-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_161-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_161-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_161-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_161-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_161-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_161-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_161-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_161-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_161-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_161-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_161-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_161-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_161-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_161-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_161-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_161-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_161-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_161-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_161-4_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_161-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_161-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_161-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_161-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_161-4_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_161-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_161-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_161-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_161-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_161-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_161-4_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_161-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_161-4_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_161-4_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_161-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_161-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_161-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_161-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_161-4_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_161-4_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_161-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_161-4_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_161-4_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_161-4_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_161-4_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_494_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_161-4_0_4_load_0 | 0 | 0.0011268 | 0.00028241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_161-4_0_4_load_3 | 3 | 0.0011991 | 0.00030053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_161-4_0_4_load_4 | 4 | 0.0018854 | 0.00047252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_161-4_0_4_load_5 | 5 | 0.0074094 | 0.001857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_161-4_0_4_load_13 | 6 | 0.00515 | 0.0012907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_161-4_0_4_load_55 | 8 | 0.017507 | 0.0043876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_161-4_0_4_load_7 | 10 | 0.0014873 | 0.00037274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_161-4_0_4_load_8 | 11 | 0.0058259 | 0.0014601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_161-4_0_4_load_9 | 12 | 0.0015692 | 0.00039328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_161-4_0_4_load_49 | 15 | 0.0042178 | 0.0010571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_161-4_0_4_load_11 | 16 | 0.0017719 | 0.00044409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_161-4_0_4_load_12 | 17 | 0.0014115 | 0.00035375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_161-4_0_4_load_19 | 18 | 0.0021106 | 0.00052896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_161-4_0_4_load_35 | 21 | 0.0014712 | 0.00036873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_161-4_0_4_load_36 | 22 | 0.0013819 | 0.00034635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_161-4_0_4_load_21 | 23 | 0.0039766 | 0.00099663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_161-4_0_4_load_78 | 25 | 0.0042664 | 0.0010693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_161-4_0_4_load_80 | 26 | 0.0041608 | 0.0010428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_161-4_0_4_load_115 | 28 | 0.0015711 | 0.00039376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_161-4_0_4_load_15 | 29 | 0.00088653 | 0.00022219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_161-4_0_4_load_18 | 30 | 0.00086769 | 0.00021746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_161-4_0_4_load_22 | 31 | 0.0028071 | 0.00070352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_161-4_0_4_load_23 | 32 | 0.0013042 | 0.00032687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_161-4_0_4_load_37 | 34 | 0.0027525 | 0.00068983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_161-4_0_4_load_26 | 35 | 0.0038522 | 0.00096544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_161-4_0_4_load_27 | 37 | 0.0020228 | 0.00050697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_161-4_0_4_load_25 | 38 | 0.0023775 | 0.00059585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_161-4_0_4_load_43 | 39 | 0.0028431 | 0.00071254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_161-4_0_4_load_92 | 40 | 0.0035152 | 0.00088099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_161-4_0_4_load_93 | 42 | 0.0021085 | 0.00052844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_161-4_0_4_load_28 | 43 | 0.014687 | 0.0036809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_161-4_0_4_load_29 | 44 | 0.0057473 | 0.0014404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_161-4_0_4_load_31 | 46 | 0.0045457 | 0.0011393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_161-4_0_4_load_45 | 48 | 0.0062932 | 0.0015772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_161-4_0_4_load_74 | 50 | 0.0051402 | 0.0012883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_161-4_0_4_load_54 | 51 | 0.0049197 | 0.001233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_161-4_0_4_load_73 | 53 | 0.0038366 | 0.00096155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_161-4_0_4_load_53 | 54 | 0.0066122 | 0.0016572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_161-4_0_4_load_56 | 56 | 0.0020389 | 0.000511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_161-4_0_4_load_38 | 57 | 0.0030884 | 0.00077403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_161-4_0_4_load_40 | 59 | 0.0032176 | 0.00080641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_161-4_0_4_load_41 | 60 | 0.0017519 | 0.00043907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_161-4_0_4_load_44 | 62 | 0.0056159 | 0.0014075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_161-4_0_4_load_62 | 63 | 0.0016178 | 0.00040545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_161-4_0_4_load_63 | 64 | 0.00173 | 0.00043358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_161-4_0_4_load_60 | 65 | 0.0015253 | 0.00038228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_161-4_0_4_load_102 | 66 | 0.0030251 | 0.00075816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_161-4_0_4_load_57 | 68 | 0.0020811 | 0.00052157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_161-4_0_4_load_50 | 69 | 0.0058806 | 0.0014738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_161-4_0_4_load_51 | 70 | 0.0060505 | 0.0015164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_161-4_0_4_load_52 | 71 | 0.0066023 | 0.0016547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_161-4_0_4_load_58 | 72 | 0.0021648 | 0.00054254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_161-4_0_4_load_59 | 73 | 0.0014443 | 0.00036197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_161-4_0_4_load_64 | 74 | 0.0014957 | 0.00037486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_161-4_0_4_load_65 | 76 | 0.0013844 | 0.00034697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_161-4_0_4_load_104 | 77 | 0.0055372 | 0.0013877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_161-4_0_4_load_66 | 78 | 0.0029465 | 0.00073847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_161-4_0_4_load_67 | 79 | 0.0010148 | 0.00025432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_161-4_0_4_load_68 | 80 | 0.00096092 | 0.00024083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_161-4_0_4_load_69 | 81 | 0.0012908 | 0.00032351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_161-4_0_4_load_98 | 84 | 0.0043318 | 0.0010856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_161-4_0_4_load_105 | 85 | 0.0027594 | 0.00069157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_161-4_0_4_load_76 | 87 | 0.0070266 | 0.001761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_161-4_0_4_load_77 | 88 | 0.0033304 | 0.00083468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_161-4_0_4_load_90 | 89 | 0.0050902 | 0.0012757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_161-4_0_4_load_111 | 90 | 0.0024913 | 0.00062438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_161-4_0_4_load_91 | 91 | 0.0046031 | 0.0011536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_161-4_0_4_load_110 | 92 | 0.0075746 | 0.0018984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_161-4_0_4_load_81 | 93 | 0.0040293 | 0.0010098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_161-4_0_4_load_113 | 94 | 0.0018308 | 0.00045885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_161-4_0_4_load_89 | 95 | 0.004359 | 0.0010925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_161-4_0_4_load_85 | 96 | 0.005145 | 0.0012895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_161-4_0_4_load_82 | 97 | 0.0042061 | 0.0010541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_161-4_0_4_load_83 | 98 | 0.0063676 | 0.0015959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_161-4_0_4_load_86 | 100 | 0.0062097 | 0.0015563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_161-4_0_4_load_87 | 101 | 0.0053646 | 0.0013445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_161-4_0_4_load_94 | 104 | 0.0054538 | 0.0013669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_161-4_0_4_load_108 | 105 | 0.0041386 | 0.0010372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_161-4_0_4_load_95 | 106 | 0.0052926 | 0.0013264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_161-4_0_4_load_121 | 107 | 0.002197 | 0.00055062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_161-4_0_4_load_123 | 108 | 0.0018483 | 0.00046324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_161-4_0_4_load_106 | 111 | 0.0080575 | 0.0020194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_161-4_0_4_load_100 | 112 | 0.0026245 | 0.00065777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_161-4_0_4_load_112 | 115 | 0.004063 | 0.0010183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_161-4_0_4_load_116 | 116 | 0.0024778 | 0.00062099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_161-4_0_4_load_117 | 117 | 0.0025197 | 0.0006315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_161-4_0_4_load_119 | 118 | 0.0015619 | 0.00039146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_161-4_0_4_load_122 | 119 | 0.0015141 | 0.00037947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 69 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_161-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0081714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_161-4_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0032192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_161-4_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.00042438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_161-4_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0054187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_161-4_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.035225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_161-4_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.015308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_161-4_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.006014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_161-4_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.034554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_161-4_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.012161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_161-4_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.0016652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_161-4_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.033219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_161-4_0_4_line_11 |  | 9 | 23 | 0.020827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_161-4_0_4_line_12 |  | 9 | 24 | 0.017739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_161-4_0_4_line_13 |  | 10 | 12 | 0.0073043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_161-4_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.034633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_161-4_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.021909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_161-4_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.025235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_161-4_0_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.01518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_161-4_0_4_line_18 |  | 14 | 17 | 0.022929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_161-4_0_4_line_19 |  | 15 | 69 | 0.038293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_161-4_0_4_line_20 |  | 16 | 18 | 0.00067682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_161-4_0_4_line_21 |  | 17 | 19 | 0.018787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_161-4_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.015926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_161-4_0_4_line_23 |  | 19 | 21 | 0.017077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_161-4_0_4_line_24 |  | 19 | 22 | 0.020542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_161-4_0_4_line_25 |  | 20 | 30 | 0.017717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_161-4_0_4_line_26 |  | 20 | 29 | 0.014167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_161-4_0_4_line_27 |  | 21 | 33 | 0.01842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_161-4_0_4_line_28 |  | 22 | 55 | 0.015061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_161-4_0_4_line_29 |  | 23 | 27 | 0.015999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_161-4_0_4_line_30 |  | 24 | 28 | 0.046346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_161-4_0_4_line_31 |  | 25 | 26 | 0.0092805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_161-4_0_4_line_32 |  | 26 | 93 | 0.019979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_161-4_0_4_line_33 |  | 27 | 31 | 0.017877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_161-4_0_4_line_34 |  | 28 | 94 | 0.019301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_161-4_0_4_line_35 |  | 30 | 32 | 0.0074402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_161-4_0_4_line_36 |  | 31 | 35 | 0.029869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_161-4_0_4_line_37 |  | 32 | 36 | 0.033875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_161-4_0_4_line_38 |  | 33 | 34 | 0.015583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_161-4_0_4_line_39 |  | 36 | 37 | 0.014754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_161-4_0_4_line_40 |  | 37 | 40 | 0.024079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_161-4_0_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.02604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_161-4_0_4_line_42 |  | 39 | 41 | 0.016236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_161-4_0_4_line_43 |  | 40 | 42 | 0.025901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_161-4_0_4_line_44 |  | 41 | 62 | 0.0092447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_161-4_0_4_line_45 |  | 42 | 107 | 0.0020047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_161-4_0_4_line_46 |  | 43 | 44 | 0.028917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_161-4_0_4_line_47 |  | 43 | 45 | 0.032234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_161-4_0_4_line_48 |  | 44 | 46 | 0.017348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_161-4_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.038432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_161-4_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.019698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_161-4_0_4_line_51 |  | 47 | 51 | 0.025991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_161-4_0_4_line_52 |  | 47 | 49 | 0.024823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_161-4_0_4_line_53 |  | 48 | 52 | 0.015154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
54 | LV_161-4_0_4_line_54 |  | 49 | 50 | 0.0011572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_161-4_0_4_line_55 |  | 50 | 53 | 0.013736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_161-4_0_4_line_56 |  | 51 | 54 | 0.035477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_161-4_0_4_line_57 |  | 52 | 55 | 0.015569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_161-4_0_4_line_58 |  | 53 | 86 | 0.027972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_161-4_0_4_line_59 |  | 54 | 71 | 0.019242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_161-4_0_4_line_60 |  | 55 | 56 | 0.022934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_161-4_0_4_line_61 |  | 56 | 68 | 0.020301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_161-4_0_4_line_62 |  | 57 | 58 | 0.01301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_161-4_0_4_line_63 |  | 58 | 59 | 0.018613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_161-4_0_4_line_64 |  | 58 | 60 | 0.026993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_161-4_0_4_line_65 |  | 60 | 61 | 0.010704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_161-4_0_4_line_66 |  | 61 | 63 | 0.013427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_161-4_0_4_line_67 |  | 61 | 64 | 0.011841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_161-4_0_4_line_68 |  | 61 | 65 | 0.017808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_161-4_0_4_line_69 |  | 62 | 66 | 0.031714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_161-4_0_4_line_70 |  | 63 | 74 | 0.0081279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_161-4_0_4_line_71 |  | 64 | 75 | 0.0043183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_161-4_0_4_line_72 |  | 65 | 73 | 0.0073767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_161-4_0_4_line_73 |  | 66 | 67 | 0.033817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_161-4_0_4_line_74 |  | 67 | 83 | 0.016703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_161-4_0_4_line_75 |  | 67 | 82 | 0.010986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_161-4_0_4_line_76 |  | 68 | 72 | 0.018812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_161-4_0_4_line_77 |  | 70 | 71 | 0.028681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_161-4_0_4_line_78 |  | 72 | 73 | 0.0032722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_161-4_0_4_line_79 |  | 74 | 76 | 0.0075428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_161-4_0_4_line_80 |  | 75 | 77 | 0.019741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_161-4_0_4_line_81 |  | 76 | 78 | 0.018538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_161-4_0_4_line_82 |  | 77 | 85 | 0.035461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_161-4_0_4_line_83 |  | 78 | 79 | 0.025545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_161-4_0_4_line_84 |  | 79 | 80 | 0.0098303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_161-4_0_4_line_85 |  | 80 | 81 | 0.0118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_161-4_0_4_line_86 |  | 81 | 82 | 0.03616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_161-4_0_4_line_87 |  | 83 | 84 | 0.039004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_161-4_0_4_line_88 |  | 86 | 87 | 0.009877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_161-4_0_4_line_89 |  | 86 | 88 | 0.018133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_161-4_0_4_line_90 |  | 87 | 89 | 0.026852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_161-4_0_4_line_91 |  | 88 | 90 | 0.013216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_161-4_0_4_line_92 |  | 89 | 91 | 0.0026823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_161-4_0_4_line_93 |  | 90 | 92 | 0.024352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_161-4_0_4_line_94 |  | 91 | 101 | 0.028431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_161-4_0_4_line_95 |  | 92 | 109 | 0.044813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_161-4_0_4_line_96 |  | 93 | 95 | 0.004654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_161-4_0_4_line_97 |  | 94 | 115 | 0.025536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_161-4_0_4_line_98 |  | 95 | 96 | 0.020494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_161-4_0_4_line_99 |  | 96 | 98 | 0.018847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_161-4_0_4_line_100 |  | 97 | 98 | 0.0098865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_161-4_0_4_line_101 |  | 97 | 99 | 0.02665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_161-4_0_4_line_102 |  | 99 | 100 | 0.027632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_161-4_0_4_line_103 |  | 99 | 101 | 0.02272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_161-4_0_4_line_104 |  | 102 | 103 | 0.009031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_161-4_0_4_line_105 |  | 102 | 104 | 0.014951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_161-4_0_4_line_106 |  | 103 | 105 | 0.013911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_161-4_0_4_line_107 |  | 104 | 106 | 0.017947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_161-4_0_4_line_108 |  | 105 | 110 | 0.036259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_161-4_0_4_line_109 |  | 107 | 108 | 0.025084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_161-4_0_4_line_110 |  | 108 | 119 | 0.00049855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_161-4_0_4_line_111 |  | 109 | 110 | 0.083703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_161-4_0_4_line_112 |  | 110 | 111 | 0.015461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_161-4_0_4_line_113 |  | 112 | 113 | 0.063048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_161-4_0_4_line_114 |  | 113 | 114 | 0.017505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_161-4_0_4_line_115 |  | 114 | 116 | 0.030762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_161-4_0_4_line_116 |  | 116 | 117 | 0.028234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_161-4_0_4_line_117 |  | 117 | 118 | 0.025167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_161-4_0_4_line_118 |  | 118 | 119 | 0.0012918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_161-4_0_4_trafo_50 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 120 | 69 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2686215.4474 | 1243405.7387 | 2686222.313 | 1243410.1699
1 | 2686225.0178 | 1243411.9156 | 2686222.313 | 1243410.1699
2 | 2686215.0918 | 1243405.5072 | 2686215.4474 | 1243405.7387
3 | 2686225.0178 | 1243411.9156 | 2686229.6523 | 1243414.7235
4 | 2686225.0178 | 1243411.9156 | 2686215.9464 | 1243427.0505 | 2686214.5779 | 1243433.313 | 2686211.8281 | 1243441.0009 | 2686211.844 | 1243444.0055
5 | 2686215.0918 | 1243405.5072 | 2686202.2622 | 1243397.1559
6 | 2686234.7959 | 1243417.8398 | 2686229.6523 | 1243414.7235
7 | 2686194.961 | 1243470.8777 | 2686200.5065 | 1243470.0243 | 2686211.8724 | 1243449.3966 | 2686211.844 | 1243444.0055
8 | 2686192.0699 | 1243390.5214 | 2686202.2622 | 1243397.1559
9 | 2686234.7959 | 1243417.8398 | 2686236.2203 | 1243418.7025
10 | 2686234.7959 | 1243417.8398 | 2686234.2596 | 1243425.6155 | 2686255.872 | 1243439.0061
11 | 2686192.0699 | 1243390.5214 | 2686210.3104 | 1243380.4681
12 | 2686178.3253 | 1243379.2579 | 2686192.0699 | 1243390.5214
13 | 2686242.4681 | 1243422.4862 | 2686236.2203 | 1243418.7025
14 | 2686281.9649 | 1243458.2328 | 2686268.4895 | 1243449.7863 | 2686267.1942 | 1243443.7408 | 2686259.9106 | 1243439.3762 | 2686255.872 | 1243439.0061
15 | 2686261.2081 | 1243433.8354 | 2686242.4681 | 1243422.4862
16 | 2686281.9649 | 1243458.2328 | 2686269.6291 | 1243473.8093 | 2686264.2656 | 1243473.9527
17 | 2686261.2081 | 1243433.8354 | 2686268.7429 | 1243420.6577
18 | 2686261.2081 | 1243433.8354 | 2686280.0166 | 1243446.9497
19 | 2686241.5359 | 1243458.5565 | 2686250.4643 | 1243458.4528 | 2686250.7703 | 1243474.3134 | 2686264.2656 | 1243473.9527
20 | 2686268.7429 | 1243420.6577 | 2686269.0789 | 1243420.0701
21 | 2686295.4273 | 1243457.6948 | 2686280.0166 | 1243446.9497
22 | 2686276.9841 | 1243406.2445 | 2686269.0789 | 1243420.0701
23 | 2686295.4273 | 1243457.6948 | 2686304.7845 | 1243443.4092
24 | 2686295.4273 | 1243457.6948 | 2686312.474 | 1243469.1572
25 | 2686276.9841 | 1243406.2445 | 2686285.4759 | 1243390.6954
26 | 2686276.9841 | 1243406.2445 | 2686264.8824 | 1243398.8785
27 | 2686314.8774 | 1243428.0004 | 2686304.7845 | 1243443.4092
28 | 2686324.9726 | 1243477.5613 | 2686312.474 | 1243469.1572
29 | 2686225.2557 | 1243374.7586 | 2686210.3501 | 1243380.4462 | 2686210.3104 | 1243380.4681
30 | 2686178.3253 | 1243379.2579 | 2686180.5764 | 1243376.7555 | 2686197.6024 | 1243342.7223 | 2686200.0114 | 1243338.4262
31 | 2686158.7083 | 1243418.3799 | 2686151.9504 | 1243424.7407
32 | 2686137.4025 | 1243438.4338 | 2686151.9504 | 1243424.7407
33 | 2686225.2557 | 1243374.7586 | 2686242.4557 | 1243369.8858
34 | 2686209.4516 | 1243321.5916 | 2686200.0114 | 1243338.4262
35 | 2686285.4759 | 1243390.6954 | 2686289.0419 | 1243384.1655
36 | 2686271.3967 | 1243362.509 | 2686247.7302 | 1243368.3916 | 2686242.4557 | 1243369.8858
37 | 2686304.8249 | 1243354.2001 | 2686302.7201 | 1243358.0723 | 2686300.2113 | 1243362.6948 | 2686297.1469 | 1243369.1327 | 2686291.1178 | 1243380.3644 | 2686289.0419 | 1243384.1655
38 | 2686314.8774 | 1243428.0004 | 2686323.1934 | 1243414.8214
39 | 2686304.8249 | 1243354.2001 | 2686309.12 | 1243340.0848
40 | 2686309.12 | 1243340.0848 | 2686316.1295 | 1243317.0491
41 | 2686341.3133 | 1243339.8827 | 2686346.0296 | 1243338.0321 | 2686365.083 | 1243329.2657
42 | 2686379.8329 | 1243322.4793 | 2686365.083 | 1243329.2657
43 | 2686316.1295 | 1243317.0491 | 2686320.2259 | 1243303.587 | 2686323.4959 | 1243292.218
44 | 2686379.8329 | 1243322.4793 | 2686387.5527 | 1243317.3931
45 | 2686324.05 | 1243290.2913 | 2686323.4959 | 1243292.218
46 | 2686278.2096 | 1243518.4929 | 2686262.6032 | 1243533.829 | 2686260.7715 | 1243540.623
47 | 2686242.2415 | 1243566.4792 | 2686259.3274 | 1243545.9791 | 2686260.7715 | 1243540.623
48 | 2686278.2096 | 1243518.4929 | 2686290.5832 | 1243506.3337
49 | 2686216.1882 | 1243574.7066 | 2686219.0336 | 1243576.0378 | 2686234.4622 | 1243581.655 | 2686234.1576 | 1243573.489 | 2686242.2415 | 1243566.4792
50 | 2686304.6333 | 1243492.527 | 2686290.5832 | 1243506.3337
51 | 2686216.1882 | 1243574.7066 | 2686226.4973 | 1243553.9745 | 2686226.4875 | 1243551.1377
52 | 2686216.1882 | 1243574.7066 | 2686193.6349 | 1243564.1935
53 | 2686309.4928 | 1243479.6043 | 2686309.9246 | 1243487.3274 | 2686304.6333 | 1243492.527
54 | 2686193.6349 | 1243564.1935 | 2686192.6548 | 1243563.5783
55 | 2686181.0209 | 1243556.2759 | 2686192.6548 | 1243563.5783
56 | 2686226.365 | 1243515.6605 | 2686226.4875 | 1243551.1377
57 | 2686309.4928 | 1243479.6043 | 2686324.9726 | 1243477.5613
58 | 2686157.3293 | 1243541.4052 | 2686181.0209 | 1243556.2759
59 | 2686226.2986 | 1243496.4184 | 2686226.2986 | 1243496.4184 | 2686226.365 | 1243515.6605
60 | 2686324.9726 | 1243477.5613 | 2686337.7526 | 1243458.5178
61 | 2686337.7526 | 1243458.5178 | 2686349.0651 | 1243441.6609
62 | 2686344.6894 | 1243380.755 | 2686337.7465 | 1243391.758
63 | 2686344.6894 | 1243380.755 | 2686354.3016 | 1243364.8158
64 | 2686344.6894 | 1243380.755 | 2686366.7516 | 1243396.3074
65 | 2686375.5005 | 1243402.4748 | 2686366.7516 | 1243396.3074
66 | 2686375.5005 | 1243402.4748 | 2686382.9025 | 1243391.2724
67 | 2686375.5005 | 1243402.4748 | 2686385.098 | 1243409.4099
68 | 2686375.5005 | 1243402.4748 | 2686365.514 | 1243417.2196
69 | 2686387.5527 | 1243317.3931 | 2686414.0357 | 1243299.9447
70 | 2686382.9025 | 1243391.2724 | 2686387.3832 | 1243384.4911
71 | 2686388.5982 | 1243411.9391 | 2686385.098 | 1243409.4099
72 | 2686361.3774 | 1243423.3273 | 2686365.514 | 1243417.2196
73 | 2686442.2724 | 1243281.3361 | 2686431.1673 | 1243288.6575 | 2686414.0357 | 1243299.9447
74 | 2686442.2724 | 1243281.3361 | 2686456.0844 | 1243271.8859
75 | 2686445.5133 | 1243291.8354 | 2686442.2724 | 1243281.3361
76 | 2686349.0651 | 1243441.6609 | 2686359.548 | 1243426.0403
77 | 2686243.3959 | 1243484.0517 | 2686243.4851 | 1243495.523 | 2686226.2986 | 1243496.4184
78 | 2686361.3774 | 1243423.3273 | 2686360.4291 | 1243424.7274 | 2686359.548 | 1243426.0403
79 | 2686387.3832 | 1243384.4911 | 2686391.5414 | 1243378.198
80 | 2686388.5982 | 1243411.9391 | 2686399.3851 | 1243395.4055
81 | 2686391.5414 | 1243378.198 | 2686401.761 | 1243362.7313
82 | 2686399.3851 | 1243395.4055 | 2686407.5481 | 1243382.8937 | 2686412.016 | 1243371.4392 | 2686417.7954 | 1243365.5847
83 | 2686401.761 | 1243362.7313 | 2686404.6013 | 1243358.4329 | 2686415.3986 | 1243341.1325
84 | 2686415.3986 | 1243341.1325 | 2686420.6033 | 1243332.7931
85 | 2686420.6033 | 1243332.7931 | 2686426.8511 | 1243322.7824
86 | 2686445.5133 | 1243291.8354 | 2686443.5727 | 1243295.8434 | 2686438.9112 | 1243303.4589 | 2686426.8511 | 1243322.7824
87 | 2686456.0844 | 1243271.8859 | 2686465.644 | 1243286.0578 | 2686476.6722 | 1243299.0391 | 2686480.8664 | 1243301.5267
88 | 2686157.3293 | 1243541.4052 | 2686148.921 | 1243536.223
89 | 2686157.3293 | 1243541.4052 | 2686148.9859 | 1243557.5045
90 | 2686126.0613 | 1243522.1345 | 2686148.921 | 1243536.223
91 | 2686142.9047 | 1243569.2388 | 2686148.9859 | 1243557.5045
92 | 2686126.0613 | 1243522.1345 | 2686123.7778 | 1243520.7272
93 | 2686130.8522 | 1243590.3885 | 2686139.4275 | 1243575.9484 | 2686142.9047 | 1243569.2388
94 | 2686099.5746 | 1243505.8107 | 2686123.7778 | 1243520.7272
95 | 2686107.9703 | 1243628.9195 | 2686130.8522 | 1243590.3885
96 | 2686137.4025 | 1243438.4338 | 2686134.0136 | 1243441.6237
97 | 2686222.4364 | 1243299.6062 | 2686213.2933 | 1243314.7408 | 2686209.4516 | 1243321.5916
98 | 2686119.2443 | 1243455.831 | 2686130.6829 | 1243444.7587 | 2686134.0136 | 1243441.6237
99 | 2686119.2443 | 1243455.831 | 2686110.0062 | 1243464.7733 | 2686105.7169 | 1243468.9547
100 | 2686098.6375 | 1243475.8559 | 2686105.7169 | 1243468.9547
101 | 2686079.8202 | 1243494.724 | 2686089.4502 | 1243484.8119 | 2686098.6375 | 1243475.8559
102 | 2686079.8202 | 1243494.724 | 2686077.481 | 1243493.9228 | 2686053.785 | 1243485.4677
103 | 2686079.8202 | 1243494.724 | 2686084.5106 | 1243496.5266 | 2686099.5746 | 1243505.8107
104 | 2686047.3355 | 1243571.1088 | 2686041.877 | 1243563.9021
105 | 2686041.877 | 1243563.9021 | 2686053.6523 | 1243554.6891
106 | 2686047.3355 | 1243571.1088 | 2686058.7138 | 1243563.1055
107 | 2686067.7874 | 1243543.6297 | 2686053.6523 | 1243554.6891
108 | 2686089.206 | 1243570.8826 | 2686076.9758 | 1243559.4523 | 2686064.3422 | 1243559.1466 | 2686058.7138 | 1243563.1055
109 | 2686324.05 | 1243290.2913 | 2686330.9837 | 1243266.1843
110 | 2686331.1215 | 1243265.7051 | 2686330.9837 | 1243266.1843
111 | 2686107.9703 | 1243628.9195 | 2686087.38 | 1243614.3991 | 2686071.8596 | 1243597.9174 | 2686090.2551 | 1243575.6791 | 2686087.1769 | 1243572.6767 | 2686089.206 | 1243570.8826
112 | 2686089.206 | 1243570.8826 | 2686100.0755 | 1243559.8879
113 | 2686371.4069 | 1243180.1191 | 2686396.0118 | 1243217.4823 | 2686400.4355 | 1243232.4132 | 2686401.6878 | 1243234.849
114 | 2686354.2823 | 1243183.4501 | 2686364.1892 | 1243180.5477 | 2686371.4069 | 1243180.1191
115 | 2686354.2823 | 1243183.4501 | 2686345.9824 | 1243213.0708
116 | 2686345.9824 | 1243213.0708 | 2686338.3645 | 1243240.2573
117 | 2686331.4786 | 1243264.4636 | 2686335.481 | 1243250.5479 | 2686338.3645 | 1243240.2573
118 | 2686331.4786 | 1243264.4636 | 2686331.1215 | 1243265.7051

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2686222.313 | 1243410.1699
1 | 2686215.4474 | 1243405.7387
2 | 2686225.0178 | 1243411.9156
3 | 2686215.0918 | 1243405.5072
4 | 2686229.6523 | 1243414.7235
5 | 2686211.844 | 1243444.0055
6 | 2686202.2622 | 1243397.1559
7 | 2686234.7959 | 1243417.8398
8 | 2686194.961 | 1243470.8777
9 | 2686192.0699 | 1243390.5213
10 | 2686236.2203 | 1243418.7025
11 | 2686255.872 | 1243439.0061
12 | 2686242.4681 | 1243422.4862
13 | 2686281.9649 | 1243458.2328
14 | 2686261.2081 | 1243433.8354
15 | 2686264.2656 | 1243473.9527
16 | 2686268.7429 | 1243420.6577
17 | 2686280.0166 | 1243446.9497
18 | 2686269.0789 | 1243420.0701
19 | 2686295.4273 | 1243457.6948
20 | 2686276.9841 | 1243406.2445
21 | 2686304.7845 | 1243443.4092
22 | 2686312.474 | 1243469.1572
23 | 2686210.3104 | 1243380.4681
24 | 2686178.3253 | 1243379.2579
25 | 2686158.7083 | 1243418.3799
26 | 2686151.9504 | 1243424.7407
27 | 2686225.2557 | 1243374.7586
28 | 2686200.0114 | 1243338.4262
29 | 2686264.8824 | 1243398.8785
30 | 2686285.4758 | 1243390.6954
31 | 2686242.4557 | 1243369.8858
32 | 2686289.0419 | 1243384.1655
33 | 2686314.8774 | 1243428.0004
34 | 2686323.1934 | 1243414.8214
35 | 2686271.3967 | 1243362.509
36 | 2686304.8249 | 1243354.2001
37 | 2686309.12 | 1243340.0848
38 | 2686341.3133 | 1243339.8827
39 | 2686365.083 | 1243329.2657
40 | 2686316.1295 | 1243317.0491
41 | 2686379.8329 | 1243322.4793
42 | 2686323.4959 | 1243292.218
43 | 2686260.7715 | 1243540.623
44 | 2686278.2096 | 1243518.4929
45 | 2686242.2415 | 1243566.4792
46 | 2686290.5832 | 1243506.3337
47 | 2686216.1882 | 1243574.7066
48 | 2686304.6333 | 1243492.527
49 | 2686193.6349 | 1243564.1935
50 | 2686192.6548 | 1243563.5783
51 | 2686226.4875 | 1243551.1377
52 | 2686309.4928 | 1243479.6043
53 | 2686181.0209 | 1243556.2759
54 | 2686226.365 | 1243515.6605
55 | 2686324.9726 | 1243477.5613
56 | 2686337.7526 | 1243458.5178
57 | 2686337.7465 | 1243391.758
58 | 2686344.6894 | 1243380.755
59 | 2686354.3016 | 1243364.8158
60 | 2686366.7516 | 1243396.3074
61 | 2686375.5005 | 1243402.4748
62 | 2686387.5527 | 1243317.3931
63 | 2686382.9025 | 1243391.2724
64 | 2686385.098 | 1243409.4099
65 | 2686365.514 | 1243417.2196
66 | 2686414.0357 | 1243299.9447
67 | 2686442.2724 | 1243281.3361
68 | 2686349.0651 | 1243441.6609
69 | 2686241.5359 | 1243458.5565
70 | 2686243.3959 | 1243484.0517
71 | 2686226.2986 | 1243496.4184
72 | 2686359.548 | 1243426.0403
73 | 2686361.3774 | 1243423.3273
74 | 2686387.3832 | 1243384.4911
75 | 2686388.5982 | 1243411.9391
76 | 2686391.5414 | 1243378.198
77 | 2686399.3851 | 1243395.4055
78 | 2686401.761 | 1243362.7313
79 | 2686415.3986 | 1243341.1325
80 | 2686420.6033 | 1243332.7931
81 | 2686426.8511 | 1243322.7824
82 | 2686445.5133 | 1243291.8354
83 | 2686456.0844 | 1243271.8859
84 | 2686480.8664 | 1243301.5267
85 | 2686417.7954 | 1243365.5847
86 | 2686157.3293 | 1243541.4052
87 | 2686148.921 | 1243536.223
88 | 2686148.9859 | 1243557.5045
89 | 2686126.0613 | 1243522.1345
90 | 2686142.9047 | 1243569.2388
91 | 2686123.7778 | 1243520.7272
92 | 2686130.8522 | 1243590.3885
93 | 2686137.4025 | 1243438.4338
94 | 2686209.4516 | 1243321.5916
95 | 2686134.0136 | 1243441.6237
96 | 2686119.2443 | 1243455.831
97 | 2686098.6375 | 1243475.8559
98 | 2686105.7169 | 1243468.9547
99 | 2686079.8202 | 1243494.724
100 | 2686053.785 | 1243485.4677
101 | 2686099.5746 | 1243505.8107
102 | 2686041.877 | 1243563.9021
103 | 2686047.3355 | 1243571.1088
104 | 2686053.6523 | 1243554.6891
105 | 2686058.7138 | 1243563.1055
106 | 2686067.7874 | 1243543.6297
107 | 2686324.05 | 1243290.2913
108 | 2686330.9837 | 1243266.1843
109 | 2686107.9703 | 1243628.9195
110 | 2686089.206 | 1243570.8826
111 | 2686100.0755 | 1243559.8879
112 | 2686401.6878 | 1243234.849
113 | 2686371.4069 | 1243180.1191
114 | 2686354.2823 | 1243183.4501
115 | 2686222.4364 | 1243299.6062
116 | 2686345.9824 | 1243213.0708
117 | 2686338.3645 | 1243240.2573
118 | 2686331.4786 | 1243264.4636
119 | 2686331.1215 | 1243265.7051
120 | 2686281.9649 | 1243458.2328

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98979 | -0.19419 | 0.0011268 | 0.00028241
1 | 0.98961 | -0.19775 | 0 | 0
2 | 0.98987 | -0.19273 | 0 | 0
3 | 0.9896 | -0.19793 | 0.0011991 | 0.00030053
4 | 0.99012 | -0.18786 | 0.0018854 | 0.00047252
5 | 0.98906 | -0.20835 | 0.0074094 | 0.001857
6 | 0.98928 | -0.20427 | 0.00515 | 0.0012907
7 | 0.99041 | -0.18226 | 0 | 0
8 | 0.98851 | -0.21914 | 0.017507 | 0.0043876
9 | 0.98907 | -0.20819 | 0 | 0
10 | 0.99031 | -0.18416 | 0.0014873 | 0.00037274
11 | 0.99279 | -0.13667 | 0.0058259 | 0.0014601
12 | 0.98988 | -0.19247 | 0.0015692 | 0.00039328
13 | 0.99532 | -0.088472 | 0 | 0
14 | 0.98858 | -0.21728 | 0 | 0
15 | 0.99716 | -0.05351 | 0.0042178 | 0.0010571
16 | 0.98818 | -0.22522 | 0.0017719 | 0.00044409
17 | 0.98739 | -0.2403 | 0.0014115 | 0.00035375
18 | 0.98816 | -0.22556 | 0.0021106 | 0.00052896
19 | 0.98641 | -0.25909 | 0 | 0
20 | 0.98778 | -0.2328 | 0 | 0
21 | 0.98635 | -0.26038 | 0.0014712 | 0.00036873
22 | 0.98537 | -0.27928 | 0.0013819 | 0.00034635
23 | 0.98887 | -0.21214 | 0.0039766 | 0.00099663
24 | 0.98895 | -0.21056 | 0 | 0
25 | 0.97116 | -0.55719 | 0.0042664 | 0.0010693
26 | 0.97119 | -0.55645 | 0.0041608 | 0.0010428
27 | 0.98877 | -0.21404 | 0 | 0
28 | 0.98863 | -0.21672 | 0.0015711 | 0.00039376
29 | 0.98777 | -0.23302 | 0.00088653 | 0.00022219
30 | 0.98738 | -0.24058 | 0.00086769 | 0.00021746
31 | 0.98866 | -0.21617 | 0.0028071 | 0.00070352
32 | 0.98722 | -0.24373 | 0.0013042 | 0.00032687
33 | 0.9863 | -0.26129 | 0 | 0
34 | 0.98626 | -0.26206 | 0.0027525 | 0.00068983
35 | 0.98856 | -0.21822 | 0.0038522 | 0.00096544
36 | 0.98652 | -0.25731 | 0 | 0
37 | 0.98622 | -0.26323 | 0.0020228 | 0.00050697
38 | 0.97642 | -0.45416 | 0.0023775 | 0.00059585
39 | 0.97647 | -0.45303 | 0.0028431 | 0.00071254
40 | 0.98577 | -0.27203 | 0.0035152 | 0.00088099
41 | 0.97655 | -0.45148 | 0 | 0
42 | 0.98537 | -0.27986 | 0.0021085 | 0.00052844
43 | 0.98116 | -0.36095 | 0.014687 | 0.0036809
44 | 0.98213 | -0.34198 | 0.0057473 | 0.0014404
45 | 0.98018 | -0.37999 | 0 | 0
46 | 0.98274 | -0.33017 | 0.0045457 | 0.0011393
47 | 0.97901 | -0.40274 | 0 | 0
48 | 0.98345 | -0.31637 | 0.0062932 | 0.0015772
49 | 0.9784 | -0.41472 | 0 | 0
50 | 0.97837 | -0.41528 | 0.0051402 | 0.0012883
51 | 0.97843 | -0.41417 | 0.0049197 | 0.001233
52 | 0.98402 | -0.30534 | 0 | 0
53 | 0.97805 | -0.4216 | 0.0038366 | 0.00096155
54 | 0.9778 | -0.42663 | 0.0066122 | 0.0016572
55 | 0.9846 | -0.29402 | 0 | 0
56 | 0.98341 | -0.31725 | 0.0020389 | 0.000511
57 | 0.97995 | -0.38484 | 0.0030884 | 0.00077403
58 | 0.97999 | -0.38411 | 0 | 0
59 | 0.97993 | -0.38519 | 0.0032176 | 0.00080641
60 | 0.98014 | -0.38102 | 0.0017519 | 0.00043907
61 | 0.98022 | -0.37945 | 0 | 0
62 | 0.9766 | -0.45059 | 0.0056159 | 0.0014075
63 | 0.97986 | -0.3865 | 0.0016178 | 0.00040545
64 | 0.98011 | -0.38161 | 0.00173 | 0.00043358
65 | 0.981 | -0.36428 | 0.0015253 | 0.00038228
66 | 0.97692 | -0.44431 | 0.0030251 | 0.00075816
67 | 0.97735 | -0.43576 | 0 | 0
68 | 0.98239 | -0.33711 | 0.0020811 | 0.00052157
69 | 1 | 0 | -0.32716 | -0.083809
70 | 0.97741 | -0.43423 | 0.0060505 | 0.0015164
71 | 0.97757 | -0.43107 | 0.0066023 | 0.0016547
72 | 0.98148 | -0.35484 | 0.0021648 | 0.00054254
73 | 0.98133 | -0.3578 | 0.0014443 | 0.00036197
74 | 0.97966 | -0.39052 | 0.0014957 | 0.00037486
75 | 0.98008 | -0.38226 | 0 | 0
76 | 0.97948 | -0.39406 | 0.0013844 | 0.00034697
77 | 0.97993 | -0.38523 | 0.0055372 | 0.0013877
78 | 0.97906 | -0.40229 | 0.0029465 | 0.00073847
79 | 0.97855 | -0.41226 | 0.0010148 | 0.00025432
80 | 0.97836 | -0.41592 | 0.00096092 | 0.00024083
81 | 0.97815 | -0.42011 | 0.0012908 | 0.00032351
82 | 0.97754 | -0.43211 | 0 | 0
83 | 0.97729 | -0.43708 | 0 | 0
84 | 0.97713 | -0.44016 | 0.0043318 | 0.0010856
85 | 0.97984 | -0.38701 | 0.0027594 | 0.00069157
86 | 0.9772 | -0.43813 | 0 | 0
87 | 0.97664 | -0.4491 | 0.0070266 | 0.001761
88 | 0.97659 | -0.45016 | 0.0033304 | 0.00083468
89 | 0.9753 | -0.47554 | 0.0050902 | 0.0012757
90 | 0.97618 | -0.45814 | 0.0024913 | 0.00062438
91 | 0.97517 | -0.47793 | 0.0046031 | 0.0011536
92 | 0.97549 | -0.47175 | 0.0075746 | 0.0018984
93 | 0.97135 | -0.55334 | 0.0040293 | 0.0010098
94 | 0.98853 | -0.21875 | 0.0018308 | 0.00045885
95 | 0.9714 | -0.55227 | 0.004359 | 0.0010925
96 | 0.97173 | -0.54591 | 0.005145 | 0.0012895
97 | 0.97237 | -0.53311 | 0.0042061 | 0.0010541
98 | 0.97211 | -0.53827 | 0.0063676 | 0.0015959
99 | 0.97318 | -0.51714 | 0 | 0
100 | 0.97302 | -0.52029 | 0.0062097 | 0.0015563
101 | 0.974 | -0.50095 | 0.0053646 | 0.0013445
102 | 0.97201 | -0.54041 | 0 | 0
103 | 0.9721 | -0.53862 | 0 | 0
104 | 0.97186 | -0.54338 | 0.0054538 | 0.0013669
105 | 0.97224 | -0.53587 | 0.0041386 | 0.0010372
106 | 0.97177 | -0.54513 | 0.0052926 | 0.0013264
107 | 0.98534 | -0.28039 | 0.002197 | 0.00055062
108 | 0.98505 | -0.28605 | 0.0018483 | 0.00046324
109 | 0.97453 | -0.4906 | 0 | 0
110 | 0.97274 | -0.52592 | 0 | 0
111 | 0.97262 | -0.52821 | 0.0080575 | 0.0020194
112 | 0.98446 | -0.29765 | 0.0026245 | 0.00065777
113 | 0.98461 | -0.29467 | 0 | 0
114 | 0.98465 | -0.29385 | 0 | 0
115 | 0.98844 | -0.2206 | 0.004063 | 0.0010183
116 | 0.98473 | -0.29239 | 0.0024778 | 0.00062099
117 | 0.98486 | -0.2898 | 0.0025197 | 0.0006315
118 | 0.98503 | -0.28636 | 0.0015619 | 0.00039146
119 | 0.98505 | -0.28614 | 0.0015141 | 0.00037947
120 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.024472 | 0.0061391 | -0.024468 | -0.0061366 | 4.1482e-06 | 2.5498e-06 | 0.036793 | 0.036793 | 0.036793 | 0.98979 | -0.19419 | 0.98961 | -0.19775 | 10.1079
1 | -0.025599 | -0.0064215 | 0.025601 | 0.0064226 | 1.7882e-06 | 1.103e-06 | 0.038487 | 0.038487 | 0.038487 | 0.98979 | -0.19419 | 0.98987 | -0.19273 | 10.5733
2 | 0.024468 | 0.0061366 | -0.024468 | -0.0061365 | 2.1543e-07 | 1.3242e-07 | 0.036793 | 0.036793 | 0.036793 | 0.98961 | -0.19775 | 0.9896 | -0.19793 | 10.1079
3 | -0.050545 | -0.012684 | 0.050557 | 0.012691 | 1.1733e-05 | 7.4394e-06 | 0.075987 | 0.075987 | 0.075987 | 0.98987 | -0.19273 | 0.99012 | -0.18786 | 20.8756
4 | 0.024944 | 0.0062614 | -0.024925 | -0.0062499 | 1.8576e-05 | 1.1436e-05 | 0.0375 | 0.0375 | 0.0375 | 0.98987 | -0.19273 | 0.98906 | -0.20835 | 10.3023
5 | 0.023269 | 0.0058359 | -0.023262 | -0.0058316 | 7.0281e-06 | 4.3014e-06 | 0.03499 | 0.03499 | 0.03499 | 0.9896 | -0.19793 | 0.98928 | -0.20427 | 9.6126
6 | -0.052442 | -0.013164 | 0.052456 | 0.013173 | 1.4011e-05 | 8.8898e-06 | 0.07882 | 0.07882 | 0.07882 | 0.99012 | -0.18786 | 0.99041 | -0.18226 | 21.654
7 | 0.017516 | 0.004393 | -0.017507 | -0.0043876 | 8.999e-06 | 5.3161e-06 | 0.026353 | 0.026353 | 0.026353 | 0.98906 | -0.20835 | 0.98851 | -0.21914 | 7.2399
8 | 0.018112 | 0.0045409 | -0.018108 | -0.0045389 | 3.3849e-06 | 2.0102e-06 | 0.027243 | 0.027243 | 0.027243 | 0.98928 | -0.20427 | 0.98907 | -0.20819 | 7.4845
9 | 0.26019 | 0.06632 | -0.26017 | -0.066305 | 2.3906e-05 | 1.5214e-05 | 0.39132 | 0.39132 | 0.39132 | 0.99041 | -0.18226 | 0.99031 | -0.18416 | 26.8763
10 | -0.31265 | -0.079493 | 0.31334 | 0.079932 | 0.00068834 | 0.00043882 | 0.47014 | 0.47014 | 0.47014 | 0.99041 | -0.18226 | 0.99279 | -0.13667 | 32.2897
11 | 0.01064 | 0.0026668 | -0.010637 | -0.0026658 | 2.0011e-06 | 1.0135e-06 | 0.016007 | 0.016007 | 0.016007 | 0.98907 | -0.20819 | 0.98887 | -0.21214 | 4.3975
12 | 0.0074689 | 0.001872 | -0.0074681 | -0.0018717 | 8.3993e-07 | 3.0992e-07 | 0.011237 | 0.011237 | 0.011237 | 0.98907 | -0.20819 | 0.98895 | -0.21056 | 3.087
13 | 0.25868 | 0.065932 | -0.25858 | -0.065866 | 0.00010367 | 6.597e-05 | 0.38908 | 0.38908 | 0.38908 | 0.99031 | -0.18416 | 0.98988 | -0.19247 | 26.7228
14 | -0.31916 | -0.081392 | 0.31991 | 0.081867 | 0.00074456 | 0.00047472 | 0.47887 | 0.47887 | 0.47887 | 0.99279 | -0.13667 | 0.99532 | -0.088472 | 32.8894
15 | 0.25701 | 0.065473 | -0.2567 | -0.065278 | 0.00030718 | 0.00019547 | 0.38672 | 0.38673 | 0.38673 | 0.98988 | -0.19247 | 0.98858 | -0.21728 | 26.5608
16 | -0.31991 | -0.081867 | 0.32045 | 0.082213 | 0.00054251 | 0.00034589 | 0.47887 | 0.47887 | 0.47887 | 0.99532 | -0.088472 | 0.99716 | -0.05351 | 32.8893
17 | 0.029406 | 0.0073946 | -0.029395 | -0.0073876 | 1.1157e-05 | 6.9457e-06 | 0.044271 | 0.044271 | 0.044271 | 0.98858 | -0.21728 | 0.98818 | -0.22522 | 12.1624
18 | 0.2273 | 0.057883 | -0.22704 | -0.057723 | 0.0002521 | 0.00016017 | 0.34245 | 0.34245 | 0.34245 | 0.98858 | -0.21728 | 0.98739 | -0.2403 | 23.5203
19 | -0.32467 | -0.08327 | 0.32551 | 0.083808 | 0.00084501 | 0.0005388 | 0.48516 | 0.48516 | 0.48516 | 0.99716 | -0.05351 | 1 | 0 | 33.3216
20 | 0.027623 | 0.0069435 | -0.027623 | -0.0069433 | 4.3929e-07 | 2.7247e-07 | 0.041603 | 0.041603 | 0.041603 | 0.98818 | -0.22522 | 0.98816 | -0.22556 | 11.4293
21 | 0.22563 | 0.057369 | -0.22543 | -0.057239 | 0.000204 | 0.0001296 | 0.34033 | 0.34033 | 0.34033 | 0.98739 | -0.2403 | 0.98641 | -0.25909 | 23.3742
22 | 0.025512 | 0.0064143 | -0.025503 | -0.0064089 | 8.8178e-06 | 5.4394e-06 | 0.038425 | 0.038425 | 0.038425 | 0.98816 | -0.22556 | 0.98778 | -0.2328 | 10.5562
23 | 0.0042242 | 0.0010582 | -0.0042239 | -0.0010583 | 2.6003e-07 | -5.1563e-08 | 0.0063721 | 0.0063722 | 0.0063722 | 0.98641 | -0.25909 | 0.98635 | -0.26038 | 1.7506
24 | 0.2212 | 0.056181 | -0.22099 | -0.056045 | 0.00021478 | 0.00013641 | 0.33396 | 0.33396 | 0.33396 | 0.98641 | -0.25909 | 0.98537 | -0.27928 | 22.9366
25 | 0.024617 | 0.0061868 | -0.024608 | -0.0061812 | 9.1393e-06 | 5.6225e-06 | 0.037089 | 0.037089 | 0.037089 | 0.98778 | -0.2328 | 0.98738 | -0.24058 | 10.1894
26 | 0.00088654 | 0.00022201 | -0.00088653 | -0.00022219 | 9.4751e-09 | -1.7529e-07 | 0.0013354 | 0.0013355 | 0.0013355 | 0.98778 | -0.2328 | 0.98777 | -0.23302 | 0.3669
27 | 0.0027527 | 0.00068954 | -0.0027526 | -0.0006897 | 1.1912e-07 | -1.5886e-07 | 0.0041526 | 0.0041527 | 0.0041527 | 0.98635 | -0.26038 | 0.9863 | -0.26129 | 1.1409
28 | 0.21961 | 0.055698 | -0.21945 | -0.0556 | 0.00015551 | 9.8762e-05 | 0.33187 | 0.33187 | 0.33187 | 0.98537 | -0.27928 | 0.9846 | -0.29402 | 22.7933
29 | 0.0066609 | 0.0016692 | -0.0066603 | -0.001669 | 6.0274e-07 | 1.8052e-07 | 0.010023 | 0.010023 | 0.010023 | 0.98887 | -0.21214 | 0.98877 | -0.21404 | 2.7536
30 | 0.0074681 | 0.0018717 | -0.0074659 | -0.0018709 | 2.1945e-06 | 8.1e-07 | 0.011237 | 0.011237 | 0.011237 | 0.98895 | -0.21056 | 0.98863 | -0.21672 | 3.0871
31 | -0.0042664 | -0.0010693 | 0.0042665 | 0.0010692 | 1.4871e-07 | -1.9658e-08 | 0.006537 | 0.0065369 | 0.006537 | 0.97116 | -0.55719 | 0.97119 | -0.55645 | 1.7959
32 | -0.0084273 | -0.002112 | 0.0084285 | 0.0021126 | 1.249e-06 | 5.5211e-07 | 0.012912 | 0.012912 | 0.012912 | 0.97119 | -0.55645 | 0.97135 | -0.55334 | 3.5472
33 | 0.0066603 | 0.001669 | -0.0066596 | -0.0016688 | 6.7348e-07 | 2.0176e-07 | 0.010023 | 0.010023 | 0.010023 | 0.98877 | -0.21404 | 0.98866 | -0.21617 | 2.7536
34 | 0.0058948 | 0.0014772 | -0.0058942 | -0.001477 | 5.6975e-07 | 1.1717e-07 | 0.0088723 | 0.0088724 | 0.0088724 | 0.98863 | -0.21672 | 0.98853 | -0.21875 | 2.4375
35 | 0.02374 | 0.0059638 | -0.023736 | -0.0059616 | 3.5722e-06 | 2.1911e-06 | 0.035782 | 0.035782 | 0.035782 | 0.98738 | -0.24058 | 0.98722 | -0.24373 | 9.8301
36 | 0.0038525 | 0.0009653 | -0.0038522 | -0.00096544 | 3.7658e-07 | -1.4197e-07 | 0.0057983 | 0.0057984 | 0.0057984 | 0.98866 | -0.21617 | 0.98856 | -0.21822 | 1.593
37 | 0.022432 | 0.0056347 | -0.022418 | -0.0056258 | 1.4526e-05 | 8.864e-06 | 0.033816 | 0.033816 | 0.033816 | 0.98722 | -0.24373 | 0.98652 | -0.25731 | 9.2901
38 | 0.0027526 | 0.0006897 | -0.0027525 | -0.00068983 | 1.0078e-07 | -1.3437e-07 | 0.0041527 | 0.0041528 | 0.0041528 | 0.9863 | -0.26129 | 0.98626 | -0.26206 | 1.1409
39 | 0.022418 | 0.0056258 | -0.022411 | -0.005622 | 6.327e-06 | 3.8609e-06 | 0.033816 | 0.033816 | 0.033816 | 0.98652 | -0.25731 | 0.98622 | -0.26323 | 9.2901
40 | 0.020388 | 0.005115 | -0.02038 | -0.0051098 | 8.5457e-06 | 5.1622e-06 | 0.030764 | 0.030764 | 0.030764 | 0.98622 | -0.26323 | 0.98577 | -0.27203 | 8.4517
41 | -0.0023775 | -0.00059585 | 0.0023776 | 0.00059561 | 1.2818e-07 | -2.4368e-07 | 0.0036232 | 0.003623 | 0.0036232 | 0.97642 | -0.45416 | 0.97647 | -0.45303 | 0.99537
42 | -0.0052207 | -0.0013081 | 0.005221 | 0.0013082 | 3.8534e-07 | 4.3499e-08 | 0.0079555 | 0.0079554 | 0.0079555 | 0.97647 | -0.45303 | 0.97655 | -0.45148 | 2.1856
43 | 0.016865 | 0.0042288 | -0.016858 | -0.0042251 | 6.2951e-06 | 3.6988e-06 | 0.025458 | 0.025458 | 0.025458 | 0.98577 | -0.27203 | 0.98537 | -0.27986 | 6.994
44 | -0.005221 | -0.0013082 | 0.0052213 | 0.0013082 | 2.1941e-07 | 2.4751e-08 | 0.0079554 | 0.0079554 | 0.0079554 | 0.97655 | -0.45148 | 0.9766 | -0.45059 | 2.1856
45 | 0.01475 | 0.0036967 | -0.014749 | -0.0036965 | 3.7298e-07 | 2.1317e-07 | 0.022274 | 0.022274 | 0.022274 | 0.98537 | -0.27986 | 0.98534 | -0.28039 | 6.1192
46 | -0.14584 | -0.036855 | 0.14597 | 0.036938 | 0.00013275 | 8.3495e-05 | 0.22128 | 0.22128 | 0.22128 | 0.98116 | -0.36095 | 0.98213 | -0.34198 | 15.198
47 | 0.13115 | 0.033174 | -0.13103 | -0.033099 | 0.00011968 | 7.497e-05 | 0.19901 | 0.19901 | 0.19901 | 0.98116 | -0.36095 | 0.98018 | -0.37999 | 13.6682
48 | -0.15172 | -0.038379 | 0.1518 | 0.038433 | 8.6028e-05 | 5.4179e-05 | 0.22999 | 0.22999 | 0.22999 | 0.98213 | -0.34198 | 0.98274 | -0.33017 | 15.796
49 | 0.13103 | 0.033099 | -0.13089 | -0.033009 | 0.0001427 | 8.9391e-05 | 0.19901 | 0.19901 | 0.19901 | 0.98018 | -0.37999 | 0.97901 | -0.40274 | 13.6683
50 | -0.15635 | -0.039572 | 0.15645 | 0.039637 | 0.00010362 | 6.5316e-05 | 0.23687 | 0.23687 | 0.23687 | 0.98274 | -0.33017 | 0.98345 | -0.31637 | 16.2687
51 | 0.024213 | 0.006078 | -0.0242 | -0.0060699 | 1.3203e-05 | 8.1232e-06 | 0.036805 | 0.036805 | 0.036805 | 0.97901 | -0.40274 | 0.97843 | -0.41417 | 10.1114
52 | 0.10667 | 0.026931 | -0.10661 | -0.026893 | 6.1229e-05 | 3.7939e-05 | 0.1622 | 0.16221 | 0.16221 | 0.97901 | -0.40274 | 0.9784 | -0.41472 | 11.1405
53 | -0.16274 | -0.041215 | 0.16283 | 0.041269 | 8.6248e-05 | 5.4429e-05 | 0.24639 | 0.24639 | 0.24639 | 0.98345 | -0.31637 | 0.98402 | -0.30534 | 16.9227
54 | 0.10661 | 0.026893 | -0.10661 | -0.026892 | 2.8544e-06 | 1.7687e-06 | 0.16221 | 0.16221 | 0.16221 | 0.9784 | -0.41472 | 0.97837 | -0.41528 | 11.1405
55 | 0.10147 | 0.025603 | -0.10144 | -0.025585 | 3.0694e-05 | 1.8954e-05 | 0.15439 | 0.15439 | 0.15439 | 0.97837 | -0.41528 | 0.97805 | -0.4216 | 10.6036
56 | 0.01928 | 0.0048369 | -0.019269 | -0.00483 | 1.144e-05 | 6.8761e-06 | 0.029323 | 0.029323 | 0.029323 | 0.97843 | -0.41417 | 0.9778 | -0.42663 | 8.0559
57 | -0.16283 | -0.041269 | 0.16292 | 0.041325 | 8.8612e-05 | 5.592e-05 | 0.24639 | 0.24639 | 0.24639 | 0.98402 | -0.30534 | 0.9846 | -0.29402 | 16.9227
58 | 0.097602 | 0.024623 | -0.097524 | -0.024575 | 7.7159e-05 | 4.8329e-05 | 0.14855 | 0.14855 | 0.14855 | 0.97805 | -0.4216 | 0.9772 | -0.43813 | 13.6036
59 | 0.012656 | 0.0031728 | -0.012654 | -0.0031713 | 2.677e-06 | 1.472e-06 | 0.019261 | 0.019261 | 0.019261 | 0.9778 | -0.42663 | 0.97757 | -0.43107 | 5.2915
60 | 0.056533 | 0.014275 | -0.056471 | -0.014235 | 6.2836e-05 | 3.9924e-05 | 0.085476 | 0.085476 | 0.085476 | 0.9846 | -0.29402 | 0.98341 | -0.31725 | 23.4825
61 | 0.054432 | 0.013724 | -0.05438 | -0.013691 | 5.1678e-05 | 3.2817e-05 | 0.082391 | 0.082391 | 0.082391 | 0.98341 | -0.31725 | 0.98239 | -0.33711 | 22.6349
62 | -0.0030884 | -0.00077403 | 0.0030885 | 0.00077393 | 1.073e-07 | -9.5246e-08 | 0.0046896 | 0.0046896 | 0.0046896 | 0.97995 | -0.38484 | 0.97999 | -0.38411 | 1.2884
63 | 0.0032178 | 0.00080628 | -0.0032176 | -0.00080641 | 1.6662e-07 | -1.2786e-07 | 0.0048858 | 0.0048859 | 0.0048859 | 0.97999 | -0.38411 | 0.97993 | -0.38519 | 1.3423
64 | -0.0063063 | -0.0015802 | 0.0063072 | 0.0015805 | 9.2809e-07 | 2.5383e-07 | 0.0095754 | 0.0095753 | 0.0095754 | 0.97999 | -0.38411 | 0.98014 | -0.38102 | 2.6306
65 | -0.0080591 | -0.0020195 | 0.0080597 | 0.0020198 | 6.0088e-07 | 2.4964e-07 | 0.012235 | 0.012235 | 0.012235 | 0.98014 | -0.38102 | 0.98022 | -0.37945 | 3.3613
66 | 0.028975 | 0.0072854 | -0.028965 | -0.0072794 | 9.7452e-06 | 6.0677e-06 | 0.043994 | 0.043994 | 0.043994 | 0.98022 | -0.37945 | 0.97986 | -0.3865 | 12.0862
67 | 0.010029 | 0.0025137 | -0.010028 | -0.0025132 | 1.0293e-06 | 5.0949e-07 | 0.015225 | 0.015225 | 0.015225 | 0.98022 | -0.37945 | 0.98011 | -0.38161 | 4.1827
68 | -0.047064 | -0.011819 | 0.047098 | 0.011841 | 3.4096e-05 | 2.1597e-05 | 0.071454 | 0.071453 | 0.071454 | 0.98022 | -0.37945 | 0.981 | -0.36428 | 19.6301
69 | -0.010837 | -0.0027157 | 0.01084 | 0.0027174 | 3.2426e-06 | 1.6783e-06 | 0.016512 | 0.016512 | 0.016512 | 0.9766 | -0.45059 | 0.97692 | -0.44431 | 4.5363
70 | 0.027348 | 0.0068739 | -0.027342 | -0.0068707 | 5.2587e-06 | 3.2632e-06 | 0.041537 | 0.041537 | 0.041537 | 0.97986 | -0.3865 | 0.97966 | -0.39052 | 11.4113
71 | 0.0082982 | 0.0020796 | -0.008298 | -0.0020795 | 2.5703e-07 | 1.1008e-07 | 0.012598 | 0.012598 | 0.012598 | 0.98011 | -0.38161 | 0.98008 | -0.38226 | 3.4611
72 | -0.048623 | -0.012223 | 0.048639 | 0.012232 | 1.5053e-05 | 9.5406e-06 | 0.073767 | 0.073767 | 0.073767 | 0.981 | -0.36428 | 0.98133 | -0.3578 | 20.2657
73 | -0.013866 | -0.0034755 | 0.013871 | 0.0034787 | 5.6564e-06 | 3.1965e-06 | 0.02112 | 0.02112 | 0.02112 | 0.97692 | -0.44431 | 0.97735 | -0.43576 | 5.8021
74 | 0.0043327 | 0.0010855 | -0.0043324 | -0.0010856 | 2.7255e-07 | -3.4873e-08 | 0.0065964 | 0.0065965 | 0.0065965 | 0.97735 | -0.43576 | 0.97729 | -0.43708 | 1.8122
75 | -0.018204 | -0.0045643 | 0.018207 | 0.0045661 | 3.1647e-06 | 1.8877e-06 | 0.027716 | 0.027716 | 0.027716 | 0.97735 | -0.43576 | 0.97754 | -0.43211 | 7.6143
76 | 0.052299 | 0.013169 | -0.052255 | -0.013141 | 4.4294e-05 | 2.811e-05 | 0.079239 | 0.079239 | 0.079239 | 0.98239 | -0.33711 | 0.98148 | -0.35484 | 21.769
77 | -0.0060505 | -0.0015164 | 0.0060515 | 0.0015166 | 9.1259e-07 | 2.2453e-07 | 0.0092114 | 0.0092113 | 0.0092114 | 0.97741 | -0.43423 | 0.97757 | -0.43107 | 2.5306
78 | 0.05009 | 0.012599 | -0.050083 | -0.012594 | 7.0795e-06 | 4.4895e-06 | 0.075957 | 0.075957 | 0.075957 | 0.98148 | -0.35484 | 0.98133 | -0.3578 | 20.8673
79 | 0.025847 | 0.0064958 | -0.025842 | -0.0064931 | 4.3609e-06 | 2.6961e-06 | 0.039265 | 0.039265 | 0.039265 | 0.97966 | -0.39052 | 0.97948 | -0.39406 | 10.7872
80 | 0.008298 | 0.0020795 | -0.0082968 | -0.002079 | 1.175e-06 | 5.0327e-07 | 0.012598 | 0.012599 | 0.012599 | 0.98008 | -0.38226 | 0.97993 | -0.38523 | 3.4611
81 | 0.024458 | 0.0061461 | -0.024448 | -0.0061402 | 9.6005e-06 | 5.9111e-06 | 0.037162 | 0.037162 | 0.037162 | 0.97948 | -0.39406 | 0.97906 | -0.40229 | 10.2094
82 | 0.0027596 | 0.00069127 | -0.0027594 | -0.00069157 | 2.3351e-07 | -2.9725e-07 | 0.0041903 | 0.0041905 | 0.0041905 | 0.97993 | -0.38523 | 0.97984 | -0.38701 | 1.1512
83 | 0.021502 | 0.0054018 | -0.021491 | -0.0053955 | 1.0233e-05 | 6.2282e-06 | 0.032684 | 0.032684 | 0.032684 | 0.97906 | -0.40229 | 0.97855 | -0.41226 | 8.9791
84 | 0.020477 | 0.0051412 | -0.020473 | -0.005139 | 3.5749e-06 | 2.1644e-06 | 0.031141 | 0.031141 | 0.031141 | 0.97855 | -0.41226 | 0.97836 | -0.41592 | 8.5552
85 | 0.019512 | 0.0048982 | -0.019508 | -0.0048959 | 3.898e-06 | 2.3466e-06 | 0.029679 | 0.029679 | 0.029679 | 0.97836 | -0.41592 | 0.97815 | -0.42011 | 8.1537
86 | 0.018217 | 0.0045724 | -0.018207 | -0.0045661 | 1.0416e-05 | 6.2129e-06 | 0.027716 | 0.027716 | 0.027716 | 0.97815 | -0.42011 | 0.97754 | -0.43211 | 7.6143
87 | 0.0043324 | 0.0010856 | -0.0043318 | -0.0010856 | 6.3647e-07 | -8.1307e-08 | 0.0065965 | 0.0065966 | 0.0065966 | 0.97729 | -0.43708 | 0.97713 | -0.44016 | 1.8123
88 | 0.061061 | 0.015391 | -0.061028 | -0.01537 | 3.2042e-05 | 2.0383e-05 | 0.09301 | 0.09301 | 0.09301 | 0.9772 | -0.43813 | 0.97664 | -0.4491 | 25.5523
89 | 0.036464 | 0.0091838 | -0.036443 | -0.0091706 | 2.0976e-05 | 1.3198e-05 | 0.055541 | 0.055541 | 0.055541 | 0.9772 | -0.43813 | 0.97659 | -0.45016 | 15.2585
90 | 0.054002 | 0.013609 | -0.053934 | -0.013566 | 6.8212e-05 | 4.332e-05 | 0.082305 | 0.082305 | 0.082305 | 0.97664 | -0.4491 | 0.9753 | -0.47554 | 22.6112
91 | 0.033112 | 0.0083359 | -0.0331 | -0.008328 | 1.2623e-05 | 7.9132e-06 | 0.050466 | 0.050467 | 0.050467 | 0.97659 | -0.45016 | 0.97618 | -0.45814 | 13.8644
92 | 0.048843 | 0.01229 | -0.048838 | -0.012287 | 5.5886e-06 | 3.5432e-06 | 0.074538 | 0.074538 | 0.074538 | 0.9753 | -0.47554 | 0.97517 | -0.47793 | 20.4776
93 | 0.030609 | 0.0077036 | -0.030589 | -0.0076912 | 1.9889e-05 | 1.2425e-05 | 0.046669 | 0.046669 | 0.046669 | 0.97618 | -0.45814 | 0.97549 | -0.47175 | 12.8212
94 | 0.044235 | 0.011133 | -0.044186 | -0.011102 | 4.8597e-05 | 3.0748e-05 | 0.067515 | 0.067515 | 0.067515 | 0.97517 | -0.47793 | 0.974 | -0.50095 | 18.548
95 | 0.023014 | 0.0057928 | -0.022993 | -0.0057801 | 2.0721e-05 | 1.2703e-05 | 0.035115 | 0.035115 | 0.035115 | 0.97549 | -0.47175 | 0.97453 | -0.4906 | 9.647
96 | -0.012458 | -0.0031224 | 0.012458 | 0.0031227 | 6.3564e-07 | 3.492e-07 | 0.019084 | 0.019084 | 0.019084 | 0.97135 | -0.55334 | 0.9714 | -0.55227 | 5.2429
97 | 0.0040634 | 0.0010182 | -0.004063 | -0.0010183 | 3.5826e-07 | -9.806e-08 | 0.0061165 | 0.0061166 | 0.0061166 | 0.98853 | -0.21875 | 0.98844 | -0.2206 | 1.6804
98 | -0.016817 | -0.0042152 | 0.016822 | 0.0042182 | 5.1002e-06 | 3.0103e-06 | 0.025761 | 0.025761 | 0.025761 | 0.9714 | -0.55227 | 0.97173 | -0.54591 | 7.0773
99 | -0.021968 | -0.0055077 | 0.021976 | 0.0055126 | 7.9982e-06 | 4.8853e-06 | 0.03364 | 0.03364 | 0.03364 | 0.97173 | -0.54591 | 0.97211 | -0.53827 | 9.2417
100 | 0.02835 | 0.0071128 | -0.028343 | -0.0071084 | 6.9789e-06 | 4.3439e-06 | 0.043387 | 0.043387 | 0.043387 | 0.97237 | -0.53311 | 0.97211 | -0.53827 | 11.9194
101 | -0.032556 | -0.0081669 | 0.032581 | 0.0081825 | 2.4808e-05 | 1.5546e-05 | 0.049823 | 0.049823 | 0.049823 | 0.97237 | -0.53311 | 0.97318 | -0.51714 | 13.6877
102 | 0.0062106 | 0.0015565 | -0.0062097 | -0.0015563 | 9.3442e-07 | 2.5476e-07 | 0.0094961 | 0.0094963 | 0.0094963 | 0.97318 | -0.51714 | 0.97302 | -0.52029 | 2.6089
103 | -0.038792 | -0.009739 | 0.038822 | 0.0097579 | 2.998e-05 | 1.8905e-05 | 0.059319 | 0.059319 | 0.059319 | 0.97318 | -0.51714 | 0.974 | -0.50095 | 16.2965
104 | -0.010748 | -0.0026941 | 0.010749 | 0.0026946 | 9.1692e-07 | 4.7488e-07 | 0.016454 | 0.016454 | 0.016454 | 0.97201 | -0.54041 | 0.9721 | -0.53862 | 4.5205
105 | 0.010748 | 0.0026941 | -0.010747 | -0.0026934 | 1.518e-06 | 7.8624e-07 | 0.016454 | 0.016455 | 0.016455 | 0.97201 | -0.54041 | 0.97186 | -0.54338 | 4.5205
106 | -0.010749 | -0.0026946 | 0.010751 | 0.0026953 | 1.4124e-06 | 7.3144e-07 | 0.016454 | 0.016454 | 0.016454 | 0.9721 | -0.53862 | 0.97224 | -0.53587 | 4.5204
107 | 0.005293 | 0.0013265 | -0.0052926 | -0.0013264 | 4.4203e-07 | 6.0527e-08 | 0.0081041 | 0.0081042 | 0.0081042 | 0.97186 | -0.54338 | 0.97177 | -0.54513 | 2.2264
108 | -0.014889 | -0.0037326 | 0.014896 | 0.0037367 | 7.0611e-06 | 4.0692e-06 | 0.022789 | 0.022788 | 0.022789 | 0.97224 | -0.53587 | 0.97274 | -0.52592 | 6.2606
109 | 0.012552 | 0.0031459 | -0.012549 | -0.003144 | 3.3802e-06 | 1.8439e-06 | 0.018956 | 0.018956 | 0.018956 | 0.98534 | -0.28039 | 0.98505 | -0.28605 | 5.2078
110 | 0.010701 | 0.0026808 | -0.010701 | -0.0026808 | 4.8848e-08 | 2.4916e-08 | 0.016164 | 0.016164 | 0.016164 | 0.98505 | -0.28605 | 0.98505 | -0.28614 | 4.4407
111 | 0.022993 | 0.0057801 | -0.022955 | -0.0057564 | 3.8705e-05 | 2.373e-05 | 0.035115 | 0.035115 | 0.035115 | 0.97453 | -0.4906 | 0.97274 | -0.52592 | 9.6471
112 | 0.0080583 | 0.0020198 | -0.0080575 | -0.0020194 | 8.81e-07 | 3.7194e-07 | 0.012327 | 0.012327 | 0.012327 | 0.97274 | -0.52592 | 0.97262 | -0.52821 | 3.3866
113 | -0.0026245 | -0.00065777 | 0.0026249 | 0.00065721 | 3.7205e-07 | -5.6365e-07 | 0.003967 | 0.0039667 | 0.003967 | 0.98446 | -0.29765 | 0.98461 | -0.29467 | 1.0898
114 | -0.0026249 | -0.00065721 | 0.002625 | 0.00065705 | 1.0329e-07 | -1.5654e-07 | 0.0039667 | 0.0039667 | 0.0039667 | 0.98461 | -0.29467 | 0.98465 | -0.29385 | 1.0898
115 | -0.002625 | -0.00065705 | 0.0026252 | 0.00065678 | 1.815e-07 | -2.7515e-07 | 0.0039667 | 0.0039665 | 0.0039667 | 0.98465 | -0.29385 | 0.98473 | -0.29239 | 1.0897
116 | -0.005103 | -0.0012778 | 0.0051036 | 0.0012778 | 6.2948e-07 | 4.3641e-08 | 0.0077107 | 0.0077106 | 0.0077107 | 0.98473 | -0.29239 | 0.98486 | -0.2898 | 2.1183
117 | -0.0076233 | -0.0019093 | 0.0076246 | 0.0019098 | 1.2519e-06 | 4.8093e-07 | 0.011518 | 0.011517 | 0.011518 | 0.98486 | -0.2898 | 0.98503 | -0.28636 | 3.1642
118 | -0.0091865 | -0.0023012 | 0.0091866 | 0.0023013 | 9.3287e-08 | 4.3259e-08 | 0.013877 | 0.013877 | 0.013877 | 0.98503 | -0.28636 | 0.98505 | -0.28614 | 3.8124

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.33304 | 0.085282

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011268 | 0.00028241
1 | 0.0011991 | 0.00030053
2 | 0.0018854 | 0.00047252
3 | 0.0074094 | 0.001857
4 | 0.00515 | 0.0012907
5 | 0.017507 | 0.0043876
6 | 0.0014873 | 0.00037274
7 | 0.0058259 | 0.0014601
8 | 0.0015692 | 0.00039328
9 | 0.0042178 | 0.0010571
10 | 0.0017719 | 0.00044409
11 | 0.0014115 | 0.00035375
12 | 0.0021106 | 0.00052896
13 | 0.0014712 | 0.00036873
14 | 0.0013819 | 0.00034635
15 | 0.0039766 | 0.00099663
16 | 0.0042664 | 0.0010693
17 | 0.0041608 | 0.0010428
18 | 0.0015711 | 0.00039376
19 | 0.00088653 | 0.00022219
20 | 0.00086769 | 0.00021746
21 | 0.0028071 | 0.00070352
22 | 0.0013042 | 0.00032687
23 | 0.0027525 | 0.00068983
24 | 0.0038522 | 0.00096544
25 | 0.0020228 | 0.00050697
26 | 0.0023775 | 0.00059585
27 | 0.0028431 | 0.00071254
28 | 0.0035152 | 0.00088099
29 | 0.0021085 | 0.00052844
30 | 0.014687 | 0.0036809
31 | 0.0057473 | 0.0014404
32 | 0.0045457 | 0.0011393
33 | 0.0062932 | 0.0015772
34 | 0.0051402 | 0.0012883
35 | 0.0049197 | 0.001233
36 | 0.0038366 | 0.00096155
37 | 0.0066122 | 0.0016572
38 | 0.0020389 | 0.000511
39 | 0.0030884 | 0.00077403
40 | 0.0032176 | 0.00080641
41 | 0.0017519 | 0.00043907
42 | 0.0056159 | 0.0014075
43 | 0.0016178 | 0.00040545
44 | 0.00173 | 0.00043358
45 | 0.0015253 | 0.00038228
46 | 0.0030251 | 0.00075816
47 | 0.0020811 | 0.00052157
48 | 0.0058806 | 0.0014738
49 | 0.0060505 | 0.0015164
50 | 0.0066023 | 0.0016547
51 | 0.0021648 | 0.00054254
52 | 0.0014443 | 0.00036197
53 | 0.0014957 | 0.00037486
54 | 0.0013844 | 0.00034697
55 | 0.0055372 | 0.0013877
56 | 0.0029465 | 0.00073847
57 | 0.0010148 | 0.00025432
58 | 0.00096092 | 0.00024083
59 | 0.0012908 | 0.00032351
60 | 0.0043318 | 0.0010856
61 | 0.0027594 | 0.00069157
62 | 0.0070266 | 0.001761
63 | 0.0033304 | 0.00083468
64 | 0.0050902 | 0.0012757
65 | 0.0024913 | 0.00062438
66 | 0.0046031 | 0.0011536
67 | 0.0075746 | 0.0018984
68 | 0.0040293 | 0.0010098
69 | 0.0018308 | 0.00045885
70 | 0.004359 | 0.0010925
71 | 0.005145 | 0.0012895
72 | 0.0042061 | 0.0010541
73 | 0.0063676 | 0.0015959
74 | 0.0062097 | 0.0015563
75 | 0.0053646 | 0.0013445
76 | 0.0054538 | 0.0013669
77 | 0.0041386 | 0.0010372
78 | 0.0052926 | 0.0013264
79 | 0.002197 | 0.00055062
80 | 0.0018483 | 0.00046324
81 | 0.0080575 | 0.0020194
82 | 0.0026245 | 0.00065777
83 | 0.004063 | 0.0010183
84 | 0.0024778 | 0.00062099
85 | 0.0025197 | 0.0006315
86 | 0.0015619 | 0.00039146
87 | 0.0015141 | 0.00037947

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1