## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_161-8_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_161-8_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_161-8_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_161-8_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_161-8_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_161-8_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_161-8_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_161-8_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_161-8_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_161-8_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_161-8_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_161-8_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_161-8_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_161-8_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_161-8_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_161-8_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_161-8_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_161-8_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_161-8_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_161-8_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_161-8_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_161-8_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_161-8_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_161-8_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_161-8_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_161-8_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_161-8_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_161-8_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_161-8_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_161-8_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_161-8_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_161-8_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_161-8_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_161-8_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_161-8_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_161-8_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_161-8_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_161-8_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_161-8_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_161-8_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_161-8_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_161-8_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_161-8_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_161-8_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_161-8_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_161-8_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_161-8_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_161-8_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_161-8_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_161-8_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_161-8_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_161-8_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_161-8_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_161-8_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_161-8_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_161-8_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_161-8_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_161-8_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_161-8_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_161-8_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_161-8_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_161-8_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_161-8_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_161-8_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_161-8_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_161-8_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_161-8_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_161-8_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_161-8_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_161-8_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_161-8_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_161-8_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_161-8_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_161-8_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_161-8_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_161-8_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_161-8_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_161-8_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_161-8_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_161-8_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_161-8_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_161-8_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_161-8_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_161-8_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_161-8_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_161-8_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_161-8_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_161-8_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_161-8_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_161-8_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_161-8_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_161-8_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_161-8_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_161-8_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_161-8_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_161-8_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_161-8_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_161-8_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_161-8_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_161-8_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_161-8_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_494_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_161-8_0_4_load_0 | 0 | 0.0066948 | 0.0016779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_161-8_0_4_load_4 | 2 | 0.0023846 | 0.00059763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_161-8_0_4_load_13 | 5 | 0.014859 | 0.003724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_161-8_0_4_load_16 | 7 | 0.01157 | 0.0028997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_161-8_0_4_load_11 | 8 | 0.011964 | 0.0029983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_161-8_0_4_load_6 | 9 | 0.0035407 | 0.00088739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_161-8_0_4_load_7 | 10 | 0.004903 | 0.0012288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_161-8_0_4_load_8 | 11 | 0.0014742 | 0.00036947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_161-8_0_4_load_95 | 13 | 0.0013673 | 0.00034267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_161-8_0_4_load_77 | 15 | 0.0031345 | 0.00078557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_161-8_0_4_load_79 | 16 | 0.0078575 | 0.0019693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_161-8_0_4_load_10 | 17 | 0.013374 | 0.0033518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_161-8_0_4_load_12 | 18 | 0.0034839 | 0.00087316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_161-8_0_4_load_14 | 19 | 0.0051005 | 0.0012783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_161-8_0_4_load_18 | 21 | 0.017426 | 0.0043675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_161-8_0_4_load_19 | 22 | 0.0027023 | 0.00067726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_161-8_0_4_load_76 | 24 | 0.013627 | 0.0034154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_161-8_0_4_load_72 | 25 | 0.0036034 | 0.00090309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_161-8_0_4_load_20 | 26 | 0.0057371 | 0.0014378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_161-8_0_4_load_21 | 27 | 0.0053804 | 0.0013485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_161-8_0_4_load_22 | 28 | 0.0022628 | 0.00056711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_161-8_0_4_load_26 | 31 | 0.0033255 | 0.00083345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_161-8_0_4_load_27 | 32 | 0.0017803 | 0.00044618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_161-8_0_4_load_30 | 33 | 0.0011422 | 0.00028625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_161-8_0_4_load_31 | 34 | 0.0050148 | 0.0012568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_161-8_0_4_load_32 | 35 | 0.0024761 | 0.00062057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_161-8_0_4_load_28 | 36 | 0.0050283 | 0.0012602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_161-8_0_4_load_108 | 38 | 0.0035955 | 0.00090112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_161-8_0_4_load_85 | 42 | 0.0022121 | 0.00055442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_161-8_0_4_load_61 | 43 | 0.0021058 | 0.00052778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_161-8_0_4_load_62 | 44 | 0.0040382 | 0.0010121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_161-8_0_4_load_103 | 45 | 0.0042513 | 0.0010655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_161-8_0_4_load_110 | 47 | 0.0024265 | 0.00060815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_161-8_0_4_load_98 | 48 | 0.0050439 | 0.0012641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_161-8_0_4_load_35 | 49 | 0.0034792 | 0.00087196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_161-8_0_4_load_36 | 50 | 0.0021558 | 0.00054031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_161-8_0_4_load_37 | 51 | 0.0050579 | 0.0012676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_161-8_0_4_load_41 | 53 | 0.0045407 | 0.001138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_161-8_0_4_load_60 | 54 | 0.0016665 | 0.00041765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_161-8_0_4_load_109 | 57 | 0.0032666 | 0.00081868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_161-8_0_4_load_58 | 58 | 0.011509 | 0.0028845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_161-8_0_4_load_57 | 59 | 0.012033 | 0.0030157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_161-8_0_4_load_44 | 61 | 0.0037011 | 0.00092759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_161-8_0_4_load_45 | 62 | 0.0031135 | 0.00078032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_161-8_0_4_load_47 | 63 | 0.00093925 | 0.0002354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_161-8_0_4_load_50 | 64 | 0.0026326 | 0.00065979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_161-8_0_4_load_104 | 65 | 0.0025481 | 0.00063861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_161-8_0_4_load_51 | 66 | 0.0036266 | 0.00090892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_161-8_0_4_load_52 | 67 | 0.0037939 | 0.00095085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_161-8_0_4_load_78 | 68 | 0.0026178 | 0.00065607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_161-8_0_4_load_105 | 69 | 0.00088189 | 0.00022102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_161-8_0_4_load_53 | 70 | 0.0069681 | 0.0017464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_161-8_0_4_load_54 | 71 | 0.0084432 | 0.0021161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_161-8_0_4_load_56 | 72 | 0.0011824 | 0.00029635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_161-8_0_4_load_59 | 73 | 0.0011337 | 0.00028412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_161-8_0_4_load_90 | 74 | 0.0025826 | 0.00064726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_161-8_0_4_load_89 | 75 | 0.0015043 | 0.00037702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_161-8_0_4_load_102 | 79 | 0.004044 | 0.0010135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_161-8_0_4_load_69 | 81 | 0.0077849 | 0.0019511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_161-8_0_4_load_67 | 82 | 0.0023661 | 0.00059299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_161-8_0_4_load_94 | 83 | 0.0040115 | 0.0010054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_161-8_0_4_load_71 | 86 | 0.0028737 | 0.00072022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_161-8_0_4_load_68 | 87 | 0.0031356 | 0.00078586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_161-8_0_4_load_107 | 88 | 0.0029224 | 0.00073242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_161-8_0_4_load_93 | 89 | 0.0043515 | 0.0010906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_161-8_0_4_load_97 | 90 | 0.0020723 | 0.00051938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_161-8_0_4_load_92 | 91 | 0.0024571 | 0.00061582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_161-8_0_4_load_73 | 92 | 0.002722 | 0.0006822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_161-8_0_4_load_75 | 93 | 0.0025777 | 0.00064604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_161-8_0_4_load_80 | 94 | 0.0089008 | 0.0022308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_161-8_0_4_load_82 | 95 | 0.0062144 | 0.0015575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_161-8_0_4_load_86 | 97 | 0.0046984 | 0.0011775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_161-8_0_4_load_88 | 98 | 0.0031733 | 0.0007953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_161-8_0_4_load_91 | 99 | 0.0056526 | 0.0014167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_161-8_0_4_load_106 | 100 | 0.0020207 | 0.00050645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 88 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_161-8_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_161-8_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.037439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_161-8_0_4_line_2 |  | 2 | 6 | 0.02837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_161-8_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.055798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_161-8_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.014302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_161-8_0_4_line_5 |  | 4 | 7 | 0.046074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_161-8_0_4_line_6 |  | 5 | 8 | 0.02397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_161-8_0_4_line_7 |  | 6 | 9 | 0.016278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_161-8_0_4_line_8 |  | 6 | 10 | 0.0053051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_161-8_0_4_line_9 |  | 7 | 20 | 0.025758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_161-8_0_4_line_10 |  | 8 | 17 | 0.023145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_161-8_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.0095621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_161-8_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.045897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_161-8_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.0054537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_161-8_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.008806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_161-8_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.0092111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_161-8_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.034559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_161-8_0_4_line_17 |  | 15 | 93 | 0.0027798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_161-8_0_4_line_18 |  | 16 | 94 | 0.0052604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_161-8_0_4_line_19 |  | 17 | 18 | 0.020857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_161-8_0_4_line_20 |  | 18 | 19 | 0.0024053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_161-8_0_4_line_21 |  | 20 | 21 | 0.015491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_161-8_0_4_line_22 |  | 21 | 22 | 0.024228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_161-8_0_4_line_23 |  | 22 | 23 | 0.017571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_161-8_0_4_line_24 |  | 23 | 24 | 0.012763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_161-8_0_4_line_25 |  | 23 | 25 | 0.04115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_161-8_0_4_line_26 |  | 24 | 68 | 0.042015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_161-8_0_4_line_27 |  | 25 | 92 | 0.018185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_161-8_0_4_line_28 |  | 26 | 27 | 0.018909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_161-8_0_4_line_29 |  | 26 | 28 | 0.00033288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_161-8_0_4_line_30 |  | 27 | 29 | 0.017039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_161-8_0_4_line_31 |  | 29 | 30 | 0.014753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_161-8_0_4_line_32 |  | 29 | 31 | 0.019504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_161-8_0_4_line_33 |  | 29 | 32 | 0.011955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_161-8_0_4_line_34 |  | 30 | 33 | 0.01121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_161-8_0_4_line_35 |  | 30 | 34 | 0.018448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_161-8_0_4_line_36 |  | 32 | 35 | 0.0094805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_161-8_0_4_line_37 |  | 34 | 38 | 0.020929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_161-8_0_4_line_38 |  | 35 | 39 | 0.013585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_161-8_0_4_line_39 |  | 36 | 37 | 0.02639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_161-8_0_4_line_40 |  | 37 | 40 | 0.011865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_161-8_0_4_line_41 |  | 38 | 45 | 0.0055528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_161-8_0_4_line_42 |  | 39 | 46 | 0.012403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_161-8_0_4_line_43 |  | 39 | 41 | 0.01388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_161-8_0_4_line_44 |  | 40 | 47 | 0.048559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_161-8_0_4_line_45 |  | 40 | 48 | 0.005811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_161-8_0_4_line_46 |  | 41 | 42 | 0.0081096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_161-8_0_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.022523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_161-8_0_4_line_48 |  | 44 | 76 | 0.0037759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_161-8_0_4_line_49 |  | 45 | 85 | 0.0066296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_161-8_0_4_line_50 |  | 46 | 97 | 0.0079648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_161-8_0_4_line_51 |  | 46 | 98 | 0.012622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_161-8_0_4_line_52 |  | 48 | 90 | 0.013415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_161-8_0_4_line_53 |  | 49 | 50 | 0.034641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_161-8_0_4_line_54 |  | 49 | 51 | 0.011441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_161-8_0_4_line_55 |  | 51 | 52 | 0.036881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_161-8_0_4_line_56 |  | 52 | 53 | 0.012627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_161-8_0_4_line_57 |  | 53 | 54 | 0.011618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_161-8_0_4_line_58 |  | 54 | 59 | 0.013608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_161-8_0_4_line_59 |  | 55 | 56 | 0.0198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_161-8_0_4_line_60 |  | 55 | 57 | 0.041052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_161-8_0_4_line_61 |  | 56 | 58 | 0.018137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_161-8_0_4_line_62 |  | 58 | 60 | 0.034825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_161-8_0_4_line_63 |  | 59 | 60 | 0.035673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_161-8_0_4_line_64 |  | 60 | 70 | 0.016404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_161-8_0_4_line_65 |  | 60 | 66 | 0.059479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_161-8_0_4_line_66 |  | 61 | 62 | 0.031106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_161-8_0_4_line_67 |  | 62 | 63 | 0.031134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_161-8_0_4_line_68 |  | 63 | 64 | 0.018446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_161-8_0_4_line_69 |  | 64 | 65 | 0.013957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_161-8_0_4_line_70 |  | 65 | 69 | 0.00032377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_161-8_0_4_line_71 |  | 67 | 68 | 0.0014781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_161-8_0_4_line_72 |  | 69 | 100 | 0.0014664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_161-8_0_4_line_73 |  | 70 | 71 | 0.005318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_161-8_0_4_line_74 |  | 71 | 72 | 0.013079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_161-8_0_4_line_75 |  | 72 | 73 | 0.0029035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_161-8_0_4_line_76 |  | 73 | 74 | 0.0028476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_161-8_0_4_line_77 |  | 74 | 75 | 0.018712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_161-8_0_4_line_78 |  | 75 | 99 | 0.010412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_161-8_0_4_line_79 |  | 76 | 77 | 0.008263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_161-8_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.025766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_161-8_0_4_line_81 |  | 77 | 79 | 0.018539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
82 | LV_161-8_0_4_line_82 |  | 78 | 83 | 0.025402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_161-8_0_4_line_83 |  | 78 | 84 | 0.018344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_161-8_0_4_line_84 |  | 79 | 85 | 0.010541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_161-8_0_4_line_85 |  | 80 | 81 | 0.024241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_161-8_0_4_line_86 |  | 80 | 82 | 0.0069011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_161-8_0_4_line_87 |  | 81 | 86 | 0.017871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_161-8_0_4_line_88 |  | 82 | 87 | 0.0060964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_161-8_0_4_line_89 |  | 83 | 88 | 0.018968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_161-8_0_4_line_90 |  | 84 | 89 | 0.0072502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_161-8_0_4_line_91 |  | 84 | 87 | 0.032595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_161-8_0_4_line_92 |  | 85 | 96 | 0.006945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_161-8_0_4_line_93 |  | 86 | 90 | 0.021326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_161-8_0_4_line_94 |  | 88 | 100 | 0.023102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_161-8_0_4_line_95 |  | 89 | 91 | 0.0073373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_161-8_0_4_line_96 |  | 91 | 99 | 0.017666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_161-8_0_4_line_97 |  | 92 | 93 | 0.00602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_161-8_0_4_line_98 |  | 94 | 95 | 0.017729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_161-8_0_4_line_99 |  | 95 | 96 | 0.026585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_161-8_0_4_trafo_107 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 88 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2685805.0666 | 1243654.7065 | 2685804.6853 | 1243664.864 | 2685804.229 | 1243671.8975
1 | 2685805.0666 | 1243654.7065 | 2685796.2705 | 1243646.729 | 2685783.0412 | 1243639.021 | 2685774.1547 | 1243633.9074
2 | 2685749.8728 | 1243619.2716 | 2685752.4382 | 1243621.1545 | 2685757.1346 | 1243624.1135 | 2685774.1547 | 1243633.9074
3 | 2685810.1131 | 1243741.5875 | 2685805.9481 | 1243746.8311 | 2685798.6138 | 1243758.5114 | 2685792.6842 | 1243773.9259 | 2685786.3885 | 1243791.6589
4 | 2685810.1131 | 1243741.5875 | 2685805.226 | 1243738.2366 | 2685798.5138 | 1243733.2262
5 | 2685786.3885 | 1243791.6589 | 2685751.6862 | 1243778.2142 | 2685742.8428 | 1243777.7022
6 | 2685778.4125 | 1243720.183 | 2685790.0318 | 1243727.3868 | 2685797.9801 | 1243732.8279 | 2685798.5138 | 1243733.2262
7 | 2685749.8728 | 1243619.2716 | 2685739.4454 | 1243631.7711
8 | 2685749.8728 | 1243619.2716 | 2685754.1895 | 1243616.1878
9 | 2685717.1281 | 1243776.2134 | 2685742.8428 | 1243777.7022
10 | 2685758.7409 | 1243707.9869 | 2685778.4125 | 1243720.183
11 | 2685739.4454 | 1243631.7711 | 2685733.3199 | 1243639.1137
12 | 2685791.5353 | 1243589.5076 | 2685754.1895 | 1243616.1878
13 | 2685731.1064 | 1243644.0979 | 2685733.3199 | 1243639.1137 | 2685733.3199 | 1243639.1137
14 | 2685791.5353 | 1243589.5076 | 2685786.5154 | 1243582.263
15 | 2685727.3678 | 1243652.5161 | 2685731.1064 | 1243644.0979
16 | 2685786.5154 | 1243582.263 | 2685778.9913 | 1243577.2617 | 2685767.0393 | 1243576.3439 | 2685757.8683 | 1243575.9888 | 2685754.4972 | 1243573.225
17 | 2685727.3678 | 1243652.5161 | 2685726.2395 | 1243655.0566
18 | 2685754.4972 | 1243573.225 | 2685750.4292 | 1243569.8898
19 | 2685758.7409 | 1243707.9869 | 2685758.7409 | 1243707.9869 | 2685766.3476 | 1243688.5667
20 | 2685767.2249 | 1243686.327 | 2685766.3476 | 1243688.5667
21 | 2685717.1281 | 1243776.2134 | 2685716.4403 | 1243760.7376
22 | 2685716.4403 | 1243760.7376 | 2685715.3646 | 1243736.5332
23 | 2685714.5844 | 1243718.9792 | 2685715.3646 | 1243736.5332
24 | 2685714.5844 | 1243718.9792 | 2685701.8862 | 1243720.2596
25 | 2685714.5844 | 1243718.9792 | 2685716.1814 | 1243693.7283 | 2685719.7274 | 1243678.2819
26 | 2685701.8862 | 1243720.2596 | 2685683.527 | 1243722.1108 | 2685664.5069 | 1243730.1754 | 2685661.9368 | 1243731.5266
27 | 2685719.7274 | 1243678.2819 | 2685723.7961 | 1243660.5584 | 2685723.7961 | 1243660.5584
28 | 2685764.397 | 1243456.3886 | 2685760.5641 | 1243463.2787 | 2685758.5249 | 1243474.1125
29 | 2685764.397 | 1243456.3886 | 2685764.5588 | 1243456.0977
30 | 2685755.373 | 1243490.8572 | 2685758.5249 | 1243474.1125
31 | 2685755.373 | 1243490.8572 | 2685749.7544 | 1243485.8056 | 2685743.3631 | 1243482.433
32 | 2685755.373 | 1243490.8572 | 2685770.7143 | 1243478.8137
33 | 2685755.373 | 1243490.8572 | 2685762.2412 | 1243500.6419
34 | 2685743.3631 | 1243482.433 | 2685737.6589 | 1243480.6827 | 2685732.527 | 1243479.6077
35 | 2685743.3631 | 1243482.433 | 2685742.3591 | 1243484.4311 | 2685733.06 | 1243497.7104
36 | 2685766.9325 | 1243508.8403 | 2685764.764 | 1243504.236 | 2685762.2412 | 1243500.6419
37 | 2685733.06 | 1243497.7104 | 2685729.9485 | 1243502.1536 | 2685729.6808 | 1243517.6564
38 | 2685772.7208 | 1243521.13 | 2685766.9325 | 1243508.8403
39 | 2685706.959 | 1243401.9817 | 2685732.154 | 1243409.8339
40 | 2685703.7251 | 1243413.3989 | 2685706.959 | 1243401.9817
41 | 2685730.3667 | 1243523.0814 | 2685729.6235 | 1243520.9738 | 2685729.6808 | 1243517.6564
42 | 2685775.4787 | 1243533.2232 | 2685772.7208 | 1243521.13
43 | 2685786.6239 | 1243520.4194 | 2685772.7208 | 1243521.13
44 | 2685703.7251 | 1243413.3989 | 2685659.288 | 1243399.7139 | 2685657.2558 | 1243399.3631
45 | 2685703.7251 | 1243413.3989 | 2685701.7562 | 1243418.8661
46 | 2685786.6239 | 1243520.4194 | 2685786.5354 | 1243528.5285
47 | 2685706.76 | 1243495.1622 | 2685706.1111 | 1243496.2161 | 2685703.5872 | 1243504.5302 | 2685703.039 | 1243517.1151
48 | 2685702.8746 | 1243520.8874 | 2685703.039 | 1243517.1151
49 | 2685732.5715 | 1243529.3336 | 2685730.3667 | 1243523.0814
50 | 2685775.4787 | 1243533.2232 | 2685778.8839 | 1243540.4234
51 | 2685775.4787 | 1243533.2232 | 2685762.866 | 1243532.7401
52 | 2685701.7562 | 1243418.8661 | 2685697.2109 | 1243431.4871
53 | 2685558.7725 | 1243453.3803 | 2685573.6172 | 1243422.0812
54 | 2685558.7725 | 1243453.3803 | 2685553.8698 | 1243463.7172
55 | 2685547.7091 | 1243498.4433 | 2685545.9874 | 1243492.5586 | 2685545.0476 | 1243486.9743 | 2685546.0913 | 1243480.1177 | 2685553.8698 | 1243463.7172
56 | 2685547.7091 | 1243498.4433 | 2685553.4664 | 1243497.559 | 2685559.7281 | 1243498.3943 | 2685560.171 | 1243498.5923
57 | 2685560.171 | 1243498.5923 | 2685565.5636 | 1243501.0026 | 2685570.3641 | 1243504.0963
58 | 2685577.1576 | 1243515.7361 | 2685574.0635 | 1243508.5862 | 2685570.3641 | 1243504.0963 | 2685570.3641 | 1243504.0963
59 | 2685517.949 | 1243532.6171 | 2685521.6824 | 1243534.2276 | 2685525.2409 | 1243535.9135 | 2685530.2251 | 1243525.222
60 | 2685517.949 | 1243532.6171 | 2685515.8002 | 1243531.7188 | 2685516.1992 | 1243520.294 | 2685517.253 | 1243504.3531 | 2685515.9081 | 1243498.5517 | 2685512.7887 | 1243494.1924
61 | 2685530.2251 | 1243525.222 | 2685545.1801 | 1243535.4831
62 | 2685575.6244 | 1243551.2733 | 2685567.5412 | 1243549.9113 | 2685558.2174 | 1243544.4284 | 2685545.1801 | 1243535.4831
63 | 2685575.6244 | 1243551.2733 | 2685575.8889 | 1243547.6077 | 2685577.9395 | 1243523.8866 | 2685577.1576 | 1243515.7361
64 | 2685575.6244 | 1243551.2733 | 2685591.9548 | 1243552.8293
65 | 2685575.6244 | 1243551.2733 | 2685570.9963 | 1243610.5715
66 | 2685615.8904 | 1243682.1329 | 2685620.9428 | 1243651.4402
67 | 2685620.9428 | 1243651.4402 | 2685622.3353 | 1243642.9808 | 2685631.0599 | 1243622.1755
68 | 2685639.2316 | 1243605.7338 | 2685636.0031 | 1243610.3875 | 2685631.0599 | 1243622.1755
69 | 2685647.1874 | 1243594.2659 | 2685639.2316 | 1243605.7338
70 | 2685647.3719 | 1243593.9998 | 2685647.1874 | 1243594.2659
71 | 2685660.6286 | 1243732.2145 | 2685661.9368 | 1243731.5266
72 | 2685648.2078 | 1243592.795 | 2685647.3719 | 1243593.9998
73 | 2685591.9548 | 1243552.8293 | 2685597.2488 | 1243553.3337
74 | 2685610.2658 | 1243553.4143 | 2685604.3681 | 1243554.0121 | 2685597.2488 | 1243553.3337
75 | 2685613.1544 | 1243553.1215 | 2685610.2658 | 1243553.4143
76 | 2685613.1544 | 1243553.1215 | 2685615.9876 | 1243552.8344
77 | 2685632.8883 | 1243544.8017 | 2685615.9876 | 1243552.8344 | 2685615.9876 | 1243552.8344
78 | 2685632.8883 | 1243544.8017 | 2685642.2921 | 1243540.3322
79 | 2685703.6856 | 1243529.1051 | 2685703.2398 | 1243523.3389 | 2685702.8746 | 1243520.8874
80 | 2685685.3686 | 1243538.1584 | 2685684.9928 | 1243531.2145 | 2685700.876 | 1243529.4759 | 2685703.6856 | 1243529.1051
81 | 2685703.6856 | 1243529.1051 | 2685715.136 | 1243527.6027 | 2685722.1108 | 1243528.0753
82 | 2685685.3686 | 1243538.1584 | 2685684.4805 | 1243544.6948 | 2685682.6169 | 1243550.7389 | 2685679.0586 | 1243556.8921 | 2685675.8785 | 1243561.2223
83 | 2685685.3686 | 1243538.1584 | 2685679.8541 | 1243537.9341 | 2685677.8551 | 1243537.1269 | 2685677.6806 | 1243531.4202 | 2685672.685 | 1243531.3703
84 | 2685732.5715 | 1243529.3336 | 2685724.7337 | 1243528.253 | 2685722.1108 | 1243528.0753
85 | 2685681.6359 | 1243492.56 | 2685682.1362 | 1243484.0944 | 2685682.9781 | 1243476.0451 | 2685684.2966 | 1243468.4919
86 | 2685681.6359 | 1243492.56 | 2685674.7446 | 1243492.9274
87 | 2685689.9852 | 1243451.5513 | 2685689.4954 | 1243452.9112 | 2685684.2966 | 1243468.4919
88 | 2685674.6182 | 1243499.0226 | 2685674.7446 | 1243492.9274
89 | 2685675.8785 | 1243561.2223 | 2685675.6892 | 1243561.4801 | 2685662.8852 | 1243575.0384
90 | 2685672.685 | 1243531.3703 | 2685667.3499 | 1243531.8047 | 2685665.4608 | 1243531.9827
91 | 2685672.685 | 1243531.3703 | 2685674.0218 | 1243527.7869 | 2685674.6182 | 1243499.0226
92 | 2685732.5715 | 1243529.3336 | 2685739.4243 | 1243530.578
93 | 2685689.9852 | 1243451.5513 | 2685697.2109 | 1243431.4871
94 | 2685662.8852 | 1243575.0384 | 2685653.9968 | 1243584.4504 | 2685648.2078 | 1243592.795
95 | 2685658.1559 | 1243532.6712 | 2685665.4608 | 1243531.9827
96 | 2685658.1559 | 1243532.6712 | 2685657.427 | 1243532.7399 | 2685645.7765 | 1243538.6761 | 2685642.2921 | 1243540.3322
97 | 2685726.2395 | 1243655.0566 | 2685723.7961 | 1243660.5584
98 | 2685750.4292 | 1243569.8898 | 2685739.8655 | 1243561.229 | 2685739.8069 | 1243557.1605
99 | 2685739.4243 | 1243530.578 | 2685739.8069 | 1243557.1605

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2685804.229 | 1243671.8975
1 | 2685805.0666 | 1243654.7065
2 | 2685774.1547 | 1243633.9074
3 | 2685810.1131 | 1243741.5875
4 | 2685786.3885 | 1243791.6589
5 | 2685798.5138 | 1243733.2262
6 | 2685749.8728 | 1243619.2716
7 | 2685742.8428 | 1243777.7022
8 | 2685778.4125 | 1243720.183
9 | 2685739.4454 | 1243631.7711
10 | 2685754.1895 | 1243616.1878
11 | 2685733.3199 | 1243639.1137
12 | 2685791.5353 | 1243589.5076
13 | 2685731.1064 | 1243644.0979
14 | 2685786.5154 | 1243582.263
15 | 2685727.3678 | 1243652.5161
16 | 2685754.4972 | 1243573.225
17 | 2685758.7409 | 1243707.9869
18 | 2685766.3476 | 1243688.5667
19 | 2685767.2249 | 1243686.327
20 | 2685717.1281 | 1243776.2134
21 | 2685716.4403 | 1243760.7376
22 | 2685715.3646 | 1243736.5332
23 | 2685714.5844 | 1243718.9792
24 | 2685701.8862 | 1243720.2596
25 | 2685719.7274 | 1243678.2819
26 | 2685764.397 | 1243456.3886
27 | 2685758.5249 | 1243474.1125
28 | 2685764.5588 | 1243456.0977
29 | 2685755.373 | 1243490.8572
30 | 2685743.3631 | 1243482.433
31 | 2685770.7143 | 1243478.8137
32 | 2685762.2412 | 1243500.6419
33 | 2685732.527 | 1243479.6077
34 | 2685733.06 | 1243497.7104
35 | 2685766.9325 | 1243508.8403
36 | 2685732.154 | 1243409.8339
37 | 2685706.959 | 1243401.9817
38 | 2685729.6808 | 1243517.6564
39 | 2685772.7208 | 1243521.13
40 | 2685703.7251 | 1243413.3989
41 | 2685786.6239 | 1243520.4194
42 | 2685786.5354 | 1243528.5285
43 | 2685706.76 | 1243495.1622
44 | 2685703.039 | 1243517.1151
45 | 2685730.3667 | 1243523.0814
46 | 2685775.4787 | 1243533.2232
47 | 2685657.2558 | 1243399.3631
48 | 2685701.7562 | 1243418.8661
49 | 2685558.7725 | 1243453.3803
50 | 2685573.6172 | 1243422.0812
51 | 2685553.8698 | 1243463.7172
52 | 2685547.7091 | 1243498.4433
53 | 2685560.171 | 1243498.5923
54 | 2685570.3641 | 1243504.0963
55 | 2685517.949 | 1243532.6171
56 | 2685530.2251 | 1243525.222
57 | 2685512.7887 | 1243494.1924
58 | 2685545.1801 | 1243535.4831
59 | 2685577.1576 | 1243515.7361
60 | 2685575.6244 | 1243551.2733
61 | 2685615.8904 | 1243682.1329
62 | 2685620.9428 | 1243651.4402
63 | 2685631.0599 | 1243622.1755
64 | 2685639.2316 | 1243605.7338
65 | 2685647.1874 | 1243594.2659
66 | 2685570.9963 | 1243610.5715
67 | 2685660.6286 | 1243732.2145
68 | 2685661.9368 | 1243731.5266
69 | 2685647.3719 | 1243593.9998
70 | 2685591.9548 | 1243552.8293
71 | 2685597.2488 | 1243553.3337
72 | 2685610.2658 | 1243553.4143
73 | 2685613.1545 | 1243553.1215
74 | 2685615.9876 | 1243552.8344
75 | 2685632.8883 | 1243544.8017
76 | 2685702.8746 | 1243520.8874
77 | 2685703.6856 | 1243529.1051
78 | 2685685.3686 | 1243538.1584
79 | 2685722.1108 | 1243528.0753
80 | 2685681.6359 | 1243492.56
81 | 2685684.2966 | 1243468.4919
82 | 2685674.7446 | 1243492.9274
83 | 2685675.8785 | 1243561.2223
84 | 2685672.685 | 1243531.3703
85 | 2685732.5715 | 1243529.3336
86 | 2685689.9852 | 1243451.5513
87 | 2685674.6182 | 1243499.0226
88 | 2685662.8852 | 1243575.0384
89 | 2685665.4608 | 1243531.9827
90 | 2685697.2109 | 1243431.4871
91 | 2685658.1559 | 1243532.6712
92 | 2685723.7961 | 1243660.5584
93 | 2685726.2395 | 1243655.0566
94 | 2685750.4292 | 1243569.8898
95 | 2685739.8069 | 1243557.1605
96 | 2685739.4243 | 1243530.578
97 | 2685778.8839 | 1243540.4234
98 | 2685762.866 | 1243532.7401
99 | 2685642.2921 | 1243540.3322
100 | 2685648.2078 | 1243592.795
101 | 2685685.3686 | 1243538.1584

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98495 | -0.28805 | 0.0066948 | 0.0016779
1 | 0.98505 | -0.28598 | 0 | 0
2 | 0.98529 | -0.28147 | 0.0023846 | 0.00059763
3 | 0.97253 | -0.53041 | 0 | 0
4 | 0.97507 | -0.48037 | 0 | 0
5 | 0.97188 | -0.54327 | 0.014859 | 0.003724
6 | 0.98552 | -0.27685 | 0 | 0
7 | 0.97717 | -0.43926 | 0.01157 | 0.0028997
8 | 0.97112 | -0.55829 | 0.011964 | 0.0029983
9 | 0.98492 | -0.28844 | 0.0035407 | 0.00088739
10 | 0.98573 | -0.27279 | 0.004903 | 0.0012288
11 | 0.98458 | -0.29505 | 0.0014742 | 0.00036947
12 | 0.98762 | -0.23637 | 0 | 0
13 | 0.98439 | -0.29878 | 0.0013673 | 0.00034267
14 | 0.98798 | -0.2294 | 0 | 0
15 | 0.98407 | -0.305 | 0.0031345 | 0.00078557
16 | 0.9894 | -0.20209 | 0.0078575 | 0.0019693
17 | 0.97064 | -0.56769 | 0.013374 | 0.0033518
18 | 0.97047 | -0.571 | 0.0034839 | 0.00087316
19 | 0.97046 | -0.57123 | 0.0051005 | 0.0012783
20 | 0.97862 | -0.41092 | 0 | 0
21 | 0.97949 | -0.39392 | 0.017426 | 0.0043675
22 | 0.98125 | -0.35974 | 0.0027023 | 0.00067726
23 | 0.98191 | -0.34695 | 0 | 0
24 | 0.98167 | -0.35158 | 0.013627 | 0.0034154
25 | 0.98319 | -0.32206 | 0.0036034 | 0.00090309
26 | 0.98956 | -0.19962 | 0.0057371 | 0.0014378
27 | 0.9897 | -0.19692 | 0.0053804 | 0.0013485
28 | 0.98956 | -0.19963 | 0.0022628 | 0.00056711
29 | 0.98991 | -0.19287 | 0 | 0
30 | 0.99033 | -0.18472 | 0 | 0
31 | 0.98985 | -0.19402 | 0.0033255 | 0.00083345
32 | 0.98975 | -0.19592 | 0.0017803 | 0.00044618
33 | 0.99032 | -0.18495 | 0.0011422 | 0.00028625
34 | 0.99087 | -0.17417 | 0.0050148 | 0.0012568
35 | 0.98964 | -0.19804 | 0.0024761 | 0.00062057
36 | 0.99095 | -0.17332 | 0.0050283 | 0.0012602
37 | 0.99107 | -0.17097 | 0 | 0
38 | 0.99159 | -0.16036 | 0.0035955 | 0.00090112
39 | 0.98952 | -0.20047 | 0 | 0
40 | 0.99113 | -0.16991 | 0 | 0
41 | 0.98949 | -0.20102 | 0 | 0
42 | 0.98947 | -0.20134 | 0.0022121 | 0.00055442
43 | 0.99378 | -0.11831 | 0.0021058 | 0.00052778
44 | 0.99382 | -0.11748 | 0.0040382 | 0.0010121
45 | 0.99179 | -0.15634 | 0.0042513 | 0.0010655
46 | 0.98943 | -0.20221 | 0 | 0
47 | 0.99102 | -0.172 | 0.0024265 | 0.00060815
48 | 0.99116 | -0.16914 | 0.0050439 | 0.0012641
49 | 0.98563 | -0.27638 | 0.0034792 | 0.00087196
50 | 0.98556 | -0.27772 | 0.0021558 | 0.00054031
51 | 0.98569 | -0.27522 | 0.0050579 | 0.0012676
52 | 0.98605 | -0.26815 | 0 | 0
53 | 0.98618 | -0.26573 | 0.0045407 | 0.001138
54 | 0.98634 | -0.26256 | 0.0016665 | 0.00041765
55 | 0.98691 | -0.25139 | 0 | 0
56 | 0.98697 | -0.25023 | 0 | 0
57 | 0.98679 | -0.25379 | 0.0032666 | 0.00081868
58 | 0.98703 | -0.24917 | 0.011509 | 0.0028845
59 | 0.98655 | -0.25844 | 0.012033 | 0.0030157
60 | 0.9875 | -0.23997 | 0 | 0
61 | 0.99909 | -0.017547 | 0.0037011 | 0.00092759
62 | 0.99919 | -0.015537 | 0.0031135 | 0.00078032
63 | 0.99938 | -0.011833 | 0.00093925 | 0.0002354
64 | 0.99951 | -0.0093364 | 0.0026326 | 0.00065979
65 | 0.99965 | -0.0068069 | 0.0025481 | 0.00063861
66 | 0.9873 | -0.24383 | 0.0036266 | 0.00090892
67 | 0.98142 | -0.35655 | 0.0037939 | 0.00095085
68 | 0.98142 | -0.35645 | 0.0026178 | 0.00065607
69 | 0.99965 | -0.0067338 | 0.00088189 | 0.00022102
70 | 0.98821 | -0.2261 | 0.0069681 | 0.0017464
71 | 0.98848 | -0.22094 | 0.0084432 | 0.0021161
72 | 0.98923 | -0.20631 | 0.0011824 | 0.00029635
73 | 0.9894 | -0.20301 | 0.0011337 | 0.00028412
74 | 0.98957 | -0.19971 | 0.0025826 | 0.00064726
75 | 0.99074 | -0.1772 | 0.0015043 | 0.00037702
76 | 0.99384 | -0.11707 | 0 | 0
77 | 0.99389 | -0.11617 | 0 | 0
78 | 0.99557 | -0.084221 | 0 | 0
79 | 0.99272 | -0.13855 | 0.004044 | 0.0010135
80 | 0.99245 | -0.1443 | 0 | 0
81 | 0.99189 | -0.15513 | 0.0077849 | 0.0019511
82 | 0.99261 | -0.14121 | 0.0023661 | 0.00059299
83 | 0.99809 | -0.036167 | 0.0040115 | 0.0010054
84 | 0.99368 | -0.12054 | 0 | 0
85 | 0.99207 | -0.15105 | 0 | 0
86 | 0.9916 | -0.16065 | 0.0028737 | 0.00072022
87 | 0.99276 | -0.13824 | 0.0031356 | 0.00078586
88 | 1 | 0 | -0.34959 | -0.088967
89 | 0.99313 | -0.13099 | 0.0043515 | 0.0010906
90 | 0.99132 | -0.16616 | 0.0020723 | 0.00051938
91 | 0.99261 | -0.14101 | 0.0024571 | 0.00061582
92 | 0.98377 | -0.31068 | 0.002722 | 0.0006822
93 | 0.98397 | -0.30682 | 0.0025777 | 0.00064604
94 | 0.98963 | -0.1977 | 0.0089008 | 0.0022308
95 | 0.99045 | -0.18197 | 0.0062144 | 0.0015575
96 | 0.99173 | -0.15745 | 0 | 0
97 | 0.98939 | -0.20288 | 0.0046984 | 0.0011775
98 | 0.98939 | -0.20293 | 0.0031733 | 0.0007953
99 | 0.9914 | -0.16442 | 0.0056526 | 0.0014167
100 | 0.99967 | -0.0063804 | 0.0020207 | 0.00050645
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0066948 | -0.0016779 | 0.0066955 | 0.0016781 | 6.6031e-07 | 2.035e-07 | 0.010114 | 0.010114 | 0.010114 | 0.98495 | -0.28805 | 0.98505 | -0.28598 | 2.7786
1 | -0.0066955 | -0.0016781 | 0.0066969 | 0.0016785 | 1.4361e-06 | 4.4243e-07 | 0.010114 | 0.010114 | 0.010114 | 0.98505 | -0.28598 | 0.98529 | -0.28147 | 2.7786
2 | -0.0090814 | -0.0022761 | 0.0090834 | 0.0022771 | 2.0012e-06 | 9.1935e-07 | 0.013715 | 0.013715 | 0.013715 | 0.98529 | -0.28147 | 0.98552 | -0.27685 | 3.7679
3 | -0.048846 | -0.012266 | 0.048963 | 0.012341 | 0.0001169 | 7.4123e-05 | 0.074746 | 0.074746 | 0.074746 | 0.97253 | -0.53041 | 0.97507 | -0.48037 | 20.5346
4 | 0.048846 | 0.012266 | -0.048816 | -0.012247 | 2.9963e-05 | 1.8999e-05 | 0.074746 | 0.074746 | 0.074746 | 0.97253 | -0.53041 | 0.97188 | -0.54327 | 20.5346
5 | -0.048963 | -0.012341 | 0.04906 | 0.012402 | 9.6529e-05 | 6.1202e-05 | 0.074746 | 0.074745 | 0.074746 | 0.97507 | -0.48037 | 0.97717 | -0.43926 | 20.5345
6 | 0.033957 | 0.0085235 | -0.033933 | -0.0085082 | 2.4301e-05 | 1.5256e-05 | 0.051996 | 0.051996 | 0.051996 | 0.97188 | -0.54327 | 0.97112 | -0.55829 | 14.2846
7 | 0.1199 | 0.030415 | -0.11983 | -0.030373 | 6.678e-05 | 4.2118e-05 | 0.18116 | 0.18116 | 0.18116 | 0.98552 | -0.27685 | 0.98492 | -0.28844 | 16.5901
8 | -0.12898 | -0.032692 | 0.12901 | 0.032708 | 2.5184e-05 | 1.5915e-05 | 0.19488 | 0.19488 | 0.19488 | 0.98552 | -0.27685 | 0.98573 | -0.27279 | 17.846
9 | -0.060629 | -0.015301 | 0.060712 | 0.015354 | 8.2403e-05 | 5.2415e-05 | 0.092364 | 0.092364 | 0.092364 | 0.97717 | -0.43926 | 0.97862 | -0.41092 | 25.3747
10 | 0.02197 | 0.0055099 | -0.02196 | -0.0055039 | 9.8367e-06 | 6.0092e-06 | 0.033665 | 0.033665 | 0.033665 | 0.97112 | -0.55829 | 0.97064 | -0.56769 | 9.2486
11 | 0.11629 | 0.029486 | -0.11625 | -0.029462 | 3.6947e-05 | 2.3281e-05 | 0.17581 | 0.17581 | 0.17581 | 0.98492 | -0.28844 | 0.98458 | -0.29505 | 16.1002
12 | -0.13391 | -0.033937 | 0.13415 | 0.034086 | 0.00023475 | 0.00014848 | 0.20228 | 0.20228 | 0.20228 | 0.98573 | -0.27279 | 0.98762 | -0.23637 | 18.5238
13 | 0.11478 | 0.029093 | -0.11476 | -0.02908 | 2.0541e-05 | 1.2938e-05 | 0.17359 | 0.17359 | 0.17359 | 0.98458 | -0.29505 | 0.98439 | -0.29878 | 15.8962
14 | -0.13415 | -0.034086 | 0.13419 | 0.034114 | 4.5039e-05 | 2.8487e-05 | 0.20228 | 0.20228 | 0.20228 | 0.98762 | -0.23637 | 0.98798 | -0.2294 | 18.5237
15 | 0.11339 | 0.028737 | -0.11336 | -0.028716 | 3.3873e-05 | 2.1327e-05 | 0.17152 | 0.17152 | 0.17152 | 0.98439 | -0.29878 | 0.98407 | -0.305 | 15.707
16 | -0.13419 | -0.034114 | 0.13437 | 0.034226 | 0.00017676 | 0.00011179 | 0.20228 | 0.20228 | 0.20228 | 0.98798 | -0.2294 | 0.9894 | -0.20209 | 18.5237
17 | 0.11022 | 0.02793 | -0.11021 | -0.027924 | 9.6652e-06 | 6.0798e-06 | 0.16678 | 0.16678 | 0.16678 | 0.98407 | -0.305 | 0.98397 | -0.30682 | 15.2729
18 | -0.14222 | -0.036195 | 0.14225 | 0.036214 | 3.014e-05 | 1.9087e-05 | 0.2141 | 0.2141 | 0.2141 | 0.9894 | -0.20209 | 0.98963 | -0.1977 | 19.6059
19 | 0.0085859 | 0.0021521 | -0.0085845 | -0.0021515 | 1.3551e-06 | 6.0948e-07 | 0.013162 | 0.013163 | 0.013163 | 0.97064 | -0.56769 | 0.97047 | -0.571 | 3.6161
20 | 0.0051006 | 0.0012783 | -0.0051005 | -0.0012783 | 5.5169e-08 | 5.588e-09 | 0.0078207 | 0.0078207 | 0.0078207 | 0.97047 | -0.571 | 0.97046 | -0.57123 | 2.1485
21 | -0.060712 | -0.015354 | 0.060761 | 0.015385 | 4.9559e-05 | 3.1523e-05 | 0.092364 | 0.092364 | 0.092364 | 0.97862 | -0.41092 | 0.97949 | -0.39392 | 25.3747
22 | -0.078188 | -0.019753 | 0.078316 | 0.019835 | 0.00012831 | 8.1813e-05 | 0.11884 | 0.11884 | 0.11884 | 0.97949 | -0.39392 | 0.98125 | -0.35974 | 32.6476
23 | -0.081018 | -0.020512 | 0.081068 | 0.020543 | 4.9792e-05 | 3.1422e-05 | 0.12294 | 0.12293 | 0.12294 | 0.98125 | -0.35974 | 0.98191 | -0.34695 | 16.8867
24 | 0.020045 | 0.0050254 | -0.020041 | -0.0050227 | 4.4165e-06 | 2.6652e-06 | 0.030378 | 0.030378 | 0.030378 | 0.98191 | -0.34695 | 0.98167 | -0.35158 | 8.3455
25 | -0.10111 | -0.025569 | 0.10123 | 0.025645 | 0.0001209 | 7.5813e-05 | 0.15331 | 0.15331 | 0.15331 | 0.98191 | -0.34695 | 0.98319 | -0.32206 | 14.0396
26 | 0.0064132 | 0.0016073 | -0.0064117 | -0.0016069 | 1.489e-06 | 4.2188e-07 | 0.0097211 | 0.0097213 | 0.0097213 | 0.98167 | -0.35158 | 0.98142 | -0.35645 | 2.6707
27 | -0.10484 | -0.026548 | 0.10489 | 0.026584 | 5.7296e-05 | 3.5977e-05 | 0.15877 | 0.15877 | 0.15877 | 0.98319 | -0.32206 | 0.98377 | -0.31068 | 14.539
28 | -0.0079999 | -0.002005 | 0.0080009 | 0.0020054 | 1.0261e-06 | 4.1375e-07 | 0.01203 | 0.012029 | 0.01203 | 0.98956 | -0.19962 | 0.9897 | -0.19692 | 3.3048
29 | 0.0022628 | 0.00056711 | -0.0022628 | -0.00056711 | 1.4447e-09 | -3.3512e-09 | 0.0034026 | 0.0034026 | 0.0034026 | 0.98956 | -0.19962 | 0.98956 | -0.19963 | 0.93478
30 | -0.013381 | -0.0033538 | 0.013384 | 0.0033553 | 2.5863e-06 | 1.4362e-06 | 0.020119 | 0.020119 | 0.020119 | 0.9897 | -0.19692 | 0.98991 | -0.19287 | 5.5272
31 | -0.031055 | -0.007785 | 0.031067 | 0.0077925 | 1.2056e-05 | 7.5264e-06 | 0.046683 | 0.046682 | 0.046683 | 0.98991 | -0.19287 | 0.99033 | -0.18472 | 12.8249
32 | 0.0033257 | 0.00083332 | -0.0033255 | -0.00083345 | 1.8278e-07 | -1.3374e-07 | 0.0049991 | 0.0049992 | 0.0049992 | 0.98991 | -0.19287 | 0.98985 | -0.19402 | 1.3734
33 | 0.014346 | 0.0035964 | -0.014344 | -0.0035952 | 2.0847e-06 | 1.1806e-06 | 0.021565 | 0.021565 | 0.021565 | 0.98991 | -0.19287 | 0.98975 | -0.19592 | 5.9244
34 | 0.0011422 | 0.00028612 | -0.0011422 | -0.00028625 | 1.2381e-08 | -1.3631e-07 | 0.0017161 | 0.0017162 | 0.0017162 | 0.99033 | -0.18472 | 0.99032 | -0.18495 | 0.47148
35 | -0.03221 | -0.0080786 | 0.032226 | 0.0080887 | 1.6205e-05 | 1.0133e-05 | 0.048399 | 0.048399 | 0.048399 | 0.99033 | -0.18472 | 0.99087 | -0.17417 | 13.2963
36 | 0.012563 | 0.003149 | -0.012562 | -0.0031483 | 1.2684e-06 | 6.8992e-07 | 0.018888 | 0.018888 | 0.018888 | 0.98975 | -0.19592 | 0.98964 | -0.19804 | 5.1891
37 | -0.037241 | -0.0093456 | 0.037265 | 0.009361 | 2.4551e-05 | 1.5443e-05 | 0.055929 | 0.055929 | 0.055929 | 0.99087 | -0.17417 | 0.99159 | -0.16036 | 15.3652
38 | 0.010086 | 0.0025278 | -0.010085 | -0.0025272 | 1.1716e-06 | 5.7529e-07 | 0.015165 | 0.015165 | 0.015165 | 0.98964 | -0.19804 | 0.98952 | -0.20047 | 4.1663
39 | -0.0050283 | -0.0012602 | 0.0050288 | 0.0012602 | 5.6418e-07 | 2.105e-08 | 0.0075505 | 0.0075504 | 0.0075505 | 0.99095 | -0.17332 | 0.99107 | -0.17097 | 2.0743
40 | -0.0050288 | -0.0012602 | 0.0050291 | 0.0012602 | 2.5365e-07 | 9.433e-09 | 0.0075504 | 0.0075503 | 0.0075504 | 0.99107 | -0.17097 | 0.99113 | -0.16991 | 2.0743
41 | -0.040861 | -0.010262 | 0.040868 | 0.010267 | 7.8309e-06 | 4.9401e-06 | 0.061325 | 0.061325 | 0.061325 | 0.99159 | -0.16036 | 0.99179 | -0.15634 | 16.8475
42 | 0.0078726 | 0.001973 | -0.007872 | -0.0019727 | 6.5187e-07 | 2.5789e-07 | 0.011839 | 0.011839 | 0.011839 | 0.98952 | -0.20047 | 0.98943 | -0.20221 | 3.2524
43 | 0.0022122 | 0.00055419 | -0.0022122 | -0.00055433 | 5.7602e-08 | -1.4143e-07 | 0.0033266 | 0.0033267 | 0.0033267 | 0.98952 | -0.20047 | 0.98949 | -0.20102 | 0.91392
44 | 0.0024268 | 0.00060768 | -0.0024265 | -0.00060815 | 2.4171e-07 | -4.7104e-07 | 0.0036432 | 0.0036435 | 0.0036435 | 0.99113 | -0.16991 | 0.99102 | -0.172 | 1.0009
45 | -0.0074559 | -0.0018679 | 0.0074561 | 0.001868 | 2.7303e-07 | 9.9849e-08 | 0.011194 | 0.011194 | 0.011194 | 0.99113 | -0.16991 | 0.99116 | -0.16914 | 3.0751
46 | 0.0022122 | 0.00055433 | -0.0022121 | -0.00055442 | 3.3656e-08 | -8.2627e-08 | 0.0033267 | 0.0033267 | 0.0033267 | 0.98949 | -0.20102 | 0.98947 | -0.20134 | 0.91394
47 | -0.0021058 | -0.00052778 | 0.0021059 | 0.00052754 | 8.3973e-08 | -2.3809e-07 | 0.0031532 | 0.003153 | 0.0031532 | 0.99378 | -0.11831 | 0.99382 | -0.11748 | 0.86625
48 | -0.0061442 | -0.0015396 | 0.0061443 | 0.0015396 | 1.1983e-07 | 2.7763e-08 | 0.0091994 | 0.0091993 | 0.0091994 | 0.99382 | -0.11748 | 0.99384 | -0.11707 | 2.5273
49 | -0.04512 | -0.011333 | 0.045131 | 0.01134 | 1.1396e-05 | 7.2076e-06 | 0.067703 | 0.067703 | 0.067703 | 0.99179 | -0.15634 | 0.99207 | -0.15105 | 18.5998
50 | 0.0046986 | 0.0011775 | -0.0046984 | -0.0011775 | 1.4914e-07 | -6.8439e-09 | 0.0070662 | 0.0070663 | 0.0070663 | 0.98943 | -0.20221 | 0.98939 | -0.20288 | 1.9413
51 | 0.0031734 | 0.00079521 | -0.0031733 | -0.0007953 | 1.0781e-07 | -9.3105e-08 | 0.0047725 | 0.0047725 | 0.0047725 | 0.98943 | -0.20221 | 0.98939 | -0.20293 | 1.3111
52 | -0.0125 | -0.0031321 | 0.012502 | 0.0031331 | 1.7715e-06 | 9.6083e-07 | 0.018766 | 0.018766 | 0.018766 | 0.99116 | -0.16914 | 0.99132 | -0.16616 | 5.1554
53 | 0.002156 | 0.00053995 | -0.0021558 | -0.00054031 | 1.3762e-07 | -3.5339e-07 | 0.0032548 | 0.0032549 | 0.0032549 | 0.98563 | -0.27638 | 0.98556 | -0.27772 | 0.89421
54 | -0.0056352 | -0.0014119 | 0.0056355 | 0.001412 | 3.105e-07 | 5.2901e-08 | 0.0085073 | 0.0085073 | 0.0085073 | 0.98563 | -0.27638 | 0.98569 | -0.27522 | 2.3372
55 | -0.010693 | -0.0026796 | 0.010697 | 0.0026814 | 3.604e-06 | 1.8363e-06 | 0.016143 | 0.016143 | 0.016143 | 0.98569 | -0.27522 | 0.98605 | -0.26815 | 4.4348
56 | -0.010697 | -0.0026814 | 0.010698 | 0.0026821 | 1.2339e-06 | 6.286e-07 | 0.016143 | 0.016142 | 0.016143 | 0.98605 | -0.26815 | 0.98618 | -0.26573 | 4.4348
57 | -0.015239 | -0.00382 | 0.015241 | 0.0038214 | 2.3034e-06 | 1.3259e-06 | 0.022994 | 0.022994 | 0.022994 | 0.98618 | -0.26573 | 0.98634 | -0.26256 | 6.317
58 | -0.016908 | -0.004239 | 0.016911 | 0.004241 | 3.3203e-06 | 1.9513e-06 | 0.025508 | 0.025508 | 0.025508 | 0.98634 | -0.26256 | 0.98655 | -0.25844 | 7.0076
59 | -0.0032669 | -0.0008184 | 0.0032671 | 0.00081826 | 1.8014e-07 | -1.3773e-07 | 0.0049256 | 0.0049255 | 0.0049256 | 0.98691 | -0.25139 | 0.98697 | -0.25023 | 1.3532
60 | 0.0032669 | 0.0008184 | -0.0032666 | -0.00081868 | 3.7351e-07 | -2.8546e-07 | 0.0049256 | 0.0049258 | 0.0049258 | 0.98691 | -0.25139 | 0.98679 | -0.25379 | 1.3532
61 | -0.0032671 | -0.00081826 | 0.0032673 | 0.00081813 | 1.65e-07 | -1.262e-07 | 0.0049255 | 0.0049254 | 0.0049255 | 0.98697 | -0.25023 | 0.98703 | -0.24917 | 1.3532
62 | -0.014777 | -0.0037026 | 0.014783 | 0.0037063 | 6.4805e-06 | 3.7022e-06 | 0.022276 | 0.022276 | 0.022276 | 0.98703 | -0.24917 | 0.9875 | -0.23997 | 6.1199
63 | -0.028944 | -0.0072567 | 0.028969 | 0.0072725 | 2.5496e-05 | 1.5861e-05 | 0.043657 | 0.043657 | 0.043657 | 0.98655 | -0.25844 | 0.9875 | -0.23997 | 11.9936
64 | -0.047379 | -0.011887 | 0.047411 | 0.011907 | 3.1359e-05 | 1.986e-05 | 0.071398 | 0.071398 | 0.071398 | 0.9875 | -0.23997 | 0.98821 | -0.2261 | 19.6149
65 | 0.0036273 | 0.00090859 | -0.0036266 | -0.00090892 | 6.6634e-07 | -3.3432e-07 | 0.0054656 | 0.0054659 | 0.0054659 | 0.9875 | -0.23997 | 0.9873 | -0.24383 | 1.5016
66 | -0.0037011 | -0.00092759 | 0.0037015 | 0.00092741 | 3.5443e-07 | -1.8055e-07 | 0.0055124 | 0.0055122 | 0.0055124 | 0.99909 | -0.017547 | 0.99919 | -0.015537 | 1.5144
67 | -0.006815 | -0.0017077 | 0.0068162 | 0.0017081 | 1.2025e-06 | 3.6175e-07 | 0.010149 | 0.010149 | 0.010149 | 0.99919 | -0.015537 | 0.99938 | -0.011833 | 2.7882
68 | -0.0077554 | -0.0019435 | 0.0077564 | 0.0019438 | 9.2236e-07 | 3.4857e-07 | 0.011547 | 0.011547 | 0.011547 | 0.99938 | -0.011833 | 0.99951 | -0.0093364 | 3.1723
69 | -0.010389 | -0.0026036 | 0.01039 | 0.0026042 | 1.252e-06 | 6.1834e-07 | 0.015466 | 0.015466 | 0.015466 | 0.99951 | -0.0093364 | 0.99965 | -0.0068069 | 4.249
70 | -0.012938 | -0.0032429 | 0.012938 | 0.0032429 | 4.5036e-08 | 2.4578e-08 | 0.019259 | 0.019259 | 0.019259 | 0.99965 | -0.0068069 | 0.99965 | -0.0067338 | 5.291
71 | -0.0037939 | -0.00095085 | 0.003794 | 0.00095084 | 1.834e-08 | -6.9392e-09 | 0.0057523 | 0.0057523 | 0.0057523 | 0.98142 | -0.35655 | 0.98142 | -0.35645 | 1.5803
72 | -0.01382 | -0.0034639 | 0.01382 | 0.003464 | 2.3272e-07 | 1.2972e-07 | 0.020572 | 0.020572 | 0.020572 | 0.99965 | -0.0067338 | 0.99967 | -0.0063804 | 5.6517
73 | -0.054379 | -0.013654 | 0.054392 | 0.013662 | 1.3374e-05 | 8.4909e-06 | 0.081891 | 0.081891 | 0.081891 | 0.98821 | -0.2261 | 0.98848 | -0.22094 | 22.4974
74 | -0.062836 | -0.015778 | 0.062879 | 0.015806 | 4.3895e-05 | 2.7925e-05 | 0.094601 | 0.094601 | 0.094601 | 0.98848 | -0.22094 | 0.98923 | -0.20631 | 25.9892
75 | -0.064062 | -0.016103 | 0.064072 | 0.016109 | 1.0114e-05 | 6.4355e-06 | 0.096379 | 0.096379 | 0.096379 | 0.98923 | -0.20631 | 0.9894 | -0.20301 | 26.4778
76 | -0.065206 | -0.016393 | 0.065216 | 0.0164 | 1.0273e-05 | 6.5384e-06 | 0.098084 | 0.098084 | 0.098084 | 0.9894 | -0.20301 | 0.98957 | -0.19971 | 26.9462
77 | -0.067799 | -0.017047 | 0.067871 | 0.017093 | 7.2961e-05 | 4.6454e-05 | 0.10197 | 0.10197 | 0.10197 | 0.98957 | -0.19971 | 0.99074 | -0.1772 | 28.0131
78 | -0.069376 | -0.01747 | 0.069418 | 0.017497 | 4.2415e-05 | 2.7012e-05 | 0.10423 | 0.10423 | 0.10423 | 0.99074 | -0.1772 | 0.9914 | -0.16442 | 28.6338
79 | -0.0061443 | -0.0015396 | 0.0061445 | 0.0015397 | 2.6223e-07 | 6.0747e-08 | 0.0091993 | 0.0091993 | 0.0091993 | 0.99384 | -0.11707 | 0.99389 | -0.11617 | 2.5273
80 | -0.21339 | -0.054337 | 0.21371 | 0.054547 | 0.00032935 | 0.00020978 | 0.31978 | 0.31978 | 0.31978 | 0.99389 | -0.11617 | 0.99557 | -0.084221 | 29.2837
81 | 0.20724 | 0.052798 | -0.20702 | -0.052655 | 0.00022354 | 0.00014234 | 0.31058 | 0.31058 | 0.31058 | 0.99389 | -0.11617 | 0.99272 | -0.13855 | 28.4413
82 | -0.32674 | -0.083133 | 0.3275 | 0.083618 | 0.00075866 | 0.00048455 | 0.48881 | 0.4888 | 0.48881 | 0.99557 | -0.084221 | 0.99809 | -0.036167 | 44.7624
83 | 0.11303 | 0.028586 | -0.11283 | -0.02846 | 0.00019654 | 0.00012555 | 0.16903 | 0.16903 | 0.16903 | 0.99557 | -0.084221 | 0.99368 | -0.12054 | 46.4363
84 | 0.20297 | 0.051642 | -0.20285 | -0.051564 | 0.00012218 | 7.7789e-05 | 0.30452 | 0.30452 | 0.30452 | 0.99272 | -0.13855 | 0.99207 | -0.15105 | 27.8862
85 | 0.025254 | 0.0063367 | -0.025241 | -0.0063286 | 1.3035e-05 | 8.0293e-06 | 0.037867 | 0.037867 | 0.037867 | 0.99245 | -0.1443 | 0.99189 | -0.15513 | 10.4031
86 | -0.025254 | -0.0063367 | 0.025258 | 0.006339 | 3.7109e-06 | 2.2858e-06 | 0.037867 | 0.037867 | 0.037867 | 0.99245 | -0.1443 | 0.99261 | -0.14121 | 10.4031
87 | 0.017456 | 0.0043776 | -0.017452 | -0.0043749 | 4.5962e-06 | 2.7109e-06 | 0.026189 | 0.026189 | 0.026189 | 0.99189 | -0.15513 | 0.9916 | -0.16065 | 7.1947
88 | -0.027624 | -0.0069319 | 0.027628 | 0.0069344 | 3.9211e-06 | 2.4307e-06 | 0.041414 | 0.041414 | 0.041414 | 0.99261 | -0.14121 | 0.99276 | -0.13824 | 11.3775
89 | -0.33151 | -0.084623 | 0.33209 | 0.084994 | 0.00058046 | 0.00037075 | 0.49479 | 0.49479 | 0.49479 | 0.99809 | -0.036167 | 1 | 0 | 45.31
90 | 0.082042 | 0.020724 | -0.082001 | -0.020698 | 4.1076e-05 | 2.6195e-05 | 0.12291 | 0.12291 | 0.12291 | 0.99368 | -0.12054 | 0.99313 | -0.13099 | 33.7677
91 | 0.030789 | 0.0077364 | -0.030763 | -0.0077202 | 2.5992e-05 | 1.6213e-05 | 0.046114 | 0.046114 | 0.046114 | 0.99368 | -0.12054 | 0.99276 | -0.13824 | 12.6687
92 | 0.15772 | 0.040224 | -0.15767 | -0.040193 | 4.8685e-05 | 3.089e-05 | 0.23681 | 0.23681 | 0.23681 | 0.99207 | -0.15105 | 0.99173 | -0.15745 | 21.6863
93 | 0.014578 | 0.0036546 | -0.014574 | -0.0036525 | 3.8272e-06 | 2.1744e-06 | 0.021876 | 0.021876 | 0.021876 | 0.9916 | -0.16065 | 0.99132 | -0.16616 | 6.01
94 | 0.015846 | 0.0039733 | -0.015841 | -0.0039705 | 4.8168e-06 | 2.7798e-06 | 0.02358 | 0.02358 | 0.02358 | 1 | 0 | 0.99967 | -0.0063804 | 6.478
95 | 0.077649 | 0.019607 | -0.077612 | -0.019583 | 3.7276e-05 | 2.3762e-05 | 0.11639 | 0.11639 | 0.11639 | 0.99313 | -0.13099 | 0.99261 | -0.14101 | 31.9765
96 | 0.075155 | 0.018968 | -0.075071 | -0.018914 | 8.4158e-05 | 5.3633e-05 | 0.11271 | 0.11271 | 0.11271 | 0.99261 | -0.14101 | 0.9914 | -0.16442 | 30.9646
97 | -0.10762 | -0.027266 | 0.10764 | 0.027278 | 1.9964e-05 | 1.2548e-05 | 0.16288 | 0.16288 | 0.16288 | 0.98377 | -0.31068 | 0.98397 | -0.30682 | 14.916
98 | -0.15116 | -0.038445 | 0.15127 | 0.038518 | 0.00011468 | 7.271e-05 | 0.22748 | 0.22748 | 0.22748 | 0.98963 | -0.1977 | 0.99045 | -0.18197 | 20.8314
99 | -0.15748 | -0.040075 | 0.15767 | 0.040193 | 0.00018637 | 0.00011825 | 0.23681 | 0.23681 | 0.23681 | 0.99045 | -0.18197 | 0.99173 | -0.15745 | 21.6864

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.35251 | 0.0897

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0066948 | 0.0016779
1 | 0.0023846 | 0.00059763
2 | 0.014859 | 0.003724
3 | 0.01157 | 0.0028997
4 | 0.011964 | 0.0029983
5 | 0.0035407 | 0.00088739
6 | 0.004903 | 0.0012288
7 | 0.0014742 | 0.00036947
8 | 0.0013673 | 0.00034267
9 | 0.0031345 | 0.00078557
10 | 0.0078575 | 0.0019693
11 | 0.013374 | 0.0033518
12 | 0.0034839 | 0.00087316
13 | 0.0051005 | 0.0012783
14 | 0.017426 | 0.0043675
15 | 0.0027023 | 0.00067726
16 | 0.013627 | 0.0034154
17 | 0.0036034 | 0.00090309
18 | 0.0057371 | 0.0014378
19 | 0.0053804 | 0.0013485
20 | 0.0022628 | 0.00056711
21 | 0.0033255 | 0.00083345
22 | 0.0017803 | 0.00044618
23 | 0.0011422 | 0.00028625
24 | 0.0050148 | 0.0012568
25 | 0.0024761 | 0.00062057
26 | 0.0050283 | 0.0012602
27 | 0.0035955 | 0.00090112
28 | 0.0022121 | 0.00055442
29 | 0.0021058 | 0.00052778
30 | 0.0040382 | 0.0010121
31 | 0.0042513 | 0.0010655
32 | 0.0024265 | 0.00060815
33 | 0.0050439 | 0.0012641
34 | 0.0034792 | 0.00087196
35 | 0.0021558 | 0.00054031
36 | 0.0050579 | 0.0012676
37 | 0.0045407 | 0.001138
38 | 0.0016665 | 0.00041765
39 | 0.0032666 | 0.00081868
40 | 0.011509 | 0.0028845
41 | 0.012033 | 0.0030157
42 | 0.0037011 | 0.00092759
43 | 0.0031135 | 0.00078032
44 | 0.00093925 | 0.0002354
45 | 0.0026326 | 0.00065979
46 | 0.0025481 | 0.00063861
47 | 0.0036266 | 0.00090892
48 | 0.0037939 | 0.00095085
49 | 0.0026178 | 0.00065607
50 | 0.00088189 | 0.00022102
51 | 0.0069681 | 0.0017464
52 | 0.0084432 | 0.0021161
53 | 0.0011824 | 0.00029635
54 | 0.0011337 | 0.00028412
55 | 0.0025826 | 0.00064726
56 | 0.0015043 | 0.00037702
57 | 0.004044 | 0.0010135
58 | 0.0077849 | 0.0019511
59 | 0.0023661 | 0.00059299
60 | 0.0040115 | 0.0010054
61 | 0.0028737 | 0.00072022
62 | 0.0031356 | 0.00078586
63 | 0.0029224 | 0.00073242
64 | 0.0043515 | 0.0010906
65 | 0.0020723 | 0.00051938
66 | 0.0024571 | 0.00061582
67 | 0.002722 | 0.0006822
68 | 0.0025777 | 0.00064604
69 | 0.0089008 | 0.0022308
70 | 0.0062144 | 0.0015575
71 | 0.0046984 | 0.0011775
72 | 0.0031733 | 0.0007953
73 | 0.0056526 | 0.0014167
74 | 0.0020207 | 0.00050645

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1