## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_161-9_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_161-9_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_161-9_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_161-9_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_161-9_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_161-9_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_161-9_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_161-9_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_161-9_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_161-9_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_161-9_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_161-9_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_161-9_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_161-9_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_161-9_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_161-9_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_161-9_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_161-9_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_161-9_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_161-9_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_161-9_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_161-9_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_161-9_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_161-9_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_161-9_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_161-9_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_161-9_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_161-9_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_161-9_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_161-9_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_161-9_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_161-9_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_161-9_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_161-9_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_161-9_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_161-9_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_161-9_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_161-9_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_161-9_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_161-9_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_161-9_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_161-9_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_161-9_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_161-9_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_161-9_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_161-9_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_161-9_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_161-9_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_161-9_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_161-9_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_161-9_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_161-9_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_161-9_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_161-9_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_161-9_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_161-9_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_161-9_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_161-9_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_161-9_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_161-9_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_161-9_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_161-9_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_161-9_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_161-9_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_161-9_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_161-9_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_161-9_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_161-9_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_161-9_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_161-9_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_161-9_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_161-9_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_161-9_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_161-9_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_161-9_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_161-9_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_161-9_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_161-9_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_161-9_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_161-9_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_161-9_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_161-9_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_161-9_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_161-9_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_161-9_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_161-9_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_161-9_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_161-9_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_161-9_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_161-9_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_161-9_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_161-9_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_161-9_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_161-9_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_161-9_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_161-9_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_161-9_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_161-9_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_161-9_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_161-9_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_161-9_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_161-9_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_161-9_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_161-9_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_161-9_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_161-9_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_161-9_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_161-9_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_161-9_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_161-9_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_161-9_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_161-9_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_161-9_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_493_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_161-9_0_4_load_0 | 0 | 0.0033156 | 0.00083098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_161-9_0_4_load_3 | 3 | 0.0046258 | 0.0011593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_161-9_0_4_load_83 | 5 | 0.0089745 | 0.0022492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_161-9_0_4_load_105 | 8 | 0.0029967 | 0.00075105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_161-9_0_4_load_107 | 11 | 0.0017695 | 0.00044348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_161-9_0_4_load_97 | 14 | 0.0083487 | 0.0020924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_161-9_0_4_load_95 | 16 | 0.0082676 | 0.002072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_161-9_0_4_load_109 | 17 | 0.0061166 | 0.001533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_161-9_0_4_load_108 | 18 | 0.0023545 | 0.0005901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_161-9_0_4_load_98 | 19 | 0.0046091 | 0.0011552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_161-9_0_4_load_8 | 20 | 0.0019299 | 0.00048369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_161-9_0_4_load_9 | 21 | 0.0023827 | 0.00059716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_161-9_0_4_load_12 | 24 | 0.009722 | 0.0024366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_161-9_0_4_load_16 | 26 | 0.0026827 | 0.00067234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_161-9_0_4_load_28 | 29 | 0.0034651 | 0.00086845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_161-9_0_4_load_40 | 30 | 0.0013184 | 0.00033043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_161-9_0_4_load_37 | 31 | 0.007005 | 0.0017556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_161-9_0_4_load_18 | 32 | 0.002145 | 0.00053758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_161-9_0_4_load_117 | 34 | 0.0010242 | 0.00025669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_161-9_0_4_load_112 | 36 | 0.0078626 | 0.0019705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_161-9_0_4_load_48 | 39 | 0.0048493 | 0.0012153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_161-9_0_4_load_39 | 40 | 0.0056226 | 0.0014092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_161-9_0_4_load_71 | 44 | 0.0077288 | 0.001937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_161-9_0_4_load_118 | 46 | 0.035995 | 0.0090213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_161-9_0_4_load_55 | 49 | 0.0065938 | 0.0016526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_161-9_0_4_load_61 | 51 | 0.0066683 | 0.0016712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_161-9_0_4_load_79 | 53 | 0.012269 | 0.0030748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_161-9_0_4_load_110 | 54 | 0.0036332 | 0.00091057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_161-9_0_4_load_52 | 55 | 0.0019847 | 0.0004974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_161-9_0_4_load_38 | 56 | 0.007207 | 0.0018063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_161-9_0_4_load_17 | 57 | 0.0029135 | 0.0007302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_161-9_0_4_load_51 | 61 | 0.0019418 | 0.00048665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_161-9_0_4_load_49 | 62 | 0.0022051 | 0.00055264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_161-9_0_4_load_30 | 63 | 0.010381 | 0.0026017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_161-9_0_4_load_24 | 64 | 0.0017532 | 0.0004394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_161-9_0_4_load_53 | 65 | 0.0028792 | 0.0007216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_161-9_0_4_load_50 | 66 | 0.021437 | 0.0053727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_161-9_0_4_load_22 | 67 | 0.0011736 | 0.00029414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_161-9_0_4_load_23 | 68 | 0.0014594 | 0.00036577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_161-9_0_4_load_25 | 69 | 0.0016605 | 0.00041617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_161-9_0_4_load_26 | 70 | 0.0017055 | 0.00042744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_161-9_0_4_load_29 | 71 | 0.019952 | 0.0050005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_161-9_0_4_load_33 | 72 | 0.023982 | 0.0060105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_161-9_0_4_load_57 | 74 | 0.0033003 | 0.00082714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_161-9_0_4_load_35 | 76 | 0.0020359 | 0.00051024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_161-9_0_4_load_69 | 79 | 0.0058775 | 0.001473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_161-9_0_4_load_54 | 80 | 0.0065998 | 0.0016541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_161-9_0_4_load_72 | 81 | 0.0078865 | 0.0019766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_161-9_0_4_load_114 | 82 | 0.0036054 | 0.00090361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_161-9_0_4_load_62 | 83 | 0.0064084 | 0.0016061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_161-9_0_4_load_63 | 85 | 0.0063866 | 0.0016006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_161-9_0_4_load_60 | 86 | 0.0037957 | 0.00095129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_161-9_0_4_load_70 | 87 | 0.011181 | 0.0028021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_161-9_0_4_load_65 | 88 | 0.0057435 | 0.0014395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_161-9_0_4_load_86 | 89 | 0.008528 | 0.0021373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_161-9_0_4_load_84 | 90 | 0.010327 | 0.0025881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_161-9_0_4_load_89 | 93 | 0.00046189 | 0.00011576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_161-9_0_4_load_87 | 94 | 0.012615 | 0.0031617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_161-9_0_4_load_96 | 96 | 0.012744 | 0.0031938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_161-9_0_4_load_104 | 97 | 0.013046 | 0.0032696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_161-9_0_4_load_81 | 98 | 0.00040739 | 0.0001021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_161-9_0_4_load_73 | 99 | 0.0093606 | 0.002346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_161-9_0_4_load_74 | 100 | 0.0042624 | 0.0010683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_161-9_0_4_load_76 | 102 | 0.0014023 | 0.00035144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_161-9_0_4_load_77 | 103 | 0.0033333 | 0.00083539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_161-9_0_4_load_103 | 107 | 0.010966 | 0.0027483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_161-9_0_4_load_93 | 109 | 0.0098138 | 0.0024596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_161-9_0_4_load_106 | 110 | 0.0011497 | 0.00028815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_161-9_0_4_load_88 | 111 | 0.0084423 | 0.0021158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_161-9_0_4_load_116 | 112 | 0.0090992 | 0.0022805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 86 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_161-9_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0072778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_161-9_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.096677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_161-9_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0063651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_161-9_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.003029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_161-9_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.026172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_161-9_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.011274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_161-9_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.002856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_161-9_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.060911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_161-9_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.054963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_161-9_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.020215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_161-9_0_4_line_10 |  | 7 | 97 | 0.012853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_161-9_0_4_line_11 |  | 8 | 110 | 0.031288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_161-9_0_4_line_12 |  | 9 | 90 | 0.015311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_161-9_0_4_line_13 |  | 10 | 11 | 0.029546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_161-9_0_4_line_14 |  | 11 | 18 | 0.033182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_161-9_0_4_line_15 |  | 12 | 13 | 0.029138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_161-9_0_4_line_16 |  | 12 | 14 | 0.01374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_161-9_0_4_line_17 |  | 13 | 112 | 0.019951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_161-9_0_4_line_18 |  | 13 | 15 | 0.021637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_161-9_0_4_line_19 |  | 14 | 19 | 0.019628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_161-9_0_4_line_20 |  | 15 | 16 | 0.0065426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_161-9_0_4_line_21 |  | 16 | 106 | 0.005407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_161-9_0_4_line_22 |  | 17 | 18 | 0.017491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_161-9_0_4_line_23 |  | 20 | 21 | 0.0039317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_161-9_0_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.00796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_161-9_0_4_line_25 |  | 21 | 23 | 0.022035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_161-9_0_4_line_26 |  | 22 | 24 | 0.03697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_161-9_0_4_line_27 |  | 23 | 25 | 0.012088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_161-9_0_4_line_28 |  | 23 | 26 | 0.0086903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_161-9_0_4_line_29 |  | 25 | 30 | 0.0043565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_161-9_0_4_line_30 |  | 25 | 31 | 0.024242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_161-9_0_4_line_31 |  | 26 | 32 | 0.0066105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_161-9_0_4_line_32 |  | 27 | 28 | 0.07498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_161-9_0_4_line_33 |  | 27 | 29 | 0.036643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_161-9_0_4_line_34 |  | 28 | 36 | 0.050788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_161-9_0_4_line_35 |  | 29 | 37 | 0.0022575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_161-9_0_4_line_36 |  | 30 | 55 | 0.0080083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_161-9_0_4_line_37 |  | 31 | 56 | 0.01834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_161-9_0_4_line_38 |  | 32 | 57 | 0.0047898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
39 | LV_161-9_0_4_line_39 |  | 33 | 34 | 0.00167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_161-9_0_4_line_40 |  | 33 | 35 | 0.045617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_161-9_0_4_line_41 |  | 35 | 76 | 0.022357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_161-9_0_4_line_42 |  | 35 | 75 | 0.022605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_161-9_0_4_line_43 |  | 35 | 72 | 0.034589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_161-9_0_4_line_44 |  | 37 | 71 | 0.022558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_161-9_0_4_line_45 |  | 37 | 70 | 0.0054735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_161-9_0_4_line_46 |  | 38 | 39 | 0.012096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_161-9_0_4_line_47 |  | 38 | 40 | 0.023699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_161-9_0_4_line_48 |  | 39 | 80 | 0.017482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_161-9_0_4_line_49 |  | 40 | 56 | 0.01232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_161-9_0_4_line_50 |  | 41 | 42 | 0.038889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_161-9_0_4_line_51 |  | 41 | 43 | 0.047214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_161-9_0_4_line_52 |  | 41 | 44 | 0.023531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_161-9_0_4_line_53 |  | 42 | 48 | 0.25953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_161-9_0_4_line_54 |  | 42 | 49 | 0.023918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
55 | LV_161-9_0_4_line_55 |  | 43 | 50 | 0.016956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
56 | LV_161-9_0_4_line_56 |  | 43 | 51 | 0.018378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_161-9_0_4_line_57 |  | 43 | 45 | 0.043308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
58 | LV_161-9_0_4_line_58 |  | 44 | 81 | 0.029506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_161-9_0_4_line_59 |  | 45 | 46 | 0.004754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_161-9_0_4_line_60 |  | 45 | 47 | 0.01456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_161-9_0_4_line_61 |  | 47 | 82 | 0.005541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_161-9_0_4_line_62 |  | 48 | 54 | 0.057694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_161-9_0_4_line_63 |  | 49 | 80 | 0.031564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_161-9_0_4_line_64 |  | 50 | 52 | 0.043601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_161-9_0_4_line_65 |  | 50 | 53 | 0.041107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_161-9_0_4_line_66 |  | 51 | 83 | 0.026065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_161-9_0_4_line_67 |  | 52 | 84 | 0.009432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_161-9_0_4_line_68 |  | 52 | 85 | 0.01845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_161-9_0_4_line_69 |  | 55 | 65 | 0.015583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_161-9_0_4_line_70 |  | 57 | 58 | 0.0077696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_161-9_0_4_line_71 |  | 58 | 59 | 0.015563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_161-9_0_4_line_72 |  | 59 | 63 | 0.01375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_161-9_0_4_line_73 |  | 59 | 64 | 0.0049706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_161-9_0_4_line_74 |  | 60 | 61 | 0.016486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_161-9_0_4_line_75 |  | 60 | 62 | 0.01103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_161-9_0_4_line_76 |  | 61 | 65 | 0.005245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_161-9_0_4_line_77 |  | 62 | 66 | 0.011277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_161-9_0_4_line_78 |  | 64 | 67 | 0.0068954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_161-9_0_4_line_79 |  | 67 | 68 | 0.0057865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_161-9_0_4_line_80 |  | 68 | 69 | 0.0017136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_161-9_0_4_line_81 |  | 69 | 70 | 0.031032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
82 | LV_161-9_0_4_line_82 |  | 71 | 72 | 0.040254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_161-9_0_4_line_83 |  | 73 | 74 | 0.0080488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
84 | LV_161-9_0_4_line_84 |  | 73 | 75 | 0.025203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_161-9_0_4_line_85 |  | 74 | 78 | 0.033718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
86 | LV_161-9_0_4_line_86 |  | 77 | 78 | 0.017458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
87 | LV_161-9_0_4_line_87 |  | 77 | 79 | 0.022247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_161-9_0_4_line_88 |  | 78 | 86 | 0.013274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
89 | LV_161-9_0_4_line_89 |  | 79 | 87 | 0.006345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_161-9_0_4_line_90 |  | 81 | 99 | 0.030365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_161-9_0_4_line_91 |  | 84 | 89 | 0.01784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_161-9_0_4_line_92 |  | 85 | 88 | 0.0070218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_161-9_0_4_line_93 |  | 87 | 91 | 0.021448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_161-9_0_4_line_94 |  | 89 | 94 | 0.022019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
95 | LV_161-9_0_4_line_95 |  | 91 | 92 | 0.040213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_161-9_0_4_line_96 |  | 91 | 93 | 0.043649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_161-9_0_4_line_97 |  | 92 | 95 | 0.036423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_161-9_0_4_line_98 |  | 92 | 96 | 0.0053079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_161-9_0_4_line_99 |  | 93 | 98 | 0.0047095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_161-9_0_4_line_100 |  | 94 | 111 | 0.016903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_161-9_0_4_line_101 |  | 95 | 97 | 0.0059914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_161-9_0_4_line_102 |  | 98 | 105 | 0.005147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_161-9_0_4_line_103 |  | 100 | 101 | 0.015989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_161-9_0_4_line_104 |  | 100 | 102 | 0.018967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_161-9_0_4_line_105 |  | 101 | 103 | 0.017819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_161-9_0_4_line_106 |  | 101 | 104 | 0.015197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_161-9_0_4_line_107 |  | 103 | 105 | 0.0056498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_161-9_0_4_line_108 |  | 104 | 106 | 0.030782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_161-9_0_4_line_109 |  | 104 | 107 | 0.0047712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_161-9_0_4_line_110 |  | 105 | 108 | 0.006163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_161-9_0_4_line_111 |  | 108 | 109 | 0.029208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_161-9_0_4_trafo_60 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 113 | 86 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21 | x22 | y22
0 | 2687920.4786 | 1245058.6642 | 2687921.5121 | 1245060.3141 | 2687926.8336 | 1245059.9968
1 | 2687920.4786 | 1245058.6642 | 2687920.4551 | 1245056.1732 | 2687923.7506 | 1245056.122 | 2687926.8344 | 1245054.5554 | 2687928.2941 | 1245052.431 | 2687929.9672 | 1245047.6411 | 2687931.5853 | 1245042.4835 | 2687937.0862 | 1245034.8705 | 2687940.5093 | 1245030.2957 | 2687949.4033 | 1245020.1311 | 2687957.7791 | 1245006.1894 | 2687964.5115 | 1244993.5131 | 2687967.1179 | 1244982.8661 | 2687967.9581 | 1244978.6977
2 | 2687920.4786 | 1245058.6642 | 2687915.7313 | 1245058.7717 | 2687915.7601 | 1245060.3881
3 | 2687965.0939 | 1244977.6878 | 2687967.9581 | 1244978.6977
4 | 2687967.9581 | 1244978.6977 | 2687970.1596 | 1244978.5302 | 2687986.0559 | 1244975.1968 | 2687988.0983 | 1244969.9677 | 2687990.0101 | 1244969.0798
5 | 2687916.3339 | 1245071.6458 | 2687916.1547 | 1245069.4637 | 2687915.7767 | 1245061.3188 | 2687915.7601 | 1245060.3881
6 | 2687964.7127 | 1244974.8578 | 2687965.0939 | 1244977.6878
7 | 2687965.0939 | 1244977.6878 | 2687963.0888 | 1244982.4394 | 2687959.6835 | 1244986.3251 | 2687943.3892 | 1244989.9974 | 2687910.0067 | 1244995.8053
8 | 2687995.4201 | 1244929.802 | 2687997.7156 | 1244930.4366 | 2687999.7203 | 1244933.3462 | 2688002.8828 | 1244967.2071 | 2688001.8249 | 1244969.2374 | 2688000.1074 | 1244970.4016 | 2687996.0175 | 1244970.5077 | 2687992.8027 | 1244968.6809 | 2687990.929 | 1244968.6531 | 2687990.0101 | 1244969.0798
9 | 2687896.2825 | 1245073.3944 | 2687899.2284 | 1245072.4596 | 2687916.3339 | 1245071.6458
10 | 2687964.7127 | 1244974.8578 | 2687952.0249 | 1244972.8015
11 | 2687910.0067 | 1244995.8053 | 2687879.1815 | 1245001.1682
12 | 2687995.4201 | 1244929.802 | 2687980.1204 | 1244931.1206
13 | 2687896.2825 | 1245073.3944 | 2687894.4698 | 1245070.2764 | 2687892.2075 | 1245067.4074 | 2687886.9439 | 1245062.5814 | 2687883.8819 | 1245060.6457 | 2687880.209 | 1245059.1346 | 2687874.9632 | 1245058.2118 | 2687872.758 | 1245058.5046
14 | 2687872.758 | 1245058.5046 | 2687870.3672 | 1245058.8219 | 2687864.5968 | 1245061.1716 | 2687844.8449 | 1245073.8107 | 2687843.8801 | 1245074.3186
15 | 2687843.9154 | 1245003.4336 | 2687858.4191 | 1245000.2349 | 2687872.4949 | 1244997.3524
16 | 2687843.9154 | 1245003.4336 | 2687830.4995 | 1245006.3988
17 | 2687872.4949 | 1244997.3524 | 2687888.8085 | 1244993.9026 | 2687888.0933 | 1244990.6562
18 | 2687872.4949 | 1244997.3524 | 2687866.6525 | 1244992.3177 | 2687863.8927 | 1244978.6556
19 | 2687830.4995 | 1245006.3988 | 2687811.3337 | 1245010.6347
20 | 2687863.8927 | 1244978.6556 | 2687863.0215 | 1244972.1712
21 | 2687866.1624 | 1244967.77 | 2687863.0215 | 1244972.1712
22 | 2687827.501 | 1245079.9382 | 2687828.3934 | 1245079.9605 | 2687837.5106 | 1245077.6716 | 2687843.8801 | 1245074.3186
23 | 2687976.483 | 1244699.9049 | 2687975.8009 | 1244703.7771
24 | 2687977.864 | 1244692.0656 | 2687976.483 | 1244699.9049
25 | 2687978.3188 | 1244725.5861 | 2687978.3152 | 1244717.6802 | 2687975.8009 | 1244703.7771
26 | 2687977.864 | 1244692.0656 | 2687990.3605 | 1244692.2845 | 2688007.7469 | 1244691.9643 | 2688014.5932 | 1244693.7751
27 | 2687990.3766 | 1244726.8436 | 2687978.3188 | 1244725.5861
28 | 2687978.3188 | 1244725.5861 | 2687976.8316 | 1244731.5907 | 2687975.6586 | 1244733.8033
29 | 2687990.3766 | 1244726.8436 | 2687993.4568 | 1244729.9244
30 | 2687990.3766 | 1244726.8436 | 2688008.6587 | 1244725.7473 | 2688014.4079 | 1244727.1862
31 | 2687972.4093 | 1244739.5426 | 2687973.0064 | 1244738.806 | 2687975.6586 | 1244733.8033
32 | 2687806.8277 | 1244773.2253 | 2687842.6346 | 1244768.0515 | 2687858.9207 | 1244732.8333
33 | 2687858.9207 | 1244732.8333 | 2687873.5309 | 1244738.8096 | 2687893.5899 | 1244744.525
34 | 2687806.8277 | 1244773.2253 | 2687807.4483 | 1244777.7601 | 2687819.0398 | 1244802.3276 | 2687820.4123 | 1244805.5837 | 2687823.1034 | 1244815.731 | 2687822.2142 | 1244820.6659
35 | 2687895.761 | 1244745.1436 | 2687893.5899 | 1244744.525
36 | 2687993.4568 | 1244729.9244 | 2687999.1191 | 1244735.5876
37 | 2688014.4079 | 1244727.1862 | 2688032.1995 | 1244731.6389
38 | 2687972.4093 | 1244739.5426 | 2687969.3929 | 1244743.2633
39 | 2687875.3164 | 1244806.4862 | 2687873.6513 | 1244806.6616
40 | 2687903.7334 | 1244829.7799 | 2687896.5854 | 1244827.6725 | 2687887.9909 | 1244823.2307 | 2687876.8106 | 1244823.4542 | 2687875.3151 | 1244810.1444 | 2687874.6105 | 1244809.2444 | 2687873.8984 | 1244808.3443 | 2687873.6513 | 1244806.6616
41 | 2687903.7334 | 1244829.7799 | 2687904.501 | 1244852.1238
42 | 2687926.0756 | 1244833.6249 | 2687903.7334 | 1244829.7799
43 | 2687903.7334 | 1244829.7799 | 2687904.9062 | 1244825.0938 | 2687897.0735 | 1244810.0444 | 2687898.7412 | 1244797.3609
44 | 2687895.761 | 1244745.1436 | 2687891.9781 | 1244767.3817
45 | 2687895.761 | 1244745.1436 | 2687901.1052 | 1244746.3261
46 | 2688067.53 | 1244735.8839 | 2688070.0343 | 1244742.3036 | 2688072.637 | 1244746.8112
47 | 2688067.53 | 1244735.8839 | 2688053.292 | 1244736.9178 | 2688044.1505 | 1244734.6299
48 | 2688084.1086 | 1244759.87 | 2688082.8767 | 1244758.9065 | 2688077.6475 | 1244753.7918 | 2688073.5118 | 1244748.3264 | 2688072.637 | 1244746.8112
49 | 2688044.1505 | 1244734.6299 | 2688032.1995 | 1244731.6389
50 | 2688127.7106 | 1244794.1762 | 2688128.2163 | 1244796.2519 | 2688128.2391 | 1244799.299 | 2688127.4491 | 1244801.6001 | 2688106.9128 | 1244825.2348
51 | 2688106.9128 | 1244825.2348 | 2688104.3138 | 1244827.7314 | 2688088.7566 | 1244840.7656 | 2688083.477 | 1244845.1571 | 2688070.0929 | 1244854.8545
52 | 2688106.9128 | 1244825.2348 | 2688098.6872 | 1244815.8057 | 2688087.6689 | 1244815.8087
53 | 2688127.7106 | 1244794.1762 | 2688130.6992 | 1244795.466 | 2688133.041 | 1244796.0346 | 2688137.8143 | 1244795.7163 | 2688140.8133 | 1244794.7824 | 2688142.2137 | 1244794.1138 | 2688161.2388 | 1244817.7474 | 2688168.3213 | 1244825.2693 | 2688178.563 | 1244834.7952 | 2688195.0846 | 1244846.872 | 2688201.7365 | 1244850.8182 | 2688206.4138 | 1244854.4126 | 2688235.2485 | 1244874.9233 | 2688238.7299 | 1244876.6096 | 2688236.6171 | 1244892.6457 | 2688235.4511 | 1244904.9819 | 2688235.0811 | 1244913.0824 | 2688235.4654 | 1244920.2712 | 2688237.9913 | 1244923.7002 | 2688246.0815 | 1244934.5842 | 2688248.9884 | 1244938.308 | 2688252.1228 | 1244941.468 | 2688230.0986 | 1244981.2922
54 | 2688127.7106 | 1244794.1762 | 2688121.3714 | 1244789.0116 | 2688108.9718 | 1244779.3144
55 | 2688060.5718 | 1244864.9762 | 2688072.0259 | 1244857.5074 | 2688070.0929 | 1244854.8545
56 | 2688070.0929 | 1244854.8545 | 2688057.2569 | 1244841.7018
57 | 2688070.0929 | 1244854.8545 | 2688072.0259 | 1244857.5074 | 2688088.7737 | 1244844.7021 | 2688101.0894 | 1244859.0956
58 | 2688087.6689 | 1244815.8087 | 2688087.6689 | 1244815.8087 | 2688067.0023 | 1244794.7492
59 | 2688105.1483 | 1244861.5911 | 2688101.0894 | 1244859.0956
60 | 2688093.5437 | 1244871.5595 | 2688101.0894 | 1244859.0956
61 | 2688093.5437 | 1244871.5595 | 2688090.6738 | 1244876.2994
62 | 2688230.0986 | 1244981.2922 | 2688230.5015 | 1244991.7949 | 2688231.9354 | 1244995.986 | 2688235.3854 | 1245002.8201 | 2688239.9434 | 1245008.3253 | 2688249.1118 | 1245020.3818 | 2688256.5218 | 1245028.7204 | 2688257.3977 | 1245030.1183
63 | 2688084.1086 | 1244759.87 | 2688108.9718 | 1244779.3144
64 | 2688021.7631 | 1244885.0485 | 2688051.5263 | 1244870.0457 | 2688060.5718 | 1244864.9762
65 | 2688060.5718 | 1244864.9762 | 2688062.8123 | 1244869.3127 | 2688071.7165 | 1244883.422 | 2688081.886 | 1244900.1091
66 | 2688039.0523 | 1244823.048 | 2688057.2569 | 1244841.7018
67 | 2688022.5682 | 1244894.4452 | 2688021.7631 | 1244885.0485
68 | 2688021.7631 | 1244885.0485 | 2688013.9148 | 1244880.2397 | 2688006.7878 | 1244874.3495
69 | 2687999.1191 | 1244735.5876 | 2688005.3742 | 1244741.8438 | 2688006.1539 | 1244744.3016 | 2688003.5587 | 1244747.5504
70 | 2687964.5 | 1244749.2987 | 2687969.3929 | 1244743.2633
71 | 2687950.4869 | 1244756.0627 | 2687958.7697 | 1244751.471 | 2687964.5 | 1244749.2987
72 | 2687950.4869 | 1244756.0627 | 2687949.3667 | 1244766.8763 | 2687948.3724 | 1244769.5773
73 | 2687950.4869 | 1244756.0627 | 2687945.5331 | 1244755.6548
74 | 2687985.872 | 1244758.9561 | 2687992.0098 | 1244757.3348 | 2687999.1312 | 1244753.0929 | 2688000.2851 | 1244751.6484
75 | 2687985.872 | 1244758.9561 | 2687992.6599 | 1244767.6507
76 | 2688000.2851 | 1244751.6484 | 2688003.5587 | 1244747.5504
77 | 2687999.5994 | 1244776.5394 | 2687992.6599 | 1244767.6507
78 | 2687938.7271 | 1244754.6509 | 2687941.92 | 1244755.3574 | 2687945.5331 | 1244755.6548
79 | 2687938.7271 | 1244754.6509 | 2687933.0773 | 1244753.4007
80 | 2687931.4042 | 1244753.0305 | 2687933.0773 | 1244753.4007
81 | 2687931.4042 | 1244753.0305 | 2687901.1052 | 1244746.3261
82 | 2687891.9781 | 1244767.3817 | 2687889.2705 | 1244783.2979 | 2687900.4209 | 1244784.5863 | 2687898.7412 | 1244797.3609
83 | 2687940.3966 | 1244824.4304 | 2687947.966 | 1244827.1668
84 | 2687926.0756 | 1244833.6249 | 2687932.4569 | 1244834.4312 | 2687942.0392 | 1244833.4169 | 2687940.3966 | 1244824.4304
85 | 2687962.633 | 1244857.3066 | 2687961.9971 | 1244853.3053 | 2687947.966 | 1244827.1668
86 | 2687945.1416 | 1244858.1146 | 2687962.633 | 1244857.3066
87 | 2687945.1416 | 1244858.1146 | 2687945.5833 | 1244862.4688 | 2687946.1198 | 1244880.3315
88 | 2687962.633 | 1244857.3066 | 2687971.0969 | 1244856.7984 | 2687975.8673 | 1244856.3147
89 | 2687946.1198 | 1244880.3315 | 2687946.3103 | 1244886.6737
90 | 2688045.7343 | 1244773.0769 | 2688067.0023 | 1244794.7492
91 | 2688022.5682 | 1244894.4452 | 2688019.9664 | 1244896.6305 | 2688021.5655 | 1244910.9839
92 | 2688001.3728 | 1244869.8793 | 2688005.1877 | 1244873.0271 | 2688006.7878 | 1244874.3495
93 | 2687946.9542 | 1244908.1118 | 2687946.3103 | 1244886.6737
94 | 2688021.5655 | 1244910.9839 | 2688022.6404 | 1244920.6324 | 2688026.2338 | 1244920.3744 | 2688027.0121 | 1244929.0477
95 | 2687946.9542 | 1244908.1118 | 2687952.7057 | 1244927.4225 | 2687950.0043 | 1244933.2645 | 2687945.0849 | 1244939.8743 | 2687941.0346 | 1244943.428
96 | 2687946.9542 | 1244908.1118 | 2687905.2734 | 1244921.0711
97 | 2687941.0346 | 1244943.428 | 2687946.6058 | 1244942.799 | 2687951.2439 | 1244943.9464 | 2687953.6038 | 1244946.3498 | 2687956.1828 | 1244953.3376 | 2687957.3964 | 1244959.1488 | 2687957.1046 | 1244964.0481 | 2687956.0058 | 1244968.3239
98 | 2687941.0346 | 1244943.428 | 2687936.4844 | 1244946.1609
99 | 2687905.2734 | 1244921.0711 | 2687902.8523 | 1244921.8239 | 2687900.7588 | 1244922.4104
100 | 2688028.5227 | 1244945.8828 | 2688027.0121 | 1244929.0477
101 | 2687956.0058 | 1244968.3239 | 2687952.0249 | 1244972.8015
102 | 2687895.8026 | 1244923.7987 | 2687900.7588 | 1244922.4104
103 | 2687873.5324 | 1244930.4182 | 2687870.3951 | 1244923.8668 | 2687866.973 | 1244915.8406
104 | 2687858.4833 | 1244899.0165 | 2687861.3539 | 1244902.6617 | 2687866.973 | 1244915.8406
105 | 2687873.5324 | 1244930.4182 | 2687888.4562 | 1244924.3792 | 2687890.1704 | 1244924.2437
106 | 2687860.0956 | 1244937.5911 | 2687873.5324 | 1244930.4182
107 | 2687895.8026 | 1244923.7987 | 2687890.1704 | 1244924.2437
108 | 2687866.1624 | 1244967.77 | 2687860.0956 | 1244937.5911
109 | 2687860.0956 | 1244937.5911 | 2687856.0582 | 1244940.1335
110 | 2687898.4101 | 1244929.3859 | 2687895.8026 | 1244923.7987
111 | 2687898.4101 | 1244929.3859 | 2687895.6375 | 1244930.857 | 2687898.7169 | 1244945.3912 | 2687892.6846 | 1244954.8432

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2687926.8336 | 1245059.9968
1 | 2687920.4786 | 1245058.6642
2 | 2687967.9581 | 1244978.6977
3 | 2687915.7601 | 1245060.3881
4 | 2687965.0939 | 1244977.6878
5 | 2687990.0101 | 1244969.0798
6 | 2687916.3339 | 1245071.6458
7 | 2687964.7127 | 1244974.8578
8 | 2687910.0067 | 1244995.8053
9 | 2687995.4201 | 1244929.802
10 | 2687896.2825 | 1245073.3944
11 | 2687872.758 | 1245058.5046
12 | 2687843.9154 | 1245003.4336
13 | 2687872.4949 | 1244997.3524
14 | 2687830.4995 | 1245006.3988
15 | 2687863.8927 | 1244978.6556
16 | 2687863.0215 | 1244972.1712
17 | 2687827.501 | 1245079.9382
18 | 2687843.8801 | 1245074.3186
19 | 2687811.3337 | 1245010.6347
20 | 2687976.483 | 1244699.9049
21 | 2687975.8009 | 1244703.7771
22 | 2687977.864 | 1244692.0656
23 | 2687978.3188 | 1244725.5861
24 | 2688014.5932 | 1244693.7751
25 | 2687990.3766 | 1244726.8436
26 | 2687975.6586 | 1244733.8033
27 | 2687858.9207 | 1244732.8333
28 | 2687806.8277 | 1244773.2253
29 | 2687893.5899 | 1244744.525
30 | 2687993.4568 | 1244729.9244
31 | 2688014.4079 | 1244727.1862
32 | 2687972.4093 | 1244739.5426
33 | 2687873.6513 | 1244806.6616
34 | 2687875.3164 | 1244806.4862
35 | 2687903.7334 | 1244829.7799
36 | 2687822.2142 | 1244820.6659
37 | 2687895.761 | 1244745.1436
38 | 2688067.53 | 1244735.8839
39 | 2688072.637 | 1244746.8112
40 | 2688044.1505 | 1244734.6299
41 | 2688106.9128 | 1244825.2348
42 | 2688127.7106 | 1244794.1762
43 | 2688070.0929 | 1244854.8545
44 | 2688087.6689 | 1244815.8087
45 | 2688101.0894 | 1244859.0956
46 | 2688105.1483 | 1244861.5911
47 | 2688093.5437 | 1244871.5595
48 | 2688230.0986 | 1244981.2922
49 | 2688108.9718 | 1244779.3144
50 | 2688060.5718 | 1244864.9762
51 | 2688057.2569 | 1244841.7018
52 | 2688021.7631 | 1244885.0485
53 | 2688081.886 | 1244900.1091
54 | 2688257.3977 | 1245030.1183
55 | 2687999.1191 | 1244735.5876
56 | 2688032.1995 | 1244731.6389
57 | 2687969.3929 | 1244743.2633
58 | 2687964.5 | 1244749.2987
59 | 2687950.4869 | 1244756.0627
60 | 2687985.872 | 1244758.9561
61 | 2688000.2851 | 1244751.6484
62 | 2687992.6599 | 1244767.6507
63 | 2687948.3724 | 1244769.5773
64 | 2687945.5331 | 1244755.6548
65 | 2688003.5587 | 1244747.5504
66 | 2687999.5994 | 1244776.5394
67 | 2687938.7271 | 1244754.6509
68 | 2687933.0773 | 1244753.4007
69 | 2687931.4042 | 1244753.0305
70 | 2687901.1052 | 1244746.3261
71 | 2687891.9781 | 1244767.3817
72 | 2687898.7412 | 1244797.3609
73 | 2687940.3966 | 1244824.4304
74 | 2687947.966 | 1244827.1668
75 | 2687926.0756 | 1244833.6249
76 | 2687904.501 | 1244852.1238
77 | 2687945.1416 | 1244858.1146
78 | 2687962.633 | 1244857.3066
79 | 2687946.1198 | 1244880.3315
80 | 2688084.1086 | 1244759.87
81 | 2688067.0023 | 1244794.7492
82 | 2688090.6738 | 1244876.2994
83 | 2688039.0523 | 1244823.048
84 | 2688022.5682 | 1244894.4452
85 | 2688006.7878 | 1244874.3495
86 | 2687975.8673 | 1244856.3147
87 | 2687946.3103 | 1244886.6737
88 | 2688001.3728 | 1244869.8793
89 | 2688021.5655 | 1244910.9839
90 | 2687980.1204 | 1244931.1206
91 | 2687946.9542 | 1244908.1118
92 | 2687941.0346 | 1244943.428
93 | 2687905.2734 | 1244921.0712
94 | 2688027.0121 | 1244929.0477
95 | 2687956.0058 | 1244968.3239
96 | 2687936.4844 | 1244946.1609
97 | 2687952.0249 | 1244972.8015
98 | 2687900.7588 | 1244922.4104
99 | 2688045.7343 | 1244773.0769
100 | 2687866.973 | 1244915.8406
101 | 2687873.5324 | 1244930.4182
102 | 2687858.4833 | 1244899.0165
103 | 2687890.1704 | 1244924.2437
104 | 2687860.0956 | 1244937.5911
105 | 2687895.8026 | 1244923.7987
106 | 2687866.1624 | 1244967.77
107 | 2687856.0582 | 1244940.1335
108 | 2687898.4101 | 1244929.3859
109 | 2687892.6846 | 1244954.8432
110 | 2687879.1815 | 1245001.1682
111 | 2688028.5227 | 1244945.8828
112 | 2687888.0933 | 1244990.6562
113 | 2687962.633 | 1244857.3066

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98624 | -0.26465 | 0.0033156 | 0.00083098
1 | 0.98626 | -0.26422 | 0 | 0
2 | 0.98788 | -0.23276 | 0 | 0
3 | 0.98617 | -0.26591 | 0.0046258 | 0.0011593
4 | 0.98798 | -0.23073 | 0 | 0
5 | 0.98741 | -0.24179 | 0.0089745 | 0.0022492
6 | 0.98607 | -0.26798 | 0 | 0
7 | 0.98809 | -0.22861 | 0 | 0
8 | 0.98775 | -0.23525 | 0.0029967 | 0.00075105
9 | 0.98689 | -0.25194 | 0 | 0
10 | 0.98588 | -0.2717 | 0 | 0
11 | 0.9856 | -0.27712 | 0.0017695 | 0.00044348
12 | 0.98668 | -0.25605 | 0 | 0
13 | 0.98703 | -0.24929 | 0 | 0
14 | 0.98652 | -0.25924 | 0.0083487 | 0.0020924
15 | 0.98747 | -0.24075 | 0 | 0
16 | 0.9876 | -0.23818 | 0.0082676 | 0.002072
17 | 0.98524 | -0.28409 | 0.0061166 | 0.001533
18 | 0.98534 | -0.28217 | 0.0023545 | 0.0005901
19 | 0.98644 | -0.26086 | 0.0046091 | 0.0011552
20 | 0.9802 | -0.37886 | 0.0019299 | 0.00048369
21 | 0.98024 | -0.37803 | 0.0023827 | 0.00059716
22 | 0.98013 | -0.38027 | 0 | 0
23 | 0.98053 | -0.37242 | 0 | 0
24 | 0.97979 | -0.38679 | 0.009722 | 0.0024366
25 | 0.97995 | -0.38366 | 0 | 0
26 | 0.98097 | -0.3638 | 0.0026827 | 0.00067234
27 | 0.98565 | -0.27326 | 0 | 0
28 | 0.98511 | -0.28385 | 0 | 0
29 | 0.98591 | -0.26809 | 0.0034651 | 0.00086845
30 | 0.97982 | -0.38617 | 0.0013184 | 0.00033043
31 | 0.97897 | -0.40273 | 0.007005 | 0.0017556
32 | 0.98131 | -0.35717 | 0.002145 | 0.00053758
33 | 0.99223 | -0.14695 | 0 | 0
34 | 0.99223 | -0.14698 | 0.0010242 | 0.00025669
35 | 0.99228 | -0.14612 | 0 | 0
36 | 0.98474 | -0.29103 | 0.0078626 | 0.0019705
37 | 0.98594 | -0.26763 | 0 | 0
38 | 0.97695 | -0.4421 | 0 | 0
39 | 0.97652 | -0.45058 | 0.0048493 | 0.0012153
40 | 0.9778 | -0.42552 | 0.0056226 | 0.0014092
41 | 0.97292 | -0.52136 | 0 | 0
42 | 0.97412 | -0.49782 | 0 | 0
43 | 0.97174 | -0.54457 | 0 | 0
44 | 0.97237 | -0.53219 | 0.0077288 | 0.001937
45 | 0.97094 | -0.56042 | 0 | 0
46 | 0.97078 | -0.56358 | 0.035995 | 0.0090213
47 | 0.97089 | -0.56139 | 0 | 0
48 | 0.97324 | -0.51518 | 0 | 0
49 | 0.97487 | -0.48296 | 0.0065938 | 0.0016526
50 | 0.97153 | -0.5488 | 0 | 0
51 | 0.97152 | -0.54901 | 0.0066683 | 0.0016712
52 | 0.97111 | -0.5572 | 0 | 0
53 | 0.97106 | -0.55812 | 0.012269 | 0.0030748
54 | 0.97304 | -0.51904 | 0.0036332 | 0.00091057
55 | 0.97959 | -0.3906 | 0.0019847 | 0.0004974
56 | 0.97826 | -0.4166 | 0.007207 | 0.0018063
57 | 0.98156 | -0.35232 | 0.0029135 | 0.0007302
58 | 0.98197 | -0.34435 | 0 | 0
59 | 0.98279 | -0.32842 | 0 | 0
60 | 0.9787 | -0.40819 | 0 | 0
61 | 0.97906 | -0.4011 | 0.0019418 | 0.00048665
62 | 0.97846 | -0.41294 | 0.0022051 | 0.00055264
63 | 0.98266 | -0.33099 | 0.010381 | 0.0026017
64 | 0.98307 | -0.3231 | 0.0017532 | 0.0004394
65 | 0.97918 | -0.39866 | 0.0028792 | 0.0007216
66 | 0.97823 | -0.41734 | 0.021437 | 0.0053727
67 | 0.98345 | -0.31568 | 0.0011736 | 0.00029414
68 | 0.98377 | -0.30942 | 0.0014594 | 0.00036577
69 | 0.98387 | -0.30756 | 0.0016605 | 0.00041617
70 | 0.98563 | -0.27364 | 0.0017055 | 0.00042744
71 | 0.98728 | -0.24176 | 0.019952 | 0.0050005
72 | 0.98987 | -0.19219 | 0.023982 | 0.0060105
73 | 0.99564 | -0.08218 | 0 | 0
74 | 0.99621 | -0.071457 | 0.0033003 | 0.00082714
75 | 0.99387 | -0.11584 | 0 | 0
76 | 0.99224 | -0.14693 | 0.0020359 | 0.00051024
77 | 0.99803 | -0.037286 | 0 | 0
78 | 0.99861 | -0.026182 | 0 | 0
79 | 0.99654 | -0.065645 | 0.0058775 | 0.001473
80 | 0.97592 | -0.46245 | 0.0065998 | 0.0016541
81 | 0.9719 | -0.54157 | 0.0078865 | 0.0019766
82 | 0.97088 | -0.56176 | 0.0036054 | 0.00090361
83 | 0.97136 | -0.5521 | 0.0064084 | 0.0016061
84 | 0.97104 | -0.55849 | 0 | 0
85 | 0.9709 | -0.56134 | 0.0063866 | 0.0016006
86 | 1 | 0 | -0.4615 | -0.11829
87 | 0.99573 | -0.081203 | 0.011181 | 0.0028021
88 | 0.97086 | -0.56209 | 0.0057435 | 0.0014395
89 | 0.97092 | -0.56093 | 0.008528 | 0.0021373
90 | 0.98675 | -0.25477 | 0.010327 | 0.0025881
91 | 0.9932 | -0.12974 | 0 | 0
92 | 0.99071 | -0.17778 | 0 | 0
93 | 0.99076 | -0.17689 | 0.00046189 | 0.00011576
94 | 0.97081 | -0.56308 | 0.012615 | 0.0031617
95 | 0.98888 | -0.21322 | 0 | 0
96 | 0.99065 | -0.17898 | 0.012744 | 0.0031938
97 | 0.98858 | -0.21906 | 0.013046 | 0.0032696
98 | 0.9905 | -0.18195 | 0.00040739 | 0.0001021
99 | 0.97163 | -0.54682 | 0.0093606 | 0.002346
100 | 0.9891 | -0.20901 | 0.0042624 | 0.0010683
101 | 0.98919 | -0.2074 | 0 | 0
102 | 0.98908 | -0.20948 | 0.0014023 | 0.00035144
103 | 0.98995 | -0.1925 | 0.0033333 | 0.00083539
104 | 0.98861 | -0.21858 | 0 | 0
105 | 0.99021 | -0.18745 | 0 | 0
106 | 0.98775 | -0.23525 | 0 | 0
107 | 0.98856 | -0.21952 | 0.010966 | 0.0027483
108 | 0.99016 | -0.18853 | 0 | 0
109 | 0.9899 | -0.19362 | 0.0098138 | 0.0024596
110 | 0.98772 | -0.23589 | 0.0011497 | 0.00028815
111 | 0.97077 | -0.56396 | 0.0084423 | 0.0021158
112 | 0.98686 | -0.25254 | 0.0090992 | 0.0022805
113 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0033156 | -0.00083098 | 0.0033157 | 0.00083093 | 6.8298e-08 | -4.916e-08 | 0.0050026 | 0.0050025 | 0.0050026 | 0.98624 | -0.26465 | 0.98626 | -0.26422 | 1.3743
1 | -0.018191 | -0.0045612 | 0.018219 | 0.0045775 | 2.7311e-05 | 1.6243e-05 | 0.027447 | 0.027446 | 0.027447 | 0.98626 | -0.26422 | 0.98788 | -0.23276 | 7.5403
2 | 0.014876 | 0.0037303 | -0.014874 | -0.0037296 | 1.2024e-06 | 6.8832e-07 | 0.022444 | 0.022444 | 0.022444 | 0.98626 | -0.26422 | 0.98617 | -0.26591 | 6.166
3 | -0.037535 | -0.009423 | 0.037538 | 0.0094253 | 3.6315e-06 | 2.2854e-06 | 0.056543 | 0.056543 | 0.056543 | 0.98788 | -0.23276 | 0.98798 | -0.23073 | 15.5338
4 | 0.019316 | 0.0048455 | -0.019308 | -0.0048405 | 8.3091e-06 | 4.9829e-06 | 0.029097 | 0.029097 | 0.029097 | 0.98788 | -0.23276 | 0.98741 | -0.24179 | 7.9936
5 | 0.010249 | 0.0025703 | -0.010248 | -0.0025698 | 1.0111e-06 | 5.0327e-07 | 0.015465 | 0.015465 | 0.015465 | 0.98617 | -0.26591 | 0.98607 | -0.26798 | 4.2485
6 | -0.041686 | -0.010464 | 0.04169 | 0.010467 | 4.2224e-06 | 2.6658e-06 | 0.062789 | 0.062789 | 0.062789 | 0.98798 | -0.23073 | 0.98809 | -0.22861 | 17.2498
7 | 0.0041474 | 0.0010386 | -0.0041465 | -0.0010388 | 8.9118e-07 | -2.0948e-07 | 0.0062461 | 0.0062464 | 0.0062464 | 0.98798 | -0.23073 | 0.98775 | -0.23525 | 1.716
8 | 0.010333 | 0.0025913 | -0.010328 | -0.0025888 | 4.9983e-06 | 2.4963e-06 | 0.015572 | 0.015573 | 0.015573 | 0.98741 | -0.24179 | 0.98689 | -0.25194 | 4.2782
9 | 0.010248 | 0.0025698 | -0.010246 | -0.0025689 | 1.813e-06 | 9.025e-07 | 0.015465 | 0.015465 | 0.015465 | 0.98607 | -0.26798 | 0.98588 | -0.2717 | 4.2486
10 | -0.04169 | -0.010467 | 0.041709 | 0.010479 | 1.9003e-05 | 1.1997e-05 | 0.062789 | 0.062789 | 0.062789 | 0.98809 | -0.22861 | 0.98858 | -0.21906 | 17.2498
11 | 0.0011498 | 0.00028777 | -0.0011497 | -0.00028815 | 3.5197e-08 | -3.7794e-07 | 0.0017319 | 0.0017321 | 0.0017321 | 0.98775 | -0.23525 | 0.98772 | -0.23589 | 0.47585
12 | 0.010328 | 0.0025888 | -0.010327 | -0.0025881 | 1.3924e-06 | 6.9552e-07 | 0.015573 | 0.015573 | 0.015573 | 0.98689 | -0.25194 | 0.98675 | -0.25477 | 4.2782
13 | 0.010246 | 0.0025689 | -0.010243 | -0.0025676 | 2.6499e-06 | 1.3193e-06 | 0.015465 | 0.015465 | 0.015465 | 0.98588 | -0.2717 | 0.9856 | -0.27712 | 4.2486
14 | 0.0084737 | 0.0021241 | -0.0084717 | -0.0021232 | 2.0366e-06 | 8.8068e-07 | 0.012793 | 0.012794 | 0.012794 | 0.9856 | -0.27712 | 0.98534 | -0.28217 | 3.5147
15 | -0.01296 | -0.0032486 | 0.012964 | 0.0032509 | 4.1743e-06 | 2.2992e-06 | 0.019545 | 0.019545 | 0.019545 | 0.98668 | -0.25605 | 0.98703 | -0.24929 | 5.3696
16 | 0.01296 | 0.0032486 | -0.012958 | -0.0032475 | 1.9683e-06 | 1.0843e-06 | 0.019545 | 0.019546 | 0.019546 | 0.98668 | -0.25605 | 0.98652 | -0.25924 | 5.3696
17 | 0.0091006 | 0.0022811 | -0.0090992 | -0.0022805 | 1.4083e-06 | 6.4636e-07 | 0.01372 | 0.01372 | 0.01372 | 0.98703 | -0.24929 | 0.98686 | -0.25254 | 3.7692
18 | -0.022065 | -0.005532 | 0.022074 | 0.0055375 | 8.9785e-06 | 5.4696e-06 | 0.033265 | 0.033265 | 0.033265 | 0.98703 | -0.24929 | 0.98747 | -0.24075 | 9.1388
19 | 0.0046095 | 0.0011551 | -0.0046091 | -0.0011552 | 3.5582e-07 | -2.2869e-08 | 0.0069527 | 0.0069528 | 0.0069528 | 0.98652 | -0.25924 | 0.98644 | -0.26086 | 1.9101
20 | -0.022074 | -0.0055375 | 0.022077 | 0.0055391 | 2.7149e-06 | 1.6539e-06 | 0.033265 | 0.033265 | 0.033265 | 0.98747 | -0.24075 | 0.9876 | -0.23818 | 9.1387
21 | -0.030344 | -0.0076112 | 0.030348 | 0.0076138 | 4.2387e-06 | 2.6436e-06 | 0.045722 | 0.045722 | 0.045722 | 0.9876 | -0.23818 | 0.98775 | -0.23525 | 12.5609
22 | -0.0061166 | -0.001533 | 0.0061171 | 0.0015331 | 5.5974e-07 | 1.3547e-07 | 0.0092379 | 0.0092378 | 0.0092379 | 0.98524 | -0.28409 | 0.98534 | -0.28217 | 2.5379
23 | -0.011656 | -0.002922 | 0.011656 | 0.0029223 | 4.6163e-07 | 2.4588e-07 | 0.017694 | 0.017694 | 0.017694 | 0.9802 | -0.37886 | 0.98024 | -0.37803 | 4.8611
24 | 0.0097257 | 0.0024384 | -0.0097251 | -0.002438 | 6.5072e-07 | 3.1613e-07 | 0.014765 | 0.014765 | 0.014765 | 0.9802 | -0.37886 | 0.98013 | -0.38027 | 4.0562
25 | -0.014039 | -0.0035194 | 0.014043 | 0.0035216 | 3.7528e-06 | 2.124e-06 | 0.021311 | 0.021311 | 0.021311 | 0.98024 | -0.37803 | 0.98053 | -0.37242 | 5.8548
26 | 0.0097251 | 0.002438 | -0.009722 | -0.0024366 | 3.0222e-06 | 1.4685e-06 | 0.014765 | 0.014765 | 0.014765 | 0.98013 | -0.38027 | 0.97979 | -0.38679 | 4.0563
27 | 0.20629 | 0.052208 | -0.20618 | -0.052138 | 0.00011119 | 7.0555e-05 | 0.31324 | 0.31324 | 0.31324 | 0.98053 | -0.37242 | 0.97995 | -0.38366 | 21.5138
28 | -0.22033 | -0.05573 | 0.22042 | 0.055788 | 9.1187e-05 | 5.7921e-05 | 0.33455 | 0.33455 | 0.33455 | 0.98053 | -0.37242 | 0.98097 | -0.3638 | 22.9774
29 | 0.031808 | 0.0079874 | -0.031805 | -0.007985 | 3.812e-06 | 2.3848e-06 | 0.048305 | 0.048305 | 0.048305 | 0.97995 | -0.38366 | 0.97982 | -0.38617 | 13.2707
30 | 0.17437 | 0.04415 | -0.17421 | -0.044049 | 0.00015952 | 0.00010087 | 0.26494 | 0.26494 | 0.26494 | 0.97995 | -0.38366 | 0.97897 | -0.40273 | 18.1961
31 | -0.22311 | -0.05646 | 0.22318 | 0.056505 | 7.1061e-05 | 4.5145e-05 | 0.33862 | 0.33862 | 0.33862 | 0.98097 | -0.3638 | 0.98131 | -0.35717 | 23.2569
32 | 0.0078692 | 0.0019732 | -0.0078652 | -0.0019716 | 3.9687e-06 | 1.5849e-06 | 0.01188 | 0.011881 | 0.011881 | 0.98565 | -0.27326 | 0.98511 | -0.28385 | 3.2639
33 | -0.0078692 | -0.0019732 | 0.0078712 | 0.001974 | 1.9394e-06 | 7.7408e-07 | 0.01188 | 0.01188 | 0.01188 | 0.98565 | -0.27326 | 0.98591 | -0.26809 | 3.2638
34 | 0.0078652 | 0.0019716 | -0.0078626 | -0.0019705 | 2.6883e-06 | 1.0742e-06 | 0.011881 | 0.011881 | 0.011881 | 0.98511 | -0.28385 | 0.98474 | -0.29103 | 3.264
35 | -0.011336 | -0.0028424 | 0.011337 | 0.0028426 | 2.4784e-07 | 1.2983e-07 | 0.01711 | 0.01711 | 0.01711 | 0.98591 | -0.26809 | 0.98594 | -0.26763 | 4.7006
36 | 0.030486 | 0.0076546 | -0.03048 | -0.0076505 | 6.4387e-06 | 4.0199e-06 | 0.046303 | 0.046303 | 0.046303 | 0.97982 | -0.38617 | 0.97959 | -0.3906 | 12.7206
37 | 0.1672 | 0.042294 | -0.16709 | -0.042223 | 0.00011118 | 7.0234e-05 | 0.25429 | 0.25429 | 0.25429 | 0.97897 | -0.40273 | 0.97826 | -0.4166 | 17.4649
38 | -0.22532 | -0.057043 | 0.22537 | 0.057076 | 5.2483e-05 | 3.3347e-05 | 0.34187 | 0.34187 | 0.34187 | 0.98131 | -0.35717 | 0.98156 | -0.35232 | 23.4803
39 | 0.0010242 | 0.00025667 | -0.0010242 | -0.00025669 | 1.4773e-09 | -2.0625e-08 | 0.0015359 | 0.0015359 | 0.0015359 | 0.99223 | -0.14695 | 0.99223 | -0.14698 | 0.42196
40 | -0.0010242 | -0.00025667 | 0.0010242 | 0.0002561 | 4.035e-08 | -5.634e-07 | 0.0015359 | 0.0015357 | 0.0015359 | 0.99223 | -0.14695 | 0.99228 | -0.14612 | 0.42196
41 | 0.002036 | 0.00051 | -0.0020359 | -0.00051024 | 7.8149e-08 | -2.3877e-07 | 0.003053 | 0.0030531 | 0.0030531 | 0.99228 | -0.14612 | 0.99224 | -0.14693 | 0.83877
42 | -0.3074 | -0.078655 | 0.30785 | 0.078943 | 0.00045145 | 0.00028776 | 0.46155 | 0.46155 | 0.46155 | 0.99228 | -0.14612 | 0.99387 | -0.11584 | 31.6999
43 | 0.30434 | 0.077889 | -0.30366 | -0.077457 | 0.00067713 | 0.00043158 | 0.45696 | 0.45696 | 0.45696 | 0.99228 | -0.14612 | 0.98987 | -0.19219 | 31.3848
44 | -0.25873 | -0.065815 | 0.25906 | 0.06602 | 0.00032304 | 0.0002056 | 0.39084 | 0.39084 | 0.39084 | 0.98594 | -0.26763 | 0.98728 | -0.24176 | 26.8435
45 | 0.2474 | 0.062972 | -0.24733 | -0.062927 | 7.1673e-05 | 4.5591e-05 | 0.37373 | 0.37373 | 0.37373 | 0.98594 | -0.26763 | 0.98563 | -0.27364 | 25.6683
46 | 0.15407 | 0.038888 | -0.15401 | -0.038848 | 6.2502e-05 | 3.9396e-05 | 0.23477 | 0.23477 | 0.23477 | 0.97695 | -0.4421 | 0.97652 | -0.45058 | 16.1243
47 | -0.15407 | -0.038888 | 0.1542 | 0.038965 | 0.00012246 | 7.7185e-05 | 0.23477 | 0.23477 | 0.23477 | 0.97695 | -0.4421 | 0.9778 | -0.42552 | 16.1243
48 | 0.14916 | 0.037633 | -0.14908 | -0.03758 | 8.4737e-05 | 5.3357e-05 | 0.22738 | 0.22738 | 0.22738 | 0.97652 | -0.45058 | 0.97592 | -0.46245 | 15.6169
49 | -0.15982 | -0.040374 | 0.15989 | 0.040417 | 6.8383e-05 | 4.3146e-05 | 0.24333 | 0.24333 | 0.24333 | 0.9778 | -0.42552 | 0.97826 | -0.4166 | 16.712
50 | -0.13186 | -0.033123 | 0.13201 | 0.033216 | 0.00014832 | 9.2993e-05 | 0.2017 | 0.2017 | 0.2017 | 0.97292 | -0.52136 | 0.97412 | -0.49782 | 13.8531
51 | 0.10686 | 0.026849 | -0.10674 | -0.026776 | 0.00011827 | 7.3353e-05 | 0.16346 | 0.16346 | 0.16346 | 0.97292 | -0.52136 | 0.97174 | -0.54457 | 11.227
52 | 0.024999 | 0.0062732 | -0.024986 | -0.0062653 | 1.2902e-05 | 7.9649e-06 | 0.038237 | 0.038237 | 0.038237 | 0.97292 | -0.52136 | 0.97237 | -0.53219 | 10.5047
53 | 0.0036369 | 0.00090898 | -0.0036339 | -0.00091028 | 3.0035e-06 | -1.3057e-06 | 0.0055547 | 0.0055558 | 0.0055558 | 0.97412 | -0.49782 | 0.97324 | -0.51518 | 1.5263
54 | -0.13565 | -0.034125 | 0.13574 | 0.034185 | 9.6317e-05 | 6.0451e-05 | 0.20725 | 0.20725 | 0.20725 | 0.97412 | -0.49782 | 0.97487 | -0.48296 | 14.2345
55 | 0.054028 | 0.013551 | -0.054017 | -0.013545 | 1.0882e-05 | 6.1241e-06 | 0.082736 | 0.082736 | 0.082736 | 0.97174 | -0.54457 | 0.97153 | -0.5488 | 5.6824
56 | 0.01308 | 0.0032792 | -0.013078 | -0.0032776 | 2.7651e-06 | 1.542e-06 | 0.02003 | 0.02003 | 0.02003 | 0.97174 | -0.54457 | 0.97152 | -0.54901 | 5.5028
57 | 0.039636 | 0.0099463 | -0.039607 | -0.0099282 | 2.9918e-05 | 1.8076e-05 | 0.060699 | 0.0607 | 0.0607 | 0.97174 | -0.54457 | 0.97094 | -0.56042 | 8.3379
58 | 0.017257 | 0.0043282 | -0.017249 | -0.0043237 | 7.7174e-06 | 4.5733e-06 | 0.02641 | 0.02641 | 0.02641 | 0.97237 | -0.53219 | 0.9719 | -0.54157 | 7.2555
59 | 0.036001 | 0.0090247 | -0.035995 | -0.0090213 | 5.4269e-06 | 3.4145e-06 | 0.055174 | 0.055174 | 0.055174 | 0.97094 | -0.56042 | 0.97078 | -0.56358 | 15.1576
60 | 0.0036057 | 0.00090351 | -0.0036055 | -0.00090358 | 1.6672e-07 | -7.3368e-08 | 0.0055258 | 0.0055259 | 0.0055259 | 0.97094 | -0.56042 | 0.97089 | -0.56139 | 1.5181
61 | 0.0036055 | 0.00090358 | -0.0036054 | -0.00090361 | 6.3448e-08 | -2.7915e-08 | 0.0055259 | 0.0055259 | 0.0055259 | 0.97089 | -0.56139 | 0.97088 | -0.56176 | 1.5181
62 | 0.0036339 | 0.00091028 | -0.0036332 | -0.00091057 | 6.6785e-07 | -2.8937e-07 | 0.0055558 | 0.0055561 | 0.0055561 | 0.97324 | -0.51518 | 0.97304 | -0.51904 | 1.5264
63 | -0.14234 | -0.035838 | 0.14248 | 0.035926 | 0.00013975 | 8.7865e-05 | 0.21732 | 0.21732 | 0.21732 | 0.97487 | -0.48296 | 0.97592 | -0.46245 | 14.9258
64 | 0.041743 | 0.010467 | -0.041726 | -0.010458 | 1.671e-05 | 8.5355e-06 | 0.063936 | 0.063937 | 0.063937 | 0.97153 | -0.5488 | 0.97111 | -0.5572 | 4.3913
65 | 0.012274 | 0.0030778 | -0.012269 | -0.0030748 | 5.4481e-06 | 2.978e-06 | 0.0188 | 0.0188 | 0.0188 | 0.97153 | -0.5488 | 0.97106 | -0.55812 | 5.1648
66 | 0.0064094 | 0.0016064 | -0.0064084 | -0.0016061 | 9.4197e-07 | 2.8016e-07 | 0.0098169 | 0.009817 | 0.009817 | 0.97152 | -0.54901 | 0.97136 | -0.5521 | 2.697
67 | 0.029594 | 0.0074168 | -0.029592 | -0.0074161 | 1.8182e-06 | 6.9693e-07 | 0.045346 | 0.045346 | 0.045346 | 0.97111 | -0.5572 | 0.97104 | -0.55849 | 3.1144
68 | 0.012133 | 0.0030415 | -0.01213 | -0.0030402 | 2.3914e-06 | 1.3023e-06 | 0.018591 | 0.018591 | 0.018591 | 0.97111 | -0.5572 | 0.9709 | -0.56134 | 5.1075
69 | 0.028495 | 0.0071531 | -0.028484 | -0.0071463 | 1.0951e-05 | 6.8123e-06 | 0.043288 | 0.043289 | 0.043289 | 0.97959 | -0.3906 | 0.97918 | -0.39866 | 11.8924
70 | -0.22829 | -0.057806 | 0.22837 | 0.057862 | 8.7347e-05 | 5.5509e-05 | 0.34629 | 0.34629 | 0.34629 | 0.98156 | -0.35232 | 0.98197 | -0.34435 | 23.7836
71 | -0.22837 | -0.057862 | 0.22855 | 0.057973 | 0.00017496 | 0.00011119 | 0.34629 | 0.34629 | 0.34629 | 0.98197 | -0.34435 | 0.98279 | -0.32842 | 23.7836
72 | 0.010382 | 0.0026023 | -0.010381 | -0.0026017 | 1.2741e-06 | 6.412e-07 | 0.015719 | 0.015719 | 0.015719 | 0.98279 | -0.32842 | 0.98266 | -0.33099 | 4.3185
73 | -0.23893 | -0.060575 | 0.23899 | 0.060614 | 6.1068e-05 | 3.8832e-05 | 0.36201 | 0.36201 | 0.36201 | 0.98279 | -0.32842 | 0.98307 | -0.3231 | 24.8632
74 | -0.023652 | -0.0059313 | 0.02366 | 0.0059362 | 7.9954e-06 | 4.9098e-06 | 0.035962 | 0.035962 | 0.035962 | 0.9787 | -0.40819 | 0.97906 | -0.4011 | 9.8797
75 | 0.023652 | 0.0059313 | -0.023647 | -0.005928 | 5.3495e-06 | 3.2851e-06 | 0.035962 | 0.035962 | 0.035962 | 0.9787 | -0.40819 | 0.97846 | -0.41294 | 9.8797
76 | -0.025602 | -0.0064229 | 0.025605 | 0.0064247 | 2.9783e-06 | 1.8402e-06 | 0.038913 | 0.038913 | 0.038913 | 0.97906 | -0.4011 | 0.97918 | -0.39866 | 10.6904
77 | 0.021442 | 0.0053754 | -0.021437 | -0.0053727 | 4.4966e-06 | 2.7362e-06 | 0.032609 | 0.032609 | 0.032609 | 0.97846 | -0.41294 | 0.97823 | -0.41734 | 8.9584
78 | -0.24075 | -0.061053 | 0.24083 | 0.061108 | 8.5963e-05 | 5.4667e-05 | 0.36466 | 0.36466 | 0.36466 | 0.98307 | -0.3231 | 0.98345 | -0.31568 | 25.0455
79 | -0.24201 | -0.061402 | 0.24208 | 0.061449 | 7.2843e-05 | 4.6326e-05 | 0.36644 | 0.36644 | 0.36644 | 0.98345 | -0.31568 | 0.98377 | -0.30942 | 25.1674
80 | -0.24354 | -0.061814 | 0.24356 | 0.061828 | 2.1832e-05 | 1.3885e-05 | 0.36865 | 0.36865 | 0.36865 | 0.98377 | -0.30942 | 0.98387 | -0.30756 | 25.319
81 | -0.24522 | -0.062244 | 0.24562 | 0.062499 | 0.00040077 | 0.00025491 | 0.37116 | 0.37116 | 0.37116 | 0.98387 | -0.30756 | 0.98563 | -0.27364 | 25.4915
82 | -0.27901 | -0.071021 | 0.27968 | 0.071447 | 0.00066859 | 0.00042584 | 0.42091 | 0.42091 | 0.42091 | 0.98728 | -0.24176 | 0.98987 | -0.19219 | 28.9088
83 | -0.30835 | -0.079264 | 0.30851 | 0.079366 | 0.00016075 | 0.00010246 | 0.46155 | 0.46155 | 0.46155 | 0.99564 | -0.08218 | 0.99621 | -0.071457 | 31.6998
84 | 0.30835 | 0.079264 | -0.30785 | -0.078943 | 0.00050335 | 0.00032083 | 0.46155 | 0.46155 | 0.46155 | 0.99564 | -0.08218 | 0.99387 | -0.11584 | 31.6999
85 | -0.31181 | -0.080193 | 0.3125 | 0.080632 | 0.00068785 | 0.00043846 | 0.46648 | 0.46648 | 0.46648 | 0.99621 | -0.071457 | 0.99861 | -0.026182 | 32.0384
86 | -0.14669 | -0.037233 | 0.14676 | 0.037282 | 7.8402e-05 | 4.9264e-05 | 0.21887 | 0.21887 | 0.21887 | 0.99803 | -0.037286 | 0.99861 | -0.026182 | 15.0321
87 | 0.14669 | 0.037233 | -0.14649 | -0.037106 | 0.00019982 | 0.00012731 | 0.21887 | 0.21887 | 0.21887 | 0.99803 | -0.037286 | 0.99654 | -0.065645 | 30.0643
88 | -0.45927 | -0.11791 | 0.45985 | 0.11829 | 0.00058451 | 0.00037339 | 0.68534 | 0.68534 | 0.68534 | 0.99861 | -0.026182 | 1 | 0 | 47.0704
89 | 0.14061 | 0.035633 | -0.1405 | -0.035565 | 0.00010502 | 6.7132e-05 | 0.21009 | 0.21009 | 0.21009 | 0.99654 | -0.065645 | 0.99573 | -0.081203 | 57.7175
90 | 0.0093629 | 0.0023471 | -0.0093606 | -0.002346 | 2.34e-06 | 1.1214e-06 | 0.014335 | 0.014335 | 0.014335 | 0.9719 | -0.54157 | 0.97163 | -0.54682 | 3.9383
91 | 0.029592 | 0.0074161 | -0.029588 | -0.0074148 | 3.4391e-06 | 1.3184e-06 | 0.045346 | 0.045346 | 0.045346 | 0.97104 | -0.55849 | 0.97092 | -0.56093 | 3.1144
92 | 0.0057437 | 0.0014395 | -0.0057435 | -0.0014395 | 2.0405e-07 | 4.3759e-08 | 0.008803 | 0.008803 | 0.008803 | 0.9709 | -0.56134 | 0.97086 | -0.56209 | 2.4184
93 | 0.12932 | 0.032763 | -0.12902 | -0.032571 | 0.00030078 | 0.00019222 | 0.19338 | 0.19338 | 0.19338 | 0.99573 | -0.081203 | 0.9932 | -0.12974 | 53.1274
94 | 0.02106 | 0.0052775 | -0.021058 | -0.0052772 | 2.1505e-06 | 2.872e-07 | 0.032276 | 0.032277 | 0.032277 | 0.97092 | -0.56093 | 0.97081 | -0.56308 | 2.2168
95 | 0.067763 | 0.01711 | -0.067607 | -0.017011 | 0.00015556 | 9.9041e-05 | 0.10157 | 0.10157 | 0.10157 | 0.9932 | -0.12974 | 0.99071 | -0.17778 | 27.9031
96 | 0.061259 | 0.015461 | -0.061121 | -0.015373 | 0.00013799 | 8.7751e-05 | 0.091817 | 0.091817 | 0.091817 | 0.9932 | -0.12974 | 0.99076 | -0.17689 | 25.2245
97 | 0.054863 | 0.013817 | -0.05477 | -0.013758 | 9.2797e-05 | 5.8922e-05 | 0.082426 | 0.082426 | 0.082426 | 0.99071 | -0.17778 | 0.98888 | -0.21322 | 22.6444
98 | 0.012744 | 0.0031942 | -0.012744 | -0.0031938 | 7.293e-07 | 3.9841e-07 | 0.019142 | 0.019142 | 0.019142 | 0.99071 | -0.17778 | 0.99065 | -0.17898 | 5.2587
99 | 0.060659 | 0.015258 | -0.060645 | -0.015248 | 1.4664e-05 | 9.3246e-06 | 0.091123 | 0.091123 | 0.091123 | 0.99076 | -0.17689 | 0.9905 | -0.18195 | 25.0339
100 | 0.0084426 | 0.0021154 | -0.0084423 | -0.0021158 | 3.5381e-07 | -4.0052e-07 | 0.01294 | 0.012941 | 0.012941 | 0.97081 | -0.56308 | 0.97077 | -0.56396 | 1.185
101 | 0.05477 | 0.013758 | -0.054755 | -0.013748 | 1.5265e-05 | 9.6925e-06 | 0.082426 | 0.082426 | 0.082426 | 0.98888 | -0.21322 | 0.98858 | -0.21906 | 22.6444
102 | 0.060237 | 0.015146 | -0.060222 | -0.015136 | 1.5812e-05 | 1.0054e-05 | 0.090511 | 0.090511 | 0.090511 | 0.9905 | -0.18195 | 0.99021 | -0.18745 | 24.8658
103 | -0.0056648 | -0.0014195 | 0.0056652 | 0.0014196 | 4.3545e-07 | 7.3452e-08 | 0.008522 | 0.008522 | 0.008522 | 0.9891 | -0.20901 | 0.98919 | -0.2074 | 2.3412
104 | 0.0014023 | 0.00035122 | -0.0014023 | -0.00035144 | 3.1654e-08 | -2.2317e-07 | 0.0021096 | 0.0021097 | 0.0021097 | 0.9891 | -0.20901 | 0.98908 | -0.20948 | 0.57957
105 | -0.047026 | -0.011811 | 0.047059 | 0.011832 | 3.3447e-05 | 2.1177e-05 | 0.070749 | 0.070749 | 0.070749 | 0.98919 | -0.2074 | 0.98995 | -0.1925 | 19.4366
106 | 0.041361 | 0.010391 | -0.041339 | -0.010377 | 2.2067e-05 | 1.3928e-05 | 0.062227 | 0.062227 | 0.062227 | 0.98919 | -0.2074 | 0.98861 | -0.21858 | 17.0955
107 | -0.050393 | -0.012667 | 0.050405 | 0.012675 | 1.216e-05 | 7.7098e-06 | 0.07576 | 0.07576 | 0.07576 | 0.98995 | -0.1925 | 0.99021 | -0.18745 | 20.8131
108 | 0.030373 | 0.0076289 | -0.030348 | -0.0076138 | 2.4131e-05 | 1.5049e-05 | 0.045722 | 0.045722 | 0.045722 | 0.98861 | -0.21858 | 0.98775 | -0.23525 | 12.5609
109 | 0.010966 | 0.0027485 | -0.010966 | -0.0027483 | 4.8746e-07 | 2.508e-07 | 0.016506 | 0.016506 | 0.016506 | 0.98861 | -0.21858 | 0.98856 | -0.21952 | 4.5346
110 | 0.0098166 | 0.002461 | -0.0098161 | -0.0024607 | 5.0295e-07 | 2.4261e-07 | 0.014752 | 0.014752 | 0.014752 | 0.99021 | -0.18745 | 0.99016 | -0.18853 | 4.0527
111 | 0.0098161 | 0.0024607 | -0.0098138 | -0.0024596 | 2.3836e-06 | 1.1499e-06 | 0.014752 | 0.014752 | 0.014752 | 0.99016 | -0.18853 | 0.9899 | -0.19362 | 4.0528

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4653 | 0.11924

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0033156 | 0.00083098
1 | 0.0046258 | 0.0011593
2 | 0.0089745 | 0.0022492
3 | 0.0029967 | 0.00075105
4 | 0.0017695 | 0.00044348
5 | 0.0083487 | 0.0020924
6 | 0.0082676 | 0.002072
7 | 0.0061166 | 0.001533
8 | 0.0023545 | 0.0005901
9 | 0.0046091 | 0.0011552
10 | 0.0019299 | 0.00048369
11 | 0.0023827 | 0.00059716
12 | 0.009722 | 0.0024366
13 | 0.0026827 | 0.00067234
14 | 0.0034651 | 0.00086845
15 | 0.0013184 | 0.00033043
16 | 0.007005 | 0.0017556
17 | 0.002145 | 0.00053758
18 | 0.0010242 | 0.00025669
19 | 0.0078626 | 0.0019705
20 | 0.0048493 | 0.0012153
21 | 0.0056226 | 0.0014092
22 | 0.0077288 | 0.001937
23 | 0.035995 | 0.0090213
24 | 0.0065938 | 0.0016526
25 | 0.0066683 | 0.0016712
26 | 0.012269 | 0.0030748
27 | 0.0036332 | 0.00091057
28 | 0.0019847 | 0.0004974
29 | 0.007207 | 0.0018063
30 | 0.0029135 | 0.0007302
31 | 0.0019418 | 0.00048665
32 | 0.0022051 | 0.00055264
33 | 0.010381 | 0.0026017
34 | 0.0017532 | 0.0004394
35 | 0.0028792 | 0.0007216
36 | 0.021437 | 0.0053727
37 | 0.0011736 | 0.00029414
38 | 0.0014594 | 0.00036577
39 | 0.0016605 | 0.00041617
40 | 0.0017055 | 0.00042744
41 | 0.019952 | 0.0050005
42 | 0.023982 | 0.0060105
43 | 0.0033003 | 0.00082714
44 | 0.0020359 | 0.00051024
45 | 0.0058775 | 0.001473
46 | 0.0065998 | 0.0016541
47 | 0.0078865 | 0.0019766
48 | 0.0036054 | 0.00090361
49 | 0.0064084 | 0.0016061
50 | 0.0063866 | 0.0016006
51 | 0.0037957 | 0.00095129
52 | 0.011181 | 0.0028021
53 | 0.0057435 | 0.0014395
54 | 0.008528 | 0.0021373
55 | 0.010327 | 0.0025881
56 | 0.00046189 | 0.00011576
57 | 0.012615 | 0.0031617
58 | 0.012744 | 0.0031938
59 | 0.013046 | 0.0032696
60 | 0.00040739 | 0.0001021
61 | 0.0093606 | 0.002346
62 | 0.0042624 | 0.0010683
63 | 0.0014023 | 0.00035144
64 | 0.0033333 | 0.00083539
65 | 0.010966 | 0.0027483
66 | 0.0098138 | 0.0024596
67 | 0.0011497 | 0.00028815
68 | 0.0084423 | 0.0021158
69 | 0.0090992 | 0.0022805

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1