## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1701-64_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1701-64_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1701-64_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1701-64_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1701-64_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1701-64_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1701-64_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1701-64_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1701-64_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1701-64_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1701-64_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1701-64_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1701-64_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1701-64_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1701-64_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1701-64_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1701-64_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1701-64_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1701-64_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1701-64_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1701-64_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1701-64_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1701-64_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1701-64_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1701-64_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1701-64_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1701-64_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1701-64_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1701-64_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1701-64_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1701-64_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1701-64_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1701-64_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1701-64_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1701-64_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1701-64_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1701-64_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1701-64_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1701-64_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1701-64_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1701-64_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1701-64_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1701-64_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1701-64_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1701-64_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1701-64_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1701-64_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1701-64_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1701-64_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1701-64_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1701-64_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1701-64_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1701-64_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1701-64_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1701-64_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1701-64_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1701-64_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1701-64_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1701-64_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1701-64_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1701-64_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1701-64_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1701-64_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1701-64_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1701-64_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1701-64_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1701-64_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1701-64_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1701-64_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1701-64_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1701-64_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1701-64_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1701-64_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1701-64_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1701-64_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1701-64_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1701-64_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1701-64_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1701-64_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1701-64_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1701-64_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1701-64_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1701-64_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1701-64_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1701-64_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1701-64_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1701-64_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1701-64_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1701-64_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1701-64_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1701-64_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1701-64_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1701-64_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1701-64_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1701-64_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1701-64_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1701-64_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1701-64_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1701-64_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1701-64_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1701-64_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1701-64_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1701-64_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1701-64_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1701-64_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1701-64_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1701-64_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1701-64_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1701-64_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_228_2_node_109 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1701-64_0_4_load_0 | 0 | 0.021268 | 0.0053303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1701-64_0_4_load_1 | 1 | 0.0029235 | 0.0007327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1701-64_0_4_load_32 | 5 | 0.02638 | 0.0066115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1701-64_0_4_load_39 | 7 | 0.0040325 | 0.0010106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1701-64_0_4_load_30 | 8 | 0.0066429 | 0.0016649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1701-64_0_4_load_18 | 9 | 0.0044122 | 0.0011058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1701-64_0_4_load_15 | 10 | 0.018521 | 0.0046419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1701-64_0_4_load_40 | 11 | 0.013918 | 0.0034881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1701-64_0_4_load_5 | 12 | 0.0076456 | 0.0019162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1701-64_0_4_load_6 | 13 | 0.0068548 | 0.001718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1701-64_0_4_load_7 | 14 | 0.011624 | 0.0029132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1701-64_0_4_load_8 | 15 | 0.0073165 | 0.0018337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1701-64_0_4_load_9 | 16 | 0.0041504 | 0.0010402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1701-64_0_4_load_66 | 17 | 0.0062929 | 0.0015772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1701-64_0_4_load_67 | 19 | 0.010763 | 0.0026975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1701-64_0_4_load_52 | 20 | 0.0023298 | 0.00058391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1701-64_0_4_load_14 | 21 | 0.0047075 | 0.0011798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1701-64_0_4_load_10 | 22 | 0.002375 | 0.00059522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1701-64_0_4_load_11 | 23 | 0.0016748 | 0.00041974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1701-64_0_4_load_12 | 24 | 0.0058621 | 0.0014692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1701-64_0_4_load_13 | 25 | 0.0025825 | 0.00064724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1701-64_0_4_load_38 | 26 | 0.0049714 | 0.001246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1701-64_0_4_load_19 | 28 | 0.012929 | 0.0032402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1701-64_0_4_load_20 | 29 | 0.0033927 | 0.0008503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1701-64_0_4_load_28 | 30 | 0.027576 | 0.0069111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1701-64_0_4_load_42 | 31 | 0.002737 | 0.00068594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1701-64_0_4_load_29 | 32 | 0.011827 | 0.0029641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1701-64_0_4_load_21 | 33 | 0.0097771 | 0.0024504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1701-64_0_4_load_25 | 37 | 0.010123 | 0.0025369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1701-64_0_4_load_26 | 38 | 0.0093061 | 0.0023323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1701-64_0_4_load_27 | 39 | 0.0079978 | 0.0020044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1701-64_0_4_load_57 | 40 | 0.0058086 | 0.0014558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1701-64_0_4_load_53 | 41 | 0.010591 | 0.0026544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1701-64_0_4_load_74 | 46 | 0.008171 | 0.0020478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1701-64_0_4_load_75 | 47 | 0.0076658 | 0.0019212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1701-64_0_4_load_80 | 51 | 0.0011097 | 0.00027811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1701-64_0_4_load_31 | 52 | 0.014978 | 0.0037538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1701-64_0_4_load_33 | 53 | 0.0032918 | 0.000825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1701-64_0_4_load_34 | 54 | 0.0058321 | 0.0014617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1701-64_0_4_load_35 | 55 | 0.009946 | 0.0024927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1701-64_0_4_load_36 | 56 | 0.0048476 | 0.0012149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1701-64_0_4_load_37 | 57 | 0.0058601 | 0.0014687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1701-64_0_4_load_50 | 58 | 0.005585 | 0.0013997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1701-64_0_4_load_49 | 59 | 0.0039383 | 0.00098704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1701-64_0_4_load_44 | 60 | 0.0029292 | 0.00073414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1701-64_0_4_load_43 | 61 | 0.0069483 | 0.0017414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1701-64_0_4_load_72 | 62 | 0.0025935 | 0.00064999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1701-64_0_4_load_73 | 63 | 0.0029696 | 0.00074426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1701-64_0_4_load_85 | 64 | 0.0030064 | 0.00075347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1701-64_0_4_load_45 | 65 | 0.0019555 | 0.00049009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1701-64_0_4_load_51 | 67 | 0.0025283 | 0.00063366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1701-64_0_4_load_55 | 69 | 0.0084972 | 0.0021296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1701-64_0_4_load_71 | 71 | 0.0053515 | 0.0013412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1701-64_0_4_load_68 | 72 | 0.0057236 | 0.0014345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1701-64_0_4_load_103 | 74 | 0.00039862 | 9.9905e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1701-64_0_4_load_101 | 75 | 0.00034413 | 8.6247e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1701-64_0_4_load_104 | 76 | 0.0011518 | 0.00028866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1701-64_0_4_load_108 | 77 | 0.002819 | 0.0007065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1701-64_0_4_load_63 | 78 | 0.0053024 | 0.0013289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1701-64_0_4_load_60 | 79 | 0.018357 | 0.0046007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1701-64_0_4_load_61 | 80 | 0.0084959 | 0.0021293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1701-64_0_4_load_65 | 82 | 0.00043022 | 0.00010782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1701-64_0_4_load_69 | 83 | 0.0010892 | 0.00027297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1701-64_0_4_load_105 | 84 | 0.0002737 | 6.8597e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1701-64_0_4_load_70 | 85 | 0.0051606 | 0.0012934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1701-64_0_4_load_93 | 86 | 0.00057614 | 0.00014439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1701-64_0_4_load_109 | 87 | 0.0027665 | 0.00069334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1701-64_0_4_load_100 | 88 | 0.00044518 | 0.00011157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1701-64_0_4_load_106 | 89 | 0.00038049 | 9.5361e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1701-64_0_4_load_107 | 90 | 0.0024589 | 0.00061626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1701-64_0_4_load_94 | 91 | 0.00063069 | 0.00015807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1701-64_0_4_load_86 | 92 | 0.0065541 | 0.0016426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1701-64_0_4_load_84 | 93 | 0.0024818 | 0.00062199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1701-64_0_4_load_82 | 94 | 0.0095069 | 0.0023827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1701-64_0_4_load_87 | 96 | 0.0068721 | 0.0017223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1701-64_0_4_load_91 | 97 | 0.0054174 | 0.0013577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1701-64_0_4_load_79 | 98 | 0.002359 | 0.00059123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1701-64_0_4_load_89 | 101 | 0.0029504 | 0.00073943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1701-64_0_4_load_88 | 102 | 0.0099097 | 0.0024836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1701-64_0_4_load_97 | 104 | 0.0049462 | 0.0012396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1701-64_0_4_load_90 | 105 | 0.0032429 | 0.00081276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1701-64_0_4_load_92 | 106 | 0.0058843 | 0.0014747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1701-64_0_4_load_95 | 107 | 0.002642 | 0.00066214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1701-64_0_4_load_96 | 108 | 0.0022653 | 0.00056774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 26 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1701-64_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.014923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1701-64_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1701-64_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.014344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1701-64_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.027081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1701-64_0_4_line_4 |  | 3 | 6 | 0.010929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
5 | LV_1701-64_0_4_line_5 |  | 3 | 7 | 0.0076521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1701-64_0_4_line_6 |  | 4 | 5 | 0.02082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1701-64_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.002705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1701-64_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.017313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1701-64_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.030622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1701-64_0_4_line_10 |  | 7 | 11 | 0.044288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1701-64_0_4_line_11 |  | 8 | 52 | 0.0033872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1701-64_0_4_line_12 |  | 9 | 26 | 0.021903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1701-64_0_4_line_13 |  | 10 | 27 | 0.015473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_1701-64_0_4_line_14 |  | 11 | 45 | 0.043162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1701-64_0_4_line_15 |  | 12 | 13 | 0.012584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1701-64_0_4_line_16 |  | 12 | 14 | 0.025978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1701-64_0_4_line_17 |  | 13 | 15 | 0.019155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1701-64_0_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.035773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1701-64_0_4_line_19 |  | 15 | 17 | 0.018065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1701-64_0_4_line_20 |  | 16 | 18 | 0.016833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1701-64_0_4_line_21 |  | 17 | 19 | 0.020059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1701-64_0_4_line_22 |  | 18 | 20 | 0.047222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1701-64_0_4_line_23 |  | 18 | 21 | 0.04664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1701-64_0_4_line_24 |  | 20 | 67 | 0.020782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1701-64_0_4_line_25 |  | 21 | 24 | 0.022755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1701-64_0_4_line_26 |  | 22 | 23 | 0.010182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1701-64_0_4_line_27 |  | 22 | 24 | 0.0010595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1701-64_0_4_line_28 |  | 23 | 25 | 0.0098901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1701-64_0_4_line_29 |  | 25 | 26 | 0.0044114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1701-64_0_4_line_30 |  | 27 | 28 | 0.016656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
31 | LV_1701-64_0_4_line_31 |  | 27 | 29 | 0.015372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1701-64_0_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.0083391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_1701-64_0_4_line_33 |  | 29 | 31 | 0.015484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1701-64_0_4_line_34 |  | 30 | 32 | 0.02865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_1701-64_0_4_line_35 |  | 32 | 46 | 0.017859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_1701-64_0_4_line_36 |  | 33 | 34 | 0.012125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1701-64_0_4_line_37 |  | 33 | 35 | 0.027229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1701-64_0_4_line_38 |  | 34 | 36 | 0.024075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1701-64_0_4_line_39 |  | 34 | 37 | 0.026771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1701-64_0_4_line_40 |  | 35 | 38 | 0.014772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1701-64_0_4_line_41 |  | 35 | 39 | 0.0094167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1701-64_0_4_line_42 |  | 36 | 40 | 0.023155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1701-64_0_4_line_43 |  | 38 | 41 | 0.026408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1701-64_0_4_line_44 |  | 40 | 42 | 0.024772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1701-64_0_4_line_45 |  | 41 | 45 | 0.023378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1701-64_0_4_line_46 |  | 42 | 66 | 0.017973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1701-64_0_4_line_47 |  | 42 | 43 | 0.004937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1701-64_0_4_line_48 |  | 43 | 44 | 0.02634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1701-64_0_4_line_49 |  | 44 | 60 | 0.05025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1701-64_0_4_line_50 |  | 46 | 47 | 0.039467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_1701-64_0_4_line_51 |  | 47 | 48 | 0.023845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_1701-64_0_4_line_52 |  | 48 | 49 | 0.041326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1701-64_0_4_line_53 |  | 48 | 50 | 0.017272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_1701-64_0_4_line_54 |  | 49 | 93 | 0.016804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1701-64_0_4_line_55 |  | 49 | 94 | 0.0088759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1701-64_0_4_line_56 |  | 50 | 51 | 0.013966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_1701-64_0_4_line_57 |  | 51 | 98 | 0.010734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_1701-64_0_4_line_58 |  | 53 | 54 | 0.0024156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1701-64_0_4_line_59 |  | 53 | 55 | 0.017989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1701-64_0_4_line_60 |  | 54 | 56 | 0.040121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1701-64_0_4_line_61 |  | 55 | 57 | 0.016663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1701-64_0_4_line_62 |  | 57 | 58 | 0.016687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1701-64_0_4_line_63 |  | 58 | 59 | 0.0042079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1701-64_0_4_line_64 |  | 59 | 67 | 0.015125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1701-64_0_4_line_65 |  | 60 | 65 | 0.029253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1701-64_0_4_line_66 |  | 61 | 62 | 0.026104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1701-64_0_4_line_67 |  | 62 | 63 | 0.013373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1701-64_0_4_line_68 |  | 62 | 64 | 0.039471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1701-64_0_4_line_69 |  | 63 | 92 | 0.03312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1701-64_0_4_line_70 |  | 64 | 95 | 0.0091657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1701-64_0_4_line_71 |  | 66 | 78 | 0.021297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1701-64_0_4_line_72 |  | 66 | 79 | 0.017356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1701-64_0_4_line_73 |  | 68 | 69 | 0.024116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1701-64_0_4_line_74 |  | 68 | 70 | 0.030528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1701-64_0_4_line_75 |  | 70 | 71 | 0.022971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1701-64_0_4_line_76 |  | 70 | 72 | 0.018628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1701-64_0_4_line_77 |  | 71 | 77 | 0.052121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1701-64_0_4_line_78 |  | 73 | 74 | 0.040614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1701-64_0_4_line_79 |  | 73 | 75 | 0.023767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1701-64_0_4_line_80 |  | 74 | 76 | 0.048991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1701-64_0_4_line_81 |  | 75 | 88 | 0.020823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1701-64_0_4_line_82 |  | 76 | 84 | 0.020476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1701-64_0_4_line_83 |  | 77 | 87 | 0.15355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1701-64_0_4_line_84 |  | 77 | 83 | 0.23262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1701-64_0_4_line_85 |  | 79 | 80 | 0.030655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1701-64_0_4_line_86 |  | 81 | 82 | 0.0087828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1701-64_0_4_line_87 |  | 81 | 83 | 0.25972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1701-64_0_4_line_88 |  | 82 | 84 | 0.016723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1701-64_0_4_line_89 |  | 83 | 85 | 0.051876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1701-64_0_4_line_90 |  | 85 | 86 | 0.026622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1701-64_0_4_line_91 |  | 86 | 91 | 0.037176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1701-64_0_4_line_92 |  | 87 | 100 | 0.05665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_1701-64_0_4_line_93 |  | 88 | 89 | 0.15693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1701-64_0_4_line_94 |  | 89 | 90 | 0.011341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1701-64_0_4_line_95 |  | 91 | 107 | 0.016125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1701-64_0_4_line_96 |  | 92 | 96 | 0.0062003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1701-64_0_4_line_97 |  | 93 | 97 | 0.0084336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1701-64_0_4_line_98 |  | 94 | 95 | 0.00087243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1701-64_0_4_line_99 |  | 96 | 102 | 0.034746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1701-64_0_4_line_100 |  | 97 | 101 | 0.00027091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1701-64_0_4_line_101 |  | 98 | 99 | 0.046994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_1701-64_0_4_line_102 |  | 99 | 100 | 0.10482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_1701-64_0_4_line_103 |  | 101 | 105 | 0.018468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1701-64_0_4_line_104 |  | 102 | 103 | 0.039876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1701-64_0_4_line_105 |  | 103 | 104 | 0.024357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1701-64_0_4_line_106 |  | 104 | 108 | 0.033243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1701-64_0_4_line_107 |  | 105 | 106 | 0.00014911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1701-64_0_4_trafo_38 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 109 | 26 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2684469.5782 | 1224697.3968 | 2684465.4525 | 1224708.5102 | 2684462.503 | 1224709.3576
1 | 2684475.9148 | 1224680.3283 | 2684469.5782 | 1224697.3968
2 | 2684475.9148 | 1224680.3283 | 2684489.5201 | 1224684.9913
3 | 2684475.9148 | 1224680.3283 | 2684450.7485 | 1224670.1421
4 | 2684492.6035 | 1224674.5056 | 2684489.5201 | 1224684.9913
5 | 2684489.5201 | 1224684.9913 | 2684488.1688 | 1224692.5231
6 | 2684450.7485 | 1224670.1421 | 2684431.4527 | 1224662.3218
7 | 2684431.4527 | 1224662.3218 | 2684428.9458 | 1224661.3058
8 | 2684492.6035 | 1224674.5056 | 2684509.6439 | 1224677.5642
9 | 2684492.6035 | 1224674.5056 | 2684501.994 | 1224645.3593
10 | 2684495.0399 | 1224735.7745 | 2684491.834 | 1224726.0188 | 2684487.9772 | 1224709.2748 | 2684487.3791 | 1224696.9246 | 2684488.1688 | 1224692.5231
11 | 2684425.8065 | 1224660.0335 | 2684428.9458 | 1224661.3058
12 | 2684509.6439 | 1224677.5642 | 2684514.1969 | 1224678.3815 | 2684530.2317 | 1224684.8139
13 | 2684506.739 | 1224630.6319 | 2684501.994 | 1224645.3593
14 | 2684508.5149 | 1224776.7791 | 2684495.0399 | 1224735.7745
15 | 2684620.3765 | 1224792.8322 | 2684626.7993 | 1224803.6536
16 | 2684620.3765 | 1224792.8322 | 2684616.3581 | 1224786.0618 | 2684610.1015 | 1224769.0724 | 2684610.1015 | 1224769.0724
17 | 2684626.7993 | 1224803.6536 | 2684630.4277 | 1224809.7669 | 2684635.8748 | 1224820.5112
18 | 2684610.1015 | 1224769.0724 | 2684608.5684 | 1224751.5831 | 2684611.9475 | 1224733.6822
19 | 2684635.8748 | 1224820.5112 | 2684644.0436 | 1224836.6237
20 | 2684617.4881 | 1224717.809 | 2684612.2504 | 1224732.0776 | 2684611.9475 | 1224733.6822
21 | 2684652.5635 | 1224854.7224 | 2684651.8903 | 1224852.1009 | 2684644.0436 | 1224836.6237
22 | 2684617.4881 | 1224717.809 | 2684618.9594 | 1224713.527 | 2684624.04 | 1224704.9823 | 2684629.1452 | 1224700.0403 | 2684636.9298 | 1224699.6952 | 2684642.7657 | 1224702.5579 | 2684645.7318 | 1224708.3263 | 2684645.8237 | 1224713.195
23 | 2684617.4881 | 1224717.809 | 2684611.7621 | 1224717.3606 | 2684589.3633 | 1224715.2075 | 2684572.6592 | 1224707.5049
24 | 2684645.8237 | 1224713.195 | 2684646.2161 | 1224733.9729 | 2684646.2161 | 1224733.9729
25 | 2684551.9908 | 1224697.9871 | 2684565.8521 | 1224704.3661 | 2684572.6592 | 1224707.5049
26 | 2684551.114 | 1224697.3924 | 2684542.6869 | 1224691.6771
27 | 2684551.9908 | 1224697.9871 | 2684551.9908 | 1224697.9871 | 2684551.114 | 1224697.3924
28 | 2684542.6869 | 1224691.6771 | 2684535.9489 | 1224687.1074 | 2684534.326 | 1224686.4563
29 | 2684530.2317 | 1224684.8139 | 2684534.326 | 1224686.4563
30 | 2684506.739 | 1224630.6319 | 2684511.8328 | 1224614.7736
31 | 2684506.739 | 1224630.6319 | 2684514.2374 | 1224631.2276 | 2684521.6582 | 1224628.6667
32 | 2684514.5159 | 1224606.8786 | 2684512.7685 | 1224611.8602 | 2684511.8328 | 1224614.7736
33 | 2684521.6582 | 1224628.6667 | 2684536.2949 | 1224623.6156
34 | 2684514.5159 | 1224606.8786 | 2684519.0592 | 1224593.9262 | 2684520.7485 | 1224588.7022 | 2684523.6633 | 1224579.7307
35 | 2684523.6633 | 1224579.7307 | 2684541.3681 | 1224582.0697
36 | 2684581.244 | 1224795.6248 | 2684577.8516 | 1224783.9845
37 | 2684570.2329 | 1224757.8426 | 2684577.8516 | 1224783.9845
38 | 2684581.244 | 1224795.6248 | 2684584.4005 | 1224800.2729 | 2684595.7104 | 1224814.888
39 | 2684581.244 | 1224795.6248 | 2684556.4058 | 1224805.6121
40 | 2684570.2329 | 1224757.8426 | 2684556.1109 | 1224762.1756
41 | 2684570.2329 | 1224757.8426 | 2684567.3733 | 1224748.8706
42 | 2684595.7104 | 1224814.888 | 2684583.8356 | 1224825.0707 | 2684576.6851 | 1224827.3752
43 | 2684530.8648 | 1224769.9216 | 2684556.1109 | 1224762.1756
44 | 2684553.1071 | 1224834.9742 | 2684576.6851 | 1224827.3752
45 | 2684508.5149 | 1224776.7791 | 2684530.8648 | 1224769.9216
46 | 2684568.8447 | 1224843.2256 | 2684565.1691 | 1224839.8934 | 2684556.3241 | 1224835.8983 | 2684553.1071 | 1224834.9742
47 | 2684548.3496 | 1224833.6057 | 2684553.1071 | 1224834.9742
48 | 2684522.1639 | 1224830.1204 | 2684548.3496 | 1224833.6057
49 | 2684522.1639 | 1224830.1204 | 2684520.6522 | 1224851.1244 | 2684518.1151 | 1224880.2052
50 | 2684541.3681 | 1224582.0697 | 2684553.2107 | 1224544.4212
51 | 2684560.3658 | 1224521.6746 | 2684553.2107 | 1224544.4212
52 | 2684586.8319 | 1224552.4716 | 2684564.7291 | 1224523.0486 | 2684560.3658 | 1224521.6746
53 | 2684543.8485 | 1224516.4698 | 2684560.3658 | 1224521.6746
54 | 2684586.8319 | 1224552.4716 | 2684590.7238 | 1224547.0009 | 2684593.8804 | 1224537.4176
55 | 2684586.8319 | 1224552.4716 | 2684591.8228 | 1224559.8113
56 | 2684543.8485 | 1224516.4698 | 2684548.2984 | 1224503.2322
57 | 2684551.7185 | 1224493.058 | 2684548.2984 | 1224503.2322
58 | 2684668.8522 | 1224802.6551 | 2684667.579 | 1224800.6022
59 | 2684659.5913 | 1224784.6682 | 2684661.0307 | 1224790.0441 | 2684667.579 | 1224800.6022
60 | 2684668.8522 | 1224802.6551 | 2684671.5712 | 1224807.0389 | 2684682.6453 | 1224833.4145 | 2684685.7245 | 1224838.9758
61 | 2684654.5908 | 1224768.7924 | 2684657.3012 | 1224776.1149 | 2684659.5913 | 1224784.6682
62 | 2684654.5908 | 1224768.7924 | 2684648.9479 | 1224753.5473 | 2684648.8883 | 1224753.1207
63 | 2684648.3067 | 1224748.9532 | 2684648.8883 | 1224753.1207
64 | 2684648.3067 | 1224748.9532 | 2684646.2161 | 1224733.9729
65 | 2684518.1151 | 1224880.2052 | 2684517.926 | 1224882.3737 | 2684519.7057 | 1224897.4648 | 2684524.32 | 1224908.4122
66 | 2684580.5379 | 1224610.5096 | 2684601.2009 | 1224603.1548 | 2684605.2553 | 1224602.173
67 | 2684618.2531 | 1224599.0257 | 2684605.2553 | 1224602.173
68 | 2684605.2553 | 1224602.173 | 2684601.1642 | 1224562.9144
69 | 2684643.824 | 1224579.8535 | 2684636.195 | 1224590.3879 | 2684624.3169 | 1224597.5573 | 2684618.2531 | 1224599.0257
70 | 2684592.3134 | 1224560.5327 | 2684601.1642 | 1224562.9144
71 | 2684568.8447 | 1224843.2256 | 2684585.2889 | 1224829.6918
72 | 2684568.8447 | 1224843.2256 | 2684574.5114 | 1224848.3763 | 2684579.6211 | 1224856.6194
73 | 2684337.698 | 1224614.0234 | 2684329.9087 | 1224618.4383 | 2684320.8673 | 1224630.6097
74 | 2684312.9291 | 1224596.0937 | 2684318.6806 | 1224600.6449 | 2684337.698 | 1224614.0234
75 | 2684312.9291 | 1224596.0937 | 2684317.6716 | 1224581.9512 | 2684325.2702 | 1224579.2784
76 | 2684312.9291 | 1224596.0937 | 2684303.4135 | 1224588.5538 | 2684296.9771 | 1224589.3674
77 | 2684325.2702 | 1224579.2784 | 2684301.8923 | 1224532.6941
78 | 2684019.7417 | 1224862.4301 | 2684028.6572 | 1224822.8067
79 | 2684019.7417 | 1224862.4301 | 2683995.9816 | 1224862.9805
80 | 2684028.6572 | 1224822.8067 | 2684028.7797 | 1224786.2168 | 2684033.4807 | 1224774.7418
81 | 2683975.1643 | 1224863.4628 | 2683995.9816 | 1224862.9805
82 | 2684041.2429 | 1224755.7942 | 2684041.2429 | 1224755.7942 | 2684033.4807 | 1224774.7418
83 | 2684301.8923 | 1224532.6941 | 2684430.987 | 1224449.5558
84 | 2684301.8923 | 1224532.6941 | 2684077.106 | 1224472.8399
85 | 2684579.6211 | 1224856.6194 | 2684595.7718 | 1224882.6742
86 | 2684044.0048 | 1224730.4382 | 2684043.0538 | 1224739.1693
87 | 2684077.106 | 1224472.8399 | 2684044.0048 | 1224730.4382
88 | 2684043.0538 | 1224739.1693 | 2684041.2429 | 1224755.7942
89 | 2684037.2563 | 1224444.371 | 2684038.2947 | 1224448.6545 | 2684041.5689 | 1224455.75 | 2684047.4559 | 1224460.3918 | 2684077.106 | 1224472.8399
90 | 2684037.2563 | 1224444.371 | 2684033.8593 | 1224430.3572 | 2684029.1114 | 1224422.3736 | 2684027.0961 | 1224420.2689
91 | 2684008.6742 | 1224390.3607 | 2684008.0532 | 1224398.2267 | 2684010.8405 | 1224403.2917 | 2684027.0961 | 1224420.2689
92 | 2684430.987 | 1224449.5558 | 2684441.1613 | 1224425.1168 | 2684454.7446 | 1224413.7461 | 2684466.991 | 1224411.0847
93 | 2683975.1643 | 1224863.4628 | 2683879.4504 | 1224739.0966
94 | 2683879.4504 | 1224739.0966 | 2683868.8622 | 1224735.034
95 | 2684015.8064 | 1224375.9765 | 2684008.7459 | 1224389.4527 | 2684008.6742 | 1224390.3607
96 | 2684643.824 | 1224579.8535 | 2684644.3164 | 1224579.1735 | 2684646.6765 | 1224574.3602
97 | 2684593.8804 | 1224537.4176 | 2684596.5189 | 1224529.4073
98 | 2684592.3134 | 1224560.5327 | 2684591.8228 | 1224559.8113
99 | 2684657.4484 | 1224541.4618 | 2684650.8998 | 1224565.7468 | 2684646.6765 | 1224574.3602
100 | 2684596.5189 | 1224529.4073 | 2684596.6036 | 1224529.15
101 | 2684565.0905 | 1224448.0137 | 2684554.3868 | 1224485.1203 | 2684551.7185 | 1224493.058
102 | 2684565.0905 | 1224448.0137 | 2684466.991 | 1224411.0847
103 | 2684596.6036 | 1224529.15 | 2684602.3815 | 1224511.6087
104 | 2684675.1667 | 1224506.4737 | 2684666.3482 | 1224517.1 | 2684661.3146 | 1224527.1241 | 2684657.4484 | 1224541.4618
105 | 2684675.1667 | 1224506.4737 | 2684654.1814 | 1224494.11
106 | 2684625.1003 | 1224478.0268 | 2684640.9363 | 1224486.3065 | 2684654.1814 | 1224494.11
107 | 2684602.3815 | 1224511.6087 | 2684602.4281 | 1224511.4671

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2684469.5782 | 1224697.3968
1 | 2684462.503 | 1224709.3576
2 | 2684475.9148 | 1224680.3283
3 | 2684489.5201 | 1224684.9913
4 | 2684450.7485 | 1224670.1421
5 | 2684431.4527 | 1224662.3218
6 | 2684492.6035 | 1224674.5056
7 | 2684488.1688 | 1224692.5231
8 | 2684428.9458 | 1224661.3058
9 | 2684509.6439 | 1224677.5642
10 | 2684501.994 | 1224645.3593
11 | 2684495.0399 | 1224735.7745
12 | 2684620.3765 | 1224792.8322
13 | 2684626.7993 | 1224803.6536
14 | 2684610.1015 | 1224769.0724
15 | 2684635.8748 | 1224820.5112
16 | 2684611.9475 | 1224733.6822
17 | 2684644.0436 | 1224836.6237
18 | 2684617.4881 | 1224717.809
19 | 2684652.5635 | 1224854.7224
20 | 2684645.8237 | 1224713.195
21 | 2684572.6592 | 1224707.5049
22 | 2684551.114 | 1224697.3924
23 | 2684542.6869 | 1224691.6771
24 | 2684551.9908 | 1224697.9871
25 | 2684534.326 | 1224686.4563
26 | 2684530.2317 | 1224684.8139
27 | 2684506.739 | 1224630.6319
28 | 2684511.8328 | 1224614.7736
29 | 2684521.6582 | 1224628.6667
30 | 2684514.5159 | 1224606.8786
31 | 2684536.2949 | 1224623.6156
32 | 2684523.6633 | 1224579.7307
33 | 2684577.8516 | 1224783.9845
34 | 2684581.244 | 1224795.6248
35 | 2684570.2329 | 1224757.8426
36 | 2684595.7104 | 1224814.888
37 | 2684556.4058 | 1224805.6121
38 | 2684556.1109 | 1224762.1756
39 | 2684567.3733 | 1224748.8706
40 | 2684576.6851 | 1224827.3752
41 | 2684530.8648 | 1224769.9216
42 | 2684553.1071 | 1224834.9742
43 | 2684548.3496 | 1224833.6057
44 | 2684522.1639 | 1224830.1204
45 | 2684508.5149 | 1224776.7791
46 | 2684541.3681 | 1224582.0697
47 | 2684553.2107 | 1224544.4212
48 | 2684560.3658 | 1224521.6746
49 | 2684586.8319 | 1224552.4716
50 | 2684543.8485 | 1224516.4698
51 | 2684548.2984 | 1224503.2322
52 | 2684425.8065 | 1224660.0335
53 | 2684667.579 | 1224800.6022
54 | 2684668.8522 | 1224802.6551
55 | 2684659.5913 | 1224784.6682
56 | 2684685.7245 | 1224838.9758
57 | 2684654.5908 | 1224768.7924
58 | 2684648.8883 | 1224753.1207
59 | 2684648.3067 | 1224748.9532
60 | 2684518.1151 | 1224880.2052
61 | 2684580.5379 | 1224610.5096
62 | 2684605.2553 | 1224602.173
63 | 2684618.2531 | 1224599.0257
64 | 2684601.1642 | 1224562.9144
65 | 2684524.32 | 1224908.4122
66 | 2684568.8447 | 1224843.2256
67 | 2684646.2161 | 1224733.9729
68 | 2684337.698 | 1224614.0234
69 | 2684320.8673 | 1224630.6097
70 | 2684312.9291 | 1224596.0937
71 | 2684325.2702 | 1224579.2784
72 | 2684296.9771 | 1224589.3674
73 | 2684019.7417 | 1224862.4301
74 | 2684028.6572 | 1224822.8067
75 | 2683995.9816 | 1224862.9805
76 | 2684033.4807 | 1224774.7418
77 | 2684301.8923 | 1224532.6941
78 | 2684585.2889 | 1224829.6918
79 | 2684579.6211 | 1224856.6194
80 | 2684595.7718 | 1224882.6742
81 | 2684044.0048 | 1224730.4382
82 | 2684043.0538 | 1224739.1693
83 | 2684077.106 | 1224472.8399
84 | 2684041.2429 | 1224755.7942
85 | 2684037.2563 | 1224444.371
86 | 2684027.0961 | 1224420.2689
87 | 2684430.987 | 1224449.5558
88 | 2683975.1643 | 1224863.4628
89 | 2683879.4504 | 1224739.0966
90 | 2683868.8622 | 1224735.034
91 | 2684008.6742 | 1224390.3607
92 | 2684643.824 | 1224579.8535
93 | 2684593.8804 | 1224537.4176
94 | 2684591.8228 | 1224559.8113
95 | 2684592.3134 | 1224560.5327
96 | 2684646.6765 | 1224574.3602
97 | 2684596.5189 | 1224529.4073
98 | 2684551.7185 | 1224493.058
99 | 2684565.0905 | 1224448.0137
100 | 2684466.991 | 1224411.0847
101 | 2684596.6036 | 1224529.15
102 | 2684657.4484 | 1224541.4618
103 | 2684675.1667 | 1224506.4737
104 | 2684654.1814 | 1224494.11
105 | 2684602.3815 | 1224511.6087
106 | 2684602.4281 | 1224511.4671
107 | 2684015.8064 | 1224375.9765
108 | 2684625.1003 | 1224478.0268
109 | 2684492.6035 | 1224674.5056

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99297 | -0.13419 | 0.021268 | 0.0053303
1 | 0.99293 | -0.13496 | 0.0029235 | 0.0007327
2 | 0.99337 | -0.12641 | 0 | 0
3 | 0.99431 | -0.10814 | 0 | 0
4 | 0.99218 | -0.1494 | 0 | 0
5 | 0.99126 | -0.16711 | 0.02638 | 0.0066115
6 | 0.99522 | -0.090734 | 0 | 0
7 | 0.99354 | -0.1228 | 0.0040325 | 0.0010106
8 | 0.99121 | -0.16815 | 0.0066429 | 0.0016649
9 | 0.99732 | -0.050819 | 0.0044122 | 0.0011058
10 | 0.99322 | -0.12908 | 0.018521 | 0.0046419
11 | 0.98925 | -0.20493 | 0.013918 | 0.0034881
12 | 0.98752 | -0.23984 | 0.0076456 | 0.0019162
13 | 0.98716 | -0.24686 | 0.0068548 | 0.001718
14 | 0.98845 | -0.2218 | 0.011624 | 0.0029132
15 | 0.98673 | -0.25522 | 0.0073165 | 0.0018337
16 | 0.99011 | -0.18963 | 0.0041504 | 0.0010402
17 | 0.98644 | -0.26073 | 0.0062929 | 0.0015772
18 | 0.99095 | -0.17329 | 0 | 0
19 | 0.98625 | -0.2646 | 0.010763 | 0.0026975
20 | 0.98903 | -0.21037 | 0.0023298 | 0.00058391
21 | 0.99518 | -0.091831 | 0.0047075 | 0.0011798
22 | 0.99746 | -0.048433 | 0.002375 | 0.00059522
23 | 0.9985 | -0.028518 | 0.0016748 | 0.00041974
24 | 0.99735 | -0.050464 | 0.0058621 | 0.0014692
25 | 0.99953 | -0.008925 | 0.0025825 | 0.00064724
26 | 1 | 0 | -0.52273 | -0.13323
27 | 0.99229 | -0.14683 | 0 | 0
28 | 0.99133 | -0.16536 | 0.012929 | 0.0032402
29 | 0.99221 | -0.1485 | 0.0033927 | 0.0008503
30 | 0.99088 | -0.17402 | 0.027576 | 0.0069111
31 | 0.99217 | -0.14925 | 0.002737 | 0.00068594
32 | 0.98957 | -0.19912 | 0.011827 | 0.0029641
33 | 0.97914 | -0.40108 | 0.0097771 | 0.0024504
34 | 0.97854 | -0.41276 | 0 | 0
35 | 0.98072 | -0.37006 | 0 | 0
36 | 0.97758 | -0.43156 | 0 | 0
37 | 0.97829 | -0.4177 | 0.010123 | 0.0025369
38 | 0.9817 | -0.35114 | 0.0093061 | 0.0023323
39 | 0.98065 | -0.37143 | 0.0079978 | 0.0020044
40 | 0.97666 | -0.44968 | 0.0058086 | 0.0014558
41 | 0.98366 | -0.31298 | 0.010591 | 0.0026544
42 | 0.97581 | -0.46646 | 0 | 0
43 | 0.97578 | -0.4669 | 0 | 0
44 | 0.97566 | -0.46926 | 0 | 0
45 | 0.98562 | -0.27488 | 0 | 0
46 | 0.98882 | -0.21355 | 0.008171 | 0.0020478
47 | 0.98727 | -0.2436 | 0.0076658 | 0.0019212
48 | 0.98638 | -0.2607 | 0 | 0
49 | 0.9835 | -0.3168 | 0 | 0
50 | 0.98614 | -0.26531 | 0 | 0
51 | 0.98595 | -0.26904 | 0.0011097 | 0.00027811
52 | 0.99116 | -0.16905 | 0.014978 | 0.0037538
53 | 0.9865 | -0.25967 | 0.0032918 | 0.000825
54 | 0.98648 | -0.26013 | 0.0058321 | 0.0014617
55 | 0.98673 | -0.25517 | 0.009946 | 0.0024927
56 | 0.9863 | -0.26362 | 0.0048476 | 0.0012149
57 | 0.9871 | -0.24804 | 0.0058601 | 0.0014687
58 | 0.98755 | -0.23915 | 0.005585 | 0.0013997
59 | 0.98769 | -0.23649 | 0.0039383 | 0.00098704
60 | 0.97544 | -0.47376 | 0.0029292 | 0.00073414
61 | 0.98087 | -0.36806 | 0.0069483 | 0.0017414
62 | 0.98104 | -0.36478 | 0.0025935 | 0.00064999
63 | 0.98062 | -0.3729 | 0.0029696 | 0.00074426
64 | 0.98261 | -0.33404 | 0.0030064 | 0.00075347
65 | 0.97538 | -0.47481 | 0.0019555 | 0.00049009
66 | 0.97527 | -0.47705 | 0 | 0
67 | 0.98824 | -0.22588 | 0.0025283 | 0.00063366
68 | 0.97618 | -0.45959 | 0 | 0
69 | 0.97599 | -0.46334 | 0.0084972 | 0.0021296
70 | 0.97642 | -0.45485 | 0 | 0
71 | 0.97672 | -0.44888 | 0.0053515 | 0.0013412
72 | 0.97632 | -0.4568 | 0.0057236 | 0.0014345
73 | 0.97223 | -0.53753 | 0 | 0
74 | 0.97236 | -0.53481 | 0.00039862 | 9.9905e-05
75 | 0.97215 | -0.53913 | 0.00034413 | 8.6247e-05
76 | 0.97255 | -0.53117 | 0.0011518 | 0.00028866
77 | 0.97767 | -0.43025 | 0.002819 | 0.0007065
78 | 0.97516 | -0.47912 | 0.0053024 | 0.0013289
79 | 0.97483 | -0.48559 | 0.018357 | 0.0046007
80 | 0.97459 | -0.49037 | 0.0084959 | 0.0021293
81 | 0.97278 | -0.52657 | 0 | 0
82 | 0.97273 | -0.52753 | 0.00043022 | 0.00010782
83 | 0.9742 | -0.4984 | 0.0010892 | 0.00027297
84 | 0.97265 | -0.52921 | 0.0002737 | 6.8597e-05
85 | 0.97377 | -0.50699 | 0.0051606 | 0.0012934
86 | 0.97367 | -0.50887 | 0.00057614 | 0.00014439
87 | 0.98315 | -0.3233 | 0.0027665 | 0.00069334
88 | 0.97208 | -0.54039 | 0.00044518 | 0.00011157
89 | 0.97167 | -0.54862 | 0.00038049 | 9.5361e-05
90 | 0.97164 | -0.54914 | 0.0024589 | 0.00061626
91 | 0.97356 | -0.51111 | 0.00063069 | 0.00015807
92 | 0.97969 | -0.39126 | 0.0065541 | 0.0016426
93 | 0.98319 | -0.32285 | 0.0024818 | 0.00062199
94 | 0.98304 | -0.3257 | 0.0095069 | 0.0023827
95 | 0.983 | -0.32642 | 0 | 0
96 | 0.97955 | -0.39396 | 0.0068721 | 0.0017223
97 | 0.98305 | -0.32551 | 0.0054174 | 0.0013577
98 | 0.98581 | -0.27183 | 0.002359 | 0.00059123
99 | 0.98521 | -0.28341 | 0 | 0
100 | 0.98387 | -0.30929 | 0 | 0
101 | 0.98305 | -0.32557 | 0.0029504 | 0.00073943
102 | 0.979 | -0.40477 | 0.0099097 | 0.0024836
103 | 0.97873 | -0.41 | 0 | 0
104 | 0.97857 | -0.4132 | 0.0049462 | 0.0012396
105 | 0.98289 | -0.32861 | 0.0032429 | 0.00081276
106 | 0.98289 | -0.32863 | 0.0058843 | 0.0014747
107 | 0.97352 | -0.5119 | 0.002642 | 0.00066214
108 | 0.9785 | -0.41457 | 0.0022653 | 0.00056774
109 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0029236 | 0.00073257 | -0.0029235 | -0.0007327 | 1.0742e-07 | -1.2428e-07 | 0.0043811 | 0.0043812 | 0.0043812 | 0.99297 | -0.13419 | 0.99293 | -0.13496 | 1.2036
1 | -0.024192 | -0.0060629 | 0.024201 | 0.0060684 | 8.9731e-06 | 5.5072e-06 | 0.036253 | 0.036253 | 0.036253 | 0.99297 | -0.13419 | 0.99337 | -0.12641 | 9.9595
2 | -0.072297 | -0.018159 | 0.07236 | 0.018199 | 6.3102e-05 | 4.0199e-05 | 0.10831 | 0.10831 | 0.10831 | 0.99337 | -0.12641 | 0.99431 | -0.10814 | 29.7557
3 | 0.048096 | 0.01209 | -0.048043 | -0.012057 | 5.2731e-05 | 3.3397e-05 | 0.072058 | 0.072058 | 0.072058 | 0.99337 | -0.12641 | 0.99218 | -0.1494 | 19.7962
4 | -0.1824 | -0.046334 | 0.18255 | 0.046431 | 0.00015293 | 9.7592e-05 | 0.27319 | 0.27318 | 0.27319 | 0.99431 | -0.10814 | 0.99522 | -0.090734 | 37.5254
5 | 0.11004 | 0.028135 | -0.10996 | -0.028085 | 7.8005e-05 | 4.9824e-05 | 0.16487 | 0.16488 | 0.16488 | 0.99431 | -0.10814 | 0.99354 | -0.1228 | 45.2953
6 | 0.048043 | 0.012057 | -0.048003 | -0.012031 | 4.054e-05 | 2.5677e-05 | 0.072058 | 0.072058 | 0.072058 | 0.99218 | -0.1494 | 0.99126 | -0.16711 | 19.7962
7 | 0.021622 | 0.0054197 | -0.021621 | -0.005419 | 1.0687e-06 | 6.4909e-07 | 0.032458 | 0.032458 | 0.032458 | 0.99126 | -0.16711 | 0.99121 | -0.16815 | 8.9171
8 | -0.39769 | -0.10115 | 0.39845 | 0.10164 | 0.00076648 | 0.00048987 | 0.59513 | 0.59513 | 0.59513 | 0.99522 | -0.090734 | 0.99732 | -0.050819 | 54.4992
9 | 0.21514 | 0.054722 | -0.21474 | -0.054469 | 0.00039674 | 0.00025272 | 0.32195 | 0.32195 | 0.32195 | 0.99522 | -0.090734 | 0.99322 | -0.12908 | 29.4823
10 | 0.10593 | 0.027075 | -0.10551 | -0.026807 | 0.000419 | 0.00026759 | 0.15884 | 0.15884 | 0.15884 | 0.99354 | -0.1228 | 0.98925 | -0.20493 | 43.6362
11 | 0.014978 | 0.0037541 | -0.014978 | -0.0037538 | 6.4223e-07 | 3.6737e-07 | 0.022486 | 0.022486 | 0.022486 | 0.99121 | -0.16815 | 0.99116 | -0.16905 | 6.1774
12 | -0.40287 | -0.10275 | 0.40386 | 0.10338 | 0.00099126 | 0.00063355 | 0.60171 | 0.60171 | 0.60171 | 0.99732 | -0.050819 | 1 | 0 | 55.102
13 | 0.19622 | 0.049827 | -0.19605 | -0.04972 | 0.0001674 | 0.00010654 | 0.2942 | 0.2942 | 0.2942 | 0.99322 | -0.12908 | 0.99229 | -0.14683 | 26.9413
14 | 0.091592 | 0.023319 | -0.091284 | -0.023122 | 0.0003078 | 0.00019644 | 0.1379 | 0.1379 | 0.1379 | 0.98925 | -0.20493 | 0.98562 | -0.27488 | 37.885
15 | 0.031254 | 0.0078425 | -0.031243 | -0.0078359 | 1.0467e-05 | 6.5382e-06 | 0.047098 | 0.047098 | 0.047098 | 0.98752 | -0.23984 | 0.98716 | -0.24686 | 12.9389
16 | -0.0389 | -0.0097586 | 0.038933 | 0.0097797 | 3.3473e-05 | 2.109e-05 | 0.058618 | 0.058618 | 0.058618 | 0.98752 | -0.23984 | 0.98845 | -0.2218 | 16.1039
17 | 0.024389 | 0.0061179 | -0.024379 | -0.006112 | 9.7092e-06 | 5.9691e-06 | 0.036765 | 0.036765 | 0.036765 | 0.98716 | -0.24686 | 0.98673 | -0.25522 | 10.1002
18 | -0.050557 | -0.012693 | 0.050635 | 0.012742 | 7.7723e-05 | 4.9283e-05 | 0.076117 | 0.076116 | 0.076117 | 0.98845 | -0.2218 | 0.99011 | -0.18963 | 20.9112
19 | 0.017062 | 0.0042783 | -0.017058 | -0.0042756 | 4.4854e-06 | 2.6399e-06 | 0.025731 | 0.025731 | 0.025731 | 0.98673 | -0.25522 | 0.98644 | -0.26073 | 7.0691
20 | -0.054785 | -0.013782 | 0.054828 | 0.01381 | 4.2811e-05 | 2.7182e-05 | 0.082354 | 0.082354 | 0.082354 | 0.99011 | -0.18963 | 0.99095 | -0.17329 | 22.6248
21 | 0.010765 | 0.0026985 | -0.010763 | -0.0026975 | 1.9836e-06 | 1.0135e-06 | 0.016239 | 0.016239 | 0.016239 | 0.98644 | -0.26073 | 0.98625 | -0.2646 | 4.4612
22 | 0.044318 | 0.011167 | -0.044239 | -0.011117 | 7.8473e-05 | 4.9616e-05 | 0.066569 | 0.066569 | 0.066569 | 0.99095 | -0.17329 | 0.98903 | -0.21037 | 18.2882
23 | -0.099146 | -0.024976 | 0.099533 | 0.025224 | 0.00038789 | 0.00024765 | 0.14892 | 0.14892 | 0.14892 | 0.99095 | -0.17329 | 0.99518 | -0.091831 | 40.9129
24 | 0.041909 | 0.010533 | -0.041878 | -0.010513 | 3.0994e-05 | 1.9569e-05 | 0.063064 | 0.063064 | 0.063064 | 0.98903 | -0.21037 | 0.98824 | -0.22588 | 17.3252
25 | -0.10424 | -0.026404 | 0.10445 | 0.026536 | 0.00020756 | 0.00013254 | 0.15596 | 0.15596 | 0.15596 | 0.99518 | -0.091831 | 0.99735 | -0.050464 | 42.8465
26 | -0.1127 | -0.028607 | 0.1128 | 0.028676 | 0.00010809 | 6.9045e-05 | 0.16825 | 0.16825 | 0.16825 | 0.99746 | -0.048433 | 0.9985 | -0.028518 | 46.2226
27 | 0.11032 | 0.028012 | -0.11031 | -0.028005 | 1.0778e-05 | 6.8841e-06 | 0.16471 | 0.16471 | 0.16471 | 0.99746 | -0.048433 | 0.99735 | -0.050464 | 45.2493
28 | -0.11448 | -0.029096 | 0.11459 | 0.029165 | 0.00010813 | 6.9072e-05 | 0.17075 | 0.17075 | 0.17075 | 0.9985 | -0.028518 | 0.99953 | -0.008925 | 46.9083
29 | -0.11717 | -0.029813 | 0.11722 | 0.029845 | 5.0426e-05 | 3.2215e-05 | 0.17459 | 0.17459 | 0.17459 | 0.99953 | -0.008925 | 1 | 0 | 47.9645
30 | 0.18992 | 0.048184 | -0.18975 | -0.048077 | 0.00016912 | 0.00010759 | 0.28501 | 0.28501 | 0.28501 | 0.99229 | -0.14683 | 0.99133 | -0.16536 | 26.0995
31 | 0.0061303 | 0.0015362 | -0.0061298 | -0.0015361 | 4.8714e-07 | 1.1321e-07 | 0.0091927 | 0.0091928 | 0.0091928 | 0.99229 | -0.14683 | 0.99221 | -0.1485 | 2.5255
32 | 0.17682 | 0.044836 | -0.17675 | -0.04479 | 7.3534e-05 | 4.6739e-05 | 0.2656 | 0.2656 | 0.2656 | 0.99133 | -0.16536 | 0.99088 | -0.17402 | 24.3224
33 | 0.002737 | 0.00068581 | -0.002737 | -0.00068594 | 9.7832e-08 | -1.3736e-07 | 0.0041047 | 0.0041048 | 0.0041048 | 0.99221 | -0.1485 | 0.99217 | -0.14925 | 1.1277
34 | 0.14917 | 0.037879 | -0.14899 | -0.037764 | 0.00018 | 0.00011409 | 0.22419 | 0.22419 | 0.22419 | 0.99088 | -0.17402 | 0.98957 | -0.19912 | 20.5303
35 | 0.13717 | 0.0348 | -0.13707 | -0.03474 | 9.5106e-05 | 6.018e-05 | 0.20641 | 0.20641 | 0.20641 | 0.98957 | -0.19912 | 0.98882 | -0.21355 | 18.9017
36 | 0.05314 | 0.01338 | -0.05311 | -0.013361 | 2.967e-05 | 1.8836e-05 | 0.08078 | 0.08078 | 0.08078 | 0.97914 | -0.40108 | 0.97854 | -0.41276 | 22.1924
37 | -0.062917 | -0.01583 | 0.06301 | 0.01589 | 9.3398e-05 | 5.9431e-05 | 0.095639 | 0.095639 | 0.095639 | 0.97914 | -0.40108 | 0.98072 | -0.37006 | 26.2744
38 | 0.042985 | 0.010823 | -0.042947 | -0.010799 | 3.8596e-05 | 2.4399e-05 | 0.065384 | 0.065384 | 0.065384 | 0.97854 | -0.41276 | 0.97758 | -0.43156 | 17.9626
39 | 0.010125 | 0.0025381 | -0.010123 | -0.0025369 | 2.3798e-06 | 1.1869e-06 | 0.015397 | 0.015397 | 0.015397 | 0.97854 | -0.41276 | 0.97829 | -0.4177 | 4.2299
40 | -0.071009 | -0.017894 | 0.071073 | 0.017935 | 6.4342e-05 | 4.0992e-05 | 0.10777 | 0.10777 | 0.10777 | 0.98072 | -0.37006 | 0.9817 | -0.35114 | 29.6083
41 | 0.0079983 | 0.0020046 | -0.0079978 | -0.0020044 | 5.2006e-07 | 2.1402e-07 | 0.012136 | 0.012136 | 0.012136 | 0.98072 | -0.37006 | 0.98065 | -0.37143 | 3.3339
42 | 0.042947 | 0.010799 | -0.04291 | -0.010775 | 3.7122e-05 | 2.3468e-05 | 0.065384 | 0.065384 | 0.065384 | 0.97758 | -0.43156 | 0.97666 | -0.44968 | 17.9626
43 | -0.080379 | -0.020268 | 0.080526 | 0.020362 | 0.0001471 | 9.3812e-05 | 0.12188 | 0.12188 | 0.12188 | 0.9817 | -0.35114 | 0.98366 | -0.31298 | 33.4835
44 | 0.037101 | 0.0093194 | -0.037071 | -0.0093007 | 2.9691e-05 | 1.8692e-05 | 0.056534 | 0.056534 | 0.056534 | 0.97666 | -0.44968 | 0.97581 | -0.46646 | 15.5314
45 | -0.091118 | -0.023016 | 0.091284 | 0.023122 | 0.00016672 | 0.0001064 | 0.1379 | 0.1379 | 0.1379 | 0.98366 | -0.31298 | 0.98562 | -0.27488 | 37.885
46 | 0.032185 | 0.0080767 | -0.032169 | -0.0080666 | 1.6237e-05 | 1.0167e-05 | 0.049083 | 0.049083 | 0.049083 | 0.97581 | -0.46646 | 0.97527 | -0.47705 | 13.4843
47 | 0.0048865 | 0.001224 | -0.0048864 | -0.001224 | 1.0279e-07 | 4.1141e-09 | 0.0074513 | 0.0074513 | 0.0074513 | 0.97581 | -0.46646 | 0.97578 | -0.4669 | 2.0471
48 | 0.0048864 | 0.001224 | -0.0048859 | -0.001224 | 5.4842e-07 | 2.2004e-08 | 0.0074513 | 0.0074514 | 0.0074514 | 0.97578 | -0.4669 | 0.97566 | -0.46926 | 2.0471
49 | 0.0048859 | 0.001224 | -0.0048848 | -0.0012239 | 1.0463e-06 | 4.2233e-08 | 0.0074514 | 0.0074516 | 0.0074516 | 0.97566 | -0.46926 | 0.97544 | -0.47376 | 2.0472
50 | 0.1289 | 0.032692 | -0.12871 | -0.032575 | 0.00018589 | 0.00011745 | 0.19411 | 0.19411 | 0.19411 | 0.98882 | -0.21355 | 0.98727 | -0.2436 | 17.7758
51 | 0.12105 | 0.030654 | -0.12095 | -0.030591 | 9.9338e-05 | 6.2662e-05 | 0.18256 | 0.18256 | 0.18256 | 0.98727 | -0.2436 | 0.98638 | -0.2607 | 16.7177
52 | 0.075923 | 0.019169 | -0.07572 | -0.01904 | 0.00020347 | 0.0001297 | 0.11458 | 0.11458 | 0.11458 | 0.98638 | -0.2607 | 0.9835 | -0.3168 | 31.4794
53 | 0.045026 | 0.011422 | -0.045016 | -0.011416 | 9.9753e-06 | 5.723e-06 | 0.067973 | 0.067973 | 0.067973 | 0.98638 | -0.2607 | 0.98614 | -0.26531 | 6.2247
54 | 0.019986 | 0.0050121 | -0.01998 | -0.0050086 | 5.7623e-06 | 3.4747e-06 | 0.03024 | 0.03024 | 0.03024 | 0.9835 | -0.3168 | 0.98319 | -0.32285 | 8.3077
55 | 0.055733 | 0.014027 | -0.05571 | -0.014012 | 2.3679e-05 | 1.5042e-05 | 0.084345 | 0.084345 | 0.084345 | 0.9835 | -0.3168 | 0.98304 | -0.3257 | 23.1717
56 | 0.045016 | 0.011416 | -0.045008 | -0.011411 | 8.0657e-06 | 4.6277e-06 | 0.067973 | 0.067973 | 0.067973 | 0.98614 | -0.26531 | 0.98595 | -0.26904 | 6.2247
57 | 0.043898 | 0.011133 | -0.043892 | -0.01113 | 5.8975e-06 | 3.3638e-06 | 0.066299 | 0.066299 | 0.066299 | 0.98595 | -0.26904 | 0.98581 | -0.27183 | 6.0713
58 | 0.010681 | 0.0026767 | -0.01068 | -0.0026766 | 2.3511e-07 | 1.1963e-07 | 0.016111 | 0.016111 | 0.016111 | 0.9865 | -0.25967 | 0.98648 | -0.26013 | 4.426
59 | -0.013972 | -0.0035017 | 0.013975 | 0.0035034 | 2.9964e-06 | 1.688e-06 | 0.021076 | 0.021076 | 0.021076 | 0.9865 | -0.25967 | 0.98673 | -0.25517 | 5.79
60 | 0.0048484 | 0.0012149 | -0.0048476 | -0.0012149 | 8.0473e-07 | 2.8955e-09 | 0.0073133 | 0.0073135 | 0.0073135 | 0.98648 | -0.26013 | 0.9863 | -0.26362 | 2.0092
61 | -0.023922 | -0.0059961 | 0.02393 | 0.0060011 | 8.1316e-06 | 4.9913e-06 | 0.036075 | 0.036075 | 0.036075 | 0.98673 | -0.25517 | 0.9871 | -0.24804 | 9.9106
62 | -0.02979 | -0.0074698 | 0.029802 | 0.0074776 | 1.262e-05 | 7.8633e-06 | 0.044908 | 0.044908 | 0.044908 | 0.9871 | -0.24804 | 0.98755 | -0.23915 | 12.3375
63 | -0.035387 | -0.0088774 | 0.035392 | 0.0088802 | 4.4868e-06 | 2.8177e-06 | 0.053324 | 0.053324 | 0.053324 | 0.98755 | -0.23915 | 0.98769 | -0.23649 | 14.6494
64 | -0.03933 | -0.0098672 | 0.03935 | 0.0098798 | 1.9917e-05 | 1.2553e-05 | 0.059257 | 0.059257 | 0.059257 | 0.98769 | -0.23649 | 0.98824 | -0.22588 | 16.2794
65 | 0.0019556 | 0.00048979 | -0.0019555 | -0.00049009 | 9.7624e-08 | -3.0265e-07 | 0.0029831 | 0.0029832 | 0.0029832 | 0.97544 | -0.47376 | 0.97538 | -0.47481 | 0.81957
66 | -0.0069483 | -0.0017414 | 0.0069494 | 0.0017418 | 1.0876e-06 | 3.6654e-07 | 0.010541 | 0.010541 | 0.010541 | 0.98087 | -0.36806 | 0.98104 | -0.36478 | 2.8958
67 | 0.033572 | 0.0084329 | -0.033559 | -0.0084247 | 1.3007e-05 | 8.1558e-06 | 0.050928 | 0.050928 | 0.050928 | 0.98104 | -0.36478 | 0.98062 | -0.3729 | 13.9911
68 | -0.043115 | -0.010825 | 0.043178 | 0.010865 | 6.3313e-05 | 4.0021e-05 | 0.065402 | 0.065402 | 0.065402 | 0.98104 | -0.36478 | 0.98261 | -0.33404 | 17.9676
69 | 0.030589 | 0.0076805 | -0.030562 | -0.0076637 | 2.6765e-05 | 1.6712e-05 | 0.046422 | 0.046422 | 0.046422 | 0.98062 | -0.3729 | 0.97969 | -0.39126 | 12.7532
70 | -0.046184 | -0.011618 | 0.046201 | 0.011629 | 1.682e-05 | 1.0649e-05 | 0.069955 | 0.069955 | 0.069955 | 0.98261 | -0.33404 | 0.983 | -0.32642 | 19.2183
71 | 0.0053029 | 0.001329 | -0.0053024 | -0.0013289 | 5.2282e-07 | 6.8876e-08 | 0.0080909 | 0.0080909 | 0.0080909 | 0.97527 | -0.47705 | 0.97516 | -0.47912 | 2.2228
72 | 0.026866 | 0.0067376 | -0.026855 | -0.0067308 | 1.0937e-05 | 6.7829e-06 | 0.040992 | 0.040992 | 0.040992 | 0.97527 | -0.47705 | 0.97483 | -0.48559 | 11.2616
73 | 0.0084987 | 0.0021303 | -0.0084972 | -0.0021296 | 1.5178e-06 | 6.6994e-07 | 0.012955 | 0.012955 | 0.012955 | 0.97618 | -0.45959 | 0.97599 | -0.46334 | 3.5591
74 | -0.0084987 | -0.0021303 | 0.0085006 | 0.0021311 | 1.9213e-06 | 8.4788e-07 | 0.012955 | 0.012955 | 0.012955 | 0.97618 | -0.45959 | 0.97642 | -0.45485 | 3.559
75 | -0.014225 | -0.0035657 | 0.014229 | 0.003568 | 4.0481e-06 | 2.3034e-06 | 0.021678 | 0.021678 | 0.021678 | 0.97642 | -0.45485 | 0.97672 | -0.44888 | 5.9555
76 | 0.0057241 | 0.0014346 | -0.0057236 | -0.0014345 | 5.3158e-07 | 1.0724e-07 | 0.0087233 | 0.0087234 | 0.0087234 | 0.97642 | -0.45485 | 0.97632 | -0.4568 | 2.3965
77 | -0.01958 | -0.0049092 | 0.019598 | 0.0049197 | 1.7393e-05 | 1.0479e-05 | 0.029831 | 0.029831 | 0.029831 | 0.97672 | -0.44888 | 0.97767 | -0.43025 | 8.1953
78 | -0.0036304 | -0.00090786 | 0.0036308 | 0.00090766 | 4.7007e-07 | -2.0287e-07 | 0.0055556 | 0.0055555 | 0.0055556 | 0.97223 | -0.53753 | 0.97236 | -0.53481 | 1.5263
79 | 0.0036304 | 0.00090786 | -0.0036301 | -0.00090798 | 2.7509e-07 | -1.1864e-07 | 0.0055556 | 0.0055557 | 0.0055557 | 0.97223 | -0.53753 | 0.97215 | -0.53913 | 1.5263
80 | -0.0040295 | -0.0010076 | 0.0040302 | 0.0010074 | 6.9833e-07 | -1.6087e-07 | 0.0061655 | 0.0061653 | 0.0061655 | 0.97236 | -0.53481 | 0.97255 | -0.53117 | 1.6938
81 | 0.003286 | 0.00082173 | -0.0032858 | -0.00082186 | 1.9749e-07 | -1.3176e-07 | 0.005029 | 0.0050291 | 0.0050291 | 0.97215 | -0.53913 | 0.97208 | -0.54039 | 1.3816
82 | -0.0051819 | -0.0012961 | 0.0051824 | 0.0012961 | 4.8255e-07 | 5.4723e-08 | 0.0079275 | 0.0079274 | 0.0079275 | 0.97255 | -0.53117 | 0.97265 | -0.52921 | 2.1779
83 | -0.038467 | -0.0096632 | 0.038664 | 0.0097877 | 0.00019742 | 0.00012441 | 0.058555 | 0.058554 | 0.058555 | 0.97767 | -0.43025 | 0.98315 | -0.3233 | 16.0864
84 | 0.01605 | 0.0040371 | -0.015998 | -0.0040067 | 5.2079e-05 | 3.0424e-05 | 0.024433 | 0.024435 | 0.024435 | 0.97767 | -0.43025 | 0.9742 | -0.4984 | 6.7128
85 | 0.0084978 | 0.0021301 | -0.0084959 | -0.0021293 | 1.9342e-06 | 8.5582e-07 | 0.012971 | 0.012972 | 0.012972 | 0.97483 | -0.48559 | 0.97459 | -0.49037 | 3.5636
86 | 0.005887 | 0.0014727 | -0.0058868 | -0.0014726 | 2.6702e-07 | 6.1864e-08 | 0.0090041 | 0.0090042 | 0.0090042 | 0.97278 | -0.52657 | 0.97273 | -0.52753 | 2.4737
87 | -0.005887 | -0.0014727 | 0.0058949 | 0.0014745 | 7.8951e-06 | 1.8238e-06 | 0.0090041 | 0.009003 | 0.0090041 | 0.97278 | -0.52657 | 0.9742 | -0.4984 | 2.4737
88 | 0.0054566 | 0.0013648 | -0.0054561 | -0.0013647 | 4.3684e-07 | 7.1999e-08 | 0.0083461 | 0.0083461 | 0.0083461 | 0.97273 | -0.52753 | 0.97265 | -0.52921 | 2.2929
89 | 0.0090138 | 0.0022592 | -0.0090102 | -0.0022575 | 3.6876e-06 | 1.7144e-06 | 0.013768 | 0.013768 | 0.013768 | 0.9742 | -0.4984 | 0.97377 | -0.50699 | 3.7825
90 | 0.0038496 | 0.00096412 | -0.0038493 | -0.00096423 | 3.4545e-07 | -1.1006e-07 | 0.0058823 | 0.0058824 | 0.0058824 | 0.97377 | -0.50699 | 0.97367 | -0.50887 | 1.6161
91 | 0.0032731 | 0.00081983 | -0.0032728 | -0.00082007 | 3.4881e-07 | -2.3909e-07 | 0.005002 | 0.0050021 | 0.0050021 | 0.97367 | -0.50887 | 0.97356 | -0.51111 | 1.3742
92 | -0.041431 | -0.010481 | 0.041458 | 0.010497 | 2.7874e-05 | 1.5683e-05 | 0.062741 | 0.06274 | 0.062741 | 0.98315 | -0.3233 | 0.98387 | -0.30929 | 5.7455
93 | 0.0028406 | 0.00071029 | -0.0028395 | -0.00071152 | 1.1126e-06 | -1.2326e-06 | 0.0043476 | 0.0043483 | 0.0043483 | 0.97208 | -0.54039 | 0.97167 | -0.54862 | 1.1946
94 | 0.002459 | 0.00061616 | -0.0024589 | -0.00061626 | 6.0306e-08 | -1.0187e-07 | 0.0037657 | 0.0037657 | 0.0037657 | 0.97167 | -0.54862 | 0.97164 | -0.54914 | 1.0345
95 | 0.0026421 | 0.000662 | -0.002642 | -0.00066214 | 9.8604e-08 | -1.3739e-07 | 0.0040382 | 0.0040382 | 0.0040382 | 0.97356 | -0.51111 | 0.97352 | -0.5119 | 1.1094
96 | 0.024008 | 0.0060211 | -0.024005 | -0.0060192 | 3.092e-06 | 1.9008e-06 | 0.036467 | 0.036467 | 0.036467 | 0.97969 | -0.39126 | 0.97955 | -0.39396 | 10.0184
97 | 0.017499 | 0.0043866 | -0.017496 | -0.0043853 | 2.2182e-06 | 1.3127e-06 | 0.026484 | 0.026484 | 0.026484 | 0.98319 | -0.32285 | 0.98305 | -0.32551 | 7.2758
98 | 0.046203 | 0.01163 | -0.046201 | -0.011629 | 1.601e-06 | 1.0136e-06 | 0.069955 | 0.069955 | 0.069955 | 0.98304 | -0.3257 | 0.983 | -0.32642 | 19.2183
99 | 0.017133 | 0.0042969 | -0.017124 | -0.0042917 | 8.8268e-06 | 5.212e-06 | 0.026028 | 0.026028 | 0.026028 | 0.97955 | -0.39396 | 0.979 | -0.40477 | 7.1505
100 | 0.012079 | 0.0030276 | -0.012079 | -0.0030275 | 3.3961e-08 | 1.8301e-08 | 0.018284 | 0.018284 | 0.018284 | 0.98305 | -0.32551 | 0.98305 | -0.32557 | 5.023
101 | 0.041533 | 0.010539 | -0.04151 | -0.010526 | 2.3122e-05 | 1.3001e-05 | 0.062738 | 0.062739 | 0.062739 | 0.98581 | -0.27183 | 0.98521 | -0.28341 | 5.7453
102 | 0.04151 | 0.010526 | -0.041458 | -0.010497 | 5.1575e-05 | 2.9009e-05 | 0.062739 | 0.06274 | 0.06274 | 0.98521 | -0.28341 | 0.98387 | -0.30929 | 5.7454
103 | 0.0091286 | 0.0022881 | -0.0091272 | -0.0022875 | 1.3223e-06 | 6.1218e-07 | 0.013818 | 0.013818 | 0.013818 | 0.98305 | -0.32557 | 0.98289 | -0.32861 | 3.7961
104 | 0.0072146 | 0.0018081 | -0.0072128 | -0.0018075 | 1.7981e-06 | 6.4953e-07 | 0.010966 | 0.010966 | 0.010966 | 0.979 | -0.40477 | 0.97873 | -0.41 | 3.0126
105 | 0.0072128 | 0.0018075 | -0.0072117 | -0.0018071 | 1.0983e-06 | 3.9689e-07 | 0.010966 | 0.010966 | 0.010966 | 0.97873 | -0.41 | 0.97857 | -0.4132 | 3.0126
106 | 0.0022655 | 0.00056742 | -0.0022653 | -0.00056774 | 1.4793e-07 | -3.2292e-07 | 0.0034447 | 0.0034449 | 0.0034449 | 0.97857 | -0.4132 | 0.9785 | -0.41457 | 0.9464
107 | 0.0058843 | 0.0014747 | -0.0058843 | -0.0014747 | 4.4372e-09 | 9.501e-10 | 0.0089083 | 0.0089083 | 0.0089083 | 0.98289 | -0.32861 | 0.98289 | -0.32863 | 2.4473

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.5277 | 0.13447

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.021268 | 0.0053303
1 | 0.0029235 | 0.0007327
2 | 0.02638 | 0.0066115
3 | 0.0040325 | 0.0010106
4 | 0.0066429 | 0.0016649
5 | 0.0044122 | 0.0011058
6 | 0.018521 | 0.0046419
7 | 0.013918 | 0.0034881
8 | 0.0076456 | 0.0019162
9 | 0.0068548 | 0.001718
10 | 0.011624 | 0.0029132
11 | 0.0073165 | 0.0018337
12 | 0.0041504 | 0.0010402
13 | 0.0062929 | 0.0015772
14 | 0.010763 | 0.0026975
15 | 0.0023298 | 0.00058391
16 | 0.0047075 | 0.0011798
17 | 0.002375 | 0.00059522
18 | 0.0016748 | 0.00041974
19 | 0.0058621 | 0.0014692
20 | 0.0025825 | 0.00064724
21 | 0.0049714 | 0.001246
22 | 0.012929 | 0.0032402
23 | 0.0033927 | 0.0008503
24 | 0.027576 | 0.0069111
25 | 0.002737 | 0.00068594
26 | 0.011827 | 0.0029641
27 | 0.0097771 | 0.0024504
28 | 0.010123 | 0.0025369
29 | 0.0093061 | 0.0023323
30 | 0.0079978 | 0.0020044
31 | 0.0058086 | 0.0014558
32 | 0.010591 | 0.0026544
33 | 0.008171 | 0.0020478
34 | 0.0076658 | 0.0019212
35 | 0.0011097 | 0.00027811
36 | 0.014978 | 0.0037538
37 | 0.0032918 | 0.000825
38 | 0.0058321 | 0.0014617
39 | 0.009946 | 0.0024927
40 | 0.0048476 | 0.0012149
41 | 0.0058601 | 0.0014687
42 | 0.005585 | 0.0013997
43 | 0.0039383 | 0.00098704
44 | 0.0029292 | 0.00073414
45 | 0.0069483 | 0.0017414
46 | 0.0025935 | 0.00064999
47 | 0.0029696 | 0.00074426
48 | 0.0030064 | 0.00075347
49 | 0.0019555 | 0.00049009
50 | 0.0025283 | 0.00063366
51 | 0.0084972 | 0.0021296
52 | 0.0053515 | 0.0013412
53 | 0.0057236 | 0.0014345
54 | 0.00039862 | 9.9905e-05
55 | 0.00034413 | 8.6247e-05
56 | 0.0011518 | 0.00028866
57 | 0.002819 | 0.0007065
58 | 0.0053024 | 0.0013289
59 | 0.018357 | 0.0046007
60 | 0.0084959 | 0.0021293
61 | 0.00043022 | 0.00010782
62 | 0.0010892 | 0.00027297
63 | 0.0002737 | 6.8597e-05
64 | 0.0051606 | 0.0012934
65 | 0.00057614 | 0.00014439
66 | 0.0027665 | 0.00069334
67 | 0.00044518 | 0.00011157
68 | 0.00038049 | 9.5361e-05
69 | 0.0024589 | 0.00061626
70 | 0.00063069 | 0.00015807
71 | 0.0065541 | 0.0016426
72 | 0.0024818 | 0.00062199
73 | 0.0095069 | 0.0023827
74 | 0.0068721 | 0.0017223
75 | 0.0054174 | 0.0013577
76 | 0.002359 | 0.00059123
77 | 0.0029504 | 0.00073943
78 | 0.0099097 | 0.0024836
79 | 0.0049462 | 0.0012396
80 | 0.0032429 | 0.00081276
81 | 0.0058843 | 0.0014747
82 | 0.002642 | 0.00066214
83 | 0.0022653 | 0.00056774

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1