## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1702-24_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1702-24_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1702-24_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1702-24_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1702-24_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1702-24_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1702-24_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1702-24_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1702-24_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1702-24_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1702-24_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1702-24_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1702-24_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1702-24_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1702-24_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1702-24_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1702-24_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1702-24_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1702-24_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1702-24_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1702-24_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1702-24_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1702-24_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1702-24_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1702-24_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1702-24_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1702-24_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1702-24_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1702-24_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1702-24_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1702-24_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1702-24_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1702-24_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1702-24_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1702-24_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1702-24_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1702-24_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1702-24_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1702-24_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1702-24_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1702-24_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1702-24_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1702-24_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1702-24_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1702-24_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1702-24_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1702-24_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1702-24_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1702-24_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1702-24_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1702-24_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1702-24_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1702-24_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1702-24_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1702-24_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1702-24_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1702-24_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1702-24_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1702-24_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1702-24_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1702-24_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1702-24_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1702-24_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1702-24_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1702-24_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1702-24_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1702-24_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1702-24_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1702-24_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1702-24_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1702-24_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1702-24_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1702-24_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1702-24_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1702-24_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1702-24_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1702-24_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1702-24_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1702-24_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1702-24_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1702-24_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1702-24_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1702-24_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1702-24_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1702-24_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1702-24_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1702-24_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1702-24_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1702-24_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1702-24_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1702-24_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1702-24_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1702-24_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1702-24_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1702-24_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1702-24_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1702-24_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1702-24_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1702-24_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1702-24_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1702-24_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_498_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1702-24_0_5_load_0 | 0 | 0.0016014 | 0.00040135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1702-24_0_5_load_1 | 1 | 0.0010379 | 0.00026012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1702-24_0_5_load_3 | 3 | 0.00050692 | 0.00012705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1702-24_0_5_load_4 | 4 | 0.00038756 | 9.7132e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1702-24_0_5_load_42 | 5 | 0.00098183 | 0.00024607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1702-24_0_5_load_89 | 6 | 0.00090083 | 0.00022577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1702-24_0_5_load_100 | 8 | 0.024653 | 0.0061786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1702-24_0_5_load_78 | 14 | 0.0012243 | 0.00030684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1702-24_0_5_load_62 | 16 | 0.010096 | 0.0025304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1702-24_0_5_load_77 | 17 | 0.00041872 | 0.00010494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1702-24_0_5_load_104 | 18 | 0.01902 | 0.0047669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1702-24_0_5_load_86 | 20 | 0.00049264 | 0.00012347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1702-24_0_5_load_83 | 21 | 0.00051133 | 0.00012815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1702-24_0_5_load_63 | 24 | 0.0031263 | 0.00078351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1702-24_0_5_load_67 | 25 | 0.021048 | 0.0052751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1702-24_0_5_load_85 | 27 | 0.00013488 | 3.3804e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1702-24_0_5_load_87 | 28 | 0.00056911 | 0.00014263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1702-24_0_5_load_95 | 29 | 0.042799 | 0.010726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1702-24_0_5_load_91 | 31 | 0.0066594 | 0.001669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1702-24_0_5_load_90 | 32 | 0.013524 | 0.0033895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1702-24_0_5_load_69 | 34 | 0.0027455 | 0.00068808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1702-24_0_5_load_68 | 36 | 0.0093617 | 0.0023463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1702-24_0_5_load_98 | 38 | 0.011715 | 0.0029361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1702-24_0_5_load_72 | 42 | 0.0021473 | 0.00053816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1702-24_0_5_load_81 | 46 | 0.0042193 | 0.0010575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1702-24_0_5_load_70 | 47 | 0.052749 | 0.01322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1702-24_0_5_load_102 | 49 | 0.02301 | 0.0057669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1702-24_0_5_load_94 | 53 | 0.036033 | 0.0090306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1702-24_0_5_load_106 | 57 | 0.0077923 | 0.0019529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1702-24_0_5_load_65 | 59 | 0.021966 | 0.0055053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1702-24_0_5_load_64 | 60 | 0.019419 | 0.0048669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1702-24_0_5_load_50 | 61 | 0.026243 | 0.0065771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1702-24_0_5_load_45 | 64 | 0.016639 | 0.0041702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1702-24_0_5_load_80 | 66 | 0.010628 | 0.0026637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1702-24_0_5_load_96 | 69 | 0.025821 | 0.0064713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1702-24_0_5_load_105 | 72 | 0.010801 | 0.002707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1702-24_0_5_load_57 | 73 | 0.0080708 | 0.0020227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1702-24_0_5_load_101 | 74 | 0.013189 | 0.0033055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1702-24_0_5_load_97 | 76 | 0.008428 | 0.0021123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1702-24_0_5_load_55 | 77 | 0.0036933 | 0.00092563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1702-24_0_5_load_66 | 78 | 0.0025534 | 0.00063994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1702-24_0_5_load_43 | 79 | 0.00092543 | 0.00023194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1702-24_0_5_load_88 | 80 | 0.00082128 | 0.00020583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1702-24_0_5_load_79 | 81 | 0.00028425 | 7.1239e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1702-24_0_5_load_75 | 82 | 0.00017855 | 4.4749e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1702-24_0_5_load_84 | 83 | 0.00012242 | 3.0682e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1702-24_0_5_load_103 | 85 | 0.013979 | 0.0035034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1702-24_0_5_load_92 | 86 | 0.0017704 | 0.0004437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1702-24_0_5_load_48 | 89 | 0.027854 | 0.0069808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1702-24_0_5_load_53 | 90 | 0.0023589 | 0.00059119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1702-24_0_5_load_58 | 94 | 0.015892 | 0.0039829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1702-24_0_5_load_54 | 95 | 0.0045298 | 0.0011353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1702-24_0_5_load_56 | 96 | 0.011778 | 0.0029518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1702-24_0_5_load_61 | 97 | 0.0031061 | 0.00077847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1702-24_0_5_load_93 | 98 | 0.0015726 | 0.00039412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1702-24_0_5_load_73 | 99 | 0.0011751 | 0.0002945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1702-24_0_5_load_74 | 100 | 0.0043752 | 0.0010965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 52 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1702-24_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.024582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1702-24_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.033171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1702-24_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.046601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1702-24_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.031897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1702-24_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.038107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1702-24_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.043187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1702-24_0_5_line_6 |  | 5 | 79 | 0.028801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1702-24_0_5_line_7 |  | 6 | 80 | 0.016913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1702-24_0_5_line_8 |  | 7 | 8 | 0.013881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1702-24_0_5_line_9 |  | 7 | 9 | 0.005813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_1702-24_0_5_line_10 |  | 7 | 10 | 0.077235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_1702-24_0_5_line_11 |  | 9 | 25 | 0.019377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_1702-24_0_5_line_12 |  | 9 | 45 | 0.14833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1702-24_0_5_line_13 |  | 10 | 69 | 0.014453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1702-24_0_5_line_14 |  | 10 | 65 | 0.051082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_1702-24_0_5_line_15 |  | 11 | 12 | 0.16765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_1702-24_0_5_line_16 |  | 11 | 13 | 0.20344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_1702-24_0_5_line_17 |  | 11 | 14 | 0.031554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1702-24_0_5_line_18 |  | 12 | 17 | 0.028946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_1702-24_0_5_line_19 |  | 13 | 15 | 0.011333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_1702-24_0_5_line_20 |  | 13 | 16 | 0.020943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_1702-24_0_5_line_21 |  | 14 | 81 | 0.0097665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1702-24_0_5_line_22 |  | 15 | 18 | 0.010617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_1702-24_0_5_line_23 |  | 16 | 24 | 0.017135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_1702-24_0_5_line_24 |  | 17 | 82 | 0.027777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_1702-24_0_5_line_25 |  | 19 | 20 | 0.04112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1702-24_0_5_line_26 |  | 19 | 21 | 0.042046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1702-24_0_5_line_27 |  | 20 | 80 | 0.0097846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1702-24_0_5_line_28 |  | 21 | 83 | 0.012394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1702-24_0_5_line_29 |  | 22 | 23 | 0.079852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
30 | LV_1702-24_0_5_line_30 |  | 22 | 24 | 0.022934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_1702-24_0_5_line_31 |  | 22 | 25 | 0.0021628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_1702-24_0_5_line_32 |  | 23 | 29 | 0.027093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1702-24_0_5_line_33 |  | 23 | 26 | 0.13514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1702-24_0_5_line_34 |  | 26 | 27 | 0.0074282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1702-24_0_5_line_35 |  | 26 | 28 | 0.011265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1702-24_0_5_line_36 |  | 27 | 83 | 0.012689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1702-24_0_5_line_37 |  | 28 | 54 | 0.13384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1702-24_0_5_line_38 |  | 30 | 31 | 0.031451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1702-24_0_5_line_39 |  | 30 | 32 | 0.021962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1702-24_0_5_line_40 |  | 31 | 35 | 0.030132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1702-24_0_5_line_41 |  | 33 | 34 | 0.038603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1702-24_0_5_line_42 |  | 33 | 35 | 0.078223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1702-24_0_5_line_43 |  | 33 | 36 | 0.019591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1702-24_0_5_line_44 |  | 34 | 47 | 0.02689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1702-24_0_5_line_45 |  | 35 | 56 | 0.051992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1702-24_0_5_line_46 |  | 36 | 84 | 0.026612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1702-24_0_5_line_47 |  | 37 | 38 | 0.008922 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1702-24_0_5_line_48 |  | 37 | 39 | 0.017571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1702-24_0_5_line_49 |  | 39 | 85 | 0.010861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1702-24_0_5_line_50 |  | 39 | 51 | 0.019774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1702-24_0_5_line_51 |  | 40 | 41 | 0.021572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1702-24_0_5_line_52 |  | 40 | 42 | 0.023233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1702-24_0_5_line_53 |  | 41 | 47 | 0.050308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1702-24_0_5_line_54 |  | 42 | 43 | 0.022789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1702-24_0_5_line_55 |  | 43 | 44 | 0.033765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1702-24_0_5_line_56 |  | 44 | 76 | 0.015389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1702-24_0_5_line_57 |  | 45 | 46 | 0.024974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1702-24_0_5_line_58 |  | 48 | 49 | 0.014226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1702-24_0_5_line_59 |  | 48 | 50 | 0.061651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1702-24_0_5_line_60 |  | 48 | 51 | 0.025425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1702-24_0_5_line_61 |  | 50 | 52 | 0.018813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1702-24_0_5_line_62 |  | 50 | 53 | 0.010138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1702-24_0_5_line_63 |  | 51 | 74 | 0.013764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1702-24_0_5_line_64 |  | 52 | 61 | 0.022627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_1702-24_0_5_line_65 |  | 54 | 55 | 0.10405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1702-24_0_5_line_66 |  | 55 | 86 | 0.087507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1702-24_0_5_line_67 |  | 56 | 57 | 0.03024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1702-24_0_5_line_68 |  | 58 | 59 | 0.018027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1702-24_0_5_line_69 |  | 58 | 60 | 0.058626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1702-24_0_5_line_70 |  | 59 | 68 | 0.018987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_1702-24_0_5_line_71 |  | 60 | 71 | 0.034565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1702-24_0_5_line_72 |  | 61 | 87 | 0.0081282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
73 | LV_1702-24_0_5_line_73 |  | 62 | 63 | 0.011821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_1702-24_0_5_line_74 |  | 62 | 64 | 0.020002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_1702-24_0_5_line_75 |  | 63 | 68 | 0.058857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_1702-24_0_5_line_76 |  | 63 | 73 | 0.059602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1702-24_0_5_line_77 |  | 64 | 88 | 0.012323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_1702-24_0_5_line_78 |  | 65 | 66 | 0.010603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_1702-24_0_5_line_79 |  | 66 | 67 | 0.013754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_1702-24_0_5_line_80 |  | 67 | 68 | 0.019551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_1702-24_0_5_line_81 |  | 70 | 71 | 0.023662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1702-24_0_5_line_82 |  | 70 | 72 | 0.016081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1702-24_0_5_line_83 |  | 71 | 75 | 0.15694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1702-24_0_5_line_84 |  | 75 | 77 | 0.033411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1702-24_0_5_line_85 |  | 75 | 78 | 0.021589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1702-24_0_5_line_86 |  | 77 | 90 | 0.016614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1702-24_0_5_line_87 |  | 82 | 99 | 0.041685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1702-24_0_5_line_88 |  | 84 | 88 | 0.031627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1702-24_0_5_line_89 |  | 86 | 98 | 0.0015277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1702-24_0_5_line_90 |  | 87 | 91 | 0.018114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
91 | LV_1702-24_0_5_line_91 |  | 88 | 89 | 0.029811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
92 | LV_1702-24_0_5_line_92 |  | 89 | 91 | 0.015957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
93 | LV_1702-24_0_5_line_93 |  | 90 | 95 | 0.01316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1702-24_0_5_line_94 |  | 91 | 92 | 0.022354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1702-24_0_5_line_95 |  | 92 | 93 | 0.016592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1702-24_0_5_line_96 |  | 93 | 94 | 0.015943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1702-24_0_5_line_97 |  | 95 | 96 | 0.011134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1702-24_0_5_line_98 |  | 96 | 97 | 0.068092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1702-24_0_5_line_99 |  | 99 | 100 | 0.0099763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1702-24_0_5_trafo_28 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 52 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15
0 | 2676893.5584 | 1226942.9779 | 2676901.4053 | 1226919.6824
1 | 2676911.9178 | 1226888.2212 | 2676909.3921 | 1226895.9715 | 2676901.4053 | 1226919.6824
2 | 2676893.5584 | 1226942.9779 | 2676889.0879 | 1226956.2496 | 2676879.3066 | 1226987.3438
3 | 2676911.9178 | 1226888.2212 | 2676907.6519 | 1226885.1863 | 2676905.0703 | 1226880.2607 | 2676903.339 | 1226873.4671 | 2676901.7767 | 1226863.5736 | 2676901.0182 | 1226859.5709
4 | 2676868.685 | 1227023.9261 | 2676872.4652 | 1227009.0925 | 2676879.3066 | 1226987.3438
5 | 2676879.7517 | 1226823.3273 | 2676882.7332 | 1226825.7356 | 2676891.4068 | 1226834.3423 | 2676897.2653 | 1226846.1036 | 2676900.4144 | 1226856.3845 | 2676901.0182 | 1226859.5709
6 | 2676861.8588 | 1227051.8902 | 2676862.1654 | 1227049.5088 | 2676868.685 | 1227023.9261
7 | 2676866.5948 | 1226812.7 | 2676879.7517 | 1226823.3273
8 | 2676750.5325 | 1226632.8111 | 2676741.6999 | 1226643.5377
9 | 2676736.9221 | 1226640.2072 | 2676741.6999 | 1226643.5377
10 | 2676741.6999 | 1226643.5377 | 2676757.0735 | 1226653.3982 | 2676760.9984 | 1226648.8124 | 2676772.6732 | 1226635.7542 | 2676790.1587 | 1226614.7213 | 2676784.7021 | 1226608.7802
11 | 2676736.9221 | 1226640.2072 | 2676729.4466 | 1226643.8689 | 2676724.0676 | 1226647.1795 | 2676721.075 | 1226650.8506
12 | 2676631.9259 | 1226611.9466 | 2676643.8003 | 1226619.8492 | 2676654.6152 | 1226628.2052 | 2676666.7756 | 1226637.4458 | 2676680.1174 | 1226625.5875 | 2676687.2642 | 1226613.9163 | 2676694.6549 | 1226605.0722 | 2676701.7542 | 1226602.373 | 2676708.1549 | 1226603.3006 | 2676712.8705 | 1226607.9311 | 2676714.4677 | 1226609.8641 | 2676715.0271 | 1226614.0964 | 2676717.3957 | 1226620.2755 | 2676726.6002 | 1226631.2459 | 2676733.0425 | 1226636.577 | 2676736.9221 | 1226640.2072
13 | 2676773.4113 | 1226599.7174 | 2676784.7021 | 1226608.7802
14 | 2676784.7021 | 1226608.7802 | 2676795.2933 | 1226595.1188 | 2676805.0383 | 1226595.9229 | 2676821.021 | 1226577.995
15 | 2676516.728 | 1226602.9807 | 2676580.9572 | 1226649.1377 | 2676594.1187 | 1226658.3354 | 2676584.2584 | 1226667.081 | 2676556.9047 | 1226706.9669 | 2676550.5817 | 1226715.9138
16 | 2676550.5817 | 1226715.9138 | 2676556.9047 | 1226706.9669 | 2676584.2584 | 1226667.081 | 2676594.1187 | 1226658.3354 | 2676623.5525 | 1226675.3034 | 2676628.2324 | 1226677.9988 | 2676632.021 | 1226680.4492 | 2676635.4714 | 1226682.684 | 2676658.7006 | 1226698.794 | 2676681.2981 | 1226713.9174 | 2676695.7885 | 1226690.5663
17 | 2676550.5817 | 1226715.9138 | 2676524.4408 | 1226698.2413
18 | 2676516.728 | 1226602.9807 | 2676493.5648 | 1226585.6215
19 | 2676703.5434 | 1226682.2829 | 2676695.7885 | 1226690.5663
20 | 2676695.7885 | 1226690.5663 | 2676684.0641 | 1226681.6315 | 2676689.1023 | 1226678.0147
21 | 2676524.4408 | 1226698.2413 | 2676516.3498 | 1226692.7714
22 | 2676703.5434 | 1226682.2829 | 2676711.7485 | 1226689.0487
23 | 2676689.1023 | 1226678.0147 | 2676703.0224 | 1226668.0222 | 2676703.0224 | 1226668.0222
24 | 2676493.5648 | 1226585.6215 | 2676471.3372 | 1226568.9634 | 2676471.3372 | 1226568.9634
25 | 2676832.5765 | 1226776.6216 | 2676838.4593 | 1226785.3478 | 2676840.7494 | 1226792.3043 | 2676844.873 | 1226796.9829 | 2676858.8014 | 1226806.7925
26 | 2676832.5765 | 1226776.6216 | 2676824.1167 | 1226784.8957 | 2676802.4395 | 1226805.9415
27 | 2676866.5948 | 1226812.7 | 2676862.5471 | 1226809.4306 | 2676858.8014 | 1226806.7925
28 | 2676802.4395 | 1226805.9415 | 2676793.5468 | 1226814.5751
29 | 2676719.7084 | 1226652.5269 | 2676721.1543 | 1226657.371 | 2676723.868 | 1226663.8325 | 2676726.2751 | 1226669.9566 | 2676730.4089 | 1226677.9708 | 2676741.6801 | 1226677.3824 | 2676741.8101 | 1226681.409 | 2676744.0496 | 1226692.89 | 2676744.5575 | 1226694.6421 | 2676745.199 | 1226701.3215 | 2676741.0286 | 1226706.1377 | 2676735.3245 | 1226714.6809
30 | 2676719.7084 | 1226652.5269 | 2676713.9663 | 1226658.7237 | 2676709.2611 | 1226663.8665 | 2676706.3287 | 1226666.1413 | 2676703.0224 | 1226668.0222
31 | 2676719.7084 | 1226652.5269 | 2676721.075 | 1226650.8506
32 | 2676735.3245 | 1226714.6809 | 2676756.927 | 1226731.115
33 | 2676735.3245 | 1226714.6809 | 2676731.4375 | 1226721.6244 | 2676729.209 | 1226726.9103 | 2676729.0649 | 1226731.0334 | 2676729.9313 | 1226737.3155 | 2676738.6584 | 1226753.55 | 2676753.0225 | 1226776.4172 | 2676781.2825 | 1226816.7087 | 2676774.5988 | 1226823.6271 | 2676779.1129 | 1226828.5886
34 | 2676779.1129 | 1226828.5886 | 2676784.4425 | 1226823.4143
35 | 2676779.1129 | 1226828.5886 | 2676771.7305 | 1226837.0969
36 | 2676793.5468 | 1226814.5751 | 2676784.4425 | 1226823.4143
37 | 2676675.5604 | 1226929.0765 | 2676685.8727 | 1226919.9366 | 2676705.1512 | 1226902.0174 | 2676712.7473 | 1226894.855 | 2676718.3451 | 1226886.3103 | 2676747.3932 | 1226856.6983 | 2676763.1707 | 1226846.962 | 2676771.7305 | 1226837.0969
38 | 2676946.7327 | 1226721.1037 | 2676967.7667 | 1226697.6711
39 | 2676946.7327 | 1226721.1037 | 2676930.3756 | 1226706.4491
40 | 2676967.7667 | 1226697.6711 | 2676988.1637 | 1226675.4422
41 | 2676963.1209 | 1226618.5469 | 2676988.9098 | 1226589.8224
42 | 2676963.1209 | 1226618.5469 | 2676962.1481 | 1226619.913 | 2676967.9605 | 1226625.2918 | 2676969.8717 | 1226635.1675 | 2676986.4253 | 1226649.8804 | 2677000.2288 | 1226662.1338 | 2676988.1637 | 1226675.4422
43 | 2676963.1209 | 1226618.5469 | 2676948.381 | 1226605.6411
44 | 2677006.874 | 1226569.8133 | 2676988.9098 | 1226589.8224
45 | 2676988.1637 | 1226675.4422 | 2677000.2288 | 1226662.1338 | 2677002.672 | 1226659.5971 | 2677010.766 | 1226650.9182 | 2677023.5245 | 1226637.3298
46 | 2676928.3589 | 1226588.1104 | 2676948.381 | 1226605.6411
47 | 2676795.9805 | 1226699.8089 | 2676802.4268 | 1226705.9962
48 | 2676811.7605 | 1226691.0956 | 2676802.4268 | 1226705.9962
49 | 2676803.1909 | 1226684.3916 | 2676811.7605 | 1226691.0956
50 | 2676823.0972 | 1226674.8755 | 2676815.7275 | 1226685.5987 | 2676811.7605 | 1226691.0956
51 | 2677056.5582 | 1226517.9441 | 2677042.0399 | 1226533.9335
52 | 2677056.5582 | 1226517.9441 | 2677051.237 | 1226512.6716 | 2677039.5386 | 1226502.1371
53 | 2677042.0399 | 1226533.9335 | 2677026.6089 | 1226547.832 | 2677006.874 | 1226569.8133
54 | 2677021.668 | 1226488.028 | 2677034.5883 | 1226497.6794 | 2677039.5386 | 1226502.1371
55 | 2677021.668 | 1226488.028 | 2677015.0778 | 1226495.8813 | 2676998.6837 | 1226512.736
56 | 2676987.1965 | 1226502.4583 | 2676998.6837 | 1226512.736
57 | 2676631.9259 | 1226611.9466 | 2676639.6748 | 1226598.8265 | 2676635.8039 | 1226595.6968 | 2676633.8472 | 1226591.359
58 | 2676841.7951 | 1226653.2913 | 2676831.9822 | 1226663.616
59 | 2676831.9822 | 1226663.616 | 2676844.1425 | 1226676.3482 | 2676874.458 | 1226644.3961
60 | 2676823.0972 | 1226674.8755 | 2676823.063 | 1226667.5479 | 2676823.3648 | 1226662.9599 | 2676826.1628 | 1226658.1817 | 2676831.9822 | 1226663.616
61 | 2676859.9232 | 1226632.4003 | 2676874.458 | 1226644.3961
62 | 2676874.458 | 1226644.3961 | 2676881.6165 | 1226637.2169
63 | 2676812.7855 | 1226665.7252 | 2676823.0972 | 1226674.8755
64 | 2676859.9232 | 1226632.4003 | 2676867.4217 | 1226621.1007 | 2676874.9444 | 1226616.0405
65 | 2676771.3243 | 1226967.4924 | 2676764.8435 | 1226961.06 | 2676748.0831 | 1226951.8376 | 2676732.3874 | 1226945.8535 | 2676675.5604 | 1226929.0765
66 | 2676771.3243 | 1226967.4924 | 2676778.516 | 1226965.8285 | 2676783.2833 | 1226958.7964 | 2676787.8775 | 1226949.3271 | 2676802.465 | 1226905.5415 | 2676807.4472 | 1226891.4424
67 | 2677023.5245 | 1226637.3298 | 2677008.2088 | 1226623.0331 | 2677014.4384 | 1226616.0868
68 | 2676819.2112 | 1226524.4469 | 2676826.2385 | 1226528.507 | 2676827.7888 | 1226529.372 | 2676834.4448 | 1226534.0504
69 | 2676819.2112 | 1226524.4469 | 2676838.5979 | 1226487.717 | 2676847.0244 | 1226472.8449
70 | 2676849.9787 | 1226544.9689 | 2676834.4448 | 1226534.0504
71 | 2676864.0641 | 1226442.7713 | 2676847.0244 | 1226472.8449
72 | 2676881.3547 | 1226611.0517 | 2676876.4063 | 1226615.0572 | 2676874.9444 | 1226616.0405
73 | 2676891.7651 | 1226543.3742 | 2676901.3704 | 1226550.303
74 | 2676901.3704 | 1226550.303 | 2676913.3592 | 1226559.3084 | 2676917.6318 | 1226561.9212
75 | 2676849.9787 | 1226544.9689 | 2676858.3704 | 1226539.6404 | 2676867.644 | 1226524.1387 | 2676890.6704 | 1226542.4484 | 2676891.7651 | 1226543.3742
76 | 2676891.7651 | 1226543.3742 | 2676910.2691 | 1226525.1122 | 2676914.0681 | 1226522.6597 | 2676922.1438 | 1226518.3278 | 2676930.7468 | 1226510.7339 | 2676936.4291 | 1226504.4891
77 | 2676928.1445 | 1226568.35 | 2676917.6318 | 1226561.9212
78 | 2676821.021 | 1226577.995 | 2676827.8735 | 1226569.9036
79 | 2676836.7621 | 1226559.4079 | 2676827.8735 | 1226569.9036
80 | 2676849.9787 | 1226544.9689 | 2676836.7621 | 1226559.4079
81 | 2676864.0641 | 1226442.7713 | 2676878.3957 | 1226453.5192 | 2676883.9455 | 1226455.192
82 | 2676890.7421 | 1226440.7479 | 2676886.4085 | 1226447.6076 | 2676883.9455 | 1226455.192
83 | 2676815.0525 | 1226348.7423 | 2676821.0034 | 1226341.6699 | 2676830.316 | 1226347.2272 | 2676848.3765 | 1226358.6235 | 2676853.5761 | 1226364.528 | 2676862.4601 | 1226368.045 | 2676881.2224 | 1226374.4027 | 2676886.6873 | 1226377.9535 | 2676890.2337 | 1226382.1465 | 2676878.3592 | 1226416.4605 | 2676868.3416 | 1226434.3876 | 2676864.0641 | 1226442.7713
84 | 2676815.0525 | 1226348.7423 | 2676809.0203 | 1226366.8099 | 2676805.2936 | 1226380.6813
85 | 2676815.0525 | 1226348.7423 | 2676807.2191 | 1226348.3854 | 2676794.4183 | 1226343.3728
86 | 2676805.2936 | 1226380.6813 | 2676803.9718 | 1226385.6017 | 2676798.9273 | 1226395.9571
87 | 2676443.8156 | 1226600.0617 | 2676448.9921 | 1226591.9139 | 2676471.3372 | 1226568.9634
88 | 2676928.1445 | 1226568.35 | 2676940.4619 | 1226575.9698 | 2676928.3589 | 1226588.1104
89 | 2676807.9562 | 1226890.002 | 2676807.4472 | 1226891.4424
90 | 2676896.1203 | 1226600.5021 | 2676881.3547 | 1226611.0517
91 | 2676928.1445 | 1226568.35 | 2676920.6052 | 1226577.5142 | 2676915.9104 | 1226583.0016 | 2676907.7302 | 1226588.9777 | 2676907.2445 | 1226589.3157
92 | 2676896.1203 | 1226600.5021 | 2676901.8483 | 1226593.0711 | 2676907.2445 | 1226589.3157
93 | 2676793.164 | 1226407.7882 | 2676793.164 | 1226407.7882 | 2676798.9273 | 1226395.9571
94 | 2676896.1203 | 1226600.5021 | 2676899.7078 | 1226604.44 | 2676899.8455 | 1226607.8551 | 2676897.7353 | 1226610.4296 | 2676896.5444 | 1226611.6706 | 2676896.2437 | 1226614.413 | 2676899.6543 | 1226619.1269
95 | 2676899.6543 | 1226619.1269 | 2676901.9687 | 1226616.5884 | 2676908.3085 | 1226618.1158 | 2676913.0926 | 1226622.714
96 | 2676913.0926 | 1226622.714 | 2676924.1682 | 1226611.2463
97 | 2676791.8959 | 1226418.8496 | 2676793.164 | 1226407.7882
98 | 2676838.1642 | 1226458.503 | 2676828.0237 | 1226456.6152 | 2676808.0469 | 1226446.8842 | 2676794.9279 | 1226436.1411 | 2676790.6782 | 1226429.4707 | 2676791.8959 | 1226418.8496
99 | 2676443.8156 | 1226600.0617 | 2676438.4658 | 1226608.4823

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2676901.4053 | 1226919.6824
1 | 2676893.5584 | 1226942.9779
2 | 2676911.9178 | 1226888.2212
3 | 2676879.3066 | 1226987.3438
4 | 2676901.0182 | 1226859.5709
5 | 2676868.685 | 1227023.9261
6 | 2676879.7517 | 1226823.3273
7 | 2676741.6999 | 1226643.5377
8 | 2676750.5325 | 1226632.8111
9 | 2676736.9221 | 1226640.2072
10 | 2676784.7021 | 1226608.7802
11 | 2676550.5817 | 1226715.9138
12 | 2676516.728 | 1226602.9807
13 | 2676695.7885 | 1226690.5663
14 | 2676524.4408 | 1226698.2413
15 | 2676703.5434 | 1226682.2829
16 | 2676689.1023 | 1226678.0147
17 | 2676493.5648 | 1226585.6215
18 | 2676711.7485 | 1226689.0487
19 | 2676832.5765 | 1226776.6216
20 | 2676858.8014 | 1226806.7925
21 | 2676802.4395 | 1226805.9415
22 | 2676719.7084 | 1226652.5269
23 | 2676735.3245 | 1226714.6809
24 | 2676703.0224 | 1226668.0222
25 | 2676721.075 | 1226650.8506
26 | 2676779.1129 | 1226828.5886
27 | 2676784.4425 | 1226823.4143
28 | 2676771.7305 | 1226837.0969
29 | 2676756.927 | 1226731.115
30 | 2676946.7327 | 1226721.1037
31 | 2676967.7667 | 1226697.6711
32 | 2676930.3756 | 1226706.4491
33 | 2676963.1209 | 1226618.5469
34 | 2676988.9098 | 1226589.8224
35 | 2676988.1637 | 1226675.4422
36 | 2676948.381 | 1226605.6411
37 | 2676802.4268 | 1226705.9962
38 | 2676795.9805 | 1226699.8089
39 | 2676811.7605 | 1226691.0956
40 | 2677056.5582 | 1226517.9441
41 | 2677042.0399 | 1226533.9335
42 | 2677039.5386 | 1226502.1371
43 | 2677021.668 | 1226488.028
44 | 2676998.6837 | 1226512.736
45 | 2676631.9259 | 1226611.9466
46 | 2676633.8472 | 1226591.359
47 | 2677006.874 | 1226569.8133
48 | 2676831.9822 | 1226663.616
49 | 2676841.7951 | 1226653.2913
50 | 2676874.458 | 1226644.3961
51 | 2676823.0972 | 1226674.8755
52 | 2676859.9232 | 1226632.4003
53 | 2676881.6165 | 1226637.2169
54 | 2676675.5604 | 1226929.0765
55 | 2676771.3243 | 1226967.4924
56 | 2677023.5245 | 1226637.3298
57 | 2677014.4384 | 1226616.0868
58 | 2676819.2112 | 1226524.4469
59 | 2676834.4448 | 1226534.0504
60 | 2676847.0244 | 1226472.8449
61 | 2676874.9444 | 1226616.0405
62 | 2676901.3704 | 1226550.303
63 | 2676891.7651 | 1226543.3742
64 | 2676917.6318 | 1226561.9212
65 | 2676821.021 | 1226577.995
66 | 2676827.8735 | 1226569.9036
67 | 2676836.7621 | 1226559.4079
68 | 2676849.9787 | 1226544.9689
69 | 2676773.4113 | 1226599.7174
70 | 2676883.9455 | 1226455.192
71 | 2676864.0641 | 1226442.7713
72 | 2676890.7421 | 1226440.7479
73 | 2676936.4291 | 1226504.4891
74 | 2676812.7855 | 1226665.7252
75 | 2676815.0525 | 1226348.7423
76 | 2676987.1965 | 1226502.4583
77 | 2676805.2936 | 1226380.6813
78 | 2676794.4183 | 1226343.3728
79 | 2676861.8588 | 1227051.8902
80 | 2676866.5948 | 1226812.7
81 | 2676516.3498 | 1226692.7714
82 | 2676471.3372 | 1226568.9634
83 | 2676793.5468 | 1226814.5751
84 | 2676928.3589 | 1226588.1104
85 | 2676803.1909 | 1226684.3916
86 | 2676807.4472 | 1226891.4424
87 | 2676881.3547 | 1226611.0517
88 | 2676928.1445 | 1226568.35
89 | 2676907.2445 | 1226589.3157
90 | 2676798.9273 | 1226395.9571
91 | 2676896.1203 | 1226600.5021
92 | 2676899.6543 | 1226619.1269
93 | 2676913.0926 | 1226622.714
94 | 2676924.1682 | 1226611.2464
95 | 2676793.164 | 1226407.7882
96 | 2676791.8959 | 1226418.8496
97 | 2676838.1642 | 1226458.503
98 | 2676807.9562 | 1226890.002
99 | 2676443.8156 | 1226600.0617
100 | 2676438.4658 | 1226608.4823
101 | 2676874.458 | 1226644.3961

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97201 | -0.54079 | 0.0016014 | 0.00040135
1 | 0.97193 | -0.54235 | 0.0010379 | 0.00026012
2 | 0.97217 | -0.53769 | 0 | 0
3 | 0.97183 | -0.54443 | 0.00050692 | 0.00012705
4 | 0.97232 | -0.53472 | 0.00038756 | 9.7132e-05
5 | 0.97176 | -0.54577 | 0.00098183 | 0.00024607
6 | 0.97254 | -0.53038 | 0.00090083 | 0.00022577
7 | 0.97789 | -0.42506 | 0 | 0
8 | 0.97757 | -0.4313 | 0.024653 | 0.0061786
9 | 0.97772 | -0.42825 | 0 | 0
10 | 0.98049 | -0.37414 | 0 | 0
11 | 0.9763 | -0.45624 | 0 | 0
12 | 0.97606 | -0.46096 | 0 | 0
13 | 0.97667 | -0.44908 | 0 | 0
14 | 0.97626 | -0.45711 | 0.0012243 | 0.00030684
15 | 0.97662 | -0.45006 | 0 | 0
16 | 0.97679 | -0.44652 | 0.010096 | 0.0025304
17 | 0.97602 | -0.46178 | 0.00041872 | 0.00010494
18 | 0.97657 | -0.45098 | 0.01902 | 0.0047669
19 | 0.973 | -0.5213 | 0 | 0
20 | 0.9727 | -0.52711 | 0.00049264 | 0.00012347
21 | 0.9733 | -0.51537 | 0.00051133 | 0.00012815
22 | 0.97715 | -0.43945 | 0 | 0
23 | 0.9751 | -0.47974 | 0 | 0
24 | 0.97694 | -0.44364 | 0.0031263 | 0.00078351
25 | 0.9772 | -0.43851 | 0.021048 | 0.0052751
26 | 0.97355 | -0.51041 | 0 | 0
27 | 0.97349 | -0.51157 | 0.00013488 | 3.3804e-05
28 | 0.97351 | -0.51123 | 0.00056911 | 0.00014263
29 | 0.97402 | -0.50102 | 0.042799 | 0.010726
30 | 0.98046 | -0.37523 | 0 | 0
31 | 0.98085 | -0.36752 | 0.0066594 | 0.001669
32 | 0.98019 | -0.38062 | 0.013524 | 0.0033895
33 | 0.98344 | -0.31698 | 0 | 0
34 | 0.98108 | -0.36306 | 0.0027455 | 0.00068808
35 | 0.98142 | -0.35651 | 0 | 0
36 | 0.98515 | -0.28383 | 0.0093617 | 0.0023463
37 | 0.99329 | -0.12917 | 0 | 0
38 | 0.99319 | -0.13101 | 0.011715 | 0.0029361
39 | 0.99347 | -0.12553 | 0 | 0
40 | 0.9788 | -0.40777 | 0 | 0
41 | 0.97901 | -0.40362 | 0 | 0
42 | 0.97857 | -0.41224 | 0.0021473 | 0.00053816
43 | 0.97839 | -0.41574 | 0 | 0
44 | 0.97813 | -0.42092 | 0 | 0
45 | 0.97714 | -0.43967 | 0 | 0
46 | 0.97705 | -0.4416 | 0.0042193 | 0.0010575
47 | 0.9795 | -0.39395 | 0.052749 | 0.01322
48 | 0.99484 | -0.099135 | 0 | 0
49 | 0.99454 | -0.1049 | 0.02301 | 0.0057669
50 | 0.99832 | -0.032166 | 0 | 0
51 | 0.99394 | -0.11656 | 0 | 0
52 | 1 | 0 | -0.56775 | -0.14509
53 | 0.99799 | -0.038557 | 0.036033 | 0.0090306
54 | 0.97309 | -0.51948 | 0 | 0
55 | 0.97277 | -0.52589 | 0 | 0
56 | 0.98104 | -0.36384 | 0 | 0
57 | 0.98082 | -0.36811 | 0.0077923 | 0.0019529
58 | 0.98301 | -0.32502 | 0 | 0
59 | 0.98398 | -0.3061 | 0.021966 | 0.0055053
60 | 0.97984 | -0.38682 | 0.019419 | 0.0048669
61 | 0.99759 | -0.045455 | 0.026243 | 0.0065771
62 | 0.98865 | -0.21598 | 0 | 0
63 | 0.98791 | -0.23021 | 0 | 0
64 | 0.9899 | -0.19195 | 0.016639 | 0.0041702
65 | 0.98251 | -0.33465 | 0 | 0
66 | 0.98293 | -0.32647 | 0.010628 | 0.0026637
67 | 0.98351 | -0.31522 | 0 | 0
68 | 0.98434 | -0.29925 | 0 | 0
69 | 0.98014 | -0.38091 | 0.025821 | 0.0064713
70 | 0.97835 | -0.41587 | 0 | 0
71 | 0.97859 | -0.41122 | 0 | 0
72 | 0.97819 | -0.41904 | 0.010801 | 0.002707
73 | 0.98747 | -0.23881 | 0.0080708 | 0.0020227
74 | 0.99377 | -0.11977 | 0.013189 | 0.0033055
75 | 0.97449 | -0.49161 | 0 | 0
76 | 0.97801 | -0.42329 | 0.008428 | 0.0021123
77 | 0.9737 | -0.50724 | 0.0036933 | 0.00092563
78 | 0.97444 | -0.49263 | 0.0025534 | 0.00063994
79 | 0.97174 | -0.54627 | 0.00092543 | 0.00023194
80 | 0.97264 | -0.5284 | 0.00082128 | 0.00020583
81 | 0.97626 | -0.45716 | 0.00028425 | 7.1239e-05
82 | 0.97597 | -0.46275 | 0.00017855 | 4.4749e-05
83 | 0.97339 | -0.5135 | 0.00012242 | 3.0682e-05
84 | 0.98769 | -0.23453 | 0 | 0
85 | 0.99334 | -0.12821 | 0.013979 | 0.0035034
86 | 0.97249 | -0.53128 | 0.0017704 | 0.0004437
87 | 0.99678 | -0.060901 | 0 | 0
88 | 0.99072 | -0.17626 | 0 | 0
89 | 0.99341 | -0.1248 | 0.027854 | 0.0069808
90 | 0.97336 | -0.5139 | 0.0023589 | 0.00059119
91 | 0.99496 | -0.095415 | 0 | 0
92 | 0.99463 | -0.10167 | 0 | 0
93 | 0.99439 | -0.10632 | 0 | 0
94 | 0.99416 | -0.11079 | 0.015892 | 0.0039829
95 | 0.97312 | -0.5186 | 0.0045298 | 0.0011353
96 | 0.97297 | -0.52165 | 0.011778 | 0.0029518
97 | 0.97277 | -0.52555 | 0.0031061 | 0.00077847
98 | 0.97249 | -0.53133 | 0.0015726 | 0.00039412
99 | 0.97576 | -0.46698 | 0.0011751 | 0.0002945
100 | 0.97572 | -0.46778 | 0.0043752 | 0.0010965
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0034527 | 0.00086387 | -0.0034525 | -0.00086401 | 2.5749e-07 | -1.3988e-07 | 0.0052851 | 0.0052852 | 0.0052852 | 0.97201 | -0.54079 | 0.97193 | -0.54235 | 1.452
1 | -0.0050541 | -0.0012652 | 0.0050549 | 0.0012653 | 7.4454e-07 | 6.5274e-08 | 0.0077366 | 0.0077365 | 0.0077366 | 0.97201 | -0.54079 | 0.97217 | -0.53769 | 2.1254
2 | 0.0024146 | 0.00060389 | -0.0024143 | -0.00060431 | 2.3876e-07 | -4.2467e-07 | 0.0036962 | 0.0036964 | 0.0036964 | 0.97193 | -0.54235 | 0.97183 | -0.54443 | 1.0155
3 | -0.0050549 | -0.0012653 | 0.0050556 | 0.0012653 | 7.1592e-07 | 6.2625e-08 | 0.0077365 | 0.0077363 | 0.0077365 | 0.97217 | -0.53769 | 0.97232 | -0.53472 | 2.1254
4 | 0.0019074 | 0.00047727 | -0.0019073 | -0.00047766 | 1.2187e-07 | -3.9414e-07 | 0.0029202 | 0.0029204 | 0.0029204 | 0.97183 | -0.54443 | 0.97176 | -0.54577 | 0.80231
5 | -0.0054431 | -0.0013625 | 0.0054443 | 0.0013627 | 1.1236e-06 | 1.8332e-07 | 0.0083295 | 0.0083293 | 0.0083295 | 0.97232 | -0.53472 | 0.97254 | -0.53038 | 2.2883
6 | 0.00092546 | 0.00023159 | -0.00092543 | -0.00023194 | 2.1688e-08 | -3.4293e-07 | 0.001417 | 0.0014171 | 0.0014171 | 0.97176 | -0.54577 | 0.97174 | -0.54627 | 0.38932
7 | -0.0063451 | -0.0015884 | 0.0063457 | 0.0015886 | 5.9768e-07 | 1.7263e-07 | 0.0097076 | 0.0097075 | 0.0097076 | 0.97254 | -0.53038 | 0.97264 | -0.5284 | 2.6669
8 | 0.02466 | 0.0061831 | -0.024653 | -0.0061786 | 7.3301e-06 | 4.5171e-06 | 0.037526 | 0.037526 | 0.037526 | 0.97789 | -0.42506 | 0.97757 | -0.4313 | 10.3092
9 | 0.12059 | 0.030292 | -0.12057 | -0.03028 | 1.8355e-05 | 1.1455e-05 | 0.18352 | 0.18352 | 0.18352 | 0.97789 | -0.42506 | 0.97772 | -0.42825 | 12.6045
10 | -0.14525 | -0.036475 | 0.1456 | 0.036697 | 0.00035379 | 0.00022254 | 0.22105 | 0.22105 | 0.22105 | 0.97789 | -0.42506 | 0.98049 | -0.37414 | 15.1818
11 | 0.11635 | 0.029223 | -0.11629 | -0.029188 | 5.6973e-05 | 3.5491e-05 | 0.1771 | 0.1771 | 0.1771 | 0.97772 | -0.42825 | 0.9772 | -0.43851 | 12.1632
12 | 0.004222 | 0.001057 | -0.0042197 | -0.0010574 | 2.2965e-06 | -3.8936e-07 | 0.0064252 | 0.0064258 | 0.0064258 | 0.97772 | -0.42825 | 0.97714 | -0.43967 | 1.7653
13 | 0.025829 | 0.0064765 | -0.025821 | -0.0064713 | 8.3285e-06 | 5.148e-06 | 0.0392 | 0.0392 | 0.0392 | 0.98049 | -0.37414 | 0.98014 | -0.38091 | 10.7693
14 | -0.17143 | -0.043174 | 0.17176 | 0.043379 | 0.00032434 | 0.000205 | 0.26025 | 0.26024 | 0.26025 | 0.98049 | -0.37414 | 0.98251 | -0.33465 | 17.874
15 | 0.0061507 | 0.0015312 | -0.0061493 | -0.0015387 | 1.3806e-06 | -7.5002e-06 | 0.0093707 | 0.0093737 | 0.0093737 | 0.9763 | -0.45624 | 0.97606 | -0.46096 | 0.6438
16 | -0.0076593 | -0.0019088 | 0.0076619 | 0.0019003 | 2.5966e-06 | -8.5179e-06 | 0.01167 | 0.011666 | 0.01167 | 0.9763 | -0.45624 | 0.97667 | -0.44908 | 0.8015
17 | 0.0015086 | 0.0003776 | -0.0015086 | -0.00037796 | 6.2553e-08 | -3.5453e-07 | 0.0022991 | 0.0022993 | 0.0022993 | 0.9763 | -0.45624 | 0.97626 | -0.45711 | 0.63167
18 | 0.0061493 | 0.0015387 | -0.006149 | -0.00154 | 2.3846e-07 | -1.2945e-06 | 0.0093737 | 0.0093742 | 0.0093742 | 0.97606 | -0.46096 | 0.97602 | -0.46178 | 0.64384
19 | 0.019022 | 0.0047669 | -0.019021 | -0.0047669 | 8.9239e-07 | 3.8636e-09 | 0.028981 | 0.028981 | 0.028981 | 0.97667 | -0.44908 | 0.97662 | -0.45006 | 1.9905
20 | -0.026684 | -0.0066672 | 0.026687 | 0.0066683 | 3.2439e-06 | 1.0276e-06 | 0.040647 | 0.040647 | 0.040647 | 0.97667 | -0.44908 | 0.97679 | -0.44652 | 2.7917
21 | 0.00028425 | 7.1117e-05 | -0.00028425 | -7.1239e-05 | 6.8739e-10 | -1.2168e-07 | 0.00043321 | 0.00043325 | 0.00043325 | 0.97626 | -0.45711 | 0.97626 | -0.45716 | 0.11903
22 | 0.019021 | 0.0047669 | -0.01902 | -0.0047669 | 8.3602e-07 | 3.6796e-09 | 0.028981 | 0.028982 | 0.028982 | 0.97662 | -0.45006 | 0.97657 | -0.45098 | 1.9905
23 | -0.036784 | -0.0091987 | 0.036789 | 0.009201 | 5.0427e-06 | 2.3692e-06 | 0.056028 | 0.056027 | 0.056028 | 0.97679 | -0.44652 | 0.97694 | -0.44364 | 3.848
24 | 0.0057303 | 0.0014351 | -0.00573 | -0.0014359 | 2.6499e-07 | -8.718e-07 | 0.0087359 | 0.0087362 | 0.0087362 | 0.97602 | -0.46178 | 0.97597 | -0.46275 | 0.80002
25 | 0.0076622 | 0.0019189 | -0.0076601 | -0.0019181 | 2.1172e-06 | 8.4441e-07 | 0.011717 | 0.011718 | 0.011718 | 0.973 | -0.5213 | 0.9727 | -0.52711 | 3.2191
26 | -0.0076622 | -0.0019189 | 0.0076644 | 0.0019198 | 2.1648e-06 | 8.6306e-07 | 0.011717 | 0.011717 | 0.011717 | 0.973 | -0.5213 | 0.9733 | -0.51537 | 3.2191
27 | 0.0071674 | 0.0017946 | -0.007167 | -0.0017944 | 4.4107e-07 | 1.6084e-07 | 0.010964 | 0.010964 | 0.010964 | 0.9727 | -0.52711 | 0.97264 | -0.5284 | 3.0121
28 | -0.0081757 | -0.0020479 | 0.0081764 | 0.0020482 | 7.261e-07 | 3.1065e-07 | 0.012499 | 0.012499 | 0.012499 | 0.9733 | -0.51537 | 0.97339 | -0.5135 | 3.4338
29 | 0.055317 | 0.013921 | -0.055211 | -0.013855 | 0.00010629 | 6.6032e-05 | 0.084258 | 0.084258 | 0.084258 | 0.97715 | -0.43945 | 0.9751 | -0.47974 | 11.5739
30 | 0.039923 | 0.0099885 | -0.039915 | -0.0099845 | 7.945e-06 | 3.9359e-06 | 0.060789 | 0.060789 | 0.060789 | 0.97715 | -0.43945 | 0.97694 | -0.44364 | 4.1751
31 | -0.09524 | -0.02391 | 0.095244 | 0.023912 | 4.2657e-06 | 2.6217e-06 | 0.14505 | 0.14505 | 0.14505 | 0.97715 | -0.43945 | 0.9772 | -0.43851 | 9.962
32 | 0.042842 | 0.010754 | -0.042799 | -0.010726 | 4.3433e-05 | 2.746e-05 | 0.065383 | 0.065384 | 0.065384 | 0.9751 | -0.47974 | 0.97402 | -0.50102 | 17.9625
33 | 0.012368 | 0.0031015 | -0.01235 | -0.0030917 | 1.8055e-05 | 9.872e-06 | 0.018875 | 0.018876 | 0.018876 | 0.9751 | -0.47974 | 0.97355 | -0.51041 | 5.1856
34 | 0.0084349 | 0.0021133 | -0.0084345 | -0.0021131 | 4.6298e-07 | 2.0395e-07 | 0.012892 | 0.012892 | 0.012892 | 0.97355 | -0.51041 | 0.97349 | -0.51157 | 3.5418
35 | 0.0039154 | 0.0009784 | -0.0039153 | -0.00097844 | 1.5123e-07 | -4.3273e-08 | 0.0059834 | 0.0059835 | 0.0059835 | 0.97355 | -0.51041 | 0.97351 | -0.51123 | 1.6438
36 | 0.0082996 | 0.0020793 | -0.0082988 | -0.0020789 | 7.6581e-07 | 3.3237e-07 | 0.012686 | 0.012686 | 0.012686 | 0.97349 | -0.51157 | 0.97339 | -0.5135 | 3.4852
37 | 0.0033461 | 0.00083581 | -0.0033448 | -0.00083663 | 1.3125e-06 | -8.2331e-07 | 0.0051136 | 0.0051142 | 0.0051142 | 0.97351 | -0.51123 | 0.97309 | -0.51948 | 1.405
38 | -0.013528 | -0.0033914 | 0.013533 | 0.0033942 | 4.9714e-06 | 2.7849e-06 | 0.020531 | 0.020531 | 0.020531 | 0.98046 | -0.37523 | 0.98085 | -0.36752 | 5.6403
39 | 0.013528 | 0.0033914 | -0.013524 | -0.0033895 | 3.4714e-06 | 1.9448e-06 | 0.020531 | 0.020531 | 0.020531 | 0.98046 | -0.37523 | 0.98019 | -0.38062 | 5.6404
40 | -0.020192 | -0.0050632 | 0.020203 | 0.0050696 | 1.0603e-05 | 6.4056e-06 | 0.030633 | 0.030633 | 0.030633 | 0.98085 | -0.36752 | 0.98142 | -0.35651 | 8.4157
41 | 0.066323 | 0.016718 | -0.066177 | -0.016625 | 0.00014588 | 9.2873e-05 | 0.10039 | 0.10039 | 0.10039 | 0.98344 | -0.31698 | 0.98108 | -0.36306 | 27.5784
42 | 0.028052 | 0.0070571 | -0.027999 | -0.0070242 | 5.287e-05 | 3.2846e-05 | 0.042454 | 0.042455 | 0.042455 | 0.98344 | -0.31698 | 0.98142 | -0.35651 | 11.6633
43 | -0.094375 | -0.023775 | 0.094524 | 0.02387 | 0.0001499 | 9.5685e-05 | 0.14284 | 0.14284 | 0.14284 | 0.98344 | -0.31698 | 0.98515 | -0.28383 | 39.2415
44 | 0.063431 | 0.015937 | -0.063338 | -0.015877 | 9.3361e-05 | 5.9412e-05 | 0.096221 | 0.096221 | 0.096221 | 0.98108 | -0.36306 | 0.9795 | -0.39395 | 26.4344
45 | 0.0077966 | 0.0019546 | -0.0077939 | -0.0019536 | 2.7246e-06 | 1.087e-06 | 0.011821 | 0.011822 | 0.011822 | 0.98142 | -0.35651 | 0.98104 | -0.36384 | 3.2477
46 | -0.10389 | -0.026217 | 0.10413 | 0.026374 | 0.00024592 | 0.00015705 | 0.15698 | 0.15698 | 0.15698 | 0.98515 | -0.28383 | 0.98769 | -0.23453 | 43.1262
47 | 0.011716 | 0.0029367 | -0.011715 | -0.0029361 | 1.0307e-06 | 5.442e-07 | 0.017552 | 0.017552 | 0.017552 | 0.99329 | -0.12917 | 0.99319 | -0.13101 | 4.822
48 | -0.011716 | -0.0029367 | 0.011718 | 0.0029377 | 2.0299e-06 | 1.0717e-06 | 0.017552 | 0.017552 | 0.017552 | 0.99329 | -0.12917 | 0.99347 | -0.12553 | 4.822
49 | 0.01398 | 0.0035044 | -0.013979 | -0.0035034 | 1.7859e-06 | 1.0023e-06 | 0.02094 | 0.02094 | 0.02094 | 0.99347 | -0.12553 | 0.99334 | -0.12821 | 5.7527
50 | -0.025699 | -0.0064421 | 0.02571 | 0.0064489 | 1.0987e-05 | 6.7752e-06 | 0.038492 | 0.038492 | 0.038492 | 0.99347 | -0.12553 | 0.99394 | -0.11656 | 10.5747
51 | -0.010582 | -0.0026535 | 0.010584 | 0.0026546 | 2.0937e-06 | 1.0688e-06 | 0.016088 | 0.016088 | 0.016088 | 0.9788 | -0.40777 | 0.97901 | -0.40362 | 4.4197
52 | 0.010582 | 0.0026535 | -0.01058 | -0.0026523 | 2.2549e-06 | 1.1512e-06 | 0.016088 | 0.016088 | 0.016088 | 0.9788 | -0.40777 | 0.97857 | -0.41224 | 4.4197
53 | -0.010584 | -0.0026546 | 0.010589 | 0.0026571 | 4.8825e-06 | 2.4919e-06 | 0.016088 | 0.016087 | 0.016088 | 0.97901 | -0.40362 | 0.9795 | -0.39395 | 4.4197
54 | 0.0084324 | 0.0021142 | -0.008431 | -0.0021136 | 1.4051e-06 | 6.1303e-07 | 0.012823 | 0.012823 | 0.012823 | 0.97857 | -0.41224 | 0.97839 | -0.41574 | 3.5227
55 | 0.008431 | 0.0021136 | -0.0084289 | -0.0021127 | 2.0819e-06 | 9.0851e-07 | 0.012823 | 0.012823 | 0.012823 | 0.97839 | -0.41574 | 0.97813 | -0.42092 | 3.5228
56 | 0.0084289 | 0.0021127 | -0.008428 | -0.0021123 | 9.489e-07 | 4.1416e-07 | 0.012823 | 0.012823 | 0.012823 | 0.97813 | -0.42092 | 0.97801 | -0.42329 | 3.5228
57 | 0.0042197 | 0.0010574 | -0.0042193 | -0.0010575 | 3.8671e-07 | -6.531e-08 | 0.0064258 | 0.0064259 | 0.0064259 | 0.97714 | -0.43967 | 0.97705 | -0.4416 | 1.7654
58 | 0.023017 | 0.0057708 | -0.02301 | -0.0057669 | 6.323e-06 | 3.8621e-06 | 0.034427 | 0.034427 | 0.034427 | 0.99484 | -0.099135 | 0.99454 | -0.1049 | 9.4581
59 | -0.06195 | -0.015547 | 0.062148 | 0.015673 | 0.00019853 | 0.00012626 | 0.092668 | 0.092667 | 0.092668 | 0.99484 | -0.099135 | 0.99832 | -0.032166 | 25.4581
60 | 0.038933 | 0.0097759 | -0.038901 | -0.0097555 | 3.234e-05 | 2.0368e-05 | 0.05824 | 0.05824 | 0.05824 | 0.99484 | -0.099135 | 0.99394 | -0.11656 | 16.0001
61 | -0.098192 | -0.02471 | 0.098343 | 0.024807 | 0.00015119 | 9.6516e-05 | 0.14639 | 0.14639 | 0.14639 | 0.99832 | -0.032166 | 1 | 0 | 40.2176
62 | 0.036043 | 0.0090375 | -0.036033 | -0.0090306 | 1.0974e-05 | 6.8906e-06 | 0.053725 | 0.053725 | 0.053725 | 0.99832 | -0.032166 | 0.99799 | -0.038557 | 14.7596
63 | 0.013191 | 0.0033066 | -0.013189 | -0.0033055 | 2.013e-06 | 1.11e-06 | 0.019749 | 0.019749 | 0.019749 | 0.99394 | -0.11656 | 0.99377 | -0.11977 | 5.4254
64 | 0.46775 | 0.12028 | -0.46672 | -0.11962 | 0.0010309 | 0.00065858 | 0.69711 | 0.69711 | 0.69711 | 1 | 0 | 0.99759 | -0.045455 | 47.8785
65 | 0.0033448 | 0.00083663 | -0.0033438 | -0.00083727 | 1.0206e-06 | -6.3896e-07 | 0.0051142 | 0.0051147 | 0.0051147 | 0.97309 | -0.51948 | 0.97277 | -0.52589 | 1.4051
66 | 0.0033438 | 0.00083727 | -0.0033429 | -0.0008378 | 8.585e-07 | -5.3661e-07 | 0.0051147 | 0.005115 | 0.005115 | 0.97277 | -0.52589 | 0.97249 | -0.53128 | 1.4052
67 | 0.0077939 | 0.0019536 | -0.0077923 | -0.0019529 | 1.5848e-06 | 6.3252e-07 | 0.011822 | 0.011822 | 0.011822 | 0.98104 | -0.36384 | 0.98082 | -0.36811 | 3.2477
68 | -0.058603 | -0.014823 | 0.058657 | 0.014857 | 5.3257e-05 | 3.3856e-05 | 0.088759 | 0.088759 | 0.088759 | 0.98301 | -0.32502 | 0.98398 | -0.3061 | 24.3843
69 | 0.058603 | 0.014823 | -0.05843 | -0.014713 | 0.0001732 | 0.00011011 | 0.088759 | 0.088759 | 0.088759 | 0.98301 | -0.32502 | 0.97984 | -0.38682 | 24.3844
70 | -0.080623 | -0.020363 | 0.080649 | 0.020379 | 2.6484e-05 | 1.5985e-05 | 0.12198 | 0.12198 | 0.12198 | 0.98398 | -0.3061 | 0.98434 | -0.29925 | 8.3775
71 | 0.039011 | 0.0098464 | -0.038965 | -0.0098177 | 4.5533e-05 | 2.8706e-05 | 0.059268 | 0.059269 | 0.059269 | 0.97984 | -0.38682 | 0.97859 | -0.41122 | 16.2826
72 | 0.44048 | 0.11305 | -0.44015 | -0.11284 | 0.00032989 | 0.00021071 | 0.65797 | 0.65797 | 0.65797 | 0.99759 | -0.045455 | 0.99678 | -0.060901 | 45.19
73 | 0.27248 | 0.069315 | -0.27229 | -0.069196 | 0.00018672 | 0.00011889 | 0.41047 | 0.41047 | 0.41047 | 0.98865 | -0.21598 | 0.98791 | -0.23021 | 28.1917
74 | -0.27248 | -0.069315 | 0.27279 | 0.069516 | 0.00031595 | 0.00020118 | 0.41047 | 0.41047 | 0.41047 | 0.98865 | -0.21598 | 0.9899 | -0.19195 | 28.1917
75 | 0.26422 | 0.067172 | -0.26334 | -0.066614 | 0.00087541 | 0.00055726 | 0.39831 | 0.39831 | 0.39831 | 0.98791 | -0.23021 | 0.98434 | -0.29925 | 27.3565
76 | 0.0080741 | 0.0020241 | -0.0080708 | -0.0020227 | 3.3059e-06 | 1.353e-06 | 0.012162 | 0.012162 | 0.012162 | 0.98791 | -0.23021 | 0.98747 | -0.23881 | 3.3412
77 | -0.28943 | -0.073686 | 0.28965 | 0.073826 | 0.00021909 | 0.00013958 | 0.43548 | 0.43548 | 0.43548 | 0.9899 | -0.19195 | 0.99072 | -0.17626 | 29.9095
78 | -0.17176 | -0.043379 | 0.17182 | 0.043421 | 6.7324e-05 | 4.255e-05 | 0.26024 | 0.26024 | 0.26024 | 0.98251 | -0.33465 | 0.98293 | -0.32647 | 17.874
79 | -0.18245 | -0.046085 | 0.18255 | 0.046147 | 9.8461e-05 | 6.2317e-05 | 0.27633 | 0.27633 | 0.27633 | 0.98293 | -0.32647 | 0.98351 | -0.31522 | 18.979
80 | -0.18255 | -0.046147 | 0.18269 | 0.046236 | 0.00013996 | 8.8582e-05 | 0.27633 | 0.27633 | 0.27633 | 0.98351 | -0.31522 | 0.98434 | -0.29925 | 18.979
81 | -0.010803 | -0.0027079 | 0.010805 | 0.0027091 | 2.3954e-06 | 1.2359e-06 | 0.016431 | 0.01643 | 0.016431 | 0.97835 | -0.41587 | 0.97859 | -0.41122 | 4.5139
82 | 0.010803 | 0.0027079 | -0.010801 | -0.002707 | 1.628e-06 | 8.4001e-07 | 0.016431 | 0.016431 | 0.016431 | 0.97835 | -0.41587 | 0.97819 | -0.41904 | 4.5139
83 | 0.02816 | 0.0071086 | -0.028052 | -0.0070414 | 0.000108 | 6.716e-05 | 0.042838 | 0.042839 | 0.042839 | 0.97859 | -0.41122 | 0.97449 | -0.49161 | 11.7689
84 | 0.025499 | 0.0064017 | -0.02548 | -0.0063899 | 1.8998e-05 | 1.1743e-05 | 0.03894 | 0.03894 | 0.03894 | 0.97449 | -0.49161 | 0.9737 | -0.50724 | 10.6978
85 | 0.0025535 | 0.00063975 | -0.0025534 | -0.00063994 | 1.2308e-07 | -1.9018e-07 | 0.003899 | 0.0038991 | 0.0038991 | 0.97449 | -0.49161 | 0.97444 | -0.49263 | 1.0712
86 | 0.021786 | 0.0054643 | -0.02178 | -0.0054601 | 6.9068e-06 | 4.2138e-06 | 0.033296 | 0.033296 | 0.033296 | 0.9737 | -0.50724 | 0.97336 | -0.5139 | 9.1472
87 | 0.0055515 | 0.0013912 | -0.0055504 | -0.001391 | 1.1199e-06 | 1.9593e-07 | 0.008464 | 0.0084642 | 0.0084642 | 0.97597 | -0.46275 | 0.97576 | -0.46698 | 2.3253
88 | -0.10413 | -0.026374 | 0.10442 | 0.02656 | 0.00029226 | 0.00018664 | 0.15698 | 0.15698 | 0.15698 | 0.98769 | -0.23453 | 0.99072 | -0.17626 | 43.1262
89 | 0.0015726 | 0.0003941 | -0.0015726 | -0.00039412 | 3.3169e-09 | -1.6832e-08 | 0.0024062 | 0.0024062 | 0.0024062 | 0.97249 | -0.53128 | 0.97249 | -0.53133 | 0.66104
90 | 0.44015 | 0.11284 | -0.43942 | -0.11237 | 0.00073518 | 0.00046957 | 0.65797 | 0.65797 | 0.65797 | 0.99678 | -0.060901 | 0.99496 | -0.095415 | 45.19
91 | -0.39408 | -0.10039 | 0.39506 | 0.10101 | 0.000981 | 0.0006263 | 0.59246 | 0.59246 | 0.59246 | 0.99072 | -0.17626 | 0.99341 | -0.1248 | 40.691
92 | -0.42291 | -0.10799 | 0.42351 | 0.10838 | 0.00060165 | 0.00038423 | 0.63418 | 0.63418 | 0.63418 | 0.99341 | -0.1248 | 0.99496 | -0.095415 | 43.5564
93 | 0.019421 | 0.0048689 | -0.019416 | -0.0048663 | 4.3502e-06 | 2.6206e-06 | 0.02969 | 0.02969 | 0.02969 | 0.97336 | -0.5139 | 0.97312 | -0.5186 | 8.1566
94 | 0.015904 | 0.0039896 | -0.015899 | -0.0039869 | 4.7428e-06 | 2.7452e-06 | 0.023786 | 0.023786 | 0.023786 | 0.99496 | -0.095415 | 0.99463 | -0.10167 | 6.5347
95 | 0.015899 | 0.0039869 | -0.015895 | -0.0039849 | 3.5203e-06 | 2.0377e-06 | 0.023786 | 0.023786 | 0.023786 | 0.99463 | -0.10167 | 0.99439 | -0.10632 | 6.5347
96 | 0.015895 | 0.0039849 | -0.015892 | -0.0039829 | 3.3826e-06 | 1.9581e-06 | 0.023786 | 0.023786 | 0.023786 | 0.99439 | -0.10632 | 0.99416 | -0.11079 | 6.5347
97 | 0.014887 | 0.003731 | -0.014884 | -0.0037298 | 2.1634e-06 | 1.2463e-06 | 0.022763 | 0.022763 | 0.022763 | 0.97312 | -0.5186 | 0.97297 | -0.52165 | 6.2537
98 | 0.0031067 | 0.00077799 | -0.0031061 | -0.00077847 | 5.7641e-07 | -4.766e-07 | 0.004751 | 0.0047513 | 0.0047513 | 0.97297 | -0.52165 | 0.97277 | -0.52555 | 1.3053
99 | 0.0043753 | 0.0010965 | -0.0043752 | -0.0010965 | 1.6655e-07 | -1.8014e-08 | 0.0066723 | 0.0066723 | 0.0066723 | 0.97576 | -0.46698 | 0.97572 | -0.46778 | 1.8331

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.56775 | 0.14509

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016014 | 0.00040135
1 | 0.0010379 | 0.00026012
2 | 0.00050692 | 0.00012705
3 | 0.00038756 | 9.7132e-05
4 | 0.00098183 | 0.00024607
5 | 0.00090083 | 0.00022577
6 | 0.024653 | 0.0061786
7 | 0.0012243 | 0.00030684
8 | 0.010096 | 0.0025304
9 | 0.00041872 | 0.00010494
10 | 0.01902 | 0.0047669
11 | 0.00049264 | 0.00012347
12 | 0.00051133 | 0.00012815
13 | 0.0031263 | 0.00078351
14 | 0.021048 | 0.0052751
15 | 0.00013488 | 3.3804e-05
16 | 0.00056911 | 0.00014263
17 | 0.042799 | 0.010726
18 | 0.0066594 | 0.001669
19 | 0.013524 | 0.0033895
20 | 0.0027455 | 0.00068808
21 | 0.0093617 | 0.0023463
22 | 0.011715 | 0.0029361
23 | 0.0021473 | 0.00053816
24 | 0.0042193 | 0.0010575
25 | 0.052749 | 0.01322
26 | 0.02301 | 0.0057669
27 | 0.036033 | 0.0090306
28 | 0.0077923 | 0.0019529
29 | 0.021966 | 0.0055053
30 | 0.019419 | 0.0048669
31 | 0.026243 | 0.0065771
32 | 0.016639 | 0.0041702
33 | 0.010628 | 0.0026637
34 | 0.025821 | 0.0064713
35 | 0.010801 | 0.002707
36 | 0.0080708 | 0.0020227
37 | 0.013189 | 0.0033055
38 | 0.008428 | 0.0021123
39 | 0.0036933 | 0.00092563
40 | 0.0025534 | 0.00063994
41 | 0.00092543 | 0.00023194
42 | 0.00082128 | 0.00020583
43 | 0.00028425 | 7.1239e-05
44 | 0.00017855 | 4.4749e-05
45 | 0.00012242 | 3.0682e-05
46 | 0.013979 | 0.0035034
47 | 0.0017704 | 0.0004437
48 | 0.027854 | 0.0069808
49 | 0.0023589 | 0.00059119
50 | 0.015892 | 0.0039829
51 | 0.0045298 | 0.0011353
52 | 0.011778 | 0.0029518
53 | 0.0031061 | 0.00077847
54 | 0.0015726 | 0.00039412
55 | 0.0011751 | 0.0002945
56 | 0.0043752 | 0.0010965

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1