## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1702-35_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1702-35_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1702-35_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1702-35_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1702-35_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1702-35_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1702-35_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1702-35_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1702-35_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1702-35_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1702-35_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1702-35_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1702-35_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1702-35_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1702-35_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1702-35_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1702-35_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1702-35_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1702-35_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1702-35_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1702-35_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1702-35_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1702-35_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1702-35_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1702-35_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1702-35_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1702-35_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1702-35_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1702-35_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1702-35_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1702-35_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1702-35_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1702-35_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1702-35_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1702-35_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1702-35_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1702-35_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1702-35_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1702-35_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1702-35_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1702-35_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1702-35_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1702-35_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1702-35_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1702-35_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1702-35_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1702-35_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1702-35_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1702-35_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1702-35_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1702-35_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1702-35_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1702-35_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1702-35_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1702-35_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1702-35_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1702-35_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1702-35_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1702-35_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1702-35_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1702-35_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1702-35_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1702-35_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1702-35_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1702-35_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1702-35_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1702-35_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1702-35_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1702-35_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1702-35_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1702-35_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1702-35_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1702-35_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1702-35_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1702-35_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1702-35_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1702-35_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1702-35_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1702-35_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1702-35_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1702-35_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1702-35_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1702-35_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1702-35_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1702-35_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1702-35_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1702-35_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1702-35_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1702-35_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1702-35_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1702-35_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1702-35_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1702-35_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1702-35_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1702-35_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1702-35_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1702-35_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1702-35_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1702-35_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1702-35_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1702-35_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1702-35_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1702-35_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1702-35_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1702-35_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1702-35_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1702-35_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1702-35_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1702-35_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1702-35_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1702-35_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1702-35_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_1702-35_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_1702-35_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_1702-35_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_1702-35_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_435_1_node_69 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1702-35_0_5_load_0 | 0 | 0.00575 | 0.0014411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1702-35_0_5_load_1 | 1 | 0.0084599 | 0.0021203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1702-35_0_5_load_2 | 2 | 0.0036533 | 0.0009156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1702-35_0_5_load_3 | 3 | 0.0038022 | 0.00095293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1702-35_0_5_load_88 | 5 | 0.0079668 | 0.0019967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1702-35_0_5_load_86 | 8 | 0.021572 | 0.0054065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1702-35_0_5_load_6 | 9 | 0.00173 | 0.00043357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1702-35_0_5_load_7 | 10 | 0.00083361 | 0.00020892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1702-35_0_5_load_10 | 12 | 0.0024572 | 0.00061584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1702-35_0_5_load_14 | 13 | 0.0046791 | 0.0011727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1702-35_0_5_load_12 | 14 | 0.0096446 | 0.0024172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1702-35_0_5_load_93 | 15 | 0.0041124 | 0.0010307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1702-35_0_5_load_94 | 16 | 0.00084833 | 0.00021261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1702-35_0_5_load_95 | 17 | 0.0013809 | 0.00034607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1702-35_0_5_load_96 | 18 | 0.0014694 | 0.00036827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1702-35_0_5_load_11 | 19 | 0.0054942 | 0.001377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1702-35_0_5_load_15 | 21 | 0.0025732 | 0.0006449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1702-35_0_5_load_16 | 22 | 0.0026298 | 0.00065909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1702-35_0_5_load_18 | 23 | 0.0020246 | 0.00050742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1702-35_0_5_load_19 | 24 | 0.0016176 | 0.0004054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1702-35_0_5_load_50 | 26 | 0.0060308 | 0.0015115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1702-35_0_5_load_49 | 27 | 0.006658 | 0.0016687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1702-35_0_5_load_21 | 28 | 0.0020924 | 0.00052441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1702-35_0_5_load_37 | 29 | 0.0086091 | 0.0021576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1702-35_0_5_load_48 | 31 | 0.013501 | 0.0033837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1702-35_0_5_load_23 | 34 | 0.0013711 | 0.00034364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1702-35_0_5_load_97 | 35 | 0.00096143 | 0.00024096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1702-35_0_5_load_24 | 37 | 0.0030589 | 0.00076662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1702-35_0_5_load_26 | 39 | 0.0047725 | 0.0011961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1702-35_0_5_load_42 | 40 | 0.0069415 | 0.0017397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1702-35_0_5_load_39 | 41 | 0.0041655 | 0.001044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1702-35_0_5_load_38 | 43 | 0.0035495 | 0.0008896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1702-35_0_5_load_28 | 44 | 0.011234 | 0.0028154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1702-35_0_5_load_29 | 45 | 0.011836 | 0.0029665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1702-35_0_5_load_30 | 46 | 0.011606 | 0.0029088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1702-35_0_5_load_31 | 47 | 0.0068223 | 0.0017098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1702-35_0_5_load_32 | 48 | 0.014238 | 0.0035683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1702-35_0_5_load_34 | 50 | 0.0021938 | 0.00054982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1702-35_0_5_load_35 | 51 | 0.015595 | 0.0039085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1702-35_0_5_load_83 | 53 | 0.0034461 | 0.00086368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1702-35_0_5_load_43 | 54 | 0.0028649 | 0.000718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1702-35_0_5_load_84 | 55 | 0.0069411 | 0.0017396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1702-35_0_5_load_41 | 56 | 0.0028649 | 0.000718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1702-35_0_5_load_40 | 57 | 0.002867 | 0.00071855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1702-35_0_5_load_47 | 58 | 0.012853 | 0.0032212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1702-35_0_5_load_46 | 59 | 0.0052794 | 0.0013231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1702-35_0_5_load_45 | 60 | 0.011977 | 0.0030018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1702-35_0_5_load_52 | 61 | 0.0026034 | 0.00065248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1702-35_0_5_load_53 | 62 | 0.0073857 | 0.001851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1702-35_0_5_load_54 | 63 | 0.0023912 | 0.00059929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1702-35_0_5_load_55 | 64 | 0.010794 | 0.0027052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1702-35_0_5_load_56 | 65 | 0.0041755 | 0.0010465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1702-35_0_5_load_57 | 66 | 0.0091597 | 0.0022956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1702-35_0_5_load_58 | 67 | 0.0040393 | 0.0010123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1702-35_0_5_load_59 | 68 | 0.00688 | 0.0017243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1702-35_0_5_load_60 | 69 | 0.0039034 | 0.00097828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1702-35_0_5_load_61 | 70 | 0.013211 | 0.0033109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1702-35_0_5_load_62 | 71 | 0.0023082 | 0.00057849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1702-35_0_5_load_63 | 72 | 0.0024961 | 0.00062558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1702-35_0_5_load_64 | 73 | 0.0023101 | 0.00057897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1702-35_0_5_load_65 | 74 | 0.0024788 | 0.00062123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1702-35_0_5_load_66 | 75 | 0.0023474 | 0.00058832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1702-35_0_5_load_67 | 76 | 0.0024895 | 0.00062392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1702-35_0_5_load_101 | 77 | 0.0024855 | 0.00062292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1702-35_0_5_load_100 | 78 | 0.0025498 | 0.00063904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1702-35_0_5_load_102 | 79 | 0.002475 | 0.00062029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1702-35_0_5_load_99 | 80 | 0.012011 | 0.0030102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1702-35_0_5_load_68 | 81 | 0.010981 | 0.002752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1702-35_0_5_load_69 | 82 | 0.0094122 | 0.0023589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1702-35_0_5_load_73 | 86 | 0.002549 | 0.00063883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1702-35_0_5_load_74 | 87 | 0.010958 | 0.0027464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1702-35_0_5_load_75 | 88 | 0.0076103 | 0.0019073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1702-35_0_5_load_77 | 89 | 0.0025185 | 0.0006312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1702-35_0_5_load_78 | 90 | 0.0025794 | 0.00064645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1702-35_0_5_load_79 | 91 | 0.01051 | 0.002634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1702-35_0_5_load_119 | 93 | 0.002639 | 0.0006614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1702-35_0_5_load_80 | 94 | 0.014058 | 0.0035233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1702-35_0_5_load_90 | 95 | 0.005352 | 0.0013413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1702-35_0_5_load_91 | 96 | 0.0018852 | 0.00047248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1702-35_0_5_load_118 | 97 | 0.0020272 | 0.00050805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1702-35_0_5_load_81 | 98 | 0.010196 | 0.0025553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1702-35_0_5_load_82 | 99 | 0.0025361 | 0.00063562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1702-35_0_5_load_85 | 100 | 0.0026193 | 0.00065646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1702-35_0_5_load_103 | 101 | 0.0024771 | 0.00062081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1702-35_0_5_load_104 | 102 | 0.011022 | 0.0027623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1702-35_0_5_load_105 | 103 | 0.0024772 | 0.00062084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1702-35_0_5_load_106 | 104 | 0.0021513 | 0.00053916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1702-35_0_5_load_107 | 105 | 0.0021531 | 0.00053962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1702-35_0_5_load_108 | 106 | 0.0072956 | 0.0018284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1702-35_0_5_load_109 | 107 | 0.0033744 | 0.0008457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1702-35_0_5_load_110 | 108 | 0.0020614 | 0.00051665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_1702-35_0_5_load_111 | 109 | 0.0020818 | 0.00052175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_1702-35_0_5_load_112 | 110 | 0.0029961 | 0.0007509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_1702-35_0_5_load_113 | 111 | 0.0029446 | 0.00073799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_1702-35_0_5_load_114 | 112 | 0.0029494 | 0.0007392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_1702-35_0_5_load_115 | 113 | 0.010929 | 0.0027391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_1702-35_0_5_load_116 | 114 | 0.0023308 | 0.00058415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_1702-35_0_5_load_117 | 115 | 0.0019827 | 0.0004969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 60 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1702-35_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0004006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1702-35_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.025655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1702-35_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.033512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1702-35_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.024147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1702-35_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.022779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
5 | LV_1702-35_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.018885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_1702-35_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.0089632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
7 | LV_1702-35_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.025297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
8 | LV_1702-35_0_5_line_8 |  | 7 | 92 | 0.015524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1702-35_0_5_line_9 |  | 7 | 85 | 0.012495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_1702-35_0_5_line_10 |  | 8 | 100 | 0.02933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_1702-35_0_5_line_11 |  | 9 | 10 | 0.024768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1702-35_0_5_line_12 |  | 9 | 11 | 0.028158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1702-35_0_5_line_13 |  | 11 | 12 | 0.035091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1702-35_0_5_line_14 |  | 12 | 15 | 0.24516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1702-35_0_5_line_15 |  | 13 | 14 | 0.030565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1702-35_0_5_line_16 |  | 14 | 19 | 0.005407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1702-35_0_5_line_17 |  | 15 | 16 | 0.031865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1702-35_0_5_line_18 |  | 16 | 17 | 0.037066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1702-35_0_5_line_19 |  | 17 | 18 | 0.015912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1702-35_0_5_line_20 |  | 18 | 33 | 0.25017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1702-35_0_5_line_21 |  | 19 | 20 | 0.024886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1702-35_0_5_line_22 |  | 20 | 21 | 0.01014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1702-35_0_5_line_23 |  | 20 | 22 | 0.035281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1702-35_0_5_line_24 |  | 21 | 23 | 0.013043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1702-35_0_5_line_25 |  | 22 | 24 | 0.014248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1702-35_0_5_line_26 |  | 23 | 28 | 0.1263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1702-35_0_5_line_27 |  | 24 | 29 | 0.0084717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1702-35_0_5_line_28 |  | 25 | 26 | 0.02471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1702-35_0_5_line_29 |  | 25 | 27 | 0.033653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1702-35_0_5_line_30 |  | 26 | 30 | 0.046519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1702-35_0_5_line_31 |  | 27 | 31 | 0.038998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1702-35_0_5_line_32 |  | 28 | 34 | 0.020817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1702-35_0_5_line_33 |  | 28 | 32 | 0.028221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1702-35_0_5_line_34 |  | 29 | 36 | 0.021995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1702-35_0_5_line_35 |  | 30 | 61 | 0.0097961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1702-35_0_5_line_36 |  | 30 | 62 | 0.032658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1702-35_0_5_line_37 |  | 31 | 42 | 0.028459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1702-35_0_5_line_38 |  | 32 | 33 | 0.052507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1702-35_0_5_line_39 |  | 34 | 35 | 0.017121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1702-35_0_5_line_40 |  | 36 | 40 | 0.02689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_1702-35_0_5_line_41 |  | 36 | 41 | 0.037096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_1702-35_0_5_line_42 |  | 36 | 39 | 0.058626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1702-35_0_5_line_43 |  | 37 | 38 | 0.0063389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1702-35_0_5_line_44 |  | 38 | 39 | 0.021197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1702-35_0_5_line_45 |  | 40 | 42 | 0.022309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_1702-35_0_5_line_46 |  | 41 | 43 | 0.00285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_1702-35_0_5_line_47 |  | 42 | 58 | 0.0035241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_1702-35_0_5_line_48 |  | 43 | 57 | 0.029534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_1702-35_0_5_line_49 |  | 44 | 45 | 0.014796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1702-35_0_5_line_50 |  | 44 | 46 | 0.028005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1702-35_0_5_line_51 |  | 45 | 47 | 0.016058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1702-35_0_5_line_52 |  | 46 | 48 | 0.010028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1702-35_0_5_line_53 |  | 48 | 49 | 0.016996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1702-35_0_5_line_54 |  | 49 | 50 | 0.015336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1702-35_0_5_line_55 |  | 49 | 51 | 0.024481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1702-35_0_5_line_56 |  | 50 | 52 | 0.023426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1702-35_0_5_line_57 |  | 52 | 53 | 0.03669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_1702-35_0_5_line_58 |  | 52 | 54 | 0.033726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_1702-35_0_5_line_59 |  | 53 | 55 | 0.00012798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_1702-35_0_5_line_60 |  | 54 | 56 | 0.0010584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_1702-35_0_5_line_61 |  | 55 | 100 | 0.015661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_1702-35_0_5_line_62 |  | 56 | 57 | 0.0010567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_1702-35_0_5_line_63 |  | 58 | 59 | 0.0154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_1702-35_0_5_line_64 |  | 59 | 60 | 0.0099173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_1702-35_0_5_line_65 |  | 61 | 63 | 0.026723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1702-35_0_5_line_66 |  | 63 | 64 | 0.01818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1702-35_0_5_line_67 |  | 64 | 65 | 0.0082183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1702-35_0_5_line_68 |  | 65 | 66 | 0.02166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1702-35_0_5_line_69 |  | 66 | 67 | 0.0049457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1702-35_0_5_line_70 |  | 67 | 68 | 0.025073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1702-35_0_5_line_71 |  | 68 | 69 | 0.0017237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1702-35_0_5_line_72 |  | 70 | 71 | 0.012261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1702-35_0_5_line_73 |  | 70 | 72 | 0.004095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1702-35_0_5_line_74 |  | 71 | 73 | 0.0049566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1702-35_0_5_line_75 |  | 72 | 74 | 0.0056373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1702-35_0_5_line_76 |  | 73 | 75 | 0.0050099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1702-35_0_5_line_77 |  | 74 | 76 | 0.0056653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1702-35_0_5_line_78 |  | 75 | 77 | 0.0055293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1702-35_0_5_line_79 |  | 76 | 78 | 0.0054894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1702-35_0_5_line_80 |  | 77 | 79 | 0.00571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1702-35_0_5_line_81 |  | 78 | 80 | 0.0005729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1702-35_0_5_line_82 |  | 79 | 101 | 0.0057005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1702-35_0_5_line_83 |  | 80 | 99 | 0.0042739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1702-35_0_5_line_84 |  | 81 | 82 | 0.0059381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1702-35_0_5_line_85 |  | 81 | 83 | 0.030676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1702-35_0_5_line_86 |  | 82 | 84 | 0.028581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1702-35_0_5_line_87 |  | 83 | 85 | 0.011986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_1702-35_0_5_line_88 |  | 83 | 86 | 0.010898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_1702-35_0_5_line_89 |  | 84 | 87 | 0.012416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1702-35_0_5_line_90 |  | 84 | 88 | 0.0020146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1702-35_0_5_line_91 |  | 85 | 89 | 0.022775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1702-35_0_5_line_92 |  | 86 | 90 | 0.0057613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
93 | LV_1702-35_0_5_line_93 |  | 88 | 91 | 0.012584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1702-35_0_5_line_94 |  | 90 | 93 | 0.0057926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_1702-35_0_5_line_95 |  | 91 | 94 | 0.015349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1702-35_0_5_line_96 |  | 92 | 95 | 0.023909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1702-35_0_5_line_97 |  | 92 | 96 | 0.048453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1702-35_0_5_line_98 |  | 93 | 97 | 0.0053252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
99 | LV_1702-35_0_5_line_99 |  | 97 | 115 | 0.0048291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_1702-35_0_5_line_100 |  | 98 | 99 | 0.0048343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1702-35_0_5_line_101 |  | 101 | 102 | 0.0014532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1702-35_0_5_line_102 |  | 102 | 103 | 0.012779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1702-35_0_5_line_103 |  | 103 | 104 | 0.0087025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1702-35_0_5_line_104 |  | 104 | 105 | 0.0047295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1702-35_0_5_line_105 |  | 105 | 106 | 0.0032279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1702-35_0_5_line_106 |  | 106 | 107 | 0.00028762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1702-35_0_5_line_107 |  | 107 | 108 | 0.0066091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_1702-35_0_5_line_108 |  | 108 | 109 | 0.0045518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
109 | LV_1702-35_0_5_line_109 |  | 109 | 110 | 0.0054688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
110 | LV_1702-35_0_5_line_110 |  | 110 | 111 | 0.0063075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_1702-35_0_5_line_111 |  | 111 | 112 | 0.006258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_1702-35_0_5_line_112 |  | 112 | 113 | 0.011821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_1702-35_0_5_line_113 |  | 113 | 114 | 0.0047461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_1702-35_0_5_line_114 |  | 114 | 115 | 0.0047799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1702-35_0_5_trafo_45 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 116 | 60 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2675280.9711 | 1228399.7203 | 2675281.34 | 1228399.8764
1 | 2675281.34 | 1228399.8764 | 2675295.7483 | 1228405.969 | 2675305.3235 | 1228408.8921
2 | 2675251.7079 | 1228383.641 | 2675268.2902 | 1228394.3582 | 2675280.9711 | 1228399.7203
3 | 2675237.5886 | 1228364.7945 | 2675240.4304 | 1228372.5579 | 2675249.4097 | 1228382.1557 | 2675251.7079 | 1228383.641
4 | 2675237.5886 | 1228364.7945 | 2675256.782 | 1228352.5264
5 | 2675237.5886 | 1228364.7945 | 2675229.7911 | 1228366.5971 | 2675219.1362 | 1228369.053
6 | 2675264.3342 | 1228347.6991 | 2675256.782 | 1228352.5264
7 | 2675219.1362 | 1228369.053 | 2675209.3215 | 1228345.7379
8 | 2675279.0827 | 1228342.7268 | 2675264.3342 | 1228347.6991
9 | 2675259.7073 | 1228336.0884 | 2675264.3342 | 1228347.6991
10 | 2675197.9491 | 1228318.7027 | 2675200.8035 | 1228325.5032 | 2675209.3215 | 1228345.7379
11 | 2674785.2664 | 1227727.7159 | 2674781.7605 | 1227740.2083 | 2674786.7048 | 1227750.9149
12 | 2674786.5796 | 1227699.8975 | 2674787.984 | 1227711.7564 | 2674786.2908 | 1227724.0656 | 2674785.2664 | 1227727.7159
13 | 2674786.5796 | 1227699.8975 | 2674787.0209 | 1227664.8095
14 | 2674787.0209 | 1227664.8095 | 2675026.6673 | 1227613.0919
15 | 2675089.3963 | 1228101.1009 | 2675090.696 | 1228101.3847 | 2675102.8721 | 1228102.1167 | 2675110.6073 | 1228101.0692 | 2675119.6327 | 1228099.1313
16 | 2675124.9192 | 1228097.9962 | 2675119.6327 | 1228099.1313
17 | 2675026.6673 | 1227613.0919 | 2675026.4025 | 1227621.6308 | 2675028.0939 | 1227632.337 | 2675033.0373 | 1227643.7999
18 | 2675033.0373 | 1227643.7999 | 2675047.7153 | 1227677.8358
19 | 2675052.4812 | 1227693.0155 | 2675047.8123 | 1227678.0607 | 2675047.7153 | 1227677.8358
20 | 2675169.2427 | 1227914.2624 | 2675052.4812 | 1227693.0155
21 | 2675147.3879 | 1228088.1027 | 2675141.1284 | 1228092.9046 | 2675126.306 | 1228097.6984 | 2675124.9192 | 1228097.9962
22 | 2675147.3879 | 1228088.1027 | 2675146.33 | 1228078.0178
23 | 2675147.3879 | 1228088.1027 | 2675151.5438 | 1228123.1376
24 | 2675144.9693 | 1228065.0456 | 2675146.33 | 1228078.0178
25 | 2675151.5438 | 1228123.1376 | 2675153.2222 | 1228137.2865
26 | 2675144.9693 | 1228065.0456 | 2675104.4725 | 1227945.4098
27 | 2675153.2222 | 1228137.2865 | 2675154.2201 | 1228145.6992
28 | 2675184.34 | 1228069.9796 | 2675190.9737 | 1228065.5493 | 2675207.1258 | 1228061.1783
29 | 2675184.34 | 1228069.9796 | 2675187.998 | 1228071.9493 | 2675191.1265 | 1228076.8366 | 2675192.3675 | 1228087.1703 | 2675192.7876 | 1228100.4516
30 | 2675253.2349 | 1228059.5435 | 2675227.4571 | 1228057.5384 | 2675209.1474 | 1228060.6313 | 2675207.1258 | 1228061.1783
31 | 2675195.9412 | 1228139.2459 | 2675193.5422 | 1228124.31 | 2675192.7876 | 1228100.4516
32 | 2675083.9328 | 1227948.7937 | 2675104.4725 | 1227945.4098
33 | 2675131.493 | 1227937.2677 | 2675104.4725 | 1227945.4098
34 | 2675156.8111 | 1228167.5415 | 2675154.2201 | 1228145.6992
35 | 2675253.2349 | 1228059.5435 | 2675255.6526 | 1228069.0366
36 | 2675253.2349 | 1228059.5435 | 2675284.1788 | 1228058.7233 | 2675285.8702 | 1228058.9217
37 | 2675202.8103 | 1228166.8334 | 2675196.9422 | 1228145.4782 | 2675195.9412 | 1228139.2459
38 | 2675131.493 | 1227937.2677 | 2675127.4343 | 1227931.0123 | 2675149.3014 | 1227921.7044 | 2675169.2427 | 1227914.2624
39 | 2675066.8726 | 1227950.1221 | 2675067.5222 | 1227950.1467 | 2675082.7841 | 1227948.9829 | 2675083.9328 | 1227948.7937
40 | 2675156.8111 | 1228167.5415 | 2675163.4186 | 1228166.9802 | 2675168.8222 | 1228172.9302 | 2675180.8518 | 1228170.7723
41 | 2675156.8111 | 1228167.5415 | 2675158.7491 | 1228182.6873 | 2675161.7121 | 1228204.3121
42 | 2675156.8111 | 1228167.5415 | 2675118.5069 | 1228172.7836 | 2675100.4485 | 1228181.2972
43 | 2675081.2749 | 1228190.3365 | 2675077.8389 | 1228195.6633
44 | 2675081.2749 | 1228190.3365 | 2675100.4485 | 1228181.2972
45 | 2675202.8103 | 1228166.8334 | 2675180.8518 | 1228170.7723
46 | 2675162.0989 | 1228207.1358 | 2675161.7121 | 1228204.3121
47 | 2675202.8103 | 1228166.8334 | 2675204.2938 | 1228170.03
48 | 2675162.0989 | 1228207.1358 | 2675163.106 | 1228214.4858 | 2675165.6092 | 1228230.4726 | 2675166.8319 | 1228236.2793
49 | 2675125.0597 | 1228219.2852 | 2675126.8939 | 1228233.9675
50 | 2675133.3855 | 1228261.1151 | 2675128.1066 | 1228243.6745 | 2675126.8939 | 1228233.9675
51 | 2675123.0691 | 1228203.3505 | 2675125.0597 | 1228219.2852
52 | 2675136.2906 | 1228270.7129 | 2675133.3855 | 1228261.1151
53 | 2675141.8766 | 1228286.755 | 2675138.2685 | 1228277.2475 | 2675136.2906 | 1228270.7129
54 | 2675141.8766 | 1228286.755 | 2675155.734 | 1228280.1854
55 | 2675141.8766 | 1228286.755 | 2675119.3058 | 1228296.2359
56 | 2675177.0829 | 1228270.5555 | 2675168.0097 | 1228274.3656 | 2675155.734 | 1228280.1854
57 | 2675177.0829 | 1228270.5555 | 2675186.1649 | 1228290.6281 | 2675191.8382 | 1228304.1442
58 | 2675177.0829 | 1228270.5555 | 2675169.3837 | 1228248.3989 | 2675167.2676 | 1228238.3491
59 | 2675191.8877 | 1228304.2622 | 2675191.8382 | 1228304.1442
60 | 2675167.0496 | 1228237.3134 | 2675167.2676 | 1228238.3491
61 | 2675191.8877 | 1228304.2622 | 2675197.9491 | 1228318.7027
62 | 2675166.8319 | 1228236.2793 | 2675167.0496 | 1228237.3134
63 | 2675204.2938 | 1228170.03 | 2675210.7763 | 1228183.9987
64 | 2675214.951 | 1228192.9945 | 2675210.7763 | 1228183.9987
65 | 2675255.6526 | 1228069.0366 | 2675262.2478 | 1228094.9328
66 | 2675262.2478 | 1228094.9328 | 2675266.7347 | 1228112.5506
67 | 2675268.763 | 1228120.5147 | 2675266.7347 | 1228112.5506
68 | 2675268.763 | 1228120.5147 | 2675274.1087 | 1228141.5044
69 | 2675275.3293 | 1228146.2972 | 2675274.1087 | 1228141.5044
70 | 2675275.3293 | 1228146.2972 | 2675281.5173 | 1228170.5945
71 | 2675281.9427 | 1228172.2649 | 2675281.5173 | 1228170.5945
72 | 2675290.6112 | 1228227.9315 | 2675282.2949 | 1228227.8683 | 2675278.6138 | 1228229.286
73 | 2675290.6112 | 1228227.9315 | 2675291.0843 | 1228227.9351 | 2675294.5194 | 1228226.787
74 | 2675278.6138 | 1228229.286 | 2675273.9884 | 1228231.0674
75 | 2675299.866 | 1228225.0001 | 2675294.5194 | 1228226.787
76 | 2675273.9884 | 1228231.0674 | 2675269.3132 | 1228232.868
77 | 2675305.2392 | 1228223.2043 | 2675299.866 | 1228225.0001
78 | 2675264.1534 | 1228234.8553 | 2675269.3132 | 1228232.868
79 | 2675305.2392 | 1228223.2043 | 2675310.4455 | 1228221.4643
80 | 2675264.1534 | 1228234.8553 | 2675258.8249 | 1228236.9075
81 | 2675310.4455 | 1228221.4643 | 2675310.9889 | 1228221.2827
82 | 2675258.8249 | 1228236.9075 | 2675253.5053 | 1228238.9563
83 | 2675315.0424 | 1228219.928 | 2675310.9889 | 1228221.2827
84 | 2675272.8105 | 1228307.7253 | 2675274.2271 | 1228307.8754 | 2675278.7382 | 1228307.7259
85 | 2675255.279 | 1228324.9471 | 2675255.3465 | 1228316.0198 | 2675258.3618 | 1228310.0761 | 2675263.1597 | 1228307.5907 | 2675268.8617 | 1228307.3071 | 2675272.8105 | 1228307.7253
86 | 2675305.2615 | 1228297.4166 | 2675280.7846 | 1228307.6582 | 2675278.7382 | 1228307.7259
87 | 2675255.279 | 1228324.9471 | 2675259.7073 | 1228336.0884
88 | 2675255.279 | 1228324.9471 | 2675251.2522 | 1228314.8208
89 | 2675305.2615 | 1228297.4166 | 2675301.1436 | 1228285.7011
90 | 2675305.2615 | 1228297.4166 | 2675307.1291 | 1228296.6613
91 | 2675259.7073 | 1228336.0884 | 2675238.4795 | 1228344.3387
92 | 2675251.2522 | 1228314.8208 | 2675249.1233 | 1228309.4672
93 | 2675318.134 | 1228290.7249 | 2675317.7978 | 1228291.2156 | 2675309.2603 | 1228295.7995 | 2675307.1291 | 1228296.6613
94 | 2675249.1233 | 1228309.4672 | 2675246.9829 | 1228304.0846
95 | 2675318.134 | 1228290.7249 | 2675322.3297 | 1228284.6018 | 2675322.8821 | 1228277.4818 | 2675322.7014 | 1228276.7182
96 | 2675279.0827 | 1228342.7268 | 2675294.8511 | 1228360.7384
97 | 2675279.0827 | 1228342.7268 | 2675301.6696 | 1228333.9178 | 2675325.8673 | 1228333.1641
98 | 2675245.0152 | 1228299.1362 | 2675246.9829 | 1228304.0846
99 | 2675243.2308 | 1228294.6489 | 2675245.0152 | 1228299.1362
100 | 2675319.6274 | 1228218.3956 | 2675315.0424 | 1228219.928
101 | 2675253.5053 | 1228238.9563 | 2675252.1492 | 1228239.4786
102 | 2675239.682 | 1228240.6712 | 2675247.944 | 1228241.0982 | 2675252.1492 | 1228239.4786
103 | 2675231.7247 | 1228244.1946 | 2675239.682 | 1228240.6712 | 2675239.682 | 1228240.6712
104 | 2675231.7247 | 1228244.1946 | 2675227.4002 | 1228246.1095
105 | 2675227.4002 | 1228246.1095 | 2675224.4487 | 1228247.4164 | 2675224.4487 | 1228247.4164
106 | 2675224.555 | 1228247.6837 | 2675224.4487 | 1228247.4164
107 | 2675224.555 | 1228247.6837 | 2675226.9971 | 1228253.825
108 | 2675226.9971 | 1228253.825 | 2675228.679 | 1228258.0547
109 | 2675228.679 | 1228258.0547 | 2675230.6998 | 1228263.1364
110 | 2675230.6998 | 1228263.1364 | 2675233.0305 | 1228268.9975
111 | 2675233.0305 | 1228268.9975 | 2675235.3429 | 1228274.8126
112 | 2675235.3429 | 1228274.8126 | 2675239.7109 | 1228285.7971
113 | 2675241.4646 | 1228290.2073 | 2675239.7109 | 1228285.7971
114 | 2675241.4646 | 1228290.2073 | 2675243.2308 | 1228294.6489

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2675281.34 | 1228399.8764
1 | 2675280.9711 | 1228399.7203
2 | 2675305.3235 | 1228408.8921
3 | 2675251.7079 | 1228383.641
4 | 2675237.5886 | 1228364.7945
5 | 2675256.782 | 1228352.5264
6 | 2675219.1362 | 1228369.053
7 | 2675264.3342 | 1228347.6991
8 | 2675209.3215 | 1228345.7379
9 | 2674785.2664 | 1227727.7159
10 | 2674786.7048 | 1227750.9149
11 | 2674786.5796 | 1227699.8975
12 | 2674787.0209 | 1227664.8095
13 | 2675089.3963 | 1228101.1009
14 | 2675119.6327 | 1228099.1313
15 | 2675026.6673 | 1227613.0919
16 | 2675033.0373 | 1227643.7999
17 | 2675047.7153 | 1227677.8358
18 | 2675052.4812 | 1227693.0155
19 | 2675124.9192 | 1228097.9962
20 | 2675147.3879 | 1228088.1027
21 | 2675146.33 | 1228078.0178
22 | 2675151.5438 | 1228123.1376
23 | 2675144.9693 | 1228065.0456
24 | 2675153.2222 | 1228137.2865
25 | 2675184.34 | 1228069.9796
26 | 2675207.1258 | 1228061.1783
27 | 2675192.7876 | 1228100.4516
28 | 2675104.4725 | 1227945.4098
29 | 2675154.2201 | 1228145.6992
30 | 2675253.2349 | 1228059.5435
31 | 2675195.9412 | 1228139.2459
32 | 2675131.493 | 1227937.2677
33 | 2675169.2427 | 1227914.2624
34 | 2675083.9328 | 1227948.7937
35 | 2675066.8726 | 1227950.1221
36 | 2675156.8111 | 1228167.5415
37 | 2675077.8389 | 1228195.6633
38 | 2675081.2749 | 1228190.3365
39 | 2675100.4485 | 1228181.2972
40 | 2675180.8518 | 1228170.7723
41 | 2675161.7121 | 1228204.3121
42 | 2675202.8103 | 1228166.8334
43 | 2675162.0989 | 1228207.1358
44 | 2675126.8939 | 1228233.9675
45 | 2675125.0597 | 1228219.2852
46 | 2675133.3855 | 1228261.1151
47 | 2675123.0691 | 1228203.3505
48 | 2675136.2906 | 1228270.7129
49 | 2675141.8766 | 1228286.755
50 | 2675155.734 | 1228280.1854
51 | 2675119.3058 | 1228296.2359
52 | 2675177.0829 | 1228270.5555
53 | 2675191.8382 | 1228304.1442
54 | 2675167.2676 | 1228238.3491
55 | 2675191.8877 | 1228304.2622
56 | 2675167.0496 | 1228237.3134
57 | 2675166.8318 | 1228236.2793
58 | 2675204.2938 | 1228170.03
59 | 2675210.7763 | 1228183.9987
60 | 2675214.951 | 1228192.9945
61 | 2675255.6526 | 1228069.0366
62 | 2675285.8702 | 1228058.9217
63 | 2675262.2478 | 1228094.9328
64 | 2675266.7347 | 1228112.5506
65 | 2675268.763 | 1228120.5147
66 | 2675274.1087 | 1228141.5044
67 | 2675275.3293 | 1228146.2972
68 | 2675281.5173 | 1228170.5945
69 | 2675281.9427 | 1228172.2649
70 | 2675290.6112 | 1228227.9315
71 | 2675278.6138 | 1228229.286
72 | 2675294.5194 | 1228226.787
73 | 2675273.9884 | 1228231.0674
74 | 2675299.866 | 1228225.0001
75 | 2675269.3132 | 1228232.868
76 | 2675305.2392 | 1228223.2043
77 | 2675264.1534 | 1228234.8553
78 | 2675310.4455 | 1228221.4643
79 | 2675258.8249 | 1228236.9075
80 | 2675310.9889 | 1228221.2827
81 | 2675272.8105 | 1228307.7253
82 | 2675278.7382 | 1228307.7259
83 | 2675255.279 | 1228324.9471
84 | 2675305.2615 | 1228297.4166
85 | 2675259.7073 | 1228336.0884
86 | 2675251.2522 | 1228314.8208
87 | 2675301.1436 | 1228285.7011
88 | 2675307.1291 | 1228296.6613
89 | 2675238.4795 | 1228344.3387
90 | 2675249.1233 | 1228309.4672
91 | 2675318.134 | 1228290.7249
92 | 2675279.0827 | 1228342.7268
93 | 2675246.9829 | 1228304.0846
94 | 2675322.7014 | 1228276.7182
95 | 2675294.8511 | 1228360.7384
96 | 2675325.8673 | 1228333.1641
97 | 2675245.0152 | 1228299.1362
98 | 2675319.6274 | 1228218.3956
99 | 2675315.0424 | 1228219.928
100 | 2675197.9491 | 1228318.7027
101 | 2675253.5053 | 1228238.9563
102 | 2675252.1492 | 1228239.4786
103 | 2675239.682 | 1228240.6712
104 | 2675231.7247 | 1228244.1946
105 | 2675227.4002 | 1228246.1095
106 | 2675224.4487 | 1228247.4164
107 | 2675224.555 | 1228247.6837
108 | 2675226.9971 | 1228253.825
109 | 2675228.679 | 1228258.0547
110 | 2675230.6998 | 1228263.1364
111 | 2675233.0305 | 1228268.9975
112 | 2675235.3429 | 1228274.8126
113 | 2675239.7109 | 1228285.7971
114 | 2675241.4646 | 1228290.2073
115 | 2675243.2308 | 1228294.6489
116 | 2675215.3656 | 1228193.888

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9797 | -0.38956 | 0.00575 | 0.0014411
1 | 0.9797 | -0.38949 | 0.0084599 | 0.0021203
2 | 0.97961 | -0.39126 | 0.0036533 | 0.0009156
3 | 0.98025 | -0.37863 | 0.0038022 | 0.00095293
4 | 0.98074 | -0.36914 | 0 | 0
5 | 0.97985 | -0.38651 | 0.0079668 | 0.0019967
6 | 0.98155 | -0.35328 | 0 | 0
7 | 0.97951 | -0.39309 | 0 | 0
8 | 0.98264 | -0.33209 | 0.021572 | 0.0054065
9 | 0.98159 | -0.35458 | 0.00173 | 0.00043357
10 | 0.98157 | -0.35495 | 0.00083361 | 0.00020892
11 | 0.98166 | -0.35327 | 0 | 0
12 | 0.98174 | -0.35164 | 0.0024572 | 0.00061584
13 | 0.98936 | -0.20323 | 0.0046791 | 0.0011727
14 | 0.98949 | -0.20068 | 0.0096446 | 0.0024172
15 | 0.98288 | -0.32938 | 0.0041124 | 0.0010307
16 | 0.98314 | -0.32412 | 0.00084833 | 0.00021261
17 | 0.98348 | -0.31745 | 0.0013809 | 0.00034607
18 | 0.98365 | -0.31418 | 0.0014694 | 0.00036827
19 | 0.98956 | -0.1993 | 0.0054942 | 0.001377
20 | 0.99001 | -0.19053 | 0 | 0
21 | 0.98981 | -0.19447 | 0.0025732 | 0.0006449
22 | 0.99136 | -0.1644 | 0.0026298 | 0.00065909
23 | 0.98958 | -0.19895 | 0.0020246 | 0.00050742
24 | 0.99194 | -0.1532 | 0.0016176 | 0.0004054
25 | 0.99115 | -0.16904 | 0 | 0
26 | 0.98984 | -0.19422 | 0.0060308 | 0.0015115
27 | 0.99292 | -0.13484 | 0.006658 | 0.0016687
28 | 0.98757 | -0.23789 | 0.0020924 | 0.00052441
29 | 0.9923 | -0.14631 | 0.0086091 | 0.0021576
30 | 0.98765 | -0.2368 | 0 | 0
31 | 0.99522 | -0.0908 | 0.013501 | 0.0033837
32 | 0.98724 | -0.24438 | 0 | 0
33 | 0.98661 | -0.25645 | 0 | 0
34 | 0.98752 | -0.23876 | 0.0013711 | 0.00034364
35 | 0.98751 | -0.23905 | 0.00096143 | 0.00024096
36 | 0.9934 | -0.12509 | 0 | 0
37 | 0.99291 | -0.13469 | 0.0030589 | 0.00076662
38 | 0.99292 | -0.13435 | 0 | 0
39 | 0.99298 | -0.1332 | 0.0047725 | 0.0011961
40 | 0.99549 | -0.085396 | 0.0069415 | 0.0017397
41 | 0.99095 | -0.17189 | 0.0041655 | 0.001044
42 | 0.99725 | -0.052051 | 0 | 0
43 | 0.99076 | -0.17546 | 0.0035495 | 0.0008896
44 | 0.98196 | -0.34593 | 0.011234 | 0.0028154
45 | 0.98171 | -0.35092 | 0.011836 | 0.0029665
46 | 0.98273 | -0.3308 | 0.011606 | 0.0029088
47 | 0.9816 | -0.3529 | 0.0068223 | 0.0017098
48 | 0.98312 | -0.3233 | 0.014238 | 0.0035683
49 | 0.98399 | -0.30623 | 0 | 0
50 | 0.985 | -0.28656 | 0.0021938 | 0.00054982
51 | 0.98364 | -0.3131 | 0.015595 | 0.0039085
52 | 0.98659 | -0.25566 | 0 | 0
53 | 0.98477 | -0.29074 | 0.0034461 | 0.00086368
54 | 0.98872 | -0.21468 | 0.0028649 | 0.000718
55 | 0.98477 | -0.29086 | 0.0069411 | 0.0017396
56 | 0.98879 | -0.21339 | 0.0028649 | 0.000718
57 | 0.98885 | -0.21209 | 0.002867 | 0.00071855
58 | 0.99757 | -0.045837 | 0.012853 | 0.0032212
59 | 0.99904 | -0.01804 | 0.0052794 | 0.0013231
60 | 1 | 0 | -0.53153 | -0.13613
61 | 0.98725 | -0.24449 | 0.0026034 | 0.00065248
62 | 0.98743 | -0.24111 | 0.0073857 | 0.001851
63 | 0.98623 | -0.26427 | 0.0023912 | 0.00059929
64 | 0.98558 | -0.27697 | 0.010794 | 0.0027052
65 | 0.98537 | -0.28112 | 0.0041755 | 0.0010465
66 | 0.98489 | -0.29045 | 0.0091597 | 0.0022956
67 | 0.98482 | -0.29177 | 0.0040393 | 0.0010123
68 | 0.98458 | -0.29663 | 0.00688 | 0.0017243
69 | 0.98457 | -0.29675 | 0.0039034 | 0.00097828
70 | 0.97263 | -0.52818 | 0.013211 | 0.0033109
71 | 0.97318 | -0.51735 | 0.0023082 | 0.00057849
72 | 0.9725 | -0.5308 | 0.0024961 | 0.00062558
73 | 0.97341 | -0.51276 | 0.0023101 | 0.00057897
74 | 0.97233 | -0.53415 | 0.0024788 | 0.00062123
75 | 0.97366 | -0.50791 | 0.0023474 | 0.00058832
76 | 0.97217 | -0.53726 | 0.0024895 | 0.00062392
77 | 0.97394 | -0.50233 | 0.0024855 | 0.00062292
78 | 0.97203 | -0.54002 | 0.0025498 | 0.00063904
79 | 0.97425 | -0.49631 | 0.002475 | 0.00062029
80 | 0.97202 | -0.54029 | 0.012011 | 0.0030102
81 | 0.97682 | -0.44588 | 0.010981 | 0.002752
82 | 0.97653 | -0.45158 | 0.0094122 | 0.0023589
83 | 0.97863 | -0.41034 | 0 | 0
84 | 0.97538 | -0.47414 | 0 | 0
85 | 0.97906 | -0.40195 | 0 | 0
86 | 0.97837 | -0.41546 | 0.002549 | 0.00063883
87 | 0.97525 | -0.47663 | 0.010958 | 0.0027464
88 | 0.97532 | -0.47533 | 0.0076103 | 0.0019073
89 | 0.979 | -0.40299 | 0.0025185 | 0.0006312
90 | 0.97823 | -0.41811 | 0.0025794 | 0.00064645
91 | 0.97503 | -0.48099 | 0.01051 | 0.002634
92 | 0.97941 | -0.39513 | 0 | 0
93 | 0.9781 | -0.42072 | 0.002639 | 0.0006614
94 | 0.97483 | -0.48495 | 0.014058 | 0.0035233
95 | 0.97929 | -0.39746 | 0.005352 | 0.0013413
96 | 0.97932 | -0.3968 | 0.0018852 | 0.00047248
97 | 0.97798 | -0.42307 | 0.0020272 | 0.00050805
98 | 0.97192 | -0.5422 | 0.010196 | 0.0025553
99 | 0.97197 | -0.54129 | 0.0025361 | 0.00063562
100 | 0.98402 | -0.30529 | 0.0026193 | 0.00065646
101 | 0.97457 | -0.49004 | 0.0024771 | 0.00062081
102 | 0.97465 | -0.48838 | 0.011022 | 0.0027623
103 | 0.97552 | -0.47118 | 0.0024772 | 0.00062084
104 | 0.97614 | -0.4591 | 0.0021513 | 0.00053916
105 | 0.97648 | -0.45235 | 0.0021531 | 0.00053962
106 | 0.97672 | -0.44762 | 0.0072956 | 0.0018284
107 | 0.97675 | -0.44716 | 0.0033744 | 0.0008457
108 | 0.97703 | -0.44168 | 0.0020614 | 0.00051665
109 | 0.97711 | -0.44014 | 0.0020818 | 0.00052175
110 | 0.9772 | -0.43824 | 0.0029961 | 0.0007509
111 | 0.97732 | -0.43598 | 0.0029446 | 0.00073799
112 | 0.97744 | -0.43368 | 0.0029494 | 0.0007392
113 | 0.97766 | -0.4292 | 0.010929 | 0.0027391
114 | 0.97777 | -0.42721 | 0.0023308 | 0.00058415
115 | 0.97787 | -0.42517 | 0.0019827 | 0.0004969
116 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0094036 | -0.0023565 | 0.0094036 | 0.0023566 | 3.0644e-08 | 1.4568e-08 | 0.014283 | 0.014283 | 0.014283 | 0.9797 | -0.38956 | 0.9797 | -0.38949 | 3.9238
1 | 0.0036536 | 0.00091547 | -0.0036533 | -0.0009156 | 2.9626e-07 | -1.3341e-07 | 0.0055492 | 0.0055493 | 0.0055493 | 0.9797 | -0.38956 | 0.97961 | -0.39126 | 1.5245
2 | -0.017863 | -0.0044768 | 0.017873 | 0.0044823 | 9.251e-06 | 5.4984e-06 | 0.027132 | 0.027132 | 0.027132 | 0.9797 | -0.38949 | 0.98025 | -0.37863 | 7.4538
3 | -0.021675 | -0.0054352 | 0.021685 | 0.0054412 | 9.8033e-06 | 5.9696e-06 | 0.032903 | 0.032903 | 0.032903 | 0.98025 | -0.37863 | 0.98074 | -0.36914 | 9.0394
4 | 0.21121 | 0.053331 | -0.21104 | -0.05322 | 0.00017561 | 0.00011095 | 0.32061 | 0.32061 | 0.32061 | 0.98074 | -0.36914 | 0.97985 | -0.38651 | 17.6157
5 | -0.2329 | -0.058772 | 0.23308 | 0.058884 | 0.000177 | 0.00011209 | 0.35351 | 0.35351 | 0.35351 | 0.98074 | -0.36914 | 0.98155 | -0.35328 | 19.4236
6 | 0.20307 | 0.051223 | -0.20301 | -0.051183 | 6.3982e-05 | 4.0384e-05 | 0.30851 | 0.30851 | 0.30851 | 0.97985 | -0.38651 | 0.97951 | -0.39309 | 16.951
7 | -0.23308 | -0.058884 | 0.23331 | 0.059035 | 0.0002371 | 0.00015014 | 0.35351 | 0.35351 | 0.35351 | 0.98155 | -0.35328 | 0.98264 | -0.33209 | 19.4236
8 | 0.0072387 | 0.0018136 | -0.007238 | -0.0018134 | 7.0394e-07 | 2.5514e-07 | 0.010996 | 0.010996 | 0.010996 | 0.97951 | -0.39309 | 0.97941 | -0.39513 | 3.021
9 | 0.19577 | 0.049369 | -0.19569 | -0.049317 | 8.2948e-05 | 5.2301e-05 | 0.29751 | 0.29751 | 0.29751 | 0.97951 | -0.39309 | 0.97906 | -0.40195 | 16.3468
10 | -0.25489 | -0.064441 | 0.25521 | 0.064649 | 0.00032805 | 0.00020809 | 0.38618 | 0.38617 | 0.38618 | 0.98264 | -0.33209 | 0.98402 | -0.30529 | 21.2184
11 | 0.00083362 | 0.00020862 | -0.00083361 | -0.00020892 | 1.4831e-08 | -3.0359e-07 | 0.0012636 | 0.0012637 | 0.0012637 | 0.98159 | -0.35458 | 0.98157 | -0.35495 | 0.34717
12 | -0.0025636 | -0.00064219 | 0.0025637 | 0.00064193 | 1.5946e-07 | -2.5391e-07 | 0.0038861 | 0.003886 | 0.0038861 | 0.98159 | -0.35458 | 0.98166 | -0.35327 | 1.0676
13 | -0.0025637 | -0.00064193 | 0.0025639 | 0.00064162 | 1.987e-07 | -3.165e-07 | 0.003886 | 0.0038858 | 0.003886 | 0.98166 | -0.35327 | 0.98174 | -0.35164 | 1.0676
14 | -0.0050212 | -0.0012575 | 0.0050265 | 0.0012578 | 5.3238e-06 | 3.0366e-07 | 0.0076102 | 0.0076091 | 0.0076102 | 0.98174 | -0.35164 | 0.98288 | -0.32938 | 2.0907
15 | -0.0046791 | -0.0011727 | 0.0046797 | 0.0011727 | 5.6766e-07 | -2.9259e-08 | 0.0070375 | 0.0070373 | 0.0070375 | 0.98936 | -0.20323 | 0.98949 | -0.20068 | 1.9334
16 | -0.014324 | -0.0035898 | 0.014325 | 0.0035904 | 9.4086e-07 | 5.3269e-07 | 0.021541 | 0.021541 | 0.021541 | 0.98949 | -0.20068 | 0.98956 | -0.1993 | 5.9179
17 | -0.0091389 | -0.0022884 | 0.0091412 | 0.0022895 | 2.2872e-06 | 1.0599e-06 | 0.013835 | 0.013835 | 0.013835 | 0.98288 | -0.32938 | 0.98314 | -0.32412 | 3.8008
18 | -0.0099895 | -0.0025021 | 0.0099927 | 0.0025037 | 3.1772e-06 | 1.5632e-06 | 0.015119 | 0.015119 | 0.015119 | 0.98314 | -0.32412 | 0.98348 | -0.31745 | 4.1535
19 | -0.011374 | -0.0028497 | 0.011375 | 0.0028507 | 1.7669e-06 | 9.2884e-07 | 0.017208 | 0.017208 | 0.017208 | 0.98348 | -0.31745 | 0.98365 | -0.31418 | 4.7275
20 | -0.012845 | -0.0032189 | 0.01288 | 0.0032384 | 3.5417e-05 | 1.9482e-05 | 0.019431 | 0.01943 | 0.019431 | 0.98365 | -0.31418 | 0.98661 | -0.25645 | 5.3381
21 | -0.019819 | -0.0049674 | 0.019828 | 0.0049723 | 8.2889e-06 | 4.9851e-06 | 0.029803 | 0.029803 | 0.029803 | 0.98956 | -0.1993 | 0.99001 | -0.19053 | 8.1876
22 | 0.021955 | 0.0055296 | -0.021951 | -0.0055271 | 4.1432e-06 | 2.5213e-06 | 0.033009 | 0.033009 | 0.033009 | 0.99001 | -0.19053 | 0.98981 | -0.19447 | 9.0683
23 | -0.041783 | -0.010502 | 0.041835 | 0.010535 | 5.2197e-05 | 3.2952e-05 | 0.062811 | 0.062811 | 0.062811 | 0.99001 | -0.19053 | 0.99136 | -0.1644 | 17.2559
24 | 0.019378 | 0.0048822 | -0.019374 | -0.0048797 | 4.1535e-06 | 2.4906e-06 | 0.02914 | 0.02914 | 0.02914 | 0.98981 | -0.19447 | 0.98958 | -0.19895 | 8.0056
25 | -0.044465 | -0.011194 | 0.044489 | 0.011209 | 2.3812e-05 | 1.5056e-05 | 0.066758 | 0.066758 | 0.066758 | 0.99136 | -0.1644 | 0.99194 | -0.1532 | 18.3402
26 | 0.017349 | 0.0043723 | -0.017317 | -0.0043533 | 3.2256e-05 | 1.9024e-05 | 0.026096 | 0.026097 | 0.026097 | 0.98958 | -0.19895 | 0.98757 | -0.23789 | 7.1694
27 | -0.046106 | -0.011614 | 0.046121 | 0.011624 | 1.5206e-05 | 9.6226e-06 | 0.069185 | 0.069185 | 0.069185 | 0.99194 | -0.1532 | 0.9923 | -0.14631 | 19.0068
28 | 0.057637 | 0.014549 | -0.057568 | -0.014505 | 6.9441e-05 | 4.4124e-05 | 0.086568 | 0.086568 | 0.086568 | 0.99115 | -0.16904 | 0.98984 | -0.19422 | 23.7824
29 | -0.057637 | -0.014549 | 0.057732 | 0.014609 | 9.4574e-05 | 6.0093e-05 | 0.086568 | 0.086568 | 0.086568 | 0.99115 | -0.16904 | 0.99292 | -0.13484 | 23.7824
30 | 0.051537 | 0.012994 | -0.051432 | -0.012927 | 0.00010478 | 6.6464e-05 | 0.077502 | 0.077502 | 0.077502 | 0.98984 | -0.19422 | 0.98765 | -0.2368 | 21.2918
31 | -0.06439 | -0.016278 | 0.064526 | 0.016365 | 0.00013631 | 8.6734e-05 | 0.096545 | 0.096545 | 0.096545 | 0.99292 | -0.13484 | 0.99522 | -0.0908 | 26.5235
32 | 0.0023327 | 0.00058418 | -0.0023326 | -0.00058438 | 9.6427e-08 | -2.0463e-07 | 0.0035146 | 0.0035147 | 0.0035147 | 0.98757 | -0.23789 | 0.98752 | -0.23876 | 0.96557
33 | 0.012892 | 0.0032447 | -0.012888 | -0.0032425 | 3.995e-06 | 2.1958e-06 | 0.019429 | 0.019429 | 0.019429 | 0.98757 | -0.23789 | 0.98724 | -0.24438 | 5.3377
34 | -0.05473 | -0.013782 | 0.054786 | 0.013817 | 5.559e-05 | 3.5293e-05 | 0.082095 | 0.082095 | 0.082095 | 0.9923 | -0.14631 | 0.9934 | -0.12509 | 22.5535
35 | 0.044045 | 0.011076 | -0.044029 | -0.011065 | 1.6183e-05 | 1.0232e-05 | 0.066372 | 0.066372 | 0.066372 | 0.98765 | -0.2368 | 0.98725 | -0.24449 | 18.2342
36 | 0.0073872 | 0.0018516 | -0.0073857 | -0.001851 | 1.517e-06 | 5.5307e-07 | 0.01113 | 0.01113 | 0.01113 | 0.98765 | -0.2368 | 0.98743 | -0.24111 | 3.0577
37 | -0.078027 | -0.019748 | 0.078172 | 0.019841 | 0.00014542 | 9.2698e-05 | 0.11673 | 0.11673 | 0.11673 | 0.99522 | -0.0908 | 0.99725 | -0.052051 | 32.0691
38 | 0.012888 | 0.0032425 | -0.01288 | -0.0032384 | 7.4331e-06 | 4.0862e-06 | 0.019429 | 0.01943 | 0.01943 | 0.98724 | -0.24438 | 0.98661 | -0.25645 | 5.3378
39 | 0.00096145 | 0.00024075 | -0.00096143 | -0.00024096 | 1.3474e-08 | -2.1041e-07 | 0.0014486 | 0.0014487 | 0.0014487 | 0.98752 | -0.23876 | 0.98751 | -0.23905 | 0.398
40 | -0.4238 | -0.10819 | 0.42461 | 0.10871 | 0.00081453 | 0.00051956 | 0.63551 | 0.63551 | 0.63551 | 0.9934 | -0.12509 | 0.99549 | -0.085396 | 34.9183
41 | 0.36118 | 0.09241 | -0.36036 | -0.09189 | 0.00081636 | 0.00052008 | 0.54168 | 0.54169 | 0.54169 | 0.9934 | -0.12509 | 0.99095 | -0.17189 | 29.7629
42 | 0.0078346 | 0.0019637 | -0.0078316 | -0.0019625 | 3.0278e-06 | 1.1791e-06 | 0.011735 | 0.011736 | 0.011736 | 0.9934 | -0.12509 | 0.99298 | -0.1332 | 3.2241
43 | -0.0030589 | -0.00076662 | 0.0030589 | 0.00076657 | 4.9952e-08 | -5.0017e-08 | 0.0045841 | 0.0045841 | 0.0045841 | 0.99291 | -0.13469 | 0.99292 | -0.13435 | 1.2594
44 | -0.0030589 | -0.00076657 | 0.0030591 | 0.0007664 | 1.6704e-07 | -1.6729e-07 | 0.0045841 | 0.004584 | 0.0045841 | 0.99292 | -0.13435 | 0.99298 | -0.1332 | 1.2594
45 | -0.43156 | -0.11045 | 0.43225 | 0.1109 | 0.000698 | 0.00044527 | 0.64589 | 0.64589 | 0.64589 | 0.99549 | -0.085396 | 0.99725 | -0.052051 | 35.4884
46 | 0.3562 | 0.090846 | -0.35614 | -0.090807 | 6.1279e-05 | 3.9035e-05 | 0.53543 | 0.53543 | 0.53543 | 0.99095 | -0.17189 | 0.99076 | -0.17546 | 29.4192
47 | -0.51043 | -0.13074 | 0.51058 | 0.13083 | 0.00015372 | 9.815e-05 | 0.76262 | 0.76262 | 0.76262 | 0.99725 | -0.052051 | 0.99757 | -0.045837 | 41.9022
48 | 0.35259 | 0.089917 | -0.35196 | -0.089521 | 0.00062245 | 0.00039647 | 0.5301 | 0.5301 | 0.5301 | 0.99076 | -0.17546 | 0.98885 | -0.21209 | 29.1264
49 | 0.018664 | 0.0046792 | -0.018659 | -0.0046765 | 4.4385e-06 | 2.6535e-06 | 0.028283 | 0.028283 | 0.028283 | 0.98196 | -0.34593 | 0.98171 | -0.35092 | 7.77
50 | -0.029897 | -0.0074945 | 0.029919 | 0.007508 | 2.1556e-05 | 1.3441e-05 | 0.045305 | 0.045305 | 0.045305 | 0.98196 | -0.34593 | 0.98273 | -0.3308 | 12.4465
51 | 0.0068229 | 0.00171 | -0.0068223 | -0.0017098 | 6.4407e-07 | 2.0919e-07 | 0.010342 | 0.010342 | 0.010342 | 0.98171 | -0.35092 | 0.9816 | -0.3529 | 2.8412
52 | -0.041525 | -0.010417 | 0.04154 | 0.010426 | 1.4868e-05 | 9.3883e-06 | 0.062879 | 0.062879 | 0.062879 | 0.98273 | -0.3308 | 0.98312 | -0.3233 | 17.2744
53 | -0.055778 | -0.013994 | 0.055823 | 0.014023 | 4.5433e-05 | 2.8861e-05 | 0.084429 | 0.084429 | 0.084429 | 0.98312 | -0.3233 | 0.98399 | -0.30623 | 23.1947
54 | -0.071423 | -0.017935 | 0.07149 | 0.017978 | 6.7104e-05 | 4.2751e-05 | 0.10802 | 0.10802 | 0.10802 | 0.98399 | -0.30623 | 0.985 | -0.28656 | 29.6758
55 | 0.0156 | 0.0039114 | -0.015595 | -0.0039085 | 5.1095e-06 | 2.9592e-06 | 0.023592 | 0.023592 | 0.023592 | 0.98399 | -0.30623 | 0.98364 | -0.3131 | 6.4812
56 | -0.073684 | -0.018527 | 0.073793 | 0.018597 | 0.00010889 | 6.9391e-05 | 0.11133 | 0.11133 | 0.11133 | 0.985 | -0.28656 | 0.98659 | -0.25566 | 30.5863
57 | 0.26885 | 0.068311 | -0.2684 | -0.068023 | 0.00045321 | 0.00028772 | 0.40583 | 0.40583 | 0.40583 | 0.98659 | -0.25566 | 0.98477 | -0.29074 | 22.2984
58 | -0.34265 | -0.086908 | 0.34332 | 0.087339 | 0.00067653 | 0.00043082 | 0.51716 | 0.51716 | 0.51716 | 0.98659 | -0.25566 | 0.98872 | -0.21468 | 28.4156
59 | 0.26495 | 0.06716 | -0.26495 | -0.067159 | 1.5405e-06 | 9.7777e-07 | 0.40062 | 0.40062 | 0.40062 | 0.98477 | -0.29074 | 0.98477 | -0.29086 | 22.0123
60 | -0.34619 | -0.088057 | 0.34621 | 0.08807 | 2.1586e-05 | 1.3747e-05 | 0.52147 | 0.52147 | 0.52147 | 0.98872 | -0.21468 | 0.98879 | -0.21339 | 28.6524
61 | 0.25801 | 0.065419 | -0.25783 | -0.065306 | 0.00017878 | 0.00011342 | 0.39014 | 0.39014 | 0.39014 | 0.98477 | -0.29086 | 0.98402 | -0.30529 | 21.436
62 | -0.34908 | -0.088788 | 0.3491 | 0.088802 | 2.1909e-05 | 1.3954e-05 | 0.52579 | 0.52579 | 0.52579 | 0.98879 | -0.21339 | 0.98885 | -0.21209 | 28.8893
63 | -0.52343 | -0.13406 | 0.52414 | 0.13451 | 0.00070591 | 0.00045078 | 0.78179 | 0.78179 | 0.78179 | 0.99757 | -0.045837 | 0.99904 | -0.01804 | 42.9555
64 | -0.52942 | -0.13583 | 0.52988 | 0.13613 | 0.0004638 | 0.00029618 | 0.78965 | 0.78965 | 0.78965 | 0.99904 | -0.01804 | 1 | 0 | 43.3875
65 | 0.041425 | 0.010413 | -0.041386 | -0.010388 | 3.908e-05 | 2.467e-05 | 0.062448 | 0.062449 | 0.062449 | 0.98725 | -0.24449 | 0.98623 | -0.26427 | 17.1562
66 | 0.038995 | 0.0097889 | -0.038971 | -0.009774 | 2.3604e-05 | 1.4875e-05 | 0.058841 | 0.058841 | 0.058841 | 0.98623 | -0.26427 | 0.98558 | -0.27697 | 16.1651
67 | 0.028178 | 0.0070689 | -0.028172 | -0.0070654 | 5.5783e-06 | 3.4654e-06 | 0.042544 | 0.042545 | 0.042545 | 0.98558 | -0.27697 | 0.98537 | -0.28112 | 11.6881
68 | 0.023996 | 0.0060189 | -0.023986 | -0.0060123 | 1.0667e-05 | 6.551e-06 | 0.036239 | 0.036239 | 0.036239 | 0.98537 | -0.28112 | 0.98489 | -0.29045 | 9.9558
69 | 0.014826 | 0.0037167 | -0.014825 | -0.0037162 | 9.3061e-07 | 5.3266e-07 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0224 | 0.98489 | -0.29045 | 0.98482 | -0.29177 | 6.1539
70 | 0.010786 | 0.0027038 | -0.010783 | -0.0027026 | 2.4973e-06 | 1.2793e-06 | 0.016297 | 0.016297 | 0.016297 | 0.98482 | -0.29177 | 0.98458 | -0.29663 | 4.4773
71 | 0.0039034 | 0.00097827 | -0.0039034 | -0.00097828 | 2.2496e-08 | -7.5241e-09 | 0.0058993 | 0.0058993 | 0.0058993 | 0.98458 | -0.29663 | 0.98457 | -0.29675 | 1.6207
72 | -0.047987 | -0.012034 | 0.048011 | 0.012049 | 2.4783e-05 | 1.5709e-05 | 0.073417 | 0.073417 | 0.073417 | 0.97263 | -0.52818 | 0.97318 | -0.51735 | 20.1694
73 | 0.034776 | 0.0087226 | -0.034771 | -0.0087199 | 4.3471e-06 | 2.7314e-06 | 0.053206 | 0.053206 | 0.053206 | 0.97263 | -0.52818 | 0.9725 | -0.5308 | 14.6169
74 | -0.05032 | -0.012628 | 0.050331 | 0.012635 | 1.1005e-05 | 6.9815e-06 | 0.076946 | 0.076946 | 0.076946 | 0.97318 | -0.51735 | 0.97341 | -0.51276 | 21.139
75 | 0.032275 | 0.0080943 | -0.03227 | -0.0080911 | 5.156e-06 | 3.2299e-06 | 0.049386 | 0.049386 | 0.049386 | 0.9725 | -0.5308 | 0.97233 | -0.53415 | 13.5677
76 | -0.052641 | -0.013214 | 0.052653 | 0.013221 | 1.2168e-05 | 7.725e-06 | 0.080477 | 0.080477 | 0.080477 | 0.97341 | -0.51276 | 0.97366 | -0.50791 | 22.1091
77 | 0.029791 | 0.0074698 | -0.029787 | -0.0074671 | 4.4162e-06 | 2.7561e-06 | 0.045593 | 0.045593 | 0.045593 | 0.97233 | -0.53415 | 0.97217 | -0.53726 | 12.5256
78 | -0.055 | -0.01381 | 0.055015 | 0.013819 | 1.4653e-05 | 9.3092e-06 | 0.084065 | 0.084065 | 0.084065 | 0.97366 | -0.50791 | 0.97394 | -0.50233 | 23.0947
79 | 0.027298 | 0.0068432 | -0.027294 | -0.0068409 | 3.5938e-06 | 2.2319e-06 | 0.041783 | 0.041783 | 0.041783 | 0.97217 | -0.53726 | 0.97203 | -0.54002 | 11.4787
80 | -0.0575 | -0.014442 | 0.057517 | 0.014452 | 1.653e-05 | 1.0508e-05 | 0.087862 | 0.087862 | 0.087862 | 0.97394 | -0.50233 | 0.97425 | -0.49631 | 24.1379
81 | 0.024744 | 0.0062019 | -0.024744 | -0.0062017 | 3.0826e-07 | 1.9018e-07 | 0.037879 | 0.037879 | 0.037879 | 0.97203 | -0.54002 | 0.97202 | -0.54029 | 10.4064
82 | -0.059992 | -0.015073 | 0.06001 | 0.015084 | 1.7953e-05 | 1.1419e-05 | 0.091642 | 0.091642 | 0.091642 | 0.97425 | -0.49631 | 0.97457 | -0.49004 | 25.1764
83 | 0.012733 | 0.0031915 | -0.012732 | -0.0031911 | 6.0895e-07 | 3.3676e-07 | 0.019492 | 0.019492 | 0.019492 | 0.97202 | -0.54029 | 0.97197 | -0.54129 | 5.355
84 | 0.052622 | 0.013216 | -0.052608 | -0.013207 | 1.4312e-05 | 9.0857e-06 | 0.080171 | 0.080171 | 0.080171 | 0.97682 | -0.44588 | 0.97653 | -0.45158 | 22.025
85 | -0.063603 | -0.015968 | 0.063711 | 0.016037 | 0.00010801 | 6.874e-05 | 0.096898 | 0.096898 | 0.096898 | 0.97682 | -0.44588 | 0.97863 | -0.41034 | 26.6204
86 | 0.043196 | 0.010848 | -0.043149 | -0.010818 | 4.6444e-05 | 2.9367e-05 | 0.065829 | 0.065829 | 0.065829 | 0.97653 | -0.45158 | 0.97538 | -0.47414 | 18.0848
87 | -0.19309 | -0.048637 | 0.19317 | 0.048686 | 7.7535e-05 | 4.8869e-05 | 0.29368 | 0.29368 | 0.29368 | 0.97863 | -0.41034 | 0.97906 | -0.40195 | 16.1365
88 | 0.12938 | 0.032601 | -0.12935 | -0.032581 | 3.1651e-05 | 1.9572e-05 | 0.19679 | 0.19679 | 0.19679 | 0.97863 | -0.41034 | 0.97837 | -0.41546 | 10.8125
89 | 0.01096 | 0.0027471 | -0.010958 | -0.0027464 | 1.3016e-06 | 6.7807e-07 | 0.01672 | 0.01672 | 0.01672 | 0.97538 | -0.47414 | 0.97525 | -0.47663 | 4.5934
90 | 0.03219 | 0.0080714 | -0.032188 | -0.0080703 | 1.8219e-06 | 1.1409e-06 | 0.049109 | 0.049109 | 0.049109 | 0.97538 | -0.47414 | 0.97532 | -0.47533 | 13.4915
91 | 0.0025187 | 0.000631 | -0.0025185 | -0.0006312 | 1.2514e-07 | -2.063e-07 | 0.0038279 | 0.003828 | 0.003828 | 0.97906 | -0.40195 | 0.979 | -0.40299 | 1.0516
92 | 0.1268 | 0.031942 | -0.12678 | -0.031932 | 1.608e-05 | 9.9297e-06 | 0.19291 | 0.19291 | 0.19291 | 0.97837 | -0.41546 | 0.97823 | -0.41811 | 10.5995
93 | 0.024577 | 0.0061629 | -0.024571 | -0.0061589 | 6.6354e-06 | 4.0897e-06 | 0.037498 | 0.037498 | 0.037498 | 0.97532 | -0.47533 | 0.97503 | -0.48099 | 10.3017
94 | 0.1242 | 0.031286 | -0.12419 | -0.031276 | 1.5517e-05 | 9.5671e-06 | 0.18899 | 0.18899 | 0.18899 | 0.97823 | -0.41811 | 0.9781 | -0.42072 | 10.3839
95 | 0.014061 | 0.0035248 | -0.014058 | -0.0035233 | 2.6504e-06 | 1.5049e-06 | 0.021459 | 0.021459 | 0.021459 | 0.97503 | -0.48099 | 0.97483 | -0.48495 | 5.8953
96 | 0.0053526 | 0.0013414 | -0.005352 | -0.0013413 | 5.9295e-07 | 7.8642e-08 | 0.0081322 | 0.0081323 | 0.0081323 | 0.97941 | -0.39513 | 0.97929 | -0.39746 | 2.2342
97 | 0.0018853 | 0.00047196 | -0.0018852 | -0.00047248 | 1.4907e-07 | -5.143e-07 | 0.0028642 | 0.0028644 | 0.0028644 | 0.97941 | -0.39513 | 0.97932 | -0.3968 | 0.78693
98 | 0.12155 | 0.030615 | -0.12154 | -0.030606 | 1.3665e-05 | 8.4115e-06 | 0.18497 | 0.18497 | 0.18497 | 0.9781 | -0.42072 | 0.97798 | -0.42307 | 10.1633
99 | 0.11951 | 0.030098 | -0.1195 | -0.030091 | 1.1982e-05 | 7.3656e-06 | 0.18189 | 0.18189 | 0.18189 | 0.97798 | -0.42307 | 0.97787 | -0.42517 | 9.9938
100 | -0.010196 | -0.0025553 | 0.010196 | 0.0025555 | 4.4172e-07 | 2.2279e-07 | 0.01561 | 0.01561 | 0.01561 | 0.97192 | -0.5422 | 0.97197 | -0.54129 | 4.2884
101 | -0.062487 | -0.015705 | 0.062492 | 0.015708 | 4.9622e-06 | 3.1577e-06 | 0.095424 | 0.095424 | 0.095424 | 0.97457 | -0.49004 | 0.97465 | -0.48838 | 26.2155
102 | -0.073514 | -0.01847 | 0.073574 | 0.018509 | 6.0384e-05 | 3.8486e-05 | 0.11225 | 0.11225 | 0.11225 | 0.97465 | -0.48838 | 0.97552 | -0.47118 | 30.8382
103 | -0.076051 | -0.01913 | 0.076095 | 0.019158 | 4.3935e-05 | 2.801e-05 | 0.11603 | 0.11603 | 0.11603 | 0.97552 | -0.47118 | 0.97614 | -0.4591 | 31.8763
104 | -0.078246 | -0.019697 | 0.078272 | 0.019713 | 2.5246e-05 | 1.6098e-05 | 0.11931 | 0.11931 | 0.11931 | 0.97614 | -0.4591 | 0.97648 | -0.45235 | 32.7772
105 | -0.080425 | -0.020253 | 0.080443 | 0.020264 | 1.8191e-05 | 1.1602e-05 | 0.12259 | 0.12259 | 0.12259 | 0.97648 | -0.45235 | 0.97672 | -0.44762 | 33.6785
106 | -0.087738 | -0.022093 | 0.08774 | 0.022094 | 1.9282e-06 | 1.2304e-06 | 0.1337 | 0.1337 | 0.1337 | 0.97672 | -0.44762 | 0.97675 | -0.44716 | 36.732
107 | -0.091115 | -0.02294 | 0.091139 | 0.022955 | 2.3889e-05 | 1.5124e-05 | 0.13885 | 0.13885 | 0.13885 | 0.97675 | -0.44716 | 0.97703 | -0.44168 | 19.0721
108 | -0.0932 | -0.023471 | 0.093207 | 0.023476 | 6.8821e-06 | 4.1195e-06 | 0.14198 | 0.14198 | 0.14198 | 0.97703 | -0.44168 | 0.97711 | -0.44014 | 7.8014
109 | -0.095289 | -0.023997 | 0.095297 | 0.024002 | 8.6421e-06 | 5.1884e-06 | 0.14515 | 0.14515 | 0.14515 | 0.97711 | -0.44014 | 0.9772 | -0.43824 | 7.9755
110 | -0.098294 | -0.024753 | 0.098304 | 0.02476 | 1.0604e-05 | 6.3912e-06 | 0.14972 | 0.14972 | 0.14972 | 0.9772 | -0.43824 | 0.97732 | -0.43598 | 8.2262
111 | -0.10125 | -0.025498 | 0.10126 | 0.025504 | 1.116e-05 | 6.7503e-06 | 0.1542 | 0.1542 | 0.1542 | 0.97732 | -0.43598 | 0.97744 | -0.43368 | 8.4725
112 | -0.10421 | -0.026244 | 0.10423 | 0.026257 | 2.2326e-05 | 1.3548e-05 | 0.15869 | 0.15869 | 0.15869 | 0.97744 | -0.43368 | 0.97766 | -0.4292 | 8.7192
113 | -0.11516 | -0.028996 | 0.11517 | 0.029003 | 1.0941e-05 | 6.7049e-06 | 0.17532 | 0.17532 | 0.17532 | 0.97766 | -0.4292 | 0.97777 | -0.42721 | 9.6332
114 | -0.1175 | -0.029587 | 0.11751 | 0.029594 | 1.147e-05 | 7.041e-06 | 0.17887 | 0.17887 | 0.17887 | 0.97777 | -0.42721 | 0.97787 | -0.42517 | 9.8281

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.54351 | 0.13913

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.00575 | 0.0014411
1 | 0.0084599 | 0.0021203
2 | 0.0036533 | 0.0009156
3 | 0.0038022 | 0.00095293
4 | 0.0079668 | 0.0019967
5 | 0.021572 | 0.0054065
6 | 0.00173 | 0.00043357
7 | 0.00083361 | 0.00020892
8 | 0.0024572 | 0.00061584
9 | 0.0046791 | 0.0011727
10 | 0.0096446 | 0.0024172
11 | 0.0041124 | 0.0010307
12 | 0.00084833 | 0.00021261
13 | 0.0013809 | 0.00034607
14 | 0.0014694 | 0.00036827
15 | 0.0054942 | 0.001377
16 | 0.0025732 | 0.0006449
17 | 0.0026298 | 0.00065909
18 | 0.0020246 | 0.00050742
19 | 0.0016176 | 0.0004054
20 | 0.0060308 | 0.0015115
21 | 0.006658 | 0.0016687
22 | 0.0020924 | 0.00052441
23 | 0.0086091 | 0.0021576
24 | 0.013501 | 0.0033837
25 | 0.0013711 | 0.00034364
26 | 0.00096143 | 0.00024096
27 | 0.0030589 | 0.00076662
28 | 0.0047725 | 0.0011961
29 | 0.0069415 | 0.0017397
30 | 0.0041655 | 0.001044
31 | 0.0035495 | 0.0008896
32 | 0.011234 | 0.0028154
33 | 0.011836 | 0.0029665
34 | 0.011606 | 0.0029088
35 | 0.0068223 | 0.0017098
36 | 0.014238 | 0.0035683
37 | 0.0021938 | 0.00054982
38 | 0.015595 | 0.0039085
39 | 0.0034461 | 0.00086368
40 | 0.0028649 | 0.000718
41 | 0.0069411 | 0.0017396
42 | 0.0028649 | 0.000718
43 | 0.002867 | 0.00071855
44 | 0.012853 | 0.0032212
45 | 0.0052794 | 0.0013231
46 | 0.011977 | 0.0030018
47 | 0.0026034 | 0.00065248
48 | 0.0073857 | 0.001851
49 | 0.0023912 | 0.00059929
50 | 0.010794 | 0.0027052
51 | 0.0041755 | 0.0010465
52 | 0.0091597 | 0.0022956
53 | 0.0040393 | 0.0010123
54 | 0.00688 | 0.0017243
55 | 0.0039034 | 0.00097828
56 | 0.013211 | 0.0033109
57 | 0.0023082 | 0.00057849
58 | 0.0024961 | 0.00062558
59 | 0.0023101 | 0.00057897
60 | 0.0024788 | 0.00062123
61 | 0.0023474 | 0.00058832
62 | 0.0024895 | 0.00062392
63 | 0.0024855 | 0.00062292
64 | 0.0025498 | 0.00063904
65 | 0.002475 | 0.00062029
66 | 0.012011 | 0.0030102
67 | 0.010981 | 0.002752
68 | 0.0094122 | 0.0023589
69 | 0.002549 | 0.00063883
70 | 0.010958 | 0.0027464
71 | 0.0076103 | 0.0019073
72 | 0.0025185 | 0.0006312
73 | 0.0025794 | 0.00064645
74 | 0.01051 | 0.002634
75 | 0.002639 | 0.0006614
76 | 0.014058 | 0.0035233
77 | 0.005352 | 0.0013413
78 | 0.0018852 | 0.00047248
79 | 0.0020272 | 0.00050805
80 | 0.010196 | 0.0025553
81 | 0.0025361 | 0.00063562
82 | 0.0026193 | 0.00065646
83 | 0.0024771 | 0.00062081
84 | 0.011022 | 0.0027623
85 | 0.0024772 | 0.00062084
86 | 0.0021513 | 0.00053916
87 | 0.0021531 | 0.00053962
88 | 0.0072956 | 0.0018284
89 | 0.0033744 | 0.0008457
90 | 0.0020614 | 0.00051665
91 | 0.0020818 | 0.00052175
92 | 0.0029961 | 0.0007509
93 | 0.0029446 | 0.00073799
94 | 0.0029494 | 0.0007392
95 | 0.010929 | 0.0027391
96 | 0.0023308 | 0.00058415
97 | 0.0019827 | 0.0004969

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1