## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1702-39_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1702-39_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1702-39_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1702-39_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1702-39_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1702-39_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1702-39_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1702-39_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1702-39_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1702-39_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1702-39_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1702-39_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1702-39_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1702-39_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1702-39_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1702-39_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1702-39_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1702-39_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1702-39_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1702-39_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1702-39_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1702-39_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1702-39_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1702-39_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1702-39_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1702-39_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1702-39_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1702-39_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1702-39_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1702-39_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1702-39_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1702-39_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1702-39_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1702-39_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1702-39_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1702-39_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1702-39_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1702-39_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1702-39_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1702-39_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1702-39_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1702-39_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1702-39_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1702-39_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1702-39_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1702-39_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1702-39_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1702-39_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1702-39_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1702-39_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1702-39_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1702-39_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1702-39_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1702-39_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1702-39_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1702-39_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1702-39_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1702-39_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1702-39_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1702-39_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1702-39_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1702-39_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1702-39_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1702-39_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1702-39_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1702-39_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1702-39_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1702-39_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1702-39_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1702-39_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1702-39_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1702-39_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1702-39_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1702-39_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1702-39_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1702-39_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1702-39_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1702-39_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1702-39_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1702-39_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1702-39_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1702-39_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1702-39_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1702-39_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1702-39_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1702-39_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1702-39_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1702-39_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1702-39_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1702-39_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1702-39_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1702-39_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1702-39_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1702-39_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1702-39_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1702-39_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1702-39_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1702-39_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1702-39_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1702-39_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1702-39_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1702-39_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1702-39_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1702-39_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1702-39_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1702-39_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1702-39_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1702-39_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1702-39_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_435_1_node_160 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1702-39_0_4_load_0 | 0 | 0.015199 | 0.0038091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1702-39_0_4_load_1 | 1 | 0.0046924 | 0.001176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1702-39_0_4_load_3 | 3 | 0.0041025 | 0.0010282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1702-39_0_4_load_6 | 4 | 0.0032524 | 0.00081512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1702-39_0_4_load_8 | 5 | 0.0004198 | 0.00010521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1702-39_0_4_load_4 | 6 | 0.016041 | 0.0040204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1702-39_0_4_load_5 | 7 | 0.00074333 | 0.0001863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1702-39_0_4_load_107 | 8 | 0.00037797 | 9.4727e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1702-39_0_4_load_96 | 9 | 0.00097584 | 0.00024457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1702-39_0_4_load_106 | 10 | 0.00089225 | 0.00022362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1702-39_0_4_load_95 | 11 | 0.0077921 | 0.0019529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1702-39_0_4_load_7 | 12 | 0.00056982 | 0.00014281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1702-39_0_4_load_9 | 13 | 0.00044907 | 0.00011255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1702-39_0_4_load_10 | 14 | 0.0007836 | 0.00019639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1702-39_0_4_load_11 | 15 | 0.0019847 | 0.0004974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1702-39_0_4_load_12 | 16 | 0.004236 | 0.0010616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1702-39_0_4_load_13 | 17 | 0.0057387 | 0.0014383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1702-39_0_4_load_14 | 18 | 0.0015928 | 0.0003992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1702-39_0_4_load_29 | 19 | 0.00099602 | 0.00024963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1702-39_0_4_load_34 | 20 | 0.0024186 | 0.00060617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1702-39_0_4_load_15 | 21 | 0.00399 | 0.001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1702-39_0_4_load_17 | 23 | 0.0016952 | 0.00042485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1702-39_0_4_load_18 | 24 | 0.0019982 | 0.0005008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1702-39_0_4_load_19 | 25 | 0.0017415 | 0.00043646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1702-39_0_4_load_23 | 26 | 0.0020167 | 0.00050544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1702-39_0_4_load_20 | 27 | 0.0018551 | 0.00046493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1702-39_0_4_load_24 | 28 | 0.0039125 | 0.00098056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1702-39_0_4_load_21 | 29 | 0.0019706 | 0.00049389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1702-39_0_4_load_22 | 30 | 0.0045124 | 0.0011309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1702-39_0_4_load_25 | 31 | 0.00083659 | 0.00020967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1702-39_0_4_load_26 | 32 | 0.0028573 | 0.0007161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1702-39_0_4_load_27 | 33 | 0.001974 | 0.00049473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1702-39_0_4_load_28 | 34 | 0.0020329 | 0.0005095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1702-39_0_4_load_67 | 36 | 0.0017424 | 0.00043669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1702-39_0_4_load_30 | 39 | 0.0049048 | 0.0012293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1702-39_0_4_load_31 | 40 | 0.0019506 | 0.00048887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1702-39_0_4_load_35 | 42 | 0.004593 | 0.0011511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1702-39_0_4_load_36 | 44 | 0.0027981 | 0.00070128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1702-39_0_4_load_38 | 45 | 0.00041655 | 0.0001044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1702-39_0_4_load_55 | 46 | 0.0010249 | 0.00025685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1702-39_0_4_load_39 | 47 | 0.0010305 | 0.00025828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1702-39_0_4_load_45 | 48 | 0.00082998 | 0.00020801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1702-39_0_4_load_46 | 49 | 0.0017841 | 0.00044714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1702-39_0_4_load_47 | 50 | 0.00045173 | 0.00011321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1702-39_0_4_load_40 | 51 | 0.0015472 | 0.00038778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1702-39_0_4_load_41 | 52 | 0.0017991 | 0.0004509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1702-39_0_4_load_43 | 54 | 0.0019047 | 0.00047737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1702-39_0_4_load_44 | 55 | 0.0099299 | 0.0024887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1702-39_0_4_load_53 | 56 | 0.0016094 | 0.00040336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1702-39_0_4_load_54 | 57 | 0.0017066 | 0.00042772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1702-39_0_4_load_49 | 58 | 0.0029614 | 0.00074219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1702-39_0_4_load_50 | 60 | 0.00055839 | 0.00013995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1702-39_0_4_load_90 | 61 | 0.0014444 | 0.000362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1702-39_0_4_load_52 | 63 | 0.001969 | 0.00049349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1702-39_0_4_load_70 | 67 | 0.0020688 | 0.00051848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1702-39_0_4_load_71 | 68 | 0.0021159 | 0.00053028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1702-39_0_4_load_64 | 69 | 0.0026728 | 0.00066987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1702-39_0_4_load_79 | 70 | 0.0038934 | 0.00097577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1702-39_0_4_load_78 | 71 | 0.0027322 | 0.00068476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1702-39_0_4_load_81 | 73 | 0.012834 | 0.0032164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1702-39_0_4_load_61 | 74 | 0.0024566 | 0.00061569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1702-39_0_4_load_62 | 75 | 0.0027935 | 0.00070012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1702-39_0_4_load_66 | 78 | 0.0056272 | 0.0014103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1702-39_0_4_load_74 | 79 | 0.0027808 | 0.00069693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1702-39_0_4_load_73 | 80 | 0.0028396 | 0.00071166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1702-39_0_4_load_68 | 81 | 0.0051332 | 0.0012865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1702-39_0_4_load_76 | 82 | 0.0039503 | 0.00099003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1702-39_0_4_load_69 | 83 | 0.0024228 | 0.0006072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1702-39_0_4_load_75 | 84 | 0.022916 | 0.0057433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1702-39_0_4_load_72 | 85 | 0.0021685 | 0.00054349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1702-39_0_4_load_77 | 86 | 0.0053814 | 0.0013487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1702-39_0_4_load_83 | 88 | 0.029742 | 0.007454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1702-39_0_4_load_84 | 89 | 0.012849 | 0.0032203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1702-39_0_4_load_85 | 90 | 0.007503 | 0.0018804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1702-39_0_4_load_108 | 91 | 0.00058264 | 0.00014602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1702-39_0_4_load_86 | 92 | 0.022409 | 0.0056163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1702-39_0_4_load_109 | 93 | 0.0017916 | 0.00044901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1702-39_0_4_load_87 | 94 | 0.0010793 | 0.00027049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1702-39_0_4_load_88 | 95 | 0.0095838 | 0.0024019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1702-39_0_4_load_89 | 96 | 0.03381 | 0.0084737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_1702-39_0_4_load_92 | 97 | 0.0012963 | 0.00032489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_1702-39_0_4_load_93 | 98 | 0.00086132 | 0.00021587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_1702-39_0_4_load_94 | 99 | 0.0011374 | 0.00028507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_1702-39_0_4_load_97 | 100 | 0.0011046 | 0.00027684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_1702-39_0_4_load_98 | 101 | 0.0061793 | 0.0015487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_1702-39_0_4_load_99 | 102 | 0.0051077 | 0.0012801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_1702-39_0_4_load_101 | 104 | 0.001233 | 0.00030901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_1702-39_0_4_load_102 | 105 | 0.0028314 | 0.00070961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_1702-39_0_4_load_103 | 106 | 0.0041402 | 0.0010376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_1702-39_0_4_load_104 | 107 | 0.0011832 | 0.00029655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_1702-39_0_4_load_105 | 108 | 0.0027369 | 0.00068594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 72 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1702-39_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.034854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1702-39_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.068267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1702-39_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.01292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1702-39_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.17866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1702-39_0_4_line_4 |  | 3 | 6 | 0.2226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_1702-39_0_4_line_5 |  | 4 | 5 | 0.15596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1702-39_0_4_line_6 |  | 5 | 12 | 0.0021355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1702-39_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.056992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
8 | LV_1702-39_0_4_line_8 |  | 7 | 8 | 0.011689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_1702-39_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.028676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1702-39_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.1198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_1702-39_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.020575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_1702-39_0_4_line_12 |  | 11 | 99 | 0.0043653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_1702-39_0_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.023175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1702-39_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.026086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_1702-39_0_4_line_15 |  | 15 | 16 | 0.0016591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_1702-39_0_4_line_16 |  | 15 | 17 | 0.00015622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_1702-39_0_4_line_17 |  | 16 | 18 | 0.014573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1702-39_0_4_line_18 |  | 18 | 19 | 0.0019098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1702-39_0_4_line_19 |  | 19 | 20 | 0.017085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1702-39_0_4_line_20 |  | 20 | 38 | 0.016057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1702-39_0_4_line_21 |  | 21 | 22 | 0.042609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1702-39_0_4_line_22 |  | 22 | 23 | 0.0034864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1702-39_0_4_line_23 |  | 22 | 24 | 0.018421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1702-39_0_4_line_24 |  | 23 | 25 | 0.012176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1702-39_0_4_line_25 |  | 24 | 26 | 0.00051757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1702-39_0_4_line_26 |  | 25 | 27 | 0.00056199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1702-39_0_4_line_27 |  | 26 | 28 | 0.017411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1702-39_0_4_line_28 |  | 27 | 29 | 0.012462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1702-39_0_4_line_29 |  | 28 | 31 | 0.011577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1702-39_0_4_line_30 |  | 29 | 30 | 0.014431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1702-39_0_4_line_31 |  | 31 | 32 | 0.021736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1702-39_0_4_line_32 |  | 32 | 33 | 0.0032966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1702-39_0_4_line_33 |  | 33 | 34 | 0.026862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1702-39_0_4_line_34 |  | 34 | 35 | 0.019852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1702-39_0_4_line_35 |  | 35 | 36 | 0.017107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1702-39_0_4_line_36 |  | 35 | 37 | 0.034775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1702-39_0_4_line_37 |  | 36 | 69 | 0.023704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1702-39_0_4_line_38 |  | 37 | 66 | 0.020038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
39 | LV_1702-39_0_4_line_39 |  | 37 | 46 | 0.025012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_1702-39_0_4_line_40 |  | 38 | 42 | 0.0075991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_1702-39_0_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.026671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_1702-39_0_4_line_42 |  | 39 | 40 | 0.015757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_1702-39_0_4_line_43 |  | 40 | 41 | 0.015169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_1702-39_0_4_line_44 |  | 41 | 43 | 0.0056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_1702-39_0_4_line_45 |  | 41 | 44 | 0.022988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1702-39_0_4_line_46 |  | 42 | 45 | 0.014294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_1702-39_0_4_line_47 |  | 43 | 46 | 0.0093375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_1702-39_0_4_line_48 |  | 45 | 47 | 0.0030193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_1702-39_0_4_line_49 |  | 47 | 48 | 0.023553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_1702-39_0_4_line_50 |  | 48 | 49 | 0.051974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_1702-39_0_4_line_51 |  | 48 | 50 | 0.025812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1702-39_0_4_line_52 |  | 49 | 59 | 0.037699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_1702-39_0_4_line_53 |  | 51 | 52 | 0.031365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1702-39_0_4_line_54 |  | 51 | 53 | 0.0033211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1702-39_0_4_line_55 |  | 52 | 54 | 0.031237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1702-39_0_4_line_56 |  | 53 | 55 | 0.034418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1702-39_0_4_line_57 |  | 54 | 56 | 0.0024253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1702-39_0_4_line_58 |  | 55 | 57 | 0.016394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1702-39_0_4_line_59 |  | 56 | 58 | 0.012754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1702-39_0_4_line_60 |  | 58 | 59 | 0.067028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1702-39_0_4_line_61 |  | 59 | 60 | 0.032979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_1702-39_0_4_line_62 |  | 60 | 61 | 0.0037201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_1702-39_0_4_line_63 |  | 61 | 62 | 0.005339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_1702-39_0_4_line_64 |  | 62 | 97 | 0.0028012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_1702-39_0_4_line_65 |  | 62 | 98 | 0.02269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1702-39_0_4_line_66 |  | 63 | 64 | 0.031951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1702-39_0_4_line_67 |  | 64 | 65 | 0.054435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_1702-39_0_4_line_68 |  | 64 | 66 | 0.023895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_1702-39_0_4_line_69 |  | 65 | 70 | 0.019555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_1702-39_0_4_line_70 |  | 66 | 67 | 0.015297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1702-39_0_4_line_71 |  | 67 | 68 | 0.007939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1702-39_0_4_line_72 |  | 68 | 85 | 0.01576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1702-39_0_4_line_73 |  | 69 | 75 | 0.0017558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1702-39_0_4_line_74 |  | 70 | 71 | 0.010833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_1702-39_0_4_line_75 |  | 71 | 72 | 0.013493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_1702-39_0_4_line_76 |  | 72 | 73 | 0.053937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1702-39_0_4_line_77 |  | 73 | 87 | 0.035136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1702-39_0_4_line_78 |  | 74 | 75 | 0.016447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1702-39_0_4_line_79 |  | 74 | 76 | 0.018045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1702-39_0_4_line_80 |  | 76 | 77 | 0.028522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1702-39_0_4_line_81 |  | 76 | 78 | 0.026556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1702-39_0_4_line_82 |  | 77 | 79 | 0.017179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1702-39_0_4_line_83 |  | 77 | 80 | 0.0082693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1702-39_0_4_line_84 |  | 78 | 81 | 0.016949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1702-39_0_4_line_85 |  | 79 | 82 | 0.0026666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1702-39_0_4_line_86 |  | 81 | 83 | 0.003808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1702-39_0_4_line_87 |  | 82 | 86 | 0.012925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1702-39_0_4_line_88 |  | 83 | 84 | 0.011063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1702-39_0_4_line_89 |  | 87 | 88 | 0.019785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1702-39_0_4_line_90 |  | 87 | 89 | 0.050917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1702-39_0_4_line_91 |  | 88 | 90 | 0.00019285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1702-39_0_4_line_92 |  | 89 | 91 | 0.24963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1702-39_0_4_line_93 |  | 90 | 92 | 0.013318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1702-39_0_4_line_94 |  | 91 | 93 | 0.0084597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1702-39_0_4_line_95 |  | 92 | 94 | 0.0054606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1702-39_0_4_line_96 |  | 94 | 95 | 0.0060216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1702-39_0_4_line_97 |  | 95 | 96 | 0.0028173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1702-39_0_4_line_98 |  | 97 | 99 | 0.025708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_1702-39_0_4_line_99 |  | 98 | 100 | 0.014539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1702-39_0_4_line_100 |  | 100 | 101 | 0.02562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1702-39_0_4_line_101 |  | 101 | 102 | 0.0057435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1702-39_0_4_line_102 |  | 102 | 103 | 0.04508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1702-39_0_4_line_103 |  | 103 | 104 | 0.006208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1702-39_0_4_line_104 |  | 104 | 105 | 0.03515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1702-39_0_4_line_105 |  | 105 | 106 | 0.014376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1702-39_0_4_line_106 |  | 106 | 107 | 0.042567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1702-39_0_4_line_107 |  | 107 | 108 | 0.046438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1702-39_0_4_trafo_80 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 109 | 72 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2675670.3682 | 1229525.3979 | 2675668.4017 | 1229522.5807 | 2675645.969 | 1229500.583
1 | 2675709.4584 | 1229581.3649 | 2675680.6413 | 1229540.1149 | 2675670.3682 | 1229525.3979
2 | 2675645.969 | 1229500.583 | 2675636.7441 | 1229491.5369
3 | 2675886.7131 | 1229603.7221 | 2675709.4584 | 1229581.3649
4 | 2675499.4412 | 1229316.3224 | 2675636.7441 | 1229491.5369
5 | 2676028.7974 | 1229539.4123 | 2675886.7131 | 1229603.7221
6 | 2676028.864 | 1229537.2778 | 2676028.7974 | 1229539.4123
7 | 2675481.3174 | 1229262.2888 | 2675499.4412 | 1229316.3224
8 | 2675477.6003 | 1229251.207 | 2675481.3174 | 1229262.2888
9 | 2675468.4812 | 1229224.0197 | 2675477.6003 | 1229251.207
10 | 2675430.3842 | 1229110.4391 | 2675468.4812 | 1229224.0197
11 | 2675423.8414 | 1229090.9324 | 2675430.3842 | 1229110.4391
12 | 2675423.8414 | 1229090.9324 | 2675422.4532 | 1229086.7937
13 | 2676028.864 | 1229537.2778 | 2676028.9771 | 1229533.6523 | 2676031.5867 | 1229514.2793
14 | 2676031.5867 | 1229514.2793 | 2676034.1922 | 1229494.9373 | 2676038.5672 | 1229490.037
15 | 2675462.9039 | 1228860.2472 | 2675463.9374 | 1228858.9494
16 | 2675463.9374 | 1228858.9494 | 2675464.0348 | 1228858.8272
17 | 2675462.9039 | 1228860.2472 | 2675453.8257 | 1228871.6473
18 | 2675453.8257 | 1228871.6473 | 2675452.636 | 1228873.1413
19 | 2675452.636 | 1228873.1413 | 2675448.2657 | 1228878.6294 | 2675442.199 | 1228883.8115 | 2675440.5448 | 1228885.0897
20 | 2675427.8885 | 1228894.9709 | 2675431.4403 | 1228892.1251 | 2675440.5448 | 1228885.0897
21 | 2675572.2328 | 1228836.9081 | 2675578.1164 | 1228794.7072
22 | 2675572.2328 | 1228836.9081 | 2675575.6584 | 1228837.5561
23 | 2675572.2328 | 1228836.9081 | 2675554.137 | 1228833.4607
24 | 2675587.6222 | 1228839.8193 | 2675575.6584 | 1228837.5561
25 | 2675554.137 | 1228833.4607 | 2675553.6286 | 1228833.3639
26 | 2675588.1744 | 1228839.9237 | 2675588.1744 | 1228839.9237 | 2675587.6222 | 1228839.8193
27 | 2675536.5252 | 1228830.1056 | 2675553.6286 | 1228833.3639
28 | 2675588.1744 | 1228839.9237 | 2675586.1957 | 1228852.228
29 | 2675536.5252 | 1228830.1056 | 2675533.9605 | 1228841.395
30 | 2675583.9044 | 1228866.4762 | 2675586.1957 | 1228852.228
31 | 2675533.9605 | 1228841.395 | 2675529.1452 | 1228862.5907
32 | 2675529.1452 | 1228862.5907 | 2675528.4149 | 1228865.8054
33 | 2675528.4149 | 1228865.8054 | 2675522.4639 | 1228892.0002
34 | 2675518.0659 | 1228911.3592 | 2675522.4639 | 1228892.0002
35 | 2675518.0659 | 1228911.3592 | 2675534.8705 | 1228914.564
36 | 2675518.0659 | 1228911.3592 | 2675510.981 | 1228945.4032
37 | 2675534.8705 | 1228914.564 | 2675558.1548 | 1228919.0046
38 | 2675507.669 | 1228965.1634 | 2675510.981 | 1228945.4032
39 | 2675510.981 | 1228945.4032 | 2675499.4062 | 1228940.4197 | 2675489.8257 | 1228932.5322
40 | 2675427.8885 | 1228894.9709 | 2675422.5265 | 1228900.3557
41 | 2675427.8885 | 1228894.9709 | 2675450.9807 | 1228908.3153
42 | 2675450.9807 | 1228908.3153 | 2675464.6238 | 1228916.1995
43 | 2675477.7579 | 1228923.7893 | 2675464.6238 | 1228916.1995
44 | 2675477.7579 | 1228923.7893 | 2675482.617 | 1228926.5973
45 | 2675477.7579 | 1228923.7893 | 2675490.1421 | 1228904.4224
46 | 2675422.5265 | 1228900.3557 | 2675418.4639 | 1228904.4355 | 2675413.5113 | 1228911.3885
47 | 2675482.617 | 1228926.5973 | 2675489.8257 | 1228932.5322
48 | 2675413.5113 | 1228911.3885 | 2675413.5113 | 1228911.3885 | 2675412.3353 | 1228914.1694
49 | 2675403.1615 | 1228935.8627 | 2675412.3353 | 1228914.1694
50 | 2675403.1615 | 1228935.8627 | 2675394.1869 | 1228957.6524 | 2675392.3663 | 1228964.9899 | 2675391.1135 | 1228972.3678 | 2675391.1435 | 1228979.5619 | 2675391.6001 | 1228985.716
51 | 2675403.1615 | 1228935.8627 | 2675407.3612 | 1228933.3031 | 2675413.1318 | 1228931.1525 | 2675418.7999 | 1228930.5128 | 2675423.8933 | 1228930.9777 | 2675427.5638 | 1228932.3447
52 | 2675394.329 | 1229022.3199 | 2675395.8298 | 1229018.6921 | 2675396.8478 | 1229013.7016 | 2675396.8198 | 1229006.9412 | 2675395.4823 | 1228998.8966 | 2675393.713 | 1228993.8263 | 2675391.6547 | 1228986.4508 | 2675391.6001 | 1228985.716
53 | 2675374.9728 | 1228897.0963 | 2675373.239 | 1228901.2936 | 2675365.688 | 1228921.367 | 2675363.8653 | 1228926.4255
54 | 2675376.2407 | 1228894.0268 | 2675374.9728 | 1228897.0963
55 | 2675363.8653 | 1228926.4255 | 2675357.5442 | 1228943.9679 | 2675354.4422 | 1228956.1701
56 | 2675376.2407 | 1228894.0268 | 2675364.9103 | 1228889.469 | 2675354.8375 | 1228878.9455 | 2675348.0822 | 1228875.3816
57 | 2675354.4422 | 1228956.1701 | 2675354.4422 | 1228956.1701 | 2675354.1069 | 1228958.5721
58 | 2675333.582 | 1228867.7318 | 2675348.0822 | 1228875.3816
59 | 2675354.38 | 1228971.2227 | 2675353.8037 | 1228968.8817 | 2675353.6505 | 1228961.8417 | 2675354.1069 | 1228958.5721
60 | 2675394.329 | 1229022.3199 | 2675388.5522 | 1229020.1897 | 2675383.9113 | 1229015.7168 | 2675379.3035 | 1229011.6223 | 2675369.0016 | 1229000.0618 | 2675363.6984 | 1228993.4458 | 2675358.6947 | 1228985.3102 | 2675355.6268 | 1228976.2875 | 2675354.38 | 1228971.2227
61 | 2675394.329 | 1229022.3199 | 2675403.1229 | 1229038.0753 | 2675409.5119 | 1229051.5759
62 | 2675411.1032 | 1229054.9385 | 2675409.5119 | 1229051.5759
63 | 2675413.3871 | 1229059.7644 | 2675411.1032 | 1229054.9385
64 | 2675413.3871 | 1229059.7644 | 2675414.2779 | 1229062.4202
65 | 2675413.3871 | 1229059.7644 | 2675396.578 | 1229075.006 | 2675396.578 | 1229075.006
66 | 2675500.7128 | 1228987.8792 | 2675477.6432 | 1228965.7732
67 | 2675540.459 | 1229025.0087 | 2675533.3783 | 1229019.9488 | 2675524.2938 | 1229012.1949 | 2675500.7128 | 1228987.8792
68 | 2675507.669 | 1228965.1634 | 2675504.4428 | 1228979.9546 | 2675500.7128 | 1228987.8792
69 | 2675540.459 | 1229025.0087 | 2675544.0019 | 1229022.263 | 2675548.3041 | 1229021.1836 | 2675558.9201 | 1229020.5179 | 2675558.9201 | 1229020.5179
70 | 2675507.669 | 1228965.1634 | 2675522.7033 | 1228967.9855
71 | 2675522.7033 | 1228967.9855 | 2675530.506 | 1228969.4502
72 | 2675545.9956 | 1228972.3579 | 2675530.506 | 1228969.4502
73 | 2675559.8794 | 1228919.3335 | 2675558.1548 | 1228919.0046
74 | 2675569.263 | 1229023.3139 | 2675567.8057 | 1229022.4654 | 2675564.5627 | 1229021.279 | 2675558.9201 | 1229020.5179
75 | 2675573.2863 | 1229035.3771 | 2675572.7146 | 1229027.2977 | 2675571.7589 | 1229025.5955 | 2675570.5584 | 1229024.0681 | 2675569.263 | 1229023.3139
76 | 2675573.2863 | 1229035.3771 | 2675581.5498 | 1229034.4036 | 2675608.1587 | 1229029.6941 | 2675620.0187 | 1229028.3217 | 2675626.6452 | 1229028.9383
77 | 2675657.6057 | 1229043.3319 | 2675643.4561 | 1229032.3112 | 2675632.8916 | 1229029.5195 | 2675626.6452 | 1229028.9383
78 | 2675575.8266 | 1228923.1561 | 2675571.5961 | 1228921.568 | 2675559.8794 | 1228919.3335
79 | 2675588.5655 | 1228935.504 | 2675586.1897 | 1228931.6713 | 2675583.2248 | 1228928.2758 | 2675579.738 | 1228925.4073 | 2675575.8266 | 1228923.1561
80 | 2675588.5655 | 1228935.504 | 2675590.343 | 1228939.9185 | 2675591.3371 | 1228944.5676 | 2675591.504 | 1228949.3173 | 2675590.8456 | 1228954.0232 | 2675589.3864 | 1228958.5411 | 2675587.1584 | 1228962.7489
81 | 2675588.5655 | 1228935.504 | 2675612.0673 | 1228923.1388
82 | 2675587.1584 | 1228962.7489 | 2675601.962 | 1228971.4643
83 | 2675587.1584 | 1228962.7489 | 2675584.2006 | 1228966.5472 | 2675581.633 | 1228968.8594
84 | 2675612.0673 | 1228923.1388 | 2675626.5735 | 1228931.9047
85 | 2675604.26 | 1228972.8171 | 2675601.962 | 1228971.4643
86 | 2675629.8326 | 1228933.8741 | 2675626.5735 | 1228931.9047
87 | 2675615.3981 | 1228979.3745 | 2675604.26 | 1228972.8171
88 | 2675639.3016 | 1228939.5961 | 2675629.8326 | 1228933.8741
89 | 2675657.6057 | 1229043.3319 | 2675673.8318 | 1229032.0114
90 | 2675657.6057 | 1229043.3319 | 2675667.5413 | 1229055.0439 | 2675688.4499 | 1229083.8055
91 | 2675673.9899 | 1229031.901 | 2675673.8318 | 1229032.0114
92 | 2675688.4499 | 1229083.8055 | 2675882.7325 | 1229240.5562
93 | 2675684.912 | 1229024.2809 | 2675673.9899 | 1229031.901
94 | 2675882.7325 | 1229240.5562 | 2675889.9659 | 1229244.943
95 | 2675684.912 | 1229024.2809 | 2675689.3904 | 1229021.1565
96 | 2675689.3904 | 1229021.1565 | 2675694.3289 | 1229017.711
97 | 2675696.6394 | 1229016.099 | 2675694.3289 | 1229017.711
98 | 2675414.2779 | 1229062.4202 | 2675422.4532 | 1229086.7937
99 | 2675387.7323 | 1229086.5443 | 2675396.578 | 1229075.006
100 | 2675387.7323 | 1229086.5443 | 2675372.1447 | 1229106.877
101 | 2675372.1447 | 1229106.877 | 2675368.6503 | 1229111.4351
102 | 2675328.2623 | 1229129.7219 | 2675356.0722 | 1229119.8786 | 2675365.3685 | 1229115.7157 | 2675368.6503 | 1229111.4351
103 | 2675328.2623 | 1229129.7219 | 2675326.2103 | 1229135.5809
104 | 2675326.2103 | 1229135.5809 | 2675322.005 | 1229147.588 | 2675316.6239 | 1229169.3611
105 | 2675316.6239 | 1229169.3611 | 2675313.1749 | 1229183.3169
106 | 2675313.1749 | 1229183.3169 | 2675306.5362 | 1229210.1787 | 2675301.2109 | 1229224.0913
107 | 2675301.2109 | 1229224.0913 | 2675299.6877 | 1229228.0707 | 2675279.1959 | 1229264.9356

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2675670.3682 | 1229525.3979
1 | 2675645.969 | 1229500.583
2 | 2675709.4584 | 1229581.3649
3 | 2675636.7441 | 1229491.5369
4 | 2675886.7131 | 1229603.7221
5 | 2676028.7974 | 1229539.4123
6 | 2675499.4412 | 1229316.3224
7 | 2675481.3174 | 1229262.2888
8 | 2675477.6003 | 1229251.207
9 | 2675430.3842 | 1229110.4391
10 | 2675468.4812 | 1229224.0197
11 | 2675423.8414 | 1229090.9324
12 | 2676028.864 | 1229537.2778
13 | 2676031.5867 | 1229514.2793
14 | 2676038.5672 | 1229490.037
15 | 2675463.9374 | 1228858.9494
16 | 2675462.9039 | 1228860.2472
17 | 2675464.0347 | 1228858.8272
18 | 2675453.8257 | 1228871.6473
19 | 2675452.636 | 1228873.1413
20 | 2675440.5448 | 1228885.0897
21 | 2675578.1164 | 1228794.7072
22 | 2675572.2328 | 1228836.9081
23 | 2675575.6584 | 1228837.5561
24 | 2675554.137 | 1228833.4607
25 | 2675587.6222 | 1228839.8193
26 | 2675553.6286 | 1228833.3639
27 | 2675588.1744 | 1228839.9237
28 | 2675536.5252 | 1228830.1056
29 | 2675586.1957 | 1228852.228
30 | 2675583.9044 | 1228866.4762
31 | 2675533.9605 | 1228841.395
32 | 2675529.1452 | 1228862.5907
33 | 2675528.4149 | 1228865.8054
34 | 2675522.4639 | 1228892.0002
35 | 2675518.0659 | 1228911.3592
36 | 2675534.8705 | 1228914.564
37 | 2675510.981 | 1228945.4032
38 | 2675427.8885 | 1228894.9709
39 | 2675450.9807 | 1228908.3153
40 | 2675464.6238 | 1228916.1995
41 | 2675477.7579 | 1228923.7893
42 | 2675422.5265 | 1228900.3557
43 | 2675482.6169 | 1228926.5973
44 | 2675490.1421 | 1228904.4224
45 | 2675413.5113 | 1228911.3885
46 | 2675489.8257 | 1228932.5322
47 | 2675412.3353 | 1228914.1694
48 | 2675403.1615 | 1228935.8627
49 | 2675391.6001 | 1228985.716
50 | 2675427.5638 | 1228932.3447
51 | 2675374.9728 | 1228897.0963
52 | 2675363.8653 | 1228926.4255
53 | 2675376.2407 | 1228894.0268
54 | 2675354.4422 | 1228956.1701
55 | 2675348.0822 | 1228875.3816
56 | 2675354.1069 | 1228958.5721
57 | 2675333.582 | 1228867.7318
58 | 2675354.38 | 1228971.2227
59 | 2675394.329 | 1229022.3199
60 | 2675409.5119 | 1229051.5759
61 | 2675411.1032 | 1229054.9385
62 | 2675413.3871 | 1229059.7644
63 | 2675477.6432 | 1228965.7732
64 | 2675500.7128 | 1228987.8792
65 | 2675540.459 | 1229025.0087
66 | 2675507.669 | 1228965.1634
67 | 2675522.7033 | 1228967.9855
68 | 2675530.506 | 1228969.4502
69 | 2675558.1548 | 1228919.0046
70 | 2675558.9201 | 1229020.5179
71 | 2675569.263 | 1229023.3139
72 | 2675573.2863 | 1229035.3771
73 | 2675626.6452 | 1229028.9383
74 | 2675575.8266 | 1228923.1561
75 | 2675559.8794 | 1228919.3335
76 | 2675588.5655 | 1228935.504
77 | 2675587.1584 | 1228962.7489
78 | 2675612.0673 | 1228923.1388
79 | 2675601.962 | 1228971.4643
80 | 2675581.633 | 1228968.8594
81 | 2675626.5735 | 1228931.9047
82 | 2675604.26 | 1228972.8171
83 | 2675629.8326 | 1228933.8741
84 | 2675639.3016 | 1228939.5961
85 | 2675545.9956 | 1228972.3579
86 | 2675615.3981 | 1228979.3745
87 | 2675657.6057 | 1229043.3319
88 | 2675673.8318 | 1229032.0114
89 | 2675688.4499 | 1229083.8055
90 | 2675673.9899 | 1229031.901
91 | 2675882.7325 | 1229240.5562
92 | 2675684.912 | 1229024.2809
93 | 2675889.9659 | 1229244.943
94 | 2675689.3904 | 1229021.1565
95 | 2675694.3289 | 1229017.711
96 | 2675696.6394 | 1229016.099
97 | 2675414.2779 | 1229062.4202
98 | 2675396.578 | 1229075.006
99 | 2675422.4532 | 1229086.7937
100 | 2675387.7323 | 1229086.5443
101 | 2675372.1447 | 1229106.877
102 | 2675368.6503 | 1229111.4351
103 | 2675328.2623 | 1229129.7219
104 | 2675326.2103 | 1229135.5809
105 | 2675316.6239 | 1229169.3611
106 | 2675313.1749 | 1229183.3169
107 | 2675301.2109 | 1229224.0912
108 | 2675279.1959 | 1229264.9356
109 | 2675540.459 | 1229025.0087

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97217 | -0.53758 | 0.015199 | 0.0038091
1 | 0.97285 | -0.52429 | 0.0046924 | 0.001176
2 | 0.97183 | -0.54449 | 0 | 0
3 | 0.97315 | -0.51825 | 0.0041025 | 0.0010282
4 | 0.97091 | -0.56259 | 0.0032524 | 0.00081512
5 | 0.97059 | -0.56901 | 0.0004198 | 0.00010521
6 | 0.97519 | -0.47806 | 0.016041 | 0.0040204
7 | 0.976 | -0.46221 | 0.00074333 | 0.0001863
8 | 0.97617 | -0.45891 | 0.00037797 | 9.4727e-05
9 | 0.97835 | -0.41609 | 0.00097584 | 0.00024457
10 | 0.97658 | -0.45075 | 0.00089225 | 0.00022362
11 | 0.97866 | -0.41003 | 0.0077921 | 0.0019529
12 | 0.97059 | -0.56908 | 0.00056982 | 0.00014281
13 | 0.97056 | -0.56961 | 0.00044907 | 0.00011255
14 | 0.97054 | -0.56999 | 0.0007836 | 0.00019639
15 | 0.98438 | -0.29859 | 0.0019847 | 0.0004974
16 | 0.9844 | -0.29836 | 0.004236 | 0.0010616
17 | 0.98438 | -0.29861 | 0.0057387 | 0.0014383
18 | 0.98456 | -0.29523 | 0.0015928 | 0.0003992
19 | 0.98458 | -0.29476 | 0.00099602 | 0.00024963
20 | 0.98481 | -0.29029 | 0.0024186 | 0.00060617
21 | 0.98344 | -0.31745 | 0.00399 | 0.001
22 | 0.9836 | -0.31439 | 0 | 0
23 | 0.98356 | -0.31513 | 0.0016952 | 0.00042485
24 | 0.98386 | -0.30916 | 0.0019982 | 0.0005008
25 | 0.98345 | -0.31734 | 0.0017415 | 0.00043646
26 | 0.98387 | -0.30899 | 0.0020167 | 0.00050544
27 | 0.98344 | -0.31742 | 0.0018551 | 0.00046493
28 | 0.98419 | -0.30279 | 0.0039125 | 0.00098056
29 | 0.98337 | -0.31888 | 0.0019706 | 0.00049389
30 | 0.98331 | -0.32005 | 0.0045124 | 0.0011309
31 | 0.98444 | -0.29786 | 0.00083659 | 0.00020967
32 | 0.98493 | -0.28827 | 0.0028573 | 0.0007161
33 | 0.98502 | -0.28665 | 0.001974 | 0.00049473
34 | 0.98574 | -0.27249 | 0.0020329 | 0.0005095
35 | 0.98632 | -0.26131 | 0 | 0
36 | 0.98536 | -0.27994 | 0.0017424 | 0.00043669
37 | 0.98928 | -0.20409 | 0 | 0
38 | 0.98506 | -0.2854 | 0 | 0
39 | 0.98616 | -0.26407 | 0.0049048 | 0.0012293
40 | 0.98684 | -0.25102 | 0.0019506 | 0.00048887
41 | 0.9875 | -0.23831 | 0 | 0
42 | 0.98479 | -0.29071 | 0.004593 | 0.0011511
43 | 0.98775 | -0.23353 | 0 | 0
44 | 0.98744 | -0.23946 | 0.0027981 | 0.00070128
45 | 0.98429 | -0.30032 | 0.00041655 | 0.0001044
46 | 0.98816 | -0.22556 | 0.0010249 | 0.00025685
47 | 0.98419 | -0.30235 | 0.0010305 | 0.00025828
48 | 0.98338 | -0.318 | 0.00082998 | 0.00020801
49 | 0.98162 | -0.35224 | 0.0017841 | 0.00044714
50 | 0.98337 | -0.31821 | 0.00045173 | 0.00011321
51 | 0.97795 | -0.42395 | 0.0015472 | 0.00038778
52 | 0.97834 | -0.41642 | 0.0017991 | 0.0004509
53 | 0.97792 | -0.42466 | 0 | 0
54 | 0.97877 | -0.4079 | 0.0019047 | 0.00047737
55 | 0.97755 | -0.43196 | 0.0099299 | 0.0024887
56 | 0.97881 | -0.40715 | 0.0016094 | 0.00040336
57 | 0.97752 | -0.43247 | 0.0017066 | 0.00042772
58 | 0.97903 | -0.40286 | 0.0029614 | 0.00074219
59 | 0.98036 | -0.37674 | 0 | 0
60 | 0.97948 | -0.39393 | 0.00055839 | 0.00013995
61 | 0.97938 | -0.39586 | 0.0014444 | 0.000362
62 | 0.97924 | -0.39858 | 0 | 0
63 | 0.99247 | -0.14281 | 0.001969 | 0.00049349
64 | 0.99253 | -0.1417 | 0 | 0
65 | 0.99664 | -0.063409 | 0 | 0
66 | 0.99074 | -0.17599 | 0 | 0
67 | 0.99065 | -0.17772 | 0.0020688 | 0.00051848
68 | 0.99062 | -0.17832 | 0.0021159 | 0.00053028
69 | 0.98407 | -0.30507 | 0.0026728 | 0.00066987
70 | 0.99812 | -0.035441 | 0.0038934 | 0.00097577
71 | 0.99895 | -0.019738 | 0.0027322 | 0.00068476
72 | 1 | 0 | -0.39124 | -0.099927
73 | 0.99345 | -0.1251 | 0.012834 | 0.0032164
74 | 0.98316 | -0.32271 | 0.0024566 | 0.00061569
75 | 0.98398 | -0.30685 | 0.0027935 | 0.00070012
76 | 0.98231 | -0.33934 | 0 | 0
77 | 0.98192 | -0.34704 | 0 | 0
78 | 0.98142 | -0.35667 | 0.0056272 | 0.0014103
79 | 0.98172 | -0.35081 | 0.0027808 | 0.00069693
80 | 0.9819 | -0.34747 | 0.0028396 | 0.00071166
81 | 0.98095 | -0.36602 | 0.0051332 | 0.0012865
82 | 0.9817 | -0.35126 | 0.0039503 | 0.00099003
83 | 0.98086 | -0.36777 | 0.0024228 | 0.0006072
84 | 0.98062 | -0.37236 | 0.022916 | 0.0057433
85 | 0.99059 | -0.17893 | 0.0021685 | 0.00054349
86 | 0.98164 | -0.35251 | 0.0053814 | 0.0013487
87 | 0.9896 | -0.19945 | 0 | 0
88 | 0.9877 | -0.23619 | 0.029742 | 0.007454
89 | 0.98889 | -0.21327 | 0.012849 | 0.0032203
90 | 0.98769 | -0.23644 | 0.007503 | 0.0018804
91 | 0.98834 | -0.22385 | 0.00058264 | 0.00014602
92 | 0.98687 | -0.25237 | 0.022409 | 0.0056163
93 | 0.98833 | -0.22412 | 0.0017916 | 0.00044901
94 | 0.98665 | -0.25672 | 0.0010793 | 0.00027049
95 | 0.98641 | -0.2614 | 0.0095838 | 0.0024019
96 | 0.98632 | -0.2631 | 0.03381 | 0.0084737
97 | 0.97919 | -0.39958 | 0.0012963 | 0.00032489
98 | 0.97871 | -0.40906 | 0.00086132 | 0.00021587
99 | 0.97873 | -0.40854 | 0.0011374 | 0.00028507
100 | 0.97838 | -0.41555 | 0.0011046 | 0.00027684
101 | 0.97782 | -0.42648 | 0.0061793 | 0.0015487
102 | 0.97773 | -0.42828 | 0.0051077 | 0.0012801
103 | 0.97722 | -0.43826 | 0 | 0
104 | 0.97715 | -0.43963 | 0.001233 | 0.00030901
105 | 0.9768 | -0.44663 | 0.0028314 | 0.00070961
106 | 0.97669 | -0.44874 | 0.0041402 | 0.0010376
107 | 0.97654 | -0.4518 | 0.0011832 | 0.00029655
108 | 0.97642 | -0.45412 | 0.0027369 | 0.00068594
109 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.02068 | -0.0051802 | 0.020694 | 0.0051882 | 1.3095e-05 | 7.9483e-06 | 0.031653 | 0.031653 | 0.031653 | 0.97217 | -0.53758 | 0.97285 | -0.52429 | 8.6958
1 | 0.0054819 | 0.0013711 | -0.0054801 | -0.0013708 | 1.8019e-06 | 3.0708e-07 | 0.0083896 | 0.0083899 | 0.0083899 | 0.97217 | -0.53758 | 0.97183 | -0.54449 | 2.3049
2 | -0.025386 | -0.0063642 | 0.025393 | 0.0063687 | 7.3051e-06 | 4.5148e-06 | 0.03883 | 0.03883 | 0.03883 | 0.97285 | -0.52429 | 0.97315 | -0.51825 | 10.6675
3 | 0.0054801 | 0.0013708 | -0.0054754 | -0.00137 | 4.7164e-06 | 8.0693e-07 | 0.0083899 | 0.0083907 | 0.0083907 | 0.97183 | -0.54449 | 0.97091 | -0.56259 | 2.3051
4 | -0.029496 | -0.0073969 | 0.029552 | 0.0074248 | 5.66e-05 | 2.791e-05 | 0.045103 | 0.0451 | 0.045103 | 0.97315 | -0.51825 | 0.97519 | -0.47806 | 4.1303
5 | 0.002223 | 0.00055486 | -0.0022223 | -0.00055636 | 6.7869e-07 | -1.4938e-06 | 0.0034062 | 0.0034069 | 0.0034069 | 0.97091 | -0.56259 | 0.97059 | -0.56901 | 0.93595
6 | 0.0018025 | 0.00045115 | -0.0018025 | -0.00045117 | 6.1148e-09 | -2.2479e-08 | 0.0027633 | 0.0027633 | 0.0027633 | 0.97059 | -0.56901 | 0.97059 | -0.56908 | 0.75914
7 | -0.045594 | -0.011445 | 0.045628 | 0.011465 | 3.4487e-05 | 1.9937e-05 | 0.069577 | 0.069576 | 0.069577 | 0.97519 | -0.47806 | 0.976 | -0.46221 | 6.3715
8 | -0.046372 | -0.011651 | 0.046379 | 0.011656 | 7.3051e-06 | 4.237e-06 | 0.07071 | 0.070709 | 0.07071 | 0.976 | -0.46221 | 0.97617 | -0.45891 | 6.4752
9 | -0.046757 | -0.01175 | 0.046775 | 0.011761 | 1.8215e-05 | 1.0582e-05 | 0.071286 | 0.071285 | 0.071286 | 0.97617 | -0.45891 | 0.97658 | -0.45075 | 6.528
10 | 0.047747 | 0.012031 | -0.047667 | -0.011985 | 7.9025e-05 | 4.6071e-05 | 0.072643 | 0.072645 | 0.072645 | 0.97835 | -0.41609 | 0.97658 | -0.45075 | 6.6524
11 | -0.048722 | -0.012275 | 0.048736 | 0.012283 | 1.4132e-05 | 8.269e-06 | 0.074127 | 0.074127 | 0.074127 | 0.97835 | -0.41609 | 0.97866 | -0.41003 | 6.7882
12 | -0.056529 | -0.014236 | 0.056533 | 0.014239 | 4.0333e-06 | 2.4168e-06 | 0.085974 | 0.085974 | 0.085974 | 0.97866 | -0.41003 | 0.97873 | -0.40854 | 7.8731
13 | 0.0012327 | 0.00030836 | -0.0012327 | -0.00030862 | 3.1035e-08 | -2.6655e-07 | 0.0018897 | 0.0018898 | 0.0018898 | 0.97059 | -0.56908 | 0.97056 | -0.56961 | 0.51917
14 | 0.00078362 | 0.00019608 | -0.0007836 | -0.00019639 | 1.4118e-08 | -3.1333e-07 | 0.0012013 | 0.0012014 | 0.0012014 | 0.97056 | -0.56961 | 0.97054 | -0.56999 | 0.33006
15 | -0.0077234 | -0.0019357 | 0.0077235 | 0.0019357 | 8.4801e-08 | 3.3181e-08 | 0.011675 | 0.011675 | 0.011675 | 0.98438 | -0.29859 | 0.9844 | -0.29836 | 3.2074
16 | 0.0057388 | 0.0014383 | -0.0057387 | -0.0014383 | 4.4072e-09 | 8.3528e-10 | 0.0086748 | 0.0086748 | 0.0086748 | 0.98438 | -0.29859 | 0.98438 | -0.29861 | 2.3832
17 | -0.01196 | -0.0029974 | 0.011961 | 0.0029983 | 1.786e-06 | 9.5775e-07 | 0.018078 | 0.018078 | 0.018078 | 0.9844 | -0.29836 | 0.98456 | -0.29523 | 4.9665
18 | -0.013554 | -0.0033975 | 0.013554 | 0.0033977 | 3.0054e-07 | 1.6806e-07 | 0.020485 | 0.020485 | 0.020485 | 0.98456 | -0.29523 | 0.98458 | -0.29476 | 5.6278
19 | -0.01455 | -0.0036473 | 0.014554 | 0.0036491 | 3.0982e-06 | 1.7655e-06 | 0.021991 | 0.021991 | 0.021991 | 0.98458 | -0.29476 | 0.98481 | -0.29029 | 6.0414
20 | -0.016972 | -0.0042552 | 0.016976 | 0.0042576 | 3.9601e-06 | 2.3301e-06 | 0.025645 | 0.025645 | 0.025645 | 0.98481 | -0.29029 | 0.98506 | -0.2854 | 7.0453
21 | -0.00399 | -0.001 | 0.0039906 | 0.00099983 | 5.8236e-07 | -1.6801e-07 | 0.0060372 | 0.006037 | 0.0060372 | 0.98344 | -0.31745 | 0.9836 | -0.31439 | 1.6586
22 | 0.011777 | 0.0029519 | -0.011777 | -0.0029517 | 4.1501e-07 | 2.2136e-07 | 0.017817 | 0.017817 | 0.017817 | 0.9836 | -0.31439 | 0.98356 | -0.31513 | 4.8947
23 | -0.015768 | -0.0039517 | 0.015772 | 0.003954 | 3.9306e-06 | 2.2817e-06 | 0.023854 | 0.023854 | 0.023854 | 0.9836 | -0.31439 | 0.98386 | -0.30916 | 6.5532
24 | 0.010081 | 0.0025268 | -0.01008 | -0.0025263 | 1.0622e-06 | 5.2528e-07 | 0.015252 | 0.015252 | 0.015252 | 0.98356 | -0.31513 | 0.98345 | -0.31734 | 4.1902
25 | -0.01777 | -0.0044548 | 0.01777 | 0.0044549 | 1.4019e-07 | 8.3151e-08 | 0.026876 | 0.026876 | 0.026876 | 0.98386 | -0.30916 | 0.98387 | -0.30899 | 7.3835
26 | 0.0083388 | 0.0020898 | -0.0083388 | -0.0020898 | 3.355e-08 | 1.4341e-08 | 0.012617 | 0.012617 | 0.012617 | 0.98345 | -0.31734 | 0.98344 | -0.31742 | 3.4663
27 | -0.019787 | -0.0049603 | 0.019793 | 0.0049639 | 5.8472e-06 | 3.521e-06 | 0.029926 | 0.029926 | 0.029926 | 0.98387 | -0.30899 | 0.98419 | -0.30279 | 8.2214
28 | 0.0064837 | 0.0016249 | -0.0064833 | -0.0016248 | 4.4978e-07 | 1.2974e-07 | 0.0098103 | 0.0098103 | 0.0098103 | 0.98344 | -0.31742 | 0.98337 | -0.31888 | 2.6952
29 | -0.023705 | -0.0059444 | 0.023711 | 0.0059478 | 5.5769e-06 | 3.4221e-06 | 0.035841 | 0.035841 | 0.035841 | 0.98419 | -0.30279 | 0.98444 | -0.29786 | 9.8465
30 | 0.0045126 | 0.0011309 | -0.0045124 | -0.0011309 | 2.5234e-07 | -2.1576e-08 | 0.0068284 | 0.0068285 | 0.0068285 | 0.98337 | -0.31888 | 0.98331 | -0.32005 | 1.876
31 | -0.024547 | -0.0061575 | 0.024558 | 0.0061644 | 1.1222e-05 | 6.9059e-06 | 0.037106 | 0.037106 | 0.037106 | 0.98444 | -0.29786 | 0.98493 | -0.28827 | 10.1939
32 | -0.027416 | -0.0068805 | 0.027418 | 0.0068818 | 2.1211e-06 | 1.3155e-06 | 0.041422 | 0.041422 | 0.041422 | 0.98493 | -0.28827 | 0.98502 | -0.28665 | 11.3798
33 | -0.029392 | -0.0073766 | 0.029412 | 0.0073889 | 1.9862e-05 | 1.237e-05 | 0.044404 | 0.044404 | 0.044404 | 0.98502 | -0.28665 | 0.98574 | -0.27249 | 12.199
34 | -0.031445 | -0.0078984 | 0.031461 | 0.0079089 | 1.6778e-05 | 1.0485e-05 | 0.047473 | 0.047473 | 0.047473 | 0.98574 | -0.27249 | 0.98632 | -0.26131 | 13.042
35 | 0.060987 | 0.015387 | -0.060933 | -0.015353 | 5.4352e-05 | 3.4567e-05 | 0.092045 | 0.092045 | 0.092045 | 0.98632 | -0.26131 | 0.98536 | -0.27994 | 25.2871
36 | -0.092448 | -0.023296 | 0.092702 | 0.023458 | 0.00025384 | 0.00016201 | 0.13952 | 0.13952 | 0.13952 | 0.98632 | -0.26131 | 0.98928 | -0.20409 | 38.3291
37 | 0.05919 | 0.014916 | -0.059119 | -0.014871 | 7.1066e-05 | 4.5181e-05 | 0.089414 | 0.089414 | 0.089414 | 0.98536 | -0.27994 | 0.98407 | -0.30507 | 24.5643
38 | -0.23851 | -0.060542 | 0.23884 | 0.060748 | 0.00032287 | 0.00020587 | 0.35903 | 0.35903 | 0.35903 | 0.98928 | -0.20409 | 0.99074 | -0.17599 | 32.8784
39 | 0.14581 | 0.037084 | -0.14566 | -0.036989 | 0.00015065 | 9.5456e-05 | 0.21951 | 0.21951 | 0.21951 | 0.98928 | -0.20409 | 0.98816 | -0.22556 | 20.1021
40 | 0.11761 | 0.029801 | -0.11758 | -0.029782 | 3.0018e-05 | 1.8922e-05 | 0.17777 | 0.17777 | 0.17777 | 0.98506 | -0.2854 | 0.98479 | -0.29071 | 16.2792
41 | -0.13458 | -0.034059 | 0.13472 | 0.034146 | 0.00013794 | 8.7265e-05 | 0.20341 | 0.20341 | 0.20341 | 0.98506 | -0.2854 | 0.98616 | -0.26407 | 18.6277
42 | -0.13962 | -0.035375 | 0.13971 | 0.035431 | 8.7538e-05 | 5.5421e-05 | 0.21081 | 0.21081 | 0.21081 | 0.98616 | -0.26407 | 0.98684 | -0.25102 | 19.3054
43 | -0.14166 | -0.03592 | 0.14175 | 0.035975 | 8.6639e-05 | 5.4867e-05 | 0.21376 | 0.21376 | 0.21376 | 0.98684 | -0.25102 | 0.9875 | -0.23831 | 19.5747
44 | -0.14455 | -0.036676 | 0.14458 | 0.036697 | 3.3258e-05 | 2.107e-05 | 0.21797 | 0.21797 | 0.21797 | 0.9875 | -0.23831 | 0.98775 | -0.23353 | 19.9608
45 | 0.0027983 | 0.00070108 | -0.0027981 | -0.00070128 | 1.5327e-07 | -1.9598e-07 | 0.0042165 | 0.0042166 | 0.0042166 | 0.9875 | -0.23831 | 0.98744 | -0.23946 | 1.1584
46 | 0.11298 | 0.028631 | -0.11293 | -0.028598 | 5.2143e-05 | 3.2826e-05 | 0.17083 | 0.17083 | 0.17083 | 0.98479 | -0.29071 | 0.98429 | -0.30032 | 15.6437
47 | -0.14458 | -0.036697 | 0.14464 | 0.036732 | 5.5455e-05 | 3.5132e-05 | 0.21797 | 0.21797 | 0.21797 | 0.98775 | -0.23353 | 0.98816 | -0.22556 | 19.9608
48 | 0.11251 | 0.028494 | -0.1125 | -0.028487 | 1.0933e-05 | 6.882e-06 | 0.1702 | 0.1702 | 0.1702 | 0.98429 | -0.30032 | 0.98419 | -0.30235 | 15.5861
49 | 0.11147 | 0.028229 | -0.11139 | -0.028176 | 8.3732e-05 | 5.2691e-05 | 0.16864 | 0.16864 | 0.16864 | 0.98419 | -0.30235 | 0.98338 | -0.318 | 15.4434
50 | 0.11011 | 0.027855 | -0.10993 | -0.027742 | 0.00018054 | 0.00011357 | 0.1667 | 0.1667 | 0.1667 | 0.98338 | -0.318 | 0.98162 | -0.35224 | 15.2659
51 | 0.00045173 | 0.00011289 | -0.00045173 | -0.00011321 | 4.5218e-09 | -3.2457e-07 | 0.00068343 | 0.00068355 | 0.00068355 | 0.98338 | -0.318 | 0.98337 | -0.31821 | 0.18779
52 | 0.10814 | 0.027295 | -0.10802 | -0.027215 | 0.00012674 | 7.9688e-05 | 0.164 | 0.164 | 0.164 | 0.98162 | -0.35224 | 0.98036 | -0.37674 | 15.0183
53 | -0.013188 | -0.0033064 | 0.013193 | 0.003309 | 4.7363e-06 | 2.6375e-06 | 0.020067 | 0.020067 | 0.020067 | 0.97795 | -0.42395 | 0.97834 | -0.41642 | 5.5129
54 | 0.011641 | 0.0029186 | -0.011641 | -0.0029184 | 3.9074e-07 | 2.084e-07 | 0.017713 | 0.017713 | 0.017713 | 0.97795 | -0.42395 | 0.97792 | -0.42466 | 4.8662
55 | -0.014992 | -0.0037599 | 0.014998 | 0.0037634 | 6.0911e-06 | 3.5059e-06 | 0.022803 | 0.022803 | 0.022803 | 0.97834 | -0.41642 | 0.97877 | -0.4079 | 6.2646
56 | 0.011641 | 0.0029184 | -0.011637 | -0.0029162 | 4.0494e-06 | 2.16e-06 | 0.017713 | 0.017713 | 0.017713 | 0.97792 | -0.42466 | 0.97755 | -0.43196 | 4.8662
57 | -0.016903 | -0.0042408 | 0.016903 | 0.0042411 | 6.0065e-07 | 3.5393e-07 | 0.025699 | 0.025699 | 0.025699 | 0.97877 | -0.4079 | 0.97881 | -0.40715 | 7.0601
58 | 0.0017067 | 0.00042755 | -0.0017066 | -0.00042772 | 4.1492e-08 | -1.7897e-07 | 0.0025978 | 0.0025979 | 0.0025979 | 0.97755 | -0.43196 | 0.97752 | -0.43247 | 0.71371
59 | -0.018513 | -0.0046445 | 0.018517 | 0.0046467 | 3.7887e-06 | 2.2644e-06 | 0.028146 | 0.028146 | 0.028146 | 0.97881 | -0.40715 | 0.97903 | -0.40286 | 7.7323
60 | -0.021478 | -0.0053889 | 0.021505 | 0.0054052 | 2.6789e-05 | 1.6301e-05 | 0.032647 | 0.032646 | 0.032647 | 0.97903 | -0.40286 | 0.98036 | -0.37674 | 8.9688
61 | 0.08651 | 0.02181 | -0.086439 | -0.021765 | 7.1127e-05 | 4.4275e-05 | 0.13135 | 0.13135 | 0.13135 | 0.98036 | -0.37674 | 0.97948 | -0.39393 | 12.0287
62 | 0.085881 | 0.021625 | -0.085873 | -0.02162 | 7.9199e-06 | 4.9283e-06 | 0.13051 | 0.13051 | 0.13051 | 0.97948 | -0.39393 | 0.97938 | -0.39586 | 11.951
63 | 0.084428 | 0.021258 | -0.084417 | -0.021252 | 1.0988e-05 | 6.8305e-06 | 0.12831 | 0.12831 | 0.12831 | 0.97938 | -0.39586 | 0.97924 | -0.39858 | 11.7501
64 | 0.058994 | 0.014865 | -0.058991 | -0.014864 | 2.8156e-06 | 1.6963e-06 | 0.089673 | 0.089673 | 0.089673 | 0.97924 | -0.39858 | 0.97919 | -0.39958 | 8.2118
65 | 0.025423 | 0.0063864 | -0.025411 | -0.0063785 | 1.2703e-05 | 7.8444e-06 | 0.038638 | 0.038638 | 0.038638 | 0.97924 | -0.39858 | 0.97871 | -0.40906 | 10.6148
66 | -0.001969 | -0.00049349 | 0.0019691 | 0.00049314 | 1.0442e-07 | -3.4609e-07 | 0.0029522 | 0.002952 | 0.0029522 | 0.99247 | -0.14281 | 0.99253 | -0.1417 | 0.81104
67 | -0.24757 | -0.063092 | 0.2485 | 0.063691 | 0.00093922 | 0.00059898 | 0.37153 | 0.37153 | 0.37153 | 0.99253 | -0.1417 | 0.99664 | -0.063409 | 34.0226
68 | 0.2456 | 0.062599 | -0.24519 | -0.062341 | 0.00040576 | 0.00025876 | 0.36857 | 0.36857 | 0.36857 | 0.99253 | -0.1417 | 0.99074 | -0.17599 | 33.7523
69 | -0.2485 | -0.063691 | 0.24884 | 0.063907 | 0.0003374 | 0.00021517 | 0.37153 | 0.37153 | 0.37153 | 0.99664 | -0.063409 | 0.99812 | -0.035441 | 34.0225
70 | 0.0063539 | 0.0015922 | -0.0063533 | -0.0015921 | 5.224e-07 | 1.3737e-07 | 0.009543 | 0.009543 | 0.009543 | 0.99074 | -0.17599 | 0.99065 | -0.17772 | 2.6217
71 | 0.0042846 | 0.0010736 | -0.0042845 | -0.0010736 | 1.2331e-07 | -2.3297e-08 | 0.0064356 | 0.0064357 | 0.0064357 | 0.99065 | -0.17772 | 0.99062 | -0.17832 | 1.768
72 | 0.0021686 | 0.00054333 | -0.0021685 | -0.00054349 | 6.2712e-08 | -1.6276e-07 | 0.0032574 | 0.0032575 | 0.0032575 | 0.99062 | -0.17832 | 0.99059 | -0.17893 | 0.89492
73 | 0.056446 | 0.014201 | -0.056442 | -0.014198 | 4.7988e-06 | 3.0489e-06 | 0.085372 | 0.085372 | 0.085372 | 0.98407 | -0.30507 | 0.98398 | -0.30685 | 23.4539
74 | -0.25274 | -0.064882 | 0.25293 | 0.065005 | 0.0001928 | 0.00012297 | 0.37733 | 0.37733 | 0.37733 | 0.99812 | -0.035441 | 0.99895 | -0.019738 | 34.554
75 | -0.25566 | -0.06569 | 0.25591 | 0.065847 | 0.00024535 | 0.0001565 | 0.3814 | 0.3814 | 0.3814 | 0.99895 | -0.019738 | 1 | 0 | 34.9267
76 | 0.13368 | 0.03408 | -0.13288 | -0.033568 | 0.00080198 | 0.00051256 | 0.19912 | 0.19912 | 0.19912 | 1 | 0 | 0.99345 | -0.1251 | 54.7042
77 | 0.12004 | 0.030351 | -0.11962 | -0.030079 | 0.00042643 | 0.00027246 | 0.1799 | 0.1799 | 0.1799 | 0.99345 | -0.1251 | 0.9896 | -0.19945 | 49.4233
78 | -0.053607 | -0.013472 | 0.053648 | 0.013498 | 4.0613e-05 | 2.5783e-05 | 0.081148 | 0.081148 | 0.081148 | 0.98316 | -0.32271 | 0.98398 | -0.30685 | 22.2934
79 | 0.051151 | 0.012856 | -0.05111 | -0.012831 | 4.057e-05 | 2.5736e-05 | 0.07743 | 0.07743 | 0.07743 | 0.98316 | -0.32271 | 0.98231 | -0.33934 | 21.2719
80 | 0.01496 | 0.0037517 | -0.014955 | -0.0037486 | 5.4934e-06 | 3.1549e-06 | 0.022663 | 0.022663 | 0.022663 | 0.98231 | -0.33934 | 0.98192 | -0.34704 | 6.2261
81 | 0.03615 | 0.009079 | -0.03612 | -0.0090602 | 2.987e-05 | 1.8781e-05 | 0.054767 | 0.054767 | 0.054767 | 0.98231 | -0.33934 | 0.98142 | -0.35667 | 15.0459
82 | 0.012115 | 0.003037 | -0.012113 | -0.0030358 | 2.1715e-06 | 1.1725e-06 | 0.01836 | 0.01836 | 0.01836 | 0.98192 | -0.34704 | 0.98172 | -0.35081 | 5.0439
83 | 0.0028396 | 0.00071159 | -0.0028396 | -0.00071166 | 5.7422e-08 | -6.7847e-08 | 0.0043032 | 0.0043032 | 0.0043032 | 0.98192 | -0.34704 | 0.9819 | -0.34747 | 1.1822
84 | 0.030493 | 0.0076499 | -0.030479 | -0.0076414 | 1.3587e-05 | 8.4817e-06 | 0.046235 | 0.046235 | 0.046235 | 0.98142 | -0.35667 | 0.98095 | -0.36602 | 12.702
85 | 0.0093322 | 0.0023389 | -0.009332 | -0.0023388 | 2.0008e-07 | 9.4333e-08 | 0.014145 | 0.014145 | 0.014145 | 0.98172 | -0.35081 | 0.9817 | -0.35126 | 3.886
86 | 0.025346 | 0.0063549 | -0.025344 | -0.0063536 | 2.111e-06 | 1.303e-06 | 0.038449 | 0.038449 | 0.038449 | 0.98095 | -0.36602 | 0.98086 | -0.36777 | 10.5629
87 | 0.0053817 | 0.0013488 | -0.0053814 | -0.0013487 | 3.2253e-07 | 4.301e-08 | 0.0081574 | 0.0081574 | 0.0081574 | 0.9817 | -0.35126 | 0.98164 | -0.35251 | 2.2411
88 | 0.022921 | 0.0057464 | -0.022916 | -0.0057433 | 5.0167e-06 | 3.0711e-06 | 0.034773 | 0.034773 | 0.034773 | 0.98086 | -0.36777 | 0.98062 | -0.37236 | 9.5531
89 | 0.10438 | 0.02626 | -0.1042 | -0.026143 | 0.00018286 | 0.00011678 | 0.15699 | 0.15699 | 0.15699 | 0.9896 | -0.19945 | 0.9877 | -0.23619 | 43.1299
90 | 0.015235 | 0.0038186 | -0.015225 | -0.0038128 | 1.002e-05 | 5.7591e-06 | 0.022908 | 0.022908 | 0.022908 | 0.9896 | -0.19945 | 0.98889 | -0.21327 | 6.2934
91 | 0.074459 | 0.018689 | -0.074458 | -0.018689 | 9.1015e-07 | 5.8003e-07 | 0.11219 | 0.11219 | 0.11219 | 0.9877 | -0.23619 | 0.98769 | -0.23644 | 30.8202
92 | 0.0023754 | 0.00059251 | -0.0023743 | -0.00059494 | 1.1957e-06 | -2.4356e-06 | 0.0035734 | 0.0035746 | 0.0035746 | 0.98889 | -0.21327 | 0.98834 | -0.22385 | 0.98202
93 | 0.066955 | 0.016808 | -0.066904 | -0.016776 | 5.0826e-05 | 3.2358e-05 | 0.10088 | 0.10088 | 0.10088 | 0.98769 | -0.23644 | 0.98687 | -0.25237 | 27.7148
94 | 0.0017916 | 0.00044892 | -0.0017916 | -0.00044901 | 2.3082e-08 | -9.3639e-08 | 0.0026974 | 0.0026974 | 0.0026974 | 0.98834 | -0.22385 | 0.98833 | -0.22412 | 0.74104
95 | 0.044495 | 0.01116 | -0.044486 | -0.011154 | 9.2178e-06 | 5.8296e-06 | 0.067093 | 0.067093 | 0.067093 | 0.98687 | -0.25237 | 0.98665 | -0.25672 | 18.4321
96 | 0.043406 | 0.010883 | -0.043397 | -0.010877 | 9.6775e-06 | 6.1167e-06 | 0.065465 | 0.065465 | 0.065465 | 0.98665 | -0.25672 | 0.98641 | -0.2614 | 17.9849
97 | 0.033813 | 0.0084754 | -0.03381 | -0.0084737 | 2.7488e-06 | 1.7233e-06 | 0.051008 | 0.051008 | 0.051008 | 0.98641 | -0.2614 | 0.98632 | -0.2631 | 14.0132
98 | 0.057695 | 0.014539 | -0.05767 | -0.014524 | 2.4718e-05 | 1.485e-05 | 0.087703 | 0.087704 | 0.087704 | 0.97919 | -0.39958 | 0.97873 | -0.40854 | 8.0315
99 | 0.024549 | 0.0061626 | -0.024542 | -0.006158 | 7.5969e-06 | 4.6794e-06 | 0.037328 | 0.037328 | 0.037328 | 0.97871 | -0.40906 | 0.97838 | -0.41555 | 10.255
100 | 0.023437 | 0.0058811 | -0.023425 | -0.0058736 | 1.2209e-05 | 7.4924e-06 | 0.035648 | 0.035648 | 0.035648 | 0.97838 | -0.41555 | 0.97782 | -0.42648 | 9.7935
101 | 0.017246 | 0.0043249 | -0.017244 | -0.0043241 | 1.4835e-06 | 8.7742e-07 | 0.026245 | 0.026245 | 0.026245 | 0.97782 | -0.42648 | 0.97773 | -0.42828 | 7.2102
102 | 0.012137 | 0.003044 | -0.012131 | -0.0030408 | 5.768e-06 | 3.1265e-06 | 0.018472 | 0.018472 | 0.018472 | 0.97773 | -0.42828 | 0.97722 | -0.43826 | 5.0747
103 | 0.012131 | 0.0030408 | -0.01213 | -0.0030404 | 7.9433e-07 | 4.306e-07 | 0.018472 | 0.018472 | 0.018472 | 0.97722 | -0.43826 | 0.97715 | -0.43963 | 5.0747
104 | 0.010897 | 0.0027314 | -0.010893 | -0.0027295 | 3.6298e-06 | 1.8829e-06 | 0.016594 | 0.016594 | 0.016594 | 0.97715 | -0.43963 | 0.9768 | -0.44663 | 4.5589
105 | 0.008062 | 0.0020199 | -0.0080612 | -0.0020196 | 8.1309e-07 | 3.4045e-07 | 0.012281 | 0.012281 | 0.012281 | 0.9768 | -0.44663 | 0.97669 | -0.44874 | 3.374
106 | 0.0039211 | 0.00098193 | -0.0039205 | -0.0009821 | 5.6962e-07 | -1.6808e-07 | 0.0059736 | 0.0059738 | 0.0059738 | 0.97669 | -0.44874 | 0.97654 | -0.4518 | 1.6411
107 | 0.0027372 | 0.00068555 | -0.0027369 | -0.00068594 | 3.0294e-07 | -3.8703e-07 | 0.0041708 | 0.004171 | 0.004171 | 0.97654 | -0.4518 | 0.97642 | -0.45412 | 1.1459

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39124 | 0.099927

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.015199 | 0.0038091
1 | 0.0046924 | 0.001176
2 | 0.0041025 | 0.0010282
3 | 0.0032524 | 0.00081512
4 | 0.0004198 | 0.00010521
5 | 0.016041 | 0.0040204
6 | 0.00074333 | 0.0001863
7 | 0.00037797 | 9.4727e-05
8 | 0.00097584 | 0.00024457
9 | 0.00089225 | 0.00022362
10 | 0.0077921 | 0.0019529
11 | 0.00056982 | 0.00014281
12 | 0.00044907 | 0.00011255
13 | 0.0007836 | 0.00019639
14 | 0.0019847 | 0.0004974
15 | 0.004236 | 0.0010616
16 | 0.0057387 | 0.0014383
17 | 0.0015928 | 0.0003992
18 | 0.00099602 | 0.00024963
19 | 0.0024186 | 0.00060617
20 | 0.00399 | 0.001
21 | 0.0016952 | 0.00042485
22 | 0.0019982 | 0.0005008
23 | 0.0017415 | 0.00043646
24 | 0.0020167 | 0.00050544
25 | 0.0018551 | 0.00046493
26 | 0.0039125 | 0.00098056
27 | 0.0019706 | 0.00049389
28 | 0.0045124 | 0.0011309
29 | 0.00083659 | 0.00020967
30 | 0.0028573 | 0.0007161
31 | 0.001974 | 0.00049473
32 | 0.0020329 | 0.0005095
33 | 0.0017424 | 0.00043669
34 | 0.0049048 | 0.0012293
35 | 0.0019506 | 0.00048887
36 | 0.004593 | 0.0011511
37 | 0.0027981 | 0.00070128
38 | 0.00041655 | 0.0001044
39 | 0.0010249 | 0.00025685
40 | 0.0010305 | 0.00025828
41 | 0.00082998 | 0.00020801
42 | 0.0017841 | 0.00044714
43 | 0.00045173 | 0.00011321
44 | 0.0015472 | 0.00038778
45 | 0.0017991 | 0.0004509
46 | 0.0019047 | 0.00047737
47 | 0.0099299 | 0.0024887
48 | 0.0016094 | 0.00040336
49 | 0.0017066 | 0.00042772
50 | 0.0029614 | 0.00074219
51 | 0.00055839 | 0.00013995
52 | 0.0014444 | 0.000362
53 | 0.001969 | 0.00049349
54 | 0.0020688 | 0.00051848
55 | 0.0021159 | 0.00053028
56 | 0.0026728 | 0.00066987
57 | 0.0038934 | 0.00097577
58 | 0.0027322 | 0.00068476
59 | 0.012834 | 0.0032164
60 | 0.0024566 | 0.00061569
61 | 0.0027935 | 0.00070012
62 | 0.0056272 | 0.0014103
63 | 0.0027808 | 0.00069693
64 | 0.0028396 | 0.00071166
65 | 0.0051332 | 0.0012865
66 | 0.0039503 | 0.00099003
67 | 0.0024228 | 0.0006072
68 | 0.022916 | 0.0057433
69 | 0.0021685 | 0.00054349
70 | 0.0053814 | 0.0013487
71 | 0.029742 | 0.007454
72 | 0.012849 | 0.0032203
73 | 0.007503 | 0.0018804
74 | 0.00058264 | 0.00014602
75 | 0.022409 | 0.0056163
76 | 0.0017916 | 0.00044901
77 | 0.0010793 | 0.00027049
78 | 0.0095838 | 0.0024019
79 | 0.03381 | 0.0084737
80 | 0.0012963 | 0.00032489
81 | 0.00086132 | 0.00021587
82 | 0.0011374 | 0.00028507
83 | 0.0011046 | 0.00027684
84 | 0.0061793 | 0.0015487
85 | 0.0051077 | 0.0012801
86 | 0.001233 | 0.00030901
87 | 0.0028314 | 0.00070961
88 | 0.0041402 | 0.0010376
89 | 0.0011832 | 0.00029655
90 | 0.0027369 | 0.00068594

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1