## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1703-7_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1703-7_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1703-7_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1703-7_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1703-7_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1703-7_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1703-7_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1703-7_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1703-7_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1703-7_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1703-7_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1703-7_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1703-7_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1703-7_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1703-7_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1703-7_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1703-7_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1703-7_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1703-7_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1703-7_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1703-7_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1703-7_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1703-7_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1703-7_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1703-7_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1703-7_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1703-7_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1703-7_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1703-7_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1703-7_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1703-7_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1703-7_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1703-7_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1703-7_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1703-7_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1703-7_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1703-7_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1703-7_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1703-7_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1703-7_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1703-7_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1703-7_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1703-7_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1703-7_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1703-7_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1703-7_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1703-7_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1703-7_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1703-7_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1703-7_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1703-7_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1703-7_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1703-7_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1703-7_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1703-7_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1703-7_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1703-7_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1703-7_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1703-7_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1703-7_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1703-7_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1703-7_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1703-7_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1703-7_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1703-7_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1703-7_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1703-7_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1703-7_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1703-7_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1703-7_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1703-7_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1703-7_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1703-7_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1703-7_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1703-7_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1703-7_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1703-7_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1703-7_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1703-7_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1703-7_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1703-7_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1703-7_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1703-7_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1703-7_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1703-7_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1703-7_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1703-7_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1703-7_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1703-7_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1703-7_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1703-7_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1703-7_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1703-7_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1703-7_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1703-7_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1703-7_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1703-7_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1703-7_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1703-7_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1703-7_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1703-7_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1703-7_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1703-7_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1703-7_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1703-7_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1703-7_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1703-7_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_498_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1703-7_0_3_load_0 | 0 | 0.0081395 | 0.00204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1703-7_0_3_load_3 | 3 | 0.0041288 | 0.0010348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1703-7_0_3_load_5 | 5 | 0.008138 | 0.0020396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1703-7_0_3_load_94 | 7 | 0.0025692 | 0.00064391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1703-7_0_3_load_7 | 8 | 0.0052011 | 0.0013035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1703-7_0_3_load_93 | 11 | 0.0032007 | 0.00080216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1703-7_0_3_load_107 | 14 | 0.0052003 | 0.0013033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1703-7_0_3_load_16 | 15 | 0.00073159 | 0.00018335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1703-7_0_3_load_13 | 16 | 0.0021188 | 0.00053101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1703-7_0_3_load_22 | 17 | 0.0052012 | 0.0013035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1703-7_0_3_load_8 | 18 | 0.004556 | 0.0011418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1703-7_0_3_load_12 | 20 | 0.00095632 | 0.00023968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1703-7_0_3_load_14 | 21 | 0.0012137 | 0.00030419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1703-7_0_3_load_17 | 22 | 0.0052636 | 0.0013192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1703-7_0_3_load_28 | 23 | 0.0017991 | 0.0004509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1703-7_0_3_load_26 | 25 | 0.0018613 | 0.00046649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1703-7_0_3_load_24 | 26 | 0.00133 | 0.00033332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1703-7_0_3_load_23 | 27 | 0.00071183 | 0.0001784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1703-7_0_3_load_19 | 28 | 0.0025091 | 0.00062885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1703-7_0_3_load_20 | 29 | 0.0052012 | 0.0013035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1703-7_0_3_load_21 | 30 | 0.0014903 | 0.00037351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1703-7_0_3_load_25 | 33 | 0.002359 | 0.00059123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1703-7_0_3_load_30 | 34 | 0.0046603 | 0.001168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1703-7_0_3_load_31 | 35 | 0.006776 | 0.0016982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1703-7_0_3_load_33 | 36 | 0.0053204 | 0.0013334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1703-7_0_3_load_35 | 37 | 0.0097715 | 0.002449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1703-7_0_3_load_34 | 38 | 0.003018 | 0.00075638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1703-7_0_3_load_37 | 40 | 0.0053242 | 0.0013344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1703-7_0_3_load_51 | 41 | 0.003017 | 0.00075614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1703-7_0_3_load_50 | 44 | 0.0053324 | 0.0013364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1703-7_0_3_load_38 | 45 | 0.0036418 | 0.00091273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1703-7_0_3_load_39 | 46 | 0.0036458 | 0.00091371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1703-7_0_3_load_40 | 47 | 0.0036431 | 0.00091304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1703-7_0_3_load_41 | 48 | 0.0036419 | 0.00091273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1703-7_0_3_load_42 | 49 | 0.004272 | 0.0010707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1703-7_0_3_load_43 | 50 | 0.004272 | 0.0010707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1703-7_0_3_load_44 | 51 | 0.0042715 | 0.0010705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1703-7_0_3_load_45 | 52 | 0.004272 | 0.0010707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1703-7_0_3_load_64 | 53 | 0.004272 | 0.0010707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1703-7_0_3_load_62 | 54 | 0.0035212 | 0.0008825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1703-7_0_3_load_46 | 55 | 0.001844 | 0.00046215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1703-7_0_3_load_47 | 56 | 0.0018422 | 0.00046169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1703-7_0_3_load_52 | 57 | 0.0018417 | 0.00046156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1703-7_0_3_load_53 | 58 | 0.0066594 | 0.001669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1703-7_0_3_load_102 | 59 | 0.0036864 | 0.0009239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1703-7_0_3_load_54 | 60 | 0.0053368 | 0.0013375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1703-7_0_3_load_99 | 61 | 0.0031768 | 0.00079618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1703-7_0_3_load_55 | 62 | 0.0065044 | 0.0016302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1703-7_0_3_load_57 | 65 | 0.0039178 | 0.00098189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1703-7_0_3_load_60 | 67 | 0.0053324 | 0.0013364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1703-7_0_3_load_61 | 68 | 0.0048211 | 0.0012083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1703-7_0_3_load_82 | 72 | 0.0048776 | 0.0012224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1703-7_0_3_load_98 | 73 | 0.0031391 | 0.00078672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1703-7_0_3_load_84 | 74 | 0.0019587 | 0.00049089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1703-7_0_3_load_83 | 76 | 0.006937 | 0.0017386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1703-7_0_3_load_79 | 77 | 0.010017 | 0.0025104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1703-7_0_3_load_63 | 78 | 0.0035262 | 0.00088374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1703-7_0_3_load_65 | 79 | 0.0035207 | 0.00088238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1703-7_0_3_load_66 | 80 | 0.0035262 | 0.00088374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1703-7_0_3_load_67 | 81 | 0.0034559 | 0.00086614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1703-7_0_3_load_68 | 82 | 0.0034537 | 0.00086559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1703-7_0_3_load_69 | 83 | 0.0034564 | 0.00086625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1703-7_0_3_load_70 | 84 | 0.0034525 | 0.00086529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1703-7_0_3_load_106 | 85 | 0.0034547 | 0.00086584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1703-7_0_3_load_105 | 86 | 0.0034537 | 0.00086559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1703-7_0_3_load_71 | 87 | 0.0028402 | 0.00071182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1703-7_0_3_load_72 | 88 | 0.0028407 | 0.00071194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1703-7_0_3_load_75 | 90 | 0.0048741 | 0.0012216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1703-7_0_3_load_76 | 91 | 0.0032007 | 0.00080216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1703-7_0_3_load_77 | 92 | 0.0028402 | 0.00071182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1703-7_0_3_load_80 | 93 | 0.006787 | 0.001701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1703-7_0_3_load_85 | 94 | 0.0026091 | 0.00065389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1703-7_0_3_load_89 | 95 | 0.003203 | 0.00080274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1703-7_0_3_load_86 | 96 | 0.0026091 | 0.00065389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_1703-7_0_3_load_90 | 97 | 0.0079909 | 0.0020027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_1703-7_0_3_load_87 | 98 | 0.0026091 | 0.00065389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_1703-7_0_3_load_100 | 101 | 0.0026091 | 0.00065389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_1703-7_0_3_load_103 | 102 | 0.0045708 | 0.0011455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_1703-7_0_3_load_108 | 105 | 0.01575 | 0.0039472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_1703-7_0_3_load_104 | 106 | 0.0034564 | 0.00086625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 71 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1703-7_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.025073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1703-7_0_3_line_1 |  | 1 | 5 | 0.019058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1703-7_0_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.068171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_1703-7_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.068689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_1703-7_0_3_line_4 |  | 3 | 6 | 0.065117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1703-7_0_3_line_5 |  | 4 | 7 | 0.020465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
6 | LV_1703-7_0_3_line_6 |  | 5 | 8 | 0.019534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1703-7_0_3_line_7 |  | 6 | 9 | 0.083475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_1703-7_0_3_line_8 |  | 6 | 10 | 0.004738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_1703-7_0_3_line_9 |  | 7 | 13 | 0.018324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_1703-7_0_3_line_10 |  | 8 | 14 | 0.014202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1703-7_0_3_line_11 |  | 9 | 15 | 0.11297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1703-7_0_3_line_12 |  | 10 | 16 | 0.066142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_1703-7_0_3_line_13 |  | 11 | 12 | 0.013807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1703-7_0_3_line_14 |  | 12 | 13 | 0.013246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_1703-7_0_3_line_15 |  | 12 | 97 | 0.0056274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_1703-7_0_3_line_16 |  | 13 | 104 | 0.032806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_1703-7_0_3_line_17 |  | 14 | 17 | 0.018243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_1703-7_0_3_line_18 |  | 15 | 26 | 0.0013833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1703-7_0_3_line_19 |  | 16 | 22 | 0.014693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1703-7_0_3_line_20 |  | 17 | 29 | 0.014886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1703-7_0_3_line_21 |  | 18 | 19 | 0.02565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1703-7_0_3_line_22 |  | 19 | 20 | 0.01787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_1703-7_0_3_line_23 |  | 20 | 21 | 0.0077487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1703-7_0_3_line_24 |  | 21 | 23 | 0.0015069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1703-7_0_3_line_25 |  | 22 | 24 | 0.041125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_1703-7_0_3_line_26 |  | 23 | 25 | 0.029266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1703-7_0_3_line_27 |  | 24 | 28 | 0.017796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1703-7_0_3_line_28 |  | 24 | 29 | 0.047009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1703-7_0_3_line_29 |  | 25 | 33 | 0.0067142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1703-7_0_3_line_30 |  | 26 | 27 | 0.04479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1703-7_0_3_line_31 |  | 28 | 30 | 0.034104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1703-7_0_3_line_32 |  | 30 | 31 | 0.0048885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1703-7_0_3_line_33 |  | 31 | 32 | 0.011696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1703-7_0_3_line_34 |  | 32 | 33 | 0.029707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1703-7_0_3_line_35 |  | 34 | 35 | 0.0007956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1703-7_0_3_line_36 |  | 35 | 36 | 0.012624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1703-7_0_3_line_37 |  | 36 | 37 | 0.010479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1703-7_0_3_line_38 |  | 37 | 40 | 0.0029404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1703-7_0_3_line_39 |  | 38 | 39 | 0.010404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1703-7_0_3_line_40 |  | 39 | 41 | 0.014195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1703-7_0_3_line_41 |  | 40 | 42 | 0.011546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1703-7_0_3_line_42 |  | 41 | 43 | 0.030327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1703-7_0_3_line_43 |  | 42 | 44 | 0.006269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1703-7_0_3_line_44 |  | 43 | 57 | 0.011648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1703-7_0_3_line_45 |  | 43 | 56 | 0.011618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1703-7_0_3_line_46 |  | 44 | 58 | 0.0042418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1703-7_0_3_line_47 |  | 45 | 46 | 0.0081544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1703-7_0_3_line_48 |  | 46 | 47 | 0.0081551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1703-7_0_3_line_49 |  | 47 | 48 | 0.0081519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1703-7_0_3_line_50 |  | 48 | 49 | 0.013514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1703-7_0_3_line_51 |  | 49 | 50 | 0.0094405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1703-7_0_3_line_52 |  | 50 | 51 | 0.00944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1703-7_0_3_line_53 |  | 51 | 52 | 0.00944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1703-7_0_3_line_54 |  | 52 | 53 | 0.0094405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1703-7_0_3_line_55 |  | 53 | 54 | 0.029089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1703-7_0_3_line_56 |  | 54 | 78 | 0.0078598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1703-7_0_3_line_57 |  | 55 | 56 | 0.00012646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1703-7_0_3_line_58 |  | 57 | 59 | 0.0061546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1703-7_0_3_line_59 |  | 58 | 60 | 0.0090632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1703-7_0_3_line_60 |  | 59 | 61 | 0.011502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1703-7_0_3_line_61 |  | 60 | 62 | 0.011313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1703-7_0_3_line_62 |  | 61 | 69 | 0.013498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1703-7_0_3_line_63 |  | 62 | 63 | 0.0096601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1703-7_0_3_line_64 |  | 63 | 64 | 0.002108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1703-7_0_3_line_65 |  | 64 | 67 | 0.011704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_1703-7_0_3_line_66 |  | 64 | 68 | 0.022649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_1703-7_0_3_line_67 |  | 65 | 66 | 0.011218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1703-7_0_3_line_68 |  | 66 | 69 | 0.016462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1703-7_0_3_line_69 |  | 66 | 70 | 0.021726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1703-7_0_3_line_70 |  | 67 | 71 | 0.014726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_1703-7_0_3_line_71 |  | 68 | 72 | 0.012306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_1703-7_0_3_line_72 |  | 69 | 73 | 0.012318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1703-7_0_3_line_73 |  | 70 | 74 | 0.011438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1703-7_0_3_line_74 |  | 70 | 75 | 0.023373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1703-7_0_3_line_75 |  | 72 | 76 | 0.010552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1703-7_0_3_line_76 |  | 72 | 77 | 0.012758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_1703-7_0_3_line_77 |  | 75 | 92 | 0.018008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1703-7_0_3_line_78 |  | 75 | 88 | 0.01189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1703-7_0_3_line_79 |  | 77 | 90 | 0.001226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_1703-7_0_3_line_80 |  | 78 | 79 | 0.0078592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1703-7_0_3_line_81 |  | 79 | 80 | 0.0078592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1703-7_0_3_line_82 |  | 80 | 81 | 0.012579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1703-7_0_3_line_83 |  | 81 | 82 | 0.0078622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1703-7_0_3_line_84 |  | 82 | 83 | 0.0078621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1703-7_0_3_line_85 |  | 83 | 84 | 0.0078614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1703-7_0_3_line_86 |  | 84 | 85 | 0.0078623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1703-7_0_3_line_87 |  | 85 | 86 | 0.0078615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1703-7_0_3_line_88 |  | 86 | 106 | 0.0078621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1703-7_0_3_line_89 |  | 87 | 88 | 0.00031418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1703-7_0_3_line_90 |  | 89 | 90 | 0.012701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_1703-7_0_3_line_91 |  | 89 | 91 | 0.0058069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_1703-7_0_3_line_92 |  | 91 | 93 | 0.0045422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_1703-7_0_3_line_93 |  | 92 | 94 | 0.010449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1703-7_0_3_line_94 |  | 93 | 95 | 0.008807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_1703-7_0_3_line_95 |  | 94 | 96 | 0.0070317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1703-7_0_3_line_96 |  | 95 | 97 | 0.013331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_1703-7_0_3_line_97 |  | 96 | 98 | 0.0070317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1703-7_0_3_line_98 |  | 98 | 99 | 0.014393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1703-7_0_3_line_99 |  | 99 | 100 | 0.030136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1703-7_0_3_line_100 |  | 99 | 101 | 0.0084625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1703-7_0_3_line_101 |  | 100 | 102 | 0.015869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1703-7_0_3_line_102 |  | 101 | 103 | 0.0069045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1703-7_0_3_line_103 |  | 102 | 106 | 0.0078649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1703-7_0_3_line_104 |  | 103 | 104 | 0.023969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1703-7_0_3_line_105 |  | 104 | 105 | 0.023814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1703-7_0_3_trafo_97 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 107 | 71 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2676664.3724 | 1224871.0474 | 2676671.6647 | 1224847.0587
1 | 2676664.3724 | 1224871.0474 | 2676682.5684 | 1224876.7127
2 | 2676676.3871 | 1224736.5571 | 2676740.0358 | 1224760.9718
3 | 2676632.097 | 1224724.9235 | 2676638.1559 | 1224727.2364 | 2676644.471 | 1224729.0745 | 2676647.1551 | 1224723.7833 | 2676648.0573 | 1224718.4914 | 2676649.791 | 1224716.9349 | 2676656.1088 | 1224717.3832 | 2676655.5347 | 1224723.1018 | 2676654.8547 | 1224730.5647 | 2676670.399 | 1224734.0561 | 2676676.3871 | 1224736.5571
4 | 2676800.8335 | 1224784.2929 | 2676740.0358 | 1224760.9718
5 | 2676632.097 | 1224724.9235 | 2676627.1475 | 1224721.2574 | 2676613.7764 | 1224716.1716
6 | 2676682.5684 | 1224876.7127 | 2676701.2198 | 1224882.5199
7 | 2676802.2747 | 1224700.8449 | 2676800.8335 | 1224784.2929
8 | 2676800.8335 | 1224784.2929 | 2676800.8709 | 1224789.0299
9 | 2676596.6491 | 1224709.6572 | 2676613.7764 | 1224716.1716
10 | 2676714.7795 | 1224886.7417 | 2676701.2198 | 1224882.5199
11 | 2676802.2747 | 1224700.8449 | 2676915.1404 | 1224705.73
12 | 2676800.8709 | 1224789.0299 | 2676797.5939 | 1224849.0609 | 2676797.0867 | 1224855.0615
13 | 2676595.4272 | 1224722.7057 | 2676597.2428 | 1224720.6722 | 2676599.081 | 1224719.8286 | 2676603.0407 | 1224719.6906 | 2676608.0284 | 1224720.7388
14 | 2676595.4272 | 1224722.7057 | 2676594.9795 | 1224717.4298 | 2676596.3357 | 1224711.0319 | 2676596.6491 | 1224709.6572
15 | 2676595.4272 | 1224722.7057 | 2676594.2469 | 1224728.2079
16 | 2676596.6491 | 1224709.6572 | 2676570.9992 | 1224699.5539 | 2676569.7909 | 1224694.4572
17 | 2676714.7795 | 1224886.7417 | 2676732.1982 | 1224892.165
18 | 2676915.1404 | 1224705.73 | 2676916.5224 | 1224705.7898 | 2676916.5224 | 1224705.7898
19 | 2676795.8491 | 1224869.7023 | 2676797.0867 | 1224855.0615
20 | 2676746.4116 | 1224896.5904 | 2676732.1982 | 1224892.165
21 | 2676870.5211 | 1224842.4533 | 2676872.168 | 1224830.0107 | 2676872.4762 | 1224820.2415 | 2676869.4113 | 1224818.9536
22 | 2676870.5211 | 1224842.4533 | 2676866.6928 | 1224855.3124 | 2676865.8819 | 1224859.6906
23 | 2676865.8819 | 1224859.6906 | 2676864.4708 | 1224867.3096
24 | 2676864.4708 | 1224867.3096 | 2676864.1963 | 1224868.7913
25 | 2676791.2953 | 1224910.565 | 2676794.5513 | 1224885.0567 | 2676795.8491 | 1224869.7023
26 | 2676866.4742 | 1224895.6182 | 2676869.9354 | 1224883.095 | 2676863.4325 | 1224872.9154 | 2676864.1963 | 1224868.7913
27 | 2676791.2953 | 1224910.565 | 2676808.2694 | 1224915.9095
28 | 2676791.2953 | 1224910.565 | 2676746.4116 | 1224896.5904
29 | 2676866.4742 | 1224895.6182 | 2676864.6855 | 1224902.0897
30 | 2676933.6908 | 1224664.5188 | 2676927.9931 | 1224681.8554 | 2676916.5224 | 1224705.7898
31 | 2676808.2694 | 1224915.9095 | 2676840.7986 | 1224926.1516
32 | 2676845.4614 | 1224927.6198 | 2676840.7986 | 1224926.1516
33 | 2676856.7716 | 1224930.7234 | 2676845.4614 | 1224927.6198
34 | 2676856.7716 | 1224930.7234 | 2676864.6855 | 1224902.0897
35 | 2676560.8837 | 1224899.3488 | 2676560.731 | 1224900.1296
36 | 2676560.8837 | 1224899.3488 | 2676563.3069 | 1224886.9593
37 | 2676565.3184 | 1224876.6748 | 2676563.3069 | 1224886.9593
38 | 2676565.3184 | 1224876.6748 | 2676565.8828 | 1224873.7891
39 | 2676505.2157 | 1224899.3632 | 2676512.2167 | 1224900.9209 | 2676515.3645 | 1224901.6532
40 | 2676505.2157 | 1224899.3632 | 2676507.5327 | 1224885.359
41 | 2676568.0989 | 1224862.4582 | 2676565.8828 | 1224873.7891
42 | 2676512.4832 | 1224855.4385 | 2676507.5327 | 1224885.359
43 | 2676568.0989 | 1224862.4582 | 2676569.3023 | 1224856.3058
44 | 2676512.4832 | 1224855.4385 | 2676514.5207 | 1224843.9701
45 | 2676512.4832 | 1224855.4385 | 2676523.8751 | 1224857.7214
46 | 2676570.1165 | 1224852.143 | 2676569.3023 | 1224856.3058
47 | 2676482.8926 | 1224889.142 | 2676484.265 | 1224881.1039
48 | 2676485.6375 | 1224873.0651 | 2676484.265 | 1224881.1039
49 | 2676487.0095 | 1224865.0295 | 2676485.6375 | 1224873.0651
50 | 2676489.2838 | 1224851.7084 | 2676487.0095 | 1224865.0295
51 | 2676489.2838 | 1224851.7084 | 2676490.8727 | 1224842.4025
52 | 2676492.4614 | 1224833.0972 | 2676490.8727 | 1224842.4025
53 | 2676494.0501 | 1224823.7919 | 2676492.4614 | 1224833.0972
54 | 2676495.639 | 1224814.486 | 2676494.0501 | 1224823.7919
55 | 2676500.5346 | 1224785.8124 | 2676495.639 | 1224814.486
56 | 2676500.5346 | 1224785.8124 | 2676501.8574 | 1224778.0647
57 | 2676523.9991 | 1224857.7463 | 2676523.8751 | 1224857.7214
58 | 2676515.5973 | 1224837.9104 | 2676514.5207 | 1224843.9701
59 | 2676570.1165 | 1224852.143 | 2676571.8563 | 1224843.2483
60 | 2676517.6093 | 1224826.5857 | 2676515.5973 | 1224837.9104
61 | 2676574.028 | 1224832.1456 | 2676571.8563 | 1224843.2483
62 | 2676519.9704 | 1224813.2956 | 2676517.6093 | 1224826.5857
63 | 2676575.8823 | 1224822.6652 | 2676574.028 | 1224832.1456
64 | 2676576.2578 | 1224820.5909 | 2676575.8823 | 1224822.6652
65 | 2676576.2578 | 1224820.5909 | 2676587.749 | 1224822.8132
66 | 2676576.2578 | 1224820.5909 | 2676580.3667 | 1224798.3182
67 | 2676522.636 | 1224797.0524 | 2676533.772 | 1224798.4076
68 | 2676519.9704 | 1224813.2956 | 2676522.636 | 1224797.0524
69 | 2676522.636 | 1224797.0524 | 2676526.1645 | 1224775.6169
70 | 2676598.4125 | 1224818.8636 | 2676596.6902 | 1224824.2562 | 2676593.4418 | 1224823.9141 | 2676587.749 | 1224822.8132
71 | 2676582.5993 | 1224786.2163 | 2676580.3667 | 1224798.3182
72 | 2676530.2923 | 1224816.6416 | 2676530.4809 | 1224814.9429 | 2676525.7753 | 1224814.1263 | 2676519.9704 | 1224813.2956
73 | 2676526.1645 | 1224775.6169 | 2676533.2165 | 1224776.7527 | 2676537.4634 | 1224777.3957
74 | 2676530.2062 | 1224752.598 | 2676526.1645 | 1224775.6169
75 | 2676582.5993 | 1224786.2163 | 2676572.1453 | 1224784.7777
76 | 2676582.5993 | 1224786.2163 | 2676584.9104 | 1224773.6689
77 | 2676530.2062 | 1224752.598 | 2676532.9256 | 1224734.7963
78 | 2676530.2062 | 1224752.598 | 2676541.8196 | 1224755.1465
79 | 2676584.9104 | 1224773.6689 | 2676585.1325 | 1224772.4632
80 | 2676503.1801 | 1224770.3176 | 2676501.8574 | 1224778.0647
81 | 2676504.5028 | 1224762.5705 | 2676503.1801 | 1224770.3176
82 | 2676506.6858 | 1224750.1822 | 2676505.364 | 1224757.5264 | 2676504.5028 | 1224762.5705
83 | 2676506.6858 | 1224750.1822 | 2676508.0785 | 1224742.4444
84 | 2676509.4711 | 1224734.7066 | 2676508.0785 | 1224742.4444
85 | 2676510.8637 | 1224726.9696 | 2676509.4711 | 1224734.7066
86 | 2676512.2564 | 1224719.2316 | 2676510.8637 | 1224726.9696
87 | 2676513.649 | 1224711.4944 | 2676512.2564 | 1224719.2316
88 | 2676515.0416 | 1224703.7566 | 2676513.649 | 1224711.4944
89 | 2676542.1265 | 1224755.2139 | 2676541.8196 | 1224755.1465
90 | 2676587.4334 | 1224759.9721 | 2676585.1325 | 1224772.4632
91 | 2676587.4334 | 1224759.9721 | 2676588.6513 | 1224754.2944
92 | 2676589.6039 | 1224749.8532 | 2676588.6513 | 1224754.2944
93 | 2676534.5034 | 1224724.4675 | 2676532.9256 | 1224734.7963
94 | 2676589.6039 | 1224749.8532 | 2676591.451 | 1224741.2421
95 | 2676534.5034 | 1224724.4675 | 2676535.5652 | 1224717.5165
96 | 2676594.2469 | 1224728.2079 | 2676591.451 | 1224741.2421
97 | 2676536.627 | 1224710.5654 | 2676535.5652 | 1224717.5165
98 | 2676538.8004 | 1224696.3377 | 2676536.627 | 1224710.5654
99 | 2676519.2458 | 1224680.398 | 2676539.8879 | 1224688.4242 | 2676538.8004 | 1224696.3377
100 | 2676538.8004 | 1224696.3377 | 2676546.1406 | 1224696.888 | 2676547.1868 | 1224696.5429
101 | 2676519.2458 | 1224680.398 | 2676516.4348 | 1224696.0161
102 | 2676553.2816 | 1224693.4775 | 2676550.6181 | 1224695.4113 | 2676547.1868 | 1224696.5429
103 | 2676516.4348 | 1224696.0161 | 2676515.0416 | 1224703.7566
104 | 2676553.2816 | 1224693.4775 | 2676570.9992 | 1224699.5539 | 2676569.7909 | 1224694.4572
105 | 2676586.496 | 1224688.4792 | 2676586.1887 | 1224695.8579 | 2676580.1247 | 1224695.7131 | 2676569.7909 | 1224694.4572

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2676671.6647 | 1224847.0587
1 | 2676664.3724 | 1224871.0474
2 | 2676676.3871 | 1224736.5571
3 | 2676740.0358 | 1224760.9718
4 | 2676632.097 | 1224724.9235
5 | 2676682.5684 | 1224876.7127
6 | 2676800.8335 | 1224784.2929
7 | 2676613.7764 | 1224716.1716
8 | 2676701.2198 | 1224882.5199
9 | 2676802.2747 | 1224700.8449
10 | 2676800.8709 | 1224789.0299
11 | 2676608.0284 | 1224720.7388
12 | 2676595.4272 | 1224722.7057
13 | 2676596.6491 | 1224709.6572
14 | 2676714.7795 | 1224886.7417
15 | 2676915.1404 | 1224705.73
16 | 2676797.0867 | 1224855.0615
17 | 2676732.1982 | 1224892.165
18 | 2676869.4113 | 1224818.9536
19 | 2676870.5211 | 1224842.4533
20 | 2676865.8819 | 1224859.6906
21 | 2676864.4708 | 1224867.3096
22 | 2676795.8491 | 1224869.7022
23 | 2676864.1963 | 1224868.7913
24 | 2676791.2953 | 1224910.565
25 | 2676866.4742 | 1224895.6182
26 | 2676916.5224 | 1224705.7898
27 | 2676933.6908 | 1224664.5188
28 | 2676808.2694 | 1224915.9095
29 | 2676746.4116 | 1224896.5904
30 | 2676840.7986 | 1224926.1516
31 | 2676845.4614 | 1224927.6198
32 | 2676856.7716 | 1224930.7234
33 | 2676864.6855 | 1224902.0897
34 | 2676560.731 | 1224900.1296
35 | 2676560.8837 | 1224899.3488
36 | 2676563.3069 | 1224886.9593
37 | 2676565.3184 | 1224876.6748
38 | 2676515.3645 | 1224901.6532
39 | 2676505.2157 | 1224899.3632
40 | 2676565.8828 | 1224873.7891
41 | 2676507.5327 | 1224885.359
42 | 2676568.0989 | 1224862.4582
43 | 2676512.4832 | 1224855.4385
44 | 2676569.3023 | 1224856.3058
45 | 2676482.8926 | 1224889.142
46 | 2676484.265 | 1224881.1039
47 | 2676485.6375 | 1224873.0651
48 | 2676487.0095 | 1224865.0295
49 | 2676489.2838 | 1224851.7084
50 | 2676490.8727 | 1224842.4025
51 | 2676492.4614 | 1224833.0972
52 | 2676494.0501 | 1224823.7919
53 | 2676495.639 | 1224814.486
54 | 2676500.5346 | 1224785.8124
55 | 2676523.9991 | 1224857.7463
56 | 2676523.8751 | 1224857.7214
57 | 2676514.5207 | 1224843.9701
58 | 2676570.1165 | 1224852.143
59 | 2676515.5973 | 1224837.9104
60 | 2676571.8563 | 1224843.2483
61 | 2676517.6093 | 1224826.5857
62 | 2676574.028 | 1224832.1456
63 | 2676575.8823 | 1224822.6652
64 | 2676576.2578 | 1224820.5909
65 | 2676533.772 | 1224798.4076
66 | 2676522.636 | 1224797.0524
67 | 2676587.749 | 1224822.8132
68 | 2676580.3667 | 1224798.3182
69 | 2676519.9704 | 1224813.2956
70 | 2676526.1645 | 1224775.6169
71 | 2676598.4125 | 1224818.8636
72 | 2676582.5993 | 1224786.2163
73 | 2676530.2923 | 1224816.6416
74 | 2676537.4634 | 1224777.3957
75 | 2676530.2062 | 1224752.598
76 | 2676572.1453 | 1224784.7777
77 | 2676584.9104 | 1224773.6689
78 | 2676501.8574 | 1224778.0647
79 | 2676503.1801 | 1224770.3176
80 | 2676504.5028 | 1224762.5705
81 | 2676506.6858 | 1224750.1822
82 | 2676508.0785 | 1224742.4444
83 | 2676509.4711 | 1224734.7066
84 | 2676510.8637 | 1224726.9696
85 | 2676512.2564 | 1224719.2316
86 | 2676513.649 | 1224711.4944
87 | 2676542.1265 | 1224755.2139
88 | 2676541.8196 | 1224755.1465
89 | 2676587.4334 | 1224759.9721
90 | 2676585.1325 | 1224772.4632
91 | 2676588.6513 | 1224754.2944
92 | 2676532.9256 | 1224734.7963
93 | 2676589.6039 | 1224749.8532
94 | 2676534.5034 | 1224724.4675
95 | 2676591.451 | 1224741.2421
96 | 2676535.5652 | 1224717.5165
97 | 2676594.2469 | 1224728.2079
98 | 2676536.627 | 1224710.5654
99 | 2676538.8004 | 1224696.3377
100 | 2676519.2458 | 1224680.398
101 | 2676547.1868 | 1224696.5429
102 | 2676516.4348 | 1224696.0161
103 | 2676553.2816 | 1224693.4775
104 | 2676569.7909 | 1224694.4572
105 | 2676586.496 | 1224688.4792
106 | 2676515.0416 | 1224703.7566
107 | 2676594.2536 | 1224817.9873

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97021 | -0.57474 | 0.0081395 | 0.00204
1 | 0.97041 | -0.57096 | 0 | 0
2 | 0.98664 | -0.2543 | 0 | 0
3 | 0.98447 | -0.29597 | 0.0041288 | 0.0010348
4 | 0.98809 | -0.2264 | 0 | 0
5 | 0.97055 | -0.56809 | 0.008138 | 0.0020396
6 | 0.98058 | -0.37122 | 0 | 0
7 | 0.98853 | -0.21811 | 0.0025692 | 0.00064391
8 | 0.97085 | -0.56221 | 0.0052011 | 0.0013035
9 | 0.98037 | -0.37543 | 0 | 0
10 | 0.98031 | -0.37648 | 0 | 0
11 | 0.98976 | -0.19455 | 0.0032007 | 0.00080216
12 | 0.9898 | -0.19377 | 0 | 0
13 | 0.98893 | -0.21041 | 0 | 0
14 | 0.97113 | -0.55657 | 0.0052003 | 0.0013033
15 | 0.98008 | -0.38112 | 0.00073159 | 0.00018335
16 | 0.97653 | -0.45021 | 0.0021188 | 0.00053101
17 | 0.97159 | -0.54758 | 0.0052012 | 0.0013035
18 | 0.97185 | -0.54253 | 0.004556 | 0.0011418
19 | 0.97195 | -0.54037 | 0 | 0
20 | 0.97203 | -0.53887 | 0.00095632 | 0.00023968
21 | 0.97207 | -0.53808 | 0.0012137 | 0.00030419
22 | 0.97572 | -0.46609 | 0.0052636 | 0.0013192
23 | 0.97208 | -0.5379 | 0.0017991 | 0.0004509
24 | 0.97366 | -0.50671 | 0 | 0
25 | 0.97231 | -0.53329 | 0.0018613 | 0.00046649
26 | 0.98008 | -0.38117 | 0.00133 | 0.00033332
27 | 0.98005 | -0.38175 | 0.00071183 | 0.0001784
28 | 0.97338 | -0.5122 | 0.0025091 | 0.00062885
29 | 0.97203 | -0.53882 | 0.0052012 | 0.0013035
30 | 0.97293 | -0.52113 | 0.0014903 | 0.00037351
31 | 0.97287 | -0.52228 | 0 | 0
32 | 0.97273 | -0.52503 | 0 | 0
33 | 0.97238 | -0.53201 | 0.002359 | 0.00059123
34 | 0.99485 | -0.098291 | 0.0046603 | 0.001168
35 | 0.99485 | -0.098226 | 0.006776 | 0.0016982
36 | 0.99499 | -0.095684 | 0.0053204 | 0.0013334
37 | 0.99515 | -0.092593 | 0.0097715 | 0.002449
38 | 0.97799 | -0.42296 | 0.003018 | 0.00075638
39 | 0.97802 | -0.42239 | 0 | 0
40 | 0.99522 | -0.09122 | 0.0053242 | 0.0013344
41 | 0.97806 | -0.42161 | 0.003017 | 0.00075614
42 | 0.99555 | -0.08475 | 0 | 0
43 | 0.97823 | -0.41827 | 0 | 0
44 | 0.99573 | -0.081239 | 0.0053324 | 0.0013364
45 | 0.97184 | -0.54355 | 0.0036418 | 0.00091273
46 | 0.97186 | -0.543 | 0.0036458 | 0.00091371
47 | 0.97192 | -0.54191 | 0.0036431 | 0.00091304
48 | 0.972 | -0.54026 | 0.0036419 | 0.00091273
49 | 0.97219 | -0.53663 | 0.004272 | 0.0010707
50 | 0.97235 | -0.53335 | 0.004272 | 0.0010707
51 | 0.97256 | -0.52933 | 0.0042715 | 0.0010705
52 | 0.9728 | -0.52456 | 0.004272 | 0.0010707
53 | 0.97308 | -0.51906 | 0.004272 | 0.0010707
54 | 0.97405 | -0.49984 | 0.0035212 | 0.0008825
55 | 0.97819 | -0.41906 | 0.001844 | 0.00046215
56 | 0.97819 | -0.41905 | 0.0018422 | 0.00046169
57 | 0.97833 | -0.41621 | 0.0018417 | 0.00046156
58 | 0.99588 | -0.078467 | 0.0066594 | 0.001669
59 | 0.9784 | -0.41492 | 0.0036864 | 0.0009239
60 | 0.99624 | -0.071486 | 0.0053368 | 0.0013375
61 | 0.97856 | -0.41172 | 0.0031768 | 0.00079618
62 | 0.99675 | -0.061719 | 0.0065044 | 0.0016302
63 | 0.99724 | -0.052287 | 0 | 0
64 | 0.99734 | -0.050229 | 0 | 0
65 | 0.97908 | -0.40154 | 0.0039178 | 0.00098189
66 | 0.97912 | -0.40074 | 0 | 0
67 | 0.99851 | -0.028156 | 0.0053324 | 0.0013364
68 | 0.99547 | -0.085694 | 0.0048211 | 0.0012083
69 | 0.97879 | -0.40719 | 0 | 0
70 | 0.97963 | -0.39067 | 0 | 0
71 | 1 | 0 | -0.33552 | -0.085723
72 | 0.99447 | -0.10467 | 0.0048776 | 0.0012224
73 | 0.97875 | -0.4079 | 0.0031391 | 0.00078672
74 | 0.97961 | -0.39108 | 0.0019587 | 0.00049089
75 | 0.98023 | -0.37903 | 0 | 0
76 | 0.99441 | -0.10596 | 0.006937 | 0.0017386
77 | 0.99348 | -0.1235 | 0.010017 | 0.0025104
78 | 0.97434 | -0.49414 | 0.0035262 | 0.00088374
79 | 0.97465 | -0.48794 | 0.0035207 | 0.00088238
80 | 0.975 | -0.48124 | 0.0035262 | 0.00088374
81 | 0.97558 | -0.46971 | 0.0034559 | 0.00086614
82 | 0.97597 | -0.46201 | 0.0034537 | 0.00086559
83 | 0.97639 | -0.45382 | 0.0034564 | 0.00086625
84 | 0.97683 | -0.44514 | 0.0034525 | 0.00086529
85 | 0.9773 | -0.43598 | 0.0034547 | 0.00086584
86 | 0.97779 | -0.42633 | 0.0034537 | 0.00086559
87 | 0.98016 | -0.38027 | 0.0028402 | 0.00071182
88 | 0.98016 | -0.38026 | 0.0028407 | 0.00071194
89 | 0.99246 | -0.14291 | 0 | 0
90 | 0.99339 | -0.12524 | 0.0048741 | 0.0012216
91 | 0.99204 | -0.15099 | 0.0032007 | 0.00080216
92 | 0.98078 | -0.36821 | 0.0028402 | 0.00071182
93 | 0.99171 | -0.15724 | 0.006787 | 0.001701
94 | 0.98113 | -0.36141 | 0.0026091 | 0.00065389
95 | 0.99109 | -0.16901 | 0.003203 | 0.00080274
96 | 0.98138 | -0.3565 | 0.0026091 | 0.00065389
97 | 0.99017 | -0.1866 | 0.0079909 | 0.0020027
98 | 0.98165 | -0.35126 | 0.0026091 | 0.00065389
99 | 0.98223 | -0.33986 | 0 | 0
100 | 0.98002 | -0.38285 | 0 | 0
101 | 0.98319 | -0.32114 | 0.0026091 | 0.00065389
102 | 0.97885 | -0.40557 | 0.0045708 | 0.0011455
103 | 0.984 | -0.30556 | 0 | 0
104 | 0.98678 | -0.2517 | 0 | 0
105 | 0.98644 | -0.25842 | 0.01575 | 0.0039472
106 | 0.97831 | -0.41619 | 0.0034564 | 0.00086625
107 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0081395 | -0.00204 | 0.008141 | 0.0020406 | 1.4652e-06 | 6.2805e-07 | 0.012484 | 0.012483 | 0.012484 | 0.97021 | -0.57474 | 0.97041 | -0.57096 | 3.4295
1 | -0.008141 | -0.0020406 | 0.0081421 | 0.0020411 | 1.1137e-06 | 4.7728e-07 | 0.012483 | 0.012483 | 0.012483 | 0.97041 | -0.57096 | 0.97055 | -0.56809 | 3.4295
2 | 0.068984 | 0.017617 | -0.068845 | -0.01753 | 0.00013867 | 8.701e-05 | 0.10416 | 0.10416 | 0.10416 | 0.98664 | -0.2543 | 0.98447 | -0.29597 | 14.3073
3 | -0.068984 | -0.017617 | 0.069077 | 0.017674 | 9.3147e-05 | 5.6978e-05 | 0.10416 | 0.10416 | 0.10416 | 0.98664 | -0.2543 | 0.98809 | -0.2264 | 9.5381
4 | 0.064716 | 0.016495 | -0.064482 | -0.016346 | 0.00023412 | 0.00014901 | 0.097916 | 0.097917 | 0.097917 | 0.98447 | -0.29597 | 0.98058 | -0.37122 | 26.9002
5 | -0.069077 | -0.017674 | 0.069104 | 0.017691 | 2.7752e-05 | 1.6974e-05 | 0.10416 | 0.10416 | 0.10416 | 0.98809 | -0.2264 | 0.98853 | -0.21811 | 9.538
6 | -0.01628 | -0.0040806 | 0.016285 | 0.0040833 | 4.5638e-06 | 2.6794e-06 | 0.02496 | 0.02496 | 0.02496 | 0.97055 | -0.56809 | 0.97085 | -0.56221 | 6.8572
7 | 0.0027747 | 0.00069287 | -0.0027742 | -0.00069356 | 5.5478e-07 | -6.9773e-07 | 0.0042097 | 0.00421 | 0.00421 | 0.98058 | -0.37122 | 0.98037 | -0.37543 | 1.1566
8 | 0.061707 | 0.015654 | -0.061692 | -0.015644 | 1.5602e-05 | 9.9253e-06 | 0.093707 | 0.093707 | 0.093707 | 0.98058 | -0.37122 | 0.98031 | -0.37648 | 25.7437
9 | -0.071674 | -0.018335 | 0.0717 | 0.018351 | 2.6728e-05 | 1.6401e-05 | 0.10802 | 0.10802 | 0.10802 | 0.98853 | -0.21811 | 0.98893 | -0.21041 | 9.8922
10 | -0.021486 | -0.0053868 | 0.021492 | 0.0053904 | 5.7757e-06 | 3.5208e-06 | 0.032932 | 0.032932 | 0.032932 | 0.97085 | -0.56221 | 0.97113 | -0.55657 | 9.0472
11 | 0.0027742 | 0.00069356 | -0.0027734 | -0.00069451 | 7.5097e-07 | -9.4345e-07 | 0.00421 | 0.0042105 | 0.0042105 | 0.98037 | -0.37543 | 0.98008 | -0.38112 | 1.1567
12 | 0.061692 | 0.015644 | -0.061474 | -0.015505 | 0.0002178 | 0.00013856 | 0.093707 | 0.093707 | 0.093707 | 0.98031 | -0.37648 | 0.97653 | -0.45021 | 25.7438
13 | -0.0032007 | -0.00080216 | 0.0032008 | 0.00080206 | 1.1989e-07 | -1.0073e-07 | 0.0048119 | 0.0048119 | 0.0048119 | 0.98976 | -0.19455 | 0.9898 | -0.19377 | 1.322
14 | 0.21431 | 0.054739 | -0.21414 | -0.05463 | 0.00017226 | 0.00010974 | 0.32255 | 0.32255 | 0.32255 | 0.9898 | -0.19377 | 0.98893 | -0.21041 | 29.5378
15 | -0.21751 | -0.055541 | 0.21759 | 0.055589 | 7.5384e-05 | 4.8029e-05 | 0.32736 | 0.32736 | 0.32736 | 0.9898 | -0.19377 | 0.99017 | -0.1866 | 29.9784
16 | 0.14244 | 0.036278 | -0.14216 | -0.036098 | 0.0002831 | 0.00018034 | 0.21453 | 0.21453 | 0.21453 | 0.98893 | -0.21041 | 0.98678 | -0.2517 | 29.4685
17 | -0.026692 | -0.0066937 | 0.026703 | 0.0067008 | 1.1444e-05 | 7.0984e-06 | 0.0409 | 0.0409 | 0.0409 | 0.97113 | -0.55657 | 0.97159 | -0.54758 | 11.2363
18 | 0.0020418 | 0.00051116 | -0.0020418 | -0.00051117 | 4.9842e-09 | -1.4242e-08 | 0.0030998 | 0.0030998 | 0.0030998 | 0.98008 | -0.38112 | 0.98008 | -0.38117 | 0.8516
19 | 0.059355 | 0.014974 | -0.05931 | -0.014945 | 4.5106e-05 | 2.8684e-05 | 0.090479 | 0.090479 | 0.090479 | 0.97653 | -0.45021 | 0.97572 | -0.46609 | 24.8569
20 | -0.031904 | -0.0080043 | 0.031918 | 0.0080127 | 1.333e-05 | 8.3467e-06 | 0.048866 | 0.048866 | 0.048866 | 0.97159 | -0.54758 | 0.97203 | -0.53882 | 13.4247
21 | -0.004556 | -0.0011418 | 0.0045565 | 0.0011418 | 4.6805e-07 | -1.8305e-08 | 0.0069758 | 0.0069757 | 0.0069758 | 0.97185 | -0.54253 | 0.97195 | -0.54037 | 1.9164
22 | -0.0045565 | -0.0011418 | 0.0045568 | 0.0011418 | 3.2607e-07 | -1.2801e-08 | 0.0069757 | 0.0069756 | 0.0069757 | 0.97195 | -0.54037 | 0.97203 | -0.53887 | 1.9164
23 | -0.0055131 | -0.0013815 | 0.0055133 | 0.0013815 | 2.0697e-07 | 3.6404e-08 | 0.0084396 | 0.0084395 | 0.0084396 | 0.97203 | -0.53887 | 0.97207 | -0.53808 | 2.3186
24 | -0.006727 | -0.0016857 | 0.0067271 | 0.0016857 | 5.992e-08 | 1.9668e-08 | 0.010297 | 0.010297 | 0.010297 | 0.97207 | -0.53808 | 0.97208 | -0.5379 | 2.829
25 | 0.054046 | 0.013626 | -0.053941 | -0.01356 | 0.00010484 | 6.6586e-05 | 0.082452 | 0.082452 | 0.082452 | 0.97572 | -0.46609 | 0.97366 | -0.50671 | 22.6517
26 | -0.0085262 | -0.0021366 | 0.0085281 | 0.0021375 | 1.8694e-06 | 8.3354e-07 | 0.013051 | 0.013051 | 0.013051 | 0.97208 | -0.5379 | 0.97231 | -0.53329 | 3.5856
27 | 0.016766 | 0.0042076 | -0.016761 | -0.004205 | 4.3818e-06 | 2.5831e-06 | 0.025624 | 0.025624 | 0.025624 | 0.97366 | -0.50671 | 0.97338 | -0.5122 | 7.0397
28 | 0.037176 | 0.0093521 | -0.037119 | -0.0093162 | 5.6929e-05 | 3.5851e-05 | 0.056828 | 0.056828 | 0.056828 | 0.97366 | -0.50671 | 0.97203 | -0.53882 | 15.612
29 | -0.010389 | -0.0026039 | 0.01039 | 0.0026043 | 6.3651e-07 | 3.2409e-07 | 0.0159 | 0.0159 | 0.0159 | 0.97231 | -0.53329 | 0.97238 | -0.53201 | 4.3681
30 | 0.00071185 | 0.00017785 | -0.00071183 | -0.0001784 | 1.9615e-08 | -5.5186e-07 | 0.0010806 | 0.0010808 | 0.0010808 | 0.98008 | -0.38117 | 0.98005 | -0.38175 | 0.29692
31 | 0.014252 | 0.0035761 | -0.014246 | -0.0035727 | 6.0715e-06 | 3.4621e-06 | 0.021789 | 0.021789 | 0.021789 | 0.97338 | -0.5122 | 0.97293 | -0.52113 | 5.986
32 | 0.012756 | 0.0031992 | -0.012755 | -0.0031988 | 6.9775e-07 | 3.8586e-07 | 0.01951 | 0.01951 | 0.01951 | 0.97293 | -0.52113 | 0.97287 | -0.52228 | 5.3598
33 | 0.012755 | 0.0031988 | -0.012753 | -0.0031978 | 1.6694e-06 | 9.2322e-07 | 0.01951 | 0.01951 | 0.01951 | 0.97287 | -0.52228 | 0.97273 | -0.52503 | 5.3598
34 | 0.012753 | 0.0031978 | -0.012749 | -0.0031955 | 4.2403e-06 | 2.3451e-06 | 0.01951 | 0.01951 | 0.01951 | 0.97273 | -0.52503 | 0.97238 | -0.53201 | 5.3598
35 | -0.0046603 | -0.001168 | 0.0046603 | 0.001168 | 1.4496e-08 | -1.0531e-09 | 0.0069705 | 0.0069705 | 0.0069705 | 0.99485 | -0.098291 | 0.99485 | -0.098226 | 1.915
36 | -0.011436 | -0.0028662 | 0.011438 | 0.0028669 | 1.3852e-06 | 7.2257e-07 | 0.017105 | 0.017105 | 0.017105 | 0.99485 | -0.098226 | 0.99499 | -0.095684 | 4.6993
37 | -0.016758 | -0.0042004 | 0.016761 | 0.0042018 | 2.4683e-06 | 1.4436e-06 | 0.025062 | 0.025062 | 0.025062 | 0.99499 | -0.095684 | 0.99515 | -0.092593 | 6.8852
38 | -0.026532 | -0.0066508 | 0.026534 | 0.0066518 | 1.7356e-06 | 1.0726e-06 | 0.039673 | 0.039673 | 0.039673 | 0.99515 | -0.092593 | 0.99522 | -0.09122 | 10.8992
39 | -0.003018 | -0.00075638 | 0.0030181 | 0.0007563 | 8.2265e-08 | -7.7906e-08 | 0.0045919 | 0.0045918 | 0.0045919 | 0.97799 | -0.42296 | 0.97802 | -0.42239 | 1.2615
40 | -0.0030181 | -0.0007563 | 0.0030182 | 0.00075619 | 1.1223e-07 | -1.063e-07 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.0045918 | 0.97802 | -0.42239 | 0.97806 | -0.42161 | 1.2615
41 | -0.031858 | -0.0079862 | 0.031868 | 0.0079924 | 9.8237e-06 | 6.1371e-06 | 0.047634 | 0.047634 | 0.047634 | 0.99522 | -0.09122 | 0.99555 | -0.08475 | 13.0862
42 | -0.0060352 | -0.0015123 | 0.0060362 | 0.0015126 | 9.5879e-07 | 2.3296e-07 | 0.0091819 | 0.0091818 | 0.0091819 | 0.97806 | -0.42161 | 0.97823 | -0.41827 | 2.5225
43 | -0.031868 | -0.0079924 | 0.031873 | 0.0079957 | 5.334e-06 | 3.3323e-06 | 0.047634 | 0.047634 | 0.047634 | 0.99555 | -0.08475 | 0.99573 | -0.081239 | 13.0862
44 | -0.0097225 | -0.0024363 | 0.0097234 | 0.0024368 | 9.5536e-07 | 4.6518e-07 | 0.014789 | 0.014789 | 0.014789 | 0.97823 | -0.41827 | 0.97833 | -0.41621 | 4.0629
45 | 0.0036863 | 0.00092378 | -0.0036862 | -0.00092384 | 1.3699e-07 | -5.8178e-08 | 0.0056074 | 0.0056074 | 0.0056074 | 0.97823 | -0.41827 | 0.97819 | -0.41905 | 1.5405
46 | -0.037206 | -0.0093321 | 0.037211 | 0.0093352 | 4.9177e-06 | 3.0922e-06 | 0.055602 | 0.055602 | 0.055602 | 0.99573 | -0.081239 | 0.99588 | -0.078467 | 15.2754
47 | -0.0036418 | -0.00091273 | 0.0036419 | 0.00091269 | 9.508e-08 | -4.0191e-08 | 0.0055762 | 0.0055761 | 0.0055762 | 0.97184 | -0.54355 | 0.97186 | -0.543 | 1.5319
48 | -0.0072877 | -0.0018264 | 0.0072881 | 0.0018265 | 3.8075e-07 | 1.4262e-07 | 0.011158 | 0.011158 | 0.011158 | 0.97186 | -0.543 | 0.97192 | -0.54191 | 3.0654
49 | -0.010931 | -0.0027396 | 0.010932 | 0.00274 | 8.562e-07 | 4.4693e-07 | 0.016736 | 0.016736 | 0.016736 | 0.97192 | -0.54191 | 0.972 | -0.54026 | 4.5977
50 | -0.014574 | -0.0036528 | 0.014576 | 0.0036542 | 2.5226e-06 | 1.4469e-06 | 0.022311 | 0.022311 | 0.022311 | 0.972 | -0.54026 | 0.97219 | -0.53663 | 6.1294
51 | -0.018848 | -0.0047249 | 0.018851 | 0.0047266 | 2.9465e-06 | 1.7687e-06 | 0.028849 | 0.028849 | 0.028849 | 0.97219 | -0.53663 | 0.97235 | -0.53335 | 7.9257
52 | -0.023123 | -0.0057973 | 0.023128 | 0.0058 | 4.4329e-06 | 2.7199e-06 | 0.035387 | 0.035387 | 0.035387 | 0.97235 | -0.53335 | 0.97256 | -0.52933 | 9.7217
53 | -0.027399 | -0.0068706 | 0.027405 | 0.0068744 | 6.2214e-06 | 3.8645e-06 | 0.041922 | 0.041922 | 0.041922 | 0.97256 | -0.52933 | 0.9728 | -0.52456 | 11.5171
54 | -0.031677 | -0.0079451 | 0.031686 | 0.0079503 | 8.3126e-06 | 5.2028e-06 | 0.048457 | 0.048457 | 0.048457 | 0.9728 | -0.52456 | 0.97308 | -0.51906 | 13.3123
55 | -0.035958 | -0.009021 | 0.035991 | 0.0090417 | 3.2985e-05 | 2.0748e-05 | 0.054989 | 0.054989 | 0.054989 | 0.97308 | -0.51906 | 0.97405 | -0.49984 | 15.107
56 | -0.039512 | -0.0099242 | 0.039523 | 0.009931 | 1.0741e-05 | 6.7767e-06 | 0.060369 | 0.060369 | 0.060369 | 0.97405 | -0.49984 | 0.97434 | -0.49414 | 16.5848
57 | -0.001844 | -0.00046215 | 0.001844 | 0.00046215 | 3.731e-10 | -1.3484e-09 | 0.0028051 | 0.0028051 | 0.0028051 | 0.97819 | -0.41906 | 0.97819 | -0.41905 | 0.77063
58 | -0.011565 | -0.0028984 | 0.011566 | 0.0028988 | 7.1412e-07 | 3.7975e-07 | 0.01759 | 0.01759 | 0.01759 | 0.97833 | -0.41621 | 0.9784 | -0.41492 | 4.8325
59 | -0.04387 | -0.011004 | 0.043884 | 0.011013 | 1.4605e-05 | 9.2291e-06 | 0.065553 | 0.065553 | 0.065553 | 0.99588 | -0.078467 | 0.99624 | -0.071486 | 18.0089
60 | -0.015252 | -0.0038227 | 0.015255 | 0.003824 | 2.3209e-06 | 1.3409e-06 | 0.023197 | 0.023197 | 0.023197 | 0.9784 | -0.41492 | 0.97856 | -0.41172 | 6.3727
61 | -0.049221 | -0.012351 | 0.049244 | 0.012365 | 2.2933e-05 | 1.453e-05 | 0.073524 | 0.073524 | 0.073524 | 0.99624 | -0.071486 | 0.99675 | -0.061719 | 20.1988
62 | -0.018431 | -0.0046202 | 0.018435 | 0.0046226 | 3.9762e-06 | 2.3752e-06 | 0.028027 | 0.028027 | 0.028027 | 0.97856 | -0.41172 | 0.97879 | -0.40719 | 7.6998
63 | -0.055749 | -0.013996 | 0.055774 | 0.014012 | 2.5096e-05 | 1.5936e-05 | 0.083234 | 0.083234 | 0.083234 | 0.99675 | -0.061719 | 0.99724 | -0.052287 | 22.8665
64 | -0.055774 | -0.014012 | 0.055779 | 0.014015 | 5.4765e-06 | 3.4774e-06 | 0.083234 | 0.083234 | 0.083234 | 0.99724 | -0.052287 | 0.99734 | -0.050229 | 22.8664
65 | -0.32773 | -0.083871 | 0.32808 | 0.084095 | 0.00035067 | 0.00022397 | 0.48959 | 0.48959 | 0.48959 | 0.99734 | -0.050229 | 0.99851 | -0.028156 | 44.8339
66 | 0.27195 | 0.069856 | -0.27149 | -0.069558 | 0.00046747 | 0.0002983 | 0.40635 | 0.40635 | 0.40635 | 0.99734 | -0.050229 | 0.99547 | -0.085694 | 37.2118
67 | -0.0039178 | -0.00098189 | 0.0039179 | 0.00098184 | 1.4915e-07 | -4.5633e-08 | 0.0059543 | 0.0059542 | 0.0059543 | 0.97908 | -0.40154 | 0.97912 | -0.40074 | 1.6358
68 | 0.021581 | 0.0054132 | -0.021574 | -0.0054092 | 6.6413e-06 | 4.0434e-06 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | 0.97912 | -0.40074 | 0.97879 | -0.40719 | 9.0109
69 | -0.025499 | -0.0063951 | 0.025511 | 0.0064026 | 1.2236e-05 | 7.5576e-06 | 0.038754 | 0.038754 | 0.038754 | 0.97912 | -0.40074 | 0.97963 | -0.39067 | 10.6466
70 | -0.33342 | -0.085432 | 0.33387 | 0.085723 | 0.00045564 | 0.00029103 | 0.49753 | 0.49753 | 0.49753 | 0.99851 | -0.028156 | 1 | 0 | 45.5615
71 | 0.26666 | 0.06835 | -0.26642 | -0.068194 | 0.00024507 | 0.00015637 | 0.39915 | 0.39915 | 0.39915 | 0.99547 | -0.085694 | 0.99447 | -0.10467 | 36.5519
72 | 0.0031392 | 0.00078663 | -0.0031391 | -0.00078672 | 1.052e-07 | -8.7484e-08 | 0.0047723 | 0.0047724 | 0.0047724 | 0.97879 | -0.40719 | 0.97875 | -0.4079 | 1.3111
73 | 0.0019587 | 0.00049077 | -0.0019587 | -0.00049089 | 3.7968e-08 | -1.1971e-07 | 0.0029752 | 0.0029752 | 0.0029752 | 0.97963 | -0.39067 | 0.97961 | -0.39108 | 0.81736
74 | -0.02747 | -0.0068934 | 0.027485 | 0.0069029 | 1.5262e-05 | 9.4733e-06 | 0.041729 | 0.041729 | 0.041729 | 0.97963 | -0.39067 | 0.98023 | -0.37903 | 11.464
75 | 0.0069374 | 0.0017387 | -0.006937 | -0.0017386 | 4.264e-07 | 1.3599e-07 | 0.01038 | 0.01038 | 0.01038 | 0.99447 | -0.10467 | 0.99441 | -0.10596 | 2.8518
76 | 0.2546 | 0.065232 | -0.25437 | -0.065084 | 0.00023207 | 0.00014803 | 0.38147 | 0.38147 | 0.38147 | 0.99447 | -0.10467 | 0.99348 | -0.1235 | 34.933
77 | -0.033166 | -0.0083267 | 0.033184 | 0.0083374 | 1.7122e-05 | 1.0731e-05 | 0.050353 | 0.050353 | 0.050353 | 0.98023 | -0.37903 | 0.98078 | -0.36821 | 13.8332
78 | 0.0056812 | 0.0014238 | -0.0056809 | -0.0014238 | 3.3163e-07 | 6.2374e-08 | 0.0086243 | 0.0086243 | 0.0086243 | 0.98023 | -0.37903 | 0.98016 | -0.38026 | 2.3693
79 | 0.24436 | 0.062574 | -0.24433 | -0.062561 | 2.0581e-05 | 1.3124e-05 | 0.36647 | 0.36647 | 0.36647 | 0.99348 | -0.1235 | 0.99339 | -0.12524 | 33.5592
80 | -0.043049 | -0.010815 | 0.043062 | 0.010823 | 1.2742e-05 | 8.0572e-06 | 0.065754 | 0.065754 | 0.065754 | 0.97434 | -0.49414 | 0.97465 | -0.48794 | 18.0642
81 | -0.046582 | -0.011705 | 0.046597 | 0.011715 | 1.4911e-05 | 9.4449e-06 | 0.071129 | 0.071129 | 0.071129 | 0.97465 | -0.48794 | 0.975 | -0.48124 | 19.5409
82 | -0.050123 | -0.012598 | 0.050151 | 0.012616 | 2.7614e-05 | 1.7516e-05 | 0.07651 | 0.07651 | 0.07651 | 0.975 | -0.48124 | 0.97558 | -0.46971 | 21.0193
83 | -0.053607 | -0.013482 | 0.053627 | 0.013495 | 1.9719e-05 | 1.2522e-05 | 0.081781 | 0.081781 | 0.081781 | 0.97558 | -0.46971 | 0.97597 | -0.46201 | 22.4674
84 | -0.05708 | -0.01436 | 0.057103 | 0.014374 | 2.234e-05 | 1.4199e-05 | 0.087047 | 0.087047 | 0.087047 | 0.97597 | -0.46201 | 0.97639 | -0.45382 | 23.9141
85 | -0.060559 | -0.015241 | 0.060584 | 0.015257 | 2.5123e-05 | 1.598e-05 | 0.092315 | 0.092315 | 0.092315 | 0.97639 | -0.45382 | 0.97683 | -0.44514 | 25.3612
86 | -0.064037 | -0.016122 | 0.064065 | 0.01614 | 2.807e-05 | 1.7867e-05 | 0.097574 | 0.097574 | 0.097574 | 0.97683 | -0.44514 | 0.9773 | -0.43598 | 26.806
87 | -0.06752 | -0.017006 | 0.067551 | 0.017025 | 3.1175e-05 | 1.9854e-05 | 0.10283 | 0.10283 | 0.10283 | 0.9773 | -0.43598 | 0.97779 | -0.42633 | 28.2511
88 | -0.071005 | -0.017891 | 0.071039 | 0.017913 | 3.4446e-05 | 2.1947e-05 | 0.10809 | 0.10809 | 0.10809 | 0.97779 | -0.42633 | 0.97831 | -0.41619 | 29.695
89 | -0.0028402 | -0.00071182 | 0.0028402 | 0.00071181 | 2.1904e-09 | -2.5581e-09 | 0.0043118 | 0.0043118 | 0.0043118 | 0.98016 | -0.38027 | 0.98016 | -0.38026 | 1.1846
90 | -0.23926 | -0.061209 | 0.23946 | 0.061339 | 0.00020481 | 0.00013058 | 0.35917 | 0.35917 | 0.35917 | 0.99246 | -0.14291 | 0.99339 | -0.12524 | 32.8906
91 | 0.23926 | 0.061209 | -0.23916 | -0.061149 | 9.3636e-05 | 5.9702e-05 | 0.35917 | 0.35917 | 0.35917 | 0.99246 | -0.14291 | 0.99204 | -0.15099 | 32.8906
92 | 0.23596 | 0.060347 | -0.23589 | -0.060301 | 7.1298e-05 | 4.5455e-05 | 0.35436 | 0.35436 | 0.35436 | 0.99204 | -0.15099 | 0.99171 | -0.15724 | 32.451
93 | -0.036024 | -0.0090492 | 0.036035 | 0.0090566 | 1.1707e-05 | 7.3609e-06 | 0.054662 | 0.054662 | 0.054662 | 0.98078 | -0.36821 | 0.98113 | -0.36141 | 15.017
94 | 0.2291 | 0.0586 | -0.22897 | -0.058517 | 0.00013041 | 8.3122e-05 | 0.34418 | 0.34418 | 0.34418 | 0.99171 | -0.15724 | 0.99109 | -0.16901 | 31.5184
95 | -0.038645 | -0.0097105 | 0.038654 | 0.0097162 | 9.0608e-06 | 5.7101e-06 | 0.058619 | 0.058619 | 0.058619 | 0.98113 | -0.36141 | 0.98138 | -0.3565 | 16.1041
96 | 0.22577 | 0.057714 | -0.22558 | -0.057592 | 0.00019192 | 0.00012231 | 0.33937 | 0.33937 | 0.33937 | 0.99109 | -0.16901 | 0.99017 | -0.1866 | 31.0781
97 | -0.041263 | -0.01037 | 0.041273 | 0.010377 | 1.0325e-05 | 6.5191e-06 | 0.062575 | 0.062575 | 0.062575 | 0.98138 | -0.3565 | 0.98165 | -0.35126 | 17.1909
98 | -0.043882 | -0.011031 | 0.043906 | 0.011046 | 2.389e-05 | 1.5107e-05 | 0.06653 | 0.06653 | 0.06653 | 0.98165 | -0.35126 | 0.98223 | -0.33986 | 18.2774
99 | 0.079354 | 0.020108 | -0.07919 | -0.020004 | 0.00016353 | 0.00010428 | 0.1203 | 0.1203 | 0.1203 | 0.98223 | -0.33986 | 0.98002 | -0.38285 | 33.0481
100 | -0.12326 | -0.031154 | 0.12337 | 0.031224 | 0.00011076 | 7.0781e-05 | 0.18682 | 0.18682 | 0.18682 | 0.98223 | -0.33986 | 0.98319 | -0.32114 | 51.3255
101 | 0.07919 | 0.020004 | -0.079104 | -0.019949 | 8.6115e-05 | 5.4914e-05 | 0.1203 | 0.1203 | 0.1203 | 0.98002 | -0.38285 | 0.97885 | -0.40557 | 33.0481
102 | -0.12598 | -0.031878 | 0.12607 | 0.031939 | 9.4232e-05 | 6.0221e-05 | 0.19077 | 0.19077 | 0.19077 | 0.98319 | -0.32114 | 0.984 | -0.30556 | 52.4103
103 | 0.074533 | 0.018803 | -0.074495 | -0.018779 | 3.7892e-05 | 2.4152e-05 | 0.11335 | 0.11335 | 0.11335 | 0.97885 | -0.40557 | 0.97831 | -0.41619 | 31.1393
104 | -0.12607 | -0.031939 | 0.1264 | 0.032148 | 0.00032712 | 0.00020905 | 0.19077 | 0.19077 | 0.19077 | 0.984 | -0.30556 | 0.98678 | -0.2517 | 52.4102
105 | 0.015755 | 0.0039501 | -0.01575 | -0.0039472 | 5.0405e-06 | 2.9218e-06 | 0.023758 | 0.023758 | 0.023758 | 0.98678 | -0.2517 | 0.98644 | -0.25842 | 6.5269

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.33552 | 0.085723

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0081395 | 0.00204
1 | 0.0041288 | 0.0010348
2 | 0.008138 | 0.0020396
3 | 0.0025692 | 0.00064391
4 | 0.0052011 | 0.0013035
5 | 0.0032007 | 0.00080216
6 | 0.0052003 | 0.0013033
7 | 0.00073159 | 0.00018335
8 | 0.0021188 | 0.00053101
9 | 0.0052012 | 0.0013035
10 | 0.004556 | 0.0011418
11 | 0.00095632 | 0.00023968
12 | 0.0012137 | 0.00030419
13 | 0.0052636 | 0.0013192
14 | 0.0017991 | 0.0004509
15 | 0.0018613 | 0.00046649
16 | 0.00133 | 0.00033332
17 | 0.00071183 | 0.0001784
18 | 0.0025091 | 0.00062885
19 | 0.0052012 | 0.0013035
20 | 0.0014903 | 0.00037351
21 | 0.002359 | 0.00059123
22 | 0.0046603 | 0.001168
23 | 0.006776 | 0.0016982
24 | 0.0053204 | 0.0013334
25 | 0.0097715 | 0.002449
26 | 0.003018 | 0.00075638
27 | 0.0053242 | 0.0013344
28 | 0.003017 | 0.00075614
29 | 0.0053324 | 0.0013364
30 | 0.0036418 | 0.00091273
31 | 0.0036458 | 0.00091371
32 | 0.0036431 | 0.00091304
33 | 0.0036419 | 0.00091273
34 | 0.004272 | 0.0010707
35 | 0.004272 | 0.0010707
36 | 0.0042715 | 0.0010705
37 | 0.004272 | 0.0010707
38 | 0.004272 | 0.0010707
39 | 0.0035212 | 0.0008825
40 | 0.001844 | 0.00046215
41 | 0.0018422 | 0.00046169
42 | 0.0018417 | 0.00046156
43 | 0.0066594 | 0.001669
44 | 0.0036864 | 0.0009239
45 | 0.0053368 | 0.0013375
46 | 0.0031768 | 0.00079618
47 | 0.0065044 | 0.0016302
48 | 0.0039178 | 0.00098189
49 | 0.0053324 | 0.0013364
50 | 0.0048211 | 0.0012083
51 | 0.0048776 | 0.0012224
52 | 0.0031391 | 0.00078672
53 | 0.0019587 | 0.00049089
54 | 0.006937 | 0.0017386
55 | 0.010017 | 0.0025104
56 | 0.0035262 | 0.00088374
57 | 0.0035207 | 0.00088238
58 | 0.0035262 | 0.00088374
59 | 0.0034559 | 0.00086614
60 | 0.0034537 | 0.00086559
61 | 0.0034564 | 0.00086625
62 | 0.0034525 | 0.00086529
63 | 0.0034547 | 0.00086584
64 | 0.0034537 | 0.00086559
65 | 0.0028402 | 0.00071182
66 | 0.0028407 | 0.00071194
67 | 0.0048741 | 0.0012216
68 | 0.0032007 | 0.00080216
69 | 0.0028402 | 0.00071182
70 | 0.006787 | 0.001701
71 | 0.0026091 | 0.00065389
72 | 0.003203 | 0.00080274
73 | 0.0026091 | 0.00065389
74 | 0.0079909 | 0.0020027
75 | 0.0026091 | 0.00065389
76 | 0.0026091 | 0.00065389
77 | 0.0045708 | 0.0011455
78 | 0.01575 | 0.0039472
79 | 0.0034564 | 0.00086625

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1