## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_1703-9_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_1703-9_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_1703-9_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_1703-9_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_1703-9_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_1703-9_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_1703-9_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_1703-9_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_1703-9_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_1703-9_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_1703-9_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_1703-9_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_1703-9_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_1703-9_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_1703-9_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_1703-9_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_1703-9_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_1703-9_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_1703-9_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_1703-9_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_1703-9_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_1703-9_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_1703-9_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_1703-9_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_1703-9_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_1703-9_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_1703-9_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_1703-9_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_1703-9_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_1703-9_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_1703-9_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_1703-9_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_1703-9_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_1703-9_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_1703-9_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_1703-9_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_1703-9_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_1703-9_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_1703-9_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_1703-9_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_1703-9_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_1703-9_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_1703-9_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_1703-9_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_1703-9_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_1703-9_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_1703-9_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_1703-9_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_1703-9_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_1703-9_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_1703-9_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_1703-9_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_1703-9_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_1703-9_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_1703-9_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_1703-9_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_1703-9_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_1703-9_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_1703-9_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_1703-9_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_1703-9_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_1703-9_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_1703-9_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_1703-9_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_1703-9_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_1703-9_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_1703-9_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_1703-9_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_1703-9_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_1703-9_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_1703-9_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_1703-9_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_1703-9_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_1703-9_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_1703-9_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_1703-9_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_1703-9_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_1703-9_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_1703-9_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_1703-9_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_1703-9_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_1703-9_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_1703-9_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_1703-9_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_1703-9_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_1703-9_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_1703-9_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_1703-9_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_1703-9_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_1703-9_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_1703-9_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_1703-9_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_1703-9_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_1703-9_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_1703-9_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_1703-9_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_1703-9_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_1703-9_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_1703-9_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_1703-9_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_1703-9_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_1703-9_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_1703-9_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_1703-9_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_1703-9_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_1703-9_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_1703-9_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_1703-9_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_1703-9_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_1703-9_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_1703-9_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_1703-9_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_435_1_node_91 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_1703-9_0_5_load_0 | 0 | 0.0022158 | 0.00055533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_1703-9_0_5_load_4 | 2 | 0.0035347 | 0.00088587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_1703-9_0_5_load_106 | 6 | 0.010426 | 0.002613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_1703-9_0_5_load_84 | 7 | 0.0024026 | 0.00060214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_1703-9_0_5_load_94 | 10 | 0.006797 | 0.0017035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_1703-9_0_5_load_97 | 12 | 0.0065213 | 0.0016344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_1703-9_0_5_load_92 | 13 | 0.016194 | 0.0040586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_1703-9_0_5_load_89 | 14 | 0.021659 | 0.0054283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_1703-9_0_5_load_107 | 15 | 0.003516 | 0.0008812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_1703-9_0_5_load_85 | 16 | 0.0020741 | 0.00051983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_1703-9_0_5_load_10 | 17 | 0.0033025 | 0.00082768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_1703-9_0_5_load_95 | 18 | 0.0066591 | 0.0016689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_1703-9_0_5_load_66 | 19 | 0.0053737 | 0.0013468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_1703-9_0_5_load_64 | 20 | 0.011194 | 0.0028056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_1703-9_0_5_load_98 | 22 | 0.006437 | 0.0016133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_1703-9_0_5_load_7 | 23 | 0.015226 | 0.0038159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_1703-9_0_5_load_8 | 24 | 0.0075395 | 0.0018896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_1703-9_0_5_load_17 | 28 | 0.0032519 | 0.00081501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_1703-9_0_5_load_93 | 29 | 0.015919 | 0.0039898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_1703-9_0_5_load_96 | 33 | 0.010996 | 0.0027558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_1703-9_0_5_load_15 | 34 | 0.002459 | 0.00061629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_1703-9_0_5_load_99 | 35 | 0.006969 | 0.0017466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_1703-9_0_5_load_55 | 36 | 0.021875 | 0.0054824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_1703-9_0_5_load_58 | 39 | 0.0087009 | 0.0021806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_1703-9_0_5_load_16 | 40 | 0.03924 | 0.0098344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_1703-9_0_5_load_18 | 41 | 0.0040358 | 0.0010115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_1703-9_0_5_load_46 | 44 | 0.013711 | 0.0034364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_1703-9_0_5_load_20 | 45 | 0.0070213 | 0.0017597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_1703-9_0_5_load_21 | 46 | 0.012205 | 0.0030589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_1703-9_0_5_load_101 | 48 | 0.0044293 | 0.0011101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_1703-9_0_5_load_100 | 49 | 0.010222 | 0.0025618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_1703-9_0_5_load_102 | 50 | 0.014371 | 0.0036018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_1703-9_0_5_load_115 | 51 | 0.019887 | 0.004984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_1703-9_0_5_load_113 | 52 | 0.011523 | 0.002888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_1703-9_0_5_load_25 | 53 | 0.0021207 | 0.0005315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_1703-9_0_5_load_27 | 55 | 0.0034134 | 0.00085548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_1703-9_0_5_load_28 | 57 | 0.0037638 | 0.00094329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_1703-9_0_5_load_31 | 58 | 0.00062712 | 0.00015717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_1703-9_0_5_load_83 | 61 | 0.0010939 | 0.00027415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_1703-9_0_5_load_82 | 62 | 0.0012281 | 0.0003078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_1703-9_0_5_load_35 | 64 | 0.00093066 | 0.00023325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_1703-9_0_5_load_75 | 66 | 0.0017493 | 0.0004384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_1703-9_0_5_load_72 | 67 | 0.0019459 | 0.00048769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_1703-9_0_5_load_36 | 68 | 0.0019116 | 0.0004791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_1703-9_0_5_load_73 | 70 | 0.0029913 | 0.00074969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_1703-9_0_5_load_38 | 72 | 0.0014822 | 0.00037147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_1703-9_0_5_load_39 | 73 | 0.0022402 | 0.00056144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_1703-9_0_5_load_40 | 74 | 0.0032349 | 0.00081074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_1703-9_0_5_load_51 | 77 | 0.019768 | 0.0049543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_1703-9_0_5_load_67 | 80 | 0.0017204 | 0.00043118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_1703-9_0_5_load_47 | 81 | 0.023129 | 0.0057966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_1703-9_0_5_load_52 | 82 | 0.0035296 | 0.00088461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_1703-9_0_5_load_50 | 83 | 0.011838 | 0.002967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_1703-9_0_5_load_57 | 86 | 0.018892 | 0.0047349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_1703-9_0_5_load_61 | 87 | 0.013226 | 0.0033148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_1703-9_0_5_load_77 | 88 | 0.0017291 | 0.00043335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_1703-9_0_5_load_78 | 89 | 0.001889 | 0.00047343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_1703-9_0_5_load_68 | 90 | 0.0030043 | 0.00075294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_1703-9_0_5_load_69 | 91 | 0.002115 | 0.00053007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_1703-9_0_5_load_70 | 92 | 0.0053775 | 0.0013477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_1703-9_0_5_load_74 | 95 | 0.0015861 | 0.00039752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_1703-9_0_5_load_76 | 96 | 0.0018703 | 0.00046875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_1703-9_0_5_load_80 | 97 | 0.0019117 | 0.00047911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_1703-9_0_5_load_81 | 98 | 0.0012125 | 0.00030388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_1703-9_0_5_load_86 | 99 | 0.0018026 | 0.00045177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_1703-9_0_5_load_116 | 102 | 0.0028049 | 0.00070296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_1703-9_0_5_load_103 | 103 | 0.009553 | 0.0023942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_1703-9_0_5_load_104 | 104 | 0.011147 | 0.0027938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_1703-9_0_5_load_112 | 106 | 0.010432 | 0.0026145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_1703-9_0_5_load_114 | 107 | 0.012375 | 0.0031015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_1703-9_0_5_load_108 | 108 | 0.012737 | 0.0031922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_1703-9_0_5_load_109 | 109 | 0.0045891 | 0.0011501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_1703-9_0_5_load_110 | 110 | 0.0051047 | 0.0012794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_1703-9_0_5_load_111 | 111 | 0.01407 | 0.0035262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 17 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_1703-9_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0087215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_1703-9_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.08038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_1703-9_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.052006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_1703-9_0_5_line_3 |  | 2 | 7 | 0.0087738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_1703-9_0_5_line_4 |  | 3 | 11 | 0.03067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_1703-9_0_5_line_5 |  | 3 | 12 | 0.017056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_1703-9_0_5_line_6 |  | 3 | 8 | 0.023162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_1703-9_0_5_line_7 |  | 4 | 5 | 0.021335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_1703-9_0_5_line_8 |  | 4 | 6 | 0.021282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
9 | LV_1703-9_0_5_line_9 |  | 5 | 9 | 0.028444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_1703-9_0_5_line_10 |  | 5 | 13 | 0.025117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_1703-9_0_5_line_11 |  | 5 | 14 | 0.019805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_1703-9_0_5_line_12 |  | 6 | 15 | 0.015625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_1703-9_0_5_line_13 |  | 7 | 16 | 0.011809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_1703-9_0_5_line_14 |  | 8 | 9 | 0.031367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_1703-9_0_5_line_15 |  | 8 | 10 | 0.017782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_1703-9_0_5_line_16 |  | 9 | 17 | 0.014915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_1703-9_0_5_line_17 |  | 10 | 18 | 0.035658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_1703-9_0_5_line_18 |  | 11 | 19 | 0.042508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_1703-9_0_5_line_19 |  | 11 | 20 | 0.029404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_1703-9_0_5_line_20 |  | 11 | 21 | 0.030101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_1703-9_0_5_line_21 |  | 12 | 22 | 0.035829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_1703-9_0_5_line_22 |  | 15 | 108 | 0.014906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_1703-9_0_5_line_23 |  | 16 | 99 | 0.013784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_1703-9_0_5_line_24 |  | 17 | 24 | 0.052877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_1703-9_0_5_line_25 |  | 18 | 33 | 0.036138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
26 | LV_1703-9_0_5_line_26 |  | 20 | 78 | 0.036456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_1703-9_0_5_line_27 |  | 21 | 86 | 0.035396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_1703-9_0_5_line_28 |  | 23 | 24 | 0.0089889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_1703-9_0_5_line_29 |  | 23 | 25 | 0.030969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_1703-9_0_5_line_30 |  | 25 | 26 | 0.031597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_1703-9_0_5_line_31 |  | 26 | 29 | 0.034934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_1703-9_0_5_line_32 |  | 26 | 27 | 0.045054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_1703-9_0_5_line_33 |  | 27 | 28 | 0.05453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_1703-9_0_5_line_34 |  | 28 | 34 | 0.0302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_1703-9_0_5_line_35 |  | 29 | 35 | 0.013976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_1703-9_0_5_line_36 |  | 30 | 31 | 0.02105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_1703-9_0_5_line_37 |  | 30 | 32 | 0.028315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_1703-9_0_5_line_38 |  | 31 | 33 | 0.026095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_1703-9_0_5_line_39 |  | 32 | 38 | 0.02047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_1703-9_0_5_line_40 |  | 32 | 39 | 0.036499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_1703-9_0_5_line_41 |  | 34 | 40 | 0.030551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_1703-9_0_5_line_42 |  | 36 | 37 | 0.035972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_1703-9_0_5_line_43 |  | 37 | 85 | 0.016631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_1703-9_0_5_line_44 |  | 37 | 83 | 0.010212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_1703-9_0_5_line_45 |  | 38 | 87 | 0.0063636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_1703-9_0_5_line_46 |  | 39 | 85 | 0.025988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_1703-9_0_5_line_47 |  | 40 | 41 | 0.016432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_1703-9_0_5_line_48 |  | 41 | 42 | 0.066022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_1703-9_0_5_line_49 |  | 42 | 43 | 0.094539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_1703-9_0_5_line_50 |  | 43 | 44 | 0.073281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_1703-9_0_5_line_51 |  | 45 | 46 | 0.0055399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_1703-9_0_5_line_52 |  | 46 | 47 | 0.028616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_1703-9_0_5_line_53 |  | 47 | 48 | 0.0084361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_1703-9_0_5_line_54 |  | 47 | 49 | 0.013935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_1703-9_0_5_line_55 |  | 48 | 50 | 0.00891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_1703-9_0_5_line_56 |  | 50 | 103 | 0.017449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_1703-9_0_5_line_57 |  | 51 | 52 | 0.009428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_1703-9_0_5_line_58 |  | 52 | 105 | 0.018676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_1703-9_0_5_line_59 |  | 53 | 54 | 0.016006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_1703-9_0_5_line_60 |  | 54 | 55 | 0.015693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_1703-9_0_5_line_61 |  | 55 | 56 | 0.043956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_1703-9_0_5_line_62 |  | 56 | 59 | 0.036328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_1703-9_0_5_line_63 |  | 57 | 58 | 0.064825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_1703-9_0_5_line_64 |  | 58 | 60 | 0.057753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_1703-9_0_5_line_65 |  | 59 | 61 | 0.010712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_1703-9_0_5_line_66 |  | 60 | 63 | 0.10518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_1703-9_0_5_line_67 |  | 61 | 62 | 0.026647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_1703-9_0_5_line_68 |  | 62 | 98 | 0.00029966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_1703-9_0_5_line_69 |  | 63 | 64 | 0.061279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_1703-9_0_5_line_70 |  | 64 | 68 | 0.052875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_1703-9_0_5_line_71 |  | 65 | 66 | 0.036454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_1703-9_0_5_line_72 |  | 65 | 67 | 0.012821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_1703-9_0_5_line_73 |  | 66 | 69 | 0.014883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_1703-9_0_5_line_74 |  | 67 | 70 | 0.033778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_1703-9_0_5_line_75 |  | 68 | 71 | 0.0045532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_1703-9_0_5_line_76 |  | 69 | 78 | 0.005474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_1703-9_0_5_line_77 |  | 70 | 95 | 0.059552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_1703-9_0_5_line_78 |  | 71 | 72 | 0.017509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_1703-9_0_5_line_79 |  | 71 | 73 | 0.022624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_1703-9_0_5_line_80 |  | 72 | 74 | 0.032708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_1703-9_0_5_line_81 |  | 74 | 75 | 0.0071688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_1703-9_0_5_line_82 |  | 75 | 76 | 0.037512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_1703-9_0_5_line_83 |  | 76 | 77 | 0.039766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_1703-9_0_5_line_84 |  | 77 | 79 | 0.014825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_1703-9_0_5_line_85 |  | 78 | 80 | 0.03248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_1703-9_0_5_line_86 |  | 79 | 82 | 0.018992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_1703-9_0_5_line_87 |  | 79 | 81 | 0.0347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_1703-9_0_5_line_88 |  | 80 | 88 | 0.024643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_1703-9_0_5_line_89 |  | 82 | 84 | 0.014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_1703-9_0_5_line_90 |  | 84 | 85 | 0.011206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_1703-9_0_5_line_91 |  | 88 | 89 | 0.04798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_1703-9_0_5_line_92 |  | 89 | 94 | 0.065857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_1703-9_0_5_line_93 |  | 90 | 91 | 0.028395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_1703-9_0_5_line_94 |  | 90 | 92 | 0.031541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_1703-9_0_5_line_95 |  | 91 | 93 | 0.014427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_1703-9_0_5_line_96 |  | 93 | 94 | 0.011497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_1703-9_0_5_line_97 |  | 95 | 96 | 0.0039298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_1703-9_0_5_line_98 |  | 96 | 97 | 0.017327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_1703-9_0_5_line_99 |  | 97 | 98 | 0.033144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_1703-9_0_5_line_100 |  | 99 | 100 | 0.074586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_1703-9_0_5_line_101 |  | 100 | 101 | 0.053884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_1703-9_0_5_line_102 |  | 101 | 102 | 0.092757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_1703-9_0_5_line_103 |  | 103 | 104 | 0.018624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_1703-9_0_5_line_104 |  | 104 | 105 | 0.020565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_1703-9_0_5_line_105 |  | 105 | 106 | 0.02028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_1703-9_0_5_line_106 |  | 106 | 107 | 0.026351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_1703-9_0_5_line_107 |  | 107 | 111 | 0.013496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_1703-9_0_5_line_108 |  | 108 | 109 | 0.016555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
109 | LV_1703-9_0_5_line_109 |  | 109 | 110 | 0.022134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_1703-9_0_5_line_110 |  | 110 | 111 | 0.0049212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_1703-9_0_5_trafo_10 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 112 | 17 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2674597.2765 | 1225491.0197 | 2674605.9863 | 1225491.4713
1 | 2674597.2765 | 1225491.0197 | 2674597.7773 | 1225480.1076 | 2674595.5408 | 1225474.0645 | 2674602.4372 | 1225447.6668 | 2674613.7805 | 1225420.3353 | 2674616.0369 | 1225414.6277
2 | 2674597.2765 | 1225491.0197 | 2674585.624 | 1225535.1696 | 2674579.2909 | 1225534.79
3 | 2674616.0369 | 1225414.6277 | 2674619.2626 | 1225406.4684
4 | 2674551.8178 | 1225537.103 | 2674555.922 | 1225535.6756 | 2674559.5164 | 1225531.9738 | 2674570.4321 | 1225532.6776 | 2674570.7292 | 1225534.3825 | 2674579.2909 | 1225534.79
5 | 2674579.2909 | 1225534.79 | 2674579.4543 | 1225551.8455
6 | 2674579.2909 | 1225534.79 | 2674585.624 | 1225535.1696 | 2674602.4113 | 1225536.1806
7 | 2674659.3682 | 1225519.328 | 2674661.5583 | 1225540.5473
8 | 2674659.3682 | 1225519.328 | 2674680.6069 | 1225517.9723
9 | 2674661.5583 | 1225540.5473 | 2674638.8789 | 1225539.0508 | 2674633.4261 | 1225541.017
10 | 2674661.5583 | 1225540.5473 | 2674686.6493 | 1225539.4099
11 | 2674661.5583 | 1225540.5473 | 2674663.2039 | 1225560.2839
12 | 2674680.6069 | 1225517.9723 | 2674684.5506 | 1225517.7206 | 2674689.9774 | 1225517.2217 | 2674693.1138 | 1225513.781 | 2674693.4397 | 1225512.2475
13 | 2674623.6041 | 1225395.4867 | 2674619.2626 | 1225406.4684
14 | 2674633.4261 | 1225541.017 | 2674624.9675 | 1225540.2438 | 2674610.4303 | 1225536.9372 | 2674602.4113 | 1225536.1806
15 | 2674602.4113 | 1225536.1806 | 2674600.8317 | 1225553.8927
16 | 2674633.4261 | 1225541.017 | 2674631.2188 | 1225555.7675
17 | 2674600.8317 | 1225553.8927 | 2674599.1914 | 1225572.2864 | 2674599.6424 | 1225589.4715
18 | 2674551.8178 | 1225537.103 | 2674551.3059 | 1225515.0375 | 2674549.8872 | 1225512.0955 | 2674545.1973 | 1225510.6581 | 2674541.5853 | 1225512.7365 | 2674540.4728 | 1225516.2137 | 2674539.8738 | 1225520.6199
19 | 2674551.8178 | 1225537.103 | 2674545.2243 | 1225536.331 | 2674522.4855 | 1225535.2348
20 | 2674551.8178 | 1225537.103 | 2674542.249 | 1225565.6465
21 | 2674579.4543 | 1225551.8455 | 2674579.6358 | 1225570.7737 | 2674580.7376 | 1225584.4744 | 2674581.0863 | 1225587.6102
22 | 2674693.8817 | 1225497.4563 | 2674694.4029 | 1225507.7154 | 2674693.4397 | 1225512.2475
23 | 2674623.6041 | 1225395.4867 | 2674628.6719 | 1225382.668
24 | 2674631.2188 | 1225555.7675 | 2674630.5215 | 1225560.4268 | 2674630.3127 | 1225572.8435 | 2674634.6419 | 1225584.2943 | 2674636.4597 | 1225607.729
25 | 2674599.6424 | 1225589.4715 | 2674600.1302 | 1225608.0552 | 2674602.7093 | 1225625.4131
26 | 2674488.3282 | 1225529.5921 | 2674492.5295 | 1225530.7009 | 2674493.8092 | 1225533.8524 | 2674522.4855 | 1225535.2348
27 | 2674542.249 | 1225565.6465 | 2674538.2381 | 1225577.1817 | 2674532.6536 | 1225599.6828
28 | 2674637.1549 | 1225616.691 | 2674636.4597 | 1225607.729
29 | 2674655.5463 | 1225639.0149 | 2674640.7042 | 1225628.6108 | 2674637.7351 | 1225624.1706 | 2674637.1549 | 1225616.691
30 | 2674655.5463 | 1225639.0149 | 2674660.6711 | 1225631.7744 | 2674664.8374 | 1225628.4133 | 2674673.5194 | 1225626.4654 | 2674672.0473 | 1225618.1191
31 | 2674672.0473 | 1225618.1191 | 2674684.0456 | 1225615.9126 | 2674690.9145 | 1225611.0512 | 2674698.0915 | 1225603.3917 | 2674700.6526 | 1225600.5535
32 | 2674672.0473 | 1225618.1191 | 2674673.5194 | 1225626.4654 | 2674676.7808 | 1225642.0499 | 2674678.4403 | 1225662.64
33 | 2674678.4403 | 1225662.64 | 2674671.6217 | 1225681.6226 | 2674648.3441 | 1225706.8957
34 | 2674648.3441 | 1225706.8957 | 2674644.4602 | 1225711.1126 | 2674630.6096 | 1225731.282
35 | 2674710.0158 | 1225590.177 | 2674700.6526 | 1225600.5535
36 | 2674591.3664 | 1225657.6338 | 2674600.6692 | 1225658.173 | 2674599.542 | 1225646.4955
37 | 2674571.7295 | 1225639.0421 | 2674575.2753 | 1225647.0696 | 2674584.009 | 1225654.9065 | 2674591.3664 | 1225657.6338
38 | 2674599.542 | 1225646.4955 | 2674605.6251 | 1225645.0375 | 2674602.7093 | 1225625.4131
39 | 2674565.9563 | 1225619.4012 | 2674571.7295 | 1225639.0421
40 | 2674571.7295 | 1225639.0421 | 2674545.2618 | 1225664.1749
41 | 2674630.6096 | 1225731.282 | 2674627.5489 | 1225735.7391 | 2674620.179 | 1225759.7788
42 | 2674530.8401 | 1225698.1025 | 2674564.2422 | 1225684.7492
43 | 2674526.4165 | 1225682.0698 | 2674530.8401 | 1225698.1025
44 | 2674530.8401 | 1225698.1025 | 2674530.9738 | 1225708.3135
45 | 2674565.9563 | 1225619.4012 | 2674560.0265 | 1225617.0921
46 | 2674526.4165 | 1225682.0698 | 2674545.2618 | 1225664.1749
47 | 2674615.3625 | 1225775.4893 | 2674620.179 | 1225759.7788
48 | 2674596.0108 | 1225838.612 | 2674615.3625 | 1225775.4893
49 | 2674532.077 | 1225829.3049 | 2674549.8991 | 1225829.3392 | 2674573.73 | 1225844.7146 | 2674597.6287 | 1225852.2635 | 2674601.0176 | 1225853.4512 | 2674602.5114 | 1225851.0016 | 2674599.848 | 1225845.7648 | 2674601.601 | 1225841.3838 | 2674596.0108 | 1225838.612
50 | 2674532.077 | 1225829.3049 | 2674545.5787 | 1225790.5705 | 2674553.8369 | 1225763.7451 | 2674555.0111 | 1225759.7196
51 | 2674760.3328 | 1225549.8829 | 2674755.1978 | 1225549.2838 | 2674754.8814 | 1225549.0919
52 | 2674730.4142 | 1225534.2516 | 2674754.8814 | 1225549.0919
53 | 2674730.4142 | 1225534.2516 | 2674733.4352 | 1225526.3749
54 | 2674730.4142 | 1225534.2516 | 2674717.2589 | 1225538.0223 | 2674717.0092 | 1225538.0336
55 | 2674733.4352 | 1225526.3749 | 2674736.626 | 1225518.0559
56 | 2674736.626 | 1225518.0559 | 2674742.8747 | 1225501.7641
57 | 2674760.3575 | 1225448.9311 | 2674768.0063 | 1225443.419 | 2674768.0063 | 1225443.419
58 | 2674751.2927 | 1225464.8789 | 2674757.8616 | 1225450.7298 | 2674760.3575 | 1225448.9311
59 | 2674436.192 | 1225362.9852 | 2674433.9434 | 1225347.1375
60 | 2674436.192 | 1225362.9852 | 2674451.7305 | 1225360.7859
61 | 2674485.0919 | 1225341.2158 | 2674478.1234 | 1225357.0502 | 2674451.7305 | 1225360.7859
62 | 2674485.0919 | 1225341.2158 | 2674516.8164 | 1225359.0802
63 | 2674422.3221 | 1225467.7915 | 2674413.0551 | 1225481.6411 | 2674400.4467 | 1225481.0943 | 2674390.3494 | 1225481.624 | 2674379.7851 | 1225484.3382 | 2674368.5149 | 1225490.7572 | 2674367.4023 | 1225491.8391
64 | 2674336.1135 | 1225539.8183 | 2674346.88 | 1225518.4942 | 2674357.8472 | 1225501.1308 | 2674367.4023 | 1225491.8391
65 | 2674516.8164 | 1225359.0802 | 2674511.8062 | 1225368.5483
66 | 2674336.1135 | 1225539.8183 | 2674334.8619 | 1225542.3043 | 2674295.5318 | 1225624.1564 | 2674293.1992 | 1225635.5015
67 | 2674499.3431 | 1225392.1008 | 2674511.8062 | 1225368.5483
68 | 2674499.3431 | 1225392.1008 | 2674499.203 | 1225392.3657
69 | 2674293.1992 | 1225635.5015 | 2674341.8543 | 1225630.0609 | 2674354.1751 | 1225630.1109
70 | 2674407.0423 | 1225630.6258 | 2674399.7937 | 1225630.296 | 2674354.1751 | 1225630.1109
71 | 2674436.2221 | 1225539.9249 | 2674472.2822 | 1225534.5789
72 | 2674436.2221 | 1225539.9249 | 2674440.9129 | 1225527.9928
73 | 2674487.041 | 1225534.9128 | 2674477.5785 | 1225533.7937 | 2674472.2822 | 1225534.5789
74 | 2674440.9129 | 1225527.9928 | 2674453.2714 | 1225496.5565
75 | 2674411.5908 | 1225630.8327 | 2674407.0423 | 1225630.6258
76 | 2674487.041 | 1225534.9128 | 2674488.3282 | 1225529.5921
77 | 2674453.2714 | 1225496.5565 | 2674472.4932 | 1225447.6619 | 2674475.5048 | 1225441.3265
78 | 2674411.5908 | 1225630.8327 | 2674429.0815 | 1225631.6404
79 | 2674411.5908 | 1225630.8327 | 2674412.7839 | 1225653.4251
80 | 2674429.0815 | 1225631.6404 | 2674436.359 | 1225631.9765 | 2674441.1799 | 1225635.061 | 2674452.4128 | 1225636.458 | 2674455.9109 | 1225644.0734 | 2674455.9109 | 1225644.0734
81 | 2674462.9439 | 1225645.4623 | 2674455.9109 | 1225644.0734
82 | 2674462.9439 | 1225645.4623 | 2674456.8079 | 1225672.3478 | 2674452.9784 | 1225681.5171
83 | 2674452.9784 | 1225681.5171 | 2674460.0167 | 1225684.2959 | 2674462.174 | 1225690.6159 | 2674463.753 | 1225694.6828 | 2674470.2387 | 1225696.1872 | 2674476.3304 | 1225696.4636 | 2674484.7201 | 1225696.9299
84 | 2674499.4917 | 1225698.1768 | 2674494.009 | 1225697.6967 | 2674485.8834 | 1225696.9946 | 2674484.7201 | 1225696.9299
85 | 2674488.3282 | 1225529.5921 | 2674493.8678 | 1225506.1681 | 2674496.182 | 1225498.0833
86 | 2674499.4917 | 1225698.1768 | 2674503.3938 | 1225693.5003 | 2674505.3725 | 1225688.6552 | 2674509.3888 | 1225682.1233
87 | 2674499.4917 | 1225698.1768 | 2674501.716 | 1225712.4585 | 2674504.1953 | 1225730.5904 | 2674504.0369 | 1225732.5296
88 | 2674496.182 | 1225498.0833 | 2674502.9636 | 1225474.3918
89 | 2674519.9357 | 1225672.9159 | 2674509.3888 | 1225682.1233
90 | 2674519.9357 | 1225672.9159 | 2674526.4165 | 1225682.0698
91 | 2674502.9636 | 1225474.3918 | 2674507.1712 | 1225459.6927 | 2674518.2084 | 1225428.9216
92 | 2674546.3607 | 1225369.4125 | 2674531.6846 | 1225398.3367 | 2674518.2084 | 1225428.9216
93 | 2674540.7566 | 1225415.9371 | 2674550.643 | 1225389.4683 | 2674550.6935 | 1225389.3376
94 | 2674530.7104 | 1225445.8338 | 2674539.6685 | 1225418.8503 | 2674540.7566 | 1225415.9371
95 | 2674555.8929 | 1225375.8806 | 2674550.6935 | 1225389.3376
96 | 2674546.3607 | 1225369.4125 | 2674555.8929 | 1225375.8806
97 | 2674475.5048 | 1225441.3265 | 2674477.1919 | 1225437.7772
98 | 2674477.1919 | 1225437.7772 | 2674484.6309 | 1225422.1278
99 | 2674484.6309 | 1225422.1278 | 2674495.0272 | 1225400.257 | 2674499.203 | 1225392.3657
100 | 2674656.0934 | 1225313.306 | 2674628.6719 | 1225382.668
101 | 2674656.0934 | 1225313.306 | 2674706.3683 | 1225333.0721
102 | 2674670.9776 | 1225418.2622 | 2674679.2169 | 1225407.5251 | 2674706.3683 | 1225333.0721
103 | 2674742.8747 | 1225501.7641 | 2674749.5444 | 1225484.3748
104 | 2674751.2927 | 1225464.8789 | 2674753.646 | 1225473.6809 | 2674749.5444 | 1225484.3748
105 | 2674751.2927 | 1225464.8789 | 2674740.8439 | 1225463.8136 | 2674733.2452 | 1225457.6617
106 | 2674710.4825 | 1225447.4465 | 2674716.8077 | 1225446.5782 | 2674723.1696 | 1225449.5045 | 2674733.2452 | 1225457.6617
107 | 2674700.3608 | 1225455.4999 | 2674702.8506 | 1225451.3952 | 2674709.0158 | 1225447.6478 | 2674710.4825 | 1225447.4465
108 | 2674693.8817 | 1225497.4563 | 2674693.4607 | 1225489.169 | 2674695.7939 | 1225481.249
109 | 2674695.7939 | 1225481.249 | 2674696.8579 | 1225477.6373 | 2674696.278 | 1225462.231 | 2674697.8086 | 1225459.7076
110 | 2674700.3608 | 1225455.4999 | 2674697.8086 | 1225459.7076

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2674605.9863 | 1225491.4713
1 | 2674597.2765 | 1225491.0197
2 | 2674616.0369 | 1225414.6277
3 | 2674579.2909 | 1225534.79
4 | 2674659.3682 | 1225519.328
5 | 2674661.5583 | 1225540.5473
6 | 2674680.6069 | 1225517.9723
7 | 2674619.2626 | 1225406.4684
8 | 2674602.4113 | 1225536.1806
9 | 2674633.4261 | 1225541.017
10 | 2674600.8317 | 1225553.8927
11 | 2674551.8178 | 1225537.103
12 | 2674579.4543 | 1225551.8455
13 | 2674686.6493 | 1225539.4099
14 | 2674663.2039 | 1225560.2839
15 | 2674693.4397 | 1225512.2475
16 | 2674623.6041 | 1225395.4867
17 | 2674631.2188 | 1225555.7675
18 | 2674599.6424 | 1225589.4715
19 | 2674539.8738 | 1225520.62
20 | 2674522.4855 | 1225535.2348
21 | 2674542.249 | 1225565.6465
22 | 2674581.0863 | 1225587.6102
23 | 2674637.1549 | 1225616.691
24 | 2674636.4597 | 1225607.729
25 | 2674655.5463 | 1225639.0149
26 | 2674672.0473 | 1225618.1191
27 | 2674678.4403 | 1225662.64
28 | 2674648.3441 | 1225706.8957
29 | 2674700.6526 | 1225600.5535
30 | 2674591.3664 | 1225657.6338
31 | 2674599.542 | 1225646.4955
32 | 2674571.7295 | 1225639.0421
33 | 2674602.7093 | 1225625.4131
34 | 2674630.6096 | 1225731.282
35 | 2674710.0158 | 1225590.177
36 | 2674564.2422 | 1225684.7492
37 | 2674530.8401 | 1225698.1025
38 | 2674565.9563 | 1225619.4012
39 | 2674545.2618 | 1225664.1749
40 | 2674620.179 | 1225759.7788
41 | 2674615.3625 | 1225775.4893
42 | 2674596.0108 | 1225838.612
43 | 2674532.077 | 1225829.3049
44 | 2674555.0111 | 1225759.7196
45 | 2674760.3328 | 1225549.883
46 | 2674754.8814 | 1225549.0919
47 | 2674730.4142 | 1225534.2516
48 | 2674733.4352 | 1225526.3749
49 | 2674717.0092 | 1225538.0336
50 | 2674736.626 | 1225518.0559
51 | 2674768.0063 | 1225443.419
52 | 2674760.3575 | 1225448.9311
53 | 2674433.9434 | 1225347.1375
54 | 2674436.192 | 1225362.9852
55 | 2674451.7305 | 1225360.7859
56 | 2674485.0919 | 1225341.2158
57 | 2674422.3221 | 1225467.7915
58 | 2674367.4023 | 1225491.8391
59 | 2674516.8164 | 1225359.0802
60 | 2674336.1135 | 1225539.8183
61 | 2674511.8062 | 1225368.5483
62 | 2674499.3431 | 1225392.1008
63 | 2674293.1992 | 1225635.5015
64 | 2674354.1751 | 1225630.1109
65 | 2674436.2221 | 1225539.9249
66 | 2674472.2822 | 1225534.5789
67 | 2674440.9129 | 1225527.9928
68 | 2674407.0423 | 1225630.6258
69 | 2674487.041 | 1225534.9128
70 | 2674453.2714 | 1225496.5565
71 | 2674411.5908 | 1225630.8327
72 | 2674429.0815 | 1225631.6404
73 | 2674412.7839 | 1225653.4251
74 | 2674455.9109 | 1225644.0734
75 | 2674462.9439 | 1225645.4623
76 | 2674452.9784 | 1225681.5171
77 | 2674484.7201 | 1225696.9299
78 | 2674488.3282 | 1225529.5921
79 | 2674499.4917 | 1225698.1768
80 | 2674496.182 | 1225498.0833
81 | 2674504.0369 | 1225732.5296
82 | 2674509.3888 | 1225682.1233
83 | 2674530.9738 | 1225708.3135
84 | 2674519.9357 | 1225672.9159
85 | 2674526.4165 | 1225682.0698
86 | 2674532.6536 | 1225599.6828
87 | 2674560.0265 | 1225617.0921
88 | 2674502.9636 | 1225474.3918
89 | 2674518.2084 | 1225428.9216
90 | 2674540.7566 | 1225415.9371
91 | 2674550.6935 | 1225389.3376
92 | 2674530.7104 | 1225445.8338
93 | 2674555.8929 | 1225375.8806
94 | 2674546.3607 | 1225369.4125
95 | 2674475.5048 | 1225441.3265
96 | 2674477.1919 | 1225437.7772
97 | 2674484.6309 | 1225422.1278
98 | 2674499.203 | 1225392.3657
99 | 2674628.6719 | 1225382.668
100 | 2674656.0934 | 1225313.306
101 | 2674706.3683 | 1225333.0721
102 | 2674670.9776 | 1225418.2622
103 | 2674742.8747 | 1225501.7641
104 | 2674749.5444 | 1225484.3748
105 | 2674751.2927 | 1225464.8789
106 | 2674733.2452 | 1225457.6617
107 | 2674710.4825 | 1225447.4465
108 | 2674693.8817 | 1225497.4563
109 | 2674695.7939 | 1225481.249
110 | 2674697.8086 | 1225459.7076
111 | 2674700.3608 | 1225455.4999
112 | 2674633.4261 | 1225541.017

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99386 | -0.11734 | 0.0022158 | 0.00055533
1 | 0.99388 | -0.11699 | 0 | 0
2 | 0.99295 | -0.13492 | 0.0035347 | 0.00088587
3 | 0.99458 | -0.10338 | 0 | 0
4 | 0.99622 | -0.072032 | 0 | 0
5 | 0.99707 | -0.055782 | 0 | 0
6 | 0.99537 | -0.088269 | 0.010426 | 0.002613
7 | 0.99288 | -0.13633 | 0.0024026 | 0.00060214
8 | 0.99671 | -0.062552 | 0 | 0
9 | 0.99845 | -0.029453 | 0 | 0
10 | 0.99613 | -0.073536 | 0.006797 | 0.0017035
11 | 0.99255 | -0.14261 | 0 | 0
12 | 0.99438 | -0.10728 | 0.0065213 | 0.0016344
13 | 0.9967 | -0.062916 | 0.016194 | 0.0040586
14 | 0.99668 | -0.063306 | 0.021659 | 0.0054283
15 | 0.99478 | -0.09949 | 0.003516 | 0.0008812
16 | 0.99281 | -0.13773 | 0.0020741 | 0.00051983
17 | 1 | 0 | -0.56961 | -0.14511
18 | 0.99502 | -0.094533 | 0.0066591 | 0.0016689
19 | 0.99234 | -0.14665 | 0.0053737 | 0.0013468
20 | 0.99125 | -0.1677 | 0.011194 | 0.0028056
21 | 0.99203 | -0.15268 | 0 | 0
22 | 0.99417 | -0.11134 | 0.006437 | 0.0016133
23 | 0.99388 | -0.11638 | 0.015226 | 0.0038159
24 | 0.99472 | -0.1004 | 0.0075395 | 0.0018896
25 | 0.99143 | -0.16328 | 0 | 0
26 | 0.98893 | -0.21136 | 0 | 0
27 | 0.98631 | -0.26184 | 0 | 0
28 | 0.98315 | -0.32331 | 0.0032519 | 0.00081501
29 | 0.9882 | -0.22562 | 0.015919 | 0.0039898
30 | 0.9878 | -0.23253 | 0 | 0
31 | 0.99007 | -0.18891 | 0 | 0
32 | 0.98474 | -0.29153 | 0 | 0
33 | 0.99289 | -0.13511 | 0.010996 | 0.0027558
34 | 0.98148 | -0.35574 | 0.002459 | 0.00061629
35 | 0.98811 | -0.22736 | 0.006969 | 0.0017466
36 | 0.97772 | -0.4284 | 0.021875 | 0.0054824
37 | 0.97845 | -0.41407 | 0 | 0
38 | 0.98449 | -0.2964 | 0 | 0
39 | 0.98125 | -0.35937 | 0.0087009 | 0.0021806
40 | 0.97987 | -0.3873 | 0.03924 | 0.0098344
41 | 0.9796 | -0.39259 | 0.0040358 | 0.0010115
42 | 0.97876 | -0.40906 | 0 | 0
43 | 0.97756 | -0.43268 | 0 | 0
44 | 0.97662 | -0.45102 | 0.013711 | 0.0034364
45 | 0.98137 | -0.35921 | 0.0070213 | 0.0017597
46 | 0.9814 | -0.3585 | 0.012205 | 0.0030589
47 | 0.98191 | -0.34855 | 0 | 0
48 | 0.98214 | -0.34406 | 0.0044293 | 0.0011101
49 | 0.98178 | -0.35113 | 0.010222 | 0.0025618
50 | 0.98242 | -0.33861 | 0.014371 | 0.0036018
51 | 0.98479 | -0.29245 | 0.019887 | 0.004984
52 | 0.98496 | -0.28908 | 0.011523 | 0.002888
53 | 0.98622 | -0.26531 | 0.0021207 | 0.0005315
54 | 0.98625 | -0.2647 | 0 | 0
55 | 0.98628 | -0.26411 | 0.0034134 | 0.00085548
56 | 0.98651 | -0.25975 | 0 | 0
57 | 0.97304 | -0.5207 | 0.0037638 | 0.00094329
58 | 0.97327 | -0.51621 | 0.00062712 | 0.00015717
59 | 0.98669 | -0.25614 | 0 | 0
60 | 0.9735 | -0.51154 | 0 | 0
61 | 0.98675 | -0.25508 | 0.0010939 | 0.00027415
62 | 0.98691 | -0.25192 | 0.0012281 | 0.0003078
63 | 0.97393 | -0.50304 | 0 | 0
64 | 0.97418 | -0.49809 | 0.00093066 | 0.00023325
65 | 0.98897 | -0.21189 | 0 | 0
66 | 0.98961 | -0.1993 | 0.0017493 | 0.0004384
67 | 0.98874 | -0.21632 | 0.0019459 | 0.00048769
68 | 0.97444 | -0.49291 | 0.0019116 | 0.0004791
69 | 0.9899 | -0.19371 | 0 | 0
70 | 0.9882 | -0.22682 | 0.0029913 | 0.00074969
71 | 0.97448 | -0.49231 | 0 | 0
72 | 0.97463 | -0.48926 | 0.0014822 | 0.00037147
73 | 0.97443 | -0.49324 | 0.0022402 | 0.00056144
74 | 0.97496 | -0.48268 | 0.0032349 | 0.00081074
75 | 0.97506 | -0.48081 | 0 | 0
76 | 0.97555 | -0.47105 | 0 | 0
77 | 0.97608 | -0.46071 | 0.019768 | 0.0049543
78 | 0.99001 | -0.19165 | 0 | 0
79 | 0.97655 | -0.4515 | 0 | 0
80 | 0.98954 | -0.2008 | 0.0017204 | 0.00043118
81 | 0.9758 | -0.46618 | 0.023129 | 0.0057966
82 | 0.97755 | -0.4317 | 0.0035296 | 0.00088461
83 | 0.97834 | -0.41627 | 0.011838 | 0.002967
84 | 0.97834 | -0.41623 | 0 | 0
85 | 0.97897 | -0.40386 | 0 | 0
86 | 0.99141 | -0.16453 | 0.018892 | 0.0047349
87 | 0.98442 | -0.29791 | 0.013226 | 0.0033148
88 | 0.98922 | -0.207 | 0.0017291 | 0.00043335
89 | 0.98867 | -0.2176 | 0.001889 | 0.00047343
90 | 0.98757 | -0.23905 | 0.0030043 | 0.00075294
91 | 0.98779 | -0.2348 | 0.002115 | 0.00053007
92 | 0.98741 | -0.24208 | 0.0053775 | 0.0013477
93 | 0.98793 | -0.23209 | 0 | 0
94 | 0.98804 | -0.22993 | 0 | 0
95 | 0.98741 | -0.24219 | 0.0015861 | 0.00039752
96 | 0.98736 | -0.24309 | 0.0018703 | 0.00046875
97 | 0.98719 | -0.2465 | 0.0019117 | 0.00047911
98 | 0.98691 | -0.25188 | 0.0012125 | 0.00030388
99 | 0.99275 | -0.13885 | 0.0018026 | 0.00045177
100 | 0.99256 | -0.14256 | 0 | 0
101 | 0.99242 | -0.14524 | 0 | 0
102 | 0.99218 | -0.14985 | 0.0028049 | 0.00070296
103 | 0.9832 | -0.32342 | 0.009553 | 0.0023942
104 | 0.98419 | -0.30402 | 0.011147 | 0.0027938
105 | 0.9855 | -0.27854 | 0 | 0
106 | 0.98738 | -0.24209 | 0.010432 | 0.0026145
107 | 0.99007 | -0.19003 | 0.012375 | 0.0031015
108 | 0.99423 | -0.10998 | 0.012737 | 0.0031922
109 | 0.99367 | -0.1207 | 0.0045891 | 0.0011501
110 | 0.99222 | -0.14855 | 0.0051047 | 0.0012794
111 | 0.9916 | -0.16052 | 0.01407 | 0.0035262
112 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0022158 | -0.00055533 | 0.0022158 | 0.00055524 | 3.5995e-08 | -8.9984e-08 | 0.0033175 | 0.0033175 | 0.0033175 | 0.99386 | -0.11734 | 0.99388 | -0.11699 | 0.9114
1 | 0.012632 | 0.0031669 | -0.012622 | -0.003161 | 1.0783e-05 | 5.8602e-06 | 0.018913 | 0.018914 | 0.018914 | 0.99388 | -0.11699 | 0.99295 | -0.13492 | 5.1961
2 | -0.014848 | -0.0037221 | 0.014858 | 0.0037276 | 9.6381e-06 | 5.494e-06 | 0.022231 | 0.022231 | 0.022231 | 0.99388 | -0.11699 | 0.99458 | -0.10338 | 6.1074
3 | 0.0090869 | 0.0022752 | -0.0090863 | -0.0022749 | 6.1005e-07 | 2.7695e-07 | 0.013617 | 0.013617 | 0.013617 | 0.99295 | -0.13492 | 0.99288 | -0.13633 | 3.7409
4 | 0.072756 | 0.018355 | -0.072619 | -0.018268 | 0.00013638 | 8.6887e-05 | 0.10889 | 0.10889 | 0.10889 | 0.99458 | -0.10338 | 0.99255 | -0.14261 | 29.9161
5 | 0.012962 | 0.0032493 | -0.01296 | -0.003248 | 2.4055e-06 | 1.3182e-06 | 0.019393 | 0.019393 | 0.019393 | 0.99458 | -0.10338 | 0.99438 | -0.10728 | 5.3277
6 | -0.10058 | -0.025332 | 0.10077 | 0.025457 | 0.00019678 | 0.00012564 | 0.15052 | 0.15052 | 0.15052 | 0.99458 | -0.10338 | 0.99671 | -0.062552 | 41.3511
7 | -0.17511 | -0.044464 | 0.17525 | 0.04455 | 0.00013705 | 8.6597e-05 | 0.26176 | 0.26176 | 0.26176 | 0.99622 | -0.072032 | 0.99707 | -0.055782 | 17.978
8 | 0.17511 | 0.044464 | -0.17497 | -0.044377 | 0.0001367 | 8.6384e-05 | 0.26176 | 0.26176 | 0.26176 | 0.99622 | -0.072032 | 0.99537 | -0.088269 | 17.978
9 | -0.21311 | -0.054045 | 0.21338 | 0.054216 | 0.00027012 | 0.00017139 | 0.31827 | 0.31827 | 0.31827 | 0.99707 | -0.055782 | 0.99845 | -0.029453 | 21.8593
10 | 0.0162 | 0.0040618 | -0.016194 | -0.0040586 | 5.5055e-06 | 3.1961e-06 | 0.024177 | 0.024177 | 0.024177 | 0.99707 | -0.055782 | 0.9967 | -0.062916 | 6.642
11 | 0.021667 | 0.005433 | -0.021659 | -0.0054283 | 7.7658e-06 | 4.7119e-06 | 0.032336 | 0.032336 | 0.032336 | 0.99707 | -0.055782 | 0.99668 | -0.063306 | 8.8836
12 | 0.16455 | 0.041764 | -0.16446 | -0.041708 | 8.8771e-05 | 5.6001e-05 | 0.24617 | 0.24617 | 0.24617 | 0.99537 | -0.088269 | 0.99478 | -0.09949 | 16.9075
13 | 0.0066837 | 0.0016728 | -0.0066833 | -0.0016726 | 4.4425e-07 | 1.3161e-07 | 0.010016 | 0.010016 | 0.010016 | 0.99288 | -0.13633 | 0.99281 | -0.13773 | 2.7517
14 | -0.2436 | -0.062066 | 0.24399 | 0.062313 | 0.00038971 | 0.00024778 | 0.36404 | 0.36404 | 0.36404 | 0.99671 | -0.062552 | 0.99845 | -0.029453 | 25.0028
15 | 0.14283 | 0.036608 | -0.14275 | -0.03656 | 7.6008e-05 | 4.7718e-05 | 0.21352 | 0.21352 | 0.21352 | 0.99671 | -0.062552 | 0.99613 | -0.073536 | 14.6651
16 | -0.45737 | -0.11653 | 0.45803 | 0.11695 | 0.00065095 | 0.00041583 | 0.68231 | 0.68231 | 0.68231 | 0.99845 | -0.029453 | 1 | 0 | 46.8621
17 | 0.13596 | 0.034857 | -0.13582 | -0.03477 | 0.00013826 | 8.6633e-05 | 0.20337 | 0.20337 | 0.20337 | 0.99613 | -0.073536 | 0.99502 | -0.094533 | 13.9679
18 | 0.0053747 | 0.0013469 | -0.0053737 | -0.0013468 | 1.035e-06 | 1.1312e-07 | 0.0080577 | 0.0080579 | 0.0080579 | 0.99255 | -0.14261 | 0.99234 | -0.14665 | 2.2137
19 | 0.048333 | 0.012174 | -0.048275 | -0.012138 | 5.7928e-05 | 3.6695e-05 | 0.072482 | 0.072482 | 0.072482 | 0.99255 | -0.14261 | 0.99125 | -0.1677 | 19.9126
20 | 0.018912 | 0.0047466 | -0.018903 | -0.0047412 | 9.0757e-06 | 5.4196e-06 | 0.028355 | 0.028355 | 0.028355 | 0.99255 | -0.14261 | 0.99203 | -0.15268 | 7.7899
21 | 0.0064382 | 0.0016136 | -0.006437 | -0.0016133 | 1.2472e-06 | 3.3349e-07 | 0.0096344 | 0.0096345 | 0.0096345 | 0.99438 | -0.10728 | 0.99417 | -0.11134 | 2.6468
22 | 0.16094 | 0.040827 | -0.16086 | -0.040776 | 8.1105e-05 | 5.1134e-05 | 0.24091 | 0.24091 | 0.24091 | 0.99478 | -0.09949 | 0.99423 | -0.10998 | 16.5463
23 | 0.0046092 | 0.0011528 | -0.0046089 | -0.0011528 | 2.4663e-07 | -2.0394e-08 | 0.0069074 | 0.0069074 | 0.0069074 | 0.99281 | -0.13773 | 0.99275 | -0.13885 | 1.8976
24 | 0.10993 | 0.02816 | -0.1094 | -0.02782 | 0.000532 | 0.00033979 | 0.1638 | 0.1638 | 0.1638 | 1 | 0 | 0.99472 | -0.1004 | 44.9993
25 | 0.12916 | 0.033101 | -0.12891 | -0.03294 | 0.00025348 | 0.00016129 | 0.19341 | 0.19341 | 0.19341 | 0.99502 | -0.094533 | 0.99289 | -0.13511 | 26.5678
26 | 0.03708 | 0.0093322 | -0.037038 | -0.0093055 | 4.238e-05 | 2.6654e-05 | 0.055677 | 0.055677 | 0.055677 | 0.99125 | -0.1677 | 0.99001 | -0.19165 | 15.296
27 | 0.018903 | 0.0047412 | -0.018892 | -0.0047349 | 1.0672e-05 | 6.3736e-06 | 0.028355 | 0.028356 | 0.028356 | 0.99203 | -0.15268 | 0.99141 | -0.16453 | 7.79
28 | -0.10178 | -0.025881 | 0.10186 | 0.025931 | 7.8412e-05 | 5.0067e-05 | 0.15252 | 0.15252 | 0.15252 | 0.99388 | -0.11638 | 0.99472 | -0.1004 | 41.9009
29 | 0.086557 | 0.022065 | -0.086362 | -0.02194 | 0.00019543 | 0.00012468 | 0.12972 | 0.12972 | 0.12972 | 0.99388 | -0.11638 | 0.99143 | -0.16328 | 35.6385
30 | 0.086362 | 0.02194 | -0.086162 | -0.021813 | 0.00019939 | 0.00012721 | 0.12972 | 0.12972 | 0.12972 | 0.99143 | -0.16328 | 0.98893 | -0.21136 | 35.6385
31 | 0.022904 | 0.0057461 | -0.022889 | -0.0057365 | 1.5562e-05 | 9.5116e-06 | 0.034466 | 0.034466 | 0.034466 | 0.98893 | -0.21136 | 0.9882 | -0.22562 | 9.4687
32 | 0.063258 | 0.016067 | -0.063105 | -0.015969 | 0.00015331 | 9.7543e-05 | 0.095259 | 0.095259 | 0.095259 | 0.98893 | -0.21136 | 0.98631 | -0.26184 | 26.17
33 | 0.063105 | 0.015969 | -0.062919 | -0.015851 | 0.00018556 | 0.00011806 | 0.095259 | 0.095259 | 0.095259 | 0.98631 | -0.26184 | 0.98315 | -0.32331 | 26.1701
34 | 0.059667 | 0.015036 | -0.059575 | -0.014977 | 9.2422e-05 | 5.8767e-05 | 0.090337 | 0.090337 | 0.090337 | 0.98315 | -0.32331 | 0.98148 | -0.35574 | 24.8179
35 | 0.0069696 | 0.0017468 | -0.006969 | -0.0017466 | 5.7726e-07 | 1.9041e-07 | 0.010495 | 0.010495 | 0.010495 | 0.9882 | -0.22562 | 0.98811 | -0.22736 | 2.8832
36 | -0.11736 | -0.029831 | 0.1176 | 0.029989 | 0.00024712 | 0.00015789 | 0.17694 | 0.17694 | 0.17694 | 0.9878 | -0.23253 | 0.99007 | -0.18891 | 48.6086
37 | 0.11736 | 0.029831 | -0.11702 | -0.029618 | 0.00033241 | 0.00021238 | 0.17694 | 0.17694 | 0.17694 | 0.9878 | -0.23253 | 0.98474 | -0.29153 | 48.6086
38 | -0.1176 | -0.029989 | 0.11791 | 0.030184 | 0.00030635 | 0.00019573 | 0.17694 | 0.17694 | 0.17694 | 0.99007 | -0.18891 | 0.99289 | -0.13511 | 48.6086
39 | 0.01323 | 0.0033171 | -0.013227 | -0.0033154 | 3.0682e-06 | 1.7033e-06 | 0.019992 | 0.019992 | 0.019992 | 0.98474 | -0.29153 | 0.98449 | -0.2964 | 5.4924
40 | 0.10379 | 0.026301 | -0.10346 | -0.026086 | 0.00033713 | 0.0002153 | 0.15694 | 0.15694 | 0.15694 | 0.98474 | -0.29153 | 0.98125 | -0.35937 | 43.1163
41 | 0.057116 | 0.014361 | -0.05703 | -0.014307 | 8.5938e-05 | 5.4615e-05 | 0.086609 | 0.086609 | 0.086609 | 0.98148 | -0.35574 | 0.97987 | -0.3873 | 23.7938
42 | -0.021875 | -0.0054824 | 0.02189 | 0.0054915 | 1.4951e-05 | 9.1174e-06 | 0.033292 | 0.033292 | 0.033292 | 0.97772 | -0.4284 | 0.97845 | -0.41407 | 9.1462
43 | -0.03373 | -0.0084592 | 0.033746 | 0.0084695 | 1.6411e-05 | 1.0294e-05 | 0.051298 | 0.051297 | 0.051298 | 0.97845 | -0.41407 | 0.97897 | -0.40386 | 14.0927
44 | 0.01184 | 0.0029676 | -0.011838 | -0.002967 | 1.2415e-06 | 6.6632e-07 | 0.018006 | 0.018006 | 0.018006 | 0.97845 | -0.41407 | 0.97834 | -0.41627 | 4.9466
45 | 0.013227 | 0.0033154 | -0.013226 | -0.0033148 | 9.5382e-07 | 5.2953e-07 | 0.019992 | 0.019993 | 0.019993 | 0.98449 | -0.2964 | 0.98442 | -0.29791 | 5.4924
46 | 0.094756 | 0.023905 | -0.094555 | -0.023777 | 0.00020138 | 0.00012855 | 0.14375 | 0.14375 | 0.14375 | 0.98125 | -0.35937 | 0.97897 | -0.40386 | 39.4915
47 | 0.01779 | 0.0044721 | -0.017786 | -0.0044694 | 4.499e-06 | 2.6724e-06 | 0.02702 | 0.027021 | 0.027021 | 0.97987 | -0.3873 | 0.9796 | -0.39259 | 7.4232
48 | 0.01375 | 0.003458 | -0.013739 | -0.0034519 | 1.0805e-05 | 6.0845e-06 | 0.02089 | 0.02089 | 0.02089 | 0.9796 | -0.39259 | 0.97876 | -0.40906 | 5.7391
49 | 0.013739 | 0.0034519 | -0.013723 | -0.0034432 | 1.5472e-05 | 8.7154e-06 | 0.02089 | 0.020891 | 0.020891 | 0.97876 | -0.40906 | 0.97756 | -0.43268 | 5.7392
50 | 0.013723 | 0.0034432 | -0.013711 | -0.0034364 | 1.1993e-05 | 6.7579e-06 | 0.020891 | 0.020891 | 0.020891 | 0.97756 | -0.43268 | 0.97662 | -0.45102 | 5.7393
51 | -0.0070213 | -0.0017597 | 0.0070216 | 0.0017598 | 2.3546e-07 | 8.0698e-08 | 0.010646 | 0.010646 | 0.010646 | 0.98137 | -0.35921 | 0.9814 | -0.3585 | 2.9248
52 | -0.019227 | -0.0048187 | 0.019236 | 0.0048242 | 9.1197e-06 | 5.4748e-06 | 0.029152 | 0.029152 | 0.029152 | 0.9814 | -0.3585 | 0.98191 | -0.34855 | 8.0088
53 | -0.029459 | -0.0073867 | 0.029465 | 0.0073906 | 6.3054e-06 | 3.9287e-06 | 0.044644 | 0.044644 | 0.044644 | 0.98191 | -0.34855 | 0.98214 | -0.34406 | 12.265
54 | 0.010223 | 0.0025624 | -0.010222 | -0.0025618 | 1.2542e-06 | 6.2647e-07 | 0.015492 | 0.015492 | 0.015492 | 0.98191 | -0.34855 | 0.98178 | -0.35113 | 4.2562
55 | -0.033895 | -0.0085007 | 0.033903 | 0.0085062 | 8.812e-06 | 5.5269e-06 | 0.051355 | 0.051355 | 0.051355 | 0.98214 | -0.34406 | 0.98242 | -0.33861 | 14.1086
56 | -0.048275 | -0.012108 | 0.04831 | 0.01213 | 3.4987e-05 | 2.217e-05 | 0.073122 | 0.073122 | 0.073122 | 0.98242 | -0.33861 | 0.9832 | -0.32342 | 20.0886
57 | -0.019887 | -0.004984 | 0.01989 | 0.004986 | 3.1923e-06 | 1.9231e-06 | 0.030049 | 0.030049 | 0.030049 | 0.98479 | -0.29245 | 0.98496 | -0.28908 | 8.2551
58 | -0.031413 | -0.007874 | 0.031429 | 0.0078838 | 1.5773e-05 | 9.8571e-06 | 0.047457 | 0.047457 | 0.047457 | 0.98496 | -0.28908 | 0.9855 | -0.27854 | 13.0378
59 | -0.0021207 | -0.0005315 | 0.0021208 | 0.00053134 | 6.1454e-08 | -1.6492e-07 | 0.0031998 | 0.0031997 | 0.0031998 | 0.98622 | -0.26531 | 0.98625 | -0.2647 | 0.87905
60 | -0.0021208 | -0.00053134 | 0.0021208 | 0.00053118 | 6.0249e-08 | -1.6171e-07 | 0.0031997 | 0.0031996 | 0.0031997 | 0.98625 | -0.2647 | 0.98628 | -0.26411 | 0.87903
61 | -0.0055343 | -0.0013867 | 0.0055354 | 0.0013868 | 1.1491e-06 | 1.7434e-07 | 0.0083495 | 0.0083493 | 0.0083495 | 0.98628 | -0.26411 | 0.98651 | -0.25975 | 2.2938
62 | -0.0055354 | -0.0013868 | 0.0055364 | 0.001387 | 9.4965e-07 | 1.4386e-07 | 0.0083493 | 0.0083491 | 0.0083493 | 0.98651 | -0.25975 | 0.98669 | -0.25614 | 2.2938
63 | -0.0037638 | -0.00094329 | 0.0037646 | 0.000943 | 8.0529e-07 | -2.9002e-07 | 0.0057557 | 0.0057554 | 0.0057557 | 0.97304 | -0.5207 | 0.97327 | -0.51621 | 1.5812
64 | -0.0043917 | -0.0011002 | 0.0043927 | 0.0011001 | 9.763e-07 | -9.3049e-08 | 0.0067143 | 0.006714 | 0.0067143 | 0.97327 | -0.51621 | 0.9735 | -0.51154 | 1.8446
65 | -0.0055364 | -0.001387 | 0.0055366 | 0.001387 | 2.8001e-07 | 4.2383e-08 | 0.0083491 | 0.0083491 | 0.0083491 | 0.98669 | -0.25614 | 0.98675 | -0.25508 | 2.2937
66 | -0.0043927 | -0.0011001 | 0.0043945 | 0.0010999 | 1.7778e-06 | -1.7047e-07 | 0.006714 | 0.0067135 | 0.006714 | 0.9735 | -0.51154 | 0.97393 | -0.50304 | 1.8445
67 | -0.0066305 | -0.0016612 | 0.0066315 | 0.0016615 | 9.9897e-07 | 2.989e-07 | 0.0099986 | 0.0099985 | 0.0099986 | 0.98675 | -0.25508 | 0.98691 | -0.25192 | 2.7469
68 | -0.0078597 | -0.0019693 | 0.0078597 | 0.0019693 | 1.578e-08 | 6.2707e-09 | 0.01185 | 0.01185 | 0.01185 | 0.98691 | -0.25192 | 0.98691 | -0.25188 | 3.2556
69 | -0.0043945 | -0.0010999 | 0.0043955 | 0.0010998 | 1.0357e-06 | -9.993e-08 | 0.0067135 | 0.0067132 | 0.0067135 | 0.97393 | -0.50304 | 0.97418 | -0.49809 | 1.8444
70 | -0.0053262 | -0.0013331 | 0.0053275 | 0.0013332 | 1.3121e-06 | 1.8123e-07 | 0.0081348 | 0.0081346 | 0.0081348 | 0.97418 | -0.49809 | 0.97444 | -0.49291 | 2.2348
71 | -0.019406 | -0.0048718 | 0.019417 | 0.0048788 | 1.1657e-05 | 6.9922e-06 | 0.029201 | 0.029201 | 0.029201 | 0.98897 | -0.21189 | 0.98961 | -0.1993 | 8.0222
72 | 0.019406 | 0.0048718 | -0.019401 | -0.0048694 | 4.0997e-06 | 2.4593e-06 | 0.029201 | 0.029201 | 0.029201 | 0.98897 | -0.21189 | 0.98874 | -0.21632 | 8.0223
73 | -0.021167 | -0.0053172 | 0.021172 | 0.0053207 | 5.6547e-06 | 3.4278e-06 | 0.031831 | 0.031831 | 0.031831 | 0.98961 | -0.1993 | 0.9899 | -0.19371 | 8.7448
74 | 0.017456 | 0.0043817 | -0.017447 | -0.0043765 | 8.7433e-06 | 5.1627e-06 | 0.026272 | 0.026273 | 0.026273 | 0.98874 | -0.21632 | 0.9882 | -0.22682 | 7.2178
75 | -0.0072391 | -0.0018123 | 0.0072393 | 0.0018124 | 2.0862e-07 | 7.6797e-08 | 0.011054 | 0.011054 | 0.011054 | 0.97444 | -0.49291 | 0.97448 | -0.49231 | 3.0367
76 | -0.021172 | -0.0053207 | 0.021174 | 0.0053219 | 2.0799e-06 | 1.2607e-06 | 0.031831 | 0.031831 | 0.031831 | 0.9899 | -0.19371 | 0.99001 | -0.19165 | 8.7448
77 | 0.014456 | 0.0036268 | -0.014445 | -0.0036208 | 1.0582e-05 | 6.0104e-06 | 0.021768 | 0.021769 | 0.021769 | 0.9882 | -0.22682 | 0.98741 | -0.24219 | 5.9804
78 | -0.0094796 | -0.0023736 | 0.009481 | 0.0023743 | 1.3756e-06 | 6.6224e-07 | 0.014474 | 0.014474 | 0.014474 | 0.97448 | -0.49231 | 0.97463 | -0.48926 | 3.9765
79 | 0.0022403 | 0.00056122 | -0.0022402 | -0.00056144 | 9.9281e-08 | -2.183e-07 | 0.0034208 | 0.0034209 | 0.0034209 | 0.97448 | -0.49231 | 0.97443 | -0.49324 | 0.9398
80 | -0.010963 | -0.0027458 | 0.010967 | 0.0027476 | 3.4361e-06 | 1.7913e-06 | 0.016737 | 0.016737 | 0.016737 | 0.97463 | -0.48926 | 0.97496 | -0.48268 | 4.5982
81 | -0.014202 | -0.0035583 | 0.014203 | 0.003559 | 1.2629e-06 | 7.1886e-07 | 0.021674 | 0.021674 | 0.021674 | 0.97496 | -0.48268 | 0.97506 | -0.48081 | 5.9545
82 | -0.014203 | -0.003559 | 0.014209 | 0.0035628 | 6.6083e-06 | 3.7612e-06 | 0.021674 | 0.021674 | 0.021674 | 0.97506 | -0.48081 | 0.97555 | -0.47105 | 5.9545
83 | -0.014209 | -0.0035628 | 0.014216 | 0.0035668 | 7.0053e-06 | 3.9866e-06 | 0.021674 | 0.021674 | 0.021674 | 0.97555 | -0.47105 | 0.97608 | -0.46071 | 5.9545
84 | -0.033984 | -0.008521 | 0.033999 | 0.0085304 | 1.4922e-05 | 9.3649e-06 | 0.05181 | 0.05181 | 0.05181 | 0.97608 | -0.46071 | 0.97655 | -0.4515 | 14.2334
85 | 0.015864 | 0.0039836 | -0.015857 | -0.0039796 | 6.9262e-06 | 4.0153e-06 | 0.023846 | 0.023847 | 0.023847 | 0.99001 | -0.19165 | 0.98954 | -0.2008 | 6.5513
86 | -0.057144 | -0.014337 | 0.057198 | 0.014371 | 5.4005e-05 | 3.4325e-05 | 0.087079 | 0.087079 | 0.087079 | 0.97655 | -0.4515 | 0.97755 | -0.4317 | 23.9228
87 | 0.023145 | 0.0058066 | -0.023129 | -0.0057966 | 1.6187e-05 | 9.9258e-06 | 0.035269 | 0.03527 | 0.03527 | 0.97655 | -0.4515 | 0.9758 | -0.46618 | 9.6894
88 | 0.014136 | 0.0035484 | -0.014132 | -0.0035461 | 4.1767e-06 | 2.3566e-06 | 0.02126 | 0.02126 | 0.02126 | 0.98954 | -0.2008 | 0.98922 | -0.207 | 5.8406
89 | -0.060728 | -0.015256 | 0.060773 | 0.015284 | 4.4875e-05 | 2.8544e-05 | 0.092452 | 0.092452 | 0.092452 | 0.97755 | -0.4317 | 0.97834 | -0.41623 | 25.3988
90 | -0.060773 | -0.015284 | 0.060809 | 0.015307 | 3.5918e-05 | 2.2847e-05 | 0.092452 | 0.092452 | 0.092452 | 0.97834 | -0.41623 | 0.97897 | -0.40386 | 25.3988
91 | 0.012403 | 0.0031127 | -0.012397 | -0.0031093 | 6.2641e-06 | 3.3934e-06 | 0.018659 | 0.018659 | 0.018659 | 0.98922 | -0.207 | 0.98867 | -0.2176 | 5.1261
92 | 0.010508 | 0.0026359 | -0.010502 | -0.0026328 | 6.1777e-06 | 3.1097e-06 | 0.015816 | 0.015816 | 0.015816 | 0.98867 | -0.2176 | 0.98804 | -0.22993 | 4.3451
93 | -0.0083826 | -0.0021008 | 0.0083843 | 0.0021015 | 1.6986e-06 | 7.2373e-07 | 0.01263 | 0.01263 | 0.01263 | 0.98757 | -0.23905 | 0.98779 | -0.2348 | 3.4699
94 | 0.0053783 | 0.0013478 | -0.0053775 | -0.0013477 | 7.7676e-07 | 9.3613e-08 | 0.0081037 | 0.0081039 | 0.0081039 | 0.98757 | -0.23905 | 0.98741 | -0.24208 | 2.2263
95 | -0.010499 | -0.0026316 | 0.010501 | 0.0026322 | 1.3533e-06 | 6.8143e-07 | 0.015816 | 0.015816 | 0.015816 | 0.98779 | -0.2348 | 0.98793 | -0.23209 | 4.3451
96 | -0.010501 | -0.0026322 | 0.010502 | 0.0026328 | 1.0785e-06 | 5.4301e-07 | 0.015816 | 0.015816 | 0.015816 | 0.98793 | -0.23209 | 0.98804 | -0.22993 | 4.3451
97 | 0.012859 | 0.0032233 | -0.012858 | -0.003223 | 5.534e-07 | 3.0391e-07 | 0.019378 | 0.019378 | 0.019378 | 0.98741 | -0.24219 | 0.98736 | -0.24309 | 5.3237
98 | 0.010988 | 0.0027542 | -0.010986 | -0.0027533 | 1.7819e-06 | 9.1881e-07 | 0.01656 | 0.01656 | 0.01656 | 0.98736 | -0.24309 | 0.98719 | -0.2465 | 4.5494
99 | 0.0090745 | 0.0022742 | -0.0090722 | -0.0022732 | 2.3254e-06 | 1.0646e-06 | 0.013678 | 0.013678 | 0.013678 | 0.98719 | -0.2465 | 0.98691 | -0.25188 | 3.7578
100 | 0.0028063 | 0.00070104 | -0.0028058 | -0.00070169 | 4.9473e-07 | -6.4756e-07 | 0.0042056 | 0.0042059 | 0.0042059 | 0.99275 | -0.13885 | 0.99256 | -0.14256 | 1.1555
101 | 0.0028058 | 0.00070169 | -0.0028055 | -0.00070216 | 3.5746e-07 | -4.6756e-07 | 0.0042059 | 0.0042061 | 0.0042061 | 0.99256 | -0.14256 | 0.99242 | -0.14524 | 1.1555
102 | 0.0028055 | 0.00070216 | -0.0028049 | -0.00070296 | 6.1544e-07 | -8.0435e-07 | 0.0042061 | 0.0042066 | 0.0042066 | 0.99242 | -0.14524 | 0.99218 | -0.14985 | 1.1556
103 | -0.057863 | -0.014524 | 0.057916 | 0.014558 | 5.3571e-05 | 3.4049e-05 | 0.08758 | 0.08758 | 0.08758 | 0.9832 | -0.32342 | 0.98419 | -0.30402 | 24.0605
104 | -0.069064 | -0.017352 | 0.069148 | 0.017406 | 8.4109e-05 | 5.3568e-05 | 0.10443 | 0.10443 | 0.10443 | 0.98419 | -0.30402 | 0.9855 | -0.27854 | 28.6907
105 | -0.10058 | -0.02529 | 0.10075 | 0.025402 | 0.00017545 | 0.00011203 | 0.15189 | 0.15189 | 0.15189 | 0.9855 | -0.27854 | 0.98738 | -0.24209 | 41.7284
106 | -0.11118 | -0.028016 | 0.11146 | 0.028193 | 0.00027761 | 0.00017733 | 0.16761 | 0.16761 | 0.16761 | 0.98738 | -0.24209 | 0.99007 | -0.19003 | 46.0474
107 | -0.12384 | -0.031295 | 0.12401 | 0.031407 | 0.00017549 | 0.00011214 | 0.18621 | 0.18621 | 0.18621 | 0.99007 | -0.19003 | 0.9916 | -0.16052 | 51.157
108 | 0.14812 | 0.037584 | -0.14805 | -0.037536 | 7.6386e-05 | 4.8029e-05 | 0.22185 | 0.22185 | 0.22185 | 0.99423 | -0.10998 | 0.99367 | -0.1207 | 15.2371
109 | 0.14346 | 0.036386 | -0.14327 | -0.036263 | 0.0001918 | 0.00012218 | 0.21498 | 0.21498 | 0.21498 | 0.99367 | -0.1207 | 0.99222 | -0.14855 | 29.5302
110 | 0.13816 | 0.034984 | -0.13808 | -0.034933 | 7.9324e-05 | 5.0704e-05 | 0.20732 | 0.20732 | 0.20732 | 0.99222 | -0.14855 | 0.9916 | -0.16052 | 56.9573

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.57291 | 0.14593

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0022158 | 0.00055533
1 | 0.0035347 | 0.00088587
2 | 0.010426 | 0.002613
3 | 0.0024026 | 0.00060214
4 | 0.006797 | 0.0017035
5 | 0.0065213 | 0.0016344
6 | 0.016194 | 0.0040586
7 | 0.021659 | 0.0054283
8 | 0.003516 | 0.0008812
9 | 0.0020741 | 0.00051983
10 | 0.0033025 | 0.00082768
11 | 0.0066591 | 0.0016689
12 | 0.0053737 | 0.0013468
13 | 0.011194 | 0.0028056
14 | 0.006437 | 0.0016133
15 | 0.015226 | 0.0038159
16 | 0.0075395 | 0.0018896
17 | 0.0032519 | 0.00081501
18 | 0.015919 | 0.0039898
19 | 0.010996 | 0.0027558
20 | 0.002459 | 0.00061629
21 | 0.006969 | 0.0017466
22 | 0.021875 | 0.0054824
23 | 0.0087009 | 0.0021806
24 | 0.03924 | 0.0098344
25 | 0.0040358 | 0.0010115
26 | 0.013711 | 0.0034364
27 | 0.0070213 | 0.0017597
28 | 0.012205 | 0.0030589
29 | 0.0044293 | 0.0011101
30 | 0.010222 | 0.0025618
31 | 0.014371 | 0.0036018
32 | 0.019887 | 0.004984
33 | 0.011523 | 0.002888
34 | 0.0021207 | 0.0005315
35 | 0.0034134 | 0.00085548
36 | 0.0037638 | 0.00094329
37 | 0.00062712 | 0.00015717
38 | 0.0010939 | 0.00027415
39 | 0.0012281 | 0.0003078
40 | 0.00093066 | 0.00023325
41 | 0.0017493 | 0.0004384
42 | 0.0019459 | 0.00048769
43 | 0.0019116 | 0.0004791
44 | 0.0029913 | 0.00074969
45 | 0.0014822 | 0.00037147
46 | 0.0022402 | 0.00056144
47 | 0.0032349 | 0.00081074
48 | 0.019768 | 0.0049543
49 | 0.0017204 | 0.00043118
50 | 0.023129 | 0.0057966
51 | 0.0035296 | 0.00088461
52 | 0.011838 | 0.002967
53 | 0.018892 | 0.0047349
54 | 0.013226 | 0.0033148
55 | 0.0017291 | 0.00043335
56 | 0.001889 | 0.00047343
57 | 0.0030043 | 0.00075294
58 | 0.002115 | 0.00053007
59 | 0.0053775 | 0.0013477
60 | 0.0015861 | 0.00039752
61 | 0.0018703 | 0.00046875
62 | 0.0019117 | 0.00047911
63 | 0.0012125 | 0.00030388
64 | 0.0018026 | 0.00045177
65 | 0.0028049 | 0.00070296
66 | 0.009553 | 0.0023942
67 | 0.011147 | 0.0027938
68 | 0.010432 | 0.0026145
69 | 0.012375 | 0.0031015
70 | 0.012737 | 0.0031922
71 | 0.0045891 | 0.0011501
72 | 0.0051047 | 0.0012794
73 | 0.01407 | 0.0035262

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1