## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_191-21_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_191-21_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_191-21_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_191-21_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_191-21_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_191-21_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_191-21_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_191-21_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_191-21_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_191-21_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_191-21_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_191-21_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_191-21_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_191-21_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_191-21_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_191-21_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_191-21_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_191-21_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_191-21_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_191-21_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_191-21_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_191-21_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_191-21_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_191-21_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_191-21_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_191-21_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_191-21_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_191-21_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_191-21_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_191-21_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_191-21_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_191-21_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_191-21_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_191-21_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_191-21_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_191-21_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_191-21_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_191-21_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_191-21_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_191-21_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_191-21_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_191-21_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_191-21_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_191-21_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_191-21_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_191-21_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_191-21_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_191-21_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_191-21_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_191-21_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_191-21_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_191-21_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_191-21_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_191-21_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_191-21_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_191-21_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_191-21_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_191-21_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_191-21_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_191-21_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_191-21_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_191-21_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_191-21_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_191-21_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_191-21_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_191-21_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_191-21_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_191-21_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_191-21_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_191-21_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_191-21_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_191-21_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_191-21_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_191-21_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_191-21_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_191-21_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_191-21_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_191-21_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_191-21_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_191-21_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_191-21_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_191-21_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_191-21_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_191-21_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_191-21_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_191-21_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_191-21_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_191-21_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_191-21_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_191-21_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_191-21_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_191-21_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_191-21_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_191-21_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_191-21_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_191-21_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_191-21_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_191-21_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_191-21_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_191-21_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_191-21_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_191-21_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_191-21_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_191-21_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_191-21_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_191-21_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_191-21_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_191-21_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_191-21_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_191-21_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_191-21_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_191-21_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_191-21_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_191-21_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_191-21_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_191-21_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_191-21_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_191-21_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_191-21_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_191-21_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_191-21_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_191-21_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_191-21_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_191-21_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_191-21_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_191-21_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_191-21_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_191-21_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_191-21_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_191-21_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_191-21_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_191-21_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_191-21_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_191-21_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_191-21_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_191-21_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_191-21_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_191-21_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_191-21_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_191-21_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_191-21_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_191-21_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_191-21_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_191-21_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_191-21_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_191-21_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_191-21_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_191-21_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_191-21_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_191-21_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_191-21_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_191-21_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_191-21_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_191-21_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_191-21_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_191-21_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_191-21_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_191-21_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_191-21_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_191-21_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_191-21_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_191-21_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_191-21_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_191-21_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_191-21_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_191-21_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_191-21_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_191-21_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_191-21_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_MV_499_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_191-21_0_4_load_0 | 0 | 0.0022391 | 0.00056117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_191-21_0_4_load_5 | 3 | 0.0072885 | 0.0018267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_191-21_0_4_load_172 | 6 | 0.00098705 | 0.00024738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_191-21_0_4_load_174 | 7 | 0.0009397 | 0.00023551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_191-21_0_4_load_96 | 11 | 0.00039299 | 9.8491e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_191-21_0_4_load_86 | 12 | 0.0011007 | 0.00027585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_191-21_0_4_load_166 | 13 | 0.00041173 | 0.00010319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_191-21_0_4_load_171 | 14 | 0.00058706 | 0.00014713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_191-21_0_4_load_42 | 16 | 0.016526 | 0.0041417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_191-21_0_4_load_71 | 17 | 0.00062594 | 0.00015688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_191-21_0_4_load_97 | 18 | 0.00049257 | 0.00012345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_191-21_0_4_load_7 | 20 | 0.0088209 | 0.0022107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_191-21_0_4_load_40 | 24 | 0.0064357 | 0.0016129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_191-21_0_4_load_41 | 25 | 0.0088229 | 0.0022112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_191-21_0_4_load_102 | 28 | 0.0019673 | 0.00049305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_191-21_0_4_load_178 | 31 | 0.012358 | 0.0030972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_191-21_0_4_load_49 | 35 | 0.001868 | 0.00046818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_191-21_0_4_load_43 | 36 | 0.0073487 | 0.0018417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_191-21_0_4_load_137 | 40 | 0.0078835 | 0.0019758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_191-21_0_4_load_134 | 41 | 0.0081057 | 0.0020315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_191-21_0_4_load_95 | 43 | 0.0073486 | 0.0018417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_191-21_0_4_load_93 | 45 | 0.0025986 | 0.00065126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_191-21_0_4_load_92 | 47 | 0.0011347 | 0.00028437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_191-21_0_4_load_90 | 51 | 0.0066731 | 0.0016724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_191-21_0_4_load_179 | 52 | 0.013938 | 0.0034931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_191-21_0_4_load_142 | 54 | 0.0040808 | 0.0010227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_191-21_0_4_load_83 | 56 | 0.004554 | 0.0011413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_191-21_0_4_load_94 | 57 | 0.0063123 | 0.001582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_191-21_0_4_load_105 | 58 | 0.0097808 | 0.0024513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_191-21_0_4_load_104 | 59 | 0.0085671 | 0.0021471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_191-21_0_4_load_149 | 60 | 0.019354 | 0.0048507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_191-21_0_4_load_103 | 63 | 0.0090912 | 0.0022785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_191-21_0_4_load_53 | 65 | 0.0062456 | 0.0015653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_191-21_0_4_load_50 | 66 | 0.024481 | 0.0061356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_191-21_0_4_load_116 | 69 | 0.00082647 | 0.00020713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_191-21_0_4_load_57 | 72 | 0.014704 | 0.0036852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_191-21_0_4_load_98 | 74 | 0.00069727 | 0.00017475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_191-21_0_4_load_144 | 75 | 0.0054542 | 0.001367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_191-21_0_4_load_55 | 76 | 0.012433 | 0.003116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_191-21_0_4_load_80 | 80 | 0.013387 | 0.0033552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_191-21_0_4_load_89 | 82 | 0.0057884 | 0.0014507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_191-21_0_4_load_124 | 83 | 0.0062164 | 0.001558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_191-21_0_4_load_82 | 85 | 0.0025856 | 0.00064801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_191-21_0_4_load_115 | 86 | 0.0018903 | 0.00047375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_191-21_0_4_load_99 | 87 | 0.029764 | 0.0074596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_191-21_0_4_load_121 | 88 | 0.0058645 | 0.0014698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_191-21_0_4_load_107 | 89 | 0.0084792 | 0.0021251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_191-21_0_4_load_150 | 92 | 0.0073661 | 0.0018461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_191-21_0_4_load_141 | 93 | 0.0054455 | 0.0013648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_191-21_0_4_load_139 | 94 | 0.00071561 | 0.00017935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_191-21_0_4_load_140 | 96 | 0.00094514 | 0.00023688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_191-21_0_4_load_138 | 97 | 0.0032582 | 0.00081659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_191-21_0_4_load_126 | 98 | 0.0085771 | 0.0021496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_191-21_0_4_load_117 | 99 | 0.0036837 | 0.00092322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_191-21_0_4_load_118 | 100 | 0.0048973 | 0.0012274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_191-21_0_4_load_87 | 101 | 0.0073829 | 0.0018503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_191-21_0_4_load_88 | 102 | 0.0073832 | 0.0018504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_191-21_0_4_load_56 | 103 | 0.0081803 | 0.0020502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_191-21_0_4_load_45 | 104 | 0.00020051 | 5.0253e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_191-21_0_4_load_170 | 107 | 0.0003396 | 8.5112e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_191-21_0_4_load_169 | 108 | 0.00017005 | 4.2619e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_191-21_0_4_load_157 | 109 | 0.00012068 | 3.0245e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_191-21_0_4_load_167 | 110 | 0.00015725 | 3.941e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_191-21_0_4_load_52 | 112 | 0.0089748 | 0.0022493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_191-21_0_4_load_62 | 114 | 0.0013808 | 0.00034605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_191-21_0_4_load_91 | 116 | 0.0020154 | 0.00050511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_191-21_0_4_load_75 | 118 | 0.0017978 | 0.00045058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_191-21_0_4_load_64 | 119 | 0.00058892 | 0.0001476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_191-21_0_4_load_66 | 121 | 0.00064582 | 0.00016186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_191-21_0_4_load_67 | 122 | 0.00050171 | 0.00012574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_191-21_0_4_load_68 | 123 | 0.00045914 | 0.00011507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_191-21_0_4_load_69 | 124 | 0.00033123 | 8.3015e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_191-21_0_4_load_81 | 126 | 0.00063278 | 0.00015859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_191-21_0_4_load_74 | 127 | 0.0006267 | 0.00015707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_191-21_0_4_load_72 | 128 | 0.0006455 | 0.00016178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_191-21_0_4_load_79 | 129 | 0.00062332 | 0.00015622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_191-21_0_4_load_85 | 130 | 0.0015609 | 0.0003912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_191-21_0_4_load_84 | 131 | 0.00079646 | 0.00019961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_191-21_0_4_load_110 | 134 | 0.00057459 | 0.00014401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_191-21_0_4_load_108 | 136 | 0.0005822 | 0.00014591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_191-21_0_4_load_109 | 137 | 0.0012654 | 0.00031713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_191-21_0_4_load_111 | 138 | 0.00084646 | 0.00021214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_191-21_0_4_load_113 | 139 | 0.00091686 | 0.00022979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_191-21_0_4_load_122 | 140 | 0.0004926 | 0.00012346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_191-21_0_4_load_147 | 141 | 0.00070233 | 0.00017602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_191-21_0_4_load_161 | 142 | 0.00045084 | 0.00011299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_191-21_0_4_load_123 | 143 | 0.00059797 | 0.00014987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_191-21_0_4_load_159 | 145 | 0.00015642 | 3.9202e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_191-21_0_4_load_127 | 146 | 0.00028755 | 7.2067e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_191-21_0_4_load_128 | 147 | 0.00037264 | 9.3392e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_191-21_0_4_load_129 | 148 | 0.0016961 | 0.00042509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_191-21_0_4_load_130 | 149 | 0.00056997 | 0.00014285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_191-21_0_4_load_131 | 150 | 0.00055416 | 0.00013889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_191-21_0_4_load_132 | 151 | 0.00088859 | 0.0002227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_191-21_0_4_load_133 | 152 | 0.00055416 | 0.00013889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_191-21_0_4_load_151 | 153 | 0.00023806 | 5.9664e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_191-21_0_4_load_152 | 154 | 0.00031054 | 7.7828e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_191-21_0_4_load_146 | 155 | 0.00019966 | 5.004e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_191-21_0_4_load_148 | 156 | 0.00015476 | 3.8786e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_191-21_0_4_load_175 | 157 | 0.00018397 | 4.6106e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_191-21_0_4_load_176 | 158 | 0.00014247 | 3.5707e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_191-21_0_4_load_164 | 159 | 0.0032286 | 0.00080917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_191-21_0_4_load_173 | 160 | 0.00083556 | 0.00020941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_191-21_0_4_load_153 | 161 | 0.002062 | 0.00051678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_191-21_0_4_load_154 | 162 | 0.00019431 | 4.8699e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_191-21_0_4_load_158 | 163 | 0.00049132 | 0.00012314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_191-21_0_4_load_160 | 164 | 0.0003607 | 9.0399e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_191-21_0_4_load_162 | 165 | 0.00090614 | 0.0002271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_191-21_0_4_load_163 | 166 | 0.00021082 | 5.2837e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_191-21_0_4_load_165 | 167 | 0.0012197 | 0.00030568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_191-21_0_4_load_177 | 168 | 0.00038574 | 9.6676e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 112 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_191-21_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.04135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_191-21_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.077396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_191-21_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.12848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_191-21_0_4_line_3 |  | 3 | 9 | 0.009955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_191-21_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.023131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_191-21_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.021718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_191-21_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.030365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_191-21_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.004376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_191-21_0_4_line_8 |  | 6 | 14 | 0.0031172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_191-21_0_4_line_9 |  | 7 | 15 | 0.11289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_191-21_0_4_line_10 |  | 8 | 13 | 0.021499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_191-21_0_4_line_11 |  | 9 | 16 | 0.013396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_191-21_0_4_line_12 |  | 9 | 17 | 0.029651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_191-21_0_4_line_13 |  | 10 | 11 | 0.019128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_191-21_0_4_line_14 |  | 10 | 12 | 0.059979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_191-21_0_4_line_15 |  | 11 | 18 | 0.03104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_191-21_0_4_line_16 |  | 12 | 19 | 0.012761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_191-21_0_4_line_17 |  | 13 | 167 | 0.0020899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_191-21_0_4_line_18 |  | 14 | 160 | 0.00037361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_191-21_0_4_line_19 |  | 15 | 109 | 0.0062976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_191-21_0_4_line_20 |  | 17 | 128 | 0.00041508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_191-21_0_4_line_21 |  | 18 | 132 | 0.0068715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_191-21_0_4_line_22 |  | 19 | 130 | 0.10279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_191-21_0_4_line_23 |  | 19 | 117 | 0.010258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_191-21_0_4_line_24 |  | 20 | 21 | 0.02366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_191-21_0_4_line_25 |  | 20 | 22 | 0.0096014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_191-21_0_4_line_26 |  | 21 | 23 | 0.03643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_191-21_0_4_line_27 |  | 22 | 24 | 0.016948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_191-21_0_4_line_28 |  | 22 | 25 | 0.025938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_191-21_0_4_line_29 |  | 23 | 26 | 0.053709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_191-21_0_4_line_30 |  | 25 | 38 | 0.025065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_191-21_0_4_line_31 |  | 26 | 71 | 0.040207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_191-21_0_4_line_32 |  | 26 | 72 | 0.011706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_191-21_0_4_line_33 |  | 27 | 28 | 0.021628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_191-21_0_4_line_34 |  | 27 | 29 | 0.038095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_191-21_0_4_line_35 |  | 28 | 73 | 0.010606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_191-21_0_4_line_36 |  | 29 | 70 | 0.033784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_191-21_0_4_line_37 |  | 29 | 74 | 0.010817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_191-21_0_4_line_38 |  | 30 | 31 | 0.004845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_191-21_0_4_line_39 |  | 30 | 32 | 0.084706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_191-21_0_4_line_40 |  | 30 | 33 | 0.020438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_191-21_0_4_line_41 |  | 32 | 60 | 0.024222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_191-21_0_4_line_42 |  | 33 | 75 | 0.003693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_191-21_0_4_line_43 |  | 33 | 53 | 0.010477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_191-21_0_4_line_44 |  | 34 | 35 | 0.021991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_191-21_0_4_line_45 |  | 34 | 36 | 0.035998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_191-21_0_4_line_46 |  | 34 | 37 | 0.027523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_191-21_0_4_line_47 |  | 34 | 38 | 0.037417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_191-21_0_4_line_48 |  | 35 | 76 | 0.028377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_191-21_0_4_line_49 |  | 37 | 58 | 0.017945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_191-21_0_4_line_50 |  | 37 | 59 | 0.042706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_191-21_0_4_line_51 |  | 39 | 40 | 0.0077676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_191-21_0_4_line_52 |  | 39 | 41 | 0.028964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_191-21_0_4_line_53 |  | 40 | 44 | 0.02425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_191-21_0_4_line_54 |  | 41 | 73 | 0.01189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_191-21_0_4_line_55 |  | 42 | 43 | 0.0036043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_191-21_0_4_line_56 |  | 42 | 44 | 0.032017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_191-21_0_4_line_57 |  | 42 | 45 | 0.016629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_191-21_0_4_line_58 |  | 43 | 46 | 0.016816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_191-21_0_4_line_59 |  | 44 | 64 | 0.017264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_191-21_0_4_line_60 |  | 45 | 67 | 0.0096887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_191-21_0_4_line_61 |  | 46 | 47 | 0.043839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_191-21_0_4_line_62 |  | 46 | 48 | 0.047813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_191-21_0_4_line_63 |  | 48 | 52 | 0.013997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_191-21_0_4_line_64 |  | 49 | 50 | 0.066412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_191-21_0_4_line_65 |  | 49 | 51 | 0.043631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_191-21_0_4_line_66 |  | 50 | 60 | 0.024461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_191-21_0_4_line_67 |  | 51 | 82 | 0.023489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_191-21_0_4_line_68 |  | 53 | 54 | 0.011844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_191-21_0_4_line_69 |  | 55 | 56 | 0.019988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_191-21_0_4_line_70 |  | 55 | 57 | 0.014146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_191-21_0_4_line_71 |  | 56 | 85 | 0.011985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_191-21_0_4_line_72 |  | 57 | 67 | 0.011431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_191-21_0_4_line_73 |  | 58 | 84 | 0.0027599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_191-21_0_4_line_74 |  | 61 | 62 | 0.028469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_191-21_0_4_line_75 |  | 61 | 63 | 0.0038969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_191-21_0_4_line_76 |  | 62 | 65 | 0.015865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_191-21_0_4_line_77 |  | 62 | 66 | 0.028353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_191-21_0_4_line_78 |  | 64 | 88 | 0.012806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_191-21_0_4_line_79 |  | 65 | 76 | 0.031256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_191-21_0_4_line_80 |  | 66 | 91 | 0.026092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
81 | LV_191-21_0_4_line_81 |  | 68 | 69 | 0.019526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_191-21_0_4_line_82 |  | 68 | 70 | 0.021375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_191-21_0_4_line_83 |  | 70 | 86 | 0.01791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_191-21_0_4_line_84 |  | 71 | 101 | 0.015803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_191-21_0_4_line_85 |  | 71 | 102 | 0.020708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_191-21_0_4_line_86 |  | 72 | 103 | 0.010856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_191-21_0_4_line_87 |  | 73 | 95 | 0.010359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_191-21_0_4_line_88 |  | 74 | 87 | 0.018454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_191-21_0_4_line_89 |  | 77 | 78 | 0.016292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_191-21_0_4_line_90 |  | 77 | 79 | 0.034539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_191-21_0_4_line_91 |  | 78 | 115 | 0.01848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_191-21_0_4_line_92 |  | 78 | 114 | 0.01652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_191-21_0_4_line_93 |  | 79 | 80 | 0.013542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_191-21_0_4_line_94 |  | 79 | 81 | 0.065407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_191-21_0_4_line_95 |  | 81 | 117 | 0.056019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_191-21_0_4_line_96 |  | 81 | 118 | 0.017082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_191-21_0_4_line_97 |  | 82 | 115 | 0.0091044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_191-21_0_4_line_98 |  | 83 | 84 | 0.018717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_191-21_0_4_line_99 |  | 84 | 98 | 0.036143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_191-21_0_4_line_100 |  | 85 | 113 | 0.0030083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_191-21_0_4_line_101 |  | 88 | 135 | 0.025186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_191-21_0_4_line_102 |  | 89 | 90 | 0.0025348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_191-21_0_4_line_103 |  | 90 | 93 | 0.0055812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_191-21_0_4_line_104 |  | 90 | 135 | 0.004849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_191-21_0_4_line_105 |  | 91 | 112 | 0.027412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_191-21_0_4_line_106 |  | 92 | 93 | 0.025282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_191-21_0_4_line_107 |  | 94 | 95 | 0.0088158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_191-21_0_4_line_108 |  | 95 | 97 | 0.045205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_191-21_0_4_line_109 |  | 96 | 97 | 0.013471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_191-21_0_4_line_110 |  | 99 | 100 | 0.02777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_191-21_0_4_line_111 |  | 100 | 135 | 0.029775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_191-21_0_4_line_112 |  | 104 | 105 | 0.078662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_191-21_0_4_line_113 |  | 105 | 106 | 0.037328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_191-21_0_4_line_114 |  | 106 | 107 | 0.03344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_191-21_0_4_line_115 |  | 106 | 108 | 0.089216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_191-21_0_4_line_116 |  | 108 | 110 | 0.0088951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_191-21_0_4_line_117 |  | 109 | 111 | 0.029408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_191-21_0_4_line_118 |  | 110 | 167 | 0.0066927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_191-21_0_4_line_119 |  | 111 | 161 | 0.058837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_191-21_0_4_line_120 |  | 112 | 113 | 0.023521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
121 | LV_191-21_0_4_line_121 |  | 113 | 114 | 0.0096833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_191-21_0_4_line_122 |  | 115 | 116 | 0.035454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_191-21_0_4_line_123 |  | 117 | 129 | 0.033804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_191-21_0_4_line_124 |  | 118 | 124 | 0.029724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_191-21_0_4_line_125 |  | 119 | 120 | 0.017235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_191-21_0_4_line_126 |  | 119 | 121 | 0.042146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_191-21_0_4_line_127 |  | 120 | 122 | 0.0026331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_191-21_0_4_line_128 |  | 120 | 123 | 0.026149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_191-21_0_4_line_129 |  | 122 | 124 | 0.0265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_191-21_0_4_line_130 |  | 123 | 125 | 0.023487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_191-21_0_4_line_131 |  | 125 | 126 | 0.017784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_191-21_0_4_line_132 |  | 125 | 127 | 0.0066362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_191-21_0_4_line_133 |  | 127 | 128 | 0.018597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_191-21_0_4_line_134 |  | 129 | 131 | 0.0095804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_191-21_0_4_line_135 |  | 132 | 133 | 0.026557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_191-21_0_4_line_136 |  | 132 | 134 | 0.02166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_191-21_0_4_line_137 |  | 133 | 141 | 0.0021762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_191-21_0_4_line_138 |  | 133 | 142 | 0.021784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_191-21_0_4_line_139 |  | 134 | 136 | 0.00018564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_191-21_0_4_line_140 |  | 136 | 137 | 0.0030676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_191-21_0_4_line_141 |  | 137 | 138 | 0.045167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_191-21_0_4_line_142 |  | 138 | 139 | 0.011039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_191-21_0_4_line_143 |  | 139 | 140 | 0.0078519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_191-21_0_4_line_144 |  | 140 | 143 | 0.0090934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_191-21_0_4_line_145 |  | 141 | 144 | 0.032952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_191-21_0_4_line_146 |  | 142 | 145 | 0.0035694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_191-21_0_4_line_147 |  | 144 | 155 | 0.018168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_191-21_0_4_line_148 |  | 144 | 152 | 0.0027977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_191-21_0_4_line_149 |  | 145 | 163 | 0.025245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_191-21_0_4_line_150 |  | 146 | 147 | 0.02991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_191-21_0_4_line_151 |  | 146 | 148 | 0.0010583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_191-21_0_4_line_152 |  | 147 | 149 | 0.0034116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_191-21_0_4_line_153 |  | 148 | 150 | 0.00057993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_191-21_0_4_line_154 |  | 149 | 151 | 0.016064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_191-21_0_4_line_155 |  | 150 | 152 | 0.00016214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_191-21_0_4_line_156 |  | 151 | 153 | 0.0076834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_191-21_0_4_line_157 |  | 153 | 154 | 0.0019547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_191-21_0_4_line_158 |  | 154 | 159 | 0.025628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_191-21_0_4_line_159 |  | 155 | 156 | 0.0024352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_191-21_0_4_line_160 |  | 156 | 157 | 0.0080625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_191-21_0_4_line_161 |  | 157 | 158 | 0.011526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_191-21_0_4_line_162 |  | 158 | 168 | 0.0058353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_191-21_0_4_line_163 |  | 159 | 160 | 0.003159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_191-21_0_4_line_164 |  | 161 | 162 | 0.032569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_191-21_0_4_line_165 |  | 163 | 164 | 0.011753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_191-21_0_4_line_166 |  | 164 | 165 | 0.0023469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_191-21_0_4_line_167 |  | 165 | 166 | 0.035453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_191-21_0_4_trafo_52 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 169 | 112 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2688575.326 | 1249356.8555 | 2688544.5532 | 1249384.4751
1 | 2688632.9928 | 1249305.0561 | 2688575.326 | 1249356.8555
2 | 2688632.9928 | 1249305.0561 | 2688671.3493 | 1249337.1538 | 2688674.3888 | 1249339.9236 | 2688677.5684 | 1249342.9179 | 2688704.7541 | 1249371.1014 | 2688726.3896 | 1249393.0604
3 | 2688733.3765 | 1249400.1517 | 2688726.3896 | 1249393.0604
4 | 2688599.1387 | 1249019.3346 | 2688592.0048 | 1249008.5643 | 2688587.7791 | 1248999.2497
5 | 2688599.1387 | 1249019.3346 | 2688609.0843 | 1249028.9349 | 2688615.9664 | 1249032.8042
6 | 2688587.7791 | 1248999.2497 | 2688583.9693 | 1248993.9443 | 2688575.2835 | 1248985.9419 | 2688565.7112 | 1248978.6666
7 | 2688587.7791 | 1248999.2497 | 2688591.0474 | 1248996.3297
8 | 2688618.6835 | 1249034.3319 | 2688615.9664 | 1249032.8042
9 | 2688477.2904 | 1248908.6316 | 2688483.5472 | 1248914.9519 | 2688499.8889 | 1248928.6395 | 2688565.7112 | 1248978.6666
10 | 2688591.0474 | 1248996.3297 | 2688597.7255 | 1248990.6252 | 2688598.9849 | 1248977.9712
11 | 2688733.3765 | 1249400.1517 | 2688742.301 | 1249410.1415
12 | 2688733.3765 | 1249400.1517 | 2688755.6433 | 1249380.5717
13 | 2688774.6239 | 1249175.7554 | 2688765.3608 | 1249162.9737 | 2688763.3203 | 1249160.3258
14 | 2688774.6239 | 1249175.7554 | 2688795.9817 | 1249199.3041 | 2688816.8888 | 1249218.2096
15 | 2688741.5151 | 1249138.3998 | 2688751.0665 | 1249146.2804 | 2688759.4051 | 1249155.2454 | 2688763.3203 | 1249160.3258
16 | 2688826.3039 | 1249226.8235 | 2688821.4774 | 1249222.359 | 2688816.8888 | 1249218.2096
17 | 2688599.1918 | 1248975.8915 | 2688598.9849 | 1248977.9712
18 | 2688618.6835 | 1249034.3319 | 2688619.0092 | 1249034.515
19 | 2688477.2904 | 1248908.6316 | 2688472.5493 | 1248909.0389 | 2688471.1525 | 1248908.3929
20 | 2688755.6433 | 1249380.5717 | 2688755.9551 | 1249380.2976
21 | 2688736.2148 | 1249134.0267 | 2688741.5151 | 1249138.3998
22 | 2688826.3039 | 1249226.8235 | 2688831.3717 | 1249222.7408 | 2688839.1676 | 1249215.0074 | 2688863.3741 | 1249184.5471 | 2688888.339 | 1249145.3251
23 | 2688826.3039 | 1249226.8235 | 2688833.3353 | 1249234.3123
24 | 2688807.8275 | 1249513.7968 | 2688814.2501 | 1249521.0763 | 2688824.0401 | 1249531.0177
25 | 2688830.7771 | 1249537.8588 | 2688824.0401 | 1249531.0177
26 | 2688807.8275 | 1249513.7968 | 2688830.3895 | 1249485.1465
27 | 2688830.7771 | 1249537.8588 | 2688818.5219 | 1249549.5652
28 | 2688830.7771 | 1249537.8588 | 2688848.2591 | 1249557.0205
29 | 2688830.3895 | 1249485.1465 | 2688837.1089 | 1249475.6622 | 2688839.5956 | 1249477.0116 | 2688842.3982 | 1249477.4428 | 2688845.1851 | 1249476.9064 | 2688847.6233 | 1249475.453 | 2688849.4229 | 1249473.2783 | 2688850.3765 | 1249470.6128 | 2688850.4083 | 1249467.9891 | 2688849.6077 | 1249465.4863 | 2688848.0612 | 1249463.3726 | 2688860.5401 | 1249451.5062
30 | 2688865.2121 | 1249575.4811 | 2688863.3308 | 1249573.5403 | 2688848.2591 | 1249557.0205
31 | 2688860.5401 | 1249451.5062 | 2688833.7688 | 1249421.4379
32 | 2688860.5401 | 1249451.5062 | 2688869.2853 | 1249443.7242
33 | 2689084.4671 | 1249460.3625 | 2689074.9536 | 1249474.8527 | 2689076.5658 | 1249478.832
34 | 2689113.3833 | 1249438.1025 | 2689110.1319 | 1249440.9002 | 2689100.4533 | 1249447.7932 | 2689088.3675 | 1249452.0593 | 2689084.4671 | 1249460.3625
35 | 2689079.8924 | 1249488.8931 | 2689077.6913 | 1249481.6101 | 2689076.5658 | 1249478.832
36 | 2689113.3833 | 1249438.1025 | 2689120.1498 | 1249444.5869 | 2689123.9707 | 1249446.6014 | 2689124.8314 | 1249448.1155 | 2689137.1926 | 1249461.6782
37 | 2689113.3833 | 1249438.1025 | 2689104.7692 | 1249431.5602
38 | 2689091.9942 | 1249310.3289 | 2689088.5646 | 1249306.897
39 | 2689068.0518 | 1249246.8322 | 2689075.883 | 1249255.8567 | 2689085.7144 | 1249267.9469 | 2689087.617 | 1249274.5027 | 2689107.4618 | 1249296.1172 | 2689091.9942 | 1249310.3289
40 | 2689076.2888 | 1249323.2804 | 2689083.9049 | 1249316.4675 | 2689087.375 | 1249314.6961 | 2689091.9942 | 1249310.3289
41 | 2689068.0518 | 1249246.8322 | 2689052.762 | 1249258.756 | 2689049.0297 | 1249261.8257
42 | 2689076.2888 | 1249323.2804 | 2689073.6777 | 1249320.6614
43 | 2689076.2888 | 1249323.2804 | 2689083.5987 | 1249330.8071
44 | 2688889.2925 | 1249546.7982 | 2688899.3252 | 1249533.8944 | 2688903.3822 | 1249529.9679
45 | 2688889.2925 | 1249546.7982 | 2688884.0077 | 1249541.1925 | 2688864.6039 | 1249520.5998
46 | 2688889.2925 | 1249546.7982 | 2688895.7844 | 1249552.4665 | 2688904.0834 | 1249540.8711 | 2688907.602 | 1249543.9039
47 | 2688889.2925 | 1249546.7982 | 2688871.5087 | 1249568.5035 | 2688865.2121 | 1249575.4811
48 | 2688903.3822 | 1249529.9679 | 2688909.6772 | 1249523.8754 | 2688921.0318 | 1249507.8792
49 | 2688907.602 | 1249543.9039 | 2688921.2559 | 1249555.5483
50 | 2688907.602 | 1249543.9039 | 2688921.5855 | 1249524.3655 | 2688932.2357 | 1249509.0197
51 | 2689042.7626 | 1249471.8558 | 2689035.6835 | 1249468.6585
52 | 2689042.7626 | 1249471.8558 | 2689063.8916 | 1249481.347 | 2689069.1383 | 1249483.8214
53 | 2689013.5943 | 1249458.6522 | 2689015.4615 | 1249459.5253 | 2689035.6835 | 1249468.6585
54 | 2689079.8924 | 1249488.8931 | 2689069.1383 | 1249483.8214
55 | 2689011.4163 | 1249431.2321 | 2689014.4079 | 1249429.2219
56 | 2689011.4163 | 1249431.2321 | 2689015.9424 | 1249438.5723 | 2689020.4165 | 1249443.8546 | 2689018.7703 | 1249446.3651 | 2689016.5213 | 1249449.8006 | 2689015.2815 | 1249454.9191 | 2689013.5943 | 1249458.6522
57 | 2689011.4163 | 1249431.2321 | 2689007.4571 | 1249433.8969 | 2689002.111 | 1249435.3955 | 2688995.8115 | 1249435.6472
58 | 2689027.2776 | 1249418.4273 | 2689016.7255 | 1249427.6647 | 2689014.4079 | 1249429.2219
59 | 2689003.8435 | 1249472.3717 | 2689005.1989 | 1249467.5996 | 2689007.5352 | 1249464.8882 | 2689010.2741 | 1249462.5164 | 2689011.414 | 1249461.5327 | 2689013.5943 | 1249458.6522
60 | 2688986.1305 | 1249436.0339 | 2688995.8115 | 1249435.6472
61 | 2689027.2776 | 1249418.4273 | 2689014.5122 | 1249391.5375 | 2689010.8987 | 1249382.7544 | 2689008.974 | 1249378.6028
62 | 2689027.2776 | 1249418.4273 | 2689055.0851 | 1249392.0583 | 2689048.3364 | 1249385.3852
63 | 2689038.3182 | 1249383.2109 | 2689043.9598 | 1249389.189 | 2689048.3364 | 1249385.3852
64 | 2689030.1376 | 1249277.3636 | 2689025.6717 | 1249281.0771 | 2688974.5012 | 1249305.8388 | 2688973.5963 | 1249306.2588 | 2688971.0944 | 1249307.4222
65 | 2688971.0944 | 1249307.4222 | 2688981.8789 | 1249331.48 | 2688980.417 | 1249334.7939 | 2688968.5845 | 1249341.5884
66 | 2689030.1376 | 1249277.3636 | 2689049.0297 | 1249261.8257
67 | 2688949.4503 | 1249354.7868 | 2688960.3755 | 1249348.3811 | 2688963.6976 | 1249344.3947 | 2688968.5845 | 1249341.5884
68 | 2689083.5987 | 1249330.8071 | 2689081.2342 | 1249332.3727 | 2689074.6625 | 1249338.5342
69 | 2688966.6093 | 1249425.0548 | 2688962.1725 | 1249416.782 | 2688956.4231 | 1249407.876
70 | 2688966.6093 | 1249425.0548 | 2688974.0718 | 1249422.9208 | 2688978.3932 | 1249427.6201
71 | 2688956.4231 | 1249407.876 | 2688949.923 | 1249397.8071
72 | 2688986.1305 | 1249436.0339 | 2688978.3932 | 1249427.6201
73 | 2688923.3559 | 1249557.3392 | 2688921.2559 | 1249555.5483
74 | 2688947.6377 | 1249468.9923 | 2688952.0673 | 1249473.7179 | 2688961.6511 | 1249462.064 | 2688962.466 | 1249462.6099 | 2688966.4053 | 1249465.2822 | 2688967.3697 | 1249465.9305
75 | 2688967.3697 | 1249465.9305 | 2688964.6528 | 1249468.7241
76 | 2688947.6377 | 1249468.9923 | 2688938.7664 | 1249482.1448
77 | 2688947.6377 | 1249468.9923 | 2688928.235 | 1249448.318
78 | 2689003.8435 | 1249472.3717 | 2689001.6234 | 1249484.9834
79 | 2688938.7664 | 1249482.1448 | 2688928.6003 | 1249497.2169 | 2688921.0318 | 1249507.8792
80 | 2688910.3794 | 1249429.2923 | 2688928.235 | 1249448.318
81 | 2689151.6115 | 1249477.4959 | 2689157.3757 | 1249472.3009 | 2689166.1112 | 1249464.419
82 | 2689137.1926 | 1249461.6782 | 2689151.6115 | 1249477.4959
83 | 2689137.1926 | 1249461.6782 | 2689150.3583 | 1249449.5356
84 | 2688833.7688 | 1249421.4379 | 2688817.9948 | 1249419.8893
85 | 2688833.7688 | 1249421.4379 | 2688848.4715 | 1249406.8138
86 | 2688869.2853 | 1249443.7242 | 2688877.3951 | 1249436.5076
87 | 2689079.8924 | 1249488.8931 | 2689087.711 | 1249495.7157
88 | 2689104.7692 | 1249431.5602 | 2689090.0732 | 1249420.3986
89 | 2688934.4288 | 1249373.0438 | 2688926.3576 | 1249358.8787
90 | 2688909.5022 | 1249328.7476 | 2688913.0362 | 1249334.2826 | 2688926.3576 | 1249358.8787
91 | 2688950.2425 | 1249363.4071 | 2688934.4288 | 1249373.0438
92 | 2688934.4288 | 1249373.0438 | 2688943.1685 | 1249387.0625
93 | 2688897.8811 | 1249335.7564 | 2688909.5022 | 1249328.7476
94 | 2688867.2992 | 1249278.7993 | 2688884.0113 | 1249298.8761 | 2688889.3456 | 1249305.728 | 2688897.6199 | 1249313.9138 | 2688906.3052 | 1249323.896 | 2688909.5022 | 1249328.7476
95 | 2688867.2992 | 1249278.7993 | 2688858.2232 | 1249264.6415 | 2688842.7255 | 1249244.6386 | 2688833.3353 | 1249234.3123
96 | 2688867.2992 | 1249278.7993 | 2688861.1583 | 1249283.433 | 2688854.6936 | 1249290.2414
97 | 2688950.2425 | 1249363.4071 | 2688948.8184 | 1249355.1573 | 2688949.4503 | 1249354.7868
98 | 2688923.3559 | 1249557.3392 | 2688911.8635 | 1249572.1128
99 | 2688923.3559 | 1249557.3392 | 2688950.8479 | 1249580.8024
100 | 2688948.2914 | 1249395.2797 | 2688949.923 | 1249397.8071
101 | 2688998.2726 | 1249509.9387 | 2689000.5989 | 1249490.8036 | 2689001.6234 | 1249484.9834
102 | 2688993.4319 | 1249509.4657 | 2688993.7426 | 1249506.95
103 | 2688993.4319 | 1249509.4657 | 2688992.7543 | 1249515.0056
104 | 2688993.4319 | 1249509.4657 | 2688998.2726 | 1249509.9387
105 | 2688910.3794 | 1249429.2923 | 2688930.7836 | 1249410.9867
106 | 2688989.6852 | 1249540.1009 | 2688992.7543 | 1249515.0056
107 | 2689087.711 | 1249495.7157 | 2689094.5056 | 1249501.3328
108 | 2689087.711 | 1249495.7157 | 2689056.4641 | 1249528.3827
109 | 2689056.4641 | 1249528.3827 | 2689052.4593 | 1249532.5695 | 2689052.1611 | 1249540.2408
110 | 2688991.3604 | 1249567.0671 | 2688993.4118 | 1249550.0071 | 2688994.6868 | 1249539.497
111 | 2688998.2726 | 1249509.9387 | 2688994.6868 | 1249539.497
112 | 2688573.5649 | 1248840.2509 | 2688519.2447 | 1248858.8648 | 2688509.2025 | 1248858.737 | 2688502.819 | 1248849.5371
113 | 2688573.5649 | 1248840.2509 | 2688583.0852 | 1248846.4978 | 2688582.7729 | 1248852.2308 | 2688587.4483 | 1248871.8821
114 | 2688587.4483 | 1248871.8821 | 2688609.9985 | 1248847.1338
115 | 2688587.4483 | 1248871.8821 | 2688588.6604 | 1248882.7418 | 2688595.3953 | 1248925.7637 | 2688598.0842 | 1248945.4298 | 2688598.6254 | 1248960.314
116 | 2688598.9486 | 1248969.2032 | 2688598.6254 | 1248960.314
117 | 2688448.2524 | 1248890.4847 | 2688455.1932 | 1248898.5387 | 2688468.9718 | 1248907.3843 | 2688471.1525 | 1248908.3929
118 | 2688598.9486 | 1248969.2032 | 2688599.1918 | 1248975.8915 | 2688599.1918 | 1248975.8915
119 | 2688448.2524 | 1248890.4847 | 2688408.4901 | 1248922.9716 | 2688402.8146 | 1248927.8608
120 | 2688948.2914 | 1249395.2797 | 2688930.7836 | 1249410.9867
121 | 2688948.2914 | 1249395.2797 | 2688943.1685 | 1249387.0625
122 | 2688950.2425 | 1249363.4071 | 2688980.8367 | 1249345.4913
123 | 2688833.3353 | 1249234.3123 | 2688813.6699 | 1249251.0192 | 2688806.9627 | 1249255.3788
124 | 2688854.6936 | 1249290.2414 | 2688853.455 | 1249291.5459 | 2688836.1071 | 1249309.822 | 2688834.0592 | 1249311.6222
125 | 2688812.1785 | 1249330.8571 | 2688824.0227 | 1249343.3779
126 | 2688813.3979 | 1249373.9301 | 2688831.6785 | 1249357.3915 | 2688832.5687 | 1249352.4122 | 2688824.0227 | 1249343.3779
127 | 2688812.1785 | 1249330.8571 | 2688814.1562 | 1249329.1186
128 | 2688812.1785 | 1249330.8571 | 2688792.5421 | 1249348.1248
129 | 2688814.1562 | 1249329.1186 | 2688834.0592 | 1249311.6222
130 | 2688774.9046 | 1249363.6347 | 2688792.5421 | 1249348.1248
131 | 2688787.0482 | 1249376.6597 | 2688774.9046 | 1249363.6347
132 | 2688774.9046 | 1249363.6347 | 2688769.921 | 1249368.0169
133 | 2688769.921 | 1249368.0169 | 2688755.9551 | 1249380.2976
134 | 2688806.9627 | 1249255.3788 | 2688798.9301 | 1249260.5999
135 | 2688736.2148 | 1249134.0267 | 2688714.3072 | 1249118.9207
136 | 2688736.2148 | 1249134.0267 | 2688749.2242 | 1249116.7092
137 | 2688714.3072 | 1249118.9207 | 2688712.5616 | 1249117.6213
138 | 2688714.3072 | 1249118.9207 | 2688698.4254 | 1249133.831
139 | 2688749.3357 | 1249116.5608 | 2688749.2242 | 1249116.7092
140 | 2688749.3357 | 1249116.5608 | 2688751.1782 | 1249114.1081
141 | 2688771.16 | 1249074.5092 | 2688765.6876 | 1249094.7938 | 2688751.1782 | 1249114.1081
142 | 2688771.16 | 1249074.5092 | 2688774.0353 | 1249063.851
143 | 2688776.6675 | 1249056.4534 | 2688774.0353 | 1249063.851 | 2688774.0353 | 1249063.851
144 | 2688776.6675 | 1249056.4534 | 2688779.7159 | 1249047.8863
145 | 2688686.6523 | 1249097.2796 | 2688699.1538 | 1249107.6411 | 2688712.5616 | 1249117.6213
146 | 2688695.8231 | 1249136.274 | 2688698.4254 | 1249133.831
147 | 2688686.6523 | 1249097.2796 | 2688673.7272 | 1249110.0472
148 | 2688686.6523 | 1249097.2796 | 2688684.5341 | 1249095.4519
149 | 2688677.4178 | 1249153.5533 | 2688695.8231 | 1249136.274
150 | 2688683.1711 | 1249094.2758 | 2688671.1377 | 1249083.893 | 2688660.8578 | 1249074.3651
151 | 2688683.9723 | 1249094.9671 | 2688683.1711 | 1249094.2758
152 | 2688658.3557 | 1249072.0459 | 2688660.8578 | 1249074.3651
153 | 2688683.9723 | 1249094.9671 | 2688684.4114 | 1249095.346
154 | 2688658.3557 | 1249072.0459 | 2688647.8838 | 1249062.3401 | 2688646.625 | 1249061.0738
155 | 2688684.4114 | 1249095.346 | 2688684.5341 | 1249095.4519
156 | 2688646.625 | 1249061.0738 | 2688641.2083 | 1249055.6247
157 | 2688641.2083 | 1249055.6247 | 2688639.8302 | 1249054.2384
158 | 2688621.7628 | 1249036.0631 | 2688639.8302 | 1249054.2384
159 | 2688673.7272 | 1249110.0472 | 2688671.9947 | 1249111.7586
160 | 2688671.9947 | 1249111.7586 | 2688666.2588 | 1249117.4246
161 | 2688658.059 | 1249125.5245 | 2688666.2588 | 1249117.4246
162 | 2688653.9076 | 1249129.6253 | 2688658.059 | 1249125.5245
163 | 2688621.7628 | 1249036.0631 | 2688621.7628 | 1249036.0631 | 2688619.0092 | 1249034.515
164 | 2688378.3583 | 1248949.3663 | 2688388.2782 | 1248940.3834 | 2688402.8146 | 1248927.8608
165 | 2688668.8494 | 1249161.5975 | 2688677.4178 | 1249153.5533
166 | 2688668.8494 | 1249161.5975 | 2688667.1384 | 1249163.2038
167 | 2688667.1384 | 1249163.2038 | 2688641.2912 | 1249187.4697

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2688544.5532 | 1249384.4751
1 | 2688575.326 | 1249356.8555
2 | 2688632.9928 | 1249305.0561
3 | 2688726.3896 | 1249393.0604
4 | 2688599.1387 | 1249019.3346
5 | 2688587.7791 | 1248999.2497
6 | 2688615.9664 | 1249032.8042
7 | 2688565.7112 | 1248978.6666
8 | 2688591.0474 | 1248996.3297
9 | 2688733.3765 | 1249400.1517
10 | 2688774.6239 | 1249175.7554
11 | 2688763.3203 | 1249160.3258
12 | 2688816.8888 | 1249218.2096
13 | 2688598.9849 | 1248977.9712
14 | 2688618.6835 | 1249034.3319
15 | 2688477.2904 | 1248908.6316
16 | 2688742.301 | 1249410.1415
17 | 2688755.6433 | 1249380.5717
18 | 2688741.5151 | 1249138.3998
19 | 2688826.3039 | 1249226.8235
20 | 2688824.0401 | 1249531.0177
21 | 2688807.8275 | 1249513.7968
22 | 2688830.7771 | 1249537.8588
23 | 2688830.3895 | 1249485.1465
24 | 2688818.5219 | 1249549.5652
25 | 2688848.2591 | 1249557.0205
26 | 2688860.5401 | 1249451.5062
27 | 2689084.4671 | 1249460.3625
28 | 2689076.5658 | 1249478.832
29 | 2689113.3833 | 1249438.1025
30 | 2689091.9942 | 1249310.3289
31 | 2689088.5646 | 1249306.897
32 | 2689068.0518 | 1249246.8322
33 | 2689076.2888 | 1249323.2804
34 | 2688889.2925 | 1249546.7982
35 | 2688903.3822 | 1249529.9679
36 | 2688864.6039 | 1249520.5998
37 | 2688907.602 | 1249543.9039
38 | 2688865.2121 | 1249575.4811
39 | 2689042.7626 | 1249471.8558
40 | 2689035.6835 | 1249468.6585
41 | 2689069.1383 | 1249483.8214
42 | 2689011.4163 | 1249431.2321
43 | 2689014.4079 | 1249429.2219
44 | 2689013.5943 | 1249458.6522
45 | 2688995.8115 | 1249435.6472
46 | 2689027.2776 | 1249418.4273
47 | 2689008.974 | 1249378.6028
48 | 2689048.3364 | 1249385.3852
49 | 2688971.0944 | 1249307.4222
50 | 2689030.1376 | 1249277.3636
51 | 2688968.5845 | 1249341.5884
52 | 2689038.3182 | 1249383.2109
53 | 2689083.5987 | 1249330.8071
54 | 2689074.6625 | 1249338.5342
55 | 2688966.6093 | 1249425.0548
56 | 2688956.4231 | 1249407.876
57 | 2688978.3932 | 1249427.6201
58 | 2688921.2559 | 1249555.5483
59 | 2688932.2357 | 1249509.0197
60 | 2689049.0297 | 1249261.8257
61 | 2688967.3697 | 1249465.9305
62 | 2688947.6377 | 1249468.9923
63 | 2688964.6528 | 1249468.7242
64 | 2689003.8435 | 1249472.3717
65 | 2688938.7664 | 1249482.1448
66 | 2688928.235 | 1249448.318
67 | 2688986.1305 | 1249436.0339
68 | 2689151.6115 | 1249477.4959
69 | 2689166.1112 | 1249464.419
70 | 2689137.1926 | 1249461.6782
71 | 2688833.7688 | 1249421.4379
72 | 2688869.2853 | 1249443.7242
73 | 2689079.8924 | 1249488.8931
74 | 2689104.7692 | 1249431.5602
75 | 2689073.6777 | 1249320.6614
76 | 2688921.0318 | 1249507.8792
77 | 2688926.3576 | 1249358.8787
78 | 2688934.4288 | 1249373.0438
79 | 2688909.5022 | 1249328.7476
80 | 2688897.8811 | 1249335.7564
81 | 2688867.2992 | 1249278.7993
82 | 2688949.4503 | 1249354.7868
83 | 2688911.8635 | 1249572.1128
84 | 2688923.3559 | 1249557.3392
85 | 2688949.923 | 1249397.8071
86 | 2689150.3583 | 1249449.5356
87 | 2689090.0732 | 1249420.3986
88 | 2689001.6234 | 1249484.9834
89 | 2688993.7426 | 1249506.95
90 | 2688993.4319 | 1249509.4657
91 | 2688910.3794 | 1249429.2923
92 | 2688989.6852 | 1249540.1009
93 | 2688992.7543 | 1249515.0056
94 | 2689094.5056 | 1249501.3328
95 | 2689087.711 | 1249495.7157
96 | 2689052.1611 | 1249540.2408
97 | 2689056.4641 | 1249528.3827
98 | 2688950.8479 | 1249580.8024
99 | 2688991.3604 | 1249567.0671
100 | 2688994.6868 | 1249539.497
101 | 2688817.9948 | 1249419.8893
102 | 2688848.4715 | 1249406.8138
103 | 2688877.3951 | 1249436.5076
104 | 2688502.819 | 1248849.5371
105 | 2688573.5649 | 1248840.2509
106 | 2688587.4483 | 1248871.8821
107 | 2688609.9985 | 1248847.1338
108 | 2688598.6254 | 1248960.314
109 | 2688471.1525 | 1248908.3929
110 | 2688598.9486 | 1248969.2032
111 | 2688448.2524 | 1248890.4847
112 | 2688930.7836 | 1249410.9867
113 | 2688948.2914 | 1249395.2797
114 | 2688943.1685 | 1249387.0625
115 | 2688950.2425 | 1249363.4071
116 | 2688980.8367 | 1249345.4913
117 | 2688833.3353 | 1249234.3123
118 | 2688854.6936 | 1249290.2414
119 | 2688824.0227 | 1249343.3779
120 | 2688812.1785 | 1249330.8571
121 | 2688813.3979 | 1249373.9301
122 | 2688814.1562 | 1249329.1186
123 | 2688792.5421 | 1249348.1248
124 | 2688834.0592 | 1249311.6222
125 | 2688774.9046 | 1249363.6347
126 | 2688787.0482 | 1249376.6597
127 | 2688769.921 | 1249368.0169
128 | 2688755.9551 | 1249380.2976
129 | 2688806.9627 | 1249255.3788
130 | 2688888.339 | 1249145.3251
131 | 2688798.9301 | 1249260.5999
132 | 2688736.2148 | 1249134.0267
133 | 2688714.3072 | 1249118.9207
134 | 2688749.2242 | 1249116.7092
135 | 2688998.2726 | 1249509.9387
136 | 2688749.3357 | 1249116.5608
137 | 2688751.1782 | 1249114.1081
138 | 2688771.16 | 1249074.5092
139 | 2688774.0353 | 1249063.851
140 | 2688776.6675 | 1249056.4534
141 | 2688712.5616 | 1249117.6213
142 | 2688698.4254 | 1249133.831
143 | 2688779.7159 | 1249047.8863
144 | 2688686.6523 | 1249097.2796
145 | 2688695.8231 | 1249136.274
146 | 2688683.1711 | 1249094.2758
147 | 2688660.8578 | 1249074.3651
148 | 2688683.9723 | 1249094.9671
149 | 2688658.3557 | 1249072.0459
150 | 2688684.4114 | 1249095.346
151 | 2688646.625 | 1249061.0738
152 | 2688684.5341 | 1249095.4519
153 | 2688641.2083 | 1249055.6247
154 | 2688639.8302 | 1249054.2384
155 | 2688673.7272 | 1249110.0472
156 | 2688671.9947 | 1249111.7586
157 | 2688666.2588 | 1249117.4246
158 | 2688658.059 | 1249125.5245
159 | 2688621.7628 | 1249036.0631
160 | 2688619.0092 | 1249034.515
161 | 2688402.8146 | 1248927.8608
162 | 2688378.3583 | 1248949.3663
163 | 2688677.4178 | 1249153.5533
164 | 2688668.8494 | 1249161.5975
165 | 2688667.1384 | 1249163.2038
166 | 2688641.2912 | 1249187.4697
167 | 2688599.1918 | 1248975.8915
168 | 2688653.9076 | 1249129.6253
169 | 2688948.2914 | 1249395.2797

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98085 | -0.36876 | 0.0022391 | 0.00056117
1 | 0.98093 | -0.36709 | 0 | 0
2 | 0.98109 | -0.36394 | 0 | 0
3 | 0.98136 | -0.35872 | 0.0072885 | 0.0018267
4 | 0.97879 | -0.40913 | 0 | 0
5 | 0.97866 | -0.41159 | 0 | 0
6 | 0.97891 | -0.40683 | 0.00098705 | 0.00024738
7 | 0.97857 | -0.41342 | 0.0009397 | 0.00023551
8 | 0.97865 | -0.41179 | 0 | 0
9 | 0.98145 | -0.357 | 0 | 0
10 | 0.98256 | -0.33525 | 0 | 0
11 | 0.98207 | -0.34474 | 0.00039299 | 9.8491e-05
12 | 0.98408 | -0.30555 | 0.0011007 | 0.00027585
13 | 0.9786 | -0.41277 | 0.00041173 | 0.00010319
14 | 0.97893 | -0.40644 | 0.00058706 | 0.00014713
15 | 0.97832 | -0.41832 | 0 | 0
16 | 0.98124 | -0.36101 | 0.016526 | 0.0041417
17 | 0.98216 | -0.34303 | 0.00062594 | 0.00015688
18 | 0.9813 | -0.35994 | 0.00049257 | 0.00012345
19 | 0.98442 | -0.29899 | 0 | 0
20 | 0.97738 | -0.43496 | 0.0088209 | 0.0022107
21 | 0.97655 | -0.45123 | 0 | 0
22 | 0.9778 | -0.42682 | 0 | 0
23 | 0.97527 | -0.47633 | 0 | 0
24 | 0.97769 | -0.42881 | 0.0064357 | 0.0016129
25 | 0.97907 | -0.40183 | 0.0088229 | 0.0022112
26 | 0.97339 | -0.51346 | 0 | 0
27 | 0.98037 | -0.37776 | 0 | 0
28 | 0.98103 | -0.36475 | 0.0019673 | 0.00049305
29 | 0.9792 | -0.40071 | 0 | 0
30 | 0.98415 | -0.30485 | 0 | 0
31 | 0.98409 | -0.30593 | 0.012358 | 0.0030972
32 | 0.98586 | -0.27153 | 0 | 0
33 | 0.98397 | -0.30836 | 0 | 0
34 | 0.98266 | -0.33195 | 0 | 0
35 | 0.98475 | -0.29145 | 0.001868 | 0.00046818
36 | 0.98242 | -0.33672 | 0.0073487 | 0.0018417
37 | 0.98182 | -0.34843 | 0 | 0
38 | 0.98051 | -0.37373 | 0 | 0
39 | 0.98311 | -0.32418 | 0 | 0
40 | 0.98346 | -0.31744 | 0.0078835 | 0.0019758
41 | 0.98182 | -0.34938 | 0.0081057 | 0.0020315
42 | 0.98743 | -0.24028 | 0 | 0
43 | 0.98736 | -0.24172 | 0.0073486 | 0.0018417
44 | 0.98472 | -0.29297 | 0 | 0
45 | 0.98919 | -0.20638 | 0.0025986 | 0.00065126
46 | 0.98713 | -0.24626 | 0 | 0
47 | 0.98708 | -0.24715 | 0.0011347 | 0.00028437
48 | 0.98651 | -0.25819 | 0 | 0
49 | 0.9898 | -0.1951 | 0 | 0
50 | 0.98727 | -0.24396 | 0 | 0
51 | 0.99145 | -0.16313 | 0.0066731 | 0.0016724
52 | 0.98634 | -0.26168 | 0.013938 | 0.0034931
53 | 0.98393 | -0.30913 | 0 | 0
54 | 0.98388 | -0.31 | 0.0040808 | 0.0010227
55 | 0.99308 | -0.1317 | 0 | 0
56 | 0.99535 | -0.088293 | 0.004554 | 0.0011413
57 | 0.99147 | -0.16253 | 0.0063123 | 0.001582
58 | 0.98141 | -0.3564 | 0.0097808 | 0.0024513
59 | 0.98148 | -0.35504 | 0.0085671 | 0.0021471
60 | 0.98635 | -0.26202 | 0.019354 | 0.0048507
61 | 0.99244 | -0.14368 | 0 | 0
62 | 0.99267 | -0.1391 | 0 | 0
63 | 0.9924 | -0.1443 | 0.0090912 | 0.0022785
64 | 0.98415 | -0.30406 | 0 | 0
65 | 0.99087 | -0.17362 | 0.0062456 | 0.0015653
66 | 0.99613 | -0.073191 | 0.024481 | 0.0061356
67 | 0.99023 | -0.18624 | 0 | 0
68 | 0.9791 | -0.4027 | 0 | 0
69 | 0.97908 | -0.40299 | 0.00082647 | 0.00020713
70 | 0.97911 | -0.40238 | 0 | 0
71 | 0.97283 | -0.52439 | 0 | 0
72 | 0.97314 | -0.51839 | 0.014704 | 0.0036852
73 | 0.98138 | -0.358 | 0 | 0
74 | 0.97889 | -0.4067 | 0.00069727 | 0.00017475
75 | 0.98395 | -0.30872 | 0.0054542 | 0.001367
76 | 0.98749 | -0.2385 | 0.012433 | 0.003116
77 | 0.99271 | -0.13876 | 0 | 0
78 | 0.99388 | -0.11634 | 0 | 0
79 | 0.99023 | -0.18644 | 0 | 0
80 | 0.99007 | -0.18967 | 0.013387 | 0.0033552
81 | 0.98634 | -0.26171 | 0 | 0
82 | 0.99249 | -0.14318 | 0.0057884 | 0.0014507
83 | 0.98127 | -0.35925 | 0.0062164 | 0.001558
84 | 0.98137 | -0.35714 | 0 | 0
85 | 0.99676 | -0.061407 | 0.0025856 | 0.00064801
86 | 0.97908 | -0.40299 | 0.0018903 | 0.00047375
87 | 0.97838 | -0.41669 | 0.029764 | 0.0074596
88 | 0.98373 | -0.3123 | 0.0058645 | 0.0014698
89 | 0.98292 | -0.32812 | 0.0084792 | 0.0021251
90 | 0.98294 | -0.32773 | 0 | 0
91 | 0.99802 | -0.037428 | 0 | 0
92 | 0.9827 | -0.33238 | 0.0073661 | 0.0018461
93 | 0.98287 | -0.32902 | 0.0054455 | 0.0013648
94 | 0.98133 | -0.35904 | 0.00071561 | 0.00017935
95 | 0.98133 | -0.35892 | 0 | 0
96 | 0.98115 | -0.36259 | 0.00094514 | 0.00023688
97 | 0.98116 | -0.36236 | 0.0032582 | 0.00081659
98 | 0.98109 | -0.36275 | 0.0085771 | 0.0021496
99 | 0.9827 | -0.33232 | 0.0036837 | 0.00092322
100 | 0.9828 | -0.33048 | 0.0048973 | 0.0012274
101 | 0.97272 | -0.52654 | 0.0073829 | 0.0018503
102 | 0.97269 | -0.52721 | 0.0073832 | 0.0018504
103 | 0.97305 | -0.52003 | 0.0081803 | 0.0020502
104 | 0.97852 | -0.41438 | 0.00020051 | 5.0253e-05
105 | 0.97854 | -0.4141 | 0 | 0
106 | 0.97854 | -0.41396 | 0 | 0
107 | 0.97853 | -0.41416 | 0.0003396 | 8.5112e-05
108 | 0.97859 | -0.41307 | 0.00017005 | 4.2619e-05
109 | 0.97831 | -0.41859 | 0.00012068 | 3.0245e-05
110 | 0.9786 | -0.41295 | 0.00015725 | 3.941e-05
111 | 0.97825 | -0.4198 | 0 | 0
112 | 1 | 0 | -0.42963 | -0.10973
113 | 0.99712 | -0.054533 | 0 | 0
114 | 0.99592 | -0.077476 | 0.0013808 | 0.00034605
115 | 0.99294 | -0.13453 | 0 | 0
116 | 0.99287 | -0.1358 | 0.0020154 | 0.00050511
117 | 0.9847 | -0.29343 | 0 | 0
118 | 0.98582 | -0.27179 | 0.0017978 | 0.00045058
119 | 0.98412 | -0.30489 | 0.00058892 | 0.0001476
120 | 0.98414 | -0.30451 | 0 | 0
121 | 0.98409 | -0.30538 | 0.00064582 | 0.00016186
122 | 0.98421 | -0.30307 | 0.00050171 | 0.00012574
123 | 0.98343 | -0.31819 | 0.00045914 | 0.00011507
124 | 0.98496 | -0.2884 | 0.00033123 | 8.3015e-05
125 | 0.98281 | -0.3303 | 0 | 0
126 | 0.9828 | -0.33051 | 0.00063278 | 0.00015859
127 | 0.98264 | -0.33365 | 0.0006267 | 0.00015707
128 | 0.98217 | -0.34283 | 0.0006455 | 0.00016178
129 | 0.98466 | -0.2943 | 0.00062332 | 0.00015622
130 | 0.98427 | -0.30188 | 0.0015609 | 0.0003912
131 | 0.98465 | -0.29443 | 0.00079646 | 0.00019961
132 | 0.98113 | -0.36324 | 0 | 0
133 | 0.9806 | -0.37349 | 0 | 0
134 | 0.98102 | -0.36531 | 0.00057459 | 0.00014401
135 | 0.98303 | -0.32587 | 0 | 0
136 | 0.98102 | -0.36533 | 0.0005822 | 0.00014591
137 | 0.98101 | -0.36556 | 0.0012654 | 0.00031713
138 | 0.98089 | -0.36789 | 0.00084646 | 0.00021214
139 | 0.98087 | -0.3683 | 0.00091686 | 0.00022979
140 | 0.98086 | -0.36845 | 0.0004926 | 0.00012346
141 | 0.98057 | -0.37423 | 0.00070233 | 0.00017602
142 | 0.98055 | -0.37451 | 0.00045084 | 0.00011299
143 | 0.98086 | -0.36855 | 0.00059797 | 0.00014987
144 | 0.98002 | -0.385 | 0 | 0
145 | 0.98054 | -0.37465 | 0.00015642 | 3.9202e-05
146 | 0.97995 | -0.38634 | 0.00028755 | 7.2067e-05
147 | 0.97957 | -0.39387 | 0.00037264 | 9.3392e-05
148 | 0.97996 | -0.38607 | 0.0016961 | 0.00042509
149 | 0.97952 | -0.3947 | 0.00056997 | 0.00014285
150 | 0.97997 | -0.3859 | 0.00055416 | 0.00013889
151 | 0.97933 | -0.39847 | 0.00088859 | 0.0002227
152 | 0.97997 | -0.38586 | 0.00055416 | 0.00013889
153 | 0.97925 | -0.40015 | 0.00023806 | 5.9664e-05
154 | 0.97922 | -0.40057 | 0.00031054 | 7.7828e-05
155 | 0.98 | -0.38535 | 0.00019966 | 5.004e-05
156 | 0.98 | -0.38539 | 0.00015476 | 3.8786e-05
157 | 0.97999 | -0.38549 | 0.00018397 | 4.6106e-05
158 | 0.97999 | -0.3856 | 0.00014247 | 3.5707e-05
159 | 0.97895 | -0.40592 | 0.0032286 | 0.00080917
160 | 0.97893 | -0.40639 | 0.00083556 | 0.00020941
161 | 0.97812 | -0.42222 | 0.002062 | 0.00051678
162 | 0.97812 | -0.42234 | 0.00019431 | 4.8699e-05
163 | 0.9805 | -0.37555 | 0.00049132 | 0.00012314
164 | 0.98048 | -0.37586 | 0.0003607 | 9.0399e-05
165 | 0.98048 | -0.37591 | 0.00090614 | 0.0002271
166 | 0.98047 | -0.37605 | 0.00021082 | 5.2837e-05
167 | 0.9786 | -0.41285 | 0.0012197 | 0.00030568
168 | 0.97998 | -0.38564 | 0.00038574 | 9.6676e-05
169 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0022391 | -0.00056117 | 0.0022393 | 0.00056076 | 1.7891e-07 | -4.0745e-07 | 0.0033968 | 0.0033966 | 0.0033968 | 0.98085 | -0.36876 | 0.98093 | -0.36709 | 0.9332
1 | -0.0022393 | -0.00056076 | 0.0022396 | 0.00056 | 3.3482e-07 | -7.6291e-07 | 0.0033966 | 0.0033963 | 0.0033966 | 0.98093 | -0.36709 | 0.98109 | -0.36394 | 0.93314
2 | -0.0022396 | -0.00056 | 0.0022401 | 0.00055873 | 5.5565e-07 | -1.2673e-06 | 0.0033963 | 0.0033957 | 0.0033963 | 0.98109 | -0.36394 | 0.98136 | -0.35872 | 0.93305
3 | -0.0095287 | -0.0023854 | 0.0095294 | 0.0023858 | 7.7918e-07 | 3.7288e-07 | 0.014447 | 0.014447 | 0.014447 | 0.98136 | -0.35872 | 0.98145 | -0.357 | 3.969
4 | 0.0058176 | 0.0014516 | -0.005817 | -0.0014515 | 6.7817e-07 | 1.4334e-07 | 0.008842 | 0.0088421 | 0.0088421 | 0.97879 | -0.40913 | 0.97866 | -0.41159 | 2.4292
5 | -0.0058176 | -0.0014516 | 0.0058183 | 0.0014518 | 6.3673e-07 | 1.3451e-07 | 0.008842 | 0.0088419 | 0.008842 | 0.97879 | -0.40913 | 0.97891 | -0.40683 | 2.4291
6 | 0.003318 | 0.00082865 | -0.0033177 | -0.00082885 | 2.8969e-07 | -1.9612e-07 | 0.0050438 | 0.0050439 | 0.0050439 | 0.97866 | -0.41159 | 0.97857 | -0.41342 | 1.3857
7 | 0.002499 | 0.00062284 | -0.002499 | -0.00062288 | 2.3676e-08 | -3.9833e-08 | 0.0037984 | 0.0037984 | 0.0037984 | 0.97866 | -0.41159 | 0.97865 | -0.41179 | 1.0435
8 | -0.0068053 | -0.0016991 | 0.0068054 | 0.0016992 | 1.2504e-07 | 4.0833e-08 | 0.010342 | 0.010342 | 0.010342 | 0.97891 | -0.40683 | 0.97893 | -0.40644 | 2.8413
9 | 0.002378 | 0.00059334 | -0.0023774 | -0.0005944 | 5.5328e-07 | -1.0637e-06 | 0.003615 | 0.0036155 | 0.0036155 | 0.97857 | -0.41342 | 0.97832 | -0.41832 | 0.99327
10 | 0.002499 | 0.00062288 | -0.0024989 | -0.00062307 | 1.1632e-07 | -1.9568e-07 | 0.0037984 | 0.0037985 | 0.0037985 | 0.97865 | -0.41179 | 0.9786 | -0.41277 | 1.0435
11 | 0.016529 | 0.0041436 | -0.016526 | -0.0041417 | 3.1549e-06 | 1.8499e-06 | 0.025061 | 0.025061 | 0.025061 | 0.98145 | -0.357 | 0.98124 | -0.36101 | 6.8848
12 | -0.026058 | -0.0065294 | 0.026076 | 0.0065401 | 1.7355e-05 | 1.0732e-05 | 0.039508 | 0.039507 | 0.039508 | 0.98145 | -0.357 | 0.98216 | -0.34303 | 10.8537
13 | 0.027506 | 0.0069092 | -0.027494 | -0.0069014 | 1.245e-05 | 7.7261e-06 | 0.041662 | 0.041662 | 0.041662 | 0.98256 | -0.33525 | 0.98207 | -0.34474 | 11.4456
14 | -0.027506 | -0.0069092 | 0.027545 | 0.0069334 | 3.9039e-05 | 2.4224e-05 | 0.041662 | 0.041662 | 0.041662 | 0.98256 | -0.33525 | 0.98408 | -0.30555 | 11.4456
15 | 0.027101 | 0.0068029 | -0.027081 | -0.0067908 | 1.9631e-05 | 1.2171e-05 | 0.041066 | 0.041067 | 0.041067 | 0.98207 | -0.34474 | 0.9813 | -0.35994 | 11.282
16 | -0.028646 | -0.0072092 | 0.028655 | 0.0072148 | 8.9829e-06 | 5.5869e-06 | 0.043326 | 0.043326 | 0.043326 | 0.98408 | -0.30555 | 0.98442 | -0.29899 | 11.9027
17 | 0.0020871 | 0.00051988 | -0.0020871 | -0.00051991 | 7.8878e-09 | -2.121e-08 | 0.0031725 | 0.0031725 | 0.0031725 | 0.9786 | -0.41277 | 0.9786 | -0.41285 | 0.87155
18 | -0.0073925 | -0.0018463 | 0.0073925 | 0.0018463 | 1.7683e-08 | 6.6203e-09 | 0.011235 | 0.011235 | 0.011235 | 0.97893 | -0.40644 | 0.97893 | -0.40639 | 3.0865
19 | 0.0023774 | 0.0005944 | -0.0023774 | -0.00059446 | 3.087e-08 | -5.9318e-08 | 0.0036155 | 0.0036155 | 0.0036155 | 0.97832 | -0.41832 | 0.97831 | -0.41859 | 0.99328
20 | -0.026702 | -0.006697 | 0.026702 | 0.0066971 | 2.5475e-07 | 1.5779e-07 | 0.040456 | 0.040456 | 0.040456 | 0.98216 | -0.34303 | 0.98217 | -0.34283 | 11.1142
21 | 0.026589 | 0.0066673 | -0.026584 | -0.0066647 | 4.1891e-06 | 2.5942e-06 | 0.04032 | 0.04032 | 0.04032 | 0.9813 | -0.35994 | 0.98113 | -0.36324 | 11.0768
22 | 0.0015611 | 0.00039003 | -0.0015609 | -0.0003912 | 2.1461e-07 | -1.1693e-06 | 0.0023593 | 0.0023598 | 0.0023598 | 0.98442 | -0.29899 | 0.98427 | -0.30188 | 0.6483
23 | -0.030216 | -0.0076049 | 0.030224 | 0.0076099 | 8.0287e-06 | 5.0079e-06 | 0.045685 | 0.045685 | 0.045685 | 0.98442 | -0.29899 | 0.9847 | -0.29343 | 12.5509
24 | 0.037808 | 0.0095339 | -0.037778 | -0.0095154 | 2.9418e-05 | 1.8532e-05 | 0.057581 | 0.057582 | 0.057582 | 0.97738 | -0.43496 | 0.97655 | -0.45123 | 15.8191
25 | -0.046628 | -0.011745 | 0.046647 | 0.011756 | 1.8156e-05 | 1.1499e-05 | 0.071011 | 0.071011 | 0.071011 | 0.97738 | -0.43496 | 0.9778 | -0.42682 | 19.5085
26 | 0.037778 | 0.0095154 | -0.037733 | -0.0094869 | 4.5296e-05 | 2.8534e-05 | 0.057582 | 0.057582 | 0.057582 | 0.97655 | -0.45123 | 0.97527 | -0.47633 | 15.8192
27 | 0.0064363 | 0.0016131 | -0.0064357 | -0.0016129 | 6.0974e-07 | 1.7768e-07 | 0.0097949 | 0.0097949 | 0.0097949 | 0.9778 | -0.42682 | 0.97769 | -0.42881 | 2.6909
28 | -0.053083 | -0.013369 | 0.053146 | 0.01341 | 6.3512e-05 | 4.0322e-05 | 0.080806 | 0.080805 | 0.080806 | 0.9778 | -0.42682 | 0.97907 | -0.40183 | 22.1993
29 | 0.037733 | 0.0094869 | -0.037666 | -0.0094448 | 6.6781e-05 | 4.2071e-05 | 0.057582 | 0.057582 | 0.057582 | 0.97527 | -0.47633 | 0.97339 | -0.51346 | 15.8192
30 | -0.061969 | -0.015621 | 0.062053 | 0.015674 | 8.3433e-05 | 5.3081e-05 | 0.094215 | 0.094215 | 0.094215 | 0.97907 | -0.40183 | 0.98051 | -0.37373 | 25.8832
31 | 0.014776 | 0.0037058 | -0.014768 | -0.0037014 | 7.6932e-06 | 4.4241e-06 | 0.022588 | 0.022589 | 0.022589 | 0.97339 | -0.51346 | 0.97283 | -0.52439 | 6.2056
32 | 0.022891 | 0.005739 | -0.022885 | -0.0057357 | 5.3756e-06 | 3.2949e-06 | 0.034994 | 0.034994 | 0.034994 | 0.97339 | -0.51346 | 0.97314 | -0.51839 | 9.6136
33 | -0.033238 | -0.0083514 | 0.033259 | 0.0083643 | 2.0648e-05 | 1.2942e-05 | 0.050456 | 0.050456 | 0.050456 | 0.98037 | -0.37776 | 0.98103 | -0.36475 | 13.8617
34 | 0.033238 | 0.0083514 | -0.033202 | -0.0083286 | 3.6369e-05 | 2.2797e-05 | 0.050456 | 0.050457 | 0.050457 | 0.98037 | -0.37776 | 0.9792 | -0.40071 | 13.8617
35 | -0.035226 | -0.0088574 | 0.035237 | 0.0088645 | 1.1358e-05 | 7.1353e-06 | 0.05344 | 0.05344 | 0.05344 | 0.98103 | -0.36475 | 0.98138 | -0.358 | 14.6814
36 | 0.002717 | 0.00067991 | -0.0027168 | -0.00068019 | 2.1594e-07 | -2.8673e-07 | 0.0041285 | 0.0041287 | 0.0041287 | 0.9792 | -0.40071 | 0.97911 | -0.40238 | 1.1342
37 | 0.030484 | 0.0076487 | -0.030476 | -0.0076432 | 8.706e-06 | 5.4358e-06 | 0.046328 | 0.046328 | 0.046328 | 0.9792 | -0.40071 | 0.97889 | -0.4067 | 12.7275
38 | 0.012358 | 0.0030975 | -0.012358 | -0.0030972 | 6.3439e-07 | 3.4445e-07 | 0.018686 | 0.018686 | 0.018686 | 0.98415 | -0.30485 | 0.98409 | -0.30593 | 5.1335
39 | -0.021896 | -0.0054879 | 0.02193 | 0.0055091 | 3.4814e-05 | 2.1202e-05 | 0.033106 | 0.033105 | 0.033106 | 0.98415 | -0.30485 | 0.98586 | -0.27153 | 9.095
40 | 0.009537 | 0.0023904 | -0.0095354 | -0.0023896 | 1.5937e-06 | 7.6029e-07 | 0.01442 | 0.01442 | 0.01442 | 0.98415 | -0.30485 | 0.98397 | -0.30836 | 3.9615
41 | -0.02193 | -0.0055091 | 0.02194 | 0.0055152 | 9.9549e-06 | 6.0622e-06 | 0.033105 | 0.033105 | 0.033105 | 0.98586 | -0.27153 | 0.98635 | -0.26202 | 9.0949
42 | 0.0054543 | 0.001367 | -0.0054542 | -0.001367 | 9.422e-08 | 1.3393e-08 | 0.0082483 | 0.0082484 | 0.0082484 | 0.98397 | -0.30836 | 0.98395 | -0.30872 | 2.266
43 | 0.0040811 | 0.0010227 | -0.0040809 | -0.0010227 | 1.4965e-07 | -3.7299e-08 | 0.0061716 | 0.0061717 | 0.0061717 | 0.98397 | -0.30836 | 0.98393 | -0.30913 | 1.6955
44 | -0.10271 | -0.025926 | 0.10291 | 0.026054 | 0.00019966 | 0.0001275 | 0.1556 | 0.1556 | 0.1556 | 0.98266 | -0.33195 | 0.98475 | -0.29145 | 42.7467
45 | 0.0073503 | 0.0018424 | -0.0073487 | -0.0018417 | 1.6724e-06 | 6.1443e-07 | 0.01113 | 0.011131 | 0.011131 | 0.98266 | -0.33195 | 0.98242 | -0.33672 | 3.0579
46 | 0.033183 | 0.0083308 | -0.033157 | -0.0083144 | 2.6065e-05 | 1.6333e-05 | 0.050253 | 0.050253 | 0.050253 | 0.98266 | -0.33195 | 0.98182 | -0.34843 | 13.8058
47 | 0.062177 | 0.015753 | -0.062053 | -0.015674 | 0.00012455 | 7.9238e-05 | 0.094214 | 0.094215 | 0.094215 | 0.98266 | -0.33195 | 0.98051 | -0.37373 | 25.8831
48 | -0.10478 | -0.026522 | 0.10505 | 0.026693 | 0.00026707 | 0.00017056 | 0.15842 | 0.15842 | 0.15842 | 0.98475 | -0.29145 | 0.98749 | -0.2385 | 43.5221
49 | 0.024587 | 0.0061661 | -0.024578 | -0.0061604 | 9.3449e-06 | 5.7539e-06 | 0.037265 | 0.037265 | 0.037265 | 0.98182 | -0.34843 | 0.98141 | -0.3564 | 10.2376
50 | 0.0085698 | 0.0021483 | -0.0085671 | -0.0021471 | 2.7017e-06 | 1.1892e-06 | 0.012988 | 0.012989 | 0.012989 | 0.98182 | -0.34843 | 0.98148 | -0.35504 | 3.5683
51 | -0.048337 | -0.012176 | 0.048353 | 0.012186 | 1.5601e-05 | 9.8862e-06 | 0.073184 | 0.073184 | 0.073184 | 0.98311 | -0.32418 | 0.98346 | -0.31744 | 20.1056
52 | 0.048337 | 0.012176 | -0.048279 | -0.012139 | 5.8173e-05 | 3.6864e-05 | 0.073184 | 0.073184 | 0.073184 | 0.98311 | -0.32418 | 0.98182 | -0.34938 | 20.1056
53 | -0.056237 | -0.014161 | 0.056302 | 0.014203 | 6.5876e-05 | 4.1853e-05 | 0.085112 | 0.085112 | 0.085112 | 0.98346 | -0.31744 | 0.98472 | -0.29297 | 23.3825
54 | 0.040174 | 0.010107 | -0.040157 | -0.010097 | 1.6537e-05 | 1.0433e-05 | 0.0609 | 0.0609 | 0.0609 | 0.98182 | -0.34938 | 0.98138 | -0.358 | 16.7307
55 | 0.022436 | 0.0056273 | -0.022435 | -0.0056263 | 1.5452e-06 | 9.4283e-07 | 0.033812 | 0.033812 | 0.033812 | 0.98743 | -0.24028 | 0.98736 | -0.24172 | 9.2889
56 | 0.09233 | 0.023344 | -0.092097 | -0.023195 | 0.00023268 | 0.00014851 | 0.13921 | 0.13921 | 0.13921 | 0.98743 | -0.24028 | 0.98472 | -0.29297 | 38.2444
57 | -0.11477 | -0.028971 | 0.11495 | 0.02909 | 0.00018668 | 0.00011926 | 0.17302 | 0.17302 | 0.17302 | 0.98743 | -0.24028 | 0.98919 | -0.20638 | 47.5333
58 | 0.015086 | 0.0037846 | -0.015083 | -0.0037827 | 3.26e-06 | 1.8714e-06 | 0.022737 | 0.022737 | 0.022737 | 0.98736 | -0.24172 | 0.98713 | -0.24626 | 6.2464
59 | 0.035795 | 0.0089919 | -0.035776 | -0.00898 | 1.8946e-05 | 1.1906e-05 | 0.054097 | 0.054098 | 0.054098 | 0.98472 | -0.29297 | 0.98415 | -0.30406 | 14.862
60 | -0.11755 | -0.029741 | 0.11767 | 0.029814 | 0.00011374 | 7.2667e-05 | 0.17693 | 0.17693 | 0.17693 | 0.98919 | -0.20638 | 0.99023 | -0.18624 | 48.6071
61 | 0.0011347 | 0.00028384 | -0.0011347 | -0.00028437 | 4.8093e-08 | -5.2962e-07 | 0.0017103 | 0.0017105 | 0.0017105 | 0.98713 | -0.24626 | 0.98708 | -0.24715 | 0.46991
62 | 0.013948 | 0.0034989 | -0.01394 | -0.0034944 | 7.9272e-06 | 4.4626e-06 | 0.021027 | 0.021027 | 0.021027 | 0.98713 | -0.24626 | 0.98651 | -0.25819 | 5.7766
63 | 0.01394 | 0.0034944 | -0.013938 | -0.0034931 | 2.3207e-06 | 1.3066e-06 | 0.021027 | 0.021027 | 0.021027 | 0.98651 | -0.25819 | 0.98634 | -0.26168 | 5.7766
64 | 0.041427 | 0.010449 | -0.04133 | -0.010388 | 9.6672e-05 | 6.1019e-05 | 0.062303 | 0.062304 | 0.062304 | 0.9898 | -0.1951 | 0.98727 | -0.24396 | 17.1164
65 | -0.041427 | -0.010449 | 0.041491 | 0.010489 | 6.3511e-05 | 4.0085e-05 | 0.062303 | 0.062303 | 0.062303 | 0.9898 | -0.1951 | 0.99145 | -0.16313 | 17.1163
66 | 0.04133 | 0.010388 | -0.041295 | -0.010366 | 3.5607e-05 | 2.2476e-05 | 0.062304 | 0.062304 | 0.062304 | 0.98727 | -0.24396 | 0.98635 | -0.26202 | 17.1164
67 | -0.048164 | -0.012162 | 0.04821 | 0.012191 | 4.6068e-05 | 2.918e-05 | 0.072318 | 0.072318 | 0.072318 | 0.99145 | -0.16313 | 0.99249 | -0.14318 | 19.8677
68 | 0.0040809 | 0.0010227 | -0.0040808 | -0.0010227 | 1.6918e-07 | -4.2152e-08 | 0.0061717 | 0.0061717 | 0.0061717 | 0.98393 | -0.30913 | 0.98388 | -0.31 | 1.6955
69 | -0.1243 | -0.0316 | 0.12456 | 0.031766 | 0.00026044 | 0.00016642 | 0.1864 | 0.1864 | 0.1864 | 0.99308 | -0.1317 | 0.99535 | -0.088293 | 51.2097
70 | 0.1243 | 0.0316 | -0.12411 | -0.031482 | 0.00018432 | 0.00011778 | 0.1864 | 0.1864 | 0.1864 | 0.99308 | -0.1317 | 0.99147 | -0.16253 | 51.2097
71 | -0.12911 | -0.032907 | 0.12928 | 0.033015 | 0.00016777 | 0.00010722 | 0.19321 | 0.19321 | 0.19321 | 0.99535 | -0.088293 | 0.99676 | -0.061407 | 53.08
72 | 0.1178 | 0.0299 | -0.11767 | -0.029814 | 0.00013418 | 8.573e-05 | 0.17693 | 0.17693 | 0.17693 | 0.99147 | -0.16253 | 0.99023 | -0.18624 | 48.6071
73 | 0.014797 | 0.0037091 | -0.014796 | -0.0037088 | 5.2094e-07 | 2.9853e-07 | 0.022435 | 0.022435 | 0.022435 | 0.98141 | -0.3564 | 0.98137 | -0.35714 | 6.1636
74 | -0.0090915 | -0.0022786 | 0.0090935 | 0.0022795 | 1.9837e-06 | 9.0162e-07 | 0.013631 | 0.013631 | 0.013631 | 0.99244 | -0.14368 | 0.99267 | -0.1391 | 3.7449
75 | 0.0090915 | 0.0022786 | -0.0090912 | -0.0022785 | 2.7154e-07 | 1.2343e-07 | 0.013631 | 0.013631 | 0.013631 | 0.99244 | -0.14368 | 0.9924 | -0.1443 | 3.7449
76 | 0.1243 | 0.031741 | -0.12409 | -0.031609 | 0.000207 | 0.00013228 | 0.18653 | 0.18653 | 0.18653 | 0.99267 | -0.1391 | 0.99087 | -0.17362 | 51.2456
77 | -0.13339 | -0.034021 | 0.13382 | 0.034293 | 0.000426 | 0.00027227 | 0.20017 | 0.20017 | 0.20017 | 0.99267 | -0.1391 | 0.99613 | -0.073191 | 54.9904
78 | 0.035776 | 0.00898 | -0.035762 | -0.0089712 | 1.4054e-05 | 8.8316e-06 | 0.054098 | 0.054098 | 0.054098 | 0.98415 | -0.30406 | 0.98373 | -0.3123 | 14.862
79 | 0.11785 | 0.030044 | -0.11748 | -0.029809 | 0.00036785 | 0.00023502 | 0.17716 | 0.17716 | 0.17716 | 0.99087 | -0.17362 | 0.98749 | -0.2385 | 48.669
80 | -0.1583 | -0.040428 | 0.15857 | 0.040603 | 0.00027418 | 0.00017479 | 0.23673 | 0.23673 | 0.23673 | 0.99613 | -0.073191 | 0.99802 | -0.037428 | 32.5185
81 | 0.00082649 | 0.0002069 | -0.00082647 | -0.00020713 | 1.1552e-08 | -2.3817e-07 | 0.001256 | 0.0012561 | 0.0012561 | 0.9791 | -0.4027 | 0.97908 | -0.40299 | 0.34508
82 | -0.00082649 | -0.0002069 | 0.0008265 | 0.00020664 | 1.2644e-08 | -2.6074e-07 | 0.001256 | 0.0012559 | 0.001256 | 0.9791 | -0.4027 | 0.97911 | -0.40238 | 0.34505
83 | 0.0018903 | 0.00047356 | -0.0018903 | -0.00047375 | 5.543e-08 | -1.8978e-07 | 0.0028728 | 0.0028728 | 0.0028728 | 0.97911 | -0.40238 | 0.97908 | -0.40299 | 0.78924
84 | 0.0073836 | 0.0018506 | -0.0073829 | -0.0018503 | 7.5589e-07 | 2.8758e-07 | 0.011294 | 0.011294 | 0.011294 | 0.97283 | -0.52439 | 0.97272 | -0.52654 | 3.1027
85 | 0.0073842 | 0.0018508 | -0.0073832 | -0.0018504 | 9.9065e-07 | 3.7694e-07 | 0.011295 | 0.011295 | 0.011295 | 0.97283 | -0.52439 | 0.97269 | -0.52721 | 3.103
86 | 0.0081809 | 0.0020504 | -0.0081803 | -0.0020502 | 6.3704e-07 | 2.7285e-07 | 0.012509 | 0.01251 | 0.01251 | 0.97314 | -0.51839 | 0.97305 | -0.52003 | 3.4367
87 | 0.0049199 | 0.0012324 | -0.0049197 | -0.0012324 | 2.1616e-07 | 7.4621e-09 | 0.0074596 | 0.0074596 | 0.0074596 | 0.98138 | -0.358 | 0.98133 | -0.35892 | 2.0494
88 | 0.029779 | 0.0074685 | -0.029764 | -0.0074596 | 1.4181e-05 | 8.8441e-06 | 0.045268 | 0.045268 | 0.045268 | 0.97889 | -0.4067 | 0.97838 | -0.41669 | 12.4364
89 | -0.078543 | -0.019945 | 0.078628 | 0.019999 | 8.4815e-05 | 5.4071e-05 | 0.11782 | 0.11782 | 0.11782 | 0.99271 | -0.13876 | 0.99388 | -0.11634 | 32.3693
90 | 0.078543 | 0.019945 | -0.078363 | -0.019831 | 0.00017981 | 0.00011463 | 0.11782 | 0.11782 | 0.11782 | 0.99271 | -0.13876 | 0.99023 | -0.18644 | 32.3693
91 | 0.056085 | 0.014192 | -0.056036 | -0.014161 | 4.8918e-05 | 3.1068e-05 | 0.084017 | 0.084017 | 0.084017 | 0.99388 | -0.11634 | 0.99294 | -0.13453 | 23.0816
92 | -0.13471 | -0.034191 | 0.13497 | 0.034352 | 0.00025238 | 0.00016131 | 0.20184 | 0.20184 | 0.20184 | 0.99388 | -0.11634 | 0.99592 | -0.077476 | 55.4508
93 | 0.013389 | 0.0033563 | -0.013387 | -0.0033552 | 2.0558e-06 | 1.1416e-06 | 0.02012 | 0.02012 | 0.02012 | 0.99023 | -0.18644 | 0.99007 | -0.18967 | 5.5276
94 | 0.064974 | 0.016474 | -0.06474 | -0.016325 | 0.00023414 | 0.00014901 | 0.097704 | 0.097704 | 0.097704 | 0.99023 | -0.18644 | 0.98634 | -0.26171 | 26.8419
95 | 0.031692 | 0.0079952 | -0.031644 | -0.0079652 | 4.8059e-05 | 3.0044e-05 | 0.04783 | 0.04783 | 0.04783 | 0.98634 | -0.26171 | 0.9847 | -0.29343 | 13.1402
96 | 0.033048 | 0.0083301 | -0.033032 | -0.0083201 | 1.5933e-05 | 9.9795e-06 | 0.049874 | 0.049874 | 0.049874 | 0.98634 | -0.26171 | 0.98582 | -0.27179 | 13.7017
97 | -0.053998 | -0.013642 | 0.054021 | 0.013656 | 2.2398e-05 | 1.4217e-05 | 0.080997 | 0.080997 | 0.080997 | 0.99249 | -0.14318 | 0.99294 | -0.13453 | 22.2519
98 | -0.0062164 | -0.001558 | 0.006217 | 0.0015581 | 6.2372e-07 | 1.6271e-07 | 0.0094267 | 0.0094266 | 0.0094267 | 0.98127 | -0.35925 | 0.98137 | -0.35714 | 2.5898
99 | 0.0085794 | 0.0021506 | -0.0085771 | -0.0021496 | 2.2937e-06 | 1.0114e-06 | 0.013009 | 0.013009 | 0.013009 | 0.98137 | -0.35714 | 0.98109 | -0.36275 | 3.5739
100 | -0.13186 | -0.033663 | 0.13191 | 0.033691 | 4.3812e-05 | 2.8001e-05 | 0.19707 | 0.19707 | 0.19707 | 0.99676 | -0.061407 | 0.99712 | -0.054533 | 54.1404
101 | 0.029897 | 0.0075014 | -0.029878 | -0.0074894 | 1.9319e-05 | 1.2044e-05 | 0.045227 | 0.045227 | 0.045227 | 0.98373 | -0.3123 | 0.98303 | -0.32587 | 12.425
102 | -0.0084792 | -0.0021251 | 0.0084793 | 0.0021252 | 1.5663e-07 | 6.8113e-08 | 0.012836 | 0.012836 | 0.012836 | 0.98292 | -0.32812 | 0.98294 | -0.32773 | 3.5265
103 | 0.012814 | 0.0032118 | -0.012813 | -0.0032113 | 7.8755e-07 | 4.3329e-07 | 0.019398 | 0.019398 | 0.019398 | 0.98294 | -0.32773 | 0.98287 | -0.32902 | 5.3291
104 | -0.021293 | -0.0053369 | 0.021295 | 0.0053381 | 1.8894e-06 | 1.1477e-06 | 0.032234 | 0.032234 | 0.032234 | 0.98294 | -0.32773 | 0.98303 | -0.32587 | 8.8556
105 | -0.15857 | -0.040603 | 0.15886 | 0.040787 | 0.00028805 | 0.00018363 | 0.23673 | 0.23673 | 0.23673 | 0.99802 | -0.037428 | 1 | 0 | 32.5185
106 | -0.0073661 | -0.0018461 | 0.0073673 | 0.0018466 | 1.1795e-06 | 4.3451e-07 | 0.011154 | 0.011154 | 0.011154 | 0.9827 | -0.33238 | 0.98287 | -0.32902 | 3.0643
107 | -0.00071561 | -0.00017935 | 0.00071562 | 0.00017924 | 3.8924e-09 | -1.0889e-07 | 0.0010851 | 0.0010851 | 0.0010851 | 0.98133 | -0.35904 | 0.98133 | -0.35892 | 0.29811
108 | 0.0042041 | 0.0010532 | -0.0042034 | -0.0010533 | 6.8887e-07 | -1.3015e-07 | 0.0063746 | 0.0063748 | 0.0063748 | 0.98133 | -0.35892 | 0.98116 | -0.36236 | 1.7513
109 | -0.00094514 | -0.00023688 | 0.00094515 | 0.00023671 | 1.0379e-08 | -1.6349e-07 | 0.0014334 | 0.0014334 | 0.0014334 | 0.98115 | -0.36259 | 0.98116 | -0.36236 | 0.3938
110 | -0.0036837 | -0.00092322 | 0.003684 | 0.00092307 | 3.2399e-07 | -1.4451e-07 | 0.0055779 | 0.0055777 | 0.0055779 | 0.9827 | -0.33232 | 0.9828 | -0.33048 | 1.5324
111 | -0.0085813 | -0.0021505 | 0.0085832 | 0.0021513 | 1.8848e-06 | 8.2889e-07 | 0.012993 | 0.012992 | 0.012993 | 0.9828 | -0.33048 | 0.98303 | -0.32587 | 3.5694
112 | -0.00020051 | -5.0253e-05 | 0.00020052 | 4.9267e-05 | 2.7394e-09 | -9.8639e-07 | 0.00030492 | 0.00030456 | 0.00030492 | 0.97852 | -0.41438 | 0.97854 | -0.4141 | 0.083768
113 | -0.00020052 | -4.9267e-05 | 0.00020052 | 4.8799e-05 | 1.2977e-09 | -4.681e-07 | 0.00030456 | 0.0003044 | 0.00030456 | 0.97854 | -0.4141 | 0.97854 | -0.41396 | 0.083671
114 | 0.00033961 | 8.4695e-05 | -0.0003396 | -8.5112e-05 | 3.3433e-09 | -4.1794e-07 | 0.00051627 | 0.00051642 | 0.00051642 | 0.97854 | -0.41396 | 0.97853 | -0.41416 | 0.14187
115 | -0.00054012 | -0.00013349 | 0.00054015 | 0.00013239 | 2.2522e-08 | -1.1064e-06 | 0.00082067 | 0.00082027 | 0.00082067 | 0.97854 | -0.41396 | 0.97859 | -0.41307 | 0.22546
116 | -0.0007102 | -0.00017501 | 0.0007102 | 0.0001749 | 3.8822e-09 | -1.0927e-07 | 0.0010788 | 0.0010788 | 0.0010788 | 0.97859 | -0.41307 | 0.9786 | -0.41295 | 0.29639
117 | 0.0022567 | 0.00056422 | -0.0022566 | -0.0005645 | 1.299e-07 | -2.861e-07 | 0.003432 | 0.0034321 | 0.0034321 | 0.97831 | -0.41859 | 0.97825 | -0.4198 | 0.94288
118 | -0.00086745 | -0.00021431 | 0.00086745 | 0.00021422 | 4.359e-09 | -8.1296e-08 | 0.0013179 | 0.0013179 | 0.0013179 | 0.9786 | -0.41295 | 0.9786 | -0.41285 | 0.36206
119 | 0.0022566 | 0.0005645 | -0.0022563 | -0.00056508 | 2.5992e-07 | -5.7225e-07 | 0.0034321 | 0.0034324 | 0.0034324 | 0.97825 | -0.4198 | 0.97812 | -0.42222 | 0.94296
120 | 0.26911 | 0.068939 | -0.2684 | -0.068486 | 0.00070907 | 0.00045319 | 0.40097 | 0.40097 | 0.40097 | 1 | 0 | 0.99712 | -0.054533 | 55.079
121 | 0.1365 | 0.034795 | -0.13635 | -0.034698 | 0.00015098 | 9.6498e-05 | 0.2039 | 0.2039 | 0.2039 | 0.99712 | -0.054533 | 0.99592 | -0.077476 | 56.0176
122 | 0.0020155 | 0.00050473 | -0.0020154 | -0.00050511 | 1.2129e-07 | -3.8093e-07 | 0.0030203 | 0.0030205 | 0.0030205 | 0.99294 | -0.13453 | 0.99287 | -0.1358 | 0.8298
123 | 0.0014198 | 0.00035532 | -0.0014198 | -0.00035571 | 5.8349e-08 | -3.9265e-07 | 0.0021454 | 0.0021455 | 0.0021455 | 0.9847 | -0.29343 | 0.98466 | -0.2943 | 0.58943
124 | 0.031234 | 0.0078695 | -0.031209 | -0.007854 | 2.4791e-05 | 1.5488e-05 | 0.047161 | 0.047161 | 0.047161 | 0.98582 | -0.27179 | 0.98496 | -0.2884 | 12.9562
125 | -0.0012348 | -0.00030893 | 0.0012348 | 0.00030873 | 2.2523e-08 | -2.0458e-07 | 0.0018668 | 0.0018667 | 0.0018668 | 0.98412 | -0.30489 | 0.98414 | -0.30451 | 0.51286
126 | 0.00064584 | 0.00016133 | -0.00064582 | -0.00016186 | 1.5069e-08 | -5.2584e-07 | 0.00097634 | 0.00097653 | 0.00097653 | 0.98412 | -0.30489 | 0.98409 | -0.30538 | 0.26828
127 | -0.030353 | -0.0076305 | 0.030355 | 0.0076318 | 2.0805e-06 | 1.2981e-06 | 0.045902 | 0.045902 | 0.045902 | 0.98414 | -0.30451 | 0.98421 | -0.30307 | 12.6104
128 | 0.029118 | 0.0073217 | -0.029099 | -0.0073099 | 1.9014e-05 | 1.1837e-05 | 0.044035 | 0.044035 | 0.044035 | 0.98414 | -0.30451 | 0.98343 | -0.31819 | 12.0976
129 | -0.030857 | -0.0077575 | 0.030878 | 0.007771 | 2.1636e-05 | 1.351e-05 | 0.04666 | 0.04666 | 0.04666 | 0.98421 | -0.30307 | 0.98496 | -0.2884 | 12.8188
130 | 0.02864 | 0.0071948 | -0.028623 | -0.0071845 | 1.6544e-05 | 1.0291e-05 | 0.043341 | 0.043341 | 0.043341 | 0.98343 | -0.31819 | 0.98281 | -0.3303 | 11.9068
131 | 0.00063279 | 0.00015837 | -0.00063278 | -0.00015859 | 6.1209e-09 | -2.2144e-07 | 0.00095799 | 0.00095807 | 0.00095807 | 0.98281 | -0.3303 | 0.9828 | -0.33051 | 0.26321
132 | 0.027991 | 0.0070262 | -0.027986 | -0.0070234 | 4.4702e-06 | 2.7768e-06 | 0.042383 | 0.042383 | 0.042383 | 0.98281 | -0.3303 | 0.98264 | -0.33365 | 11.6436
133 | 0.027359 | 0.0068663 | -0.027347 | -0.0068589 | 1.1973e-05 | 7.4271e-06 | 0.041434 | 0.041434 | 0.041434 | 0.98264 | -0.33365 | 0.98217 | -0.34283 | 11.3829
134 | 0.00079646 | 0.00019949 | -0.00079646 | -0.00019961 | 5.2045e-09 | -1.1853e-07 | 0.0012036 | 0.0012036 | 0.0012036 | 0.98466 | -0.2943 | 0.98465 | -0.29443 | 0.33066
135 | 0.021307 | 0.0053431 | -0.021297 | -0.0053367 | 1.0401e-05 | 6.3213e-06 | 0.032317 | 0.032317 | 0.032317 | 0.98113 | -0.36324 | 0.9806 | -0.37349 | 8.8783
136 | 0.005277 | 0.0013217 | -0.0052765 | -0.0013216 | 5.2022e-07 | 5.9438e-08 | 0.008003 | 0.0080031 | 0.0080031 | 0.98113 | -0.36324 | 0.98102 | -0.36531 | 2.1986
137 | 0.018721 | 0.0046922 | -0.01872 | -0.0046918 | 6.5856e-07 | 3.9402e-07 | 0.028408 | 0.028408 | 0.028408 | 0.9806 | -0.37349 | 0.98057 | -0.37423 | 7.8043
138 | 0.0025765 | 0.00064456 | -0.0025764 | -0.00064476 | 1.2484e-07 | -1.949e-07 | 0.0039093 | 0.0039094 | 0.0039094 | 0.9806 | -0.37349 | 0.98055 | -0.37451 | 1.074
139 | 0.0047019 | 0.0011776 | -0.0047019 | -0.0011776 | 3.5417e-09 | -7.7984e-11 | 0.0071315 | 0.0071315 | 0.0071315 | 0.98102 | -0.36531 | 0.98102 | -0.36533 | 1.9592
140 | 0.0041197 | 0.0010317 | -0.0041196 | -0.0010317 | 4.4914e-08 | -9.9868e-09 | 0.0062484 | 0.0062484 | 0.0062484 | 0.98102 | -0.36533 | 0.98101 | -0.36556 | 1.7166
141 | 0.0028543 | 0.00071456 | -0.0028539 | -0.00071493 | 3.1745e-07 | -3.6703e-07 | 0.0043291 | 0.0043293 | 0.0043293 | 0.98101 | -0.36556 | 0.98089 | -0.36789 | 1.1894
142 | 0.0020075 | 0.00050279 | -0.0020074 | -0.0005029 | 3.839e-08 | -1.1477e-07 | 0.0030452 | 0.0030453 | 0.0030453 | 0.98089 | -0.36789 | 0.98087 | -0.3683 | 0.83662
143 | 0.0010906 | 0.00027312 | -0.0010906 | -0.00027321 | 8.0591e-09 | -9.3949e-08 | 0.0016544 | 0.0016544 | 0.0016544 | 0.98087 | -0.3683 | 0.98086 | -0.36845 | 0.45451
144 | 0.00059798 | 0.00014975 | -0.00059797 | -0.00014987 | 2.8061e-09 | -1.1298e-07 | 0.00090712 | 0.00090716 | 0.00090716 | 0.98086 | -0.36845 | 0.98086 | -0.36855 | 0.24922
145 | 0.018018 | 0.0045158 | -0.018008 | -0.0045103 | 9.2378e-06 | 5.4967e-06 | 0.027342 | 0.027342 | 0.027342 | 0.98057 | -0.37423 | 0.98002 | -0.385 | 7.5115
146 | 0.0021255 | 0.00053176 | -0.0021255 | -0.0005318 | 1.3923e-08 | -3.6113e-08 | 0.0032252 | 0.0032252 | 0.0032252 | 0.98055 | -0.37451 | 0.98054 | -0.37465 | 0.88605
147 | 0.0010666 | 0.00026675 | -0.0010666 | -0.00026697 | 1.7866e-08 | -2.1748e-07 | 0.0016193 | 0.0016194 | 0.0016194 | 0.98002 | -0.385 | 0.98 | -0.38535 | 0.44489
148 | 0.016942 | 0.0042435 | -0.016941 | -0.0042431 | 6.9417e-07 | 4.0902e-07 | 0.025723 | 0.025723 | 0.025723 | 0.98002 | -0.385 | 0.97997 | -0.38586 | 7.0667
149 | 0.0019691 | 0.0004926 | -0.001969 | -0.00049286 | 8.4517e-08 | -2.6433e-07 | 0.0029878 | 0.002988 | 0.002988 | 0.98054 | -0.37465 | 0.9805 | -0.37555 | 0.82087
150 | 0.013849 | 0.003468 | -0.013844 | -0.0034652 | 4.9594e-06 | 2.7973e-06 | 0.021028 | 0.021028 | 0.021028 | 0.97995 | -0.38634 | 0.97957 | -0.39387 | 5.7769
151 | -0.014136 | -0.0035401 | 0.014136 | 0.0035402 | 1.8283e-07 | 1.0368e-07 | 0.021464 | 0.021464 | 0.021464 | 0.97995 | -0.38634 | 0.97996 | -0.38607 | 5.8968
152 | 0.013471 | 0.0033718 | -0.01347 | -0.0033715 | 5.3564e-07 | 2.9986e-07 | 0.020462 | 0.020462 | 0.020462 | 0.97957 | -0.39387 | 0.97952 | -0.3947 | 5.6214
153 | -0.015833 | -0.0039652 | 0.015833 | 0.0039653 | 1.2568e-07 | 7.3129e-08 | 0.02404 | 0.02404 | 0.02404 | 0.97996 | -0.38607 | 0.97997 | -0.3859 | 6.6043
154 | 0.012901 | 0.0032286 | -0.012898 | -0.0032274 | 2.3132e-06 | 1.2783e-06 | 0.019596 | 0.019596 | 0.019596 | 0.97952 | -0.3947 | 0.97933 | -0.39847 | 5.3835
155 | -0.016387 | -0.0041042 | 0.016387 | 0.0041042 | 3.7641e-08 | 2.2048e-08 | 0.024881 | 0.024881 | 0.024881 | 0.97997 | -0.3859 | 0.97997 | -0.38586 | 6.8355
156 | 0.01201 | 0.0030047 | -0.012009 | -0.0030041 | 9.592e-07 | 5.1722e-07 | 0.018246 | 0.018246 | 0.018246 | 0.97933 | -0.39847 | 0.97925 | -0.40015 | 5.0126
157 | 0.011771 | 0.0029445 | -0.01177 | -0.0029444 | 2.3445e-07 | 1.2546e-07 | 0.017884 | 0.017884 | 0.017884 | 0.97925 | -0.40015 | 0.97922 | -0.40057 | 4.9132
158 | 0.01146 | 0.0028665 | -0.011457 | -0.002865 | 2.9137e-06 | 1.5425e-06 | 0.017412 | 0.017412 | 0.017412 | 0.97922 | -0.40057 | 0.97895 | -0.40592 | 4.7836
159 | 0.00086695 | 0.00021693 | -0.00086694 | -0.00021696 | 1.5822e-09 | -2.967e-08 | 0.0013162 | 0.0013162 | 0.0013162 | 0.98 | -0.38535 | 0.98 | -0.38539 | 0.36161
160 | 0.00071219 | 0.00017817 | -0.00071218 | -0.00017827 | 3.5349e-09 | -9.9322e-08 | 0.0010813 | 0.0010813 | 0.0010813 | 0.98 | -0.38539 | 0.97999 | -0.38549 | 0.29706
161 | 0.00052822 | 0.00013217 | -0.00052821 | -0.00013231 | 2.78e-09 | -1.4344e-07 | 0.00080196 | 0.00080202 | 0.00080202 | 0.97999 | -0.38549 | 0.97999 | -0.3856 | 0.22033
162 | 0.00038574 | 9.6603e-05 | -0.00038574 | -9.6676e-05 | 7.5065e-10 | -7.3041e-08 | 0.00058569 | 0.00058571 | 0.00058571 | 0.97999 | -0.3856 | 0.97998 | -0.38564 | 0.16091
163 | 0.0082283 | 0.0020558 | -0.0082281 | -0.0020557 | 1.8524e-07 | 7.8836e-08 | 0.012505 | 0.012505 | 0.012505 | 0.97895 | -0.40592 | 0.97893 | -0.40639 | 3.4354
164 | 0.00019431 | 4.8291e-05 | -0.00019431 | -4.8699e-05 | 1.0667e-09 | -4.0811e-07 | 0.00029546 | 0.00029561 | 0.00029561 | 0.97812 | -0.42222 | 0.97812 | -0.42234 | 0.081211
165 | 0.0014777 | 0.00036973 | -0.0014777 | -0.00036986 | 2.2161e-08 | -1.3405e-07 | 0.0022423 | 0.0022424 | 0.0022424 | 0.9805 | -0.37555 | 0.98048 | -0.37586 | 0.61604
166 | 0.001117 | 0.00027946 | -0.001117 | -0.00027949 | 2.5284e-09 | -2.7981e-08 | 0.001695 | 0.001695 | 0.001695 | 0.98048 | -0.37586 | 0.98048 | -0.37591 | 0.46566
167 | 0.00021082 | 5.2391e-05 | -0.00021082 | -5.2837e-05 | 1.3603e-09 | -4.4626e-07 | 0.0003198 | 0.00031996 | 0.00031996 | 0.98048 | -0.37591 | 0.98047 | -0.37605 | 0.0879

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4386 | 0.11198

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0022391 | 0.00056117
1 | 0.0072885 | 0.0018267
2 | 0.00098705 | 0.00024738
3 | 0.0009397 | 0.00023551
4 | 0.00039299 | 9.8491e-05
5 | 0.0011007 | 0.00027585
6 | 0.00041173 | 0.00010319
7 | 0.00058706 | 0.00014713
8 | 0.016526 | 0.0041417
9 | 0.00062594 | 0.00015688
10 | 0.00049257 | 0.00012345
11 | 0.0088209 | 0.0022107
12 | 0.0064357 | 0.0016129
13 | 0.0088229 | 0.0022112
14 | 0.0019673 | 0.00049305
15 | 0.012358 | 0.0030972
16 | 0.001868 | 0.00046818
17 | 0.0073487 | 0.0018417
18 | 0.0078835 | 0.0019758
19 | 0.0081057 | 0.0020315
20 | 0.0073486 | 0.0018417
21 | 0.0025986 | 0.00065126
22 | 0.0011347 | 0.00028437
23 | 0.0066731 | 0.0016724
24 | 0.013938 | 0.0034931
25 | 0.0040808 | 0.0010227
26 | 0.004554 | 0.0011413
27 | 0.0063123 | 0.001582
28 | 0.0097808 | 0.0024513
29 | 0.0085671 | 0.0021471
30 | 0.019354 | 0.0048507
31 | 0.0090912 | 0.0022785
32 | 0.0062456 | 0.0015653
33 | 0.024481 | 0.0061356
34 | 0.00082647 | 0.00020713
35 | 0.014704 | 0.0036852
36 | 0.00069727 | 0.00017475
37 | 0.0054542 | 0.001367
38 | 0.012433 | 0.003116
39 | 0.013387 | 0.0033552
40 | 0.0057884 | 0.0014507
41 | 0.0062164 | 0.001558
42 | 0.0025856 | 0.00064801
43 | 0.0018903 | 0.00047375
44 | 0.029764 | 0.0074596
45 | 0.0058645 | 0.0014698
46 | 0.0084792 | 0.0021251
47 | 0.0073661 | 0.0018461
48 | 0.0054455 | 0.0013648
49 | 0.00071561 | 0.00017935
50 | 0.00094514 | 0.00023688
51 | 0.0032582 | 0.00081659
52 | 0.0085771 | 0.0021496
53 | 0.0036837 | 0.00092322
54 | 0.0048973 | 0.0012274
55 | 0.0073829 | 0.0018503
56 | 0.0073832 | 0.0018504
57 | 0.0081803 | 0.0020502
58 | 0.00020051 | 5.0253e-05
59 | 0.0003396 | 8.5112e-05
60 | 0.00017005 | 4.2619e-05
61 | 0.00012068 | 3.0245e-05
62 | 0.00015725 | 3.941e-05
63 | 0.0089748 | 0.0022493
64 | 0.0013808 | 0.00034605
65 | 0.0020154 | 0.00050511
66 | 0.0017978 | 0.00045058
67 | 0.00058892 | 0.0001476
68 | 0.00064582 | 0.00016186
69 | 0.00050171 | 0.00012574
70 | 0.00045914 | 0.00011507
71 | 0.00033123 | 8.3015e-05
72 | 0.00063278 | 0.00015859
73 | 0.0006267 | 0.00015707
74 | 0.0006455 | 0.00016178
75 | 0.00062332 | 0.00015622
76 | 0.0015609 | 0.0003912
77 | 0.00079646 | 0.00019961
78 | 0.00057459 | 0.00014401
79 | 0.0005822 | 0.00014591
80 | 0.0012654 | 0.00031713
81 | 0.00084646 | 0.00021214
82 | 0.00091686 | 0.00022979
83 | 0.0004926 | 0.00012346
84 | 0.00070233 | 0.00017602
85 | 0.00045084 | 0.00011299
86 | 0.00059797 | 0.00014987
87 | 0.00015642 | 3.9202e-05
88 | 0.00028755 | 7.2067e-05
89 | 0.00037264 | 9.3392e-05
90 | 0.0016961 | 0.00042509
91 | 0.00056997 | 0.00014285
92 | 0.00055416 | 0.00013889
93 | 0.00088859 | 0.0002227
94 | 0.00055416 | 0.00013889
95 | 0.00023806 | 5.9664e-05
96 | 0.00031054 | 7.7828e-05
97 | 0.00019966 | 5.004e-05
98 | 0.00015476 | 3.8786e-05
99 | 0.00018397 | 4.6106e-05
100 | 0.00014247 | 3.5707e-05
101 | 0.0032286 | 0.00080917
102 | 0.00083556 | 0.00020941
103 | 0.002062 | 0.00051678
104 | 0.00019431 | 4.8699e-05
105 | 0.00049132 | 0.00012314
106 | 0.0003607 | 9.0399e-05
107 | 0.00090614 | 0.0002271
108 | 0.00021082 | 5.2837e-05
109 | 0.0012197 | 0.00030568
110 | 0.00038574 | 9.6676e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1