## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_191-29_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_191-29_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_191-29_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_191-29_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_191-29_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_191-29_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_191-29_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_191-29_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_191-29_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_191-29_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_191-29_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_191-29_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_191-29_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_191-29_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_191-29_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_191-29_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_191-29_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_191-29_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_191-29_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_191-29_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_191-29_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_191-29_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_191-29_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_191-29_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_191-29_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_191-29_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_191-29_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_191-29_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_191-29_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_191-29_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_191-29_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_191-29_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_191-29_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_191-29_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_191-29_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_191-29_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_191-29_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_191-29_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_191-29_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_191-29_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_191-29_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_191-29_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_191-29_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_191-29_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_191-29_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_191-29_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_191-29_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_191-29_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_191-29_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_191-29_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_191-29_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_191-29_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_191-29_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_191-29_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_191-29_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_191-29_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_191-29_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_191-29_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_191-29_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_191-29_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_191-29_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_191-29_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_191-29_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_191-29_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_191-29_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_191-29_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_191-29_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_191-29_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_191-29_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_191-29_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_191-29_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_191-29_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_191-29_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_191-29_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_191-29_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_191-29_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_191-29_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_191-29_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_191-29_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_191-29_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_191-29_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_191-29_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_191-29_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_191-29_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_191-29_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_191-29_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_191-29_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_191-29_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_191-29_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_191-29_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_191-29_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_191-29_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_191-29_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_191-29_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_191-29_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_191-29_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_191-29_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_191-29_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_191-29_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_191-29_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_191-29_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_191-29_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_191-29_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_191-29_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_191-29_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_191-29_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_191-29_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_191-29_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_191-29_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_191-29_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_191-29_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_191-29_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_191-29_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_191-29_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_191-29_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_191-29_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_191-29_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_191-29_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_191-29_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_191-29_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_191-29_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_191-29_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_191-29_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_191-29_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_191-29_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_191-29_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_191-29_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_191-29_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_191-29_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_191-29_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_191-29_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_191-29_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_191-29_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_191-29_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_191-29_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_191-29_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_191-29_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_191-29_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_191-29_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_191-29_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_191-29_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_191-29_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_191-29_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_191-29_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_191-29_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_191-29_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_191-29_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_191-29_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_191-29_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_191-29_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_191-29_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_191-29_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_191-29_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_191-29_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_191-29_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_191-29_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_191-29_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_191-29_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_191-29_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_191-29_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_191-29_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_191-29_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_191-29_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_191-29_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_191-29_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_191-29_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_191-29_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_191-29_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_191-29_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_191-29_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_191-29_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_MV_499_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_191-29_0_5_load_0 | 0 | 0.0060969 | 0.001528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_191-29_0_5_load_1 | 1 | 0.01799 | 0.0045088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_191-29_0_5_load_4 | 3 | 0.0095511 | 0.0023937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_191-29_0_5_load_5 | 4 | 0.0010067 | 0.00025229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_191-29_0_5_load_23 | 6 | 0.02857 | 0.0071603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_191-29_0_5_load_24 | 7 | 0.019421 | 0.0048674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_191-29_0_5_load_78 | 9 | 0.016804 | 0.0042115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_191-29_0_5_load_107 | 10 | 0.0011183 | 0.00028027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_191-29_0_5_load_6 | 11 | 0.0019543 | 0.00048978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_191-29_0_5_load_7 | 12 | 0.0018043 | 0.00045221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_191-29_0_5_load_89 | 15 | 0.00089674 | 0.00022474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_191-29_0_5_load_10 | 16 | 0.0019797 | 0.00049617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_191-29_0_5_load_11 | 17 | 0.0017889 | 0.00044833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_191-29_0_5_load_90 | 18 | 0.00085804 | 0.00021504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_191-29_0_5_load_12 | 19 | 0.0017224 | 0.00043167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_191-29_0_5_load_46 | 20 | 0.0015952 | 0.0003998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_191-29_0_5_load_36 | 21 | 0.0015878 | 0.00039795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_191-29_0_5_load_13 | 22 | 0.001869 | 0.00046841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_191-29_0_5_load_14 | 23 | 0.0027585 | 0.00069136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_191-29_0_5_load_15 | 24 | 0.00085227 | 0.0002136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_191-29_0_5_load_16 | 25 | 0.0011041 | 0.00027672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_191-29_0_5_load_17 | 26 | 0.0016353 | 0.00040985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_191-29_0_5_load_34 | 27 | 0.0013131 | 0.0003291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_191-29_0_5_load_75 | 28 | 0.0011784 | 0.00029534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_191-29_0_5_load_35 | 29 | 0.0014595 | 0.00036578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_191-29_0_5_load_76 | 30 | 0.001602 | 0.00040149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_191-29_0_5_load_18 | 31 | 0.002345 | 0.00058772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_191-29_0_5_load_19 | 32 | 0.002085 | 0.00052254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_191-29_0_5_load_20 | 33 | 0.0012191 | 0.00030553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_191-29_0_5_load_21 | 34 | 0.001854 | 0.00046466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_191-29_0_5_load_22 | 35 | 0.0055321 | 0.0013865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_191-29_0_5_load_47 | 36 | 0.0015399 | 0.00038593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_191-29_0_5_load_48 | 38 | 0.0021059 | 0.0005278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_191-29_0_5_load_150 | 39 | 0.0067556 | 0.0016931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_191-29_0_5_load_96 | 40 | 0.005194 | 0.0013017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_191-29_0_5_load_137 | 41 | 0.0029393 | 0.00073666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_191-29_0_5_load_25 | 43 | 0.0025611 | 0.00064188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_191-29_0_5_load_27 | 45 | 0.0026191 | 0.00065641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_191-29_0_5_load_28 | 46 | 0.0035237 | 0.00088311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_191-29_0_5_load_109 | 49 | 0.001303 | 0.00032655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_191-29_0_5_load_134 | 51 | 0.0025062 | 0.00062811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_191-29_0_5_load_29 | 52 | 0.0041633 | 0.0010434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_191-29_0_5_load_30 | 53 | 0.0018917 | 0.00047412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_191-29_0_5_load_31 | 54 | 0.00084383 | 0.00021148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_191-29_0_5_load_33 | 56 | 0.00074922 | 0.00018777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_191-29_0_5_load_155 | 58 | 0.0016527 | 0.00041422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_191-29_0_5_load_143 | 60 | 0.0015368 | 0.00038517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_191-29_0_5_load_153 | 61 | 0.001408 | 0.00035287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_191-29_0_5_load_156 | 62 | 0.0016224 | 0.00040661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_191-29_0_5_load_66 | 64 | 0.0011923 | 0.00029883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_191-29_0_5_load_37 | 65 | 0.0033292 | 0.00083438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_191-29_0_5_load_38 | 66 | 0.0033375 | 0.00083646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_191-29_0_5_load_125 | 71 | 0.0012324 | 0.00030888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_191-29_0_5_load_41 | 72 | 0.0017698 | 0.00044354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_191-29_0_5_load_113 | 73 | 0.00070544 | 0.0001768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_191-29_0_5_load_92 | 74 | 0.010144 | 0.0025422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_191-29_0_5_load_54 | 77 | 0.0086711 | 0.0021732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_191-29_0_5_load_49 | 78 | 0.0088829 | 0.0022263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_191-29_0_5_load_87 | 79 | 0.0044223 | 0.0011083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_191-29_0_5_load_88 | 80 | 0.0045904 | 0.0011505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_191-29_0_5_load_84 | 81 | 0.0010569 | 0.00026487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_191-29_0_5_load_126 | 82 | 0.0035698 | 0.00089468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_191-29_0_5_load_114 | 83 | 0.0012788 | 0.00032049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_191-29_0_5_load_85 | 84 | 0.0010846 | 0.00027183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_191-29_0_5_load_43 | 85 | 0.0081779 | 0.0020496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_191-29_0_5_load_44 | 86 | 0.022743 | 0.0056998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_191-29_0_5_load_65 | 89 | 0.0041559 | 0.0010416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_191-29_0_5_load_105 | 90 | 0.0059437 | 0.0014896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_191-29_0_5_load_104 | 91 | 0.0066746 | 0.0016728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_191-29_0_5_load_64 | 92 | 0.0030785 | 0.00077155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_191-29_0_5_load_147 | 93 | 0.004012 | 0.0010055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_191-29_0_5_load_148 | 94 | 0.0015074 | 0.0003778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_191-29_0_5_load_50 | 95 | 0.0084059 | 0.0021067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_191-29_0_5_load_99 | 96 | 0.002638 | 0.00066116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_191-29_0_5_load_56 | 98 | 0.0074516 | 0.0018675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_191-29_0_5_load_57 | 99 | 0.0030894 | 0.00077428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_191-29_0_5_load_68 | 102 | 0.0023834 | 0.00059733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_191-29_0_5_load_63 | 103 | 0.00099747 | 0.00024999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_191-29_0_5_load_61 | 104 | 0.010457 | 0.0026209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_191-29_0_5_load_139 | 105 | 0.0046062 | 0.0011544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_191-29_0_5_load_173 | 106 | 0.0012874 | 0.00032264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_191-29_0_5_load_62 | 107 | 0.0040299 | 0.00101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_191-29_0_5_load_152 | 109 | 0.002171 | 0.0005441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_191-29_0_5_load_69 | 110 | 0.01155 | 0.0028947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_191-29_0_5_load_72 | 113 | 0.010143 | 0.0025421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_191-29_0_5_load_74 | 115 | 0.010303 | 0.0025821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_191-29_0_5_load_175 | 117 | 0.010985 | 0.0027532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_191-29_0_5_load_77 | 118 | 0.0018566 | 0.0004653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_191-29_0_5_load_144 | 119 | 0.0020496 | 0.00051367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_191-29_0_5_load_80 | 121 | 0.010705 | 0.0026829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_191-29_0_5_load_81 | 122 | 0.00083091 | 0.00020825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_191-29_0_5_load_82 | 123 | 0.0018933 | 0.00047452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_191-29_0_5_load_83 | 124 | 0.019097 | 0.0047862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_191-29_0_5_load_112 | 125 | 0.017748 | 0.004448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_191-29_0_5_load_151 | 126 | 0.001729 | 0.00043333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_191-29_0_5_load_97 | 127 | 0.01394 | 0.0034937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_191-29_0_5_load_98 | 128 | 0.010554 | 0.0026451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_191-29_0_5_load_93 | 129 | 0.0014037 | 0.0003518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_191-29_0_5_load_94 | 130 | 0.0014299 | 0.00035836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_191-29_0_5_load_177 | 131 | 0.0037698 | 0.0009448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_191-29_0_5_load_130 | 134 | 0.0072977 | 0.001829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_191-29_0_5_load_174 | 135 | 0.012073 | 0.0030258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_191-29_0_5_load_131 | 136 | 0.0014676 | 0.00036782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_191-29_0_5_load_116 | 139 | 0.0017698 | 0.00044354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_191-29_0_5_load_129 | 140 | 0.0020036 | 0.00050215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_191-29_0_5_load_128 | 141 | 0.0019202 | 0.00048125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_191-29_0_5_load_172 | 142 | 0.0046695 | 0.0011703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_191-29_0_5_load_119 | 143 | 0.00094268 | 0.00023626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_191-29_0_5_load_120 | 144 | 0.0015589 | 0.0003907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_191-29_0_5_load_122 | 146 | 0.001071 | 0.00026842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_191-29_0_5_load_123 | 147 | 0.0013737 | 0.00034429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_191-29_0_5_load_164 | 149 | 0.0015088 | 0.00037813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_191-29_0_5_load_161 | 150 | 0.0026078 | 0.00065357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_191-29_0_5_load_165 | 151 | 0.0015582 | 0.00039052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_191-29_0_5_load_162 | 152 | 0.00077497 | 0.00019423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_191-29_0_5_load_127 | 153 | 0.002319 | 0.00058119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_191-29_0_5_load_135 | 154 | 0.0073575 | 0.001844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_191-29_0_5_load_140 | 155 | 0.0014091 | 0.00035316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_191-29_0_5_load_141 | 156 | 0.0014091 | 0.00035316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_191-29_0_5_load_142 | 157 | 0.001538 | 0.00038545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_191-29_0_5_load_146 | 158 | 0.0014082 | 0.00035292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_191-29_0_5_load_149 | 159 | 0.0015362 | 0.00038502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_191-29_0_5_load_157 | 160 | 0.0016029 | 0.00040171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_191-29_0_5_load_158 | 161 | 0.0031641 | 0.00079299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_191-29_0_5_load_159 | 162 | 0.0015687 | 0.00039314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_191-29_0_5_load_160 | 163 | 0.0017662 | 0.00044266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_191-29_0_5_load_170 | 164 | 0.0016259 | 0.00040748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_191-29_0_5_load_171 | 165 | 0.0010559 | 0.00026463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_191-29_0_5_load_163 | 166 | 0.0018762 | 0.00047023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_191-29_0_5_load_166 | 167 | 0.0015366 | 0.0003851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_191-29_0_5_load_167 | 168 | 0.0018757 | 0.0004701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_191-29_0_5_load_168 | 169 | 0.0015366 | 0.0003851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_191-29_0_5_load_169 | 170 | 0.0018808 | 0.00047137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 100 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_191-29_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0087162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_191-29_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.02249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_191-29_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.044127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_191-29_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.015657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_191-29_0_5_line_4 |  | 4 | 8 | 0.032443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_191-29_0_5_line_5 |  | 5 | 6 | 0.0061385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_191-29_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.013743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_191-29_0_5_line_7 |  | 6 | 9 | 0.0078513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_191-29_0_5_line_8 |  | 8 | 10 | 0.012649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_191-29_0_5_line_9 |  | 9 | 42 | 0.017196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_191-29_0_5_line_10 |  | 10 | 14 | 0.018217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_191-29_0_5_line_11 |  | 11 | 12 | 0.0003096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_191-29_0_5_line_12 |  | 12 | 13 | 0.017503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_191-29_0_5_line_13 |  | 13 | 14 | 0.036001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_191-29_0_5_line_14 |  | 13 | 15 | 0.019226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_191-29_0_5_line_15 |  | 15 | 18 | 0.016904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_191-29_0_5_line_16 |  | 16 | 17 | 0.023768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_191-29_0_5_line_17 |  | 17 | 19 | 0.021032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_191-29_0_5_line_18 |  | 18 | 122 | 0.023973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_191-29_0_5_line_19 |  | 19 | 20 | 0.0027669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_191-29_0_5_line_20 |  | 20 | 21 | 0.022353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_191-29_0_5_line_21 |  | 21 | 29 | 9.7656e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_191-29_0_5_line_22 |  | 22 | 23 | 0.0046255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_191-29_0_5_line_23 |  | 22 | 24 | 0.022475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_191-29_0_5_line_24 |  | 23 | 25 | 0.0056988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_191-29_0_5_line_25 |  | 24 | 26 | 0.0090016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_191-29_0_5_line_26 |  | 25 | 27 | 0.023008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_191-29_0_5_line_27 |  | 26 | 28 | 0.014833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_191-29_0_5_line_28 |  | 27 | 29 | 0.0025411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_191-29_0_5_line_29 |  | 28 | 30 | 0.0035427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_191-29_0_5_line_30 |  | 30 | 118 | 0.02043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_191-29_0_5_line_31 |  | 31 | 32 | 0.013038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_191-29_0_5_line_32 |  | 31 | 33 | 0.0032923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_191-29_0_5_line_33 |  | 32 | 34 | 0.02374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_191-29_0_5_line_34 |  | 33 | 35 | 0.010418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_191-29_0_5_line_35 |  | 34 | 36 | 0.018566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_191-29_0_5_line_36 |  | 35 | 37 | 0.023804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_191-29_0_5_line_37 |  | 36 | 38 | 0.0045562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_191-29_0_5_line_38 |  | 37 | 39 | 0.034552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_191-29_0_5_line_39 |  | 37 | 40 | 0.051981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_191-29_0_5_line_40 |  | 37 | 41 | 0.060155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_191-29_0_5_line_41 |  | 38 | 93 | 0.031461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_191-29_0_5_line_42 |  | 39 | 131 | 0.11647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_191-29_0_5_line_43 |  | 40 | 130 | 0.024314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_191-29_0_5_line_44 |  | 41 | 50 | 0.02699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_191-29_0_5_line_45 |  | 42 | 121 | 0.0076319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_191-29_0_5_line_46 |  | 42 | 122 | 0.018003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_191-29_0_5_line_47 |  | 43 | 44 | 0.016378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_191-29_0_5_line_48 |  | 44 | 45 | 0.037685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_191-29_0_5_line_49 |  | 44 | 46 | 0.018017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_191-29_0_5_line_50 |  | 45 | 47 | 0.031754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_191-29_0_5_line_51 |  | 46 | 48 | 0.040632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_191-29_0_5_line_52 |  | 46 | 49 | 0.020289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_191-29_0_5_line_53 |  | 47 | 50 | 0.011555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_191-29_0_5_line_54 |  | 48 | 51 | 0.015285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_191-29_0_5_line_55 |  | 50 | 136 | 0.029678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_191-29_0_5_line_56 |  | 51 | 154 | 0.045661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_191-29_0_5_line_57 |  | 52 | 53 | 0.0055332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_191-29_0_5_line_58 |  | 52 | 54 | 0.016883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_191-29_0_5_line_59 |  | 53 | 55 | 0.015146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_191-29_0_5_line_60 |  | 54 | 56 | 0.0089913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_191-29_0_5_line_61 |  | 55 | 57 | 0.013771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_191-29_0_5_line_62 |  | 55 | 58 | 0.019412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_191-29_0_5_line_63 |  | 56 | 59 | 0.014153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_191-29_0_5_line_64 |  | 57 | 60 | 0.016709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_191-29_0_5_line_65 |  | 57 | 61 | 0.019381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_191-29_0_5_line_66 |  | 58 | 62 | 0.021949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_191-29_0_5_line_67 |  | 59 | 63 | 0.010072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_191-29_0_5_line_68 |  | 59 | 64 | 0.043788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_191-29_0_5_line_69 |  | 60 | 157 | 0.029021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_191-29_0_5_line_70 |  | 61 | 158 | 0.01372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_191-29_0_5_line_71 |  | 62 | 160 | 0.0098282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_191-29_0_5_line_72 |  | 63 | 103 | 0.032728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_191-29_0_5_line_73 |  | 64 | 101 | 0.012754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_191-29_0_5_line_74 |  | 65 | 66 | 0.033725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_191-29_0_5_line_75 |  | 65 | 67 | 0.039074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_191-29_0_5_line_76 |  | 66 | 68 | 0.02607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_191-29_0_5_line_77 |  | 67 | 69 | 0.0099074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_191-29_0_5_line_78 |  | 68 | 70 | 0.003447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_191-29_0_5_line_79 |  | 68 | 71 | 0.012563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_191-29_0_5_line_80 |  | 69 | 74 | 0.026848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_191-29_0_5_line_81 |  | 70 | 79 | 0.022288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_191-29_0_5_line_82 |  | 70 | 80 | 0.042287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_191-29_0_5_line_83 |  | 70 | 81 | 0.013866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_191-29_0_5_line_84 |  | 71 | 82 | 0.030144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_191-29_0_5_line_85 |  | 72 | 73 | 0.0064854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_191-29_0_5_line_86 |  | 73 | 83 | 0.011412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_191-29_0_5_line_87 |  | 75 | 76 | 0.002264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_191-29_0_5_line_88 |  | 75 | 77 | 0.028881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_191-29_0_5_line_89 |  | 75 | 78 | 0.045746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_191-29_0_5_line_90 |  | 76 | 80 | 0.010039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_191-29_0_5_line_91 |  | 76 | 96 | 0.024665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_191-29_0_5_line_92 |  | 78 | 95 | 0.035404 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_191-29_0_5_line_93 |  | 79 | 127 | 0.03112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_191-29_0_5_line_94 |  | 81 | 84 | 0.033889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_191-29_0_5_line_95 |  | 82 | 153 | 0.00095052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_191-29_0_5_line_96 |  | 83 | 137 | 0.023247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_191-29_0_5_line_97 |  | 85 | 86 | 0.03648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_191-29_0_5_line_98 |  | 86 | 87 | 0.046688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_191-29_0_5_line_99 |  | 87 | 88 | 0.028763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
100 | LV_191-29_0_5_line_100 |  | 87 | 89 | 0.0056701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_191-29_0_5_line_101 |  | 88 | 90 | 0.023801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_191-29_0_5_line_102 |  | 88 | 91 | 0.016858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_191-29_0_5_line_103 |  | 89 | 92 | 0.022334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_191-29_0_5_line_104 |  | 90 | 114 | 0.0006353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
105 | LV_191-29_0_5_line_105 |  | 91 | 128 | 0.035398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
106 | LV_191-29_0_5_line_106 |  | 92 | 107 | 0.020945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
107 | LV_191-29_0_5_line_107 |  | 93 | 94 | 0.028476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_191-29_0_5_line_108 |  | 94 | 159 | 0.0012323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_191-29_0_5_line_109 |  | 96 | 97 | 0.035313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_191-29_0_5_line_110 |  | 97 | 108 | 0.010667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_191-29_0_5_line_111 |  | 98 | 99 | 0.023847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
112 | LV_191-29_0_5_line_112 |  | 98 | 100 | 0.020069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_191-29_0_5_line_113 |  | 99 | 101 | 0.01839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_191-29_0_5_line_114 |  | 101 | 102 | 0.027887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
115 | LV_191-29_0_5_line_115 |  | 102 | 106 | 0.008892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
116 | LV_191-29_0_5_line_116 |  | 103 | 107 | 0.0055382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_191-29_0_5_line_117 |  | 104 | 105 | 0.032089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_191-29_0_5_line_118 |  | 105 | 108 | 0.0055222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_191-29_0_5_line_119 |  | 106 | 109 | 0.0033415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_191-29_0_5_line_120 |  | 109 | 126 | 0.0075743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
121 | LV_191-29_0_5_line_121 |  | 110 | 111 | 0.0062786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_191-29_0_5_line_122 |  | 111 | 115 | 0.0073156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_191-29_0_5_line_123 |  | 112 | 113 | 0.019789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_191-29_0_5_line_124 |  | 112 | 114 | 0.014459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_191-29_0_5_line_125 |  | 114 | 116 | 0.009375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_191-29_0_5_line_126 |  | 115 | 116 | 0.018408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_191-29_0_5_line_127 |  | 116 | 117 | 0.041581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
128 | LV_191-29_0_5_line_128 |  | 117 | 135 | 0.024091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
129 | LV_191-29_0_5_line_129 |  | 118 | 119 | 0.00077115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_191-29_0_5_line_130 |  | 119 | 120 | 0.021933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_191-29_0_5_line_131 |  | 120 | 158 | 0.019851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_191-29_0_5_line_132 |  | 121 | 123 | 0.024243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_191-29_0_5_line_133 |  | 123 | 124 | 0.012467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_191-29_0_5_line_134 |  | 124 | 125 | 0.0093022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_191-29_0_5_line_135 |  | 125 | 126 | 0.015692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
136 | LV_191-29_0_5_line_136 |  | 127 | 128 | 0.0094457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
137 | LV_191-29_0_5_line_137 |  | 129 | 130 | 0.022826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_191-29_0_5_line_138 |  | 132 | 133 | 0.00692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_191-29_0_5_line_139 |  | 132 | 134 | 0.036825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
140 | LV_191-29_0_5_line_140 |  | 133 | 135 | 0.019346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_191-29_0_5_line_141 |  | 134 | 136 | 0.0016138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_191-29_0_5_line_142 |  | 137 | 138 | 0.017891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_191-29_0_5_line_143 |  | 137 | 139 | 0.016513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_191-29_0_5_line_144 |  | 138 | 140 | 0.0021074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_191-29_0_5_line_145 |  | 138 | 141 | 0.017397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_191-29_0_5_line_146 |  | 140 | 142 | 0.015329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_191-29_0_5_line_147 |  | 142 | 153 | 0.024975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_191-29_0_5_line_148 |  | 143 | 144 | 0.012803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_191-29_0_5_line_149 |  | 143 | 145 | 0.0058602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_191-29_0_5_line_150 |  | 144 | 146 | 0.008558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_191-29_0_5_line_151 |  | 145 | 147 | 0.029191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_191-29_0_5_line_152 |  | 145 | 148 | 0.024341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_191-29_0_5_line_153 |  | 147 | 149 | 0.00074581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_191-29_0_5_line_154 |  | 148 | 150 | 0.02709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_191-29_0_5_line_155 |  | 149 | 151 | 0.01503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_191-29_0_5_line_156 |  | 150 | 152 | 0.014586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_191-29_0_5_line_157 |  | 151 | 159 | 0.0070482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_191-29_0_5_line_158 |  | 152 | 166 | 0.017463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_191-29_0_5_line_159 |  | 155 | 156 | 0.015054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_191-29_0_5_line_160 |  | 155 | 157 | 0.010947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_191-29_0_5_line_161 |  | 160 | 161 | 0.0064569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_191-29_0_5_line_162 |  | 161 | 162 | 0.013629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_191-29_0_5_line_163 |  | 162 | 163 | 0.0096105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_191-29_0_5_line_164 |  | 163 | 164 | 0.018938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_191-29_0_5_line_165 |  | 164 | 165 | 0.0098465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_191-29_0_5_line_166 |  | 166 | 167 | 0.0084887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_191-29_0_5_line_167 |  | 167 | 168 | 0.01576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_191-29_0_5_line_168 |  | 168 | 169 | 0.0057221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_191-29_0_5_line_169 |  | 169 | 170 | 0.018244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_191-29_0_5_trafo_58 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 171 | 100 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2690007.6407 | 1249846.9717 | 2689998.9308 | 1249847.3049
1 | 2690028.6811 | 1249850.9338 | 2690022.294 | 1249846.4111 | 2690007.6407 | 1249846.9717
2 | 2690028.6811 | 1249850.9338 | 2690046.6711 | 1249864.5729 | 2690032.8125 | 1249881.1639
3 | 2690028.6811 | 1249850.9338 | 2690035.5663 | 1249843.555 | 2690041.1189 | 1249843.1933
4 | 2690073.4937 | 1249841.0848 | 2690041.1189 | 1249843.1933
5 | 2689960.0169 | 1249848.7897 | 2689959.6804 | 1249842.6604
6 | 2689960.0169 | 1249848.7897 | 2689959.7878 | 1249857.9043 | 2689959.3893 | 1249862.5124
7 | 2689959.6804 | 1249842.6604 | 2689959.2501 | 1249834.8209
8 | 2690073.4937 | 1249841.0848 | 2690072.9958 | 1249828.4461
9 | 2689958.3076 | 1249817.6512 | 2689959.2501 | 1249834.8209
10 | 2690072.2788 | 1249810.2429 | 2690072.9958 | 1249828.4461
11 | 2690035.0342 | 1249795.4053 | 2690035.0138 | 1249795.0964
12 | 2690036.2669 | 1249812.8645 | 2690035.5953 | 1249803.8919 | 2690035.0342 | 1249795.4053
13 | 2690036.2669 | 1249812.8645 | 2690072.2788 | 1249810.2429
14 | 2690036.2669 | 1249812.8645 | 2690017.0774 | 1249814.0427
15 | 2690017.0774 | 1249814.0427 | 2690000.2053 | 1249815.0787
16 | 2689997.802 | 1249730.1697 | 2689974.5063 | 1249730.5087 | 2689974.0367 | 1249730.493
17 | 2689953.0203 | 1249729.7117 | 2689955.5329 | 1249729.8758 | 2689974.0367 | 1249730.493
18 | 2689976.2771 | 1249816.5479 | 2690000.2053 | 1249815.0787
19 | 2689953.0203 | 1249729.7117 | 2689950.2593 | 1249729.5313
20 | 2689950.2593 | 1249729.5313 | 2689938.2358 | 1249728.7459 | 2689927.977 | 1249727.7798
21 | 2689927.8798 | 1249727.7707 | 2689927.977 | 1249727.7798
22 | 2689892.1643 | 1249724.4074 | 2689896.7694 | 1249724.8411
23 | 2689869.7883 | 1249722.3003 | 2689892.1643 | 1249724.4074
24 | 2689896.7694 | 1249724.8411 | 2689902.4431 | 1249725.3753
25 | 2689869.7883 | 1249722.3003 | 2689860.8263 | 1249721.4564
26 | 2689925.3499 | 1249727.5324 | 2689902.4431 | 1249725.3753
27 | 2689846.059 | 1249720.0658 | 2689860.8263 | 1249721.4564
28 | 2689925.3499 | 1249727.5324 | 2689927.8798 | 1249727.7707
29 | 2689842.5318 | 1249719.7336 | 2689846.059 | 1249720.0658
30 | 2689842.5318 | 1249719.7336 | 2689822.1916 | 1249717.8182
31 | 2689730.6994 | 1249752.0916 | 2689729.4149 | 1249758.6819 | 2689728.1826 | 1249761.7767 | 2689726.275 | 1249764.0829
32 | 2689723.2501 | 1249765.3826 | 2689723.2501 | 1249765.3826 | 2689726.275 | 1249764.0829 | 2689726.275 | 1249764.0829
33 | 2689735.2411 | 1249728.7899 | 2689730.6994 | 1249752.0916
34 | 2689723.2501 | 1249765.3826 | 2689720.241 | 1249765.6372 | 2689717.4134 | 1249765.372 | 2689712.9419 | 1249764.4894
35 | 2689735.2411 | 1249728.7899 | 2689738.7928 | 1249710.5671
36 | 2689689.5886 | 1249759.8801 | 2689712.9419 | 1249764.4894
37 | 2689739.6644 | 1249706.095 | 2689738.7928 | 1249710.5671
38 | 2689689.5886 | 1249759.8801 | 2689670.7724 | 1249730.9014
39 | 2689689.5886 | 1249759.8801 | 2689690.2016 | 1249756.7982 | 2689699.6823 | 1249708.889
40 | 2689689.5886 | 1249759.8801 | 2689676.4927 | 1249818.5927
41 | 2689745.6831 | 1249675.2152 | 2689739.6644 | 1249706.095
42 | 2689670.7724 | 1249730.9014 | 2689566.0029 | 1249680.0288
43 | 2689704.4023 | 1249685.0373 | 2689699.6823 | 1249708.889
44 | 2689670.6169 | 1249844.9354 | 2689676.4927 | 1249818.5927
45 | 2689958.3076 | 1249817.6512 | 2689950.6899 | 1249818.1165
46 | 2689958.3076 | 1249817.6512 | 2689976.2771 | 1249816.5479
47 | 2689640.4035 | 1249919.9687 | 2689655.2652 | 1249926.8515
48 | 2689640.4035 | 1249919.9687 | 2689656.0969 | 1249885.7072
49 | 2689640.4035 | 1249919.9687 | 2689638.2716 | 1249924.6289 | 2689633.3986 | 1249936.5651
50 | 2689667.1804 | 1249855.9696 | 2689658.4259 | 1249880.6225 | 2689656.0969 | 1249885.7072
51 | 2689618.0412 | 1249974.1828 | 2689633.3986 | 1249936.5651
52 | 2689633.3986 | 1249936.5651 | 2689613.1116 | 1249936.8303
53 | 2689667.1804 | 1249855.9696 | 2689670.6169 | 1249844.9354
54 | 2689618.0412 | 1249974.1828 | 2689631.981 | 1249980.4536
55 | 2689670.6169 | 1249844.9354 | 2689676.708 | 1249847.0847 | 2689680.9141 | 1249848.5606 | 2689691.669 | 1249857.8637 | 2689694.178 | 1249861.6484
56 | 2689670.9458 | 1249995.1605 | 2689656.0681 | 1249987.012 | 2689654.5939 | 1249990.6258 | 2689631.981 | 1249980.4536
57 | 2689788.5698 | 1249796.7552 | 2689787.931 | 1249802.2514
58 | 2689785.9817 | 1249819.0218 | 2689787.931 | 1249802.2514
59 | 2689790.3185 | 1249781.7104 | 2689788.5698 | 1249796.7552
60 | 2689784.9436 | 1249827.953 | 2689785.9817 | 1249819.0218
61 | 2689790.3185 | 1249781.7104 | 2689792.9021 | 1249768.1837
62 | 2689790.3185 | 1249781.7104 | 2689809.7182 | 1249782.3978
63 | 2689789.3789 | 1249841.208 | 2689786.9766 | 1249837.302 | 2689784.9436 | 1249827.953
64 | 2689792.9021 | 1249768.1837 | 2689776.238 | 1249766.9576
65 | 2689792.9021 | 1249768.1837 | 2689795.0676 | 1249756.8302 | 2689796.0913 | 1249749.0747
66 | 2689831.653 | 1249783.1749 | 2689809.7182 | 1249782.3978
67 | 2689789.3789 | 1249841.208 | 2689783.6206 | 1249849.4826
68 | 2689789.3789 | 1249841.208 | 2689799.7264 | 1249832.5471 | 2689814.2182 | 1249826.4509 | 2689828.7637 | 1249825.5626
69 | 2689776.238 | 1249766.9576 | 2689755.4086 | 1249765.425 | 2689756.5536 | 1249757.3703
70 | 2689796.0913 | 1249749.0747 | 2689796.9102 | 1249742.8697 | 2689797.6416 | 1249735.4448
71 | 2689831.653 | 1249783.1749 | 2689841.4751 | 1249783.5229
72 | 2689783.6206 | 1249849.4826 | 2689770.852 | 1249879.6169
73 | 2689841.4942 | 1249824.7852 | 2689828.7637 | 1249825.5626
74 | 2689807.6927 | 1250078.928 | 2689828.2336 | 1250052.1807
75 | 2689783.8938 | 1250109.9179 | 2689807.6927 | 1250078.928
76 | 2689844.1124 | 1250031.504 | 2689828.2336 | 1250052.1807
77 | 2689783.8938 | 1250109.9179 | 2689781.9361 | 1250108.0646 | 2689786.2744 | 1250102.3037
78 | 2689844.1124 | 1250031.504 | 2689841.4579 | 1250029.2954
79 | 2689844.1124 | 1250031.504 | 2689853.7684 | 1250039.5406
80 | 2689786.2744 | 1250102.3037 | 2689783.1733 | 1250100.1662 | 2689782.2019 | 1250099.4954 | 2689767.235 | 1250089.1609 | 2689764.134 | 1250087.0234
81 | 2689841.4579 | 1250029.2954 | 2689823.6628 | 1250015.8749
82 | 2689841.4579 | 1250029.2954 | 2689858.0266 | 1250007.708 | 2689867.8848 | 1249996.3041
83 | 2689841.4579 | 1250029.2954 | 2689833.0967 | 1250040.3575
84 | 2689875.4557 | 1250060.2075 | 2689870.7167 | 1250053.6464 | 2689853.7684 | 1250039.5406
85 | 2689858.0204 | 1250121.8054 | 2689851.557 | 1250122.3376
86 | 2689858.0204 | 1250121.8054 | 2689860.6405 | 1250121.5897 | 2689869.3552 | 1250120.4931
87 | 2689876.1568 | 1249990.2029 | 2689874.4504 | 1249988.7092
88 | 2689876.1568 | 1249990.2029 | 2689893.696 | 1249967.2577
89 | 2689876.1568 | 1249990.2029 | 2689882.0811 | 1249995.3744 | 2689893.3638 | 1250000.2047 | 2689902.9997 | 1250007.0783 | 2689915.4246 | 1250013.0201
90 | 2689874.4504 | 1249988.7092 | 2689867.8848 | 1249996.3041
91 | 2689874.4504 | 1249988.7092 | 2689889.7417 | 1249969.3561
92 | 2689915.4246 | 1250013.0201 | 2689923.2918 | 1250016.7823 | 2689933.6678 | 1250019.6642 | 2689937.981 | 1250019.0402 | 2689949.2776 | 1250021.4771
93 | 2689823.6628 | 1250015.8749 | 2689798.8165 | 1249997.1365
94 | 2689833.0967 | 1250040.3575 | 2689812.6621 | 1250067.3926
95 | 2689875.4557 | 1250060.2075 | 2689876.0122 | 1250060.9781
96 | 2689892.4204 | 1250117.5907 | 2689869.3552 | 1250120.4931
97 | 2689826.7929 | 1249975.2345 | 2689798.1716 | 1249952.6151
98 | 2689756.9816 | 1249932.1976 | 2689782.9794 | 1249940.6088 | 2689798.1716 | 1249952.6151
99 | 2689749.5536 | 1249959.984 | 2689752.3324 | 1249950.0074 | 2689756.9816 | 1249932.1976
100 | 2689756.9816 | 1249932.1976 | 2689758.4135 | 1249926.7113
101 | 2689749.5536 | 1249959.984 | 2689741.7483 | 1249982.4689
102 | 2689749.5536 | 1249959.984 | 2689763.0131 | 1249970.1347
103 | 2689758.4135 | 1249926.7113 | 2689761.679 | 1249914.1995 | 2689763.702 | 1249905.0166
104 | 2689741.7483 | 1249982.4689 | 2689741.54 | 1249983.0691
105 | 2689763.0131 | 1249970.1347 | 2689791.2751 | 1249991.449
106 | 2689768.6913 | 1249884.7163 | 2689767.6144 | 1249887.2578 | 2689763.702 | 1249905.0166
107 | 2689751.1308 | 1249647.2649 | 2689745.6831 | 1249675.2152
108 | 2689751.1308 | 1249647.2649 | 2689751.3665 | 1249646.0554
109 | 2689911.6341 | 1249941.6484 | 2689889.7417 | 1249969.3561
110 | 2689911.6341 | 1249941.6484 | 2689903.2631 | 1249935.0053
111 | 2689834.9231 | 1249863.4358 | 2689845.2164 | 1249848.7042 | 2689845.0016 | 1249842.8325
112 | 2689822.0918 | 1249878.8544 | 2689833.4846 | 1249865.4947 | 2689834.9231 | 1249863.4358
113 | 2689841.4942 | 1249824.7852 | 2689844.9869 | 1249842.4293 | 2689845.0016 | 1249842.8325
114 | 2689841.4942 | 1249824.7852 | 2689869.3298 | 1249823.0852
115 | 2689878.2053 | 1249822.5432 | 2689869.3298 | 1249823.0852
116 | 2689768.6913 | 1249884.7163 | 2689770.852 | 1249879.6169
117 | 2689898.9382 | 1249931.5717 | 2689873.8067 | 1249911.6193
118 | 2689903.2631 | 1249935.0053 | 2689898.9382 | 1249931.5717
119 | 2689878.2053 | 1249822.5432 | 2689881.5406 | 1249822.3395
120 | 2689889.1008 | 1249821.8778 | 2689881.5406 | 1249822.3395
121 | 2689713.7002 | 1249984.1151 | 2689718.9176 | 1249987.6079
122 | 2689713.7002 | 1249984.1151 | 2689717.1868 | 1249980.2427 | 2689719.2916 | 1249980.2498
123 | 2689736.7951 | 1249996.7298 | 2689730.1833 | 1250014.0095 | 2689729.4919 | 1250015.0961
124 | 2689741.54 | 1249983.0691 | 2689736.7951 | 1249996.7298
125 | 2689741.54 | 1249983.0691 | 2689736.9839 | 1249979.2861 | 2689736.6964 | 1249975.8347
126 | 2689736.6964 | 1249975.8347 | 2689733.3268 | 1249977.9631 | 2689726.617 | 1249980.2744 | 2689719.2916 | 1249980.2498
127 | 2689736.6964 | 1249975.8347 | 2689737.8677 | 1249966.8011 | 2689734.5116 | 1249960.5567 | 2689729.8541 | 1249949.0108 | 2689726.8209 | 1249944.3835 | 2689722.411 | 1249938.9238 | 2689722.2711 | 1249938.5689
128 | 2689713.432 | 1249916.1578 | 2689722.2711 | 1249938.5689
129 | 2689821.4239 | 1249717.7459 | 2689822.1916 | 1249717.8182
130 | 2689799.5876 | 1249715.6896 | 2689821.4239 | 1249717.7459
131 | 2689799.5876 | 1249715.6896 | 2689797.6416 | 1249735.4448
132 | 2689950.6899 | 1249818.1165 | 2689926.4919 | 1249819.5943
133 | 2689926.4919 | 1249819.5943 | 2689914.0482 | 1249820.3542
134 | 2689904.7633 | 1249820.9213 | 2689914.0482 | 1249820.3542
135 | 2689889.1008 | 1249821.8778 | 2689904.7633 | 1249820.9213
136 | 2689791.2751 | 1249991.449 | 2689798.8165 | 1249997.1365
137 | 2689704.4023 | 1249685.0373 | 2689708.8334 | 1249662.6459
138 | 2689712.6007 | 1249895.1865 | 2689706.3339 | 1249898.1606
139 | 2689712.6007 | 1249895.1865 | 2689706.2191 | 1249879.8116 | 2689695.0697 | 1249862.9935
140 | 2689706.3339 | 1249898.1606 | 2689713.432 | 1249916.1578
141 | 2689695.0697 | 1249862.9935 | 2689694.178 | 1249861.6484
142 | 2689892.4204 | 1250117.5907 | 2689890.0166 | 1250099.863
143 | 2689892.4204 | 1250117.5907 | 2689894.6202 | 1250133.9564
144 | 2689890.0166 | 1250099.863 | 2689889.6749 | 1250097.7835
145 | 2689890.0166 | 1250099.863 | 2689907.4103 | 1250100.1826
146 | 2689887.1892 | 1250082.6574 | 2689889.6749 | 1250097.7835
147 | 2689876.0122 | 1250060.9781 | 2689885.8693 | 1250074.6254 | 2689887.1892 | 1250082.6574
148 | 2689752.1334 | 1249606.8218 | 2689756.7939 | 1249606.2252 | 2689757.7329 | 1249605.55 | 2689760.5877 | 1249603.525 | 2689763.9433 | 1249604.3173
149 | 2689769.6467 | 1249605.6638 | 2689763.9433 | 1249604.3173
150 | 2689752.1334 | 1249606.8218 | 2689752.1334 | 1249606.8218 | 2689752.0492 | 1249598.2642
151 | 2689769.6467 | 1249605.6638 | 2689769.3785 | 1249607.4167 | 2689767.9527 | 1249607.3283 | 2689767.2527 | 1249612.6662 | 2689757.8824 | 1249612.6243 | 2689755.733 | 1249623.6525
152 | 2689769.6467 | 1249605.6638 | 2689775.9557 | 1249607.4051 | 2689776.7378 | 1249607.6171 | 2689778.3771 | 1249608.0645 | 2689779.7684 | 1249608.4414 | 2689781.3326 | 1249608.8654 | 2689782.2876 | 1249609.1246 | 2689788.4007 | 1249606.8487 | 2689790.2302 | 1249611.1909
153 | 2689755.5903 | 1249624.3845 | 2689755.733 | 1249623.6525
154 | 2689790.2302 | 1249611.1909 | 2689779.9368 | 1249619.2522 | 2689778.5233 | 1249622.3331 | 2689776.8732 | 1249632.8306
155 | 2689752.7149 | 1249639.1373 | 2689755.5903 | 1249624.3845
156 | 2689774.6081 | 1249647.2398 | 2689776.8732 | 1249632.8306
157 | 2689752.7149 | 1249639.1373 | 2689751.3665 | 1249646.0554
158 | 2689774.6081 | 1249647.2398 | 2689771.8963 | 1249664.4911
159 | 2689758.0944 | 1249746.532 | 2689760.2132 | 1249731.6278
160 | 2689758.0944 | 1249746.532 | 2689756.5536 | 1249757.3703
161 | 2689841.4751 | 1249783.5229 | 2689847.9279 | 1249783.7515
162 | 2689861.5483 | 1249784.2341 | 2689847.9279 | 1249783.7515
163 | 2689871.1528 | 1249784.5743 | 2689861.5483 | 1249784.2341
164 | 2689871.1528 | 1249784.5743 | 2689890.0786 | 1249785.2449
165 | 2689890.0786 | 1249785.2449 | 2689899.9189 | 1249785.5935
166 | 2689770.578 | 1249672.8768 | 2689771.8963 | 1249664.4911
167 | 2689770.578 | 1249672.8768 | 2689768.1306 | 1249688.4458
168 | 2689767.2421 | 1249694.0985 | 2689768.1306 | 1249688.4458
169 | 2689764.409 | 1249712.1208 | 2689767.2421 | 1249694.0985

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690007.6407 | 1249846.9717
1 | 2689998.9308 | 1249847.3049
2 | 2690028.6811 | 1249850.9338
3 | 2690032.8125 | 1249881.1639
4 | 2690041.1189 | 1249843.1933
5 | 2689960.0169 | 1249848.7897
6 | 2689959.6804 | 1249842.6604
7 | 2689959.3893 | 1249862.5124
8 | 2690073.4937 | 1249841.0848
9 | 2689959.2501 | 1249834.8209
10 | 2690072.9958 | 1249828.4461
11 | 2690035.0138 | 1249795.0964
12 | 2690035.0342 | 1249795.4053
13 | 2690036.2669 | 1249812.8645
14 | 2690072.2788 | 1249810.2429
15 | 2690017.0774 | 1249814.0427
16 | 2689997.802 | 1249730.1697
17 | 2689974.0367 | 1249730.493
18 | 2690000.2053 | 1249815.0787
19 | 2689953.0203 | 1249729.7117
20 | 2689950.2593 | 1249729.5313
21 | 2689927.977 | 1249727.7798
22 | 2689892.1643 | 1249724.4074
23 | 2689896.7694 | 1249724.8411
24 | 2689869.7883 | 1249722.3003
25 | 2689902.4431 | 1249725.3753
26 | 2689860.8263 | 1249721.4564
27 | 2689925.3499 | 1249727.5324
28 | 2689846.059 | 1249720.0658
29 | 2689927.8798 | 1249727.7707
30 | 2689842.5318 | 1249719.7336
31 | 2689726.275 | 1249764.0829
32 | 2689730.6994 | 1249752.0916
33 | 2689723.2501 | 1249765.3826
34 | 2689735.2411 | 1249728.7899
35 | 2689712.9419 | 1249764.4894
36 | 2689738.7928 | 1249710.5671
37 | 2689689.5886 | 1249759.8801
38 | 2689739.6644 | 1249706.095
39 | 2689670.7724 | 1249730.9014
40 | 2689699.6823 | 1249708.889
41 | 2689676.4927 | 1249818.5927
42 | 2689958.3076 | 1249817.6512
43 | 2689655.2652 | 1249926.8515
44 | 2689640.4035 | 1249919.9687
45 | 2689656.0969 | 1249885.7072
46 | 2689633.3986 | 1249936.5651
47 | 2689667.1804 | 1249855.9696
48 | 2689618.0412 | 1249974.1828
49 | 2689613.1116 | 1249936.8303
50 | 2689670.6169 | 1249844.9354
51 | 2689631.981 | 1249980.4536
52 | 2689787.931 | 1249802.2514
53 | 2689788.5698 | 1249796.7552
54 | 2689785.9817 | 1249819.0218
55 | 2689790.3185 | 1249781.7104
56 | 2689784.9436 | 1249827.953
57 | 2689792.9021 | 1249768.1837
58 | 2689809.7182 | 1249782.3977
59 | 2689789.3789 | 1249841.208
60 | 2689776.238 | 1249766.9576
61 | 2689796.0913 | 1249749.0747
62 | 2689831.653 | 1249783.1749
63 | 2689783.6206 | 1249849.4826
64 | 2689828.7637 | 1249825.5626
65 | 2689807.6927 | 1250078.928
66 | 2689828.2336 | 1250052.1807
67 | 2689783.8938 | 1250109.9179
68 | 2689844.1124 | 1250031.504
69 | 2689786.2744 | 1250102.3037
70 | 2689841.4579 | 1250029.2954
71 | 2689853.7684 | 1250039.5406
72 | 2689851.557 | 1250122.3376
73 | 2689858.0204 | 1250121.8054
74 | 2689764.134 | 1250087.0234
75 | 2689876.1568 | 1249990.2029
76 | 2689874.4504 | 1249988.7092
77 | 2689893.696 | 1249967.2577
78 | 2689915.4246 | 1250013.0201
79 | 2689823.6628 | 1250015.8749
80 | 2689867.8848 | 1249996.3041
81 | 2689833.0967 | 1250040.3575
82 | 2689875.4557 | 1250060.2075
83 | 2689869.3552 | 1250120.4931
84 | 2689812.6621 | 1250067.3926
85 | 2689826.7929 | 1249975.2345
86 | 2689798.1716 | 1249952.6151
87 | 2689756.9816 | 1249932.1976
88 | 2689749.5536 | 1249959.984
89 | 2689758.4135 | 1249926.7113
90 | 2689741.7483 | 1249982.4689
91 | 2689763.0131 | 1249970.1347
92 | 2689763.702 | 1249905.0166
93 | 2689745.6831 | 1249675.2153
94 | 2689751.1308 | 1249647.2649
95 | 2689949.2776 | 1250021.4771
96 | 2689889.7417 | 1249969.3561
97 | 2689911.6341 | 1249941.6484
98 | 2689834.9231 | 1249863.4358
99 | 2689845.0016 | 1249842.8325
100 | 2689822.0918 | 1249878.8544
101 | 2689841.4942 | 1249824.7852
102 | 2689869.3298 | 1249823.0852
103 | 2689770.852 | 1249879.6169
104 | 2689873.8067 | 1249911.6193
105 | 2689898.9382 | 1249931.5717
106 | 2689878.2053 | 1249822.5432
107 | 2689768.6913 | 1249884.7163
108 | 2689903.2631 | 1249935.0053
109 | 2689881.5406 | 1249822.3395
110 | 2689718.9176 | 1249987.6079
111 | 2689713.7002 | 1249984.1151
112 | 2689736.7951 | 1249996.7298
113 | 2689729.4919 | 1250015.0961
114 | 2689741.54 | 1249983.0691
115 | 2689719.2916 | 1249980.2498
116 | 2689736.6964 | 1249975.8347
117 | 2689722.2711 | 1249938.5689
118 | 2689822.1916 | 1249717.8182
119 | 2689821.4239 | 1249717.7459
120 | 2689799.5876 | 1249715.6896
121 | 2689950.6899 | 1249818.1165
122 | 2689976.2771 | 1249816.5479
123 | 2689926.4919 | 1249819.5943
124 | 2689914.0482 | 1249820.3542
125 | 2689904.7633 | 1249820.9213
126 | 2689889.1008 | 1249821.8778
127 | 2689798.8165 | 1249997.1365
128 | 2689791.2751 | 1249991.449
129 | 2689708.8334 | 1249662.6459
130 | 2689704.4023 | 1249685.0373
131 | 2689566.0029 | 1249680.0288
132 | 2689712.6007 | 1249895.1865
133 | 2689706.3339 | 1249898.1606
134 | 2689695.0697 | 1249862.9935
135 | 2689713.432 | 1249916.1578
136 | 2689694.178 | 1249861.6484
137 | 2689892.4204 | 1250117.5907
138 | 2689890.0166 | 1250099.863
139 | 2689894.6202 | 1250133.9564
140 | 2689889.6749 | 1250097.7835
141 | 2689907.4103 | 1250100.1826
142 | 2689887.1892 | 1250082.6574
143 | 2689763.9433 | 1249604.3173
144 | 2689752.1334 | 1249606.8218
145 | 2689769.6467 | 1249605.6638
146 | 2689752.0492 | 1249598.2642
147 | 2689755.733 | 1249623.6525
148 | 2689790.2302 | 1249611.1909
149 | 2689755.5903 | 1249624.3845
150 | 2689776.8732 | 1249632.8306
151 | 2689752.7149 | 1249639.1373
152 | 2689774.6081 | 1249647.2398
153 | 2689876.0122 | 1250060.9781
154 | 2689670.9458 | 1249995.1605
155 | 2689758.0944 | 1249746.532
156 | 2689760.2132 | 1249731.6278
157 | 2689756.5536 | 1249757.3703
158 | 2689797.6416 | 1249735.4448
159 | 2689751.3665 | 1249646.0554
160 | 2689841.4751 | 1249783.5229
161 | 2689847.9279 | 1249783.7515
162 | 2689861.5483 | 1249784.2341
163 | 2689871.1528 | 1249784.5743
164 | 2689890.0786 | 1249785.2449
165 | 2689899.9189 | 1249785.5935
166 | 2689771.8963 | 1249664.4911
167 | 2689770.578 | 1249672.8768
168 | 2689768.1306 | 1249688.4458
169 | 2689767.2421 | 1249694.0985
170 | 2689764.409 | 1249712.1208
171 | 2689783.6206 | 1249849.4826

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97797 | -0.42456 | 0.0060969 | 0.001528
1 | 0.97782 | -0.42742 | 0.01799 | 0.0045088
2 | 0.97847 | -0.41469 | 0 | 0
3 | 0.97808 | -0.42237 | 0.0095511 | 0.0023937
4 | 0.97896 | -0.40511 | 0.0010067 | 0.00025229
5 | 0.98368 | -0.31311 | 0 | 0
6 | 0.98379 | -0.31096 | 0.02857 | 0.0071603
7 | 0.98343 | -0.31792 | 0.019421 | 0.0048674
8 | 0.98 | -0.38469 | 0 | 0
9 | 0.98413 | -0.30418 | 0.016804 | 0.0042115
10 | 0.9804 | -0.37673 | 0.0011183 | 0.00028027
11 | 0.98214 | -0.34283 | 0.0019543 | 0.00048978
12 | 0.98214 | -0.34282 | 0.0018043 | 0.00045221
13 | 0.9822 | -0.34163 | 0 | 0
14 | 0.98101 | -0.36493 | 0 | 0
15 | 0.98291 | -0.32791 | 0.00089674 | 0.00022474
16 | 0.9824 | -0.33799 | 0.0019797 | 0.00049617
17 | 0.98244 | -0.33714 | 0.0017889 | 0.00044833
18 | 0.98354 | -0.31559 | 0.00085804 | 0.00021504
19 | 0.98251 | -0.3357 | 0.0017224 | 0.00043167
20 | 0.98253 | -0.33543 | 0.0015952 | 0.0003998
21 | 0.98267 | -0.33257 | 0.0015878 | 0.00039795
22 | 0.98307 | -0.32477 | 0.001869 | 0.00046841
23 | 0.98301 | -0.32605 | 0.0027585 | 0.00069136
24 | 0.98343 | -0.31781 | 0.00085227 | 0.0002136
25 | 0.98294 | -0.32734 | 0.0011041 | 0.00027672
26 | 0.98358 | -0.31488 | 0.0016353 | 0.00040985
27 | 0.9827 | -0.33209 | 0.0013131 | 0.0003291
28 | 0.98385 | -0.30963 | 0.0011784 | 0.00029534
29 | 0.98267 | -0.33255 | 0.0014595 | 0.00036578
30 | 0.98391 | -0.3083 | 0.001602 | 0.00040149
31 | 0.97722 | -0.43829 | 0.002345 | 0.00058772
32 | 0.97714 | -0.43995 | 0.002085 | 0.00052254
33 | 0.97724 | -0.43785 | 0.0012191 | 0.00030553
34 | 0.97699 | -0.44278 | 0.001854 | 0.00046466
35 | 0.97732 | -0.43639 | 0.0055321 | 0.0013865
36 | 0.97689 | -0.44487 | 0.0015399 | 0.00038593
37 | 0.97751 | -0.43258 | 0 | 0
38 | 0.97685 | -0.44568 | 0.0021059 | 0.0005278
39 | 0.97718 | -0.43922 | 0.0067556 | 0.0016931
40 | 0.97713 | -0.4402 | 0.005194 | 0.0013017
41 | 0.97821 | -0.41889 | 0.0029393 | 0.00073666
42 | 0.98516 | -0.28415 | 0 | 0
43 | 0.9771 | -0.44078 | 0.0025611 | 0.00064188
44 | 0.97713 | -0.44001 | 0 | 0
45 | 0.97774 | -0.42815 | 0.0026191 | 0.00065641
46 | 0.97689 | -0.44485 | 0.0035237 | 0.00088311
47 | 0.97832 | -0.41665 | 0 | 0
48 | 0.97652 | -0.45217 | 0 | 0
49 | 0.97686 | -0.44533 | 0.001303 | 0.00032655
50 | 0.97854 | -0.41247 | 0 | 0
51 | 0.97638 | -0.45493 | 0.0025062 | 0.00062811
52 | 0.98763 | -0.23593 | 0.0041633 | 0.0010434
53 | 0.98737 | -0.24097 | 0.0018917 | 0.00047412
54 | 0.98849 | -0.21929 | 0.00084383 | 0.00021148
55 | 0.98669 | -0.25429 | 0 | 0
56 | 0.98895 | -0.21031 | 0.00074922 | 0.00018777
57 | 0.98624 | -0.26294 | 0 | 0
58 | 0.98644 | -0.25918 | 0.0016527 | 0.00041422
59 | 0.98969 | -0.196 | 0 | 0
60 | 0.98615 | -0.2647 | 0.0015368 | 0.00038517
61 | 0.98572 | -0.27308 | 0.001408 | 0.00035287
62 | 0.98619 | -0.26406 | 0.0016224 | 0.00040661
63 | 0.98909 | -0.20756 | 0 | 0
64 | 0.99277 | -0.1371 | 0.0011923 | 0.00029883
65 | 0.97515 | -0.47868 | 0.0033292 | 0.00083438
66 | 0.97557 | -0.47035 | 0.0033375 | 0.00083646
67 | 0.97478 | -0.48594 | 0 | 0
68 | 0.97598 | -0.46232 | 0 | 0
69 | 0.97469 | -0.48779 | 0 | 0
70 | 0.9761 | -0.45992 | 0 | 0
71 | 0.97573 | -0.46721 | 0.0012324 | 0.00030888
72 | 0.97447 | -0.4921 | 0.0017698 | 0.00044354
73 | 0.97448 | -0.49189 | 0.00070544 | 0.0001768
74 | 0.97444 | -0.49279 | 0.010144 | 0.0025422
75 | 0.97374 | -0.50646 | 0 | 0
76 | 0.97379 | -0.50538 | 0 | 0
77 | 0.97351 | -0.51107 | 0.0086711 | 0.0021732
78 | 0.973 | -0.52102 | 0.0088829 | 0.0022263
79 | 0.97794 | -0.42392 | 0.0044223 | 0.0011083
80 | 0.9742 | -0.49733 | 0.0045904 | 0.0011505
81 | 0.97608 | -0.46047 | 0.0010569 | 0.00026487
82 | 0.97517 | -0.47826 | 0.0035698 | 0.00089468
83 | 0.97451 | -0.49137 | 0.0012788 | 0.00032049
84 | 0.97604 | -0.46114 | 0.0010846 | 0.00027183
85 | 0.98234 | -0.33836 | 0.0081779 | 0.0020496
86 | 0.98261 | -0.33298 | 0.022743 | 0.0056998
87 | 0.98394 | -0.30695 | 0 | 0
88 | 0.98245 | -0.3359 | 0 | 0
89 | 0.98427 | -0.30062 | 0.0041559 | 0.0010416
90 | 0.98177 | -0.34924 | 0.0059437 | 0.0014896
91 | 0.98207 | -0.34346 | 0.0066746 | 0.0016728
92 | 0.98557 | -0.27541 | 0.0030785 | 0.00077155
93 | 0.97605 | -0.46131 | 0.004012 | 0.0010055
94 | 0.97544 | -0.47338 | 0.0015074 | 0.0003778
95 | 0.97272 | -0.5265 | 0.0084059 | 0.0021067
96 | 0.97339 | -0.51341 | 0.002638 | 0.00066116
97 | 0.97289 | -0.52321 | 0 | 0
98 | 0.99794 | -0.038893 | 0.0074516 | 0.0018675
99 | 0.99552 | -0.084692 | 0.0030894 | 0.00077428
100 | 1 | 0 | -0.56606 | -0.1452
101 | 0.99367 | -0.11996 | 0 | 0
102 | 0.99283 | -0.13611 | 0.0023834 | 0.00059733
103 | 0.98713 | -0.24522 | 0.00099747 | 0.00024999
104 | 0.97235 | -0.53388 | 0.010457 | 0.0026209
105 | 0.97266 | -0.5277 | 0.0046062 | 0.0011544
106 | 0.99256 | -0.1412 | 0.0012874 | 0.00032264
107 | 0.9868 | -0.25159 | 0.0040299 | 0.00101
108 | 0.97274 | -0.52617 | 0 | 0
109 | 0.99246 | -0.14309 | 0.002171 | 0.0005441
110 | 0.98099 | -0.36442 | 0.01155 | 0.0028947
111 | 0.98106 | -0.3631 | 0 | 0
112 | 0.98162 | -0.35223 | 0 | 0
113 | 0.98143 | -0.35586 | 0.010143 | 0.0025421
114 | 0.98175 | -0.34958 | 0 | 0
115 | 0.98114 | -0.36157 | 0.010303 | 0.0025821
116 | 0.98151 | -0.35429 | 0 | 0
117 | 0.98061 | -0.37193 | 0.010985 | 0.0027532
118 | 0.98434 | -0.30004 | 0.0018566 | 0.0004653
119 | 0.98435 | -0.2997 | 0.0020496 | 0.00051367
120 | 0.98489 | -0.28931 | 0 | 0
121 | 0.98591 | -0.26951 | 0.010705 | 0.0026829
122 | 0.98446 | -0.29778 | 0.00083091 | 0.00020825
123 | 0.98855 | -0.21851 | 0.0018933 | 0.00047452
124 | 0.98992 | -0.19198 | 0.019097 | 0.0047862
125 | 0.99111 | -0.16907 | 0.017748 | 0.004448
126 | 0.99224 | -0.14733 | 0.001729 | 0.00043333
127 | 0.98063 | -0.37139 | 0.01394 | 0.0034937
128 | 0.9811 | -0.36225 | 0.010554 | 0.0026451
129 | 0.97703 | -0.44204 | 0.0014037 | 0.0003518
130 | 0.97706 | -0.44146 | 0.0014299 | 0.00035836
131 | 0.97677 | -0.44724 | 0.0037698 | 0.0009448
132 | 0.97968 | -0.39017 | 0 | 0
133 | 0.9798 | -0.3878 | 0 | 0
134 | 0.97903 | -0.40275 | 0.0072977 | 0.001829
135 | 0.98013 | -0.3812 | 0.012073 | 0.0030258
136 | 0.97901 | -0.40326 | 0.0014676 | 0.00036782
137 | 0.97459 | -0.48977 | 0 | 0
138 | 0.97468 | -0.48796 | 0 | 0
139 | 0.97456 | -0.49031 | 0.0017698 | 0.00044354
140 | 0.9747 | -0.48767 | 0.0020036 | 0.00050215
141 | 0.97465 | -0.48857 | 0.0019202 | 0.00048125
142 | 0.97483 | -0.48501 | 0.0046695 | 0.0011703
143 | 0.97456 | -0.49058 | 0.00094268 | 0.00023626
144 | 0.97453 | -0.4912 | 0.0015589 | 0.0003907
145 | 0.97458 | -0.49019 | 0 | 0
146 | 0.97452 | -0.49136 | 0.001071 | 0.00026842
147 | 0.97501 | -0.4818 | 0.0013737 | 0.00034429
148 | 0.97431 | -0.4956 | 0 | 0
149 | 0.97502 | -0.48157 | 0.0015088 | 0.00037813
150 | 0.97401 | -0.50161 | 0.0026078 | 0.00065357
151 | 0.97528 | -0.47646 | 0.0015582 | 0.00039052
152 | 0.97388 | -0.50415 | 0.00077497 | 0.00019423
153 | 0.97516 | -0.47855 | 0.002319 | 0.00058119
154 | 0.97606 | -0.46107 | 0.0073575 | 0.001844
155 | 0.98601 | -0.26752 | 0.0014091 | 0.00035316
156 | 0.98599 | -0.2679 | 0.0014091 | 0.00035316
157 | 0.98604 | -0.26697 | 0.001538 | 0.00038545
158 | 0.98537 | -0.27991 | 0.0014082 | 0.00035292
159 | 0.97541 | -0.47386 | 0.0015362 | 0.00038502
160 | 0.98609 | -0.26596 | 0.0016029 | 0.00040171
161 | 0.98603 | -0.26702 | 0.0031641 | 0.00079299
162 | 0.98596 | -0.26849 | 0.0015687 | 0.00039314
163 | 0.98592 | -0.26926 | 0.0017662 | 0.00044266
164 | 0.98587 | -0.27017 | 0.0016259 | 0.00040748
165 | 0.98586 | -0.27035 | 0.0010559 | 0.00026463
166 | 0.97373 | -0.50695 | 0.0018762 | 0.00047023
167 | 0.97368 | -0.50801 | 0.0015366 | 0.0003851
168 | 0.9736 | -0.50955 | 0.0018757 | 0.0004701
169 | 0.97358 | -0.50991 | 0.0015366 | 0.0003851
170 | 0.97355 | -0.51054 | 0.0018808 | 0.00047137
171 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.017993 | 0.0045103 | -0.01799 | -0.0045088 | 2.4498e-06 | 1.4585e-06 | 0.027377 | 0.027377 | 0.027377 | 0.97797 | -0.42456 | 0.97782 | -0.42742 | 7.5212
1 | -0.02409 | -0.0060383 | 0.024101 | 0.0060453 | 1.1331e-05 | 6.9694e-06 | 0.036654 | 0.036654 | 0.036654 | 0.97797 | -0.42456 | 0.97847 | -0.41469 | 10.0697
2 | 0.0095546 | 0.0023954 | -0.0095511 | -0.0023937 | 3.4939e-06 | 1.6821e-06 | 0.014531 | 0.014531 | 0.014531 | 0.97847 | -0.41469 | 0.97808 | -0.42237 | 3.992
3 | -0.033656 | -0.0084407 | 0.033671 | 0.0084503 | 1.5382e-05 | 9.6475e-06 | 0.051184 | 0.051184 | 0.051184 | 0.97847 | -0.41469 | 0.97896 | -0.40511 | 14.0616
4 | -0.034678 | -0.0087026 | 0.034712 | 0.0087239 | 3.3808e-05 | 2.1229e-05 | 0.052714 | 0.052714 | 0.052714 | 0.97896 | -0.40511 | 0.98 | -0.38469 | 14.482
5 | -0.019426 | -0.0048701 | 0.019428 | 0.0048713 | 1.9878e-06 | 1.1943e-06 | 0.029386 | 0.029386 | 0.029386 | 0.98368 | -0.31311 | 0.98379 | -0.31096 | 8.0731
6 | 0.019426 | 0.0048701 | -0.019421 | -0.0048674 | 4.4503e-06 | 2.6738e-06 | 0.029386 | 0.029386 | 0.029386 | 0.98368 | -0.31311 | 0.98343 | -0.31792 | 8.0731
7 | -0.047998 | -0.012032 | 0.048013 | 0.012041 | 1.5518e-05 | 9.8317e-06 | 0.072599 | 0.072599 | 0.072599 | 0.98379 | -0.31096 | 0.98413 | -0.30418 | 19.9448
8 | -0.034712 | -0.0087239 | 0.034725 | 0.0087321 | 1.318e-05 | 8.276e-06 | 0.052714 | 0.052714 | 0.052714 | 0.98 | -0.38469 | 0.9804 | -0.37673 | 14.4819
9 | -0.064817 | -0.016253 | 0.064879 | 0.016292 | 6.1938e-05 | 3.9422e-05 | 0.098007 | 0.098007 | 0.098007 | 0.98413 | -0.30418 | 0.98516 | -0.28415 | 26.9249
10 | -0.035843 | -0.0090124 | 0.035863 | 0.0090251 | 2.0225e-05 | 1.2714e-05 | 0.054411 | 0.054411 | 0.054411 | 0.9804 | -0.37673 | 0.98101 | -0.36493 | 14.9482
11 | -0.0019543 | -0.00048978 | 0.0019543 | 0.00048978 | 1.018e-09 | -3.2667e-09 | 0.0029608 | 0.0029608 | 0.0029608 | 0.98214 | -0.34283 | 0.98214 | -0.34282 | 0.81342
12 | -0.0037586 | -0.00094199 | 0.0037588 | 0.0009419 | 2.1284e-07 | -8.5294e-08 | 0.0056945 | 0.0056945 | 0.0056945 | 0.98214 | -0.34282 | 0.9822 | -0.34163 | 1.5644
13 | 0.035903 | 0.0090502 | -0.035863 | -0.0090251 | 3.9969e-05 | 2.5125e-05 | 0.054411 | 0.054411 | 0.054411 | 0.9822 | -0.34163 | 0.98101 | -0.36493 | 14.9482
14 | -0.039662 | -0.0099921 | 0.039688 | 0.010009 | 2.6046e-05 | 1.6426e-05 | 0.060106 | 0.060106 | 0.060106 | 0.9822 | -0.34163 | 0.98291 | -0.32791 | 16.5126
15 | -0.040585 | -0.010233 | 0.040609 | 0.010248 | 2.3947e-05 | 1.5111e-05 | 0.061463 | 0.061463 | 0.061463 | 0.98291 | -0.32791 | 0.98354 | -0.31559 | 16.8855
16 | -0.0019797 | -0.00049617 | 0.0019798 | 0.00049592 | 8.0143e-08 | -2.4966e-07 | 0.0029987 | 0.0029986 | 0.0029987 | 0.9824 | -0.33799 | 0.98244 | -0.33714 | 0.82381
17 | -0.0037687 | -0.00094425 | 0.0037689 | 0.00094415 | 2.5697e-07 | -1.0188e-07 | 0.005708 | 0.0057079 | 0.005708 | 0.98244 | -0.33714 | 0.98251 | -0.3357 | 1.5681
18 | -0.041467 | -0.010463 | 0.041502 | 0.010486 | 3.5411e-05 | 2.2359e-05 | 0.062761 | 0.062761 | 0.062761 | 0.98354 | -0.31559 | 0.98446 | -0.29778 | 17.2421
19 | -0.0054913 | -0.0013758 | 0.0054914 | 0.0013758 | 7.1762e-08 | 1.0887e-08 | 0.0083165 | 0.0083165 | 0.0083165 | 0.98251 | -0.3357 | 0.98253 | -0.33543 | 2.2847
20 | -0.0070866 | -0.0017756 | 0.0070876 | 0.001776 | 9.6552e-07 | 3.3479e-07 | 0.010732 | 0.010732 | 0.010732 | 0.98253 | -0.33543 | 0.98267 | -0.33257 | 2.9485
21 | -0.0086754 | -0.0021739 | 0.0086754 | 0.0021739 | 6.3198e-09 | 2.8077e-09 | 0.013137 | 0.013137 | 0.013137 | 0.98267 | -0.33257 | 0.98267 | -0.33255 | 3.609
22 | 0.015315 | 0.0038393 | -0.015314 | -0.0038388 | 9.3217e-07 | 5.3795e-07 | 0.023182 | 0.023182 | 0.023182 | 0.98307 | -0.32477 | 0.98301 | -0.32605 | 6.3687
23 | -0.017184 | -0.0043077 | 0.01719 | 0.0043111 | 5.7022e-06 | 3.3644e-06 | 0.026011 | 0.026011 | 0.026011 | 0.98307 | -0.32477 | 0.98343 | -0.31781 | 7.1459
24 | 0.012556 | 0.0031474 | -0.012555 | -0.003147 | 7.7199e-07 | 4.2183e-07 | 0.019006 | 0.019006 | 0.019006 | 0.98301 | -0.32605 | 0.98294 | -0.32734 | 5.2215
25 | -0.018042 | -0.0045247 | 0.018045 | 0.0045262 | 2.5159e-06 | 1.4959e-06 | 0.027301 | 0.0273 | 0.027301 | 0.98343 | -0.31781 | 0.98358 | -0.31488 | 7.5001
26 | 0.011451 | 0.0028703 | -0.011448 | -0.0028689 | 2.5927e-06 | 1.3678e-06 | 0.017335 | 0.017335 | 0.017335 | 0.98294 | -0.32734 | 0.9827 | -0.33209 | 4.7624
27 | -0.01968 | -0.004936 | 0.019685 | 0.004939 | 4.9311e-06 | 2.9676e-06 | 0.029775 | 0.029774 | 0.029775 | 0.98358 | -0.31488 | 0.98385 | -0.30963 | 8.1798
28 | 0.010135 | 0.0025398 | -0.010135 | -0.0025397 | 2.2443e-07 | 1.1144e-07 | 0.015347 | 0.015347 | 0.015347 | 0.9827 | -0.33209 | 0.98267 | -0.33255 | 4.2161
29 | -0.020863 | -0.0052343 | 0.020865 | 0.0052352 | 1.323e-06 | 8.0172e-07 | 0.031557 | 0.031557 | 0.031557 | 0.98385 | -0.30963 | 0.98391 | -0.3083 | 8.6694
30 | -0.022467 | -0.0056366 | 0.022476 | 0.005642 | 8.8458e-06 | 5.4017e-06 | 0.03398 | 0.033979 | 0.03398 | 0.98391 | -0.3083 | 0.98434 | -0.30004 | 9.335
31 | 0.034811 | 0.0087443 | -0.034808 | -0.0087434 | 2.7483e-06 | 9.4225e-07 | 0.053014 | 0.053014 | 0.053014 | 0.97722 | -0.43829 | 0.97714 | -0.43995 | 2.9129
32 | -0.037156 | -0.009332 | 0.037157 | 0.0093323 | 7.9061e-07 | 2.9975e-07 | 0.056585 | 0.056585 | 0.056585 | 0.97722 | -0.43829 | 0.97724 | -0.43785 | 3.1091
33 | 0.032723 | 0.0082208 | -0.032719 | -0.0082195 | 4.4228e-06 | 1.3439e-06 | 0.049839 | 0.04984 | 0.04984 | 0.97714 | -0.43995 | 0.97699 | -0.44278 | 2.7385
34 | -0.038376 | -0.0096378 | 0.038379 | 0.0096389 | 2.6685e-06 | 1.0552e-06 | 0.058441 | 0.058441 | 0.058441 | 0.97724 | -0.43785 | 0.97732 | -0.43639 | 3.211
35 | 0.030865 | 0.0077548 | -0.030862 | -0.007754 | 3.078e-06 | 8.0761e-07 | 0.047016 | 0.047017 | 0.047017 | 0.97699 | -0.44278 | 0.97689 | -0.44487 | 2.5833
36 | -0.043911 | -0.011025 | 0.043919 | 0.011029 | 7.9815e-06 | 3.6165e-06 | 0.066864 | 0.066863 | 0.066864 | 0.97732 | -0.43639 | 0.97751 | -0.43258 | 3.6738
37 | 0.029322 | 0.0073681 | -0.029321 | -0.0073675 | 1.1365e-06 | 5.5623e-07 | 0.044671 | 0.044671 | 0.044671 | 0.97689 | -0.44487 | 0.97685 | -0.44568 | 4.0908
38 | 0.01053 | 0.0026391 | -0.010527 | -0.0026374 | 3.3292e-06 | 1.6977e-06 | 0.016029 | 0.01603 | 0.01603 | 0.97751 | -0.43258 | 0.97718 | -0.43922 | 4.4037
39 | 0.0080307 | 0.0020127 | -0.0080278 | -0.0020114 | 2.9131e-06 | 1.213e-06 | 0.012225 | 0.012225 | 0.012225 | 0.97751 | -0.43258 | 0.97713 | -0.4402 | 3.3585
40 | -0.06248 | -0.015681 | 0.062521 | 0.015703 | 4.0818e-05 | 2.235e-05 | 0.095117 | 0.095116 | 0.095117 | 0.97751 | -0.43258 | 0.97821 | -0.41889 | 5.2262
41 | 0.027215 | 0.0068397 | -0.027195 | -0.0068271 | 2.0283e-05 | 1.2587e-05 | 0.041463 | 0.041463 | 0.041463 | 0.97685 | -0.44568 | 0.97605 | -0.46131 | 11.391
42 | 0.0037712 | 0.00094426 | -0.0037698 | -0.0009448 | 1.4403e-06 | -5.366e-07 | 0.0057424 | 0.0057429 | 0.0057429 | 0.97718 | -0.43922 | 0.97677 | -0.44724 | 1.5777
43 | 0.0028338 | 0.0007097 | -0.0028336 | -0.0007099 | 1.6979e-07 | -1.9587e-07 | 0.0043152 | 0.0043154 | 0.0043154 | 0.97713 | -0.4402 | 0.97706 | -0.44146 | 1.1855
44 | -0.06546 | -0.01644 | 0.06548 | 0.016451 | 2.0076e-05 | 1.1154e-05 | 0.099587 | 0.099587 | 0.099587 | 0.97821 | -0.41889 | 0.97854 | -0.41247 | 5.4718
45 | -0.10724 | -0.027004 | 0.10731 | 0.027052 | 7.5131e-05 | 4.7987e-05 | 0.16202 | 0.16202 | 0.16202 | 0.98516 | -0.28415 | 0.98591 | -0.26951 | 44.5119
46 | 0.042361 | 0.010712 | -0.042333 | -0.010694 | 2.7668e-05 | 1.7478e-05 | 0.064017 | 0.064017 | 0.064017 | 0.98516 | -0.28415 | 0.98446 | -0.29778 | 17.5871
47 | -0.0025611 | -0.00064188 | 0.0025612 | 0.00064174 | 9.3432e-08 | -1.4535e-07 | 0.0039003 | 0.0039003 | 0.0039003 | 0.9771 | -0.44078 | 0.97713 | -0.44001 | 1.0715
48 | -0.017262 | -0.0043283 | 0.017272 | 0.0043341 | 9.7656e-06 | 5.7776e-06 | 0.026288 | 0.026287 | 0.026288 | 0.97713 | -0.44001 | 0.97774 | -0.42815 | 7.2219
49 | 0.014701 | 0.0036866 | -0.014697 | -0.0036846 | 3.3863e-06 | 1.9416e-06 | 0.022387 | 0.022387 | 0.022387 | 0.97713 | -0.44001 | 0.97689 | -0.44485 | 6.1504
50 | -0.019891 | -0.0049905 | 0.019902 | 0.0049971 | 1.0913e-05 | 6.5859e-06 | 0.030273 | 0.030273 | 0.030273 | 0.97774 | -0.42815 | 0.97832 | -0.41665 | 8.3169
51 | 0.0098705 | 0.0024752 | -0.0098671 | -0.0024735 | 3.4446e-06 | 1.696e-06 | 0.015035 | 0.015036 | 0.015036 | 0.97689 | -0.44485 | 0.97652 | -0.45217 | 4.1307
52 | 0.001303 | 0.00032632 | -0.001303 | -0.00032655 | 2.9969e-08 | -2.3483e-07 | 0.0019847 | 0.0019847 | 0.0019847 | 0.97689 | -0.44485 | 0.97686 | -0.44533 | 0.54526
53 | -0.019902 | -0.0049971 | 0.019906 | 0.0049995 | 3.9712e-06 | 2.3964e-06 | 0.030273 | 0.030273 | 0.030273 | 0.97832 | -0.41665 | 0.97854 | -0.41247 | 8.3168
54 | 0.0098671 | 0.0024735 | -0.0098658 | -0.0024729 | 1.2958e-06 | 6.3814e-07 | 0.015036 | 0.015036 | 0.015036 | 0.97652 | -0.45217 | 0.97638 | -0.45493 | 4.1307
55 | -0.085385 | -0.02145 | 0.085423 | 0.021473 | 3.7535e-05 | 2.2158e-05 | 0.12986 | 0.12986 | 0.12986 | 0.97854 | -0.41247 | 0.97901 | -0.40326 | 7.1352
56 | 0.0073596 | 0.0018448 | -0.0073575 | -0.001844 | 2.1542e-06 | 8.0779e-07 | 0.011216 | 0.011216 | 0.011216 | 0.97638 | -0.45493 | 0.97606 | -0.46107 | 3.0815
57 | 0.051157 | 0.012872 | -0.051145 | -0.012864 | 1.2332e-05 | 7.822e-06 | 0.077094 | 0.077094 | 0.077094 | 0.98763 | -0.23593 | 0.98737 | -0.24097 | 21.1798
58 | -0.055321 | -0.013915 | 0.055365 | 0.013943 | 4.4002e-05 | 2.7945e-05 | 0.083367 | 0.083367 | 0.083367 | 0.98763 | -0.23593 | 0.98849 | -0.21929 | 22.903
59 | 0.049253 | 0.01239 | -0.049222 | -0.01237 | 3.1307e-05 | 1.9843e-05 | 0.074243 | 0.074243 | 0.074243 | 0.98737 | -0.24097 | 0.98669 | -0.25429 | 20.3966
60 | -0.056209 | -0.014155 | 0.056233 | 0.01417 | 2.4153e-05 | 1.5343e-05 | 0.084637 | 0.084637 | 0.084637 | 0.98849 | -0.21929 | 0.98895 | -0.21031 | 23.252
61 | 0.035155 | 0.0088427 | -0.03514 | -0.0088336 | 1.4522e-05 | 9.118e-06 | 0.053028 | 0.053028 | 0.053028 | 0.98669 | -0.25429 | 0.98624 | -0.26294 | 14.5683
62 | 0.014067 | 0.0035274 | -0.014064 | -0.0035255 | 3.2763e-06 | 1.849e-06 | 0.021215 | 0.021215 | 0.021215 | 0.98669 | -0.25429 | 0.98644 | -0.25918 | 5.8283
63 | -0.056982 | -0.014358 | 0.057021 | 0.014383 | 3.9039e-05 | 2.4803e-05 | 0.085764 | 0.085764 | 0.085764 | 0.98895 | -0.21031 | 0.98969 | -0.196 | 23.5617
64 | 0.0058941 | 0.0014767 | -0.0058936 | -0.0014766 | 4.9551e-07 | 1.0393e-07 | 0.0088927 | 0.0088928 | 0.0088928 | 0.98624 | -0.26294 | 0.98615 | -0.2647 | 2.4431
65 | 0.029246 | 0.0073569 | -0.029232 | -0.0073481 | 1.4158e-05 | 8.8137e-06 | 0.044136 | 0.044136 | 0.044136 | 0.98624 | -0.26294 | 0.98572 | -0.27308 | 12.1252
66 | 0.012411 | 0.0031113 | -0.012408 | -0.0031097 | 2.885e-06 | 1.5663e-06 | 0.018722 | 0.018722 | 0.018722 | 0.98644 | -0.25918 | 0.98619 | -0.26406 | 5.1434
67 | 0.32571 | 0.082949 | -0.32553 | -0.082833 | 0.0001815 | 0.00011551 | 0.49018 | 0.49018 | 0.49018 | 0.98969 | -0.196 | 0.98909 | -0.20756 | 26.9328
68 | -0.38273 | -0.097331 | 0.38382 | 0.098026 | 0.0010894 | 0.00069437 | 0.57594 | 0.57594 | 0.57594 | 0.98969 | -0.196 | 0.99277 | -0.1371 | 31.6451
69 | 0.0043568 | 0.0010914 | -0.0043563 | -0.0010915 | 4.7032e-07 | -6.922e-08 | 0.0065738 | 0.0065739 | 0.0065739 | 0.98615 | -0.2647 | 0.98604 | -0.26697 | 1.806
70 | 0.027824 | 0.0069952 | -0.027815 | -0.0069896 | 9.0801e-06 | 5.6364e-06 | 0.04201 | 0.042011 | 0.042011 | 0.98572 | -0.27308 | 0.98537 | -0.27991 | 11.5414
71 | 0.010786 | 0.0027031 | -0.010785 | -0.0027026 | 9.7612e-07 | 4.9933e-07 | 0.016274 | 0.016274 | 0.016274 | 0.98619 | -0.26406 | 0.98609 | -0.26596 | 4.4709
72 | 0.32553 | 0.082833 | -0.32494 | -0.082458 | 0.00058977 | 0.00037536 | 0.49018 | 0.49018 | 0.49018 | 0.98909 | -0.20756 | 0.98713 | -0.24522 | 26.9328
73 | -0.38501 | -0.098325 | 0.38533 | 0.098528 | 0.00031927 | 0.00020351 | 0.57773 | 0.57773 | 0.57773 | 0.99277 | -0.1371 | 0.99367 | -0.11996 | 31.7432
74 | -0.01348 | -0.00338 | 0.013485 | 0.003383 | 5.3509e-06 | 3.0037e-06 | 0.02057 | 0.02057 | 0.02057 | 0.97515 | -0.47868 | 0.97557 | -0.47035 | 5.651
75 | 0.01015 | 0.0025457 | -0.010147 | -0.0025439 | 3.5156e-06 | 1.7627e-06 | 0.01549 | 0.01549 | 0.01549 | 0.97515 | -0.47868 | 0.97478 | -0.48594 | 4.2554
76 | -0.016823 | -0.0042195 | 0.016829 | 0.0042233 | 6.4372e-06 | 3.7941e-06 | 0.02566 | 0.02566 | 0.02566 | 0.97557 | -0.47035 | 0.97598 | -0.46232 | 7.0495
77 | 0.010147 | 0.0025439 | -0.010146 | -0.0025434 | 8.9141e-07 | 4.4701e-07 | 0.01549 | 0.01549 | 0.01549 | 0.97478 | -0.48594 | 0.97469 | -0.48779 | 4.2554
78 | -0.03809 | -0.0095582 | 0.038094 | 0.0095609 | 4.3599e-06 | 2.7473e-06 | 0.058077 | 0.058077 | 0.058077 | 0.97598 | -0.46232 | 0.9761 | -0.45992 | 15.9552
79 | 0.021261 | 0.0053349 | -0.021256 | -0.0053319 | 4.9507e-06 | 3.0115e-06 | 0.032417 | 0.032417 | 0.032417 | 0.97598 | -0.46232 | 0.97573 | -0.46721 | 8.9058
80 | 0.010146 | 0.0025434 | -0.010144 | -0.0025422 | 2.4157e-06 | 1.2115e-06 | 0.01549 | 0.01549 | 0.01549 | 0.97469 | -0.48779 | 0.97444 | -0.49279 | 4.2555
81 | -0.088628 | -0.022277 | 0.088781 | 0.022374 | 0.00015263 | 9.7401e-05 | 0.13513 | 0.13513 | 0.13513 | 0.9761 | -0.45992 | 0.97794 | -0.42392 | 37.1242
82 | 0.048393 | 0.01218 | -0.048306 | -0.012125 | 8.6346e-05 | 5.4734e-05 | 0.073791 | 0.073791 | 0.073791 | 0.9761 | -0.45992 | 0.9742 | -0.49733 | 20.2722
83 | 0.0021415 | 0.00053616 | -0.0021415 | -0.0005363 | 5.5415e-08 | -1.3786e-07 | 0.0032645 | 0.0032645 | 0.0032645 | 0.9761 | -0.45992 | 0.97608 | -0.46047 | 0.89685
84 | 0.020023 | 0.005023 | -0.020013 | -0.0050166 | 1.0541e-05 | 6.3703e-06 | 0.030538 | 0.030538 | 0.030538 | 0.97573 | -0.46721 | 0.97517 | -0.47826 | 8.3895
85 | -0.0017698 | -0.00044354 | 0.0017698 | 0.00044348 | 1.7761e-08 | -6.9428e-08 | 0.0027024 | 0.0027024 | 0.0027024 | 0.97447 | -0.4921 | 0.97448 | -0.49189 | 0.74243
86 | -0.0024752 | -0.00062028 | 0.0024753 | 0.00062017 | 6.1135e-08 | -1.0306e-07 | 0.0037796 | 0.0037795 | 0.0037796 | 0.97448 | -0.49189 | 0.97451 | -0.49137 | 1.0384
87 | -0.025976 | -0.0065151 | 0.025977 | 0.0065159 | 1.3379e-06 | 8.2809e-07 | 0.039697 | 0.039697 | 0.039697 | 0.97374 | -0.50646 | 0.97379 | -0.50538 | 10.9058
88 | 0.008673 | 0.002174 | -0.0086711 | -0.0021732 | 1.9025e-06 | 8.5843e-07 | 0.013254 | 0.013254 | 0.013254 | 0.97374 | -0.50646 | 0.97351 | -0.51107 | 3.6412
89 | 0.017303 | 0.0043411 | -0.017291 | -0.0043339 | 1.1995e-05 | 7.1084e-06 | 0.026443 | 0.026443 | 0.026443 | 0.97374 | -0.50646 | 0.973 | -0.52102 | 7.2647
90 | -0.043699 | -0.010964 | 0.043716 | 0.010975 | 1.6789e-05 | 1.062e-05 | 0.066779 | 0.066779 | 0.066779 | 0.97379 | -0.50538 | 0.9742 | -0.49733 | 18.346
91 | 0.017722 | 0.004448 | -0.017715 | -0.004444 | 6.784e-06 | 4.0351e-06 | 0.027082 | 0.027082 | 0.027082 | 0.97379 | -0.50538 | 0.97339 | -0.51341 | 7.4402
92 | 0.0084081 | 0.0021077 | -0.0084059 | -0.0021067 | 2.1952e-06 | 9.6535e-07 | 0.012859 | 0.012859 | 0.012859 | 0.973 | -0.52102 | 0.97272 | -0.5265 | 3.5327
93 | -0.093203 | -0.023483 | 0.093438 | 0.023632 | 0.00023485 | 0.00014992 | 0.14186 | 0.14186 | 0.14186 | 0.97794 | -0.42392 | 0.98063 | -0.37139 | 38.9727
94 | 0.0010846 | 0.00027143 | -0.0010846 | -0.00027183 | 3.4743e-08 | -4.0133e-07 | 0.0016534 | 0.0016535 | 0.0016535 | 0.97608 | -0.46047 | 0.97604 | -0.46114 | 0.45427
95 | 0.016443 | 0.0041219 | -0.016443 | -0.0041218 | 2.2439e-07 | 1.3175e-07 | 0.02509 | 0.02509 | 0.02509 | 0.97517 | -0.47826 | 0.97516 | -0.47855 | 6.893
96 | -0.0037541 | -0.00094067 | 0.0037544 | 0.00094056 | 2.8644e-07 | -1.0634e-07 | 0.0057322 | 0.0057321 | 0.0057322 | 0.97451 | -0.49137 | 0.97459 | -0.48977 | 1.5748
97 | -0.0081779 | -0.0020496 | 0.00818 | 0.0020505 | 2.0993e-06 | 8.8156e-07 | 0.012388 | 0.012388 | 0.012388 | 0.98234 | -0.33836 | 0.98261 | -0.33298 | 3.4032
98 | -0.030923 | -0.0077503 | 0.030961 | 0.0077743 | 3.8392e-05 | 2.3979e-05 | 0.046828 | 0.046828 | 0.046828 | 0.98261 | -0.33298 | 0.98394 | -0.30695 | 12.8648
99 | 0.28077 | 0.071011 | -0.28038 | -0.070764 | 0.00038936 | 0.00024736 | 0.42484 | 0.42484 | 0.42484 | 0.98394 | -0.30695 | 0.98245 | -0.3359 | 23.3429
100 | -0.31173 | -0.078785 | 0.31183 | 0.078845 | 9.4607e-05 | 6.0188e-05 | 0.47167 | 0.47167 | 0.47167 | 0.98394 | -0.30695 | 0.98427 | -0.30062 | 25.9158
101 | 0.15558 | 0.039195 | -0.15548 | -0.039134 | 9.9176e-05 | 6.1967e-05 | 0.23571 | 0.23571 | 0.23571 | 0.98245 | -0.3359 | 0.98177 | -0.34924 | 12.951
102 | 0.12481 | 0.031568 | -0.12476 | -0.03154 | 4.5228e-05 | 2.7879e-05 | 0.18913 | 0.18913 | 0.18913 | 0.98245 | -0.3359 | 0.98207 | -0.34346 | 10.3919
103 | -0.31598 | -0.079887 | 0.31637 | 0.08013 | 0.00038264 | 0.00024347 | 0.47795 | 0.47795 | 0.47795 | 0.98427 | -0.30062 | 0.98557 | -0.27541 | 26.261
104 | 0.14953 | 0.037644 | -0.14953 | -0.037642 | 2.4487e-06 | 1.527e-06 | 0.2267 | 0.2267 | 0.2267 | 0.98177 | -0.34924 | 0.98175 | -0.34958 | 12.456
105 | 0.11809 | 0.029867 | -0.11798 | -0.029801 | 0.00010635 | 6.6277e-05 | 0.17902 | 0.17902 | 0.17902 | 0.98207 | -0.34346 | 0.9811 | -0.36225 | 12.2953
106 | -0.31944 | -0.080902 | 0.31981 | 0.081135 | 0.00036586 | 0.00023281 | 0.4826 | 0.4826 | 0.4826 | 0.98557 | -0.27541 | 0.9868 | -0.25159 | 26.5163
107 | 0.023183 | 0.0058216 | -0.023169 | -0.0058135 | 1.3342e-05 | 8.1832e-06 | 0.035347 | 0.035347 | 0.035347 | 0.97605 | -0.46131 | 0.97544 | -0.47338 | 9.7107
108 | 0.021662 | 0.0054357 | -0.021662 | -0.0054354 | 5.047e-07 | 3.0763e-07 | 0.033047 | 0.033047 | 0.033047 | 0.97544 | -0.47338 | 0.97541 | -0.47386 | 9.079
109 | 0.015077 | 0.0037828 | -0.01507 | -0.0037787 | 7.0355e-06 | 4.064e-06 | 0.02305 | 0.02305 | 0.02305 | 0.97339 | -0.51341 | 0.97289 | -0.52321 | 6.3324
110 | 0.01507 | 0.0037787 | -0.015068 | -0.0037775 | 2.1253e-06 | 1.2277e-06 | 0.02305 | 0.02305 | 0.02305 | 0.97289 | -0.52321 | 0.97274 | -0.52617 | 6.3324
111 | 0.55589 | 0.14265 | -0.55466 | -0.14186 | 0.0012323 | 0.00078714 | 0.83007 | 0.83007 | 0.83007 | 0.99794 | -0.038893 | 0.99552 | -0.084692 | 45.6084
112 | -0.56335 | -0.14452 | 0.56441 | 0.1452 | 0.0010651 | 0.00068033 | 0.84118 | 0.84118 | 0.84118 | 0.99794 | -0.038893 | 1 | 0 | 46.2189
113 | 0.55157 | 0.14109 | -0.55063 | -0.14049 | 0.00093979 | 0.00060027 | 0.82546 | 0.82546 | 0.82546 | 0.99552 | -0.084692 | 0.99367 | -0.11996 | 45.3547
114 | 0.1653 | 0.041961 | -0.16518 | -0.04188 | 0.00012836 | 8.0346e-05 | 0.24773 | 0.24773 | 0.24773 | 0.99367 | -0.11996 | 0.99283 | -0.13611 | 13.6116
115 | 0.16279 | 0.041283 | -0.16275 | -0.041258 | 3.9756e-05 | 2.4869e-05 | 0.24416 | 0.24416 | 0.24416 | 0.99283 | -0.13611 | 0.99256 | -0.1412 | 13.4153
116 | 0.32394 | 0.082208 | -0.32384 | -0.082145 | 9.919e-05 | 6.3128e-05 | 0.48867 | 0.48867 | 0.48867 | 0.98713 | -0.24522 | 0.9868 | -0.25159 | 26.8502
117 | -0.010457 | -0.0026209 | 0.010461 | 0.0026225 | 3.0818e-06 | 1.5742e-06 | 0.016003 | 0.016003 | 0.016003 | 0.97235 | -0.53388 | 0.97266 | -0.5277 | 4.3965
118 | -0.015067 | -0.0037769 | 0.015068 | 0.0037775 | 1.1002e-06 | 6.356e-07 | 0.02305 | 0.02305 | 0.02305 | 0.97266 | -0.5277 | 0.97274 | -0.52617 | 6.3324
119 | 0.16146 | 0.040936 | -0.16145 | -0.040926 | 1.4705e-05 | 9.1951e-06 | 0.24223 | 0.24223 | 0.24223 | 0.99256 | -0.1412 | 0.99246 | -0.14309 | 13.3093
120 | 0.15928 | 0.040382 | -0.15925 | -0.040362 | 3.2442e-05 | 2.0273e-05 | 0.23897 | 0.23897 | 0.23897 | 0.99246 | -0.14309 | 0.99224 | -0.14733 | 13.1305
121 | -0.01155 | -0.0028947 | 0.011551 | 0.0028951 | 7.2267e-07 | 3.8324e-07 | 0.01752 | 0.01752 | 0.01752 | 0.98099 | -0.36442 | 0.98106 | -0.3631 | 4.8131
122 | -0.011551 | -0.0028951 | 0.011552 | 0.0028955 | 8.4203e-07 | 4.4652e-07 | 0.01752 | 0.01752 | 0.01752 | 0.98106 | -0.3631 | 0.98114 | -0.36157 | 4.8131
123 | 0.010145 | 0.002543 | -0.010143 | -0.0025421 | 1.7551e-06 | 8.7312e-07 | 0.015379 | 0.015379 | 0.015379 | 0.98162 | -0.35223 | 0.98143 | -0.35586 | 4.2249
124 | -0.010145 | -0.002543 | 0.010146 | 0.0025436 | 1.2823e-06 | 6.3788e-07 | 0.015379 | 0.015378 | 0.015379 | 0.98162 | -0.35223 | 0.98175 | -0.34958 | 4.2249
125 | 0.13939 | 0.035099 | -0.13935 | -0.035079 | 3.1399e-05 | 1.9503e-05 | 0.21132 | 0.21132 | 0.21132 | 0.98175 | -0.34958 | 0.98151 | -0.35429 | 11.6111
126 | -0.021854 | -0.0054776 | 0.021862 | 0.0054822 | 7.5832e-06 | 4.6207e-06 | 0.033145 | 0.033145 | 0.033145 | 0.98114 | -0.36157 | 0.98151 | -0.35429 | 9.1057
127 | 0.11749 | 0.029597 | -0.11739 | -0.029536 | 9.9006e-05 | 6.0738e-05 | 0.17818 | 0.17818 | 0.17818 | 0.98151 | -0.35429 | 0.98061 | -0.37193 | 9.79
128 | 0.10641 | 0.026783 | -0.10636 | -0.026754 | 4.7132e-05 | 2.8645e-05 | 0.16151 | 0.16151 | 0.16151 | 0.98061 | -0.37193 | 0.98013 | -0.3812 | 8.8741
129 | -0.024332 | -0.0061073 | 0.024333 | 0.0061076 | 3.9132e-07 | 2.4064e-07 | 0.036786 | 0.036786 | 0.036786 | 0.98434 | -0.30004 | 0.98435 | -0.2997 | 10.106
130 | -0.026382 | -0.0066213 | 0.026395 | 0.0066294 | 1.3084e-05 | 8.0946e-06 | 0.039884 | 0.039884 | 0.039884 | 0.98435 | -0.2997 | 0.98489 | -0.28931 | 10.9572
131 | -0.026395 | -0.0066294 | 0.026407 | 0.0066367 | 1.1842e-05 | 7.3258e-06 | 0.039884 | 0.039884 | 0.039884 | 0.98489 | -0.28931 | 0.98537 | -0.27991 | 10.9572
132 | -0.11802 | -0.029735 | 0.11831 | 0.029919 | 0.00028863 | 0.00018441 | 0.17818 | 0.17818 | 0.17818 | 0.98591 | -0.26951 | 0.98855 | -0.21851 | 48.9506
133 | -0.1202 | -0.030394 | 0.12035 | 0.030492 | 0.00015321 | 9.7895e-05 | 0.18103 | 0.18103 | 0.18103 | 0.98855 | -0.21851 | 0.98992 | -0.19198 | 49.7335
134 | -0.13945 | -0.035278 | 0.13961 | 0.035376 | 0.00015345 | 9.8087e-05 | 0.20974 | 0.20974 | 0.20974 | 0.98992 | -0.19198 | 0.99111 | -0.16907 | 57.6198
135 | -0.15735 | -0.039824 | 0.15752 | 0.039929 | 0.0001644 | 0.00010481 | 0.23638 | 0.23638 | 0.23638 | 0.99111 | -0.16907 | 0.99224 | -0.14733 | 32.47
136 | -0.10738 | -0.027126 | 0.10743 | 0.027156 | 4.7063e-05 | 2.9882e-05 | 0.16301 | 0.16301 | 0.16301 | 0.98063 | -0.37139 | 0.9811 | -0.36225 | 22.3919
137 | -0.0014037 | -0.0003518 | 0.0014037 | 0.00035154 | 3.9118e-08 | -2.6083e-07 | 0.0021378 | 0.0021377 | 0.0021378 | 0.97703 | -0.44204 | 0.97706 | -0.44146 | 0.58731
138 | -0.094247 | -0.023704 | 0.094258 | 0.023711 | 1.064e-05 | 6.3738e-06 | 0.14318 | 0.14318 | 0.14318 | 0.97968 | -0.39017 | 0.9798 | -0.3878 | 7.8671
139 | 0.094247 | 0.023704 | -0.09419 | -0.023671 | 5.6621e-05 | 3.392e-05 | 0.14318 | 0.14318 | 0.14318 | 0.97968 | -0.39017 | 0.97903 | -0.40275 | 7.8671
140 | -0.094258 | -0.023711 | 0.094287 | 0.023729 | 2.9746e-05 | 1.7819e-05 | 0.14318 | 0.14318 | 0.14318 | 0.9798 | -0.3878 | 0.98013 | -0.3812 | 7.8671
141 | 0.086893 | 0.021842 | -0.086891 | -0.02184 | 2.1118e-06 | 1.2501e-06 | 0.13209 | 0.13209 | 0.13209 | 0.97903 | -0.40275 | 0.97901 | -0.40326 | 7.2577
142 | -0.0055242 | -0.0013839 | 0.0055246 | 0.001384 | 4.7725e-07 | 8.2479e-08 | 0.0084342 | 0.0084341 | 0.0084342 | 0.97459 | -0.48977 | 0.97468 | -0.48796 | 2.3171
143 | 0.0017698 | 0.00044337 | -0.0017698 | -0.00044354 | 4.5213e-08 | -1.7683e-07 | 0.0027021 | 0.0027022 | 0.0027022 | 0.97459 | -0.48977 | 0.97456 | -0.49031 | 0.74235
144 | -0.0074449 | -0.0018651 | 0.007445 | 0.0018651 | 1.0208e-07 | 3.9069e-08 | 0.011366 | 0.011366 | 0.011366 | 0.97468 | -0.48796 | 0.9747 | -0.48767 | 3.1224
145 | 0.0019203 | 0.00048107 | -0.0019202 | -0.00048125 | 5.6066e-08 | -1.8093e-07 | 0.0029315 | 0.0029316 | 0.0029316 | 0.97468 | -0.48796 | 0.97465 | -0.48857 | 0.80539
146 | -0.0094486 | -0.0023673 | 0.0094498 | 0.0023678 | 1.196e-06 | 5.7437e-07 | 0.014424 | 0.014424 | 0.014424 | 0.9747 | -0.48767 | 0.97483 | -0.48501 | 3.9628
147 | -0.014119 | -0.0035381 | 0.014124 | 0.0035406 | 4.3501e-06 | 2.4726e-06 | 0.021552 | 0.021552 | 0.021552 | 0.97483 | -0.48501 | 0.97516 | -0.47855 | 5.9209
148 | 0.00263 | 0.00065891 | -0.0026299 | -0.00065902 | 7.7417e-08 | -1.0998e-07 | 0.0040155 | 0.0040156 | 0.0040156 | 0.97456 | -0.49058 | 0.97453 | -0.4912 | 1.1032
149 | -0.0035727 | -0.00089517 | 0.0035727 | 0.00089514 | 6.539e-08 | -3.1172e-08 | 0.0054549 | 0.0054549 | 0.0054549 | 0.97456 | -0.49058 | 0.97458 | -0.49019 | 1.4986
150 | 0.001071 | 0.00026832 | -0.001071 | -0.00026842 | 8.5823e-09 | -1.0114e-07 | 0.0016353 | 0.0016353 | 0.0016353 | 0.97453 | -0.4912 | 0.97452 | -0.49136 | 0.44927
151 | -0.015671 | -0.0039294 | 0.015677 | 0.0039331 | 6.2674e-06 | 3.6472e-06 | 0.023928 | 0.023928 | 0.023928 | 0.97458 | -0.49019 | 0.97501 | -0.4818 | 6.5735
152 | 0.012098 | 0.0030343 | -0.012095 | -0.0030326 | 3.1149e-06 | 1.6903e-06 | 0.018473 | 0.018473 | 0.018473 | 0.97458 | -0.49019 | 0.97431 | -0.4956 | 5.075
153 | -0.017051 | -0.0042774 | 0.017051 | 0.0042775 | 1.8941e-07 | 1.1192e-07 | 0.026024 | 0.026024 | 0.026024 | 0.97501 | -0.4818 | 0.97502 | -0.48157 | 7.1495
154 | 0.012095 | 0.0030326 | -0.012092 | -0.0030307 | 3.4668e-06 | 1.8814e-06 | 0.018473 | 0.018473 | 0.018473 | 0.97431 | -0.4956 | 0.97401 | -0.50161 | 5.075
155 | -0.01856 | -0.0046556 | 0.018565 | 0.0046583 | 4.5226e-06 | 2.707e-06 | 0.028327 | 0.028327 | 0.028327 | 0.97502 | -0.48157 | 0.97528 | -0.47646 | 7.7821
156 | 0.009484 | 0.0023771 | -0.0094829 | -0.0023766 | 1.1483e-06 | 5.534e-07 | 0.014489 | 0.014489 | 0.014489 | 0.97401 | -0.50161 | 0.97388 | -0.50415 | 3.9805
157 | -0.020123 | -0.0050488 | 0.020125 | 0.0050503 | 2.4917e-06 | 1.5067e-06 | 0.030704 | 0.030704 | 0.030704 | 0.97528 | -0.47646 | 0.97541 | -0.47386 | 8.4352
158 | 0.0087079 | 0.0021824 | -0.0087067 | -0.0021818 | 1.1593e-06 | 5.2468e-07 | 0.013305 | 0.013305 | 0.013305 | 0.97388 | -0.50415 | 0.97373 | -0.50695 | 3.6553
159 | 0.0014091 | 0.00035298 | -0.0014091 | -0.00035316 | 2.5529e-08 | -1.7567e-07 | 0.0021265 | 0.0021266 | 0.0021266 | 0.98601 | -0.26752 | 0.98599 | -0.2679 | 0.58423
160 | -0.0028183 | -0.00070614 | 0.0028183 | 0.00070605 | 7.4257e-08 | -9.2109e-08 | 0.0042531 | 0.004253 | 0.0042531 | 0.98601 | -0.26752 | 0.98604 | -0.26697 | 1.1684
161 | 0.0091819 | 0.0023009 | -0.0091814 | -0.0023007 | 4.6483e-07 | 2.1513e-07 | 0.013855 | 0.013855 | 0.013855 | 0.98609 | -0.26596 | 0.98603 | -0.26702 | 3.8065
162 | 0.0060174 | 0.0015077 | -0.0060169 | -0.0015076 | 4.2143e-07 | 9.5887e-08 | 0.0090806 | 0.0090807 | 0.0090807 | 0.98603 | -0.26702 | 0.98596 | -0.26849 | 2.4947
163 | 0.0044483 | 0.0011145 | -0.0044481 | -0.0011145 | 1.6242e-07 | -1.8612e-08 | 0.0067133 | 0.0067133 | 0.0067133 | 0.98596 | -0.26849 | 0.98592 | -0.26926 | 1.8443
164 | 0.0026819 | 0.00067183 | -0.0026818 | -0.000672 | 1.1635e-07 | -1.6703e-07 | 0.0040476 | 0.0040477 | 0.0040477 | 0.98592 | -0.26926 | 0.98587 | -0.27017 | 1.112
165 | 0.0010559 | 0.00026452 | -0.0010559 | -0.00026463 | 9.3785e-09 | -1.1955e-07 | 0.0015937 | 0.0015937 | 0.0015937 | 0.98587 | -0.27017 | 0.98586 | -0.27035 | 0.43784
166 | 0.0068305 | 0.0017116 | -0.0068301 | -0.0017115 | 3.4682e-07 | 1.1638e-07 | 0.010438 | 0.010438 | 0.010438 | 0.97373 | -0.50695 | 0.97368 | -0.50801 | 2.8676
167 | 0.0052936 | 0.0013264 | -0.0052932 | -0.0013263 | 3.8678e-07 | 5.1534e-08 | 0.0080898 | 0.0080898 | 0.0080898 | 0.97368 | -0.50801 | 0.9736 | -0.50955 | 2.2225
168 | 0.0034175 | 0.00085625 | -0.0034174 | -0.00085628 | 5.8538e-08 | -3.3694e-08 | 0.005223 | 0.0052231 | 0.0052231 | 0.9736 | -0.50955 | 0.97358 | -0.50991 | 1.4349
169 | 0.0018809 | 0.00047118 | -0.0018808 | -0.00047137 | 5.6534e-08 | -1.9068e-07 | 0.0028746 | 0.0028747 | 0.0028747 | 0.97358 | -0.50991 | 0.97355 | -0.51054 | 0.78975

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.56606 | 0.1452

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0060969 | 0.001528
1 | 0.01799 | 0.0045088
2 | 0.0095511 | 0.0023937
3 | 0.0010067 | 0.00025229
4 | 0.02857 | 0.0071603
5 | 0.019421 | 0.0048674
6 | 0.016804 | 0.0042115
7 | 0.0011183 | 0.00028027
8 | 0.0019543 | 0.00048978
9 | 0.0018043 | 0.00045221
10 | 0.00089674 | 0.00022474
11 | 0.0019797 | 0.00049617
12 | 0.0017889 | 0.00044833
13 | 0.00085804 | 0.00021504
14 | 0.0017224 | 0.00043167
15 | 0.0015952 | 0.0003998
16 | 0.0015878 | 0.00039795
17 | 0.001869 | 0.00046841
18 | 0.0027585 | 0.00069136
19 | 0.00085227 | 0.0002136
20 | 0.0011041 | 0.00027672
21 | 0.0016353 | 0.00040985
22 | 0.0013131 | 0.0003291
23 | 0.0011784 | 0.00029534
24 | 0.0014595 | 0.00036578
25 | 0.001602 | 0.00040149
26 | 0.002345 | 0.00058772
27 | 0.002085 | 0.00052254
28 | 0.0012191 | 0.00030553
29 | 0.001854 | 0.00046466
30 | 0.0055321 | 0.0013865
31 | 0.0015399 | 0.00038593
32 | 0.0021059 | 0.0005278
33 | 0.0067556 | 0.0016931
34 | 0.005194 | 0.0013017
35 | 0.0029393 | 0.00073666
36 | 0.0025611 | 0.00064188
37 | 0.0026191 | 0.00065641
38 | 0.0035237 | 0.00088311
39 | 0.001303 | 0.00032655
40 | 0.0025062 | 0.00062811
41 | 0.0041633 | 0.0010434
42 | 0.0018917 | 0.00047412
43 | 0.00084383 | 0.00021148
44 | 0.00074922 | 0.00018777
45 | 0.0016527 | 0.00041422
46 | 0.0015368 | 0.00038517
47 | 0.001408 | 0.00035287
48 | 0.0016224 | 0.00040661
49 | 0.0011923 | 0.00029883
50 | 0.0033292 | 0.00083438
51 | 0.0033375 | 0.00083646
52 | 0.0012324 | 0.00030888
53 | 0.0017698 | 0.00044354
54 | 0.00070544 | 0.0001768
55 | 0.010144 | 0.0025422
56 | 0.0086711 | 0.0021732
57 | 0.0088829 | 0.0022263
58 | 0.0044223 | 0.0011083
59 | 0.0045904 | 0.0011505
60 | 0.0010569 | 0.00026487
61 | 0.0035698 | 0.00089468
62 | 0.0012788 | 0.00032049
63 | 0.0010846 | 0.00027183
64 | 0.0081779 | 0.0020496
65 | 0.022743 | 0.0056998
66 | 0.0041559 | 0.0010416
67 | 0.0059437 | 0.0014896
68 | 0.0066746 | 0.0016728
69 | 0.0030785 | 0.00077155
70 | 0.004012 | 0.0010055
71 | 0.0015074 | 0.0003778
72 | 0.0084059 | 0.0021067
73 | 0.002638 | 0.00066116
74 | 0.0074516 | 0.0018675
75 | 0.0030894 | 0.00077428
76 | 0.0023834 | 0.00059733
77 | 0.00099747 | 0.00024999
78 | 0.010457 | 0.0026209
79 | 0.0046062 | 0.0011544
80 | 0.0012874 | 0.00032264
81 | 0.0040299 | 0.00101
82 | 0.002171 | 0.0005441
83 | 0.01155 | 0.0028947
84 | 0.010143 | 0.0025421
85 | 0.010303 | 0.0025821
86 | 0.010985 | 0.0027532
87 | 0.0018566 | 0.0004653
88 | 0.0020496 | 0.00051367
89 | 0.010705 | 0.0026829
90 | 0.00083091 | 0.00020825
91 | 0.0018933 | 0.00047452
92 | 0.019097 | 0.0047862
93 | 0.017748 | 0.004448
94 | 0.001729 | 0.00043333
95 | 0.01394 | 0.0034937
96 | 0.010554 | 0.0026451
97 | 0.0014037 | 0.0003518
98 | 0.0014299 | 0.00035836
99 | 0.0037698 | 0.0009448
100 | 0.0072977 | 0.001829
101 | 0.012073 | 0.0030258
102 | 0.0014676 | 0.00036782
103 | 0.0017698 | 0.00044354
104 | 0.0020036 | 0.00050215
105 | 0.0019202 | 0.00048125
106 | 0.0046695 | 0.0011703
107 | 0.00094268 | 0.00023626
108 | 0.0015589 | 0.0003907
109 | 0.001071 | 0.00026842
110 | 0.0013737 | 0.00034429
111 | 0.0015088 | 0.00037813
112 | 0.0026078 | 0.00065357
113 | 0.0015582 | 0.00039052
114 | 0.00077497 | 0.00019423
115 | 0.002319 | 0.00058119
116 | 0.0073575 | 0.001844
117 | 0.0014091 | 0.00035316
118 | 0.0014091 | 0.00035316
119 | 0.001538 | 0.00038545
120 | 0.0014082 | 0.00035292
121 | 0.0015362 | 0.00038502
122 | 0.0016029 | 0.00040171
123 | 0.0031641 | 0.00079299
124 | 0.0015687 | 0.00039314
125 | 0.0017662 | 0.00044266
126 | 0.0016259 | 0.00040748
127 | 0.0010559 | 0.00026463
128 | 0.0018762 | 0.00047023
129 | 0.0015366 | 0.0003851
130 | 0.0018757 | 0.0004701
131 | 0.0015366 | 0.0003851
132 | 0.0018808 | 0.00047137

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1