## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_191-52_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_191-52_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_191-52_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_191-52_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_191-52_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_191-52_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_191-52_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_191-52_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_191-52_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_191-52_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_191-52_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_191-52_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_191-52_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_191-52_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_191-52_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_191-52_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_191-52_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_191-52_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_191-52_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_191-52_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_191-52_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_191-52_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_191-52_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_191-52_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_191-52_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_191-52_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_191-52_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_191-52_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_191-52_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_191-52_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_191-52_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_191-52_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_191-52_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_191-52_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_191-52_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_191-52_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_191-52_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_191-52_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_191-52_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_191-52_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_191-52_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_191-52_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_191-52_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_191-52_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_191-52_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_191-52_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_191-52_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_191-52_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_191-52_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_191-52_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_191-52_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_191-52_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_191-52_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_191-52_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_191-52_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_191-52_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_191-52_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_191-52_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_191-52_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_191-52_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_191-52_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_191-52_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_191-52_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_191-52_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_191-52_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_191-52_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_191-52_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_191-52_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_191-52_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_191-52_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_191-52_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_191-52_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_191-52_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_191-52_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_191-52_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_191-52_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_191-52_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_191-52_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_191-52_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_191-52_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_191-52_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_191-52_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_191-52_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_191-52_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_191-52_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_191-52_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_191-52_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_191-52_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_191-52_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_191-52_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_191-52_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_191-52_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_191-52_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_191-52_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_191-52_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_191-52_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_191-52_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_191-52_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_191-52_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_191-52_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_191-52_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_191-52_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_191-52_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_191-52_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_191-52_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_191-52_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_191-52_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_191-52_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_191-52_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_191-52_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_500_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_191-52_0_4_load_0 | 0 | 0.0012043 | 0.00030182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_191-52_0_4_load_1 | 1 | 0.019059 | 0.0047767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_191-52_0_4_load_2 | 2 | 0.0011539 | 0.0002892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_191-52_0_4_load_3 | 3 | 0.0039551 | 0.00099123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_191-52_0_4_load_4 | 4 | 0.002267 | 0.00056816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_191-52_0_4_load_38 | 5 | 0.0013466 | 0.00033748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_191-52_0_4_load_22 | 8 | 0.0081157 | 0.002034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_191-52_0_4_load_5 | 9 | 0.0065214 | 0.0016344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_191-52_0_4_load_6 | 10 | 0.0091569 | 0.0022949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_191-52_0_4_load_9 | 12 | 0.0023659 | 0.00059295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_191-52_0_4_load_10 | 13 | 0.0087691 | 0.0021977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_191-52_0_4_load_59 | 16 | 0.0028418 | 0.00071223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_191-52_0_4_load_21 | 17 | 0.0034985 | 0.00087682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_191-52_0_4_load_87 | 19 | 0.0029853 | 0.00074819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_191-52_0_4_load_57 | 22 | 0.0033693 | 0.00084443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_191-52_0_4_load_11 | 23 | 0.0022821 | 0.00057195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_191-52_0_4_load_12 | 24 | 0.0019108 | 0.00047888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_191-52_0_4_load_13 | 25 | 0.0013745 | 0.00034447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_191-52_0_4_load_14 | 26 | 0.0024334 | 0.00060986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_191-52_0_4_load_53 | 27 | 0.0036007 | 0.00090241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_191-52_0_4_load_30 | 28 | 0.0015938 | 0.00039945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_191-52_0_4_load_54 | 29 | 0.0018005 | 0.00045125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_191-52_0_4_load_27 | 30 | 0.0022237 | 0.0005573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_191-52_0_4_load_16 | 31 | 0.0017501 | 0.00043862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_191-52_0_4_load_17 | 32 | 0.001826 | 0.00045764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_191-52_0_4_load_18 | 33 | 0.0010323 | 0.00025872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_191-52_0_4_load_20 | 35 | 0.0033002 | 0.00082711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_191-52_0_4_load_35 | 37 | 0.0028973 | 0.00072613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_191-52_0_4_load_24 | 38 | 0.0021203 | 0.00053138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_191-52_0_4_load_25 | 39 | 0.0020936 | 0.0005247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_191-52_0_4_load_26 | 40 | 0.0017567 | 0.00044027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_191-52_0_4_load_28 | 41 | 0.0026334 | 0.00066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_191-52_0_4_load_31 | 42 | 0.0024275 | 0.00060839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_191-52_0_4_load_32 | 43 | 0.0035903 | 0.00089983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_191-52_0_4_load_34 | 44 | 0.0022203 | 0.00055646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_191-52_0_4_load_33 | 45 | 0.0040061 | 0.001004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_191-52_0_4_load_36 | 46 | 0.0023192 | 0.00058125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_191-52_0_4_load_37 | 47 | 0.0029776 | 0.00074627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_191-52_0_4_load_39 | 48 | 0.009723 | 0.0024368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_191-52_0_4_load_40 | 49 | 0.0012416 | 0.00031117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_191-52_0_4_load_41 | 50 | 0.0081605 | 0.0020452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_191-52_0_4_load_47 | 53 | 0.0013777 | 0.00034527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_191-52_0_4_load_44 | 54 | 0.0014843 | 0.000372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_191-52_0_4_load_70 | 55 | 0.002193 | 0.00054963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_191-52_0_4_load_52 | 56 | 0.0043943 | 0.0011013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_191-52_0_4_load_62 | 57 | 0.00083618 | 0.00020957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_191-52_0_4_load_45 | 58 | 0.0010618 | 0.00026611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_191-52_0_4_load_50 | 60 | 0.0022446 | 0.00056256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_191-52_0_4_load_61 | 61 | 0.0010755 | 0.00026954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_191-52_0_4_load_48 | 62 | 0.0014309 | 0.00035862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_191-52_0_4_load_49 | 63 | 0.0049104 | 0.0012307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_191-52_0_4_load_51 | 64 | 0.0033112 | 0.00082985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_191-52_0_4_load_89 | 65 | 0.0024522 | 0.00061458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_191-52_0_4_load_114 | 67 | 0.0083191 | 0.002085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_191-52_0_4_load_108 | 70 | 0.0081103 | 0.0020326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_191-52_0_4_load_72 | 71 | 0.0050792 | 0.001273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_191-52_0_4_load_88 | 72 | 0.0054731 | 0.0013717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_191-52_0_4_load_95 | 73 | 0.0041423 | 0.0010382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_191-52_0_4_load_85 | 75 | 0.0091465 | 0.0022923 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_191-52_0_4_load_63 | 76 | 0.00078531 | 0.00019682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_191-52_0_4_load_65 | 77 | 0.0025756 | 0.00064551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_191-52_0_4_load_66 | 78 | 0.0036446 | 0.00091343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_191-52_0_4_load_68 | 79 | 0.002432 | 0.00060951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_191-52_0_4_load_69 | 80 | 0.006927 | 0.0017361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_191-52_0_4_load_71 | 81 | 0.004704 | 0.0011789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_191-52_0_4_load_111 | 82 | 0.0050609 | 0.0012684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_191-52_0_4_load_110 | 84 | 0.0020845 | 0.00052242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_191-52_0_4_load_90 | 85 | 0.003123 | 0.00078269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_191-52_0_4_load_109 | 86 | 0.0057001 | 0.0014286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_191-52_0_4_load_76 | 87 | 0.015322 | 0.00384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_191-52_0_4_load_77 | 88 | 0.0022045 | 0.0005525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_191-52_0_4_load_80 | 91 | 0.010294 | 0.0025798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_191-52_0_4_load_94 | 92 | 0.0068033 | 0.0017051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_191-52_0_4_load_92 | 93 | 0.011236 | 0.0028159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_191-52_0_4_load_86 | 96 | 0.0026475 | 0.00066352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_191-52_0_4_load_113 | 97 | 0.0092617 | 0.0023212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_191-52_0_4_load_84 | 98 | 0.0094145 | 0.0023595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_191-52_0_4_load_112 | 101 | 0.0033699 | 0.00084457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_191-52_0_4_load_96 | 102 | 0.017594 | 0.0044095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_191-52_0_4_load_98 | 103 | 0.072563 | 0.018186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_191-52_0_4_load_99 | 104 | 0.0019337 | 0.00048463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_191-52_0_4_load_100 | 105 | 0.0019537 | 0.00048965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_191-52_0_4_load_106 | 108 | 0.0079158 | 0.0019839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_191-52_0_4_load_105 | 109 | 0.0024338 | 0.00060998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 10 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_191-52_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0048855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_191-52_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.036564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_191-52_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.027202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_191-52_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.036265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_191-52_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0055272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_191-52_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.026909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_191-52_0_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.025553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_191-52_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0041306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_191-52_0_4_line_8 |  | 7 | 28 | 0.040124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_191-52_0_4_line_9 |  | 7 | 25 | 0.0081741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_191-52_0_4_line_10 |  | 8 | 17 | 0.0085057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_191-52_0_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.0055929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_191-52_0_4_line_12 |  | 9 | 11 | 0.018598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_191-52_0_4_line_13 |  | 11 | 12 | 0.0093808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_191-52_0_4_line_14 |  | 11 | 13 | 0.01392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_191-52_0_4_line_15 |  | 12 | 17 | 0.0096002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_191-52_0_4_line_16 |  | 13 | 18 | 0.031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_191-52_0_4_line_17 |  | 14 | 15 | 0.02291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_191-52_0_4_line_18 |  | 14 | 16 | 0.006788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_191-52_0_4_line_19 |  | 15 | 19 | 0.014301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_191-52_0_4_line_20 |  | 16 | 20 | 0.017572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_191-52_0_4_line_21 |  | 18 | 21 | 0.014402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_191-52_0_4_line_22 |  | 18 | 22 | 0.01564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_191-52_0_4_line_23 |  | 19 | 75 | 0.017986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_191-52_0_4_line_24 |  | 20 | 71 | 0.036837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_191-52_0_4_line_25 |  | 20 | 21 | 0.037193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_191-52_0_4_line_26 |  | 21 | 65 | 0.015986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_191-52_0_4_line_27 |  | 22 | 64 | 0.029067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_191-52_0_4_line_28 |  | 23 | 24 | 0.023193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_191-52_0_4_line_29 |  | 23 | 25 | 0.027597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_191-52_0_4_line_30 |  | 24 | 26 | 0.01139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_191-52_0_4_line_31 |  | 26 | 27 | 0.014791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_191-52_0_4_line_32 |  | 27 | 29 | 0.010432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_191-52_0_4_line_33 |  | 28 | 30 | 0.0019799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_191-52_0_4_line_34 |  | 29 | 47 | 0.019254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_191-52_0_4_line_35 |  | 30 | 39 | 0.023569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_191-52_0_4_line_36 |  | 31 | 32 | 0.0087002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_191-52_0_4_line_37 |  | 31 | 33 | 0.0091976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_191-52_0_4_line_38 |  | 32 | 34 | 0.047878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_191-52_0_4_line_39 |  | 33 | 35 | 0.0037354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_191-52_0_4_line_40 |  | 34 | 36 | 0.033413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_191-52_0_4_line_41 |  | 36 | 37 | 0.054024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_191-52_0_4_line_42 |  | 37 | 44 | 0.038388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_191-52_0_4_line_43 |  | 38 | 39 | 0.011477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_191-52_0_4_line_44 |  | 38 | 40 | 0.011539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_191-52_0_4_line_45 |  | 40 | 41 | 0.026549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_191-52_0_4_line_46 |  | 41 | 42 | 0.0052859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_191-52_0_4_line_47 |  | 42 | 43 | 0.01756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_191-52_0_4_line_48 |  | 43 | 45 | 0.019022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_191-52_0_4_line_49 |  | 44 | 46 | 0.022707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_191-52_0_4_line_50 |  | 46 | 47 | 0.019836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_191-52_0_4_line_51 |  | 48 | 49 | 0.010632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_191-52_0_4_line_52 |  | 48 | 50 | 0.045502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_191-52_0_4_line_53 |  | 49 | 51 | 0.014056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_191-52_0_4_line_54 |  | 50 | 52 | 0.028243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_191-52_0_4_line_55 |  | 51 | 53 | 0.040185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_191-52_0_4_line_56 |  | 51 | 54 | 0.0049983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_191-52_0_4_line_57 |  | 52 | 55 | 0.015634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_191-52_0_4_line_58 |  | 52 | 56 | 0.0032073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_191-52_0_4_line_59 |  | 53 | 57 | 0.0012513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_191-52_0_4_line_60 |  | 54 | 58 | 0.013278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_191-52_0_4_line_61 |  | 55 | 59 | 0.012071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_191-52_0_4_line_62 |  | 56 | 60 | 0.031971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_191-52_0_4_line_63 |  | 57 | 61 | 0.00057558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_191-52_0_4_line_64 |  | 59 | 80 | 0.017683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_191-52_0_4_line_65 |  | 59 | 77 | 0.017484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_191-52_0_4_line_66 |  | 60 | 62 | 0.0025718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_191-52_0_4_line_67 |  | 61 | 76 | 0.02533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_191-52_0_4_line_68 |  | 62 | 63 | 0.019637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_191-52_0_4_line_69 |  | 63 | 64 | 0.010499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_191-52_0_4_line_70 |  | 65 | 72 | 0.0025486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_191-52_0_4_line_71 |  | 66 | 67 | 0.021502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_191-52_0_4_line_72 |  | 66 | 68 | 0.054904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_191-52_0_4_line_73 |  | 66 | 69 | 0.015164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_191-52_0_4_line_74 |  | 68 | 70 | 0.020348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_191-52_0_4_line_75 |  | 69 | 82 | 0.0066673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_191-52_0_4_line_76 |  | 70 | 86 | 0.025979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_191-52_0_4_line_77 |  | 72 | 85 | 0.028592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_191-52_0_4_line_78 |  | 73 | 74 | 0.00094181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_191-52_0_4_line_79 |  | 74 | 93 | 0.035408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_191-52_0_4_line_80 |  | 75 | 98 | 0.017937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_191-52_0_4_line_81 |  | 77 | 78 | 0.016386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_191-52_0_4_line_82 |  | 78 | 79 | 0.0018793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_191-52_0_4_line_83 |  | 80 | 81 | 0.016339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_191-52_0_4_line_84 |  | 82 | 107 | 0.03251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_191-52_0_4_line_85 |  | 83 | 84 | 0.018546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_191-52_0_4_line_86 |  | 83 | 85 | 0.012723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_191-52_0_4_line_87 |  | 84 | 101 | 0.01923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_191-52_0_4_line_88 |  | 87 | 88 | 0.042503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_191-52_0_4_line_89 |  | 88 | 89 | 0.025766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_191-52_0_4_line_90 |  | 89 | 90 | 0.00957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_191-52_0_4_line_91 |  | 89 | 91 | 0.015678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_191-52_0_4_line_92 |  | 90 | 92 | 0.025848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_191-52_0_4_line_93 |  | 90 | 93 | 0.0067982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_191-52_0_4_line_94 |  | 91 | 94 | 0.02144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
95 | LV_191-52_0_4_line_95 |  | 92 | 100 | 0.025393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_191-52_0_4_line_96 |  | 94 | 95 | 0.011742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
97 | LV_191-52_0_4_line_97 |  | 95 | 96 | 0.021829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
98 | LV_191-52_0_4_line_98 |  | 95 | 97 | 0.026116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_191-52_0_4_line_99 |  | 96 | 98 | 0.017909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
100 | LV_191-52_0_4_line_100 |  | 97 | 99 | 0.0078399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_191-52_0_4_line_101 |  | 99 | 108 | 0.024268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_191-52_0_4_line_102 |  | 99 | 106 | 0.029982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_191-52_0_4_line_103 |  | 100 | 103 | 0.027499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_191-52_0_4_line_104 |  | 102 | 103 | 0.03202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_191-52_0_4_line_105 |  | 104 | 105 | 0.021322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_191-52_0_4_line_106 |  | 104 | 106 | 0.015371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_191-52_0_4_line_107 |  | 106 | 107 | 0.022742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_191-52_0_4_line_108 |  | 108 | 109 | 0.020977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_191-52_0_4_trafo_6 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 110 | 10 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2687759.0733 | 1248646.323 | 2687761.3577 | 1248649.0183 | 2687761.9134 | 1248650.2512
1 | 2687759.0733 | 1248646.323 | 2687745.2954 | 1248630.0664 | 2687734.5011 | 1248619.2874
2 | 2687761.9134 | 1248650.2512 | 2687770.7023 | 1248669.75 | 2687770.8743 | 1248675.5617
3 | 2687708.8394 | 1248593.6621 | 2687734.5011 | 1248619.2874
4 | 2687770.8743 | 1248675.5617 | 2687771.0379 | 1248681.0866
5 | 2687689.7986 | 1248574.6482 | 2687708.8394 | 1248593.6621
6 | 2687689.7986 | 1248574.6482 | 2687698.5539 | 1248569.396 | 2687713.7632 | 1248566.9191
7 | 2687689.7986 | 1248574.6482 | 2687686.2422 | 1248572.5473
8 | 2687713.7632 | 1248566.9191 | 2687739.5774 | 1248564.3436 | 2687753.5924 | 1248562.1745
9 | 2687713.7632 | 1248566.9191 | 2687719.4358 | 1248561.0337
10 | 2687678.9189 | 1248568.2211 | 2687686.2422 | 1248572.5473
11 | 2687647.7611 | 1248569.7905 | 2687643.4018 | 1248573.2944
12 | 2687662.5764 | 1248558.567 | 2687659.8968 | 1248560.5066 | 2687656.2657 | 1248562.9547 | 2687647.7611 | 1248569.7905
13 | 2687662.5764 | 1248558.567 | 2687670.6532 | 1248563.3382
14 | 2687662.5764 | 1248558.567 | 2687651.8606 | 1248549.6821
15 | 2687670.6532 | 1248563.3382 | 2687678.9189 | 1248568.2211
16 | 2687630.3136 | 1248527.8782 | 2687635.322 | 1248535.9694 | 2687651.8606 | 1248549.6821
17 | 2687623.7429 | 1248600.4021 | 2687620.7171 | 1248595.1201 | 2687614.5671 | 1248579.4508
18 | 2687614.5671 | 1248579.4508 | 2687610.4336 | 1248574.0665
19 | 2687623.7429 | 1248600.4021 | 2687618.37 | 1248606.2382 | 2687614.1338 | 1248610.9934
20 | 2687599.7331 | 1248560.1283 | 2687610.4336 | 1248574.0665
21 | 2687617.0285 | 1248533.5305 | 2687630.3136 | 1248527.8782
22 | 2687630.3136 | 1248527.8782 | 2687644.7631 | 1248521.892
23 | 2687614.1338 | 1248610.9934 | 2687602.1693 | 1248624.4234
24 | 2687599.7331 | 1248560.1283 | 2687586.0447 | 1248579.2737 | 2687574.0619 | 1248573.4992
25 | 2687617.0285 | 1248533.5305 | 2687607.6847 | 1248539.2523 | 2687600.4496 | 1248550.4872 | 2687604.1727 | 1248553.0552 | 2687599.7331 | 1248560.1283
26 | 2687617.0285 | 1248533.5305 | 2687611.3509 | 1248518.587
27 | 2687670.9674 | 1248509.3997 | 2687657.913 | 1248516.4442 | 2687644.7631 | 1248521.892
28 | 2687738.5874 | 1248541.1636 | 2687754.6824 | 1248524.4648
29 | 2687738.5874 | 1248541.1636 | 2687719.4358 | 1248561.0337
30 | 2687762.5865 | 1248516.2641 | 2687754.6824 | 1248524.4648
31 | 2687762.5865 | 1248516.2641 | 2687772.8511 | 1248505.6144
32 | 2687780.0904 | 1248498.1035 | 2687772.8511 | 1248505.6144
33 | 2687753.5924 | 1248562.1745 | 2687755.549 | 1248561.8717
34 | 2687793.677 | 1248484.4611 | 2687782.1815 | 1248495.9339 | 2687780.0904 | 1248498.1035
35 | 2687778.8352 | 1248558.2313 | 2687771.0521 | 1248559.4724 | 2687755.549 | 1248561.8717
36 | 2687863.0338 | 1248454.4068 | 2687869.0157 | 1248448.0893
37 | 2687863.0338 | 1248454.4068 | 2687856.7099 | 1248461.0854
38 | 2687901.9346 | 1248413.3238 | 2687869.0157 | 1248448.0893
39 | 2687854.1416 | 1248463.7978 | 2687856.7099 | 1248461.0854
40 | 2687889.1974 | 1248389.128 | 2687892.318 | 1248385.983 | 2687901.9346 | 1248413.3238
41 | 2687889.1974 | 1248389.128 | 2687850.9592 | 1248427.2912
42 | 2687823.7884 | 1248454.4087 | 2687850.9592 | 1248427.2912
43 | 2687778.8352 | 1248558.2313 | 2687790.1687 | 1248556.424
44 | 2687801.5634 | 1248554.6069 | 2687790.1687 | 1248556.424
45 | 2687827.7127 | 1248550.0409 | 2687816.2236 | 1248552.2692 | 2687801.5634 | 1248554.6069
46 | 2687832.9018 | 1248549.0344 | 2687827.7127 | 1248550.0409
47 | 2687832.9018 | 1248549.0344 | 2687850.1405 | 1248545.691
48 | 2687850.1405 | 1248545.691 | 2687868.8141 | 1248542.0692
49 | 2687823.7884 | 1248454.4087 | 2687807.7166 | 1248470.4489
50 | 2687793.677 | 1248484.4611 | 2687807.7166 | 1248470.4489
51 | 2687770.403 | 1248409.0913 | 2687778.3883 | 1248402.0717
52 | 2687770.403 | 1248409.0913 | 2687753.6059 | 1248423.8569 | 2687737.1759 | 1248440.1476
53 | 2687788.9139 | 1248392.7562 | 2687782.6152 | 1248398.3561 | 2687778.3883 | 1248402.0717
54 | 2687717.1204 | 1248460.0331 | 2687737.1759 | 1248440.1476
55 | 2687788.9139 | 1248392.7562 | 2687766.5017 | 1248359.4019
56 | 2687788.9139 | 1248392.7562 | 2687792.7152 | 1248389.5108
57 | 2687717.1204 | 1248460.0331 | 2687708.4699 | 1248447.0106
58 | 2687717.1204 | 1248460.0331 | 2687714.9728 | 1248462.4152
59 | 2687765.8038 | 1248358.3633 | 2687766.5017 | 1248359.4019
60 | 2687792.7152 | 1248389.5108 | 2687802.8133 | 1248380.8894
61 | 2687701.7907 | 1248436.9557 | 2687708.4699 | 1248447.0106
62 | 2687714.9728 | 1248462.4152 | 2687712.8665 | 1248464.7515 | 2687694.6733 | 1248487.1104
63 | 2687765.4828 | 1248357.8856 | 2687765.8038 | 1248358.3633
64 | 2687701.7907 | 1248436.9557 | 2687691.3706 | 1248422.6688
65 | 2687701.7907 | 1248436.9557 | 2687687.6274 | 1248447.2066
66 | 2687693.0501 | 1248489.1053 | 2687694.6733 | 1248487.1104
67 | 2687765.4828 | 1248357.8856 | 2687751.3555 | 1248336.861
68 | 2687693.0501 | 1248489.1053 | 2687688.8356 | 1248494.2848 | 2687684.8047 | 1248498.2282 | 2687679.209 | 1248502.9482
69 | 2687670.9674 | 1248509.3997 | 2687672.614 | 1248508.5112 | 2687679.209 | 1248502.9482
70 | 2687610.4457 | 1248516.2045 | 2687611.3509 | 1248518.587
71 | 2687540.4292 | 1248572.0947 | 2687541.439 | 1248572.7546 | 2687558.5099 | 1248583.8149
72 | 2687536.0971 | 1248521.8042 | 2687545.2808 | 1248558.6007 | 2687546.9644 | 1248567.3321 | 2687540.4292 | 1248572.0947
73 | 2687540.4292 | 1248572.0947 | 2687528.1603 | 1248581.0536
74 | 2687536.0971 | 1248521.8042 | 2687543.1524 | 1248519.6623 | 2687553.6764 | 1248512.0735
75 | 2687528.1603 | 1248581.0536 | 2687522.7129 | 1248584.8979
76 | 2687574.7484 | 1248496.8784 | 2687553.6764 | 1248512.0735
77 | 2687610.4457 | 1248516.2045 | 2687605.8336 | 1248504.0652 | 2687604.1155 | 1248501.2489 | 2687597.713 | 1248490.739
78 | 2687616.0943 | 1248659.7791 | 2687615.6028 | 1248660.5825
79 | 2687615.6028 | 1248660.5825 | 2687612.4962 | 1248664.8509 | 2687606.2011 | 1248672.7861 | 2687599.4315 | 1248680.6475 | 2687592.7474 | 1248687.5738
80 | 2687590.2376 | 1248637.8166 | 2687602.1693 | 1248624.4234
81 | 2687687.6274 | 1248447.2066 | 2687681.8271 | 1248451.4046 | 2687676.3021 | 1248444.0158
82 | 2687675.1766 | 1248442.5107 | 2687676.3021 | 1248444.0158
83 | 2687691.3706 | 1248422.6688 | 2687686.1645 | 1248415.5307 | 2687682.242 | 1248409.1336
84 | 2687499.6684 | 1248606.4299 | 2687500.6574 | 1248602.3637 | 2687503.8682 | 1248598.1968 | 2687522.7129 | 1248584.8979
85 | 2687591.094 | 1248479.8738 | 2687594.3361 | 1248476.6637 | 2687602.4708 | 1248465.2898
86 | 2687591.094 | 1248479.8738 | 2687597.713 | 1248490.739
87 | 2687612.427 | 1248448.888 | 2687607.4231 | 1248458.3656 | 2687602.4708 | 1248465.2898
88 | 2687564.3565 | 1248718.6468 | 2687595.6454 | 1248747.413
89 | 2687564.3565 | 1248718.6468 | 2687567.6937 | 1248713.5923 | 2687581.3025 | 1248699.2937
90 | 2687581.3025 | 1248699.2937 | 2687588.0267 | 1248692.4657
91 | 2687581.3025 | 1248699.2937 | 2687569.724 | 1248688.7232
92 | 2687588.0267 | 1248692.4657 | 2687606.2743 | 1248710.7724
93 | 2687588.0267 | 1248692.4657 | 2687592.7474 | 1248687.5738
94 | 2687553.888 | 1248674.27 | 2687556.0714 | 1248676.2593 | 2687569.724 | 1248688.7232
95 | 2687625.0158 | 1248725.2368 | 2687621.7973 | 1248726.3456 | 2687606.2743 | 1248710.7724
96 | 2687562.0263 | 1248665.7839 | 2687553.888 | 1248674.27
97 | 2687562.0263 | 1248665.7839 | 2687573.6047 | 1248654.9912 | 2687577.7824 | 1248650.6841
98 | 2687562.0263 | 1248665.7839 | 2687543.6316 | 1248647.2446
99 | 2687590.2376 | 1248637.8166 | 2687589.9475 | 1248638.1422 | 2687577.7824 | 1248650.6841
100 | 2687538.1097 | 1248641.6793 | 2687543.6316 | 1248647.2446
101 | 2687538.1097 | 1248641.6793 | 2687522.087 | 1248659.9064
102 | 2687538.1097 | 1248641.6793 | 2687533.3025 | 1248636.838 | 2687517.1221 | 1248620.2089
103 | 2687625.0158 | 1248725.2368 | 2687643.4037 | 1248704.7905
104 | 2687649.1587 | 1248674.2665 | 2687641.747 | 1248696.9295 | 2687643.6282 | 1248704.5408 | 2687643.4037 | 1248704.7905
105 | 2687507.1026 | 1248631.8653 | 2687493.204 | 1248648.0348
106 | 2687517.1221 | 1248620.2089 | 2687507.1026 | 1248631.8653
107 | 2687499.6684 | 1248606.4299 | 2687503.0637 | 1248607.1583 | 2687506.625 | 1248609.4348 | 2687509.0725 | 1248611.9506 | 2687517.1221 | 1248620.2089
108 | 2687508.422 | 1248675.821 | 2687518.7144 | 1248663.7429 | 2687522.087 | 1248659.9064

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2687759.0733 | 1248646.323
1 | 2687761.9134 | 1248650.2512
2 | 2687734.5011 | 1248619.2874
3 | 2687770.8743 | 1248675.5617
4 | 2687708.8394 | 1248593.6621
5 | 2687771.0379 | 1248681.0866
6 | 2687689.7986 | 1248574.6482
7 | 2687713.7632 | 1248566.9191
8 | 2687686.2422 | 1248572.5473
9 | 2687647.7611 | 1248569.7905
10 | 2687643.4018 | 1248573.2944
11 | 2687662.5764 | 1248558.567
12 | 2687670.6531 | 1248563.3382
13 | 2687651.8606 | 1248549.6821
14 | 2687614.5671 | 1248579.4508
15 | 2687623.7429 | 1248600.4021
16 | 2687610.4336 | 1248574.0665
17 | 2687678.9189 | 1248568.2211
18 | 2687630.3136 | 1248527.8782
19 | 2687614.1338 | 1248610.9934
20 | 2687599.7331 | 1248560.1283
21 | 2687617.0285 | 1248533.5305
22 | 2687644.7631 | 1248521.892
23 | 2687738.5874 | 1248541.1636
24 | 2687754.6824 | 1248524.4648
25 | 2687719.4358 | 1248561.0337
26 | 2687762.5865 | 1248516.2641
27 | 2687772.8511 | 1248505.6144
28 | 2687753.5924 | 1248562.1745
29 | 2687780.0904 | 1248498.1035
30 | 2687755.549 | 1248561.8717
31 | 2687863.0338 | 1248454.4068
32 | 2687869.0157 | 1248448.0893
33 | 2687856.7099 | 1248461.0854
34 | 2687901.9346 | 1248413.3238
35 | 2687854.1416 | 1248463.7978
36 | 2687889.1974 | 1248389.128
37 | 2687850.9592 | 1248427.2912
38 | 2687790.1687 | 1248556.424
39 | 2687778.8352 | 1248558.2313
40 | 2687801.5634 | 1248554.6069
41 | 2687827.7127 | 1248550.0409
42 | 2687832.9018 | 1248549.0344
43 | 2687850.1405 | 1248545.691
44 | 2687823.7884 | 1248454.4087
45 | 2687868.8141 | 1248542.0693
46 | 2687807.7166 | 1248470.4489
47 | 2687793.677 | 1248484.4611
48 | 2687770.403 | 1248409.0913
49 | 2687778.3883 | 1248402.0717
50 | 2687737.1759 | 1248440.1476
51 | 2687788.9139 | 1248392.7562
52 | 2687717.1204 | 1248460.0331
53 | 2687766.5017 | 1248359.4019
54 | 2687792.7152 | 1248389.5108
55 | 2687708.4699 | 1248447.0106
56 | 2687714.9728 | 1248462.4152
57 | 2687765.8038 | 1248358.3633
58 | 2687802.8133 | 1248380.8894
59 | 2687701.7907 | 1248436.9557
60 | 2687694.6733 | 1248487.1104
61 | 2687765.4828 | 1248357.8856
62 | 2687693.0501 | 1248489.1053
63 | 2687679.209 | 1248502.9482
64 | 2687670.9674 | 1248509.3997
65 | 2687611.3509 | 1248518.587
66 | 2687540.4292 | 1248572.0947
67 | 2687558.5099 | 1248583.8149
68 | 2687536.0971 | 1248521.8042
69 | 2687528.1603 | 1248581.0536
70 | 2687553.6764 | 1248512.0735
71 | 2687574.0619 | 1248573.4992
72 | 2687610.4457 | 1248516.2045
73 | 2687616.0943 | 1248659.7791
74 | 2687615.6028 | 1248660.5825
75 | 2687602.1693 | 1248624.4234
76 | 2687751.3555 | 1248336.861
77 | 2687687.6274 | 1248447.2066
78 | 2687676.3021 | 1248444.0158
79 | 2687675.1766 | 1248442.5107
80 | 2687691.3706 | 1248422.6688
81 | 2687682.242 | 1248409.1336
82 | 2687522.7129 | 1248584.8979
83 | 2687591.094 | 1248479.8738
84 | 2687602.4708 | 1248465.2898
85 | 2687597.713 | 1248490.739
86 | 2687574.7484 | 1248496.8784
87 | 2687595.6454 | 1248747.413
88 | 2687564.3565 | 1248718.6468
89 | 2687581.3025 | 1248699.2937
90 | 2687588.0267 | 1248692.4657
91 | 2687569.724 | 1248688.7232
92 | 2687606.2743 | 1248710.7724
93 | 2687592.7474 | 1248687.5738
94 | 2687553.888 | 1248674.27
95 | 2687562.0263 | 1248665.7839
96 | 2687577.7824 | 1248650.6841
97 | 2687543.6316 | 1248647.2446
98 | 2687590.2376 | 1248637.8166
99 | 2687538.1097 | 1248641.6793
100 | 2687625.0158 | 1248725.2368
101 | 2687612.427 | 1248448.888
102 | 2687649.1587 | 1248674.2665
103 | 2687643.4037 | 1248704.7905
104 | 2687507.1026 | 1248631.8653
105 | 2687493.204 | 1248648.0348
106 | 2687517.1221 | 1248620.2089
107 | 2687499.6684 | 1248606.4299
108 | 2687522.087 | 1248659.9064
109 | 2687508.422 | 1248675.821
110 | 2687662.5764 | 1248558.567

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99255 | -0.14285 | 0.0012043 | 0.00030182
1 | 0.99244 | -0.14495 | 0.019059 | 0.0047767
2 | 0.9934 | -0.12632 | 0.0011539 | 0.0002892
3 | 0.99231 | -0.14751 | 0.0039551 | 0.00099123
4 | 0.99429 | -0.10922 | 0.002267 | 0.00056816
5 | 0.9923 | -0.14764 | 0.0013466 | 0.00033748
6 | 0.995 | -0.095478 | 0 | 0
7 | 0.99373 | -0.11989 | 0 | 0
8 | 0.99531 | -0.089432 | 0.0081157 | 0.002034
9 | 0.99946 | -0.010238 | 0.0065214 | 0.0016344
10 | 1 | 0 | -0.42736 | -0.10897
11 | 0.99769 | -0.043831 | 0 | 0
12 | 0.99685 | -0.059804 | 0.0023659 | 0.00059295
13 | 0.99667 | -0.063118 | 0.0087691 | 0.0021977
14 | 0.99052 | -0.18036 | 0 | 0
15 | 0.98938 | -0.20227 | 0 | 0
16 | 0.99086 | -0.17388 | 0.0028418 | 0.00071223
17 | 0.99602 | -0.075779 | 0.0034985 | 0.00087682
18 | 0.99447 | -0.10501 | 0 | 0
19 | 0.98866 | -0.21597 | 0.0029853 | 0.00074819
20 | 0.99175 | -0.1569 | 0 | 0
21 | 0.99367 | -0.12022 | 0 | 0
22 | 0.99349 | -0.12375 | 0.0033693 | 0.00084443
23 | 0.99273 | -0.13927 | 0.0022821 | 0.00057195
24 | 0.99213 | -0.1508 | 0.0019108 | 0.00047888
25 | 0.9935 | -0.12447 | 0.0013745 | 0.00034447
26 | 0.99186 | -0.15608 | 0.0024334 | 0.00060986
27 | 0.99154 | -0.1623 | 0.0036007 | 0.00090241
28 | 0.99291 | -0.1358 | 0.0015938 | 0.00039945
29 | 0.99135 | -0.16602 | 0.0018005 | 0.00045125
30 | 0.99287 | -0.13653 | 0.0022237 | 0.0005573
31 | 0.98906 | -0.21032 | 0.0017501 | 0.00043862
32 | 0.98911 | -0.20938 | 0.001826 | 0.00045764
33 | 0.98903 | -0.21103 | 0.0010323 | 0.00025872
34 | 0.98946 | -0.20263 | 0 | 0
35 | 0.98902 | -0.21125 | 0.0033002 | 0.00082711
36 | 0.9897 | -0.19793 | 0 | 0
37 | 0.99009 | -0.19032 | 0.0028973 | 0.00072613
38 | 0.9923 | -0.14765 | 0.0021203 | 0.00053138
39 | 0.99247 | -0.1443 | 0.0020936 | 0.0005247
40 | 0.99214 | -0.1506 | 0.0017567 | 0.00044027
41 | 0.99184 | -0.15655 | 0.0026334 | 0.00066
42 | 0.99179 | -0.15749 | 0.0024275 | 0.00060839
43 | 0.99167 | -0.15986 | 0.0035903 | 0.00089983
44 | 0.99047 | -0.18295 | 0.0022203 | 0.00055646
45 | 0.9916 | -0.16121 | 0.0040061 | 0.001004
46 | 0.99074 | -0.17769 | 0.0023192 | 0.00058125
47 | 0.99102 | -0.17228 | 0.0029776 | 0.00074627
48 | 0.98695 | -0.25048 | 0.009723 | 0.0024368
49 | 0.98687 | -0.25198 | 0.0012416 | 0.00031117
50 | 0.98768 | -0.23617 | 0.0081605 | 0.0020452
51 | 0.98678 | -0.25365 | 0 | 0
52 | 0.98835 | -0.22319 | 0 | 0
53 | 0.98663 | -0.25658 | 0.0013777 | 0.00034527
54 | 0.98677 | -0.25387 | 0.0014843 | 0.000372
55 | 0.98803 | -0.22946 | 0.002193 | 0.00054963
56 | 0.98849 | -0.22043 | 0.0043943 | 0.0011013
57 | 0.98663 | -0.25664 | 0.00083618 | 0.00020957
58 | 0.98676 | -0.25413 | 0.0010618 | 0.00026611
59 | 0.9878 | -0.23383 | 0 | 0
60 | 0.99004 | -0.19046 | 0.0022446 | 0.00056256
61 | 0.98663 | -0.25666 | 0.0010755 | 0.00026954
62 | 0.99017 | -0.18795 | 0.0014309 | 0.00035862
63 | 0.99118 | -0.16832 | 0.0049104 | 0.0012307
64 | 0.99177 | -0.15692 | 0.0033112 | 0.00082985
65 | 0.99343 | -0.12488 | 0.0024522 | 0.00061458
66 | 0.98094 | -0.36583 | 0 | 0
67 | 0.98078 | -0.36907 | 0.0083191 | 0.002085
68 | 0.98024 | -0.37958 | 0 | 0
69 | 0.98125 | -0.35975 | 0 | 0
70 | 0.97998 | -0.38468 | 0.0081103 | 0.0020326
71 | 0.99157 | -0.16021 | 0.0050792 | 0.001273
72 | 0.99339 | -0.12552 | 0.0054731 | 0.0013717
73 | 0.97987 | -0.38623 | 0.0041423 | 0.0010382
74 | 0.97987 | -0.38616 | 0 | 0
75 | 0.98778 | -0.23299 | 0.0091465 | 0.0022923
76 | 0.98661 | -0.25702 | 0.00078531 | 0.00019682
77 | 0.98766 | -0.23654 | 0.0025756 | 0.00064551
78 | 0.98757 | -0.23832 | 0.0036446 | 0.00091343
79 | 0.98757 | -0.2384 | 0.002432 | 0.00060951
80 | 0.98761 | -0.23751 | 0.006927 | 0.0017361
81 | 0.98754 | -0.23888 | 0.004704 | 0.0011789
82 | 0.98139 | -0.35708 | 0.0050609 | 0.0012684
83 | 0.99311 | -0.13108 | 0 | 0
84 | 0.99302 | -0.13286 | 0.0020845 | 0.00052242
85 | 0.99317 | -0.12985 | 0.003123 | 0.00078269
86 | 0.97984 | -0.38736 | 0.0057001 | 0.0014286
87 | 0.98009 | -0.38211 | 0.015322 | 0.00384
88 | 0.98069 | -0.3703 | 0.0022045 | 0.0005525
89 | 0.98111 | -0.36212 | 0 | 0
90 | 0.98011 | -0.3816 | 0 | 0
91 | 0.983 | -0.32532 | 0.010294 | 0.0025798
92 | 0.97777 | -0.42719 | 0.0068033 | 0.0017051
93 | 0.98001 | -0.3835 | 0.011236 | 0.0028159
94 | 0.9844 | -0.29825 | 0 | 0
95 | 0.98516 | -0.28346 | 0 | 0
96 | 0.98613 | -0.26478 | 0.0026475 | 0.00066352
97 | 0.98394 | -0.30727 | 0.0092617 | 0.0023212
98 | 0.98693 | -0.24926 | 0.0094145 | 0.0023595
99 | 0.98364 | -0.31312 | 0 | 0
100 | 0.97564 | -0.46902 | 0 | 0
101 | 0.99296 | -0.13401 | 0.0033699 | 0.00084457
102 | 0.9728 | -0.52489 | 0.017594 | 0.0044095
103 | 0.97333 | -0.51452 | 0.072563 | 0.018186
104 | 0.98272 | -0.33101 | 0.0019337 | 0.00048463
105 | 0.98269 | -0.33176 | 0.0019537 | 0.00048965
106 | 0.98278 | -0.32993 | 0 | 0
107 | 0.98221 | -0.34109 | 0 | 0
108 | 0.98341 | -0.31765 | 0.0079158 | 0.0019839
109 | 0.98336 | -0.31857 | 0.0024338 | 0.00060998
110 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.024364 | 0.0061069 | -0.024361 | -0.0061054 | 2.4443e-06 | 1.5012e-06 | 0.036526 | 0.036526 | 0.036526 | 0.99255 | -0.14285 | 0.99244 | -0.14495 | 10.0347
1 | -0.025568 | -0.0064087 | 0.025588 | 0.0064211 | 2.0147e-05 | 1.2421e-05 | 0.038332 | 0.038332 | 0.038332 | 0.99255 | -0.14285 | 0.9934 | -0.12632 | 10.5307
2 | 0.0053023 | 0.0013287 | -0.0053016 | -0.0013286 | 6.4472e-07 | 6.1169e-08 | 0.0079499 | 0.0079501 | 0.0079501 | 0.99244 | -0.14495 | 0.99231 | -0.14751 | 2.1841
3 | -0.026742 | -0.0067103 | 0.026764 | 0.0067238 | 2.1825e-05 | 1.3498e-05 | 0.04006 | 0.04006 | 0.04006 | 0.9934 | -0.12632 | 0.99429 | -0.10922 | 11.0055
4 | 0.0013466 | 0.00033742 | -0.0013466 | -0.00033748 | 8.4514e-09 | -6.5993e-08 | 0.0020193 | 0.0020193 | 0.0020193 | 0.99231 | -0.14751 | 0.9923 | -0.14764 | 0.55475
5 | -0.029031 | -0.007292 | 0.02905 | 0.0073038 | 1.9053e-05 | 1.1844e-05 | 0.043453 | 0.043453 | 0.043453 | 0.99429 | -0.10922 | 0.995 | -0.095478 | 11.9375
6 | 0.054353 | 0.013687 | -0.05429 | -0.013646 | 6.3349e-05 | 4.0212e-05 | 0.081308 | 0.081308 | 0.081308 | 0.995 | -0.095478 | 0.99373 | -0.11989 | 22.3374
7 | -0.083404 | -0.02099 | 0.083428 | 0.021006 | 2.411e-05 | 1.5377e-05 | 0.12476 | 0.12476 | 0.12476 | 0.995 | -0.095478 | 0.99531 | -0.089432 | 34.2749
8 | 0.02248 | 0.0056454 | -0.022463 | -0.005635 | 1.7053e-05 | 1.0395e-05 | 0.033665 | 0.033666 | 0.033666 | 0.99373 | -0.11989 | 0.99291 | -0.1358 | 9.2488
9 | 0.03181 | 0.0080011 | -0.031803 | -0.0079967 | 6.9577e-06 | 4.3471e-06 | 0.047643 | 0.047643 | 0.047643 | 0.99373 | -0.11989 | 0.9935 | -0.12447 | 13.0887
10 | -0.091543 | -0.02304 | 0.091603 | 0.023078 | 5.9773e-05 | 3.8144e-05 | 0.13689 | 0.13689 | 0.13689 | 0.99531 | -0.089432 | 0.99602 | -0.075779 | 37.6082
11 | -0.4255 | -0.10883 | 0.42571 | 0.10897 | 0.00021094 | 0.00013471 | 0.63427 | 0.63427 | 0.63427 | 0.99946 | -0.010238 | 1 | 0 | 43.5628
12 | 0.41898 | 0.1072 | -0.4183 | -0.10676 | 0.00068015 | 0.00043432 | 0.62456 | 0.62456 | 0.62456 | 0.99946 | -0.010238 | 0.99769 | -0.043831 | 42.8959
13 | 0.097615 | 0.024642 | -0.09754 | -0.024594 | 7.4628e-05 | 4.764e-05 | 0.14565 | 0.14565 | 0.14565 | 0.99769 | -0.043831 | 0.99685 | -0.059804 | 40.0142
14 | 0.32069 | 0.082123 | -0.32039 | -0.081932 | 0.00029931 | 0.00019084 | 0.47891 | 0.47891 | 0.47891 | 0.99769 | -0.043831 | 0.99667 | -0.063118 | 32.8924
15 | 0.095174 | 0.024001 | -0.095102 | -0.023955 | 7.2715e-05 | 4.6413e-05 | 0.14212 | 0.14212 | 0.14212 | 0.99685 | -0.059804 | 0.99602 | -0.075779 | 39.044
16 | 0.31162 | 0.079734 | -0.31099 | -0.079333 | 0.00063063 | 0.00040199 | 0.46582 | 0.46582 | 0.46582 | 0.99667 | -0.063118 | 0.99447 | -0.10501 | 31.9933
17 | 0.21746 | 0.055429 | -0.21723 | -0.055283 | 0.00022968 | 0.00014582 | 0.32701 | 0.32701 | 0.32701 | 0.99052 | -0.18036 | 0.98938 | -0.20227 | 22.4598
18 | -0.21746 | -0.055429 | 0.21753 | 0.055472 | 6.8053e-05 | 4.3204e-05 | 0.32701 | 0.32701 | 0.32701 | 0.99052 | -0.18036 | 0.99086 | -0.17388 | 22.4598
19 | 0.21723 | 0.055283 | -0.21709 | -0.055192 | 0.00014338 | 9.1027e-05 | 0.32701 | 0.32701 | 0.32701 | 0.98938 | -0.20227 | 0.98866 | -0.21597 | 22.4598
20 | -0.22037 | -0.056184 | 0.22055 | 0.056299 | 0.0001808 | 0.0001148 | 0.33128 | 0.33128 | 0.33128 | 0.99086 | -0.17388 | 0.99175 | -0.1569 | 22.7529
21 | 0.24272 | 0.062079 | -0.24254 | -0.061966 | 0.00017853 | 0.00011351 | 0.36363 | 0.36363 | 0.36363 | 0.99447 | -0.10501 | 0.99367 | -0.12022 | 24.9743
22 | 0.068266 | 0.017253 | -0.068205 | -0.017214 | 6.1258e-05 | 3.9002e-05 | 0.1022 | 0.1022 | 0.1022 | 0.99447 | -0.10501 | 0.99349 | -0.12375 | 28.0763
23 | 0.2141 | 0.054444 | -0.21393 | -0.054333 | 0.0001754 | 0.00011134 | 0.32252 | 0.32252 | 0.32252 | 0.98866 | -0.21597 | 0.98778 | -0.23299 | 22.1512
24 | 0.0050801 | 0.001273 | -0.0050792 | -0.001273 | 8.0255e-07 | 3.8381e-08 | 0.0076221 | 0.0076222 | 0.0076222 | 0.99175 | -0.1569 | 0.99157 | -0.16021 | 2.094
25 | -0.22563 | -0.057572 | 0.22603 | 0.057827 | 0.00040048 | 0.00025439 | 0.3389 | 0.3389 | 0.3389 | 0.99175 | -0.1569 | 0.99367 | -0.12022 | 23.2763
26 | 0.016509 | 0.0041391 | -0.016506 | -0.0041369 | 3.6642e-06 | 2.1381e-06 | 0.024723 | 0.024723 | 0.024723 | 0.99367 | -0.12022 | 0.99343 | -0.12488 | 6.7922
27 | 0.064836 | 0.01637 | -0.064733 | -0.016305 | 0.00010288 | 6.5468e-05 | 0.097151 | 0.097151 | 0.097151 | 0.99349 | -0.12375 | 0.99177 | -0.15692 | 26.6899
28 | 0.028125 | 0.0070669 | -0.02811 | -0.0070573 | 1.5462e-05 | 9.5959e-06 | 0.042164 | 0.042164 | 0.042164 | 0.99273 | -0.13927 | 0.99213 | -0.1508 | 11.5834
29 | -0.030407 | -0.0076388 | 0.030429 | 0.0076522 | 2.1504e-05 | 1.3406e-05 | 0.045584 | 0.045584 | 0.045584 | 0.99273 | -0.13927 | 0.9935 | -0.12447 | 12.5232
30 | 0.026199 | 0.0065784 | -0.026192 | -0.0065743 | 6.596e-06 | 4.0744e-06 | 0.039298 | 0.039298 | 0.039298 | 0.99213 | -0.1508 | 0.99186 | -0.15608 | 10.7962
31 | 0.023759 | 0.0059645 | -0.023752 | -0.0059602 | 7.0484e-06 | 4.3202e-06 | 0.035647 | 0.035647 | 0.035647 | 0.99186 | -0.15608 | 0.99154 | -0.1623 | 9.7933
32 | 0.020151 | 0.0050577 | -0.020148 | -0.0050556 | 3.5782e-06 | 2.1555e-06 | 0.030244 | 0.030244 | 0.030244 | 0.99154 | -0.1623 | 0.99135 | -0.16602 | 8.3088
33 | 0.020869 | 0.0052355 | -0.020868 | -0.0052351 | 7.2633e-07 | 4.3924e-07 | 0.031277 | 0.031277 | 0.031277 | 0.99291 | -0.1358 | 0.99287 | -0.13653 | 8.5926
34 | 0.018347 | 0.0046043 | -0.018342 | -0.0046011 | 5.4769e-06 | 3.257e-06 | 0.027541 | 0.027541 | 0.027541 | 0.99135 | -0.16602 | 0.99102 | -0.17228 | 7.5663
35 | 0.018645 | 0.0046778 | -0.018638 | -0.0046737 | 6.9019e-06 | 4.1125e-06 | 0.027944 | 0.027945 | 0.027945 | 0.99287 | -0.13653 | 0.99247 | -0.1443 | 7.6771
36 | -0.0060828 | -0.0015244 | 0.0060831 | 0.0015245 | 2.7323e-07 | 6.3204e-08 | 0.0091513 | 0.0091513 | 0.0091513 | 0.98906 | -0.21032 | 0.98911 | -0.20938 | 2.5141
37 | 0.0043327 | 0.0010858 | -0.0043325 | -0.0010858 | 1.4655e-07 | -2.4246e-08 | 0.0065183 | 0.0065184 | 0.0065184 | 0.98906 | -0.21032 | 0.98903 | -0.21103 | 1.7908
38 | -0.0079091 | -0.0019821 | 0.0079116 | 0.0019831 | 2.5417e-06 | 1.012e-06 | 0.011898 | 0.011898 | 0.011898 | 0.98911 | -0.20938 | 0.98946 | -0.20263 | 3.2688
39 | 0.0033002 | 0.00082708 | -0.0033002 | -0.00082711 | 3.4535e-08 | -2.5834e-08 | 0.0049653 | 0.0049653 | 0.0049653 | 0.98903 | -0.21103 | 0.98902 | -0.21125 | 1.3641
40 | -0.0079116 | -0.0019831 | 0.0079134 | 0.0019838 | 1.7738e-06 | 7.0595e-07 | 0.011898 | 0.011898 | 0.011898 | 0.98946 | -0.20263 | 0.9897 | -0.19793 | 3.2687
41 | -0.0079134 | -0.0019838 | 0.0079163 | 0.001985 | 2.8678e-06 | 1.1409e-06 | 0.011898 | 0.011898 | 0.011898 | 0.9897 | -0.19793 | 0.99009 | -0.19032 | 3.2687
42 | -0.010814 | -0.0027111 | 0.010817 | 0.002713 | 3.8022e-06 | 1.9395e-06 | 0.016252 | 0.016252 | 0.016252 | 0.99009 | -0.19032 | 0.99047 | -0.18295 | 4.4649
43 | -0.016541 | -0.0041474 | 0.016544 | 0.004149 | 2.6482e-06 | 1.5466e-06 | 0.024806 | 0.024806 | 0.024806 | 0.9923 | -0.14765 | 0.99247 | -0.1443 | 6.8147
44 | 0.014421 | 0.0036161 | -0.014419 | -0.0036149 | 2.0237e-06 | 1.1461e-06 | 0.021626 | 0.021626 | 0.021626 | 0.9923 | -0.14765 | 0.99214 | -0.1506 | 5.9413
45 | 0.012662 | 0.0031746 | -0.012659 | -0.0031727 | 3.5908e-06 | 1.9554e-06 | 0.018992 | 0.018992 | 0.018992 | 0.99214 | -0.1506 | 0.99184 | -0.15655 | 5.2175
46 | 0.010025 | 0.0025127 | -0.010025 | -0.0025125 | 4.4843e-07 | 2.1878e-07 | 0.015041 | 0.015041 | 0.015041 | 0.99184 | -0.15655 | 0.99179 | -0.15749 | 4.1321
47 | 0.0075975 | 0.0019041 | -0.0075967 | -0.0019038 | 8.5561e-07 | 3.2101e-07 | 0.011399 | 0.011399 | 0.011399 | 0.99179 | -0.15749 | 0.99167 | -0.15986 | 3.1316
48 | 0.0040063 | 0.0010039 | -0.0040061 | -0.001004 | 2.5778e-07 | -8.041e-08 | 0.0060115 | 0.0060116 | 0.0060116 | 0.99167 | -0.15986 | 0.9916 | -0.16121 | 1.6515
49 | -0.013038 | -0.0032695 | 0.013041 | 0.0032713 | 3.2669e-06 | 1.7985e-06 | 0.019588 | 0.019587 | 0.019588 | 0.99047 | -0.18295 | 0.99074 | -0.17769 | 5.3812
50 | -0.01536 | -0.0038525 | 0.015364 | 0.0038548 | 3.9591e-06 | 2.2783e-06 | 0.023071 | 0.023071 | 0.023071 | 0.99074 | -0.17769 | 0.99102 | -0.17228 | 6.3381
51 | 0.007864 | 0.0019702 | -0.0078634 | -0.0019699 | 5.6046e-07 | 2.2284e-07 | 0.011856 | 0.011856 | 0.011856 | 0.98695 | -0.25048 | 0.98687 | -0.25198 | 3.2572
52 | -0.017587 | -0.004407 | 0.017599 | 0.0044141 | 1.1997e-05 | 7.0959e-06 | 0.026516 | 0.026515 | 0.026516 | 0.98695 | -0.25048 | 0.98768 | -0.23617 | 7.2845
53 | 0.0066218 | 0.0016588 | -0.0066213 | -0.0016586 | 5.2544e-07 | 1.567e-07 | 0.0099842 | 0.0099843 | 0.0099843 | 0.98687 | -0.25198 | 0.98678 | -0.25365 | 2.7429
54 | -0.025759 | -0.0064593 | 0.025775 | 0.0064691 | 1.5952e-05 | 9.8477e-06 | 0.03881 | 0.03881 | 0.03881 | 0.98768 | -0.23617 | 0.98835 | -0.22319 | 10.662
55 | 0.0040752 | 0.0010207 | -0.0040746 | -0.0010209 | 5.6904e-07 | -1.4909e-07 | 0.0061449 | 0.0061451 | 0.0061451 | 0.98678 | -0.25365 | 0.98663 | -0.25658 | 1.6882
56 | 0.0025461 | 0.0006379 | -0.0025461 | -0.00063795 | 2.7629e-08 | -4.6169e-08 | 0.0038393 | 0.0038394 | 0.0038394 | 0.98678 | -0.25365 | 0.98677 | -0.25387 | 1.0548
57 | 0.022491 | 0.0056414 | -0.022484 | -0.0056373 | 6.7229e-06 | 4.1024e-06 | 0.033863 | 0.033863 | 0.033863 | 0.98835 | -0.22319 | 0.98803 | -0.22946 | 9.3031
58 | -0.048267 | -0.012111 | 0.048273 | 0.012115 | 6.3522e-06 | 4.0243e-06 | 0.072673 | 0.072673 | 0.072673 | 0.98835 | -0.22319 | 0.98849 | -0.22043 | 19.9651
59 | 0.002697 | 0.00067559 | -0.002697 | -0.0006756 | 7.763e-09 | -1.1012e-08 | 0.0040674 | 0.0040674 | 0.0040674 | 0.98663 | -0.25658 | 0.98663 | -0.25664 | 1.1174
60 | 0.0010618 | 0.00026595 | -0.0010618 | -0.00026611 | 1.2765e-08 | -1.6145e-07 | 0.0016011 | 0.0016012 | 0.0016012 | 0.98677 | -0.25387 | 0.98676 | -0.25413 | 0.43988
61 | 0.020291 | 0.0050877 | -0.020287 | -0.0050851 | 4.2277e-06 | 2.5512e-06 | 0.030561 | 0.030561 | 0.030561 | 0.98803 | -0.22946 | 0.9878 | -0.23383 | 8.3958
62 | -0.052667 | -0.013216 | 0.052743 | 0.013264 | 7.5371e-05 | 4.7827e-05 | 0.079288 | 0.079288 | 0.079288 | 0.98849 | -0.22043 | 0.99004 | -0.19046 | 21.7824
63 | 0.0018608 | 0.00046603 | -0.0018608 | -0.00046604 | 1.6999e-09 | -6.263e-09 | 0.0028063 | 0.0028063 | 0.0028063 | 0.98663 | -0.25664 | 0.98663 | -0.25666 | 0.77095
64 | 0.011633 | 0.0029161 | -0.011631 | -0.002915 | 2.0365e-06 | 1.077e-06 | 0.017525 | 0.017525 | 0.017525 | 0.9878 | -0.23383 | 0.98761 | -0.23751 | 4.8145
65 | 0.0086538 | 0.002169 | -0.0086527 | -0.0021685 | 1.1142e-06 | 4.8931e-07 | 0.013036 | 0.013036 | 0.013036 | 0.9878 | -0.23383 | 0.98766 | -0.23654 | 3.5814
66 | -0.054987 | -0.013826 | 0.054994 | 0.01383 | 6.5899e-06 | 4.1845e-06 | 0.082661 | 0.082661 | 0.082661 | 0.99004 | -0.19046 | 0.99017 | -0.18795 | 22.7092
67 | 0.00078532 | 0.0001965 | -0.00078531 | -0.00019682 | 1.3324e-08 | -3.1495e-07 | 0.0011843 | 0.0011844 | 0.0011844 | 0.98663 | -0.25666 | 0.98661 | -0.25702 | 0.32539
68 | -0.056425 | -0.014189 | 0.056478 | 0.014223 | 5.2969e-05 | 3.3647e-05 | 0.084812 | 0.084812 | 0.084812 | 0.99017 | -0.18795 | 0.99118 | -0.16832 | 23.3
69 | -0.061388 | -0.015453 | 0.061422 | 0.015475 | 3.3457e-05 | 2.1277e-05 | 0.092183 | 0.092183 | 0.092183 | 0.99118 | -0.16832 | 0.99177 | -0.15692 | 25.3251
70 | 0.014054 | 0.0035223 | -0.014053 | -0.0035221 | 4.235e-07 | 2.3804e-07 | 0.02105 | 0.02105 | 0.02105 | 0.99343 | -0.12488 | 0.99339 | -0.12552 | 5.7831
71 | 0.0083204 | 0.0020855 | -0.0083191 | -0.002085 | 1.2845e-06 | 5.5068e-07 | 0.012621 | 0.012622 | 0.012622 | 0.98094 | -0.36583 | 0.98078 | -0.36907 | 3.4675
72 | 0.013824 | 0.0034684 | -0.013815 | -0.0034633 | 9.0546e-06 | 5.1023e-06 | 0.020971 | 0.020971 | 0.020971 | 0.98094 | -0.36583 | 0.98024 | -0.37958 | 5.7613
73 | -0.022144 | -0.0055539 | 0.02215 | 0.0055578 | 6.4168e-06 | 3.9153e-06 | 0.033592 | 0.033592 | 0.033592 | 0.98094 | -0.36583 | 0.98125 | -0.35975 | 9.2286
74 | 0.013815 | 0.0034633 | -0.013811 | -0.0034614 | 3.3558e-06 | 1.8913e-06 | 0.020971 | 0.020971 | 0.020971 | 0.98024 | -0.37958 | 0.97998 | -0.38468 | 5.7613
75 | -0.02215 | -0.0055578 | 0.022153 | 0.0055595 | 2.8214e-06 | 1.7214e-06 | 0.033592 | 0.033592 | 0.033592 | 0.98125 | -0.35975 | 0.98139 | -0.35708 | 9.2286
76 | 0.0057009 | 0.0014287 | -0.0057001 | -0.0014286 | 7.3e-07 | 1.3993e-07 | 0.0086563 | 0.0086564 | 0.0086564 | 0.97998 | -0.38468 | 0.97984 | -0.38736 | 2.3781
77 | 0.0085801 | 0.0021504 | -0.0085783 | -0.0021497 | 1.771e-06 | 7.6339e-07 | 0.012852 | 0.012852 | 0.012852 | 0.99339 | -0.12552 | 0.99317 | -0.12985 | 3.5309
78 | -0.0041423 | -0.0010382 | 0.0041423 | 0.0010382 | 1.3975e-08 | -2.9194e-09 | 0.0062905 | 0.0062904 | 0.0062905 | 0.97987 | -0.38623 | 0.97987 | -0.38616 | 1.7281
79 | -0.0041423 | -0.0010382 | 0.0041428 | 0.001038 | 5.254e-07 | -1.0983e-07 | 0.0062904 | 0.0062903 | 0.0062904 | 0.97987 | -0.38616 | 0.98001 | -0.3835 | 1.7281
80 | 0.20478 | 0.05204 | -0.20462 | -0.051939 | 0.0001603 | 0.00010167 | 0.30874 | 0.30874 | 0.30874 | 0.98778 | -0.23299 | 0.98693 | -0.24926 | 21.2049
81 | 0.0060771 | 0.001523 | -0.0060766 | -0.0015229 | 5.1511e-07 | 1.1999e-07 | 0.0091558 | 0.0091559 | 0.0091559 | 0.98766 | -0.23654 | 0.98757 | -0.23832 | 2.5153
82 | 0.002432 | 0.0006095 | -0.002432 | -0.00060951 | 9.4633e-09 | -1.799e-08 | 0.0036644 | 0.0036644 | 0.0036644 | 0.98757 | -0.23832 | 0.98757 | -0.2384 | 1.0067
83 | 0.0047043 | 0.0011789 | -0.004704 | -0.0011789 | 3.0782e-07 | -1.2059e-08 | 0.0070879 | 0.007088 | 0.007088 | 0.98761 | -0.23751 | 0.98754 | -0.23888 | 1.9472
84 | -0.027214 | -0.0068279 | 0.027235 | 0.0068408 | 2.076e-05 | 1.2875e-05 | 0.041266 | 0.041265 | 0.041266 | 0.98139 | -0.35708 | 0.98221 | -0.34109 | 11.3367
85 | 0.005455 | 0.0013669 | -0.0054545 | -0.0013669 | 4.6461e-07 | 5.7407e-08 | 0.0081734 | 0.0081735 | 0.0081735 | 0.99311 | -0.13108 | 0.99302 | -0.13286 | 2.2455
86 | -0.005455 | -0.0013669 | 0.0054553 | 0.001367 | 3.1872e-07 | 3.9351e-08 | 0.0081734 | 0.0081733 | 0.0081734 | 0.99311 | -0.13108 | 0.99317 | -0.12985 | 2.2454
87 | 0.0033701 | 0.00084444 | -0.0033699 | -0.00084457 | 1.8391e-07 | -1.3106e-07 | 0.0050499 | 0.00505 | 0.00505 | 0.99302 | -0.13286 | 0.99296 | -0.13401 | 1.3874
88 | -0.015322 | -0.00384 | 0.015331 | 0.003845 | 8.625e-06 | 4.984e-06 | 0.023262 | 0.023262 | 0.023262 | 0.98009 | -0.38211 | 0.98069 | -0.3703 | 6.3908
89 | -0.017535 | -0.0043975 | 0.017542 | 0.0044016 | 6.8403e-06 | 4.0525e-06 | 0.026607 | 0.026607 | 0.026607 | 0.98069 | -0.3703 | 0.98111 | -0.36212 | 7.3097
90 | 0.11304 | 0.028604 | -0.11294 | -0.028537 | 0.00010561 | 6.7472e-05 | 0.17155 | 0.17155 | 0.17155 | 0.98111 | -0.36212 | 0.98011 | -0.3816 | 47.1289
91 | -0.13059 | -0.033006 | 0.13082 | 0.033154 | 0.00023085 | 0.00014755 | 0.19816 | 0.19816 | 0.19816 | 0.98111 | -0.36212 | 0.983 | -0.32532 | 54.4385
92 | 0.097559 | 0.024682 | -0.097346 | -0.024546 | 0.00021289 | 0.00013592 | 0.1482 | 0.1482 | 0.1482 | 0.98011 | -0.3816 | 0.97777 | -0.42719 | 40.7141
93 | 0.01538 | 0.0038548 | -0.015379 | -0.003854 | 1.39e-06 | 8.0393e-07 | 0.02335 | 0.02335 | 0.02335 | 0.98011 | -0.3816 | 0.98001 | -0.3835 | 6.4149
94 | -0.14111 | -0.035733 | 0.14129 | 0.03585 | 0.00018365 | 0.00011699 | 0.21374 | 0.21374 | 0.21374 | 0.983 | -0.32532 | 0.9844 | -0.29825 | 29.3596
95 | 0.090543 | 0.022841 | -0.090362 | -0.022726 | 0.00018094 | 0.00011548 | 0.13785 | 0.13785 | 0.13785 | 0.97777 | -0.42719 | 0.97564 | -0.46902 | 37.8697
96 | -0.14129 | -0.03585 | 0.14139 | 0.035914 | 0.00010058 | 6.4072e-05 | 0.21374 | 0.21374 | 0.21374 | 0.9844 | -0.29825 | 0.98516 | -0.28346 | 29.3596
97 | -0.19224 | -0.048714 | 0.19241 | 0.048823 | 0.00017277 | 0.00010946 | 0.29056 | 0.29056 | 0.29056 | 0.98516 | -0.28346 | 0.98613 | -0.26478 | 19.9557
98 | 0.050845 | 0.012799 | -0.050787 | -0.012763 | 5.7792e-05 | 3.6655e-05 | 0.076818 | 0.076818 | 0.076818 | 0.98516 | -0.28346 | 0.98394 | -0.30727 | 21.1039
99 | -0.19506 | -0.049487 | 0.19521 | 0.049579 | 0.00014566 | 9.231e-05 | 0.29455 | 0.29455 | 0.29455 | 0.98613 | -0.26478 | 0.98693 | -0.24926 | 20.2301
100 | 0.041526 | 0.010441 | -0.041514 | -0.010434 | 1.1599e-05 | 7.3239e-06 | 0.062812 | 0.062812 | 0.062812 | 0.98394 | -0.30727 | 0.98364 | -0.31312 | 17.2559
101 | 0.010352 | 0.0025948 | -0.01035 | -0.0025937 | 2.2319e-06 | 1.1204e-06 | 0.01566 | 0.01566 | 0.01566 | 0.98364 | -0.31312 | 0.98341 | -0.31765 | 4.3023
102 | 0.031162 | 0.0078394 | -0.031137 | -0.0078238 | 2.4997e-05 | 1.5618e-05 | 0.047151 | 0.047152 | 0.047152 | 0.98364 | -0.31312 | 0.98278 | -0.32993 | 12.9537
103 | 0.090362 | 0.022726 | -0.090166 | -0.022601 | 0.00019594 | 0.00012506 | 0.13785 | 0.13785 | 0.13785 | 0.97564 | -0.46902 | 0.97333 | -0.51452 | 37.8698
104 | -0.017594 | -0.0044095 | 0.017603 | 0.0044147 | 8.6969e-06 | 5.1683e-06 | 0.026913 | 0.026912 | 0.026913 | 0.9728 | -0.52489 | 0.97333 | -0.51452 | 7.3936
105 | 0.0019538 | 0.00048942 | -0.0019537 | -0.00048965 | 6.9976e-08 | -2.2535e-07 | 0.0029583 | 0.0029584 | 0.0029584 | 0.98272 | -0.33101 | 0.98269 | -0.33176 | 0.81274
106 | -0.0038875 | -0.00097405 | 0.0038877 | 0.00097399 | 1.9971e-07 | -6.6943e-08 | 0.0058863 | 0.0058862 | 0.0058863 | 0.98272 | -0.33101 | 0.98278 | -0.32993 | 1.6171
107 | 0.027249 | 0.0068498 | -0.027235 | -0.0068408 | 1.4522e-05 | 9.006e-06 | 0.041265 | 0.041265 | 0.041265 | 0.98278 | -0.32993 | 0.98221 | -0.34109 | 11.3367
108 | 0.0024339 | 0.00060978 | -0.0024338 | -0.00060998 | 1.0669e-07 | -1.9785e-07 | 0.0036828 | 0.0036829 | 0.0036829 | 0.98341 | -0.31765 | 0.98336 | -0.31857 | 1.0118

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.43652 | 0.11126

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0012043 | 0.00030182
1 | 0.019059 | 0.0047767
2 | 0.0011539 | 0.0002892
3 | 0.0039551 | 0.00099123
4 | 0.002267 | 0.00056816
5 | 0.0013466 | 0.00033748
6 | 0.0081157 | 0.002034
7 | 0.0065214 | 0.0016344
8 | 0.0091569 | 0.0022949
9 | 0.0023659 | 0.00059295
10 | 0.0087691 | 0.0021977
11 | 0.0028418 | 0.00071223
12 | 0.0034985 | 0.00087682
13 | 0.0029853 | 0.00074819
14 | 0.0033693 | 0.00084443
15 | 0.0022821 | 0.00057195
16 | 0.0019108 | 0.00047888
17 | 0.0013745 | 0.00034447
18 | 0.0024334 | 0.00060986
19 | 0.0036007 | 0.00090241
20 | 0.0015938 | 0.00039945
21 | 0.0018005 | 0.00045125
22 | 0.0022237 | 0.0005573
23 | 0.0017501 | 0.00043862
24 | 0.001826 | 0.00045764
25 | 0.0010323 | 0.00025872
26 | 0.0033002 | 0.00082711
27 | 0.0028973 | 0.00072613
28 | 0.0021203 | 0.00053138
29 | 0.0020936 | 0.0005247
30 | 0.0017567 | 0.00044027
31 | 0.0026334 | 0.00066
32 | 0.0024275 | 0.00060839
33 | 0.0035903 | 0.00089983
34 | 0.0022203 | 0.00055646
35 | 0.0040061 | 0.001004
36 | 0.0023192 | 0.00058125
37 | 0.0029776 | 0.00074627
38 | 0.009723 | 0.0024368
39 | 0.0012416 | 0.00031117
40 | 0.0081605 | 0.0020452
41 | 0.0013777 | 0.00034527
42 | 0.0014843 | 0.000372
43 | 0.002193 | 0.00054963
44 | 0.0043943 | 0.0011013
45 | 0.00083618 | 0.00020957
46 | 0.0010618 | 0.00026611
47 | 0.0022446 | 0.00056256
48 | 0.0010755 | 0.00026954
49 | 0.0014309 | 0.00035862
50 | 0.0049104 | 0.0012307
51 | 0.0033112 | 0.00082985
52 | 0.0024522 | 0.00061458
53 | 0.0083191 | 0.002085
54 | 0.0081103 | 0.0020326
55 | 0.0050792 | 0.001273
56 | 0.0054731 | 0.0013717
57 | 0.0041423 | 0.0010382
58 | 0.0091465 | 0.0022923
59 | 0.00078531 | 0.00019682
60 | 0.0025756 | 0.00064551
61 | 0.0036446 | 0.00091343
62 | 0.002432 | 0.00060951
63 | 0.006927 | 0.0017361
64 | 0.004704 | 0.0011789
65 | 0.0050609 | 0.0012684
66 | 0.0020845 | 0.00052242
67 | 0.003123 | 0.00078269
68 | 0.0057001 | 0.0014286
69 | 0.015322 | 0.00384
70 | 0.0022045 | 0.0005525
71 | 0.010294 | 0.0025798
72 | 0.0068033 | 0.0017051
73 | 0.011236 | 0.0028159
74 | 0.0026475 | 0.00066352
75 | 0.0092617 | 0.0023212
76 | 0.0094145 | 0.0023595
77 | 0.0033699 | 0.00084457
78 | 0.017594 | 0.0044095
79 | 0.072563 | 0.018186
80 | 0.0019337 | 0.00048463
81 | 0.0019537 | 0.00048965
82 | 0.0079158 | 0.0019839
83 | 0.0024338 | 0.00060998

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1