## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_191-5_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_191-5_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_191-5_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_191-5_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_191-5_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_191-5_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_191-5_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_191-5_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_191-5_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_191-5_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_191-5_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_191-5_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_191-5_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_191-5_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_191-5_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_191-5_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_191-5_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_191-5_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_191-5_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_191-5_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_191-5_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_191-5_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_191-5_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_191-5_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_191-5_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_191-5_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_191-5_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_191-5_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_191-5_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_191-5_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_191-5_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_191-5_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_191-5_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_191-5_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_191-5_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_191-5_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_191-5_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_191-5_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_191-5_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_191-5_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_191-5_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_191-5_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_191-5_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_191-5_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_191-5_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_191-5_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_191-5_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_191-5_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_191-5_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_191-5_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_191-5_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_191-5_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_191-5_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_191-5_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_191-5_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_191-5_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_191-5_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_191-5_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_191-5_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_191-5_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_191-5_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_191-5_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_191-5_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_191-5_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_191-5_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_191-5_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_191-5_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_191-5_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_191-5_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_191-5_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_191-5_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_191-5_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_191-5_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_191-5_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_191-5_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_191-5_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_191-5_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_191-5_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_191-5_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_191-5_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_191-5_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_191-5_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_191-5_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_191-5_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_191-5_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_191-5_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_191-5_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_191-5_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_191-5_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_191-5_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_191-5_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_191-5_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_191-5_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_191-5_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_191-5_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_191-5_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_191-5_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_191-5_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_191-5_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_191-5_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_191-5_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_191-5_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_191-5_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_191-5_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_191-5_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_191-5_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_191-5_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_191-5_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_191-5_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_191-5_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_191-5_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_191-5_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_191-5_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_191-5_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_191-5_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_191-5_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_191-5_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_499_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_191-5_0_6_load_0 | 0 | 0.0012562 | 0.00031483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_191-5_0_6_load_1 | 1 | 0.00084024 | 0.00021058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_191-5_0_6_load_114 | 4 | 0.00060372 | 0.00015131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_191-5_0_6_load_123 | 6 | 0.002609 | 0.00065388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_191-5_0_6_load_66 | 9 | 0.00073012 | 0.00018299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_191-5_0_6_load_78 | 11 | 0.0012732 | 0.00031911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_191-5_0_6_load_32 | 13 | 0.0034199 | 0.0008571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_191-5_0_6_load_30 | 14 | 0.056652 | 0.014198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_191-5_0_6_load_53 | 15 | 0.014162 | 0.0035494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_191-5_0_6_load_99 | 18 | 0.0086951 | 0.0021792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_191-5_0_6_load_113 | 21 | 0.00051265 | 0.00012848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_191-5_0_6_load_3 | 22 | 0.024555 | 0.0061542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_191-5_0_6_load_4 | 23 | 0.014656 | 0.0036732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_191-5_0_6_load_77 | 25 | 0.0067539 | 0.0016927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_191-5_0_6_load_58 | 28 | 0.0035605 | 0.00089235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_191-5_0_6_load_72 | 31 | 0.0023271 | 0.00058323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_191-5_0_6_load_88 | 32 | 0.0022286 | 0.00055855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_191-5_0_6_load_118 | 35 | 0.0026729 | 0.0006699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_191-5_0_6_load_39 | 37 | 0.0032712 | 0.00081985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_191-5_0_6_load_37 | 38 | 0.0030907 | 0.0007746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_191-5_0_6_load_79 | 42 | 0.0080768 | 0.0020242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_191-5_0_6_load_74 | 43 | 0.0039728 | 0.00099567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_191-5_0_6_load_81 | 44 | 0.0013637 | 0.00034177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_191-5_0_6_load_117 | 45 | 0.021786 | 0.0054601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_191-5_0_6_load_108 | 47 | 0.0011783 | 0.0002953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_191-5_0_6_load_41 | 49 | 0.0047593 | 0.0011928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_191-5_0_6_load_46 | 51 | 0.003052 | 0.0007649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_191-5_0_6_load_45 | 52 | 0.0049703 | 0.0012457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_191-5_0_6_load_119 | 53 | 0.0085492 | 0.0021426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_191-5_0_6_load_42 | 56 | 0.0047413 | 0.0011883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_191-5_0_6_load_47 | 58 | 0.01199 | 0.0030049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_191-5_0_6_load_38 | 59 | 0.00091864 | 0.00023023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_191-5_0_6_load_69 | 61 | 0.0021357 | 0.00053526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_191-5_0_6_load_67 | 62 | 0.0071852 | 0.0018008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_191-5_0_6_load_65 | 63 | 0.00066347 | 0.00016628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_191-5_0_6_load_59 | 64 | 0.002613 | 0.00065488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_191-5_0_6_load_52 | 65 | 0.00069313 | 0.00017371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_191-5_0_6_load_71 | 67 | 0.0045846 | 0.001149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_191-5_0_6_load_89 | 68 | 0.013003 | 0.0032589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_191-5_0_6_load_120 | 70 | 0.017269 | 0.0043281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_191-5_0_6_load_121 | 71 | 0.0035065 | 0.00087881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_191-5_0_6_load_80 | 72 | 0.0086773 | 0.0021747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_191-5_0_6_load_122 | 73 | 0.0082703 | 0.0020727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_191-5_0_6_load_73 | 74 | 0.0076927 | 0.001928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_191-5_0_6_load_107 | 75 | 0.0044435 | 0.0011137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_191-5_0_6_load_40 | 76 | 0.0047625 | 0.0011936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_191-5_0_6_load_43 | 77 | 0.0030517 | 0.00076482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_191-5_0_6_load_60 | 78 | 0.0017139 | 0.00042954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_191-5_0_6_load_68 | 79 | 0.0034278 | 0.00085908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_191-5_0_6_load_101 | 82 | 0.0032767 | 0.00082122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_191-5_0_6_load_102 | 83 | 0.0092181 | 0.0023103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_191-5_0_6_load_98 | 86 | 0.0061655 | 0.0015452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_191-5_0_6_load_64 | 88 | 0.0036853 | 0.00092362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_191-5_0_6_load_100 | 89 | 0.0087376 | 0.0021898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_191-5_0_6_load_112 | 90 | 0.0015485 | 0.00038809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_191-5_0_6_load_48 | 91 | 0.018369 | 0.0046036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_191-5_0_6_load_61 | 93 | 0.0017999 | 0.0004511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_191-5_0_6_load_62 | 95 | 0.0035239 | 0.00088318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_191-5_0_6_load_70 | 96 | 0.0036534 | 0.00091563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_191-5_0_6_load_75 | 97 | 0.007798 | 0.0019544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_191-5_0_6_load_76 | 98 | 0.0075392 | 0.0018895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_191-5_0_6_load_82 | 99 | 0.0054586 | 0.0013681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_191-5_0_6_load_87 | 101 | 0.0053829 | 0.0013491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_191-5_0_6_load_83 | 102 | 0.0056948 | 0.0014273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_191-5_0_6_load_84 | 103 | 0.0057117 | 0.0014315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_191-5_0_6_load_86 | 104 | 0.0056511 | 0.0014163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_191-5_0_6_load_93 | 105 | 0.0050858 | 0.0012746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_191-5_0_6_load_90 | 108 | 0.0052917 | 0.0013262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_191-5_0_6_load_94 | 109 | 0.0056062 | 0.001405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_191-5_0_6_load_103 | 110 | 0.00043783 | 0.00010973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_191-5_0_6_load_104 | 111 | 0.00073526 | 0.00018427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_191-5_0_6_load_105 | 112 | 0.0015854 | 0.00039734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_191-5_0_6_load_106 | 113 | 0.0014943 | 0.00037451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_191-5_0_6_load_111 | 114 | 0.0017972 | 0.00045043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_191-5_0_6_load_109 | 115 | 0.0074488 | 0.0018668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_191-5_0_6_load_110 | 116 | 0.0076364 | 0.0019139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_191-5_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.011641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_191-5_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.015946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_191-5_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.42394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_191-5_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0063487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_191-5_0_6_line_4 |  | 3 | 15 | 0.032674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_191-5_0_6_line_5 |  | 3 | 12 | 0.098238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_191-5_0_6_line_6 |  | 4 | 21 | 0.026431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_191-5_0_6_line_7 |  | 5 | 6 | 0.016351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_191-5_0_6_line_8 |  | 5 | 7 | 0.063982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_191-5_0_6_line_9 |  | 7 | 11 | 0.0068596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_191-5_0_6_line_10 |  | 8 | 9 | 0.018161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
11 | LV_191-5_0_6_line_11 |  | 8 | 10 | 0.070583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
12 | LV_191-5_0_6_line_12 |  | 9 | 63 | 0.013383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
13 | LV_191-5_0_6_line_13 |  | 10 | 11 | 0.052334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_191-5_0_6_line_14 |  | 10 | 25 | 0.054151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
15 | LV_191-5_0_6_line_15 |  | 10 | 24 | 0.10048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
16 | LV_191-5_0_6_line_16 |  | 12 | 13 | 0.062188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_191-5_0_6_line_17 |  | 12 | 14 | 0.0138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_191-5_0_6_line_18 |  | 15 | 80 | 0.022041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_191-5_0_6_line_19 |  | 16 | 17 | 0.034849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_191-5_0_6_line_20 |  | 16 | 18 | 0.017579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_191-5_0_6_line_21 |  | 17 | 81 | 0.014191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_191-5_0_6_line_22 |  | 17 | 82 | 0.0050979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_191-5_0_6_line_23 |  | 18 | 89 | 0.015454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_191-5_0_6_line_24 |  | 19 | 20 | 0.053918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_191-5_0_6_line_25 |  | 19 | 21 | 0.088553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_191-5_0_6_line_26 |  | 20 | 90 | 0.029731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_191-5_0_6_line_27 |  | 22 | 23 | 0.018437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_191-5_0_6_line_28 |  | 22 | 24 | 0.083495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_191-5_0_6_line_29 |  | 25 | 27 | 0.09107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_191-5_0_6_line_30 |  | 26 | 27 | 0.061466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_191-5_0_6_line_31 |  | 26 | 28 | 0.015445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_191-5_0_6_line_32 |  | 27 | 40 | 0.040686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_191-5_0_6_line_33 |  | 28 | 64 | 0.027858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_191-5_0_6_line_34 |  | 29 | 30 | 0.026178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_191-5_0_6_line_35 |  | 29 | 31 | 0.03303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_191-5_0_6_line_36 |  | 29 | 32 | 0.013294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_191-5_0_6_line_37 |  | 30 | 39 | 0.027171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_191-5_0_6_line_38 |  | 31 | 67 | 0.046898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_191-5_0_6_line_39 |  | 32 | 68 | 0.013145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_191-5_0_6_line_40 |  | 33 | 34 | 0.029273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_191-5_0_6_line_41 |  | 33 | 35 | 0.0034225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_191-5_0_6_line_42 |  | 34 | 45 | 0.047662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_191-5_0_6_line_43 |  | 34 | 46 | 0.01312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_191-5_0_6_line_44 |  | 34 | 47 | 0.018211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_191-5_0_6_line_45 |  | 36 | 37 | 0.038768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_191-5_0_6_line_46 |  | 36 | 38 | 0.021622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_191-5_0_6_line_47 |  | 37 | 69 | 0.0075989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_191-5_0_6_line_48 |  | 38 | 59 | 0.018968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_191-5_0_6_line_49 |  | 39 | 48 | 0.006851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_191-5_0_6_line_50 |  | 39 | 49 | 0.021817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_191-5_0_6_line_51 |  | 40 | 41 | 0.043008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
52 | LV_191-5_0_6_line_52 |  | 40 | 42 | 0.017513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_191-5_0_6_line_53 |  | 41 | 43 | 0.017717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_191-5_0_6_line_54 |  | 41 | 44 | 0.011291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_191-5_0_6_line_55 |  | 42 | 72 | 0.0052603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_191-5_0_6_line_56 |  | 43 | 74 | 0.024746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_191-5_0_6_line_57 |  | 44 | 61 | 0.024283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_191-5_0_6_line_58 |  | 45 | 73 | 0.0025857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_191-5_0_6_line_59 |  | 46 | 53 | 0.0010348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_191-5_0_6_line_60 |  | 47 | 75 | 0.024524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_191-5_0_6_line_61 |  | 48 | 59 | 0.014302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_191-5_0_6_line_62 |  | 48 | 57 | 0.076284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_191-5_0_6_line_63 |  | 49 | 76 | 0.017912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_191-5_0_6_line_64 |  | 50 | 51 | 0.0084046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_191-5_0_6_line_65 |  | 50 | 52 | 0.019699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_191-5_0_6_line_66 |  | 51 | 77 | 0.010148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_191-5_0_6_line_67 |  | 52 | 69 | 0.0090669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_191-5_0_6_line_68 |  | 53 | 57 | 0.060998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_191-5_0_6_line_69 |  | 54 | 55 | 0.012726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_191-5_0_6_line_70 |  | 54 | 56 | 0.020648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_191-5_0_6_line_71 |  | 55 | 58 | 0.0098078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_191-5_0_6_line_72 |  | 56 | 76 | 0.01788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_191-5_0_6_line_73 |  | 60 | 61 | 0.021992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_191-5_0_6_line_74 |  | 60 | 62 | 0.018225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_191-5_0_6_line_75 |  | 62 | 79 | 0.0065618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_191-5_0_6_line_76 |  | 63 | 92 | 0.010407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_191-5_0_6_line_77 |  | 64 | 78 | 0.022858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_191-5_0_6_line_78 |  | 65 | 66 | 0.02271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_191-5_0_6_line_79 |  | 66 | 92 | 0.023499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_191-5_0_6_line_80 |  | 66 | 91 | 0.026014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_191-5_0_6_line_81 |  | 67 | 96 | 0.020362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_191-5_0_6_line_82 |  | 68 | 108 | 0.015954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
83 | LV_191-5_0_6_line_83 |  | 70 | 71 | 0.0043253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_191-5_0_6_line_84 |  | 71 | 107 | 0.01332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_191-5_0_6_line_85 |  | 74 | 97 | 0.014186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
86 | LV_191-5_0_6_line_86 |  | 75 | 115 | 0.031782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_191-5_0_6_line_87 |  | 80 | 85 | 0.025843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_191-5_0_6_line_88 |  | 81 | 83 | 0.022823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_191-5_0_6_line_89 |  | 81 | 84 | 0.016807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_191-5_0_6_line_90 |  | 84 | 85 | 0.031252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_191-5_0_6_line_91 |  | 84 | 86 | 0.016131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_191-5_0_6_line_92 |  | 85 | 87 | 0.027709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_191-5_0_6_line_93 |  | 85 | 88 | 0.017192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_191-5_0_6_line_94 |  | 86 | 94 | 0.028894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_191-5_0_6_line_95 |  | 87 | 93 | 0.019391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_191-5_0_6_line_96 |  | 87 | 92 | 0.00836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_191-5_0_6_line_97 |  | 90 | 114 | 0.022307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_191-5_0_6_line_98 |  | 93 | 95 | 0.025844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_191-5_0_6_line_99 |  | 94 | 109 | 0.009568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_191-5_0_6_line_100 |  | 97 | 98 | 0.0040729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
101 | LV_191-5_0_6_line_101 |  | 98 | 99 | 0.024259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
102 | LV_191-5_0_6_line_102 |  | 99 | 100 | 0.024141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
103 | LV_191-5_0_6_line_103 |  | 100 | 101 | 0.0040011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
104 | LV_191-5_0_6_line_104 |  | 100 | 102 | 0.01532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_191-5_0_6_line_105 |  | 101 | 106 | 0.020754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
106 | LV_191-5_0_6_line_106 |  | 102 | 103 | 0.011315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_191-5_0_6_line_107 |  | 103 | 104 | 0.0051522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_191-5_0_6_line_108 |  | 104 | 105 | 0.034206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_191-5_0_6_line_109 |  | 105 | 107 | 0.0079378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_191-5_0_6_line_110 |  | 106 | 108 | 0.00044974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
111 | LV_191-5_0_6_line_111 |  | 110 | 111 | 0.014909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_191-5_0_6_line_112 |  | 110 | 112 | 0.015805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_191-5_0_6_line_113 |  | 112 | 113 | 0.0073119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_191-5_0_6_line_114 |  | 113 | 114 | 0.0065052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_191-5_0_6_line_115 |  | 115 | 116 | 0.0021634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_191-5_0_6_trafo_5 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 117 | 24 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16 | x17 | y17 | x18 | y18 | x19 | y19 | x20 | y20 | x21 | y21
0 | 2689317.871 | 1250880.0214 | 2689327.9842 | 1250874.2557
1 | 2689341.8373 | 1250866.3578 | 2689327.9842 | 1250874.2557
2 | 2689091.1962 | 1250925.5634 | 2689104.1648 | 1250959.2617 | 2689109.5804 | 1250957.0748 | 2689119.6794 | 1250983.2911 | 2689129.698 | 1251009.3282 | 2689134.9915 | 1251007.2284 | 2689138.484 | 1251012.4293 | 2689144.139 | 1251014.894 | 2689152.079 | 1251015.0136 | 2689154.0976 | 1251020.3369 | 2689170.9156 | 1251014.9302 | 2689188.6781 | 1251007.97 | 2689203.8761 | 1251001.8718 | 2689215.8588 | 1250996.2257 | 2689228.7896 | 1250989.7821 | 2689244.0954 | 1250981.0392 | 2689264.3118 | 1250968.056 | 2689310.2865 | 1250937.0583 | 2689325.5174 | 1250927.7919 | 2689346.9795 | 1250912.8263 | 2689371.8391 | 1250896.8556 | 2689341.8373 | 1250866.3578
3 | 2689341.8373 | 1250866.3578 | 2689346.6594 | 1250862.2283
4 | 2689091.1962 | 1250925.5634 | 2689068.7862 | 1250938.3474 | 2689066.4712 | 1250941.1814 | 2689063.4003 | 1250942.1302
5 | 2689091.1962 | 1250925.5634 | 2689104.1648 | 1250959.2617 | 2689109.5804 | 1250957.0748 | 2689115.239 | 1250954.7915 | 2689119.2486 | 1250954.2291 | 2689128.5448 | 1250952.0228 | 2689162.5609 | 1250938.5575
6 | 2689366.7351 | 1250845.036 | 2689346.6594 | 1250862.2283
7 | 2689117.8577 | 1250925.2529 | 2689109.6151 | 1250911.1182
8 | 2689084.7949 | 1250893.4094 | 2689100.8031 | 1250934.826 | 2689110.9823 | 1250929.6306 | 2689117.8577 | 1250925.2529
9 | 2689084.7949 | 1250893.4094 | 2689091.2831 | 1250891.183
10 | 2689022.1441 | 1250858.6416 | 2689021.747 | 1250876.7985
11 | 2689022.1441 | 1250858.6416 | 2689039.9106 | 1250848.423 | 2689051.8443 | 1250840.0181 | 2689053.8253 | 1250838.8136 | 2689070.2907 | 1250829.276 | 2689074.0538 | 1250839.5848 | 2689072.4873 | 1250842.3412
12 | 2689021.4544 | 1250890.1779 | 2689021.747 | 1250876.7985
13 | 2689072.4873 | 1250842.3412 | 2689091.2831 | 1250891.183
14 | 2689072.4873 | 1250842.3412 | 2689069.4402 | 1250834.6228 | 2689064.6221 | 1250824.6873 | 2689058.4128 | 1250812.8739 | 2689048.7598 | 1250797.6284 | 2689046.6803 | 1250794.9124
15 | 2689072.4873 | 1250842.3412 | 2689074.0538 | 1250839.5848 | 2689100.3728 | 1250815.8957 | 2689154.847 | 1250786.5037
16 | 2689162.5609 | 1250938.5575 | 2689172.7283 | 1250938.1658 | 2689215.6958 | 1250919.3425 | 2689215.5336 | 1250914.2416
17 | 2689162.5609 | 1250938.5575 | 2689174.5204 | 1250931.6724
18 | 2689045.4627 | 1250942.6002 | 2689047.2147 | 1250941.559 | 2689049.4135 | 1250946.4514 | 2689063.4003 | 1250942.1302
19 | 2689042.6457 | 1250968.7889 | 2689046.9402 | 1250967.8527 | 2689047.5355 | 1250963.4027 | 2689049.9379 | 1250961.2816 | 2689062.7074 | 1250980.1211
20 | 2689062.7074 | 1250980.1211 | 2689078.2106 | 1250971.8352
21 | 2689034.0864 | 1250962.6556 | 2689038.1519 | 1250960.3816 | 2689042.6457 | 1250968.7889
22 | 2689042.6457 | 1250968.7889 | 2689038.2546 | 1250971.3786
23 | 2689078.2106 | 1250971.8352 | 2689091.8404 | 1250964.5505
24 | 2689440.3423 | 1250795.8788 | 2689417.503 | 1250747.0081
25 | 2689440.3423 | 1250795.8788 | 2689404.0558 | 1250818.6153 | 2689367.7267 | 1250844.1868 | 2689366.7351 | 1250845.036
26 | 2689417.503 | 1250747.0081 | 2689410.5721 | 1250748.5269 | 2689394.2493 | 1250764.2087
27 | 2689192.4898 | 1250857.6352 | 2689186.1558 | 1250861.1426 | 2689191.6931 | 1250870.8742
28 | 2689154.847 | 1250786.5037 | 2689187.8108 | 1250842.4866 | 2689185.1686 | 1250843.9813 | 2689192.4898 | 1250857.6352 | 2689192.4898 | 1250857.6352
29 | 2688981.6767 | 1250731.6708 | 2688983.6806 | 1250734.4697 | 2688988.4396 | 1250739.8119 | 2689015.2634 | 1250761.9092 | 2689017.7229 | 1250764.0256 | 2689027.4719 | 1250772.4006 | 2689039.2084 | 1250785.1532 | 2689046.6803 | 1250794.9124
30 | 2688981.6767 | 1250731.6708 | 2688975.61 | 1250735.983 | 2689000.5473 | 1250757.5182 | 2689011.7865 | 1250767.2055 | 2689007.9604 | 1250772.1296
31 | 2689007.9604 | 1250772.1296 | 2689005.9208 | 1250775.2235 | 2689005.3416 | 1250777.5944 | 2689005.498 | 1250779.7428 | 2689007.4423 | 1250784.9982 | 2689007.8594 | 1250786.482
32 | 2688981.6767 | 1250731.6708 | 2688981.2623 | 1250729.1071 | 2688981.5766 | 1250726.7767 | 2688984.0539 | 1250722.1882 | 2688988.0748 | 1250718.3679 | 2688995.4137 | 1250714.3083 | 2689010.5106 | 1250707.4298
33 | 2689007.8594 | 1250786.482 | 2689008.7323 | 1250789.5877 | 2689009.6953 | 1250794.8284 | 2689010.733 | 1250802.1384 | 2689011.1784 | 1250808.6723 | 2689011.0977 | 1250814.0433
34 | 2689159.2007 | 1250659.784 | 2689172.9335 | 1250670.3208 | 2689180.0473 | 1250675.6986
35 | 2689159.2007 | 1250659.784 | 2689157.1556 | 1250658.2187 | 2689143.392 | 1250647.2144 | 2689133.1265 | 1250639.5137
36 | 2689159.2007 | 1250659.784 | 2689151.3181 | 1250670.4892
37 | 2689180.0473 | 1250675.6986 | 2689182.8095 | 1250672.2598 | 2689188.8496 | 1250677.2433 | 2689194.179 | 1250669.7734 | 2689197.5484 | 1250665.1094
38 | 2689094.9413 | 1250655.1641 | 2689114.9594 | 1250638.7138 | 2689120.2962 | 1250634.7577 | 2689124.3875 | 1250634.2966 | 2689128.1671 | 1250635.9881 | 2689131.2756 | 1250638.1253 | 2689133.1265 | 1250639.5137
39 | 2689151.3181 | 1250670.4892 | 2689143.5239 | 1250681.0745
40 | 2689348.517 | 1250724.3394 | 2689337.5337 | 1250733.7588 | 2689323.6964 | 1250739.1877
41 | 2689348.517 | 1250724.3394 | 2689351.3671 | 1250722.4446
42 | 2689323.6964 | 1250739.1877 | 2689320.1993 | 1250746.8075 | 2689308.1016 | 1250750.0276 | 2689294.5244 | 1250750.2232 | 2689281.7753 | 1250746.8797
43 | 2689320.4755 | 1250726.4851 | 2689321.4481 | 1250731.5814 | 2689323.6964 | 1250739.1877
44 | 2689323.6964 | 1250739.1877 | 2689327.1564 | 1250748.0466 | 2689327.7069 | 1250752.0913 | 2689327.1318 | 1250756.6735
45 | 2689241.6068 | 1250624.1304 | 2689212.976 | 1250597.9923
46 | 2689241.6068 | 1250624.1304 | 2689226.9472 | 1250640.0236
47 | 2689207.3639 | 1250592.8689 | 2689212.976 | 1250597.9923
48 | 2689226.9472 | 1250640.0236 | 2689214.087 | 1250653.966
49 | 2689197.5484 | 1250665.1094 | 2689204.3904 | 1250664.4786
50 | 2689197.5484 | 1250665.1094 | 2689180.2324 | 1250651.8381
51 | 2689010.5106 | 1250707.4298 | 2689008.9721 | 1250703.804 | 2689028.2772 | 1250694.7203 | 2689044.1375 | 1250686.7859
52 | 2689010.5106 | 1250707.4298 | 2689017.3571 | 1250723.5489
53 | 2689044.1375 | 1250686.7859 | 2689053.3957 | 1250701.8918
54 | 2689044.1375 | 1250686.7859 | 2689053.5257 | 1250680.5138
55 | 2689017.3571 | 1250723.5489 | 2689019.4136 | 1250728.3906
56 | 2689066.3266 | 1250722.9902 | 2689053.3957 | 1250701.8918
57 | 2689053.5257 | 1250680.5138 | 2689070.6541 | 1250669.0709 | 2689073.5172 | 1250666.7527
58 | 2689279.2742 | 1250746.2238 | 2689281.7753 | 1250746.8797
59 | 2689320.4755 | 1250726.4851 | 2689319.4546 | 1250726.6541
60 | 2689314.768 | 1250777.8399 | 2689327.1148 | 1250756.8082 | 2689327.1318 | 1250756.6735
61 | 2689204.3904 | 1250664.4786 | 2689214.087 | 1250653.966
62 | 2689204.3904 | 1250664.4786 | 2689209.6669 | 1250668.5389 | 2689220.9758 | 1250677.0934 | 2689225.4619 | 1250680.4968 | 2689239.5941 | 1250694.5758 | 2689250.1172 | 1250705.676 | 2689261.9707 | 1250714.1499
63 | 2689166.016 | 1250640.9424 | 2689180.2324 | 1250651.8381
64 | 2689184.3901 | 1250579.324 | 2689177.7626 | 1250584.4926
65 | 2689184.3901 | 1250579.324 | 2689198.3058 | 1250593.2663
66 | 2689169.7602 | 1250590.7338 | 2689173.2135 | 1250588.0403 | 2689177.7626 | 1250584.4926
67 | 2689207.3639 | 1250592.8689 | 2689198.3058 | 1250593.2663
68 | 2689261.9707 | 1250714.1499 | 2689271.3445 | 1250720.3513 | 2689284.8308 | 1250726.6815 | 2689297.7441 | 1250728.4552 | 2689306.0753 | 1250728.1916 | 2689311.6734 | 1250727.9424 | 2689319.4546 | 1250726.6541
69 | 2689135.4363 | 1250617.5056 | 2689125.2925 | 1250609.7805
70 | 2689135.4363 | 1250617.5056 | 2689151.8246 | 1250630.0658
71 | 2689125.2925 | 1250609.7805 | 2689116.7905 | 1250604.8908
72 | 2689166.016 | 1250640.9424 | 2689151.8246 | 1250630.0658
73 | 2689090.6093 | 1250652.9141 | 2689073.5172 | 1250666.7527
74 | 2689090.6093 | 1250652.9141 | 2689079.5401 | 1250638.4351
75 | 2689079.5401 | 1250638.4351 | 2689075.5548 | 1250633.2222
76 | 2689021.2268 | 1250900.582 | 2689021.4544 | 1250890.1779
77 | 2689011.0977 | 1250814.0433 | 2689011.0818 | 1250815.098 | 2689010.655 | 1250821.8967 | 2689010.317 | 1250823.7931 | 2689009.7636 | 1250825.4527 | 2689008.84 | 1250827.129 | 2689007.4501 | 1250828.6871 | 2689001.6532 | 1250833.1464
78 | 2689041.0882 | 1250895.1317 | 2689058.0715 | 1250886.2801 | 2689056.4355 | 1250883.1198
79 | 2689041.0882 | 1250895.1317 | 2689039.5404 | 1250892.1284 | 2689021.2268 | 1250900.582
80 | 2689041.0882 | 1250895.1317 | 2689051.426 | 1250915.0355 | 2689054.6578 | 1250913.4829
81 | 2689078.7915 | 1250667.5641 | 2689094.2435 | 1250655.7375 | 2689094.9413 | 1250655.1641
82 | 2689134.0643 | 1250693.9215 | 2689143.5239 | 1250681.0745
83 | 2689176.4725 | 1250708.5475 | 2689173.7926 | 1250711.9427
84 | 2689165.0935 | 1250718.684 | 2689167.1829 | 1250720.3167 | 2689173.7926 | 1250711.9427
85 | 2689066.3266 | 1250722.9902 | 2689073.7394 | 1250735.085
86 | 2689314.768 | 1250777.8399 | 2689298.6778 | 1250805.2483
87 | 2689027.7113 | 1250932.2479 | 2689033.7113 | 1250940.3997 | 2689038.4364 | 1250946.4753 | 2689045.4627 | 1250942.6002
88 | 2689034.0864 | 1250962.6556 | 2689014.1543 | 1250973.773
89 | 2689024.9527 | 1250948.5299 | 2689034.0864 | 1250962.6556
90 | 2689027.7113 | 1250932.2479 | 2689033.7113 | 1250940.3997 | 2689031.6587 | 1250943.3601 | 2689028.7482 | 1250944.128 | 2689029.3555 | 1250945.9163 | 2689031.052 | 1250949.0664 | 2689029.7651 | 1250949.8032 | 2689028.035 | 1250946.875 | 2689027.7036 | 1250946.3251 | 2689024.9527 | 1250948.5299
91 | 2689024.9527 | 1250948.5299 | 2689009.1882 | 1250945.1128
92 | 2689027.7113 | 1250932.2479 | 2689016.0025 | 1250907.1196
93 | 2689027.7113 | 1250932.2479 | 2689042.0091 | 1250922.701
94 | 2688983.3525 | 1250957.8011 | 2688997.2612 | 1250949.5704 | 2689009.1882 | 1250945.1128
95 | 2689016.0025 | 1250907.1196 | 2689004.2028 | 1250909.6332 | 2688997.7009 | 1250913.01
96 | 2689021.2268 | 1250900.582 | 2689016.0025 | 1250907.1196
97 | 2689394.2493 | 1250764.2087 | 2689378.163 | 1250779.6631
98 | 2688997.7009 | 1250913.01 | 2688974.7656 | 1250924.922
99 | 2688983.3525 | 1250957.8011 | 2688978.6542 | 1250954.9618 | 2688976.2349 | 1250951.6785
100 | 2689075.8677 | 1250738.5575 | 2689073.7394 | 1250735.085
101 | 2689075.8677 | 1250738.5575 | 2689095.987 | 1250725.0029
102 | 2689115.771 | 1250711.2144 | 2689113.8878 | 1250712.9429 | 2689095.987 | 1250725.0029
103 | 2689115.771 | 1250711.2144 | 2689118.7173 | 1250708.5073
104 | 2689115.771 | 1250711.2144 | 2689123.275 | 1250720.2674 | 2689125.788 | 1250722.7908
105 | 2689133.7976 | 1250694.2837 | 2689132.9652 | 1250695.4165 | 2689118.7173 | 1250708.5073
106 | 2689125.788 | 1250722.7908 | 2689127.6258 | 1250724.6362 | 2689133.5364 | 1250731.0345
107 | 2689137.0324 | 1250734.819 | 2689133.5364 | 1250731.0345
108 | 2689137.0324 | 1250734.819 | 2689143.3967 | 1250741.7085 | 2689144.1228 | 1250742.1198 | 2689144.9804 | 1250741.8213 | 2689154.5127 | 1250733.981 | 2689160.7947 | 1250726.4141 | 2689161.2356 | 1250725.6213
109 | 2689165.0935 | 1250718.684 | 2689161.2356 | 1250725.6213
110 | 2689133.7976 | 1250694.2837 | 2689134.0643 | 1250693.9215
111 | 2689356.8017 | 1250800.1854 | 2689346.0503 | 1250810.5145
112 | 2689356.8017 | 1250800.1854 | 2689368.1991 | 1250789.2356
113 | 2689373.4719 | 1250784.1699 | 2689368.1991 | 1250789.2356
114 | 2689373.4719 | 1250784.1699 | 2689378.163 | 1250779.6631
115 | 2689298.6778 | 1250805.2483 | 2689297.5825 | 1250807.1139

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2689317.871 | 1250880.0214
1 | 2689327.9842 | 1250874.2557
2 | 2689341.8373 | 1250866.3578
3 | 2689091.1962 | 1250925.5634
4 | 2689346.6594 | 1250862.2283
5 | 2689117.8577 | 1250925.2529
6 | 2689109.6151 | 1250911.1182
7 | 2689084.7949 | 1250893.4094
8 | 2689022.1441 | 1250858.6416
9 | 2689021.747 | 1250876.7985
10 | 2689072.4873 | 1250842.3412
11 | 2689091.2831 | 1250891.183
12 | 2689162.5609 | 1250938.5575
13 | 2689215.5336 | 1250914.2416
14 | 2689174.5204 | 1250931.6724
15 | 2689063.4003 | 1250942.1302
16 | 2689062.7074 | 1250980.1211
17 | 2689042.6457 | 1250968.7889
18 | 2689078.2106 | 1250971.8352
19 | 2689440.3423 | 1250795.8788
20 | 2689417.503 | 1250747.0081
21 | 2689366.7351 | 1250845.036
22 | 2689192.4898 | 1250857.6352
23 | 2689191.6931 | 1250870.8742
24 | 2689154.847 | 1250786.5037
25 | 2689046.6803 | 1250794.9124
26 | 2689007.9604 | 1250772.1296
27 | 2688981.6767 | 1250731.6708
28 | 2689007.8594 | 1250786.482
29 | 2689159.2007 | 1250659.784
30 | 2689180.0473 | 1250675.6986
31 | 2689133.1265 | 1250639.5137
32 | 2689151.3181 | 1250670.4892
33 | 2689348.517 | 1250724.3394
34 | 2689323.6964 | 1250739.1877
35 | 2689351.3671 | 1250722.4446
36 | 2689241.6068 | 1250624.1304
37 | 2689212.976 | 1250597.9923
38 | 2689226.9472 | 1250640.0236
39 | 2689197.5484 | 1250665.1094
40 | 2689010.5106 | 1250707.4298
41 | 2689044.1375 | 1250686.7859
42 | 2689017.3571 | 1250723.5489
43 | 2689053.3957 | 1250701.8918
44 | 2689053.5257 | 1250680.5138
45 | 2689281.7753 | 1250746.8797
46 | 2689320.4755 | 1250726.4851
47 | 2689327.1318 | 1250756.6735
48 | 2689204.3904 | 1250664.4786
49 | 2689180.2324 | 1250651.8381
50 | 2689184.3901 | 1250579.324
51 | 2689177.7626 | 1250584.4926
52 | 2689198.3058 | 1250593.2663
53 | 2689319.4546 | 1250726.6541
54 | 2689135.4363 | 1250617.5056
55 | 2689125.2925 | 1250609.7805
56 | 2689151.8246 | 1250630.0658
57 | 2689261.9707 | 1250714.1499
58 | 2689116.7905 | 1250604.8908
59 | 2689214.087 | 1250653.966
60 | 2689090.6093 | 1250652.9141
61 | 2689073.5172 | 1250666.7527
62 | 2689079.5401 | 1250638.4351
63 | 2689021.4544 | 1250890.1779
64 | 2689011.0977 | 1250814.0433
65 | 2689056.4355 | 1250883.1198
66 | 2689041.0882 | 1250895.1317
67 | 2689094.9413 | 1250655.1641
68 | 2689143.5239 | 1250681.0745
69 | 2689207.3639 | 1250592.8689
70 | 2689176.4725 | 1250708.5475
71 | 2689173.7926 | 1250711.9427
72 | 2689019.4136 | 1250728.3906
73 | 2689279.2742 | 1250746.2238
74 | 2689066.3266 | 1250722.9902
75 | 2689314.768 | 1250777.8399
76 | 2689166.016 | 1250640.9424
77 | 2689169.7602 | 1250590.7338
78 | 2689001.6532 | 1250833.1464
79 | 2689075.5548 | 1250633.2222
80 | 2689045.4627 | 1250942.6002
81 | 2689034.0864 | 1250962.6556
82 | 2689038.2546 | 1250971.3786
83 | 2689014.1543 | 1250973.773
84 | 2689024.9527 | 1250948.5299
85 | 2689027.7113 | 1250932.2479
86 | 2689009.1882 | 1250945.1128
87 | 2689016.0025 | 1250907.1196
88 | 2689042.0091 | 1250922.701
89 | 2689091.8404 | 1250964.5505
90 | 2689394.2493 | 1250764.2087
91 | 2689054.6578 | 1250913.4829
92 | 2689021.2268 | 1250900.582
93 | 2688997.7009 | 1250913.01
94 | 2688983.3525 | 1250957.8011
95 | 2688974.7656 | 1250924.922
96 | 2689078.7915 | 1250667.5641
97 | 2689073.7394 | 1250735.085
98 | 2689075.8677 | 1250738.5575
99 | 2689095.987 | 1250725.0029
100 | 2689115.771 | 1250711.2144
101 | 2689118.7173 | 1250708.5073
102 | 2689125.788 | 1250722.7908
103 | 2689133.5364 | 1250731.0345
104 | 2689137.0324 | 1250734.819
105 | 2689161.2356 | 1250725.6213
106 | 2689133.7976 | 1250694.2837
107 | 2689165.0935 | 1250718.684
108 | 2689134.0643 | 1250693.9215
109 | 2688976.2349 | 1250951.6785
110 | 2689356.8017 | 1250800.1854
111 | 2689346.0503 | 1250810.5145
112 | 2689368.1991 | 1250789.2356
113 | 2689373.4719 | 1250784.1699
114 | 2689378.163 | 1250779.6631
115 | 2689298.6778 | 1250805.2483
116 | 2689297.5825 | 1250807.1139
117 | 2689207.9061 | 1250757.8691

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97368 | -0.50659 | 0.0012562 | 0.00031483
1 | 0.97369 | -0.50632 | 0.00084024 | 0.00021058
2 | 0.97372 | -0.5057 | 0 | 0
3 | 0.978 | -0.42169 | 0 | 0
4 | 0.97367 | -0.50672 | 0.00060372 | 0.00015131
5 | 0.99172 | -0.15666 | 0 | 0
6 | 0.99168 | -0.15741 | 0.002609 | 0.00065388
7 | 0.99187 | -0.1537 | 0 | 0
8 | 0.99003 | -0.18892 | 0 | 0
9 | 0.9895 | -0.19902 | 0.00073012 | 0.00018299
10 | 0.99208 | -0.14978 | 0 | 0
11 | 0.99189 | -0.15338 | 0.0012732 | 0.00031911
12 | 0.97249 | -0.52984 | 0 | 0
13 | 0.97229 | -0.53376 | 0.0034199 | 0.0008571
14 | 0.97176 | -0.54426 | 0.056652 | 0.014198
15 | 0.98016 | -0.37956 | 0.014162 | 0.0035494
16 | 0.98145 | -0.35481 | 0 | 0
17 | 0.98201 | -0.34383 | 0 | 0
18 | 0.98117 | -0.36036 | 0.0086951 | 0.0021792
19 | 0.97284 | -0.52306 | 0 | 0
20 | 0.97246 | -0.53061 | 0 | 0
21 | 0.97347 | -0.51067 | 0.00051265 | 0.00012848
22 | 0.99702 | -0.057237 | 0.024555 | 0.0061542
23 | 0.99678 | -0.061976 | 0.014656 | 0.0036732
24 | 1 | 0 | -0.47422 | -0.12198
25 | 0.98942 | -0.20056 | 0.0067539 | 0.0016927
26 | 0.98461 | -0.29309 | 0 | 0
27 | 0.98506 | -0.28437 | 0 | 0
28 | 0.9845 | -0.29528 | 0.0035605 | 0.00089235
29 | 0.97557 | -0.46918 | 0 | 0
30 | 0.97505 | -0.47941 | 0 | 0
31 | 0.97524 | -0.47558 | 0.0023271 | 0.00058323
32 | 0.97586 | -0.46348 | 0.0022286 | 0.00055855
33 | 0.97156 | -0.54805 | 0 | 0
34 | 0.97164 | -0.54661 | 0 | 0
35 | 0.97156 | -0.54822 | 0.0026729 | 0.0006699
36 | 0.97356 | -0.50866 | 0 | 0
37 | 0.97305 | -0.5189 | 0.0032712 | 0.00081985
38 | 0.97385 | -0.50296 | 0.0030907 | 0.0007746
39 | 0.97451 | -0.49004 | 0 | 0
40 | 0.98317 | -0.32089 | 0 | 0
41 | 0.98131 | -0.35704 | 0 | 0
42 | 0.9829 | -0.32619 | 0.0080768 | 0.0020242
43 | 0.98059 | -0.37107 | 0.0039728 | 0.00099567
44 | 0.98116 | -0.35993 | 0.0013637 | 0.00034177
45 | 0.9703 | -0.57309 | 0.021786 | 0.0054601
46 | 0.97229 | -0.53367 | 0 | 0
47 | 0.97129 | -0.55357 | 0.0011783 | 0.0002953
48 | 0.97441 | -0.49206 | 0 | 0
49 | 0.97397 | -0.50056 | 0.0047593 | 0.0011928
50 | 0.97276 | -0.52451 | 0 | 0
51 | 0.97271 | -0.52546 | 0.003052 | 0.0007649
52 | 0.97287 | -0.5223 | 0.0049703 | 0.0012457
53 | 0.97234 | -0.53265 | 0.0085492 | 0.0021426
54 | 0.97311 | -0.5177 | 0 | 0
55 | 0.97296 | -0.5205 | 0 | 0
56 | 0.97334 | -0.51314 | 0.0047413 | 0.0011883
57 | 0.97352 | -0.50944 | 0 | 0
58 | 0.97285 | -0.52267 | 0.01199 | 0.0030049
59 | 0.97416 | -0.49688 | 0.00091864 | 0.00023023
60 | 0.98066 | -0.36977 | 0 | 0
61 | 0.98087 | -0.36554 | 0.0021357 | 0.00053526
62 | 0.98048 | -0.37327 | 0.0071852 | 0.0018008
63 | 0.98912 | -0.20644 | 0.00066347 | 0.00016628
64 | 0.98439 | -0.29745 | 0.002613 | 0.00065488
65 | 0.98794 | -0.22908 | 0.00069313 | 0.00017371
66 | 0.98796 | -0.2288 | 0 | 0
67 | 0.97489 | -0.48266 | 0.0045846 | 0.001149
68 | 0.97615 | -0.45773 | 0.013003 | 0.0032589
69 | 0.97297 | -0.52045 | 0 | 0
70 | 0.97474 | -0.48559 | 0.017269 | 0.0043281
71 | 0.97481 | -0.48422 | 0.0035065 | 0.00087881
72 | 0.98286 | -0.32701 | 0.0086773 | 0.0021747
73 | 0.97028 | -0.57349 | 0.0082703 | 0.0020727
74 | 0.9796 | -0.39034 | 0.0076927 | 0.001928
75 | 0.97084 | -0.56243 | 0.0044435 | 0.0011137
76 | 0.97362 | -0.50764 | 0.0047625 | 0.0011936
77 | 0.97268 | -0.52603 | 0.0030517 | 0.00076482
78 | 0.98435 | -0.29815 | 0.0017139 | 0.00042954
79 | 0.98046 | -0.37368 | 0.0034278 | 0.00085908
80 | 0.98191 | -0.3456 | 0 | 0
81 | 0.98229 | -0.33851 | 0 | 0
82 | 0.982 | -0.34413 | 0.0032767 | 0.00082122
83 | 0.98209 | -0.34232 | 0.0092181 | 0.0023103
84 | 0.98275 | -0.32943 | 0 | 0
85 | 0.98395 | -0.30594 | 0 | 0
86 | 0.98258 | -0.33286 | 0.0061655 | 0.0015452
87 | 0.98731 | -0.24108 | 0 | 0
88 | 0.9839 | -0.30708 | 0.0036853 | 0.00092362
89 | 0.98105 | -0.3628 | 0.0087376 | 0.0021898
90 | 0.97225 | -0.53478 | 0.0015485 | 0.00038809
91 | 0.98752 | -0.23733 | 0.018369 | 0.0046036
92 | 0.98837 | -0.2208 | 0 | 0
93 | 0.98722 | -0.24292 | 0.0017999 | 0.0004511
94 | 0.98243 | -0.33578 | 0 | 0
95 | 0.98714 | -0.24455 | 0.0035239 | 0.00088318
96 | 0.97482 | -0.48403 | 0.0036534 | 0.00091563
97 | 0.97905 | -0.401 | 0.007798 | 0.0019544
98 | 0.9789 | -0.40395 | 0.0075392 | 0.0018895
99 | 0.97803 | -0.42087 | 0.0054586 | 0.0013681
100 | 0.9772 | -0.43725 | 0 | 0
101 | 0.97709 | -0.43934 | 0.0053829 | 0.0013491
102 | 0.97659 | -0.44926 | 0.0056948 | 0.0014273
103 | 0.9762 | -0.45696 | 0.0057117 | 0.0014315
104 | 0.97604 | -0.45993 | 0.0056511 | 0.0014163
105 | 0.97522 | -0.47613 | 0.0050858 | 0.0012746
106 | 0.97656 | -0.44978 | 0 | 0
107 | 0.97507 | -0.47915 | 0 | 0
108 | 0.97655 | -0.45001 | 0.0052917 | 0.0013262
109 | 0.98238 | -0.33675 | 0.0056062 | 0.001405
110 | 0.97206 | -0.53849 | 0.00043783 | 0.00010973
111 | 0.97205 | -0.53869 | 0.00073526 | 0.00018427
112 | 0.97208 | -0.53815 | 0.0015854 | 0.00039734
113 | 0.9721 | -0.53778 | 0.0014943 | 0.00037451
114 | 0.97213 | -0.53727 | 0.0017972 | 0.00045043
115 | 0.97039 | -0.5713 | 0.0074488 | 0.0018668
116 | 0.97037 | -0.5716 | 0.0076364 | 0.0019139
117 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0012562 | -0.00031483 | 0.0012562 | 0.0003147 | 1.6089e-08 | -1.345e-07 | 0.0019198 | 0.0019197 | 0.0019198 | 0.97368 | -0.50659 | 0.97369 | -0.50632 | 0.52741
1 | -0.0020965 | -0.00052528 | 0.0020965 | 0.00052512 | 6.1378e-08 | -1.5907e-07 | 0.0032038 | 0.0032037 | 0.0032038 | 0.97369 | -0.50632 | 0.97372 | -0.5057 | 0.88017
2 | -0.010823 | -0.0027133 | 0.010867 | 0.0027359 | 4.3485e-05 | 2.2534e-05 | 0.01654 | 0.016538 | 0.01654 | 0.97372 | -0.5057 | 0.978 | -0.42169 | 4.5439
3 | 0.0087265 | 0.0021882 | -0.0087261 | -0.002188 | 4.2342e-07 | 1.9202e-07 | 0.013336 | 0.013336 | 0.013336 | 0.97372 | -0.5057 | 0.97367 | -0.50672 | 3.6637
4 | -0.07129 | -0.018014 | 0.071434 | 0.018106 | 0.00014429 | 9.1937e-05 | 0.10852 | 0.10852 | 0.10852 | 0.978 | -0.42169 | 0.98016 | -0.37956 | 29.8133
5 | 0.060423 | 0.015278 | -0.060112 | -0.01508 | 0.00031169 | 0.00019826 | 0.091982 | 0.091983 | 0.091983 | 0.978 | -0.42169 | 0.97249 | -0.52984 | 25.27
6 | 0.0081223 | 0.0020367 | -0.0081208 | -0.0020361 | 1.5273e-06 | 6.4882e-07 | 0.012413 | 0.012413 | 0.012413 | 0.97367 | -0.50672 | 0.97347 | -0.51067 | 3.4103
7 | 0.0026091 | 0.00065373 | -0.002609 | -0.00065388 | 9.3971e-08 | -1.5083e-07 | 0.0039148 | 0.0039148 | 0.0039148 | 0.99172 | -0.15666 | 0.99168 | -0.15741 | 1.0755
8 | -0.0026091 | -0.00065373 | 0.0026095 | 0.00065314 | 3.6768e-07 | -5.9037e-07 | 0.0039148 | 0.0039145 | 0.0039148 | 0.99172 | -0.15666 | 0.99187 | -0.1537 | 1.0755
9 | -0.0026095 | -0.00065314 | 0.0026095 | 0.00065308 | 3.9416e-08 | -6.3312e-08 | 0.0039145 | 0.0039144 | 0.0039145 | 0.99187 | -0.1537 | 0.99189 | -0.15338 | 1.0754
10 | 0.15795 | 0.040244 | -0.15787 | -0.040196 | 7.6918e-05 | 4.806e-05 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.99003 | -0.18892 | 0.9895 | -0.19902 | 13.0569
11 | -0.15795 | -0.040244 | 0.15825 | 0.040431 | 0.00029894 | 0.00018677 | 0.23763 | 0.23763 | 0.23763 | 0.99003 | -0.18892 | 0.99208 | -0.14978 | 13.0568
12 | 0.15714 | 0.040013 | -0.15709 | -0.039978 | 5.6156e-05 | 3.5081e-05 | 0.23654 | 0.23654 | 0.23654 | 0.9895 | -0.19902 | 0.98912 | -0.20644 | 12.9965
13 | 0.0038834 | 0.00097193 | -0.0038828 | -0.00097218 | 6.6576e-07 | -2.4953e-07 | 0.0058243 | 0.0058245 | 0.0058245 | 0.99208 | -0.14978 | 0.99189 | -0.15338 | 1.6001
14 | 0.26797 | 0.068679 | -0.26732 | -0.068261 | 0.00065789 | 0.00041756 | 0.40248 | 0.40248 | 0.40248 | 0.99208 | -0.14978 | 0.98942 | -0.20056 | 22.1142
15 | -0.43011 | -0.11008 | 0.43325 | 0.11209 | 0.0031442 | 0.0020057 | 0.64593 | 0.64593 | 0.64593 | 0.99208 | -0.14978 | 1 | 0 | 35.4908
16 | 0.0034205 | 0.00085673 | -0.0034199 | -0.0008571 | 6.3878e-07 | -3.6261e-07 | 0.0052335 | 0.0052338 | 0.0052338 | 0.97249 | -0.52984 | 0.97229 | -0.53376 | 1.4379
17 | 0.056691 | 0.014223 | -0.056652 | -0.014198 | 3.8944e-05 | 2.4753e-05 | 0.086749 | 0.086749 | 0.086749 | 0.97249 | -0.52984 | 0.97176 | -0.54426 | 23.8323
18 | -0.085596 | -0.021655 | 0.085736 | 0.021744 | 0.00013973 | 8.9147e-05 | 0.13002 | 0.13002 | 0.13002 | 0.98016 | -0.37956 | 0.98191 | -0.3456 | 35.7198
19 | -0.017438 | -0.0043722 | 0.017447 | 0.0043776 | 9.1354e-06 | 5.406e-06 | 0.026439 | 0.026439 | 0.026439 | 0.98145 | -0.35481 | 0.98201 | -0.34383 | 7.2636
20 | 0.017438 | 0.0043722 | -0.017434 | -0.0043695 | 4.6081e-06 | 2.7271e-06 | 0.026439 | 0.02644 | 0.02644 | 0.98145 | -0.35481 | 0.98117 | -0.36036 | 7.2636
21 | -0.020724 | -0.0051988 | 0.020729 | 0.005202 | 5.2484e-06 | 3.1794e-06 | 0.031404 | 0.031404 | 0.031404 | 0.98201 | -0.34383 | 0.98229 | -0.33851 | 8.6276
22 | 0.0032768 | 0.00082119 | -0.0032767 | -0.00082122 | 4.7129e-08 | -3.4333e-08 | 0.0049651 | 0.0049652 | 0.0049652 | 0.98201 | -0.34383 | 0.982 | -0.34413 | 1.3641
23 | 0.0087386 | 0.0021903 | -0.0087376 | -0.0021898 | 1.0179e-06 | 4.5629e-07 | 0.013253 | 0.013253 | 0.013253 | 0.98117 | -0.36036 | 0.98105 | -0.3628 | 3.6409
24 | 0.0076037 | 0.0019058 | -0.0076009 | -0.0019047 | 2.735e-06 | 1.0812e-06 | 0.01163 | 0.011631 | 0.011631 | 0.97284 | -0.52306 | 0.97246 | -0.53061 | 3.1952
25 | -0.0076037 | -0.0019058 | 0.0076082 | 0.0019076 | 4.4916e-06 | 1.7744e-06 | 0.01163 | 0.01163 | 0.01163 | 0.97284 | -0.52306 | 0.97347 | -0.51067 | 3.1951
26 | 0.0076009 | 0.0019047 | -0.0075994 | -0.0019041 | 1.5081e-06 | 5.9642e-07 | 0.011631 | 0.011631 | 0.011631 | 0.97246 | -0.53061 | 0.97225 | -0.53478 | 3.1952
27 | 0.01466 | 0.0036751 | -0.014656 | -0.0036732 | 3.3097e-06 | 1.8778e-06 | 0.021879 | 0.021879 | 0.021879 | 0.99702 | -0.057237 | 0.99678 | -0.061976 | 6.0108
28 | -0.039215 | -0.0098293 | 0.039322 | 0.0098968 | 0.00010725 | 6.7549e-05 | 0.058527 | 0.058527 | 0.058527 | 0.99702 | -0.057237 | 1 | 0 | 16.0789
29 | 0.26056 | 0.066568 | -0.25951 | -0.065901 | 0.0010513 | 0.000667 | 0.39232 | 0.39232 | 0.39232 | 0.98942 | -0.20056 | 0.98506 | -0.28437 | 21.5562
30 | -0.0078887 | -0.0019768 | 0.007892 | 0.0019781 | 3.276e-06 | 1.3145e-06 | 0.011922 | 0.011922 | 0.011922 | 0.98461 | -0.29309 | 0.98506 | -0.28437 | 3.2753
31 | 0.0078887 | 0.0019768 | -0.0078879 | -0.0019764 | 8.2323e-07 | 3.3045e-07 | 0.011922 | 0.011922 | 0.011922 | 0.98461 | -0.29309 | 0.9845 | -0.29528 | 3.2753
32 | 0.25162 | 0.063923 | -0.25118 | -0.063643 | 0.00044156 | 0.00028002 | 0.3804 | 0.3804 | 0.3804 | 0.98506 | -0.28437 | 0.98317 | -0.32089 | 20.9012
33 | 0.0043274 | 0.0010841 | -0.0043269 | -0.0010842 | 4.469e-07 | -6.818e-08 | 0.0065405 | 0.0065406 | 0.0065406 | 0.9845 | -0.29528 | 0.98439 | -0.29745 | 1.7969
34 | 0.10698 | 0.026944 | -0.10692 | -0.026912 | 5.2304e-05 | 3.1841e-05 | 0.16322 | 0.16322 | 0.16322 | 0.97557 | -0.46918 | 0.97505 | -0.47941 | 8.968
35 | 0.010571 | 0.0026506 | -0.010568 | -0.0026489 | 3.2205e-06 | 1.6488e-06 | 0.016125 | 0.016125 | 0.016125 | 0.97557 | -0.46918 | 0.97524 | -0.47558 | 4.4299
36 | -0.11755 | -0.029595 | 0.11758 | 0.029615 | 3.2069e-05 | 1.9694e-05 | 0.17934 | 0.17934 | 0.17934 | 0.97557 | -0.46918 | 0.97586 | -0.46348 | 9.854
37 | 0.10692 | 0.026912 | -0.10687 | -0.026879 | 5.4289e-05 | 3.3051e-05 | 0.16322 | 0.16322 | 0.16322 | 0.97505 | -0.47941 | 0.97451 | -0.49004 | 8.9681
38 | 0.008241 | 0.0020657 | -0.0082382 | -0.0020645 | 2.7806e-06 | 1.1946e-06 | 0.012574 | 0.012574 | 0.012574 | 0.97524 | -0.47558 | 0.97489 | -0.48266 | 3.4545
39 | -0.11981 | -0.030173 | 0.11984 | 0.030193 | 3.2923e-05 | 2.0249e-05 | 0.18274 | 0.18274 | 0.18274 | 0.97586 | -0.46348 | 0.97615 | -0.45773 | 10.0407
40 | -0.0026729 | -0.00066987 | 0.0026731 | 0.00066962 | 1.8396e-07 | -2.448e-07 | 0.0040938 | 0.0040937 | 0.0040938 | 0.97156 | -0.54805 | 0.97164 | -0.54661 | 1.1247
41 | 0.0026729 | 0.00066987 | -0.0026729 | -0.0006699 | 2.1509e-08 | -2.8617e-08 | 0.0040938 | 0.0040938 | 0.0040938 | 0.97156 | -0.54805 | 0.97156 | -0.54822 | 1.1247
42 | 0.030095 | 0.0075567 | -0.030057 | -0.0075329 | 3.7974e-05 | 2.3714e-05 | 0.046094 | 0.046094 | 0.046094 | 0.97164 | -0.54661 | 0.9703 | -0.57309 | 12.6632
43 | -0.053496 | -0.013429 | 0.053529 | 0.01345 | 3.3029e-05 | 2.0976e-05 | 0.081935 | 0.081935 | 0.081935 | 0.97164 | -0.54661 | 0.97229 | -0.53367 | 22.5096
44 | 0.020729 | 0.0052025 | -0.020722 | -0.0051984 | 6.883e-06 | 4.1796e-06 | 0.031747 | 0.031748 | 0.031748 | 0.97164 | -0.54661 | 0.97129 | -0.55357 | 8.7219
45 | 0.014355 | 0.0036004 | -0.014348 | -0.0035964 | 6.999e-06 | 3.9975e-06 | 0.021942 | 0.021942 | 0.021942 | 0.97356 | -0.50866 | 0.97305 | -0.5189 | 6.0279
46 | -0.014355 | -0.0036004 | 0.014359 | 0.0036026 | 3.9035e-06 | 2.2293e-06 | 0.021942 | 0.021941 | 0.021942 | 0.97356 | -0.50866 | 0.97385 | -0.50296 | 6.0279
47 | 0.011077 | 0.0027765 | -0.011076 | -0.0027761 | 8.1766e-07 | 4.2892e-07 | 0.016939 | 0.016939 | 0.016939 | 0.97305 | -0.5189 | 0.97297 | -0.52045 | 4.6536
48 | -0.01745 | -0.0043772 | 0.017455 | 0.0043802 | 5.057e-06 | 3.0004e-06 | 0.026664 | 0.026664 | 0.026664 | 0.97385 | -0.50296 | 0.97416 | -0.49688 | 7.3252
49 | 0.080587 | 0.020282 | -0.080579 | -0.020277 | 7.7841e-06 | 4.5551e-06 | 0.12308 | 0.12308 | 0.12308 | 0.97451 | -0.49004 | 0.97441 | -0.49206 | 6.7628
50 | 0.026283 | 0.0065977 | -0.02627 | -0.0065895 | 1.318e-05 | 8.1632e-06 | 0.040136 | 0.040137 | 0.040137 | 0.97451 | -0.49004 | 0.97397 | -0.50056 | 11.0265
51 | 0.23442 | 0.059442 | -0.23401 | -0.059184 | 0.0004066 | 0.0002575 | 0.35504 | 0.35504 | 0.35504 | 0.98317 | -0.32089 | 0.98131 | -0.35704 | 19.5076
52 | 0.016759 | 0.0042016 | -0.016754 | -0.0041991 | 4.2252e-06 | 2.4821e-06 | 0.025365 | 0.025365 | 0.025365 | 0.98317 | -0.32089 | 0.9829 | -0.32619 | 6.9683
53 | 0.21989 | 0.055642 | -0.21974 | -0.055549 | 0.0001479 | 9.3539e-05 | 0.33362 | 0.33362 | 0.33362 | 0.98131 | -0.35704 | 0.98059 | -0.37107 | 18.331
54 | 0.014122 | 0.0035418 | -0.01412 | -0.0035407 | 1.9416e-06 | 1.1e-06 | 0.021415 | 0.021415 | 0.021415 | 0.98131 | -0.35704 | 0.98116 | -0.35993 | 5.8831
55 | 0.0086777 | 0.0021749 | -0.0086773 | -0.0021747 | 3.4045e-07 | 1.5122e-07 | 0.013137 | 0.013137 | 0.013137 | 0.9829 | -0.32619 | 0.98286 | -0.32701 | 3.6091
56 | 0.21577 | 0.054553 | -0.21557 | -0.054427 | 0.00019918 | 0.00012591 | 0.3276 | 0.3276 | 0.3276 | 0.98059 | -0.37107 | 0.9796 | -0.39034 | 17.9998
57 | 0.012756 | 0.003199 | -0.012753 | -0.0031971 | 3.4083e-06 | 1.8747e-06 | 0.019346 | 0.019347 | 0.019347 | 0.98116 | -0.35993 | 0.98087 | -0.36554 | 5.315
58 | 0.0082705 | 0.0020728 | -0.0082703 | -0.0020727 | 1.5598e-07 | 6.7892e-08 | 0.012683 | 0.012683 | 0.012683 | 0.9703 | -0.57309 | 0.97028 | -0.57349 | 3.4844
59 | -0.053529 | -0.01345 | 0.053532 | 0.013451 | 2.6052e-06 | 1.6545e-06 | 0.081935 | 0.081935 | 0.081935 | 0.97229 | -0.53367 | 0.97234 | -0.53265 | 22.5095
60 | 0.019543 | 0.0049031 | -0.019535 | -0.0048981 | 8.2451e-06 | 4.9735e-06 | 0.029942 | 0.029943 | 0.029943 | 0.97129 | -0.55357 | 0.97084 | -0.56243 | 8.226
61 | 0.018378 | 0.0046129 | -0.018373 | -0.0046104 | 4.2248e-06 | 2.5258e-06 | 0.028067 | 0.028067 | 0.028067 | 0.97441 | -0.49206 | 0.97416 | -0.49688 | 7.7107
62 | 0.062202 | 0.015664 | -0.06215 | -0.015636 | 5.1652e-05 | 2.8311e-05 | 0.095015 | 0.095017 | 0.095017 | 0.97441 | -0.49206 | 0.97352 | -0.50944 | 5.2207
63 | 0.021511 | 0.0053967 | -0.021503 | -0.0053923 | 7.2551e-06 | 4.4204e-06 | 0.032865 | 0.032865 | 0.032865 | 0.97397 | -0.50056 | 0.97362 | -0.50764 | 9.029
64 | 0.006104 | 0.0015297 | -0.0061037 | -0.0015296 | 2.7478e-07 | 7.1526e-08 | 0.0093372 | 0.0093372 | 0.0093372 | 0.97276 | -0.52451 | 0.97271 | -0.52546 | 2.5652
65 | -0.006104 | -0.0015297 | 0.0061047 | 0.0015299 | 6.4401e-07 | 1.6759e-07 | 0.0093372 | 0.0093371 | 0.0093372 | 0.97276 | -0.52451 | 0.97287 | -0.5223 | 2.5652
66 | 0.0030518 | 0.00076475 | -0.0030517 | -0.00076482 | 8.2941e-08 | -7.2887e-08 | 0.0046684 | 0.0046685 | 0.0046685 | 0.97271 | -0.52546 | 0.97268 | -0.52603 | 1.2825
67 | -0.011075 | -0.0027756 | 0.011076 | 0.0027761 | 9.7561e-07 | 5.118e-07 | 0.016939 | 0.016939 | 0.016939 | 0.97287 | -0.5223 | 0.97297 | -0.52045 | 4.6536
68 | -0.062081 | -0.015594 | 0.06215 | 0.015636 | 6.8839e-05 | 4.1784e-05 | 0.095018 | 0.095017 | 0.095018 | 0.97234 | -0.53265 | 0.97352 | -0.50944 | 8.7013
69 | 0.011993 | 0.0030064 | -0.011991 | -0.0030056 | 1.6049e-06 | 8.6908e-07 | 0.018339 | 0.018339 | 0.018339 | 0.97311 | -0.5177 | 0.97296 | -0.5205 | 5.0381
70 | -0.011993 | -0.0030064 | 0.011995 | 0.0030079 | 2.604e-06 | 1.41e-06 | 0.018339 | 0.018338 | 0.018339 | 0.97311 | -0.5177 | 0.97334 | -0.51314 | 5.0381
71 | 0.011991 | 0.0030056 | -0.01199 | -0.0030049 | 1.2369e-06 | 6.6983e-07 | 0.018339 | 0.018339 | 0.018339 | 0.97296 | -0.5205 | 0.97285 | -0.52267 | 5.0381
72 | -0.016736 | -0.0041961 | 0.016741 | 0.0041987 | 4.3897e-06 | 2.5871e-06 | 0.025587 | 0.025587 | 0.025587 | 0.97334 | -0.51314 | 0.97362 | -0.50764 | 7.0294
73 | -0.010615 | -0.0026607 | 0.010617 | 0.0026618 | 2.1395e-06 | 1.0917e-06 | 0.016107 | 0.016107 | 0.016107 | 0.98066 | -0.36977 | 0.98087 | -0.36554 | 4.4249
74 | 0.010615 | 0.0026607 | -0.010613 | -0.0026598 | 1.7731e-06 | 9.0485e-07 | 0.016107 | 0.016107 | 0.016107 | 0.98066 | -0.36977 | 0.98048 | -0.37327 | 4.4249
75 | 0.0034278 | 0.00085904 | -0.0034278 | -0.00085908 | 6.6594e-08 | -4.0137e-08 | 0.0052022 | 0.0052022 | 0.0052022 | 0.98048 | -0.37327 | 0.98046 | -0.37368 | 1.4292
76 | 0.15642 | 0.039812 | -0.15631 | -0.039743 | 0.00010825 | 6.9014e-05 | 0.23554 | 0.23554 | 0.23554 | 0.98912 | -0.20644 | 0.98837 | -0.2208 | 32.3543
77 | 0.0017139 | 0.00042928 | -0.0017139 | -0.00042954 | 5.7535e-08 | -2.5376e-07 | 0.0025907 | 0.0025908 | 0.0025908 | 0.98439 | -0.29745 | 0.98435 | -0.29815 | 0.71176
78 | -0.00069313 | -0.00017371 | 0.00069313 | 0.00017343 | 9.2808e-09 | -2.8487e-07 | 0.001044 | 0.0010439 | 0.001044 | 0.98794 | -0.22908 | 0.98796 | -0.2288 | 0.2868
79 | -0.019069 | -0.0047815 | 0.019076 | 0.0047858 | 7.2695e-06 | 4.3515e-06 | 0.028722 | 0.028722 | 0.028722 | 0.98796 | -0.2288 | 0.98837 | -0.2208 | 7.8906
80 | 0.018376 | 0.004608 | -0.018369 | -0.0046036 | 7.4732e-06 | 4.4499e-06 | 0.027678 | 0.027678 | 0.027678 | 0.98796 | -0.2288 | 0.98752 | -0.23733 | 7.6039
81 | 0.0036536 | 0.00091553 | -0.0036534 | -0.00091563 | 2.3747e-07 | -1.0189e-07 | 0.0055767 | 0.0055768 | 0.0055768 | 0.97489 | -0.48266 | 0.97482 | -0.48403 | 1.5321
82 | -0.13284 | -0.033452 | 0.13289 | 0.033483 | 4.9096e-05 | 3.0424e-05 | 0.20256 | 0.20256 | 0.20256 | 0.97615 | -0.45773 | 0.97655 | -0.45001 | 11.1298
83 | -0.017269 | -0.0043281 | 0.01727 | 0.0043288 | 1.1273e-06 | 6.6755e-07 | 0.026363 | 0.026363 | 0.026363 | 0.97474 | -0.48559 | 0.97481 | -0.48422 | 7.2426
84 | -0.020777 | -0.0052076 | 0.020782 | 0.0052106 | 5.0243e-06 | 3.0494e-06 | 0.031715 | 0.031715 | 0.031715 | 0.97481 | -0.48422 | 0.97507 | -0.47915 | 8.713
85 | 0.20788 | 0.052499 | -0.20777 | -0.052432 | 0.00010618 | 6.7062e-05 | 0.31591 | 0.31591 | 0.31591 | 0.9796 | -0.39034 | 0.97905 | -0.401 | 17.3577
86 | 0.015092 | 0.0037844 | -0.015085 | -0.0037807 | 6.3774e-06 | 3.6887e-06 | 0.023132 | 0.023132 | 0.023132 | 0.97084 | -0.56243 | 0.97039 | -0.5713 | 6.355
87 | -0.085736 | -0.021744 | 0.0859 | 0.021849 | 0.00016383 | 0.00010452 | 0.13002 | 0.13002 | 0.13002 | 0.98191 | -0.3456 | 0.98395 | -0.30594 | 35.7198
88 | 0.0092198 | 0.0023111 | -0.0092181 | -0.0023103 | 1.6695e-06 | 7.7965e-07 | 0.013967 | 0.013967 | 0.013967 | 0.98229 | -0.33851 | 0.98209 | -0.34232 | 3.837
89 | -0.029949 | -0.0075131 | 0.029962 | 0.0075211 | 1.2974e-05 | 8.0906e-06 | 0.045371 | 0.045371 | 0.045371 | 0.98229 | -0.33851 | 0.98275 | -0.32943 | 12.4646
90 | -0.041737 | -0.010473 | 0.041784 | 0.010502 | 4.681e-05 | 2.9562e-05 | 0.0632 | 0.0632 | 0.0632 | 0.98275 | -0.32943 | 0.98395 | -0.30594 | 17.3626
91 | 0.011775 | 0.0029515 | -0.011773 | -0.0029505 | 1.9227e-06 | 1.0262e-06 | 0.017829 | 0.017829 | 0.017829 | 0.98275 | -0.32943 | 0.98258 | -0.33286 | 4.898
92 | -0.13137 | -0.033275 | 0.13178 | 0.033537 | 0.00041063 | 0.00026245 | 0.19879 | 0.19879 | 0.19879 | 0.98395 | -0.30594 | 0.98731 | -0.24108 | 54.6134
93 | 0.0036855 | 0.00092353 | -0.0036853 | -0.00092362 | 2.0027e-07 | -9.0184e-08 | 0.0055734 | 0.0055735 | 0.0055735 | 0.98395 | -0.30594 | 0.9839 | -0.30708 | 1.5312
94 | 0.0056072 | 0.0014052 | -0.0056064 | -0.0014051 | 7.8132e-07 | 1.3412e-07 | 0.0084916 | 0.0084917 | 0.0084917 | 0.98258 | -0.33286 | 0.98243 | -0.33578 | 2.3329
95 | 0.0053246 | 0.0013342 | -0.0053241 | -0.0013341 | 4.6828e-07 | 5.1739e-08 | 0.0080248 | 0.0080249 | 0.0080249 | 0.98731 | -0.24108 | 0.98722 | -0.24292 | 2.2046
96 | -0.1371 | -0.034871 | 0.13724 | 0.034957 | 0.00013409 | 8.5714e-05 | 0.20682 | 0.20682 | 0.20682 | 0.98731 | -0.24108 | 0.98837 | -0.2208 | 56.818
97 | 0.0060509 | 0.001516 | -0.0060502 | -0.0015158 | 7.174e-07 | 1.8254e-07 | 0.0092607 | 0.0092608 | 0.0092608 | 0.97225 | -0.53478 | 0.97213 | -0.53727 | 2.5442
98 | 0.0035242 | 0.00088302 | -0.0035239 | -0.00088318 | 2.7347e-07 | -1.554e-07 | 0.0053119 | 0.005312 | 0.005312 | 0.98722 | -0.24292 | 0.98714 | -0.24455 | 1.4593
99 | 0.0056064 | 0.0014051 | -0.0056062 | -0.001405 | 2.5873e-07 | 4.444e-08 | 0.0084917 | 0.0084918 | 0.0084918 | 0.98243 | -0.33578 | 0.98238 | -0.33675 | 2.3329
100 | 0.19997 | 0.050478 | -0.19994 | -0.05046 | 2.8241e-05 | 1.7818e-05 | 0.30406 | 0.30406 | 0.30406 | 0.97905 | -0.401 | 0.9789 | -0.40395 | 16.7066
101 | 0.19241 | 0.048571 | -0.19225 | -0.048472 | 0.00015577 | 9.817e-05 | 0.2926 | 0.2926 | 0.2926 | 0.9789 | -0.40395 | 0.97803 | -0.42087 | 16.0769
102 | 0.18679 | 0.047104 | -0.18664 | -0.047012 | 0.00014633 | 9.2141e-05 | 0.28429 | 0.2843 | 0.2843 | 0.97803 | -0.42087 | 0.9772 | -0.43725 | 15.6206
103 | 0.14365 | 0.036211 | -0.14364 | -0.036202 | 1.4369e-05 | 8.9455e-06 | 0.21882 | 0.21882 | 0.21882 | 0.9772 | -0.43725 | 0.97709 | -0.43934 | 12.0232
104 | 0.042991 | 0.010801 | -0.042966 | -0.010786 | 2.4628e-05 | 1.557e-05 | 0.065474 | 0.065474 | 0.065474 | 0.9772 | -0.43725 | 0.97659 | -0.44926 | 17.9873
105 | 0.13826 | 0.034853 | -0.13819 | -0.03481 | 6.9054e-05 | 4.2896e-05 | 0.21062 | 0.21062 | 0.21062 | 0.97709 | -0.43934 | 0.97656 | -0.44978 | 11.5728
106 | 0.037272 | 0.0093586 | -0.037258 | -0.00935 | 1.3688e-05 | 8.6186e-06 | 0.056797 | 0.056797 | 0.056797 | 0.97659 | -0.44926 | 0.9762 | -0.45696 | 15.6035
107 | 0.031546 | 0.0079185 | -0.031542 | -0.0079157 | 4.4683e-06 | 2.7953e-06 | 0.048091 | 0.048091 | 0.048091 | 0.9762 | -0.45696 | 0.97604 | -0.45993 | 13.2117
108 | 0.025891 | 0.0064994 | -0.025871 | -0.0064871 | 1.9989e-05 | 1.2366e-05 | 0.039475 | 0.039475 | 0.039475 | 0.97604 | -0.45993 | 0.97522 | -0.47613 | 10.8449
109 | 0.020785 | 0.0052124 | -0.020782 | -0.0052106 | 2.9941e-06 | 1.8172e-06 | 0.031715 | 0.031715 | 0.031715 | 0.97522 | -0.47613 | 0.97507 | -0.47915 | 8.713
110 | 0.13819 | 0.03481 | -0.13819 | -0.034809 | 1.4964e-06 | 9.2956e-07 | 0.21062 | 0.21062 | 0.21062 | 0.97656 | -0.44978 | 0.97655 | -0.45001 | 11.5728
111 | 0.00073527 | 0.00018409 | -0.00073526 | -0.00018427 | 7.0824e-09 | -1.8029e-07 | 0.0011255 | 0.0011255 | 0.0011255 | 0.97206 | -0.53849 | 0.97205 | -0.53869 | 0.30921
112 | -0.0011731 | -0.00029382 | 0.0011731 | 0.00029364 | 1.911e-08 | -1.837e-07 | 0.0017957 | 0.0017956 | 0.0017957 | 0.97206 | -0.53849 | 0.97208 | -0.53815 | 0.49332
113 | -0.0027585 | -0.00069098 | 0.0027586 | 0.00069092 | 4.8887e-08 | -5.9359e-08 | 0.0042225 | 0.0042225 | 0.0042225 | 0.97208 | -0.53815 | 0.9721 | -0.53778 | 1.16
114 | -0.0042529 | -0.0010654 | 0.004253 | 0.0010654 | 1.0338e-07 | -1.4488e-08 | 0.0065098 | 0.0065098 | 0.0065098 | 0.9721 | -0.53778 | 0.97213 | -0.53727 | 1.7884
115 | 0.0076365 | 0.0019139 | -0.0076364 | -0.0019139 | 1.1125e-07 | 4.4471e-08 | 0.01171 | 0.01171 | 0.01171 | 0.97039 | -0.5713 | 0.97037 | -0.5716 | 3.217

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.47422 | 0.12198

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0012562 | 0.00031483
1 | 0.00084024 | 0.00021058
2 | 0.00060372 | 0.00015131
3 | 0.002609 | 0.00065388
4 | 0.00073012 | 0.00018299
5 | 0.0012732 | 0.00031911
6 | 0.0034199 | 0.0008571
7 | 0.056652 | 0.014198
8 | 0.014162 | 0.0035494
9 | 0.0086951 | 0.0021792
10 | 0.00051265 | 0.00012848
11 | 0.024555 | 0.0061542
12 | 0.014656 | 0.0036732
13 | 0.0067539 | 0.0016927
14 | 0.0035605 | 0.00089235
15 | 0.0023271 | 0.00058323
16 | 0.0022286 | 0.00055855
17 | 0.0026729 | 0.0006699
18 | 0.0032712 | 0.00081985
19 | 0.0030907 | 0.0007746
20 | 0.0080768 | 0.0020242
21 | 0.0039728 | 0.00099567
22 | 0.0013637 | 0.00034177
23 | 0.021786 | 0.0054601
24 | 0.0011783 | 0.0002953
25 | 0.0047593 | 0.0011928
26 | 0.003052 | 0.0007649
27 | 0.0049703 | 0.0012457
28 | 0.0085492 | 0.0021426
29 | 0.0047413 | 0.0011883
30 | 0.01199 | 0.0030049
31 | 0.00091864 | 0.00023023
32 | 0.0021357 | 0.00053526
33 | 0.0071852 | 0.0018008
34 | 0.00066347 | 0.00016628
35 | 0.002613 | 0.00065488
36 | 0.00069313 | 0.00017371
37 | 0.0045846 | 0.001149
38 | 0.013003 | 0.0032589
39 | 0.017269 | 0.0043281
40 | 0.0035065 | 0.00087881
41 | 0.0086773 | 0.0021747
42 | 0.0082703 | 0.0020727
43 | 0.0076927 | 0.001928
44 | 0.0044435 | 0.0011137
45 | 0.0047625 | 0.0011936
46 | 0.0030517 | 0.00076482
47 | 0.0017139 | 0.00042954
48 | 0.0034278 | 0.00085908
49 | 0.0032767 | 0.00082122
50 | 0.0092181 | 0.0023103
51 | 0.0061655 | 0.0015452
52 | 0.0036853 | 0.00092362
53 | 0.0087376 | 0.0021898
54 | 0.0015485 | 0.00038809
55 | 0.018369 | 0.0046036
56 | 0.0017999 | 0.0004511
57 | 0.0035239 | 0.00088318
58 | 0.0036534 | 0.00091563
59 | 0.007798 | 0.0019544
60 | 0.0075392 | 0.0018895
61 | 0.0054586 | 0.0013681
62 | 0.0053829 | 0.0013491
63 | 0.0056948 | 0.0014273
64 | 0.0057117 | 0.0014315
65 | 0.0056511 | 0.0014163
66 | 0.0050858 | 0.0012746
67 | 0.0052917 | 0.0013262
68 | 0.0056062 | 0.001405
69 | 0.00043783 | 0.00010973
70 | 0.00073526 | 0.00018427
71 | 0.0015854 | 0.00039734
72 | 0.0014943 | 0.00037451
73 | 0.0017972 | 0.00045043
74 | 0.0074488 | 0.0018668
75 | 0.0076364 | 0.0019139

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1