## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_194-6_0_7_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_194-6_0_7_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_194-6_0_7_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_194-6_0_7_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_194-6_0_7_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_194-6_0_7_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_194-6_0_7_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_194-6_0_7_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_194-6_0_7_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_194-6_0_7_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_194-6_0_7_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_194-6_0_7_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_194-6_0_7_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_194-6_0_7_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_194-6_0_7_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_194-6_0_7_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_194-6_0_7_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_194-6_0_7_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_194-6_0_7_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_194-6_0_7_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_194-6_0_7_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_194-6_0_7_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_194-6_0_7_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_194-6_0_7_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_194-6_0_7_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_194-6_0_7_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_194-6_0_7_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_194-6_0_7_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_194-6_0_7_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_194-6_0_7_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_194-6_0_7_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_194-6_0_7_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_194-6_0_7_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_194-6_0_7_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_194-6_0_7_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_194-6_0_7_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_194-6_0_7_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_194-6_0_7_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_194-6_0_7_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_194-6_0_7_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_194-6_0_7_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_194-6_0_7_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_194-6_0_7_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_194-6_0_7_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_194-6_0_7_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_194-6_0_7_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_194-6_0_7_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_194-6_0_7_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_194-6_0_7_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_194-6_0_7_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_194-6_0_7_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_194-6_0_7_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_194-6_0_7_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_194-6_0_7_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_194-6_0_7_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_194-6_0_7_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_194-6_0_7_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_194-6_0_7_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_194-6_0_7_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_194-6_0_7_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_194-6_0_7_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_194-6_0_7_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_194-6_0_7_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_194-6_0_7_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_194-6_0_7_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_194-6_0_7_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_194-6_0_7_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_194-6_0_7_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_194-6_0_7_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_194-6_0_7_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_194-6_0_7_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_194-6_0_7_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_194-6_0_7_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_194-6_0_7_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_194-6_0_7_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_194-6_0_7_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_194-6_0_7_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_194-6_0_7_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_194-6_0_7_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_194-6_0_7_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_194-6_0_7_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_194-6_0_7_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_194-6_0_7_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_194-6_0_7_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_194-6_0_7_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_194-6_0_7_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_194-6_0_7_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_194-6_0_7_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_194-6_0_7_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_194-6_0_7_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_194-6_0_7_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_194-6_0_7_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_194-6_0_7_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_194-6_0_7_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_194-6_0_7_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_194-6_0_7_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_194-6_0_7_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_194-6_0_7_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_194-6_0_7_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_194-6_0_7_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_194-6_0_7_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_194-6_0_7_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_194-6_0_7_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_194-6_0_7_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_194-6_0_7_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_194-6_0_7_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_194-6_0_7_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_194-6_0_7_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_194-6_0_7_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_194-6_0_7_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_194-6_0_7_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_194-6_0_7_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_194-6_0_7_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_194-6_0_7_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_194-6_0_7_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_194-6_0_7_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_194-6_0_7_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_194-6_0_7_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_194-6_0_7_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_365_0_node_185 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_194-6_0_7_load_0 | 0 | 0.0045195 | 0.0011327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_194-6_0_7_load_1 | 1 | 0.0013388 | 0.00033553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_194-6_0_7_load_3 | 3 | 0.0065626 | 0.0016447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_194-6_0_7_load_4 | 4 | 0.0026153 | 0.00065545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_194-6_0_7_load_5 | 5 | 0.0028345 | 0.0007104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_194-6_0_7_load_60 | 6 | 0.0034674 | 0.000869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_194-6_0_7_load_7 | 10 | 0.0044185 | 0.0011074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_194-6_0_7_load_109 | 12 | 0.0024468 | 0.00061322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_194-6_0_7_load_9 | 13 | 0.0030413 | 0.00076221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_194-6_0_7_load_15 | 15 | 0.0019045 | 0.0004773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_194-6_0_7_load_12 | 16 | 0.0016676 | 0.00041795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_194-6_0_7_load_10 | 17 | 0.0040572 | 0.0010168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_194-6_0_7_load_14 | 20 | 0.0007114 | 0.00017829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_194-6_0_7_load_17 | 21 | 0.0070841 | 0.0017754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_194-6_0_7_load_121 | 23 | 0.0064655 | 0.0016204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_194-6_0_7_load_118 | 25 | 0.0069143 | 0.0017329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_194-6_0_7_load_19 | 26 | 0.0059668 | 0.0014954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_194-6_0_7_load_22 | 29 | 0.0059952 | 0.0015026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_194-6_0_7_load_47 | 32 | 0.0059507 | 0.0014914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_194-6_0_7_load_27 | 34 | 0.0064136 | 0.0016074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_194-6_0_7_load_94 | 36 | 0.011267 | 0.0028238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_194-6_0_7_load_106 | 37 | 0.0057744 | 0.0014472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_194-6_0_7_load_26 | 39 | 0.005419 | 0.0013581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_194-6_0_7_load_42 | 40 | 0.0053474 | 0.0013402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_194-6_0_7_load_69 | 44 | 0.0074764 | 0.0018738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_194-6_0_7_load_78 | 45 | 0.0080111 | 0.0020078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_194-6_0_7_load_105 | 47 | 0.0064128 | 0.0016072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_194-6_0_7_load_30 | 48 | 0.0074015 | 0.001855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_194-6_0_7_load_67 | 49 | 0.0073133 | 0.0018329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_194-6_0_7_load_65 | 50 | 0.0061586 | 0.0015435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_194-6_0_7_load_89 | 51 | 0.0082373 | 0.0020645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_194-6_0_7_load_29 | 55 | 0.0074493 | 0.001867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_194-6_0_7_load_32 | 56 | 0.0027869 | 0.00069847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_194-6_0_7_load_31 | 57 | 0.0029009 | 0.00072703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_194-6_0_7_load_34 | 58 | 0.0027875 | 0.00069862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_194-6_0_7_load_76 | 59 | 0.013717 | 0.0034379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_194-6_0_7_load_73 | 62 | 0.011502 | 0.0028826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_194-6_0_7_load_83 | 64 | 0.024072 | 0.006033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_194-6_0_7_load_112 | 67 | 0.025284 | 0.0063369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_194-6_0_7_load_120 | 68 | 0.013774 | 0.0034521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_194-6_0_7_load_103 | 69 | 0.021145 | 0.0052995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_194-6_0_7_load_116 | 70 | 0.027897 | 0.0069915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_194-6_0_7_load_104 | 73 | 0.017989 | 0.0045084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_194-6_0_7_load_74 | 74 | 0.011997 | 0.0030069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_194-6_0_7_load_79 | 76 | 0.011741 | 0.0029425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_194-6_0_7_load_39 | 77 | 0.0048871 | 0.0012248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_194-6_0_7_load_40 | 78 | 0.0048377 | 0.0012125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_194-6_0_7_load_56 | 81 | 0.0019047 | 0.00047737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_194-6_0_7_load_71 | 83 | 0.0040942 | 0.0010261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_194-6_0_7_load_64 | 85 | 0.0040956 | 0.0010264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_194-6_0_7_load_62 | 87 | 0.0033862 | 0.00084867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_194-6_0_7_load_57 | 88 | 0.0025208 | 0.00063176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_194-6_0_7_load_46 | 90 | 0.0053508 | 0.001341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_194-6_0_7_load_45 | 91 | 0.0067493 | 0.0016915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_194-6_0_7_load_84 | 92 | 0.0067493 | 0.0016915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_194-6_0_7_load_92 | 93 | 0.0053474 | 0.0013402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_194-6_0_7_load_68 | 96 | 0.0066977 | 0.0016786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_194-6_0_7_load_72 | 98 | 0.0040956 | 0.0010264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_194-6_0_7_load_113 | 100 | 0.0035303 | 0.00088478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_194-6_0_7_load_66 | 103 | 0.0039574 | 0.00099182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_194-6_0_7_load_119 | 104 | 0.0048267 | 0.0012097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_194-6_0_7_load_80 | 105 | 0.006516 | 0.0016331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_194-6_0_7_load_117 | 106 | 0.006805 | 0.0017055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_194-6_0_7_load_115 | 108 | 0.0077978 | 0.0019543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_194-6_0_7_load_93 | 109 | 0.0019414 | 0.00048655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_194-6_0_7_load_90 | 110 | 0.0066568 | 0.0016683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_194-6_0_7_load_96 | 111 | 0.010521 | 0.0026368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_194-6_0_7_load_97 | 112 | 0.012482 | 0.0031282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_194-6_0_7_load_101 | 115 | 0.013518 | 0.003388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_194-6_0_7_load_102 | 116 | 0.015596 | 0.0039086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_194-6_0_7_load_108 | 117 | 0.0080104 | 0.0020076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_194-6_0_7_load_110 | 118 | 0.0038142 | 0.00095593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 54 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_194-6_0_7_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00067334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_194-6_0_7_line_1 |  | 0 | 2 | 0.019446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_194-6_0_7_line_2 |  | 1 | 3 | 0.030565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_194-6_0_7_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0025165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_194-6_0_7_line_4 |  | 2 | 5 | 0.032418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_194-6_0_7_line_5 |  | 3 | 6 | 0.030766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_194-6_0_7_line_6 |  | 4 | 7 | 0.058261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_194-6_0_7_line_7 |  | 5 | 8 | 0.0067342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_194-6_0_7_line_8 |  | 6 | 9 | 0.02019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_194-6_0_7_line_9 |  | 7 | 10 | 0.022785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_194-6_0_7_line_10 |  | 7 | 11 | 0.012253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_194-6_0_7_line_11 |  | 8 | 12 | 0.005959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_194-6_0_7_line_12 |  | 9 | 88 | 0.046253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_194-6_0_7_line_13 |  | 9 | 99 | 0.020795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_194-6_0_7_line_14 |  | 10 | 13 | 0.014512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_194-6_0_7_line_15 |  | 11 | 14 | 0.03536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_194-6_0_7_line_16 |  | 11 | 15 | 0.028548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_194-6_0_7_line_17 |  | 12 | 117 | 0.013499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_194-6_0_7_line_18 |  | 14 | 16 | 0.026963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_194-6_0_7_line_19 |  | 14 | 17 | 0.033632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_194-6_0_7_line_20 |  | 15 | 18 | 0.032407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_194-6_0_7_line_21 |  | 16 | 19 | 0.024587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_194-6_0_7_line_22 |  | 18 | 21 | 0.011614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_194-6_0_7_line_23 |  | 18 | 22 | 0.021201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_194-6_0_7_line_24 |  | 19 | 20 | 0.029248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_194-6_0_7_line_25 |  | 22 | 23 | 0.020535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_194-6_0_7_line_26 |  | 22 | 24 | 0.02574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_194-6_0_7_line_27 |  | 24 | 25 | 0.024437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_194-6_0_7_line_28 |  | 26 | 27 | 0.0091972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_194-6_0_7_line_29 |  | 26 | 28 | 0.013883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_194-6_0_7_line_30 |  | 27 | 29 | 0.013711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_194-6_0_7_line_31 |  | 27 | 30 | 0.014718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_194-6_0_7_line_32 |  | 28 | 31 | 0.028526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_194-6_0_7_line_33 |  | 29 | 32 | 0.020566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_194-6_0_7_line_34 |  | 30 | 33 | 0.010039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_194-6_0_7_line_35 |  | 30 | 34 | 0.037413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_194-6_0_7_line_36 |  | 31 | 35 | 0.00709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_194-6_0_7_line_37 |  | 31 | 36 | 0.0096013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_194-6_0_7_line_38 |  | 32 | 38 | 0.014626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_194-6_0_7_line_39 |  | 33 | 37 | 0.02981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_194-6_0_7_line_40 |  | 34 | 39 | 0.0048285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_194-6_0_7_line_41 |  | 35 | 51 | 0.0066206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_194-6_0_7_line_42 |  | 36 | 52 | 0.018164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_194-6_0_7_line_43 |  | 37 | 53 | 0.027205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_194-6_0_7_line_44 |  | 38 | 40 | 0.020903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_194-6_0_7_line_45 |  | 39 | 54 | 0.0039444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_194-6_0_7_line_46 |  | 40 | 89 | 0.0072493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_194-6_0_7_line_47 |  | 41 | 42 | 0.024169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_194-6_0_7_line_48 |  | 41 | 43 | 0.043323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_194-6_0_7_line_49 |  | 41 | 44 | 0.0064585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
50 | LV_194-6_0_7_line_50 |  | 42 | 45 | 0.010888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_194-6_0_7_line_51 |  | 43 | 49 | 0.011656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_194-6_0_7_line_52 |  | 43 | 50 | 0.018155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_194-6_0_7_line_53 |  | 43 | 46 | 0.047056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_194-6_0_7_line_54 |  | 44 | 96 | 0.021669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_194-6_0_7_line_55 |  | 46 | 47 | 0.009674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_194-6_0_7_line_56 |  | 46 | 48 | 0.0057841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_194-6_0_7_line_57 |  | 48 | 54 | 0.036392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_194-6_0_7_line_58 |  | 51 | 110 | 0.023555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_194-6_0_7_line_59 |  | 52 | 109 | 0.0072614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_194-6_0_7_line_60 |  | 53 | 72 | 0.005196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_194-6_0_7_line_61 |  | 53 | 113 | 0.036038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_194-6_0_7_line_62 |  | 54 | 55 | 0.046898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_194-6_0_7_line_63 |  | 55 | 56 | 0.046403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_194-6_0_7_line_64 |  | 56 | 57 | 0.01499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_194-6_0_7_line_65 |  | 58 | 59 | 0.0088136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_194-6_0_7_line_66 |  | 59 | 71 | 0.036415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_194-6_0_7_line_67 |  | 60 | 61 | 0.023227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_194-6_0_7_line_68 |  | 60 | 62 | 0.019609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_194-6_0_7_line_69 |  | 61 | 72 | 0.037618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_194-6_0_7_line_70 |  | 61 | 73 | 0.040184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_194-6_0_7_line_71 |  | 62 | 74 | 0.0028076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_194-6_0_7_line_72 |  | 63 | 64 | 0.044003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_194-6_0_7_line_73 |  | 63 | 65 | 0.07481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_194-6_0_7_line_74 |  | 63 | 66 | 0.057929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_194-6_0_7_line_75 |  | 63 | 67 | 0.024039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_194-6_0_7_line_76 |  | 64 | 75 | 0.012481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_194-6_0_7_line_77 |  | 65 | 70 | 0.003389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_194-6_0_7_line_78 |  | 66 | 68 | 0.022487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_194-6_0_7_line_79 |  | 66 | 69 | 0.018293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_194-6_0_7_line_80 |  | 69 | 73 | 0.0251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_194-6_0_7_line_81 |  | 71 | 82 | 0.034282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_194-6_0_7_line_82 |  | 72 | 104 | 0.049915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_194-6_0_7_line_83 |  | 75 | 76 | 0.11261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_194-6_0_7_line_84 |  | 76 | 105 | 0.0034605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_194-6_0_7_line_85 |  | 77 | 78 | 0.0063462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_194-6_0_7_line_86 |  | 78 | 79 | 0.021037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_194-6_0_7_line_87 |  | 79 | 80 | 0.023251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_194-6_0_7_line_88 |  | 80 | 81 | 0.053783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_194-6_0_7_line_89 |  | 81 | 86 | 0.0029962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_194-6_0_7_line_90 |  | 82 | 83 | 0.023257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_194-6_0_7_line_91 |  | 83 | 97 | 0.025652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_194-6_0_7_line_92 |  | 84 | 85 | 0.031367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_194-6_0_7_line_93 |  | 84 | 86 | 0.016538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_194-6_0_7_line_94 |  | 84 | 87 | 0.017455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_194-6_0_7_line_95 |  | 85 | 98 | 0.017481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
96 | LV_194-6_0_7_line_96 |  | 86 | 88 | 0.02471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_194-6_0_7_line_97 |  | 87 | 101 | 0.014652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_194-6_0_7_line_98 |  | 89 | 90 | 0.0052462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_194-6_0_7_line_99 |  | 90 | 93 | 0.026524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_194-6_0_7_line_100 |  | 91 | 92 | 0.028673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_194-6_0_7_line_101 |  | 92 | 94 | 0.018733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_194-6_0_7_line_102 |  | 93 | 95 | 0.026998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_194-6_0_7_line_103 |  | 94 | 102 | 0.043867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_194-6_0_7_line_104 |  | 94 | 95 | 0.048329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_194-6_0_7_line_105 |  | 96 | 97 | 0.012394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_194-6_0_7_line_106 |  | 97 | 98 | 0.012638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
107 | LV_194-6_0_7_line_107 |  | 99 | 100 | 0.007594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_194-6_0_7_line_108 |  | 101 | 103 | 0.0057669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_194-6_0_7_line_109 |  | 102 | 106 | 0.019501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_194-6_0_7_line_110 |  | 102 | 107 | 0.024206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_194-6_0_7_line_111 |  | 107 | 108 | 0.019391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_194-6_0_7_line_112 |  | 111 | 112 | 0.027773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_194-6_0_7_line_113 |  | 112 | 113 | 0.013096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_194-6_0_7_line_114 |  | 113 | 114 | 0.031153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_194-6_0_7_line_115 |  | 114 | 115 | 0.020582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_194-6_0_7_line_116 |  | 115 | 116 | 0.027124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_194-6_0_7_line_117 |  | 117 | 118 | 0.0035764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_194-6_0_7_trafo_28 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 119 | 54 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2694461.0368 | 1246466.6641 | 2694460.6868 | 1246467.2394
1 | 2694471.1429 | 1246450.0499 | 2694461.0368 | 1246466.6641
2 | 2694444.8027 | 1246493.3523 | 2694444.8027 | 1246493.3523 | 2694460.6868 | 1246467.2394
3 | 2694471.1429 | 1246450.0499 | 2694472.4249 | 1246447.8844
4 | 2694471.1429 | 1246450.0499 | 2694474.7356 | 1246452.1754 | 2694478.7588 | 1246454.3078 | 2694486.7357 | 1246459.1386 | 2694490.9856 | 1246462.6868 | 2694493.3906 | 1246467.273 | 2694494.1389 | 1246470.8453
5 | 2694440.3775 | 1246523.5543 | 2694440.776 | 1246507.5657 | 2694444.8027 | 1246493.3523
6 | 2694502.7358 | 1246398.1359 | 2694492.1811 | 1246416.137 | 2694476.72 | 1246440.9652 | 2694473.7906 | 1246445.5776 | 2694472.4249 | 1246447.8844
7 | 2694496.4698 | 1246476.9628 | 2694495.0897 | 1246475.384 | 2694494.1389 | 1246470.8453
8 | 2694445.355 | 1246543.0879 | 2694440.3569 | 1246524.3829 | 2694440.3775 | 1246523.5543
9 | 2694502.7358 | 1246398.1359 | 2694495.4383 | 1246394.2834 | 2694490.5534 | 1246391.7036 | 2694484.0454 | 1246385.4743
10 | 2694509.0534 | 1246387.6286 | 2694504.0636 | 1246395.8887 | 2694502.7358 | 1246398.1359
11 | 2694496.4698 | 1246476.9628 | 2694496.8258 | 1246477.3799 | 2694497.9249 | 1246482.6776
12 | 2694445.355 | 1246543.0879 | 2694432.8714 | 1246547.9817 | 2694423.7616 | 1246552.618 | 2694408.989 | 1246562.7239 | 2694405.5662 | 1246565.9806
13 | 2694465.5354 | 1246537.8386 | 2694445.355 | 1246543.0879
14 | 2694484.0149 | 1246372.9407 | 2694480.5758 | 1246379.1907 | 2694482.0474 | 1246383.5619 | 2694484.0454 | 1246385.4743
15 | 2694509.0534 | 1246387.6286 | 2694527.741 | 1246357.5813
16 | 2694509.0534 | 1246387.6286 | 2694521.9418 | 1246395.2731 | 2694530.4472 | 1246405.8384
17 | 2694499.9309 | 1246495.8657 | 2694499.9309 | 1246495.8657 | 2694498.6508 | 1246490.3855 | 2694499.0849 | 1246488.2686 | 2694497.9249 | 1246482.6776
18 | 2694527.741 | 1246357.5813 | 2694541.9819 | 1246334.6853
19 | 2694527.741 | 1246357.5813 | 2694513.4413 | 1246348.4131 | 2694508.4864 | 1246342.6408 | 2694506.0911 | 1246333.9258
20 | 2694528.9653 | 1246426.2531 | 2694531.4847 | 1246425.5594 | 2694533.3287 | 1246425.055 | 2694535.3548 | 1246424.498 | 2694536.5919 | 1246424.1508 | 2694539.0583 | 1246423.4674 | 2694541.2114 | 1246419.2096 | 2694530.4472 | 1246405.8384
21 | 2694554.8317 | 1246313.7241 | 2694546.8476 | 1246326.8624 | 2694541.9819 | 1246334.6853
22 | 2694528.9653 | 1246426.2531 | 2694526.1026 | 1246428.0977 | 2694525.0558 | 1246428.359 | 2694518.0511 | 1246429.8374
23 | 2694528.9653 | 1246426.2531 | 2694541.7439 | 1246438.8775 | 2694543.9953 | 1246441.2485
24 | 2694554.8317 | 1246313.7241 | 2694580.0864 | 1246328.6048
25 | 2694523.8456 | 1246445.4972 | 2694543.9953 | 1246441.2485
26 | 2694561.716 | 1246459.9675 | 2694561.4485 | 1246459.6852 | 2694543.9953 | 1246441.2485
27 | 2694538.1763 | 1246466.4416 | 2694545.949 | 1246464.653 | 2694557.5895 | 1246461.9476 | 2694561.716 | 1246459.9675
28 | 2694569.9082 | 1246623.6451 | 2694572.7417 | 1246624.1017 | 2694579.0597 | 1246624.4433
29 | 2694592.873 | 1246625.7017 | 2694587.0386 | 1246624.8747 | 2694579.0597 | 1246624.4433
30 | 2694569.9082 | 1246623.6451 | 2694556.3654 | 1246621.5014
31 | 2694564.7567 | 1246635.8945 | 2694570.0163 | 1246631.5528 | 2694569.9082 | 1246623.6451
32 | 2694592.873 | 1246625.7017 | 2694592.6963 | 1246627.7783 | 2694605.2319 | 1246621.5179 | 2694615.2835 | 1246614.206
33 | 2694535.9667 | 1246619.0168 | 2694544.9866 | 1246619.7003 | 2694556.3654 | 1246621.5014
34 | 2694564.7567 | 1246635.8945 | 2694573.3308 | 1246641.1574
35 | 2694564.7567 | 1246635.8945 | 2694560.1981 | 1246639.3911 | 2694543.7612 | 1246651.9943 | 2694537.2487 | 1246660.8042
36 | 2694615.2835 | 1246614.206 | 2694616.95 | 1246612.9872 | 2694617.8675 | 1246608.0425
37 | 2694615.2835 | 1246614.206 | 2694624.8541 | 1246614.974
38 | 2694521.3829 | 1246617.9116 | 2694535.9667 | 1246619.0168
39 | 2694573.3308 | 1246641.1574 | 2694574.2511 | 1246641.717 | 2694582.9393 | 1246656.4001 | 2694585.9722 | 1246667.6708
40 | 2694534.3276 | 1246664.6486 | 2694536.279 | 1246662.116 | 2694537.2487 | 1246660.8042
41 | 2694617.8675 | 1246608.0425 | 2694618.7603 | 1246603.2309 | 2694618.9074 | 1246601.5103
42 | 2694642.9601 | 1246616.427 | 2694624.8541 | 1246614.974
43 | 2694583.6591 | 1246694.1403 | 2694584.79 | 1246692.3903 | 2694587.5252 | 1246673.4417 | 2694585.9722 | 1246667.6708
44 | 2694521.3829 | 1246617.9116 | 2694520.928 | 1246597.0133
45 | 2694531.9201 | 1246667.7731 | 2694534.3276 | 1246664.6486
46 | 2694522.889 | 1246590.2701 | 2694520.864 | 1246594.074 | 2694520.928 | 1246597.0133
47 | 2694443.2216 | 1246652.7819 | 2694452.4535 | 1246663.7039 | 2694444.6734 | 1246669.7736
48 | 2694476.0484 | 1246624.8057 | 2694470.6339 | 1246630.3347 | 2694464.8028 | 1246637.3583 | 2694443.2216 | 1246652.7819
49 | 2694443.2216 | 1246652.7819 | 2694439.9662 | 1246648.9383 | 2694438.5468 | 1246648.8596
50 | 2694444.6734 | 1246669.7736 | 2694436.0883 | 1246676.4699
51 | 2694476.0484 | 1246624.8057 | 2694481.1112 | 1246619.0597 | 2694481.3563 | 1246615.0606
52 | 2694476.0484 | 1246624.8057 | 2694465.6807 | 1246615.9338 | 2694461.1842 | 1246615.5879
53 | 2694476.0484 | 1246624.8057 | 2694484.4309 | 1246637.3487 | 2694483.3992 | 1246638.0884 | 2694488.171 | 1246644.9141 | 2694489.3236 | 1246660.7556 | 2694495.8117 | 1246660.8591
54 | 2694417.863 | 1246645.2986 | 2694422.4766 | 1246645.6017 | 2694425.3375 | 1246648.127 | 2694438.5468 | 1246648.8596
55 | 2694503.1403 | 1246658.474 | 2694503.0023 | 1246660.9737 | 2694495.8117 | 1246660.8591
56 | 2694495.8117 | 1246660.8591 | 2694495.5458 | 1246666.637
57 | 2694531.9201 | 1246667.7731 | 2694495.5458 | 1246666.637
58 | 2694618.9074 | 1246601.5103 | 2694619.4849 | 1246594.7582 | 2694623.2534 | 1246588.2244 | 2694623.4918 | 1246578.9921
59 | 2694642.9601 | 1246616.427 | 2694643.1576 | 1246614.9402 | 2694643.0481 | 1246609.1797
60 | 2694583.6591 | 1246694.1403 | 2694580.8393 | 1246698.5098
61 | 2694583.6591 | 1246694.1403 | 2694619.769 | 1246695.7397
62 | 2694531.9201 | 1246667.7731 | 2694528.1942 | 1246672.5952 | 2694523.1651 | 1246678.1192 | 2694517.4286 | 1246684.4215 | 2694513.4422 | 1246686.1482 | 2694509.5848 | 1246691.6353 | 2694499.969 | 1246701.4785
63 | 2694499.969 | 1246701.4785 | 2694499.969 | 1246701.4785 | 2694498.9578 | 1246712.304 | 2694494.6502 | 1246715.2265 | 2694484.9196 | 1246719.9528 | 2694484.2548 | 1246726.1136 | 2694481.4203 | 1246729.9936 | 2694473.8929 | 1246733.9545
64 | 2694472.3515 | 1246748.8648 | 2694473.0489 | 1246742.8256 | 2694473.8929 | 1246733.9545 | 2694473.8929 | 1246733.9545
65 | 2694431.3875 | 1246737.4092 | 2694424.7988 | 1246731.5552
66 | 2694399.049 | 1246705.808 | 2694424.5109 | 1246731.2994 | 2694424.7988 | 1246731.5552
67 | 2694558.3371 | 1246728.5628 | 2694555.4003 | 1246732.2188 | 2694543.7618 | 1246746.6776
68 | 2694543.7618 | 1246746.6776 | 2694535.0379 | 1246740.8674 | 2694525.9302 | 1246740.2629
69 | 2694558.3371 | 1246728.5628 | 2694563.6215 | 1246721.2415 | 2694566.5458 | 1246718.3637 | 2694571.971 | 1246710.7444 | 2694574.273 | 1246708.0457 | 2694575.809 | 1246706.0019 | 2694577.3143 | 1246703.9911 | 2694580.8393 | 1246698.5098
70 | 2694558.3371 | 1246728.5628 | 2694581.786 | 1246732.4508 | 2694583.5085 | 1246734.3463 | 2694581.0644 | 1246747.9831
71 | 2694523.1288 | 1246740.077 | 2694525.9302 | 1246740.2629
72 | 2694526.8164 | 1246815.8158 | 2694520.3232 | 1246823.6182 | 2694516.864 | 1246825.9315 | 2694515.3252 | 1246848.0461 | 2694508.4179 | 1246851.0272
73 | 2694526.8164 | 1246815.8158 | 2694535.9282 | 1246804.8749 | 2694536.3538 | 1246805.193 | 2694543.2311 | 1246811.1961 | 2694554.579 | 1246821.1068 | 2694559.8843 | 1246825.7282 | 2694565.8108 | 1246832.6058 | 2694570.8182 | 1246830.3283 | 2694580.0171 | 1246828.14 | 2694584.7898 | 1246828.2606
74 | 2694526.8164 | 1246815.8158 | 2694535.9282 | 1246804.8749 | 2694536.3538 | 1246805.193 | 2694549.7382 | 1246799.6799 | 2694562.9714 | 1246792.2853 | 2694567.5563 | 1246790.4459 | 2694572.287 | 1246790.8327 | 2694576.125 | 1246790.8272
75 | 2694526.8164 | 1246815.8158 | 2694522.0951 | 1246809.6247 | 2694517.8989 | 1246806.044 | 2694507.2007 | 1246805.1344
76 | 2694507.8338 | 1246863.4941 | 2694508.4179 | 1246851.0272
77 | 2694588.1882 | 1246828.3371 | 2694584.7898 | 1246828.2606
78 | 2694576.125 | 1246790.8272 | 2694581.1058 | 1246793.531 | 2694585.4301 | 1246797.136 | 2694593.9407 | 1246804.4662
79 | 2694576.7692 | 1246772.7126 | 2694577.571 | 1246783.5336 | 2694577.1888 | 1246786.1851 | 2694576.125 | 1246790.8272
80 | 2694576.7692 | 1246772.7126 | 2694580.3487 | 1246751.9761 | 2694581.0644 | 1246747.9831
81 | 2694399.049 | 1246705.808 | 2694393.482 | 1246699.1032 | 2694377.6882 | 1246678.9476
82 | 2694534.8586 | 1246685.8003 | 2694545.3986 | 1246687.1694 | 2694551.0138 | 1246694.6313 | 2694580.8393 | 1246698.5098
83 | 2694507.8338 | 1246863.4941 | 2694479.198 | 1246865.595 | 2694419.2086 | 1246868.2639 | 2694395.4093 | 1246869.8345
84 | 2694395.4093 | 1246869.8345 | 2694391.9563 | 1246870.0624
85 | 2694317.3157 | 1246622.3532 | 2694321.2241 | 1246627.3531
86 | 2694334.9284 | 1246643.2624 | 2694329.2611 | 1246637.6346 | 2694321.2241 | 1246627.3531
87 | 2694350.4501 | 1246625.9516 | 2694339.7566 | 1246638.0129 | 2694334.9284 | 1246643.2624
88 | 2694350.4501 | 1246625.9516 | 2694386.2839 | 1246585.8445
89 | 2694388.2801 | 1246583.6102 | 2694386.2839 | 1246585.8445
90 | 2694377.6882 | 1246678.9476 | 2694392.6258 | 1246666.5314 | 2694392.9435 | 1246662.7113
91 | 2694405.4956 | 1246644.4861 | 2694398.5313 | 1246652.4591 | 2694397.5572 | 1246662.8627 | 2694392.9435 | 1246662.7113
92 | 2694404.1741 | 1246587.0547 | 2694403.6392 | 1246605.4602 | 2694398.9154 | 1246612.6905 | 2694398.0171 | 1246616.9127
93 | 2694388.2801 | 1246583.6102 | 2694390.799 | 1246585.3182 | 2694393.6762 | 1246585.8756 | 2694404.1741 | 1246587.0547
94 | 2694404.1741 | 1246587.0547 | 2694421.5858 | 1246588.2811
95 | 2694399.1725 | 1246633.5438 | 2694400.8859 | 1246622.2625 | 2694398.0171 | 1246616.9127 | 2694398.0171 | 1246616.9127
96 | 2694388.2801 | 1246583.6102 | 2694395.2879 | 1246575.7602 | 2694405.5662 | 1246565.9806
97 | 2694436.202 | 1246589.3107 | 2694421.5858 | 1246588.2811
98 | 2694522.889 | 1246590.2701 | 2694525.1667 | 1246585.5441
99 | 2694525.1667 | 1246585.5441 | 2694529.3666 | 1246576.8297 | 2694529.3722 | 1246559.9791
100 | 2694572.4846 | 1246546.8196 | 2694573.1617 | 1246549.963 | 2694572.2681 | 1246569.0299 | 2694570.1552 | 1246575.0391
101 | 2694568.5403 | 1246528.5063 | 2694572.4846 | 1246546.8196
102 | 2694520.5747 | 1246535.4692 | 2694528.8714 | 1246548.1889 | 2694529.3742 | 1246554.0903 | 2694529.3722 | 1246559.9791
103 | 2694577.3258 | 1246521.0073 | 2694590.8652 | 1246519.0773 | 2694592.2411 | 1246525.1817 | 2694568.5403 | 1246528.5063
104 | 2694568.5403 | 1246528.5063 | 2694545.6224 | 1246532.0103 | 2694520.5747 | 1246535.4692
105 | 2694405.4956 | 1246644.4861 | 2694417.863 | 1246645.2986
106 | 2694405.4956 | 1246644.4861 | 2694399.1725 | 1246633.5438
107 | 2694465.5354 | 1246537.8386 | 2694473.0508 | 1246536.7491
108 | 2694436.202 | 1246589.3107 | 2694441.9481 | 1246589.7996
109 | 2694573.1419 | 1246501.9594 | 2694577.3258 | 1246521.0073
110 | 2694577.3258 | 1246521.0073 | 2694553.3458 | 1246524.7834
111 | 2694548.9402 | 1246505.8988 | 2694553.3458 | 1246524.7834
112 | 2694632.7678 | 1246657.11 | 2694629.9903 | 1246669.7496 | 2694624.5621 | 1246683.5521
113 | 2694619.769 | 1246695.7397 | 2694624.5621 | 1246683.5521
114 | 2694619.769 | 1246695.7397 | 2694639.7886 | 1246700.0624 | 2694645.8114 | 1246708.9542
115 | 2694645.8114 | 1246708.9542 | 2694647.295 | 1246711.1462 | 2694648.8367 | 1246725.3039 | 2694648.0896 | 1246728.921
116 | 2694648.0896 | 1246728.921 | 2694646.9207 | 1246734.5804 | 2694644.6501 | 1246750.9233 | 2694643.6496 | 1246755.6643
117 | 2694496.4641 | 1246496.7444 | 2694499.9309 | 1246495.8657

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2694461.0368 | 1246466.6641
1 | 2694460.6868 | 1246467.2394
2 | 2694471.1429 | 1246450.0499
3 | 2694444.8027 | 1246493.3523
4 | 2694472.4249 | 1246447.8844
5 | 2694494.1389 | 1246470.8453
6 | 2694440.3775 | 1246523.5543
7 | 2694502.7358 | 1246398.1359
8 | 2694496.4698 | 1246476.9628
9 | 2694445.355 | 1246543.0879
10 | 2694484.0454 | 1246385.4743
11 | 2694509.0534 | 1246387.6286
12 | 2694497.9249 | 1246482.6776
13 | 2694484.0149 | 1246372.9407
14 | 2694527.741 | 1246357.5813
15 | 2694530.4472 | 1246405.8384
16 | 2694541.9819 | 1246334.6853
17 | 2694506.0911 | 1246333.9258
18 | 2694528.9653 | 1246426.2531
19 | 2694554.8317 | 1246313.7241
20 | 2694580.0864 | 1246328.6048
21 | 2694518.0511 | 1246429.8374
22 | 2694543.9953 | 1246441.2485
23 | 2694523.8456 | 1246445.4972
24 | 2694561.716 | 1246459.9675
25 | 2694538.1763 | 1246466.4416
26 | 2694579.0597 | 1246624.4433
27 | 2694569.9082 | 1246623.6451
28 | 2694592.873 | 1246625.7017
29 | 2694556.3654 | 1246621.5014
30 | 2694564.7567 | 1246635.8945
31 | 2694615.2835 | 1246614.206
32 | 2694535.9667 | 1246619.0168
33 | 2694573.3308 | 1246641.1574
34 | 2694537.2487 | 1246660.8042
35 | 2694617.8675 | 1246608.0425
36 | 2694624.8541 | 1246614.974
37 | 2694585.9722 | 1246667.6708
38 | 2694521.3829 | 1246617.9116
39 | 2694534.3276 | 1246664.6486
40 | 2694520.928 | 1246597.0133
41 | 2694443.2216 | 1246652.7819
42 | 2694444.6734 | 1246669.7736
43 | 2694476.0484 | 1246624.8057
44 | 2694438.5468 | 1246648.8596
45 | 2694436.0883 | 1246676.4699
46 | 2694495.8117 | 1246660.8591
47 | 2694503.1403 | 1246658.474
48 | 2694495.5458 | 1246666.637
49 | 2694481.3563 | 1246615.0606
50 | 2694461.1842 | 1246615.5879
51 | 2694618.9074 | 1246601.5103
52 | 2694642.9601 | 1246616.427
53 | 2694583.6591 | 1246694.1403
54 | 2694531.9201 | 1246667.7731
55 | 2694499.969 | 1246701.4785
56 | 2694473.8929 | 1246733.9545
57 | 2694472.3515 | 1246748.8648
58 | 2694431.3875 | 1246737.4092
59 | 2694424.7988 | 1246731.5552
60 | 2694543.7618 | 1246746.6776
61 | 2694558.3371 | 1246728.5628
62 | 2694525.9302 | 1246740.2629
63 | 2694526.8164 | 1246815.8158
64 | 2694508.4179 | 1246851.0272
65 | 2694584.7898 | 1246828.2606
66 | 2694576.125 | 1246790.8272
67 | 2694507.2007 | 1246805.1344
68 | 2694593.9407 | 1246804.4662
69 | 2694576.7692 | 1246772.7126
70 | 2694588.1882 | 1246828.3371
71 | 2694399.049 | 1246705.808
72 | 2694580.8393 | 1246698.5098
73 | 2694581.0644 | 1246747.9831
74 | 2694523.1288 | 1246740.077
75 | 2694507.8338 | 1246863.4941
76 | 2694395.4093 | 1246869.8345
77 | 2694317.3157 | 1246622.3532
78 | 2694321.2241 | 1246627.3531
79 | 2694334.9284 | 1246643.2624
80 | 2694350.4501 | 1246625.9516
81 | 2694386.2839 | 1246585.8445
82 | 2694377.6882 | 1246678.9476
83 | 2694392.9435 | 1246662.7113
84 | 2694404.1741 | 1246587.0547
85 | 2694398.0171 | 1246616.9127
86 | 2694388.2801 | 1246583.6102
87 | 2694421.5858 | 1246588.2811
88 | 2694405.5662 | 1246565.9806
89 | 2694522.889 | 1246590.2701
90 | 2694525.1667 | 1246585.5441
91 | 2694570.1552 | 1246575.0391
92 | 2694572.4846 | 1246546.8196
93 | 2694529.3722 | 1246559.9791
94 | 2694568.5403 | 1246528.5063
95 | 2694520.5747 | 1246535.4692
96 | 2694417.863 | 1246645.2986
97 | 2694405.4956 | 1246644.4861
98 | 2694399.1725 | 1246633.5438
99 | 2694465.5354 | 1246537.8386
100 | 2694473.0508 | 1246536.7491
101 | 2694436.202 | 1246589.3107
102 | 2694577.3258 | 1246521.0073
103 | 2694441.9481 | 1246589.7996
104 | 2694534.8586 | 1246685.8004
105 | 2694391.9563 | 1246870.0624
106 | 2694573.1419 | 1246501.9594
107 | 2694553.3458 | 1246524.7834
108 | 2694548.9402 | 1246505.8988
109 | 2694643.0481 | 1246609.1797
110 | 2694623.4918 | 1246578.9921
111 | 2694632.7678 | 1246657.11
112 | 2694624.5621 | 1246683.5521
113 | 2694619.769 | 1246695.7397
114 | 2694645.8114 | 1246708.9542
115 | 2694648.0896 | 1246728.921
116 | 2694643.6496 | 1246755.6643
117 | 2694499.9309 | 1246495.8657
118 | 2694496.4641 | 1246496.7444
119 | 2694495.8117 | 1246660.8591

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97574 | -0.46664 | 0.0045195 | 0.0011327
1 | 0.97578 | -0.4659 | 0.0013388 | 0.00033553
2 | 0.97473 | -0.4866 | 0 | 0
3 | 0.97754 | -0.43135 | 0.0065626 | 0.0016447
4 | 0.97463 | -0.4884 | 0.0026153 | 0.00065545
5 | 0.97421 | -0.49678 | 0.0028345 | 0.0007104
6 | 0.9795 | -0.39303 | 0.0034674 | 0.000869
7 | 0.97266 | -0.52725 | 0 | 0
8 | 0.97412 | -0.49855 | 0 | 0
9 | 0.98086 | -0.3667 | 0 | 0
10 | 0.9725 | -0.53039 | 0.0044185 | 0.0011074
11 | 0.97233 | -0.53376 | 0 | 0
12 | 0.97404 | -0.50011 | 0.0024468 | 0.00061322
13 | 0.97246 | -0.5312 | 0.0030413 | 0.00076221
14 | 0.97212 | -0.53796 | 0 | 0
15 | 0.97174 | -0.54554 | 0.0019045 | 0.0004773
16 | 0.97206 | -0.53915 | 0.0016676 | 0.00041795
17 | 0.97199 | -0.54048 | 0.0040572 | 0.0010168
18 | 0.97112 | -0.55779 | 0 | 0
19 | 0.97204 | -0.53947 | 0 | 0
20 | 0.97202 | -0.53985 | 0.0007114 | 0.00017829
21 | 0.97104 | -0.55932 | 0.0070841 | 0.0017754
22 | 0.97085 | -0.56304 | 0 | 0
23 | 0.97073 | -0.5655 | 0.0064655 | 0.0016204
24 | 0.97069 | -0.56633 | 0 | 0
25 | 0.97053 | -0.56946 | 0.0069143 | 0.0017329
26 | 0.99386 | -0.11693 | 0.0059668 | 0.0014954
27 | 0.99415 | -0.1114 | 0 | 0
28 | 0.9935 | -0.12382 | 0 | 0
29 | 0.99344 | -0.12498 | 0.0059952 | 0.0015026
30 | 0.99536 | -0.088027 | 0 | 0
31 | 0.99277 | -0.13799 | 0 | 0
32 | 0.9925 | -0.1432 | 0.0059507 | 0.0014914
33 | 0.99463 | -0.10185 | 0 | 0
34 | 0.9991 | -0.017024 | 0.0064136 | 0.0016074
35 | 0.99267 | -0.13986 | 0 | 0
36 | 0.99266 | -0.14023 | 0.011267 | 0.0028238
37 | 0.99248 | -0.14302 | 0.0057744 | 0.0014472
38 | 0.9919 | -0.15463 | 0 | 0
39 | 0.99959 | -0.0077186 | 0.005419 | 0.0013581
40 | 0.99106 | -0.171 | 0.0053474 | 0.0013402
41 | 0.99343 | -0.12486 | 0 | 0
42 | 0.99325 | -0.12828 | 0 | 0
43 | 0.9954 | -0.087208 | 0 | 0
44 | 0.99315 | -0.13018 | 0.0074764 | 0.0018738
45 | 0.99317 | -0.12982 | 0.0080111 | 0.0020078
46 | 0.99774 | -0.042781 | 0 | 0
47 | 0.99768 | -0.043867 | 0.0064128 | 0.0016072
48 | 0.99804 | -0.037118 | 0.0074015 | 0.001855
49 | 0.99532 | -0.088708 | 0.0073133 | 0.0018329
50 | 0.9953 | -0.089175 | 0.0061586 | 0.0015435
51 | 0.99258 | -0.1416 | 0.0082373 | 0.0020645
52 | 0.99262 | -0.14086 | 0 | 0
53 | 0.99056 | -0.17982 | 0 | 0
54 | 1 | 0 | -0.53417 | -0.13638
55 | 0.99944 | -0.010747 | 0.0074493 | 0.001867
56 | 0.9992 | -0.015354 | 0.0027869 | 0.00069847
57 | 0.99916 | -0.016113 | 0.0029009 | 0.00072703
58 | 0.98961 | -0.19827 | 0.0027875 | 0.00069862
59 | 0.98964 | -0.19783 | 0.013717 | 0.0034379
60 | 0.98777 | -0.2334 | 0 | 0
61 | 0.98827 | -0.22366 | 0 | 0
62 | 0.98735 | -0.24164 | 0.011502 | 0.0028826
63 | 0.97544 | -0.47297 | 0 | 0
64 | 0.9737 | -0.50715 | 0.024072 | 0.006033
65 | 0.9735 | -0.51127 | 0 | 0
66 | 0.98059 | -0.37214 | 0 | 0
67 | 0.97487 | -0.48411 | 0.025284 | 0.0063369
68 | 0.98031 | -0.37775 | 0.013774 | 0.0034521
69 | 0.98246 | -0.33597 | 0.021145 | 0.0052995
70 | 0.97341 | -0.51301 | 0.027897 | 0.0069915
71 | 0.99019 | -0.18714 | 0 | 0
72 | 0.99027 | -0.18526 | 0 | 0
73 | 0.9855 | -0.27703 | 0.017989 | 0.0045084
74 | 0.98732 | -0.24224 | 0.011997 | 0.0030069
75 | 0.97349 | -0.51134 | 0 | 0
76 | 0.97157 | -0.54923 | 0.011741 | 0.0029425
77 | 0.98496 | -0.28741 | 0.0048871 | 0.0012248
78 | 0.98499 | -0.28685 | 0.0048377 | 0.0012125
79 | 0.98518 | -0.28317 | 0 | 0
80 | 0.98539 | -0.27911 | 0 | 0
81 | 0.98587 | -0.26973 | 0.0019047 | 0.00047737
82 | 0.9907 | -0.17709 | 0 | 0
83 | 0.99106 | -0.17027 | 0.0040942 | 0.0010261
84 | 0.98728 | -0.24258 | 0 | 0
85 | 0.9901 | -0.18837 | 0.0040956 | 0.0010264
86 | 0.9859 | -0.2691 | 0 | 0
87 | 0.98716 | -0.24487 | 0.0033862 | 0.00084867
88 | 0.98411 | -0.3037 | 0.0025208 | 0.00063176
89 | 0.9908 | -0.17599 | 0 | 0
90 | 0.99061 | -0.17961 | 0.0053508 | 0.001341
91 | 0.98744 | -0.2411 | 0.0067493 | 0.0016915
92 | 0.98762 | -0.23764 | 0.0067493 | 0.0016915
93 | 0.9898 | -0.19538 | 0.0053474 | 0.0013402
94 | 0.98785 | -0.23312 | 0 | 0
95 | 0.9891 | -0.20889 | 0 | 0
96 | 0.99226 | -0.14709 | 0.0066977 | 0.0016786
97 | 0.99154 | -0.1609 | 0 | 0
98 | 0.99092 | -0.17268 | 0.0040956 | 0.0010264
99 | 0.98079 | -0.36803 | 0 | 0
100 | 0.98076 | -0.36851 | 0.0035303 | 0.00088478
101 | 0.98711 | -0.24591 | 0 | 0
102 | 0.98727 | -0.24457 | 0 | 0
103 | 0.98709 | -0.24631 | 0.0039574 | 0.00099182
104 | 0.99005 | -0.18955 | 0.0048267 | 0.0012097
105 | 0.97155 | -0.54965 | 0.006516 | 0.0016331
106 | 0.98714 | -0.24695 | 0.006805 | 0.0017055
107 | 0.98709 | -0.24795 | 0 | 0
108 | 0.98695 | -0.25065 | 0.0077978 | 0.0019543
109 | 0.99261 | -0.1411 | 0.0019414 | 0.00048655
110 | 0.99244 | -0.14437 | 0.0066568 | 0.0016683
111 | 0.98829 | -0.22383 | 0.010521 | 0.0026368
112 | 0.98856 | -0.21862 | 0.012482 | 0.0031282
113 | 0.98883 | -0.21325 | 0 | 0
114 | 0.988 | -0.22943 | 0 | 0
115 | 0.98745 | -0.24013 | 0.013518 | 0.003388
116 | 0.98706 | -0.2477 | 0.015596 | 0.0039086
117 | 0.97389 | -0.50304 | 0.0080104 | 0.0020076
118 | 0.97388 | -0.50329 | 0.0038142 | 0.00095593
119 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.060685 | -0.015273 | 0.060687 | 0.015274 | 2.1637e-06 | 1.3763e-06 | 0.092568 | 0.092568 | 0.092568 | 0.97574 | -0.46664 | 0.97578 | -0.4659 | 25.4308
1 | 0.056165 | 0.01414 | -0.056112 | -0.014106 | 5.3529e-05 | 3.4016e-05 | 0.085676 | 0.085676 | 0.085676 | 0.97574 | -0.46664 | 0.97473 | -0.4866 | 23.5374
2 | -0.062026 | -0.01561 | 0.062128 | 0.015675 | 0.00010259 | 6.5277e-05 | 0.09461 | 0.09461 | 0.09461 | 0.97578 | -0.4659 | 0.97754 | -0.43135 | 25.9917
3 | 0.038994 | 0.0098119 | -0.03899 | -0.0098098 | 3.3456e-06 | 2.1099e-06 | 0.059542 | 0.059542 | 0.059542 | 0.97473 | -0.4866 | 0.97463 | -0.4884 | 16.3577
4 | 0.017118 | 0.0042942 | -0.01711 | -0.0042893 | 8.303e-06 | 4.91e-06 | 0.026134 | 0.026134 | 0.026134 | 0.97473 | -0.4866 | 0.97421 | -0.49678 | 7.1797
5 | -0.068691 | -0.01732 | 0.068817 | 0.0174 | 0.00012623 | 8.0401e-05 | 0.1046 | 0.1046 | 0.1046 | 0.97754 | -0.43135 | 0.9795 | -0.39303 | 28.7361
6 | 0.036375 | 0.0091544 | -0.036308 | -0.009112 | 6.7416e-05 | 4.2422e-05 | 0.055549 | 0.055549 | 0.055549 | 0.97463 | -0.4884 | 0.97266 | -0.52725 | 15.2608
7 | 0.014275 | 0.0035789 | -0.014274 | -0.0035782 | 1.2006e-06 | 6.8457e-07 | 0.021805 | 0.021805 | 0.021805 | 0.97421 | -0.49678 | 0.97412 | -0.49855 | 5.9903
8 | -0.072285 | -0.018269 | 0.072376 | 0.018327 | 9.139e-05 | 5.8235e-05 | 0.10987 | 0.10987 | 0.10987 | 0.9795 | -0.39303 | 0.98086 | -0.3667 | 30.1831
9 | 0.007461 | 0.0018699 | -0.0074599 | -0.0018695 | 1.1132e-06 | 4.2968e-07 | 0.011414 | 0.011414 | 0.011414 | 0.97266 | -0.52725 | 0.9725 | -0.53039 | 3.1358
10 | 0.028847 | 0.007242 | -0.028838 | -0.0072365 | 8.9505e-06 | 5.5763e-06 | 0.044135 | 0.044135 | 0.044135 | 0.97266 | -0.52725 | 0.97233 | -0.53376 | 12.1251
11 | 0.014274 | 0.0035782 | -0.014273 | -0.0035776 | 1.0624e-06 | 6.0578e-07 | 0.021805 | 0.021805 | 0.021805 | 0.97412 | -0.49855 | 0.97404 | -0.50011 | 5.9903
12 | -0.075907 | -0.019212 | 0.076137 | 0.019359 | 0.00023028 | 0.00014679 | 0.11522 | 0.11522 | 0.11522 | 0.98086 | -0.3667 | 0.98411 | -0.3037 | 31.6545
13 | 0.0035306 | 0.00088461 | -0.0035304 | -0.00088473 | 2.2371e-07 | -1.1928e-07 | 0.0053561 | 0.0053561 | 0.0053561 | 0.98086 | -0.3667 | 0.98079 | -0.36803 | 1.4715
14 | 0.0030414 | 0.00076211 | -0.0030413 | -0.00076221 | 1.1785e-07 | -1.0463e-07 | 0.0046535 | 0.0046536 | 0.0046536 | 0.9725 | -0.53039 | 0.97246 | -0.5312 | 1.2785
15 | 0.0064382 | 0.0016124 | -0.0064369 | -0.0016121 | 1.2871e-06 | 3.8528e-07 | 0.0098523 | 0.0098524 | 0.0098524 | 0.97233 | -0.53376 | 0.97212 | -0.53796 | 2.7067
16 | 0.0224 | 0.005624 | -0.022387 | -0.0056163 | 1.2583e-05 | 7.6991e-06 | 0.034283 | 0.034283 | 0.034283 | 0.97233 | -0.53376 | 0.97174 | -0.54554 | 9.4185
17 | 0.011826 | 0.0029644 | -0.011825 | -0.0029635 | 1.6523e-06 | 8.8948e-07 | 0.018067 | 0.018067 | 0.018067 | 0.97404 | -0.50011 | 0.97389 | -0.50304 | 4.9634
18 | 0.0023792 | 0.00059534 | -0.002379 | -0.00059559 | 1.3408e-07 | -2.4846e-07 | 0.0036414 | 0.0036416 | 0.0036416 | 0.97212 | -0.53796 | 0.97206 | -0.53915 | 1.0004
19 | 0.0040577 | 0.0010167 | -0.0040572 | -0.0010168 | 4.8654e-07 | -1.0553e-07 | 0.006211 | 0.0062111 | 0.0062111 | 0.97212 | -0.53796 | 0.97199 | -0.54048 | 1.7064
20 | 0.020483 | 0.005139 | -0.020471 | -0.0051318 | 1.1957e-05 | 7.2512e-06 | 0.031367 | 0.031367 | 0.031367 | 0.97174 | -0.54554 | 0.97112 | -0.55779 | 8.6173
21 | 0.00071142 | 0.00017764 | -0.00071141 | -0.00017794 | 1.0931e-08 | -2.9779e-07 | 0.0010888 | 0.0010889 | 0.0010889 | 0.97206 | -0.53915 | 0.97204 | -0.53947 | 0.29915
22 | 0.0070846 | 0.0017756 | -0.0070841 | -0.0017754 | 5.1324e-07 | 1.8479e-07 | 0.010856 | 0.010856 | 0.010856 | 0.97112 | -0.55779 | 0.97104 | -0.55932 | 2.9823
23 | 0.013386 | 0.0033561 | -0.013383 | -0.0033543 | 3.3449e-06 | 1.8785e-06 | 0.020512 | 0.020512 | 0.020512 | 0.97112 | -0.55779 | 0.97085 | -0.56304 | 5.6351
24 | 0.00071141 | 0.00017794 | -0.0007114 | -0.00017829 | 1.3007e-08 | -3.5423e-07 | 0.0010889 | 0.001089 | 0.001089 | 0.97204 | -0.53947 | 0.97202 | -0.53985 | 0.29919
25 | 0.0064662 | 0.0016206 | -0.0064655 | -0.0016204 | 7.5639e-07 | 2.3019e-07 | 0.0099108 | 0.0099109 | 0.0099109 | 0.97085 | -0.56304 | 0.97073 | -0.5655 | 2.7228
26 | 0.0069164 | 0.0017336 | -0.0069154 | -0.0017333 | 1.0847e-06 | 3.76e-07 | 0.010601 | 0.010601 | 0.010601 | 0.97085 | -0.56304 | 0.97069 | -0.56633 | 2.9124
27 | 0.0069154 | 0.0017333 | -0.0069143 | -0.0017329 | 1.0299e-06 | 3.5708e-07 | 0.010601 | 0.010601 | 0.010601 | 0.97069 | -0.56633 | 0.97053 | -0.56946 | 2.9124
28 | -0.034102 | -0.0085583 | 0.034111 | 0.0085639 | 8.9927e-06 | 5.6361e-06 | 0.051062 | 0.051062 | 0.051062 | 0.99386 | -0.11693 | 0.99415 | -0.1114 | 14.0281
29 | 0.028136 | 0.0070629 | -0.028126 | -0.0070571 | 9.2403e-06 | 5.7339e-06 | 0.042129 | 0.042129 | 0.042129 | 0.99386 | -0.11693 | 0.9935 | -0.12382 | 11.5739
30 | 0.056339 | 0.014211 | -0.056303 | -0.014188 | 3.6592e-05 | 2.3241e-05 | 0.08436 | 0.08436 | 0.08436 | 0.99415 | -0.1114 | 0.99344 | -0.12498 | 23.1757
31 | -0.090451 | -0.022775 | 0.090552 | 0.02284 | 0.00010122 | 6.4589e-05 | 0.13542 | 0.13542 | 0.13542 | 0.99415 | -0.1114 | 0.99536 | -0.088027 | 37.2038
32 | 0.028126 | 0.0070571 | -0.028107 | -0.0070454 | 1.8986e-05 | 1.1782e-05 | 0.042129 | 0.042129 | 0.042129 | 0.9935 | -0.12382 | 0.99277 | -0.13799 | 11.5739
33 | 0.050307 | 0.012686 | -0.050264 | -0.012658 | 4.3822e-05 | 2.778e-05 | 0.07538 | 0.07538 | 0.07538 | 0.99344 | -0.12498 | 0.9925 | -0.1432 | 20.7088
34 | 0.23779 | 0.06081 | -0.23763 | -0.060708 | 0.00015896 | 0.00010134 | 0.35591 | 0.35591 | 0.35591 | 0.99536 | -0.088027 | 0.99463 | -0.10185 | 32.5929
35 | -0.32834 | -0.08365 | 0.32947 | 0.084371 | 0.001129 | 0.00072109 | 0.49134 | 0.49133 | 0.49134 | 0.99536 | -0.088027 | 0.9991 | -0.017024 | 44.9941
36 | 0.014898 | 0.0037345 | -0.014896 | -0.0037338 | 1.3257e-06 | 7.5677e-07 | 0.02233 | 0.02233 | 0.02233 | 0.99277 | -0.13799 | 0.99267 | -0.13986 | 6.1345
37 | 0.01321 | 0.0033108 | -0.013208 | -0.00331 | 1.4115e-06 | 7.7921e-07 | 0.0198 | 0.0198 | 0.0198 | 0.99277 | -0.13799 | 0.99266 | -0.14023 | 5.4395
38 | 0.044313 | 0.011166 | -0.044289 | -0.011151 | 2.4224e-05 | 1.5314e-05 | 0.066458 | 0.066458 | 0.066458 | 0.9925 | -0.1432 | 0.9919 | -0.15463 | 18.2577
39 | 0.23763 | 0.060708 | -0.23716 | -0.060408 | 0.00047202 | 0.00030093 | 0.35591 | 0.35591 | 0.35591 | 0.99463 | -0.10185 | 0.99248 | -0.14302 | 32.5929
40 | -0.33588 | -0.085978 | 0.33603 | 0.086075 | 0.00015143 | 9.6723e-05 | 0.50089 | 0.50089 | 0.50089 | 0.9991 | -0.017024 | 0.99959 | -0.0077186 | 45.8688
41 | 0.014896 | 0.0037338 | -0.014895 | -0.0037331 | 1.2379e-06 | 7.0668e-07 | 0.02233 | 0.02233 | 0.02233 | 0.99267 | -0.13986 | 0.99258 | -0.1416 | 6.1345
42 | 0.0019414 | 0.00048627 | -0.0019414 | -0.00048647 | 5.7689e-08 | -1.9789e-07 | 0.0029102 | 0.0029102 | 0.0029102 | 0.99266 | -0.14023 | 0.99262 | -0.14086 | 0.79952
43 | 0.23138 | 0.05896 | -0.23097 | -0.058699 | 0.00041007 | 0.00026139 | 0.34726 | 0.34726 | 0.34726 | 0.99248 | -0.14302 | 0.99056 | -0.17982 | 31.8001
44 | 0.044289 | 0.011151 | -0.044254 | -0.011129 | 3.4621e-05 | 2.1888e-05 | 0.066458 | 0.066458 | 0.066458 | 0.9919 | -0.15463 | 0.99106 | -0.171 | 18.2578
45 | -0.34145 | -0.087433 | 0.34158 | 0.087515 | 0.00012772 | 8.1583e-05 | 0.50895 | 0.50895 | 0.50895 | 0.99959 | -0.0077186 | 1 | 0 | 46.6075
46 | 0.038907 | 0.0097891 | -0.038897 | -0.0097832 | 9.2809e-06 | 5.8464e-06 | 0.058429 | 0.05843 | 0.05843 | 0.99106 | -0.171 | 0.9908 | -0.17599 | 16.0521
47 | 0.0080129 | 0.0020085 | -0.0080116 | -0.002008 | 1.3056e-06 | 5.2275e-07 | 0.012002 | 0.012003 | 0.012003 | 0.99343 | -0.12486 | 0.99325 | -0.12828 | 3.2974
48 | -0.14952 | -0.0381 | 0.14979 | 0.038272 | 0.00027217 | 0.0001725 | 0.22418 | 0.22418 | 0.22418 | 0.99343 | -0.12486 | 0.9954 | -0.087208 | 20.5297
49 | 0.14151 | 0.036091 | -0.14147 | -0.036068 | 3.6346e-05 | 2.3011e-05 | 0.21218 | 0.21218 | 0.21218 | 0.99343 | -0.12486 | 0.99315 | -0.13018 | 19.4306
50 | 0.0080116 | 0.002008 | -0.0080111 | -0.0020078 | 5.8819e-07 | 2.3553e-07 | 0.012003 | 0.012003 | 0.012003 | 0.99325 | -0.12828 | 0.99317 | -0.12982 | 3.2974
51 | 0.0073138 | 0.0018331 | -0.0073133 | -0.0018329 | 5.2251e-07 | 1.829e-07 | 0.010933 | 0.010933 | 0.010933 | 0.9954 | -0.087208 | 0.99532 | -0.088708 | 3.0037
52 | 0.0061592 | 0.0015436 | -0.0061586 | -0.0015435 | 5.7717e-07 | 1.3342e-07 | 0.0092073 | 0.0092074 | 0.0092074 | 0.9954 | -0.087208 | 0.9953 | -0.089175 | 2.5295
53 | -0.16327 | -0.041649 | 0.16362 | 0.041872 | 0.00035112 | 0.00022288 | 0.24432 | 0.24432 | 0.24432 | 0.9954 | -0.087208 | 0.99774 | -0.042781 | 22.374
54 | 0.134 | 0.034194 | -0.13389 | -0.034125 | 0.00010941 | 6.9183e-05 | 0.20098 | 0.20098 | 0.20098 | 0.99315 | -0.13018 | 0.99226 | -0.14709 | 18.4049
55 | 0.0064131 | 0.0016073 | -0.0064128 | -0.0016072 | 3.3187e-07 | 8.6058e-08 | 0.0095645 | 0.0095645 | 0.0095645 | 0.99774 | -0.042781 | 0.99768 | -0.043867 | 2.6276
56 | -0.17003 | -0.043479 | 0.17008 | 0.043509 | 4.6605e-05 | 2.96e-05 | 0.25389 | 0.25389 | 0.25389 | 0.99774 | -0.042781 | 0.99804 | -0.037118 | 23.2498
57 | -0.17748 | -0.045364 | 0.1778 | 0.045566 | 0.00031927 | 0.0002029 | 0.26492 | 0.26492 | 0.26492 | 0.99804 | -0.037118 | 1 | 0 | 24.2604
58 | 0.0066577 | 0.0016686 | -0.0066568 | -0.0016683 | 8.7992e-07 | 2.5873e-07 | 0.0099807 | 0.0099808 | 0.0099808 | 0.99258 | -0.1416 | 0.99244 | -0.14437 | 2.742
59 | 0.0019414 | 0.00048647 | -0.0019414 | -0.00048655 | 2.3063e-08 | -7.9103e-08 | 0.0029102 | 0.0029103 | 0.0029103 | 0.99262 | -0.14086 | 0.99261 | -0.1411 | 0.79953
60 | 0.17872 | 0.045553 | -0.17867 | -0.045523 | 4.691e-05 | 2.9822e-05 | 0.26875 | 0.26875 | 0.26875 | 0.99056 | -0.17982 | 0.99027 | -0.18526 | 24.6106
61 | 0.052251 | 0.013146 | -0.052168 | -0.013093 | 8.33e-05 | 5.2849e-05 | 0.07851 | 0.07851 | 0.07851 | 0.99056 | -0.17982 | 0.98883 | -0.21325 | 21.5687
62 | 0.013145 | 0.0032962 | -0.013138 | -0.0032925 | 6.7293e-06 | 3.6918e-06 | 0.019561 | 0.019561 | 0.019561 | 1 | 0 | 0.99944 | -0.010747 | 5.3739
63 | 0.0056892 | 0.0014256 | -0.0056879 | -0.0014254 | 1.2485e-06 | 1.9107e-07 | 0.0084702 | 0.0084704 | 0.0084704 | 0.99944 | -0.010747 | 0.9992 | -0.015354 | 2.327
64 | 0.002901 | 0.00072691 | -0.0029009 | -0.00072703 | 1.0492e-07 | -1.292e-07 | 0.0043201 | 0.0043202 | 0.0043202 | 0.9992 | -0.015354 | 0.99916 | -0.016113 | 1.1869
65 | -0.0027875 | -0.00069862 | 0.0027876 | 0.00069854 | 5.8063e-08 | -7.6081e-08 | 0.0041914 | 0.0041914 | 0.0041914 | 0.98961 | -0.19827 | 0.98964 | -0.19783 | 1.1515
66 | -0.016505 | -0.0041364 | 0.016513 | 0.0041413 | 8.41e-06 | 4.9142e-06 | 0.024817 | 0.024817 | 0.024817 | 0.98964 | -0.19783 | 0.99019 | -0.18714 | 6.8178
67 | -0.023509 | -0.0058953 | 0.02352 | 0.005902 | 1.0925e-05 | 6.6945e-06 | 0.035416 | 0.035416 | 0.035416 | 0.98777 | -0.2334 | 0.98827 | -0.22366 | 9.7296
68 | 0.023509 | 0.0058953 | -0.0235 | -0.0058896 | 9.2233e-06 | 5.652e-06 | 0.035416 | 0.035416 | 0.035416 | 0.98777 | -0.2334 | 0.98735 | -0.24164 | 9.7296
69 | -0.17353 | -0.044109 | 0.17385 | 0.044314 | 0.00032154 | 0.00020433 | 0.26149 | 0.26149 | 0.26149 | 0.98827 | -0.22366 | 0.99027 | -0.18526 | 23.9463
70 | 0.15001 | 0.038207 | -0.14962 | -0.037962 | 0.0003851 | 0.00024544 | 0.22608 | 0.22608 | 0.22608 | 0.98827 | -0.22366 | 0.9855 | -0.27703 | 31.0548
71 | 0.011998 | 0.003007 | -0.011997 | -0.0030069 | 3.4423e-07 | 1.844e-07 | 0.018082 | 0.018082 | 0.018082 | 0.98735 | -0.24164 | 0.98732 | -0.24224 | 4.9675
72 | 0.042435 | 0.010674 | -0.042365 | -0.010631 | 6.9177e-05 | 4.3725e-05 | 0.064747 | 0.064747 | 0.064747 | 0.97544 | -0.47297 | 0.9737 | -0.50715 | 17.7878
73 | 0.02795 | 0.0070247 | -0.027899 | -0.006993 | 5.1017e-05 | 3.1719e-05 | 0.042644 | 0.042644 | 0.042644 | 0.97544 | -0.47297 | 0.9735 | -0.51127 | 11.7155
74 | -0.095682 | -0.024044 | 0.096145 | 0.02434 | 0.00046295 | 0.00029556 | 0.14598 | 0.14598 | 0.14598 | 0.97544 | -0.47297 | 0.98059 | -0.37214 | 40.1056
75 | 0.025298 | 0.0063452 | -0.025284 | -0.0063369 | 1.3427e-05 | 8.2931e-06 | 0.038593 | 0.038593 | 0.038593 | 0.97544 | -0.47297 | 0.97487 | -0.48411 | 10.6025
76 | 0.018294 | 0.0045975 | -0.01829 | -0.0045954 | 3.659e-06 | 2.1866e-06 | 0.027961 | 0.027961 | 0.027961 | 0.9737 | -0.50715 | 0.97349 | -0.51134 | 7.6816
77 | 0.027899 | 0.006993 | -0.027897 | -0.0069915 | 2.3111e-06 | 1.437e-06 | 0.042644 | 0.042644 | 0.042644 | 0.9735 | -0.51127 | 0.97341 | -0.51301 | 11.7155
78 | 0.013778 | 0.0034541 | -0.013774 | -0.0034521 | 3.6861e-06 | 2.0755e-06 | 0.020907 | 0.020908 | 0.020908 | 0.98059 | -0.37214 | 0.98031 | -0.37775 | 5.7438
79 | -0.10992 | -0.027794 | 0.11011 | 0.027916 | 0.00019107 | 0.00012205 | 0.16689 | 0.16689 | 0.16689 | 0.98059 | -0.37214 | 0.98246 | -0.33597 | 45.8493
80 | -0.13126 | -0.033215 | 0.13163 | 0.033453 | 0.00037243 | 0.00023804 | 0.19892 | 0.19892 | 0.19892 | 0.98246 | -0.33597 | 0.9855 | -0.27703 | 54.6477
81 | -0.016513 | -0.0041413 | 0.016521 | 0.004146 | 7.9173e-06 | 4.6259e-06 | 0.024817 | 0.024816 | 0.024817 | 0.99019 | -0.18714 | 0.9907 | -0.17709 | 6.8177
82 | 0.0048277 | 0.0012097 | -0.0048267 | -0.0012097 | 9.8504e-07 | -1.1599e-08 | 0.0072542 | 0.0072544 | 0.0072544 | 0.99027 | -0.18526 | 0.99005 | -0.18955 | 1.993
83 | 0.01829 | 0.0045954 | -0.018257 | -0.0045756 | 3.3016e-05 | 1.9733e-05 | 0.027961 | 0.027961 | 0.027961 | 0.97349 | -0.51134 | 0.97157 | -0.54923 | 7.6817
84 | 0.0065161 | 0.0016331 | -0.006516 | -0.0016331 | 1.2924e-07 | 3.9862e-08 | 0.0099798 | 0.0099798 | 0.0099798 | 0.97157 | -0.54923 | 0.97155 | -0.54965 | 2.7417
85 | -0.0048871 | -0.0012248 | 0.0048873 | 0.0012248 | 1.2973e-07 | 2.2502e-09 | 0.0073832 | 0.0073831 | 0.0073832 | 0.98496 | -0.28741 | 0.98499 | -0.28685 | 2.0283
86 | -0.009725 | -0.0024373 | 0.0097267 | 0.0024381 | 1.7027e-06 | 8.2192e-07 | 0.014691 | 0.014691 | 0.014691 | 0.98499 | -0.28685 | 0.98518 | -0.28317 | 4.0361
87 | -0.0097267 | -0.0024381 | 0.0097286 | 0.002439 | 1.8819e-06 | 9.083e-07 | 0.014691 | 0.014691 | 0.014691 | 0.98518 | -0.28317 | 0.98539 | -0.27911 | 4.0361
88 | -0.0097286 | -0.002439 | 0.0097329 | 0.0024411 | 4.353e-06 | 2.1005e-06 | 0.014691 | 0.014691 | 0.014691 | 0.98539 | -0.27911 | 0.98587 | -0.26973 | 4.0361
89 | -0.011638 | -0.0029185 | 0.011638 | 0.0029187 | 3.467e-07 | 1.8368e-07 | 0.017566 | 0.017566 | 0.017566 | 0.98587 | -0.26973 | 0.9859 | -0.2691 | 4.8258
90 | -0.016521 | -0.004146 | 0.016527 | 0.0041491 | 5.3711e-06 | 3.138e-06 | 0.024816 | 0.024816 | 0.024816 | 0.9907 | -0.17709 | 0.99106 | -0.17027 | 6.8177
91 | -0.020621 | -0.0051752 | 0.02063 | 0.0051808 | 9.2225e-06 | 5.5717e-06 | 0.030964 | 0.030964 | 0.030964 | 0.99106 | -0.17027 | 0.99154 | -0.1609 | 8.5065
92 | -0.097887 | -0.024908 | 0.098144 | 0.025071 | 0.0002565 | 0.00016375 | 0.14767 | 0.14767 | 0.14767 | 0.98728 | -0.24258 | 0.9901 | -0.18837 | 40.5685
93 | 0.090543 | 0.023067 | -0.090427 | -0.022993 | 0.00011572 | 7.385e-05 | 0.1366 | 0.1366 | 0.1366 | 0.98728 | -0.24258 | 0.9859 | -0.2691 | 37.5273
94 | 0.0073447 | 0.0018407 | -0.0073439 | -0.0018404 | 8.0212e-07 | 2.9018e-07 | 0.01107 | 0.01107 | 0.01107 | 0.98728 | -0.24258 | 0.98716 | -0.24487 | 3.0412
95 | -0.10224 | -0.026098 | 0.10232 | 0.026147 | 7.7557e-05 | 4.9186e-05 | 0.15382 | 0.15382 | 0.15382 | 0.9901 | -0.18837 | 0.99092 | -0.17268 | 21.1297
96 | 0.078789 | 0.020074 | -0.078658 | -0.019991 | 0.0001313 | 8.3715e-05 | 0.11903 | 0.11903 | 0.11903 | 0.9859 | -0.2691 | 0.98411 | -0.3037 | 32.7016
97 | 0.0039577 | 0.00099174 | -0.0039575 | -0.0009918 | 1.9555e-07 | -6.2161e-08 | 0.0059657 | 0.0059657 | 0.0059657 | 0.98716 | -0.24487 | 0.98711 | -0.24591 | 1.6389
98 | 0.038897 | 0.0097832 | -0.038891 | -0.009779 | 6.7165e-06 | 4.231e-06 | 0.05843 | 0.05843 | 0.05843 | 0.9908 | -0.17599 | 0.99061 | -0.17961 | 16.0521
99 | 0.03354 | 0.008438 | -0.033514 | -0.0084222 | 2.5258e-05 | 1.5824e-05 | 0.050392 | 0.050392 | 0.050392 | 0.99061 | -0.17961 | 0.9898 | -0.19538 | 13.844
100 | -0.0067493 | -0.0016915 | 0.0067504 | 0.0016919 | 1.1123e-06 | 3.45e-07 | 0.010171 | 0.010171 | 0.010171 | 0.98744 | -0.2411 | 0.98762 | -0.23764 | 2.7942
101 | -0.0135 | -0.0033834 | 0.013503 | 0.003385 | 2.9062e-06 | 1.6202e-06 | 0.02034 | 0.02034 | 0.02034 | 0.98762 | -0.23764 | 0.98785 | -0.23312 | 5.5878
102 | 0.028167 | 0.007082 | -0.028149 | -0.0070707 | 1.8161e-05 | 1.1276e-05 | 0.042353 | 0.042353 | 0.042353 | 0.9898 | -0.19538 | 0.9891 | -0.20889 | 11.6355
103 | 0.014614 | 0.0036655 | -0.014606 | -0.0036609 | 7.972e-06 | 4.5408e-06 | 0.022014 | 0.022014 | 0.022014 | 0.98785 | -0.23312 | 0.98727 | -0.24457 | 6.0478
104 | -0.028116 | -0.0070505 | 0.028149 | 0.0070707 | 3.251e-05 | 2.0187e-05 | 0.042353 | 0.042353 | 0.042353 | 0.98785 | -0.23312 | 0.9891 | -0.20889 | 11.6356
105 | 0.12719 | 0.032447 | -0.1271 | -0.032393 | 8.4722e-05 | 5.3902e-05 | 0.19094 | 0.19094 | 0.19094 | 0.99226 | -0.14709 | 0.99154 | -0.1609 | 26.2276
106 | 0.10647 | 0.027212 | -0.10641 | -0.027173 | 6.0642e-05 | 3.8485e-05 | 0.15997 | 0.15997 | 0.15997 | 0.99154 | -0.1609 | 0.99092 | -0.17268 | 21.9745
107 | 0.0035304 | 0.00088473 | -0.0035303 | -0.00088478 | 8.1697e-08 | -4.3547e-08 | 0.0053561 | 0.0053562 | 0.0053562 | 0.98079 | -0.36803 | 0.98076 | -0.36851 | 1.4715
108 | 0.0039575 | 0.0009918 | -0.0039574 | -0.00099182 | 7.6967e-08 | -2.4459e-08 | 0.0059657 | 0.0059657 | 0.0059657 | 0.98711 | -0.24591 | 0.98709 | -0.24631 | 1.6389
109 | 0.0068058 | 0.0017057 | -0.006805 | -0.0017055 | 7.6948e-07 | 2.4313e-07 | 0.010258 | 0.010258 | 0.010258 | 0.98727 | -0.24457 | 0.98714 | -0.24695 | 2.8181
110 | 0.0078 | 0.0019552 | -0.0077988 | -0.0019547 | 1.2546e-06 | 4.9347e-07 | 0.011756 | 0.011757 | 0.011757 | 0.98727 | -0.24457 | 0.98709 | -0.24795 | 3.2298
111 | 0.0077988 | 0.0019547 | -0.0077978 | -0.0019543 | 1.0051e-06 | 3.954e-07 | 0.011757 | 0.011757 | 0.011757 | 0.98709 | -0.24795 | 0.98695 | -0.25065 | 3.2298
112 | -0.010521 | -0.0026368 | 0.010524 | 0.0026381 | 2.6134e-06 | 1.3166e-06 | 0.015841 | 0.015841 | 0.015841 | 0.98829 | -0.22383 | 0.98856 | -0.21862 | 4.3519
113 | -0.023005 | -0.0057663 | 0.023011 | 0.0057699 | 5.8891e-06 | 3.6011e-06 | 0.034629 | 0.034629 | 0.034629 | 0.98856 | -0.21862 | 0.98883 | -0.21325 | 9.5134
114 | 0.029157 | 0.0073231 | -0.029134 | -0.0073091 | 2.2496e-05 | 1.3998e-05 | 0.043882 | 0.043882 | 0.043882 | 0.98883 | -0.21325 | 0.988 | -0.22943 | 12.0554
115 | 0.029134 | 0.0073091 | -0.02912 | -0.0072999 | 1.4862e-05 | 9.2483e-06 | 0.043882 | 0.043882 | 0.043882 | 0.988 | -0.22943 | 0.98745 | -0.24013 | 12.0554
116 | 0.015601 | 0.0039119 | -0.015596 | -0.0039086 | 5.6224e-06 | 3.2515e-06 | 0.023511 | 0.023511 | 0.023511 | 0.98745 | -0.24013 | 0.98706 | -0.2477 | 6.459
117 | 0.0038143 | 0.00095592 | -0.0038142 | -0.00095593 | 4.555e-08 | -1.5349e-08 | 0.0058278 | 0.0058278 | 0.0058278 | 0.97389 | -0.50304 | 0.97388 | -0.50329 | 1.6011

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.53417 | 0.13638

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0045195 | 0.0011327
1 | 0.0013388 | 0.00033553
2 | 0.0065626 | 0.0016447
3 | 0.0026153 | 0.00065545
4 | 0.0028345 | 0.0007104
5 | 0.0034674 | 0.000869
6 | 0.0044185 | 0.0011074
7 | 0.0024468 | 0.00061322
8 | 0.0030413 | 0.00076221
9 | 0.0019045 | 0.0004773
10 | 0.0016676 | 0.00041795
11 | 0.0040572 | 0.0010168
12 | 0.0007114 | 0.00017829
13 | 0.0070841 | 0.0017754
14 | 0.0064655 | 0.0016204
15 | 0.0069143 | 0.0017329
16 | 0.0059668 | 0.0014954
17 | 0.0059952 | 0.0015026
18 | 0.0059507 | 0.0014914
19 | 0.0064136 | 0.0016074
20 | 0.011267 | 0.0028238
21 | 0.0057744 | 0.0014472
22 | 0.005419 | 0.0013581
23 | 0.0053474 | 0.0013402
24 | 0.0074764 | 0.0018738
25 | 0.0080111 | 0.0020078
26 | 0.0064128 | 0.0016072
27 | 0.0074015 | 0.001855
28 | 0.0073133 | 0.0018329
29 | 0.0061586 | 0.0015435
30 | 0.0082373 | 0.0020645
31 | 0.0074493 | 0.001867
32 | 0.0027869 | 0.00069847
33 | 0.0029009 | 0.00072703
34 | 0.0027875 | 0.00069862
35 | 0.013717 | 0.0034379
36 | 0.011502 | 0.0028826
37 | 0.024072 | 0.006033
38 | 0.025284 | 0.0063369
39 | 0.013774 | 0.0034521
40 | 0.021145 | 0.0052995
41 | 0.027897 | 0.0069915
42 | 0.017989 | 0.0045084
43 | 0.011997 | 0.0030069
44 | 0.011741 | 0.0029425
45 | 0.0048871 | 0.0012248
46 | 0.0048377 | 0.0012125
47 | 0.0019047 | 0.00047737
48 | 0.0040942 | 0.0010261
49 | 0.0040956 | 0.0010264
50 | 0.0033862 | 0.00084867
51 | 0.0025208 | 0.00063176
52 | 0.0053508 | 0.001341
53 | 0.0067493 | 0.0016915
54 | 0.0067493 | 0.0016915
55 | 0.0053474 | 0.0013402
56 | 0.0066977 | 0.0016786
57 | 0.0040956 | 0.0010264
58 | 0.0035303 | 0.00088478
59 | 0.0039574 | 0.00099182
60 | 0.0048267 | 0.0012097
61 | 0.006516 | 0.0016331
62 | 0.006805 | 0.0017055
63 | 0.0077978 | 0.0019543
64 | 0.0019414 | 0.00048655
65 | 0.0066568 | 0.0016683
66 | 0.010521 | 0.0026368
67 | 0.012482 | 0.0031282
68 | 0.013518 | 0.003388
69 | 0.015596 | 0.0039086
70 | 0.0080104 | 0.0020076
71 | 0.0038142 | 0.00095593

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1