## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_197-7_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_197-7_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_197-7_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_197-7_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_197-7_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_197-7_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_197-7_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_197-7_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_197-7_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_197-7_0_4_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_197-7_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_197-7_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_197-7_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_197-7_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_197-7_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_197-7_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_197-7_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_197-7_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_197-7_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_197-7_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_197-7_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_197-7_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_197-7_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_197-7_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_197-7_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_197-7_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_197-7_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_197-7_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_197-7_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_197-7_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_197-7_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_197-7_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_197-7_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_197-7_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_197-7_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_197-7_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_197-7_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_197-7_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_197-7_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_197-7_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_197-7_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_197-7_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_197-7_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_197-7_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_197-7_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_197-7_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_197-7_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_197-7_0_4_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_197-7_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_197-7_0_4_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_197-7_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_197-7_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_197-7_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_197-7_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_197-7_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_197-7_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_197-7_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_197-7_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_197-7_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_197-7_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_197-7_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_197-7_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_197-7_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_197-7_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_197-7_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_197-7_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_197-7_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_197-7_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_197-7_0_4_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_197-7_0_4_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_197-7_0_4_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_197-7_0_4_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_197-7_0_4_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_197-7_0_4_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_197-7_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_197-7_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_197-7_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_197-7_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_197-7_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_197-7_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_197-7_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_197-7_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_197-7_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_197-7_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_197-7_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_197-7_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_197-7_0_4_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_197-7_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_197-7_0_4_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_197-7_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_197-7_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_197-7_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_197-7_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_197-7_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_197-7_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_197-7_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_197-7_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_197-7_0_4_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_197-7_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_197-7_0_4_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_197-7_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_197-7_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_197-7_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_197-7_0_4_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_197-7_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_197-7_0_4_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_197-7_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_197-7_0_4_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_197-7_0_4_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_197-7_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_197-7_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_197-7_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_197-7_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_197-7_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_197-7_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_197-7_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_197-7_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_197-7_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_197-7_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_197-7_0_4_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_197-7_0_4_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_197-7_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_197-7_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_197-7_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_197-7_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_197-7_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_197-7_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_197-7_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_197-7_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_197-7_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_197-7_0_4_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_197-7_0_4_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_197-7_0_4_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_197-7_0_4_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_197-7_0_4_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_197-7_0_4_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_197-7_0_4_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_197-7_0_4_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_197-7_0_4_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_197-7_0_4_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_197-7_0_4_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_197-7_0_4_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_197-7_0_4_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_197-7_0_4_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_197-7_0_4_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_197-7_0_4_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_197-7_0_4_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_197-7_0_4_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_197-7_0_4_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_197-7_0_4_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_197-7_0_4_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_197-7_0_4_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_197-7_0_4_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_197-7_0_4_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_197-7_0_4_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_197-7_0_4_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_197-7_0_4_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_197-7_0_4_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_MV_365_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_197-7_0_4_load_0 | 0 | 0.0013784 | 0.00034547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_197-7_0_4_load_5 | 4 | 0.00052689 | 0.00013205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_197-7_0_4_load_4 | 5 | 0.0023598 | 0.00059143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_197-7_0_4_load_116 | 7 | 0.0013 | 0.00032581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_197-7_0_4_load_71 | 8 | 0.00043941 | 0.00011013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_197-7_0_4_load_242 | 9 | 0.0014813 | 0.00037125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_197-7_0_4_load_115 | 10 | 0.0016735 | 0.00041942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_197-7_0_4_load_72 | 11 | 0.00047639 | 0.00011939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_197-7_0_4_load_58 | 12 | 0.0054192 | 0.0013582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_197-7_0_4_load_59 | 13 | 0.0056524 | 0.0014166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_197-7_0_4_load_61 | 15 | 0.0073593 | 0.0018444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_197-7_0_4_load_62 | 16 | 0.0095727 | 0.0023992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_197-7_0_4_load_63 | 17 | 0.0033857 | 0.00084854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_197-7_0_4_load_84 | 18 | 0.0047401 | 0.001188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_197-7_0_4_load_184 | 19 | 0.0023554 | 0.00059033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_197-7_0_4_load_82 | 21 | 0.0081119 | 0.002033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_197-7_0_4_load_64 | 24 | 0.0089692 | 0.0022479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_197-7_0_4_load_67 | 27 | 0.0062065 | 0.0015555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_197-7_0_4_load_70 | 29 | 0.007931 | 0.0019877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_197-7_0_4_load_153 | 31 | 0.010853 | 0.00272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_197-7_0_4_load_187 | 33 | 0.0090132 | 0.0022589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_197-7_0_4_load_185 | 34 | 0.010477 | 0.0026259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_197-7_0_4_load_73 | 36 | 0.00038541 | 9.6594e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_197-7_0_4_load_81 | 37 | 0.0063572 | 0.0015933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_197-7_0_4_load_83 | 38 | 0.0051394 | 0.001288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_197-7_0_4_load_85 | 39 | 0.0039729 | 0.0009957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_197-7_0_4_load_157 | 40 | 0.0055764 | 0.0013976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_197-7_0_4_load_158 | 41 | 0.0027548 | 0.00069042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_197-7_0_4_load_99 | 42 | 0.013719 | 0.0034384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_197-7_0_4_load_100 | 43 | 0.0017416 | 0.00043648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_197-7_0_4_load_102 | 45 | 0.0015149 | 0.00037968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_197-7_0_4_load_103 | 46 | 0.0019725 | 0.00049435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_197-7_0_4_load_227 | 47 | 0.0036126 | 0.00090541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_197-7_0_4_load_226 | 49 | 0.0055643 | 0.0013945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_197-7_0_4_load_127 | 50 | 0.0023744 | 0.00059508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_197-7_0_4_load_104 | 51 | 0.0012997 | 0.00032574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_197-7_0_4_load_105 | 52 | 0.001189 | 0.000298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_197-7_0_4_load_106 | 53 | 0.00077314 | 0.00019377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_197-7_0_4_load_107 | 54 | 0.0011884 | 0.00029784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_197-7_0_4_load_108 | 55 | 0.00084408 | 0.00021155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_197-7_0_4_load_136 | 57 | 0.0011879 | 0.00029771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_197-7_0_4_load_120 | 58 | 0.0017987 | 0.00045079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_197-7_0_4_load_121 | 59 | 0.0016177 | 0.00040544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_197-7_0_4_load_109 | 61 | 0.0012982 | 0.00032537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_197-7_0_4_load_110 | 62 | 0.0028731 | 0.00072006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_197-7_0_4_load_112 | 64 | 0.0011884 | 0.00029783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_197-7_0_4_load_125 | 67 | 0.0013006 | 0.00032597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_197-7_0_4_load_202 | 68 | 0.0014827 | 0.00037159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_197-7_0_4_load_243 | 69 | 0.0025589 | 0.00064133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_197-7_0_4_load_203 | 71 | 0.0017304 | 0.00043368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_197-7_0_4_load_240 | 72 | 0.0014133 | 0.00035421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_197-7_0_4_load_117 | 74 | 0.001188 | 0.00029774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_197-7_0_4_load_118 | 75 | 0.001738 | 0.00043559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_197-7_0_4_load_119 | 76 | 0.0012992 | 0.0003256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_197-7_0_4_load_122 | 77 | 0.00041326 | 0.00010357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_197-7_0_4_load_137 | 78 | 0.0038302 | 0.00095994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_197-7_0_4_load_128 | 79 | 0.0026582 | 0.0006662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_197-7_0_4_load_130 | 80 | 0.0021936 | 0.00054977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_197-7_0_4_load_138 | 83 | 0.0021553 | 0.00054016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_197-7_0_4_load_135 | 84 | 0.0030586 | 0.00076656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_197-7_0_4_load_132 | 85 | 0.0019512 | 0.000489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_197-7_0_4_load_220 | 86 | 0.0011688 | 0.00029294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_197-7_0_4_load_133 | 87 | 0.0037524 | 0.00094044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_197-7_0_4_load_219 | 88 | 0.0012275 | 0.00030765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_197-7_0_4_load_143 | 89 | 0.014406 | 0.0036105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_197-7_0_4_load_160 | 90 | 0.0010329 | 0.00025888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_197-7_0_4_load_144 | 91 | 0.0074805 | 0.0018748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_197-7_0_4_load_145 | 92 | 0.0010334 | 0.000259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_197-7_0_4_load_147 | 94 | 0.0010326 | 0.00025879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_197-7_0_4_load_148 | 95 | 0.006924 | 0.0017353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_197-7_0_4_load_149 | 96 | 0.0035501 | 0.00088974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_197-7_0_4_load_236 | 97 | 0.0010329 | 0.00025888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_197-7_0_4_load_224 | 99 | 0.0037427 | 0.00093801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_197-7_0_4_load_161 | 100 | 0.0010324 | 0.00025874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_197-7_0_4_load_151 | 101 | 0.0043254 | 0.001084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_197-7_0_4_load_152 | 102 | 0.0026289 | 0.00065887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_197-7_0_4_load_225 | 103 | 0.0034125 | 0.00085525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_197-7_0_4_load_155 | 104 | 0.0050451 | 0.0012644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_197-7_0_4_load_237 | 105 | 0.0036291 | 0.00090955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_197-7_0_4_load_235 | 107 | 0.0010321 | 0.00025867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_197-7_0_4_load_234 | 108 | 0.0010332 | 0.00025895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_197-7_0_4_load_162 | 109 | 0.0069638 | 0.0017453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_197-7_0_4_load_163 | 110 | 0.0056969 | 0.0014278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_197-7_0_4_load_164 | 111 | 0.0014896 | 0.00037332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_197-7_0_4_load_165 | 112 | 0.0064711 | 0.0016218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_197-7_0_4_load_166 | 113 | 0.001455 | 0.00036465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_197-7_0_4_load_190 | 114 | 0.0016746 | 0.0004197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_197-7_0_4_load_191 | 115 | 0.0016975 | 0.00042543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_197-7_0_4_load_170 | 116 | 0.0014779 | 0.00037039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_197-7_0_4_load_173 | 117 | 0.001479 | 0.00037068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_197-7_0_4_load_174 | 118 | 0.0010326 | 0.00025879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_197-7_0_4_load_231 | 119 | 0.0010334 | 0.000259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_197-7_0_4_load_232 | 120 | 0.0010329 | 0.00025888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_197-7_0_4_load_175 | 121 | 0.0018727 | 0.00046935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_197-7_0_4_load_176 | 122 | 0.0016141 | 0.00040452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_197-7_0_4_load_177 | 123 | 0.0015574 | 0.00039031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_197-7_0_4_load_178 | 124 | 0.0013733 | 0.00034419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_197-7_0_4_load_179 | 125 | 0.0015518 | 0.00038891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_197-7_0_4_load_192 | 126 | 0.0017103 | 0.00042863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_197-7_0_4_load_181 | 127 | 0.0025934 | 0.00064998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_197-7_0_4_load_180 | 128 | 0.0015262 | 0.0003825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_197-7_0_4_load_182 | 129 | 0.0025348 | 0.00063529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_197-7_0_4_load_239 | 130 | 0.010916 | 0.0027358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_197-7_0_4_load_195 | 131 | 0.0010524 | 0.00026377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_197-7_0_4_load_199 | 135 | 0.0011643 | 0.00029181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_197-7_0_4_load_200 | 136 | 0.0014893 | 0.00037326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_197-7_0_4_load_201 | 137 | 0.0048873 | 0.0012249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_197-7_0_4_load_204 | 138 | 0.0016249 | 0.00040723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_197-7_0_4_load_210 | 139 | 0.0027997 | 0.00070167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_197-7_0_4_load_228 | 140 | 0.0081168 | 0.0020343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_197-7_0_4_load_211 | 142 | 0.0014934 | 0.00037428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_197-7_0_4_load_229 | 144 | 0.013986 | 0.0035053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_197-7_0_4_load_238 | 146 | 0.0013377 | 0.00033526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_197-7_0_4_load_208 | 147 | 0.0019355 | 0.00048509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_197-7_0_4_load_207 | 148 | 0.0015626 | 0.00039163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_197-7_0_4_load_209 | 149 | 0.0010157 | 0.00025456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_197-7_0_4_load_214 | 150 | 0.0013988 | 0.00035058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_197-7_0_4_load_212 | 151 | 0.0014904 | 0.00037354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_197-7_0_4_load_213 | 152 | 0.0012948 | 0.0003245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_197-7_0_4_load_218 | 153 | 0.0015934 | 0.00039935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_197-7_0_4_load_222 | 155 | 0.0085376 | 0.0021397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_197-7_0_4_load_223 | 156 | 0.0063226 | 0.0015846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_197-7_0_4_load_233 | 157 | 0.0010324 | 0.00025874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 95 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_197-7_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.043469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_197-7_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.021719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_197-7_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.054379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_197-7_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.029964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_197-7_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.027838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_197-7_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.014843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_197-7_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.030414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_197-7_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.0099435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_197-7_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.02361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_197-7_0_4_line_9 |  | 7 | 10 | 0.0013355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_197-7_0_4_line_10 |  | 8 | 11 | 0.016545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_197-7_0_4_line_11 |  | 10 | 74 | 0.0058491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_197-7_0_4_line_12 |  | 11 | 36 | 0.0054332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_197-7_0_4_line_13 |  | 12 | 13 | 0.014952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_197-7_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.018928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_197-7_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.017238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_197-7_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.045419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_197-7_0_4_line_17 |  | 14 | 17 | 0.032128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_197-7_0_4_line_18 |  | 15 | 18 | 0.029793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_197-7_0_4_line_19 |  | 16 | 19 | 0.026672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_197-7_0_4_line_20 |  | 17 | 20 | 0.0035576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_197-7_0_4_line_21 |  | 18 | 21 | 0.020525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_197-7_0_4_line_22 |  | 19 | 22 | 0.037715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_197-7_0_4_line_23 |  | 20 | 23 | 0.046531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_197-7_0_4_line_24 |  | 21 | 37 | 0.0034084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_197-7_0_4_line_25 |  | 22 | 129 | 0.018214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_197-7_0_4_line_26 |  | 23 | 130 | 0.017608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_197-7_0_4_line_27 |  | 24 | 25 | 0.015618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_197-7_0_4_line_28 |  | 24 | 26 | 0.01639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_197-7_0_4_line_29 |  | 25 | 27 | 0.027237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_197-7_0_4_line_30 |  | 25 | 28 | 0.01039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_197-7_0_4_line_31 |  | 26 | 29 | 0.014253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_197-7_0_4_line_32 |  | 28 | 30 | 0.02055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_197-7_0_4_line_33 |  | 28 | 31 | 0.010304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_197-7_0_4_line_34 |  | 30 | 34 | 0.022028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_197-7_0_4_line_35 |  | 31 | 35 | 0.01992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_197-7_0_4_line_36 |  | 32 | 33 | 0.017759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_197-7_0_4_line_37 |  | 32 | 34 | 0.021068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_197-7_0_4_line_38 |  | 35 | 104 | 0.0013705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_197-7_0_4_line_39 |  | 35 | 101 | 0.046365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_197-7_0_4_line_40 |  | 37 | 38 | 0.034146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_197-7_0_4_line_41 |  | 38 | 39 | 0.001796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_197-7_0_4_line_42 |  | 39 | 40 | 0.014233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_197-7_0_4_line_43 |  | 40 | 41 | 0.0036677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_197-7_0_4_line_44 |  | 41 | 106 | 0.021607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
45 | LV_197-7_0_4_line_45 |  | 42 | 43 | 0.02864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_197-7_0_4_line_46 |  | 42 | 44 | 0.0044066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_197-7_0_4_line_47 |  | 44 | 45 | 0.032667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_197-7_0_4_line_48 |  | 44 | 46 | 0.033165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
49 | LV_197-7_0_4_line_49 |  | 45 | 47 | 0.011267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_197-7_0_4_line_50 |  | 46 | 48 | 0.00030436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_197-7_0_4_line_51 |  | 47 | 49 | 0.030482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
52 | LV_197-7_0_4_line_52 |  | 48 | 50 | 0.01677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
53 | LV_197-7_0_4_line_53 |  | 49 | 103 | 0.003555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
54 | LV_197-7_0_4_line_54 |  | 50 | 79 | 0.0077574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
55 | LV_197-7_0_4_line_55 |  | 51 | 52 | 0.0020032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_197-7_0_4_line_56 |  | 51 | 53 | 0.027919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_197-7_0_4_line_57 |  | 52 | 54 | 0.0018671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_197-7_0_4_line_58 |  | 53 | 55 | 0.0038678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_197-7_0_4_line_59 |  | 54 | 56 | 0.01732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_197-7_0_4_line_60 |  | 55 | 57 | 0.0012135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_197-7_0_4_line_61 |  | 56 | 58 | 0.0086089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_197-7_0_4_line_62 |  | 56 | 59 | 0.00084845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_197-7_0_4_line_63 |  | 57 | 60 | 0.013504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_197-7_0_4_line_64 |  | 58 | 76 | 0.015785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_197-7_0_4_line_65 |  | 59 | 77 | 0.018023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_197-7_0_4_line_66 |  | 60 | 78 | 0.014951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_197-7_0_4_line_67 |  | 60 | 67 | 0.017956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_197-7_0_4_line_68 |  | 61 | 62 | 0.0062254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_197-7_0_4_line_69 |  | 61 | 63 | 0.014991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_197-7_0_4_line_70 |  | 62 | 64 | 0.0012141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_197-7_0_4_line_71 |  | 63 | 65 | 0.022543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_197-7_0_4_line_72 |  | 63 | 66 | 0.045268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_197-7_0_4_line_73 |  | 64 | 67 | 0.018155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_197-7_0_4_line_74 |  | 65 | 68 | 0.042101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_197-7_0_4_line_75 |  | 66 | 69 | 0.031585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_197-7_0_4_line_76 |  | 66 | 70 | 0.007363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_197-7_0_4_line_77 |  | 68 | 71 | 0.004311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_197-7_0_4_line_78 |  | 70 | 72 | 0.012605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_197-7_0_4_line_79 |  | 70 | 73 | 0.038646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
80 | LV_197-7_0_4_line_80 |  | 73 | 143 | 0.008941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_197-7_0_4_line_81 |  | 73 | 136 | 0.031109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
82 | LV_197-7_0_4_line_82 |  | 74 | 75 | 0.012924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_197-7_0_4_line_83 |  | 75 | 76 | 0.0040466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_197-7_0_4_line_84 |  | 79 | 80 | 0.015447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_197-7_0_4_line_85 |  | 80 | 81 | 0.014808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_197-7_0_4_line_86 |  | 81 | 84 | 0.015094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_197-7_0_4_line_87 |  | 81 | 85 | 0.012416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_197-7_0_4_line_88 |  | 82 | 83 | 0.029081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_197-7_0_4_line_89 |  | 82 | 84 | 0.021718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_197-7_0_4_line_90 |  | 83 | 86 | 0.0048343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_197-7_0_4_line_91 |  | 85 | 87 | 0.014215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_197-7_0_4_line_92 |  | 86 | 88 | 0.0038652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_197-7_0_4_line_93 |  | 88 | 154 | 0.036955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
94 | LV_197-7_0_4_line_94 |  | 89 | 90 | 0.088312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_197-7_0_4_line_95 |  | 90 | 107 | 0.0048409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_197-7_0_4_line_96 |  | 90 | 106 | 0.011635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_197-7_0_4_line_97 |  | 91 | 92 | 0.049309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_197-7_0_4_line_98 |  | 91 | 93 | 0.0072494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_197-7_0_4_line_99 |  | 92 | 94 | 0.0048897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_197-7_0_4_line_100 |  | 93 | 95 | 0.015641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_197-7_0_4_line_101 |  | 93 | 96 | 0.037377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_197-7_0_4_line_102 |  | 94 | 97 | 0.0026001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_197-7_0_4_line_103 |  | 95 | 98 | 0.0209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
104 | LV_197-7_0_4_line_104 |  | 96 | 99 | 0.011494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_197-7_0_4_line_105 |  | 97 | 100 | 0.0037468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
106 | LV_197-7_0_4_line_106 |  | 98 | 101 | 0.025434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_197-7_0_4_line_107 |  | 98 | 102 | 0.0019633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_197-7_0_4_line_108 |  | 100 | 106 | 0.0066429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
109 | LV_197-7_0_4_line_109 |  | 102 | 103 | 0.010277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
110 | LV_197-7_0_4_line_110 |  | 104 | 105 | 0.006942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_197-7_0_4_line_111 |  | 107 | 108 | 0.004915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_197-7_0_4_line_112 |  | 108 | 157 | 0.0049766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_197-7_0_4_line_113 |  | 109 | 110 | 0.026121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_197-7_0_4_line_114 |  | 109 | 111 | 0.0067254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_197-7_0_4_line_115 |  | 110 | 112 | 0.0055063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_197-7_0_4_line_116 |  | 111 | 113 | 0.0051942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_197-7_0_4_line_117 |  | 113 | 114 | 0.0055205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_197-7_0_4_line_118 |  | 114 | 115 | 0.0021381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_197-7_0_4_line_119 |  | 115 | 126 | 0.00011629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_197-7_0_4_line_120 |  | 116 | 117 | 0.021665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_197-7_0_4_line_121 |  | 117 | 118 | 0.0047991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_197-7_0_4_line_122 |  | 118 | 119 | 0.0048308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_197-7_0_4_line_123 |  | 119 | 120 | 0.0047981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_197-7_0_4_line_124 |  | 120 | 157 | 0.017963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_197-7_0_4_line_125 |  | 121 | 122 | 0.0042677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_197-7_0_4_line_126 |  | 121 | 123 | 0.006099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_197-7_0_4_line_127 |  | 122 | 124 | 0.0052678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_197-7_0_4_line_128 |  | 123 | 125 | 0.0073394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_197-7_0_4_line_129 |  | 124 | 126 | 0.0031208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_197-7_0_4_line_130 |  | 125 | 127 | 0.00057011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_197-7_0_4_line_131 |  | 127 | 128 | 0.0066981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_197-7_0_4_line_132 |  | 128 | 129 | 0.016138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_197-7_0_4_line_133 |  | 131 | 132 | 0.030754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_197-7_0_4_line_134 |  | 131 | 133 | 0.019724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_197-7_0_4_line_135 |  | 132 | 134 | 0.042469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_197-7_0_4_line_136 |  | 132 | 135 | 0.016204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_197-7_0_4_line_137 |  | 133 | 136 | 0.027336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
138 | LV_197-7_0_4_line_138 |  | 133 | 137 | 0.032638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
139 | LV_197-7_0_4_line_139 |  | 134 | 138 | 0.03627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_197-7_0_4_line_140 |  | 135 | 139 | 0.0054328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_197-7_0_4_line_141 |  | 137 | 140 | 0.0018652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
142 | LV_197-7_0_4_line_142 |  | 138 | 141 | 0.03043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_197-7_0_4_line_143 |  | 139 | 142 | 0.02299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_197-7_0_4_line_144 |  | 140 | 144 | 0.0078262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
145 | LV_197-7_0_4_line_145 |  | 141 | 145 | 0.011591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_197-7_0_4_line_146 |  | 142 | 150 | 0.012938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_197-7_0_4_line_147 |  | 142 | 151 | 0.0093246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_197-7_0_4_line_148 |  | 143 | 153 | 0.016673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_197-7_0_4_line_149 |  | 144 | 156 | 0.020888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
150 | LV_197-7_0_4_line_150 |  | 145 | 146 | 0.017692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_197-7_0_4_line_151 |  | 145 | 147 | 0.014261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_197-7_0_4_line_152 |  | 147 | 148 | 0.0074917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_197-7_0_4_line_153 |  | 148 | 149 | 0.025752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_197-7_0_4_line_154 |  | 151 | 152 | 0.04825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_197-7_0_4_line_155 |  | 154 | 155 | 0.032518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_197-7_0_4_line_156 |  | 154 | 156 | 0.014634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_197-7_0_4_trafo_148 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 158 | 95 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2691219.4316 | 1248612.6842 | 2691207.0874 | 1248571.0046
1 | 2691219.4316 | 1248612.6842 | 2691198.2024 | 1248617.5502
2 | 2691219.4316 | 1248612.6842 | 2691257.8536 | 1248601.7004 | 2691266.0218 | 1248610.7553 | 2691267.2164 | 1248612.6306
3 | 2691198.2024 | 1248617.5502 | 2691204.1554 | 1248639.0248 | 2691198.096 | 1248643.742
4 | 2691198.2024 | 1248617.5502 | 2691171.5179 | 1248625.4799
5 | 2691267.2164 | 1248612.6306 | 2691275.2102 | 1248625.1521
6 | 2691267.2164 | 1248612.6306 | 2691245.7599 | 1248634.1857
7 | 2691190.2498 | 1248649.8502 | 2691198.096 | 1248643.742
8 | 2691275.2102 | 1248625.1521 | 2691280.8701 | 1248621.025 | 2691297.537 | 1248621.1039
9 | 2691244.8178 | 1248635.1321 | 2691245.7599 | 1248634.1857
10 | 2691190.2498 | 1248649.8502 | 2691177.1943 | 1248660.0139
11 | 2691244.8178 | 1248635.1321 | 2691240.6913 | 1248639.2776
12 | 2691172.907 | 1248663.3515 | 2691177.1943 | 1248660.0139
13 | 2691595.3282 | 1248804.5628 | 2691603.2456 | 1248817.246
14 | 2691613.2685 | 1248833.302 | 2691603.2456 | 1248817.246
15 | 2691595.3282 | 1248804.5628 | 2691586.1999 | 1248789.9397
16 | 2691613.2685 | 1248833.302 | 2691629.3481 | 1248821.5082 | 2691651.9502 | 1248809.7488
17 | 2691613.2685 | 1248833.302 | 2691587.2289 | 1248852.1206
18 | 2691608.1283 | 1248769.7717 | 2691586.1999 | 1248789.9397 | 2691586.1999 | 1248789.9397
19 | 2691675.6111 | 1248797.4386 | 2691651.9502 | 1248809.7488
20 | 2691584.3455 | 1248854.2044 | 2691587.2289 | 1248852.1206
21 | 2691608.1283 | 1248769.7717 | 2691611.6808 | 1248766.5044 | 2691603.5895 | 1248753.0519
22 | 2691709.0686 | 1248780.0314 | 2691675.6111 | 1248797.4386
23 | 2691546.4302 | 1248881.3283 | 2691576.288 | 1248860.0288 | 2691584.3455 | 1248854.2044
24 | 2691601.8327 | 1248750.1311 | 2691603.5895 | 1248753.0519
25 | 2691709.0686 | 1248780.0314 | 2691699.7348 | 1248764.3751
26 | 2691546.4302 | 1248881.3283 | 2691539.0159 | 1248868.5041 | 2691537.9002 | 1248865.9294
27 | 2691443.879 | 1248837.4124 | 2691432.6265 | 1248841.8088 | 2691430.0925 | 1248844.2763
28 | 2691418.3499 | 1248855.7104 | 2691430.0925 | 1248844.2763
29 | 2691443.879 | 1248837.4124 | 2691436.1333 | 1248811.2953
30 | 2691443.879 | 1248837.4124 | 2691453.8059 | 1248834.252
31 | 2691418.3499 | 1248855.7104 | 2691408.1325 | 1248865.6482
32 | 2691453.8059 | 1248834.252 | 2691457.0613 | 1248843.5203 | 2691464.0877 | 1248851.646
33 | 2691453.8059 | 1248834.252 | 2691463.6249 | 1248831.1283
34 | 2691464.0877 | 1248851.646 | 2691468.8437 | 1248857.1458 | 2691458.0613 | 1248867.2212
35 | 2691482.6077 | 1248825.0893 | 2691463.6249 | 1248831.1283
36 | 2691429.6726 | 1248893.7472 | 2691442.6682 | 1248881.6051
37 | 2691442.6682 | 1248881.6051 | 2691458.0613 | 1248867.2212
38 | 2691482.6077 | 1248825.0893 | 2691483.0228 | 1248826.3955
39 | 2691482.6077 | 1248825.0893 | 2691473.0867 | 1248795.1085 | 2691468.598 | 1248780.8919
40 | 2691576.3247 | 1248734.0446 | 2691576.3247 | 1248734.0446 | 2691587.2745 | 1248733.6135 | 2691592.92 | 1248735.3131 | 2691601.8327 | 1248750.1311
41 | 2691574.7665 | 1248733.1514 | 2691576.3247 | 1248734.0446
42 | 2691574.7665 | 1248733.1514 | 2691572.7165 | 1248731.9762 | 2691566.6157 | 1248721.7936
43 | 2691566.6157 | 1248721.7936 | 2691564.7307 | 1248718.6474
44 | 2691553.6259 | 1248700.1127 | 2691564.7307 | 1248718.6474
45 | 2691375.8302 | 1248802.3744 | 2691353.4118 | 1248820.1979
46 | 2691379.2795 | 1248799.6321 | 2691375.8302 | 1248802.3744
47 | 2691379.2795 | 1248799.6321 | 2691397.1624 | 1248787.4318 | 2691406.8197 | 1248782.126
48 | 2691379.2795 | 1248799.6321 | 2691365.2097 | 1248769.5992
49 | 2691416.716 | 1248776.7439 | 2691416.1204 | 1248777.0162 | 2691406.8197 | 1248782.126
50 | 2691365.0806 | 1248769.3236 | 2691365.2097 | 1248769.5992
51 | 2691416.716 | 1248776.7439 | 2691444.4389 | 1248764.071
52 | 2691365.0806 | 1248769.3236 | 2691351.6203 | 1248779.3259
53 | 2691447.6721 | 1248762.593 | 2691444.4389 | 1248764.071
54 | 2691351.6203 | 1248779.3259 | 2691345.3939 | 1248783.9529
55 | 2691227.7925 | 1248682.1549 | 2691226.2532 | 1248680.8729
56 | 2691227.7925 | 1248682.1549 | 2691249.2458 | 1248700.022
57 | 2691226.2532 | 1248680.8729 | 2691224.8185 | 1248679.678
58 | 2691249.2458 | 1248700.022 | 2691252.2179 | 1248702.4973
59 | 2691211.5093 | 1248668.5937 | 2691224.8185 | 1248679.678
60 | 2691253.1504 | 1248703.2739 | 2691252.2179 | 1248702.4973
61 | 2691211.5093 | 1248668.5937 | 2691217.5828 | 1248662.4923
62 | 2691210.9106 | 1248669.1949 | 2691211.5093 | 1248668.5937
63 | 2691263.527 | 1248711.9159 | 2691253.1504 | 1248703.2739
64 | 2691228.719 | 1248651.3049 | 2691217.5828 | 1248662.4923
65 | 2691198.1927 | 1248681.9656 | 2691210.9106 | 1248669.1949
66 | 2691263.527 | 1248711.9159 | 2691273.6125 | 1248722.9796
67 | 2691263.527 | 1248711.9159 | 2691277.2564 | 1248700.3439
68 | 2691296.8268 | 1248683.8487 | 2691292.0667 | 1248687.8608
69 | 2691308.2892 | 1248674.1875 | 2691296.8268 | 1248683.8487
70 | 2691291.1384 | 1248688.6433 | 2691292.0667 | 1248687.8608
71 | 2691308.2892 | 1248674.1875 | 2691295.3881 | 1248655.6748
72 | 2691308.2892 | 1248674.1875 | 2691323.5544 | 1248696.106 | 2691324.8943 | 1248698.3505 | 2691327.2047 | 1248696.9184 | 2691338.3558 | 1248689.8069
73 | 2691291.1384 | 1248688.6433 | 2691277.2564 | 1248700.3439
74 | 2691295.3881 | 1248655.6748 | 2691303.4514 | 1248650.9398 | 2691316.1486 | 1248646.4208 | 2691324.4137 | 1248645.2583 | 2691331.411 | 1248646.4782 | 2691334.7688 | 1248648.3067
75 | 2691338.3558 | 1248689.8069 | 2691338.593 | 1248702.8316 | 2691342.7546 | 1248706.732 | 2691355.6546 | 1248706.6863
76 | 2691344.5796 | 1248685.8443 | 2691338.3558 | 1248689.8069
77 | 2691334.7688 | 1248648.3067 | 2691337.148 | 1248649.6022 | 2691338.3925 | 1248650.6109
78 | 2691344.5796 | 1248685.8443 | 2691339.0034 | 1248677.1962 | 2691339.0392 | 1248674.8728
79 | 2691373.4677 | 1248665.2404 | 2691369.6205 | 1248675.2332 | 2691360.4748 | 1248675.7148 | 2691344.5796 | 1248685.8443
80 | 2691373.4677 | 1248665.2404 | 2691364.5492 | 1248666.1703
81 | 2691373.4677 | 1248665.2404 | 2691399.8123 | 1248648.6957
82 | 2691231.5738 | 1248648.437 | 2691240.6913 | 1248639.2776
83 | 2691231.5738 | 1248648.437 | 2691228.719 | 1248651.3049
84 | 2691333.8624 | 1248776.92 | 2691343.2233 | 1248785.5658 | 2691345.3939 | 1248783.9529
85 | 2691322.9847 | 1248766.8732 | 2691333.8624 | 1248776.92
86 | 2691322.9847 | 1248766.8732 | 2691334.6699 | 1248757.3192
87 | 2691322.9847 | 1248766.8732 | 2691313.8647 | 1248758.4482
88 | 2691351.4834 | 1248743.5723 | 2691364.3149 | 1248736.6981 | 2691367.2805 | 1248731.4732 | 2691374.7449 | 1248727.374 | 2691374.7449 | 1248727.374
89 | 2691351.4834 | 1248743.5723 | 2691334.6699 | 1248757.3192
90 | 2691377.4462 | 1248723.3648 | 2691374.7449 | 1248727.374
91 | 2691303.4235 | 1248748.8026 | 2691313.8647 | 1248758.4482
92 | 2691380.1917 | 1248720.8017 | 2691378.5786 | 1248721.6843 | 2691377.4462 | 1248723.3648
93 | 2691390.0942 | 1248689.9599 | 2691390.4984 | 1248715.163 | 2691380.1917 | 1248720.8017
94 | 2691564.2787 | 1248695.4339 | 2691527.2196 | 1248615.2739
95 | 2691568.711 | 1248693.4872 | 2691564.2787 | 1248695.4339
96 | 2691553.6259 | 1248700.1127 | 2691564.2787 | 1248695.4339
97 | 2691537.8493 | 1248708.3971 | 2691496.6097 | 1248735.4281
98 | 2691490.5466 | 1248739.4022 | 2691496.6097 | 1248735.4281
99 | 2691541.9388 | 1248705.7166 | 2691537.8493 | 1248708.3971
100 | 2691490.5466 | 1248739.4022 | 2691476.9597 | 1248747.1505
101 | 2691490.5466 | 1248739.4022 | 2691478.1741 | 1248718.4954 | 2691471.285 | 1248707.3725
102 | 2691544.1134 | 1248704.2913 | 2691541.9388 | 1248705.7166
103 | 2691458.8045 | 1248757.504 | 2691476.9597 | 1248747.1505
104 | 2691471.285 | 1248707.3725 | 2691465.2326 | 1248697.6006
105 | 2691547.5439 | 1248702.7844 | 2691544.1134 | 1248704.2913 | 2691544.1134 | 1248704.2913
106 | 2691458.8045 | 1248757.504 | 2691465.325 | 1248770.5256 | 2691468.598 | 1248780.8919
107 | 2691458.8045 | 1248757.504 | 2691457.019 | 1248758.3203
108 | 2691553.6259 | 1248700.1127 | 2691547.5439 | 1248702.7844
109 | 2691457.019 | 1248758.3203 | 2691447.6721 | 1248762.593
110 | 2691485.1252 | 1248833.0114 | 2691483.0228 | 1248826.3955
111 | 2691573.2111 | 1248691.5107 | 2691568.711 | 1248693.4872
112 | 2691577.7676 | 1248689.5094 | 2691573.2111 | 1248691.5107
113 | 2691673.03 | 1248700.7129 | 2691667.5827 | 1248686.4298 | 2691661.8024 | 1248677.2662
114 | 2691675.4266 | 1248706.9968 | 2691673.03 | 1248700.7129
115 | 2691658.8647 | 1248672.609 | 2691661.8024 | 1248677.2662
116 | 2691675.4266 | 1248706.9968 | 2691677.2775 | 1248711.85
117 | 2691677.2775 | 1248711.85 | 2691679.2447 | 1248717.0081
118 | 2691679.2447 | 1248717.0081 | 2691680.0066 | 1248719.0059
119 | 2691680.0481 | 1248719.1145 | 2691680.0066 | 1248719.0059
120 | 2691608.3936 | 1248679.0563 | 2691620.5543 | 1248675.2054 | 2691628.5686 | 1248671.3135
121 | 2691603.8184 | 1248680.5051 | 2691608.3936 | 1248679.0563
122 | 2691603.8184 | 1248680.5051 | 2691599.213 | 1248681.9635
123 | 2691599.213 | 1248681.9635 | 2691594.6388 | 1248683.412
124 | 2691594.6388 | 1248683.412 | 2691583.9275 | 1248686.8039 | 2691577.7676 | 1248689.5094
125 | 2691683.0373 | 1248726.9524 | 2691684.5581 | 1248730.9399
126 | 2691686.7314 | 1248736.6386 | 2691684.5581 | 1248730.9399
127 | 2691681.1601 | 1248722.0304 | 2691683.0373 | 1248726.9524
128 | 2691689.3468 | 1248743.4962 | 2691686.7314 | 1248736.6386
129 | 2691681.1601 | 1248722.0304 | 2691680.0481 | 1248719.1145
130 | 2691689.55 | 1248744.0289 | 2691689.3468 | 1248743.4962
131 | 2691691.9368 | 1248750.2873 | 2691689.55 | 1248744.0289
132 | 2691699.7348 | 1248764.3751 | 2691692.9994 | 1248753.0735 | 2691691.9368 | 1248750.2873
133 | 2691397.1068 | 1248590.8038 | 2691412.8592 | 1248617.2173
134 | 2691422.9619 | 1248634.1575 | 2691412.8592 | 1248617.2173
135 | 2691373.5298 | 1248555.4357 | 2691397.1068 | 1248590.8038
136 | 2691397.1068 | 1248590.8038 | 2691392.4962 | 1248594.4688 | 2691392.4291 | 1248597.837 | 2691392.3521 | 1248601.85 | 2691389.4257 | 1248602.0192
137 | 2691422.9619 | 1248634.1575 | 2691399.8123 | 1248648.6957
138 | 2691422.9619 | 1248634.1575 | 2691422.4481 | 1248645.9252 | 2691422.4313 | 1248654.3536 | 2691414.6424 | 1248655.0006 | 2691410.7407 | 1248657.465
139 | 2691373.5298 | 1248555.4357 | 2691340.4337 | 1248570.2733
140 | 2691389.4257 | 1248602.0192 | 2691384.7627 | 1248602.2889 | 2691384.0871 | 1248602.6413
141 | 2691410.7407 | 1248657.465 | 2691409.1637 | 1248658.461
142 | 2691312.6012 | 1248582.5733 | 2691319.9145 | 1248579.4724 | 2691340.4337 | 1248570.2733
143 | 2691363.7034 | 1248613.2727 | 2691384.0871 | 1248602.6413
144 | 2691409.1637 | 1248658.461 | 2691402.5468 | 1248662.6403
145 | 2691312.6012 | 1248582.5733 | 2691312.7398 | 1248594.162
146 | 2691363.7034 | 1248613.2727 | 2691363.9102 | 1248626.209
147 | 2691363.7034 | 1248613.2727 | 2691355.4713 | 1248617.6522
148 | 2691364.5492 | 1248666.1703 | 2691347.827 | 1248666.2572
149 | 2691394.1946 | 1248678.7879 | 2691393.9513 | 1248668.0694 | 2691402.5468 | 1248662.6403
150 | 2691312.7398 | 1248594.162 | 2691312.2537 | 1248595.322 | 2691312.1213 | 1248611.7547
151 | 2691312.7398 | 1248594.162 | 2691313.885 | 1248595.8142 | 2691314.0057 | 1248599.252 | 2691315.862 | 1248600.337 | 2691322.5208 | 1248600.4952
152 | 2691327.1697 | 1248606.1044 | 2691325.9888 | 1248603.3397 | 2691322.5208 | 1248600.4952 | 2691322.5208 | 1248600.4952
153 | 2691318.8995 | 1248627.193 | 2691325.0737 | 1248624.4861 | 2691326.9912 | 1248621.6023 | 2691327.4502 | 1248618.2846 | 2691327.6076 | 1248611.9934 | 2691327.1697 | 1248606.1044
154 | 2691311.472 | 1248634.7733 | 2691323.4437 | 1248634.6909 | 2691355.4713 | 1248617.6522
155 | 2691390.0942 | 1248689.9599 | 2691387.8282 | 1248689.9805 | 2691387.3953 | 1248680.3443 | 2691366.7258 | 1248680.7594
156 | 2691390.0942 | 1248689.9599 | 2691393.5007 | 1248689.9346 | 2691393.5089 | 1248685.9762 | 2691394.2751 | 1248682.3296 | 2691394.1946 | 1248678.7879

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2691207.0874 | 1248571.0046
1 | 2691219.4316 | 1248612.6842
2 | 2691198.2024 | 1248617.5502
3 | 2691267.2164 | 1248612.6306
4 | 2691198.096 | 1248643.742
5 | 2691171.5179 | 1248625.4799
6 | 2691275.2102 | 1248625.1521
7 | 2691245.7599 | 1248634.1857
8 | 2691190.2498 | 1248649.8502
9 | 2691297.537 | 1248621.1039
10 | 2691244.8178 | 1248635.1321
11 | 2691177.1943 | 1248660.0139
12 | 2691603.2456 | 1248817.246
13 | 2691595.3282 | 1248804.5628
14 | 2691613.2685 | 1248833.302
15 | 2691586.1999 | 1248789.9397
16 | 2691651.9502 | 1248809.7488
17 | 2691587.2289 | 1248852.1206
18 | 2691608.1283 | 1248769.7717
19 | 2691675.6111 | 1248797.4386
20 | 2691584.3455 | 1248854.2044
21 | 2691603.5895 | 1248753.0519
22 | 2691709.0686 | 1248780.0314
23 | 2691546.4302 | 1248881.3283
24 | 2691430.0925 | 1248844.2763
25 | 2691443.879 | 1248837.4124
26 | 2691418.3499 | 1248855.7104
27 | 2691436.1333 | 1248811.2953
28 | 2691453.8059 | 1248834.252
29 | 2691408.1325 | 1248865.6482
30 | 2691464.0877 | 1248851.646
31 | 2691463.6249 | 1248831.1283
32 | 2691442.6682 | 1248881.6051
33 | 2691429.6726 | 1248893.7472
34 | 2691458.0613 | 1248867.2212
35 | 2691482.6077 | 1248825.0893
36 | 2691172.907 | 1248663.3515
37 | 2691601.8327 | 1248750.1311
38 | 2691576.3247 | 1248734.0446
39 | 2691574.7665 | 1248733.1514
40 | 2691566.6157 | 1248721.7936
41 | 2691564.7307 | 1248718.6474
42 | 2691375.8302 | 1248802.3744
43 | 2691353.4118 | 1248820.1979
44 | 2691379.2795 | 1248799.6321
45 | 2691406.8197 | 1248782.126
46 | 2691365.2097 | 1248769.5992
47 | 2691416.716 | 1248776.7439
48 | 2691365.0806 | 1248769.3236
49 | 2691444.4389 | 1248764.071
50 | 2691351.6203 | 1248779.3259
51 | 2691227.7925 | 1248682.1549
52 | 2691226.2532 | 1248680.8729
53 | 2691249.2458 | 1248700.022
54 | 2691224.8185 | 1248679.678
55 | 2691252.2179 | 1248702.4973
56 | 2691211.5093 | 1248668.5937
57 | 2691253.1504 | 1248703.2739
58 | 2691217.5828 | 1248662.4923
59 | 2691210.9106 | 1248669.1948
60 | 2691263.527 | 1248711.9159
61 | 2691296.8268 | 1248683.8487
62 | 2691292.0667 | 1248687.8608
63 | 2691308.2892 | 1248674.1875
64 | 2691291.1384 | 1248688.6433
65 | 2691295.3881 | 1248655.6748
66 | 2691338.3558 | 1248689.8069
67 | 2691277.2564 | 1248700.3439
68 | 2691334.7688 | 1248648.3067
69 | 2691355.6546 | 1248706.6863
70 | 2691344.5796 | 1248685.8443
71 | 2691338.3925 | 1248650.6109
72 | 2691339.0392 | 1248674.8728
73 | 2691373.4677 | 1248665.2404
74 | 2691240.6913 | 1248639.2776
75 | 2691231.5738 | 1248648.437
76 | 2691228.719 | 1248651.3049
77 | 2691198.1927 | 1248681.9656
78 | 2691273.6125 | 1248722.9796
79 | 2691345.3939 | 1248783.9529
80 | 2691333.8624 | 1248776.92
81 | 2691322.9847 | 1248766.8732
82 | 2691351.4834 | 1248743.5723
83 | 2691374.7449 | 1248727.374
84 | 2691334.6699 | 1248757.3192
85 | 2691313.8647 | 1248758.4482
86 | 2691377.4462 | 1248723.3648
87 | 2691303.4235 | 1248748.8026
88 | 2691380.1917 | 1248720.8017
89 | 2691527.2196 | 1248615.2739
90 | 2691564.2787 | 1248695.4339
91 | 2691496.6097 | 1248735.4281
92 | 2691537.8493 | 1248708.3971
93 | 2691490.5466 | 1248739.4022
94 | 2691541.9388 | 1248705.7166
95 | 2691476.9597 | 1248747.1505
96 | 2691471.285 | 1248707.3725
97 | 2691544.1134 | 1248704.2913
98 | 2691458.8045 | 1248757.504
99 | 2691465.2326 | 1248697.6006
100 | 2691547.5439 | 1248702.7844
101 | 2691468.598 | 1248780.8919
102 | 2691457.019 | 1248758.3203
103 | 2691447.6721 | 1248762.593
104 | 2691483.0228 | 1248826.3955
105 | 2691485.1252 | 1248833.0114
106 | 2691553.6259 | 1248700.1127
107 | 2691568.711 | 1248693.4872
108 | 2691573.2111 | 1248691.5107
109 | 2691673.03 | 1248700.7129
110 | 2691661.8024 | 1248677.2662
111 | 2691675.4266 | 1248706.9968
112 | 2691658.8647 | 1248672.609
113 | 2691677.2775 | 1248711.85
114 | 2691679.2447 | 1248717.0081
115 | 2691680.0066 | 1248719.0059
116 | 2691628.5686 | 1248671.3135
117 | 2691608.3936 | 1248679.0563
118 | 2691603.8184 | 1248680.5051
119 | 2691599.213 | 1248681.9635
120 | 2691594.6388 | 1248683.412
121 | 2691684.5581 | 1248730.9399
122 | 2691683.0373 | 1248726.9524
123 | 2691686.7314 | 1248736.6386
124 | 2691681.1601 | 1248722.0304
125 | 2691689.3468 | 1248743.4962
126 | 2691680.0481 | 1248719.1145
127 | 2691689.55 | 1248744.0289
128 | 2691691.9368 | 1248750.2873
129 | 2691699.7348 | 1248764.3751
130 | 2691537.9002 | 1248865.9294
131 | 2691412.8592 | 1248617.2173
132 | 2691397.1068 | 1248590.8038
133 | 2691422.9619 | 1248634.1575
134 | 2691373.5298 | 1248555.4357
135 | 2691389.4257 | 1248602.0192
136 | 2691399.8123 | 1248648.6957
137 | 2691410.7407 | 1248657.465
138 | 2691340.4337 | 1248570.2733
139 | 2691384.0871 | 1248602.6413
140 | 2691409.1637 | 1248658.461
141 | 2691312.6012 | 1248582.5733
142 | 2691363.7034 | 1248613.2727
143 | 2691364.5492 | 1248666.1703
144 | 2691402.5468 | 1248662.6403
145 | 2691312.7398 | 1248594.162
146 | 2691312.1213 | 1248611.7547
147 | 2691322.5208 | 1248600.4952
148 | 2691327.1697 | 1248606.1044
149 | 2691318.8995 | 1248627.193
150 | 2691363.9102 | 1248626.209
151 | 2691355.4713 | 1248617.6522
152 | 2691311.472 | 1248634.7733
153 | 2691347.827 | 1248666.2572
154 | 2691390.0942 | 1248689.9599
155 | 2691366.7258 | 1248680.7594
156 | 2691394.1946 | 1248678.7879
157 | 2691577.7676 | 1248689.5094
158 | 2691490.5466 | 1248739.4022

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97018 | -0.57679 | 0.0013784 | 0.00034547
1 | 0.97023 | -0.57568 | 0 | 0
2 | 0.97015 | -0.57737 | 0 | 0
3 | 0.97052 | -0.57007 | 0 | 0
4 | 0.9701 | -0.57838 | 0.00052689 | 0.00013205
5 | 0.97009 | -0.57858 | 0.0023598 | 0.00059143
6 | 0.9705 | -0.57048 | 0 | 0
7 | 0.97072 | -0.5661 | 0.0013 | 0.00032581
8 | 0.97009 | -0.57862 | 0.00043941 | 0.00011013
9 | 0.97046 | -0.57113 | 0.0014813 | 0.00037125
10 | 0.97073 | -0.5659 | 0.0016735 | 0.00041942
11 | 0.97007 | -0.57889 | 0.00047639 | 0.00011939
12 | 0.98014 | -0.38084 | 0.0054192 | 0.0013582
13 | 0.98116 | -0.36093 | 0.0056524 | 0.0014166
14 | 0.97894 | -0.40422 | 0 | 0
15 | 0.98243 | -0.33628 | 0.0073593 | 0.0018444
16 | 0.97666 | -0.4487 | 0.0095727 | 0.0023992
17 | 0.97851 | -0.41259 | 0.0033857 | 0.00084854
18 | 0.98482 | -0.28988 | 0.0047401 | 0.001188
19 | 0.97556 | -0.47024 | 0.0023554 | 0.00059033
20 | 0.97847 | -0.41329 | 0 | 0
21 | 0.98656 | -0.2563 | 0.0081119 | 0.002033
22 | 0.97409 | -0.49914 | 0 | 0
23 | 0.978 | -0.42255 | 0 | 0
24 | 0.9918 | -0.15722 | 0.0089692 | 0.0022479
25 | 0.99204 | -0.15255 | 0 | 0
26 | 0.99168 | -0.15953 | 0 | 0
27 | 0.99189 | -0.15554 | 0.0062065 | 0.0015555
28 | 0.99226 | -0.1483 | 0 | 0
29 | 0.99158 | -0.16153 | 0.007931 | 0.0019877
30 | 0.9919 | -0.15539 | 0 | 0
31 | 0.99267 | -0.14053 | 0.010853 | 0.00272
32 | 0.99133 | -0.16637 | 0 | 0
33 | 0.99119 | -0.16921 | 0.0090132 | 0.0022589
34 | 0.99151 | -0.163 | 0.010477 | 0.0026259
35 | 0.99364 | -0.12171 | 0 | 0
36 | 0.97007 | -0.57893 | 0.00038541 | 9.6594e-05
37 | 0.98688 | -0.25024 | 0.0063572 | 0.0015933
38 | 0.99023 | -0.18589 | 0.0051394 | 0.001288
39 | 0.99041 | -0.18235 | 0.0039729 | 0.0009957
40 | 0.99193 | -0.15337 | 0.0055764 | 0.0013976
41 | 0.99234 | -0.14555 | 0.0027548 | 0.00069042
42 | 0.99158 | -0.15991 | 0.013719 | 0.0034384
43 | 0.99154 | -0.16079 | 0.0017416 | 0.00043648
44 | 0.99165 | -0.1587 | 0 | 0
45 | 0.99382 | -0.11728 | 0.0015149 | 0.00037968
46 | 0.98968 | -0.19637 | 0.0019725 | 0.00049435
47 | 0.99457 | -0.10289 | 0.0036126 | 0.00090541
48 | 0.98966 | -0.19671 | 0 | 0
49 | 0.99667 | -0.063094 | 0.0055643 | 0.0013945
50 | 0.98868 | -0.21552 | 0.0023744 | 0.00059508
51 | 0.97167 | -0.54724 | 0.0012997 | 0.00032574
52 | 0.97163 | -0.548 | 0.001189 | 0.000298
53 | 0.97224 | -0.53603 | 0.00077314 | 0.00019377
54 | 0.9716 | -0.54866 | 0.0011884 | 0.00029784
55 | 0.97232 | -0.53442 | 0.00084408 | 0.00021155
56 | 0.97131 | -0.55445 | 0 | 0
57 | 0.97235 | -0.5339 | 0.0011879 | 0.00029771
58 | 0.97118 | -0.557 | 0.0017987 | 0.00045079
59 | 0.9713 | -0.55448 | 0.0016177 | 0.00040544
60 | 0.97265 | -0.52778 | 0 | 0
61 | 0.97386 | -0.50392 | 0.0012982 | 0.00032537
62 | 0.97367 | -0.50778 | 0.0028731 | 0.00072006
63 | 0.97436 | -0.49426 | 0 | 0
64 | 0.97363 | -0.50847 | 0.0011884 | 0.00029783
65 | 0.97429 | -0.4956 | 0 | 0
66 | 0.97597 | -0.4625 | 0 | 0
67 | 0.97313 | -0.51839 | 0.0013006 | 0.00032597
68 | 0.97416 | -0.49808 | 0.0014827 | 0.00037159
69 | 0.9759 | -0.46398 | 0.0025589 | 0.00064133
70 | 0.97611 | -0.45975 | 0 | 0
71 | 0.97415 | -0.49822 | 0.0017304 | 0.00043368
72 | 0.97609 | -0.46008 | 0.0014133 | 0.00035421
73 | 0.97687 | -0.44483 | 0 | 0
74 | 0.97078 | -0.56481 | 0.001188 | 0.00029774
75 | 0.97092 | -0.56213 | 0.001738 | 0.00043559
76 | 0.97097 | -0.56116 | 0.0012992 | 0.0003256
77 | 0.9713 | -0.55462 | 0.00041326 | 0.00010357
78 | 0.9726 | -0.52884 | 0.0038302 | 0.00095994
79 | 0.98824 | -0.22407 | 0.0026582 | 0.0006662
80 | 0.98737 | -0.24075 | 0.0021936 | 0.00054977
81 | 0.98655 | -0.25647 | 0 | 0
82 | 0.98465 | -0.2932 | 0 | 0
83 | 0.98317 | -0.32198 | 0.0021553 | 0.00054016
84 | 0.98576 | -0.27176 | 0.0030586 | 0.00076656
85 | 0.98649 | -0.25774 | 0.0019512 | 0.000489
86 | 0.98293 | -0.32667 | 0.0011688 | 0.00029294
87 | 0.98644 | -0.2587 | 0.0037524 | 0.00094044
88 | 0.98273 | -0.33039 | 0.0012275 | 0.00030765
89 | 0.99215 | -0.1496 | 0.014406 | 0.0036105
90 | 0.99331 | -0.12709 | 0.0010329 | 0.00025888
91 | 0.99826 | -0.032834 | 0.0074805 | 0.0018748
92 | 0.9948 | -0.09854 | 0.0010334 | 0.000259
93 | 0.9988 | -0.022739 | 0 | 0
94 | 0.99446 | -0.10504 | 0.0010326 | 0.00025879
95 | 1 | 0 | -0.40061 | -0.10224
96 | 0.99855 | -0.027503 | 0.0035501 | 0.00088974
97 | 0.99428 | -0.10847 | 0.0010329 | 0.00025888
98 | 0.99782 | -0.041357 | 0 | 0
99 | 0.99851 | -0.028255 | 0.0037427 | 0.00093801
100 | 0.99402 | -0.11338 | 0.0010324 | 0.00025874
101 | 0.99627 | -0.070993 | 0.0043254 | 0.001084
102 | 0.99767 | -0.044109 | 0.0026289 | 0.00065887
103 | 0.99692 | -0.05829 | 0.0034125 | 0.00085525
104 | 0.99363 | -0.12192 | 0.0050451 | 0.0012644
105 | 0.99361 | -0.12237 | 0.0036291 | 0.00090955
106 | 0.99357 | -0.12204 | 0 | 0
107 | 0.99327 | -0.12788 | 0.0010321 | 0.00025867
108 | 0.99323 | -0.12858 | 0.0010332 | 0.00025895
109 | 0.9714 | -0.55227 | 0.0069638 | 0.0017453
110 | 0.9711 | -0.55814 | 0.0056969 | 0.0014278
111 | 0.97152 | -0.54989 | 0.0014896 | 0.00037332
112 | 0.97107 | -0.5588 | 0.0064711 | 0.0016218
113 | 0.97162 | -0.54792 | 0.001455 | 0.00036465
114 | 0.97173 | -0.54567 | 0.0016746 | 0.0004197
115 | 0.97178 | -0.54473 | 0.0016975 | 0.00042543
116 | 0.99302 | -0.13271 | 0.0014779 | 0.00037039
117 | 0.99305 | -0.13215 | 0.001479 | 0.00037068
118 | 0.99306 | -0.1319 | 0.0010326 | 0.00025879
119 | 0.99308 | -0.13156 | 0.0010334 | 0.000259
120 | 0.9931 | -0.13113 | 0.0010329 | 0.00025888
121 | 0.97212 | -0.53796 | 0.0018727 | 0.00046935
122 | 0.972 | -0.54034 | 0.0016141 | 0.00040452
123 | 0.97231 | -0.53436 | 0.0015574 | 0.00039031
124 | 0.97186 | -0.54311 | 0.0013733 | 0.00034419
125 | 0.97254 | -0.52982 | 0.0015518 | 0.00038891
126 | 0.97178 | -0.54467 | 0.0017103 | 0.00042863
127 | 0.97256 | -0.52945 | 0.0025934 | 0.00064998
128 | 0.97279 | -0.52479 | 0.0015262 | 0.0003825
129 | 0.97338 | -0.51313 | 0.0025348 | 0.00063529
130 | 0.97782 | -0.42605 | 0.010916 | 0.0027358
131 | 0.97775 | -0.42761 | 0.0010524 | 0.00026377
132 | 0.97726 | -0.43722 | 0 | 0
133 | 0.97809 | -0.42108 | 0 | 0
134 | 0.97697 | -0.44302 | 0 | 0
135 | 0.97712 | -0.44008 | 0.0011643 | 0.00029181
136 | 0.97751 | -0.43238 | 0.0014893 | 0.00037326
137 | 0.97905 | -0.40221 | 0.0048873 | 0.0012249
138 | 0.97672 | -0.44798 | 0.0016249 | 0.00040723
139 | 0.97708 | -0.44092 | 0.0027997 | 0.00070167
140 | 0.97911 | -0.40105 | 0.0081168 | 0.0020343
141 | 0.97655 | -0.45123 | 0 | 0
142 | 0.97696 | -0.4433 | 0.0014934 | 0.00037428
143 | 0.97686 | -0.44509 | 0 | 0
144 | 0.97939 | -0.39561 | 0.013986 | 0.0035053
145 | 0.97649 | -0.45247 | 0 | 0
146 | 0.97647 | -0.45291 | 0.0013377 | 0.00033526
147 | 0.97643 | -0.45365 | 0.0019355 | 0.00048509
148 | 0.97641 | -0.45401 | 0.0015626 | 0.00039163
149 | 0.97639 | -0.45448 | 0.0010157 | 0.00025456
150 | 0.97694 | -0.44363 | 0.0013988 | 0.00035058
151 | 0.97693 | -0.44378 | 0.0014904 | 0.00037354
152 | 0.97687 | -0.44492 | 0.0012948 | 0.0003245
153 | 0.97683 | -0.44557 | 0.0015934 | 0.00039935
154 | 0.98093 | -0.3656 | 0 | 0
155 | 0.98067 | -0.37063 | 0.0085376 | 0.0021397
156 | 0.98027 | -0.37844 | 0.0063226 | 0.0015846
157 | 0.9932 | -0.12921 | 0.0010324 | 0.00025874
158 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0013784 | -0.00034547 | 0.0013785 | 0.00034498 | 7.2856e-08 | -4.9018e-07 | 0.0021142 | 0.002114 | 0.0021142 | 0.97018 | -0.57679 | 0.97023 | -0.57568 | 0.58083
1 | 0.0041885 | 0.0010486 | -0.0041882 | -0.0010486 | 3.3605e-07 | -5.3132e-08 | 0.0064234 | 0.0064235 | 0.0064235 | 0.97023 | -0.57568 | 0.97015 | -0.57737 | 1.7647
2 | -0.005567 | -0.0013936 | 0.0055685 | 0.0013939 | 1.4863e-06 | 2.7945e-07 | 0.0085374 | 0.0085371 | 0.0085374 | 0.97023 | -0.57568 | 0.97052 | -0.57007 | 2.3454
3 | 0.0018282 | 0.00045747 | -0.0018281 | -0.00045779 | 8.834e-08 | -3.1343e-07 | 0.0028039 | 0.002804 | 0.002804 | 0.97015 | -0.57737 | 0.9701 | -0.57838 | 0.77033
4 | 0.00236 | 0.00059117 | -0.0023598 | -0.00059143 | 1.3677e-07 | -2.5618e-07 | 0.0036196 | 0.0036197 | 0.0036197 | 0.97015 | -0.57737 | 0.97009 | -0.57858 | 0.99443
5 | 0.0014814 | 0.00037083 | -0.0014814 | -0.00037099 | 2.8711e-08 | -1.6504e-07 | 0.0022711 | 0.0022712 | 0.0022712 | 0.97052 | -0.57007 | 0.9705 | -0.57048 | 0.62396
6 | -0.0070499 | -0.0017647 | 0.0070512 | 0.0017652 | 1.3323e-06 | 4.7678e-07 | 0.010808 | 0.010808 | 0.010808 | 0.97052 | -0.57007 | 0.97072 | -0.5661 | 2.9693
7 | 0.0013012 | 0.00032574 | -0.0013012 | -0.00032585 | 1.4853e-08 | -1.1326e-07 | 0.0019958 | 0.0019958 | 0.0019958 | 0.9701 | -0.57838 | 0.97009 | -0.57862 | 0.54831
8 | 0.0014814 | 0.00037099 | -0.0014813 | -0.00037125 | 4.5673e-08 | -2.625e-07 | 0.0022712 | 0.0022713 | 0.0022713 | 0.9705 | -0.57048 | 0.97046 | -0.57113 | 0.62399
9 | -0.0083512 | -0.002091 | 0.0083513 | 0.002091 | 8.2062e-08 | 3.601e-08 | 0.012801 | 0.012801 | 0.012801 | 0.97072 | -0.5661 | 0.97073 | -0.5659 | 3.5167
10 | 0.00086181 | 0.00021572 | -0.0008618 | -0.00021592 | 1.0841e-08 | -1.9733e-07 | 0.0013218 | 0.0013219 | 0.0013219 | 0.97009 | -0.57862 | 0.97007 | -0.57889 | 0.36316
11 | -0.010025 | -0.0025104 | 0.010025 | 0.0025107 | 5.1791e-07 | 2.5915e-07 | 0.015366 | 0.015366 | 0.015366 | 0.97073 | -0.5659 | 0.97078 | -0.56481 | 4.2215
12 | 0.00038541 | 9.6527e-05 | -0.00038541 | -9.6594e-05 | 7.1212e-10 | -6.6621e-08 | 0.00059117 | 0.0005912 | 0.0005912 | 0.97007 | -0.57889 | 0.97007 | -0.57893 | 0.16242
13 | -0.073831 | -0.018655 | 0.073902 | 0.0187 | 7.0512e-05 | 4.4939e-05 | 0.11214 | 0.11214 | 0.11214 | 0.98014 | -0.38084 | 0.98116 | -0.36093 | 30.8085
14 | 0.068412 | 0.017297 | -0.068335 | -0.017248 | 7.6646e-05 | 4.8815e-05 | 0.10392 | 0.10392 | 0.10392 | 0.98014 | -0.38084 | 0.97894 | -0.40422 | 28.5483
15 | -0.079554 | -0.020117 | 0.079648 | 0.020177 | 9.42e-05 | 6.007e-05 | 0.12072 | 0.12072 | 0.12072 | 0.98116 | -0.36093 | 0.98243 | -0.33628 | 33.1636
16 | 0.054021 | 0.013657 | -0.053906 | -0.013584 | 0.00011496 | 7.3006e-05 | 0.082156 | 0.082157 | 0.082157 | 0.97894 | -0.40422 | 0.97666 | -0.4487 | 22.5705
17 | 0.014314 | 0.0035912 | -0.014309 | -0.0035879 | 5.7044e-06 | 3.2471e-06 | 0.021759 | 0.02176 | 0.02176 | 0.97894 | -0.40422 | 0.97851 | -0.41259 | 5.9779
18 | -0.087008 | -0.022021 | 0.087202 | 0.022145 | 0.00019426 | 0.00012395 | 0.13186 | 0.13186 | 0.13186 | 0.98243 | -0.33628 | 0.98482 | -0.28988 | 36.2258
19 | 0.044333 | 0.011185 | -0.044288 | -0.011156 | 4.5668e-05 | 2.8894e-05 | 0.067572 | 0.067572 | 0.067572 | 0.97666 | -0.4487 | 0.97556 | -0.47024 | 18.5637
20 | 0.010923 | 0.0027394 | -0.010922 | -0.0027392 | 3.681e-07 | 1.909e-07 | 0.016611 | 0.016611 | 0.016611 | 0.97851 | -0.41259 | 0.97847 | -0.41329 | 4.5635
21 | -0.091942 | -0.023333 | 0.092091 | 0.023428 | 0.00014876 | 9.4946e-05 | 0.13902 | 0.13902 | 0.13902 | 0.98482 | -0.28988 | 0.98656 | -0.2563 | 38.1933
22 | 0.041932 | 0.010566 | -0.041874 | -0.010529 | 5.7893e-05 | 3.6581e-05 | 0.063979 | 0.063979 | 0.063979 | 0.97556 | -0.47024 | 0.97409 | -0.49914 | 17.5768
23 | 0.010922 | 0.0027392 | -0.010918 | -0.0027367 | 4.8147e-06 | 2.4972e-06 | 0.016611 | 0.016611 | 0.016611 | 0.97847 | -0.41329 | 0.978 | -0.42255 | 4.5635
24 | -0.1002 | -0.025461 | 0.10023 | 0.02548 | 2.9243e-05 | 1.8672e-05 | 0.15126 | 0.15126 | 0.15126 | 0.98656 | -0.2563 | 0.98688 | -0.25024 | 41.5546
25 | 0.041874 | 0.010529 | -0.041846 | -0.010511 | 2.7959e-05 | 1.7667e-05 | 0.063979 | 0.06398 | 0.06398 | 0.97409 | -0.49914 | 0.97338 | -0.51313 | 17.5768
26 | 0.010918 | 0.0027367 | -0.010916 | -0.0027358 | 1.822e-06 | 9.4516e-07 | 0.016611 | 0.016611 | 0.016611 | 0.978 | -0.42255 | 0.97782 | -0.42605 | 4.5635
27 | -0.016902 | -0.0042362 | 0.016906 | 0.0042384 | 3.766e-06 | 2.2086e-06 | 0.025358 | 0.025358 | 0.025358 | 0.9918 | -0.15722 | 0.99204 | -0.15255 | 6.9665
28 | 0.0079326 | 0.0019883 | -0.0079317 | -0.001988 | 8.7058e-07 | 3.4569e-07 | 0.011901 | 0.011902 | 0.011902 | 0.9918 | -0.15722 | 0.99168 | -0.15953 | 3.2697
29 | 0.0062074 | 0.0015557 | -0.0062065 | -0.0015555 | 8.8544e-07 | 2.1507e-07 | 0.0093107 | 0.0093108 | 0.0093108 | 0.99204 | -0.15255 | 0.99189 | -0.15554 | 2.5579
30 | -0.023113 | -0.0057941 | 0.023118 | 0.005797 | 4.683e-06 | 2.8629e-06 | 0.034669 | 0.034669 | 0.034669 | 0.99204 | -0.15255 | 0.99226 | -0.1483 | 9.5244
31 | 0.0079317 | 0.001988 | -0.007931 | -0.0019877 | 7.5711e-07 | 3.0067e-07 | 0.011902 | 0.011902 | 0.011902 | 0.99168 | -0.15953 | 0.99158 | -0.16153 | 3.2697
32 | 0.019507 | 0.0048942 | -0.0195 | -0.0048903 | 6.5954e-06 | 3.9557e-06 | 0.029255 | 0.029255 | 0.029255 | 0.99226 | -0.1483 | 0.9919 | -0.15539 | 8.0371
33 | -0.042625 | -0.010691 | 0.04264 | 0.010701 | 1.5789e-05 | 9.9717e-06 | 0.063923 | 0.063923 | 0.063923 | 0.99226 | -0.1483 | 0.99267 | -0.14053 | 17.5614
34 | 0.0195 | 0.0048903 | -0.019493 | -0.004886 | 7.0698e-06 | 4.2405e-06 | 0.029255 | 0.029255 | 0.029255 | 0.9919 | -0.15539 | 0.99151 | -0.163 | 8.0371
35 | -0.053493 | -0.013421 | 0.053541 | 0.013452 | 4.8039e-05 | 3.0487e-05 | 0.080192 | 0.080192 | 0.080192 | 0.99267 | -0.14053 | 0.99364 | -0.12171 | 22.0309
36 | 0.0090144 | 0.0022595 | -0.0090132 | -0.0022589 | 1.2193e-06 | 5.5142e-07 | 0.013531 | 0.013531 | 0.013531 | 0.99133 | -0.16637 | 0.99119 | -0.16921 | 3.7173
37 | -0.0090144 | -0.0022595 | 0.0090159 | 0.0022601 | 1.4464e-06 | 6.5405e-07 | 0.013531 | 0.013531 | 0.013531 | 0.99133 | -0.16637 | 0.99151 | -0.163 | 3.7173
38 | 0.0086744 | 0.002174 | -0.0086743 | -0.0021739 | 8.6726e-08 | 3.7753e-08 | 0.01299 | 0.01299 | 0.01299 | 0.99364 | -0.12171 | 0.99363 | -0.12192 | 3.5688
39 | -0.062216 | -0.015626 | 0.062367 | 0.015722 | 0.00015097 | 9.6018e-05 | 0.093183 | 0.093182 | 0.093183 | 0.99364 | -0.12171 | 0.99627 | -0.070993 | 25.5996
40 | -0.10659 | -0.027073 | 0.10692 | 0.027285 | 0.00033127 | 0.00021157 | 0.16084 | 0.16084 | 0.16084 | 0.98688 | -0.25024 | 0.99023 | -0.18589 | 44.1879
41 | -0.11206 | -0.028573 | 0.11208 | 0.028585 | 1.9137e-05 | 1.2225e-05 | 0.16857 | 0.16857 | 0.16857 | 0.99023 | -0.18589 | 0.99041 | -0.18235 | 46.3095
42 | -0.11605 | -0.029581 | 0.11621 | 0.029685 | 0.00016259 | 0.00010388 | 0.17454 | 0.17454 | 0.17454 | 0.99041 | -0.18235 | 0.99193 | -0.15337 | 47.9493
43 | -0.12179 | -0.031082 | 0.12184 | 0.031111 | 4.601e-05 | 2.9399e-05 | 0.1829 | 0.1829 | 0.1829 | 0.99193 | -0.15337 | 0.99234 | -0.14555 | 50.2474
44 | -0.12459 | -0.031802 | 0.12473 | 0.031892 | 0.00014172 | 9.0139e-05 | 0.18703 | 0.18703 | 0.18703 | 0.99234 | -0.14555 | 0.99357 | -0.12204 | 25.6911
45 | 0.0017417 | 0.00043616 | -0.0017416 | -0.00043648 | 7.3362e-08 | -3.2247e-07 | 0.0026135 | 0.0026136 | 0.0026136 | 0.99158 | -0.15991 | 0.99154 | -0.16079 | 0.71803
46 | -0.015461 | -0.0038746 | 0.015462 | 0.0038751 | 8.8954e-07 | 5.1246e-07 | 0.023202 | 0.023202 | 0.023202 | 0.99158 | -0.15991 | 0.99165 | -0.1587 | 6.3741
47 | -0.14495 | -0.036944 | 0.14524 | 0.037129 | 0.00029036 | 0.00018499 | 0.21773 | 0.21773 | 0.21773 | 0.99165 | -0.1587 | 0.99382 | -0.11728 | 29.9078
48 | 0.12949 | 0.033069 | -0.12926 | -0.032919 | 0.00023531 | 0.00014975 | 0.19453 | 0.19453 | 0.19453 | 0.99165 | -0.1587 | 0.98968 | -0.19637 | 26.7208
49 | -0.14676 | -0.037509 | 0.14686 | 0.037574 | 0.00010224 | 6.5144e-05 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.99382 | -0.11728 | 0.99457 | -0.10289 | 30.2193
50 | 0.12728 | 0.032425 | -0.12728 | -0.032424 | 2.0942e-06 | 1.3324e-06 | 0.19156 | 0.19156 | 0.19156 | 0.98968 | -0.19637 | 0.98966 | -0.19671 | 26.3134
51 | -0.15047 | -0.038479 | 0.15076 | 0.038664 | 0.00029037 | 0.00018505 | 0.2254 | 0.2254 | 0.2254 | 0.99457 | -0.10289 | 0.99667 | -0.063094 | 30.9617
52 | 0.12728 | 0.032424 | -0.12717 | -0.03235 | 0.00011538 | 7.3415e-05 | 0.19156 | 0.19156 | 0.19156 | 0.98966 | -0.19671 | 0.98868 | -0.21552 | 26.3135
53 | -0.15633 | -0.040059 | 0.15636 | 0.040082 | 3.6408e-05 | 2.3208e-05 | 0.23371 | 0.23371 | 0.23371 | 0.99667 | -0.063094 | 0.99692 | -0.05829 | 32.1028
54 | 0.12479 | 0.031755 | -0.12474 | -0.031722 | 5.1402e-05 | 3.2698e-05 | 0.18799 | 0.18799 | 0.18799 | 0.98868 | -0.21552 | 0.98824 | -0.22407 | 25.8226
55 | 0.020471 | 0.0051327 | -0.02047 | -0.0051322 | 7.3829e-07 | 4.4769e-07 | 0.03135 | 0.03135 | 0.03135 | 0.97167 | -0.54724 | 0.97163 | -0.548 | 8.6126
56 | -0.02177 | -0.0054584 | 0.021782 | 0.0054655 | 1.1638e-05 | 7.1021e-06 | 0.03334 | 0.03334 | 0.03334 | 0.97167 | -0.54724 | 0.97224 | -0.53603 | 9.1594
57 | 0.019281 | 0.0048342 | -0.01928 | -0.0048338 | 6.1051e-07 | 3.676e-07 | 0.029529 | 0.029529 | 0.029529 | 0.97163 | -0.548 | 0.9716 | -0.54866 | 8.1123
58 | -0.022555 | -0.0056593 | 0.022557 | 0.0056603 | 1.7287e-06 | 1.0584e-06 | 0.034523 | 0.034523 | 0.034523 | 0.97224 | -0.53603 | 0.97232 | -0.53442 | 9.4844
59 | 0.018092 | 0.004536 | -0.018087 | -0.004533 | 4.9868e-06 | 2.9771e-06 | 0.027709 | 0.027709 | 0.027709 | 0.9716 | -0.54866 | 0.97131 | -0.55445 | 7.6123
60 | -0.023401 | -0.0058719 | 0.023402 | 0.0058722 | 5.8374e-07 | 3.5854e-07 | 0.035815 | 0.035815 | 0.035815 | 0.97232 | -0.53442 | 0.97235 | -0.5339 | 9.8393
61 | 0.016056 | 0.0040242 | -0.016054 | -0.0040231 | 1.9533e-06 | 1.1435e-06 | 0.024597 | 0.024597 | 0.024597 | 0.97131 | -0.55445 | 0.97118 | -0.557 | 6.7575
62 | 0.002031 | 0.00050878 | -0.002031 | -0.00050879 | 3.08e-09 | -8.5302e-09 | 0.0031113 | 0.0031113 | 0.0031113 | 0.97131 | -0.55445 | 0.9713 | -0.55448 | 0.85476
63 | -0.02459 | -0.0061699 | 0.024597 | 0.0061744 | 7.1718e-06 | 4.4224e-06 | 0.037633 | 0.037633 | 0.037633 | 0.97235 | -0.5339 | 0.97265 | -0.52778 | 10.3387
64 | 0.014255 | 0.0035723 | -0.014253 | -0.0035707 | 2.8239e-06 | 1.612e-06 | 0.021842 | 0.021842 | 0.021842 | 0.97118 | -0.557 | 0.97097 | -0.56116 | 6.0005
65 | 0.00041327 | 0.00010335 | -0.00041326 | -0.00010357 | 2.7088e-09 | -2.2134e-07 | 0.00063303 | 0.00063311 | 0.00063311 | 0.9713 | -0.55448 | 0.9713 | -0.55462 | 0.17393
66 | 0.0038304 | 0.00095988 | -0.0038302 | -0.00095994 | 1.9253e-07 | -6.2339e-08 | 0.0058599 | 0.00586 | 0.00586 | 0.97265 | -0.52778 | 0.9726 | -0.52884 | 1.6099
67 | -0.028427 | -0.0071342 | 0.02844 | 0.0071422 | 1.2737e-05 | 7.9287e-06 | 0.043493 | 0.043493 | 0.043493 | 0.97265 | -0.52778 | 0.97313 | -0.51839 | 11.9485
68 | 0.033823 | 0.0084994 | -0.033817 | -0.0084955 | 6.2371e-06 | 3.9143e-06 | 0.051688 | 0.051688 | 0.051688 | 0.97386 | -0.50392 | 0.97367 | -0.50778 | 14.2001
69 | -0.035121 | -0.0088247 | 0.035138 | 0.0088349 | 1.6194e-05 | 1.0177e-05 | 0.053672 | 0.053672 | 0.053672 | 0.97386 | -0.50392 | 0.97436 | -0.49426 | 14.745
70 | 0.030944 | 0.0077754 | -0.030943 | -0.0077748 | 1.0185e-06 | 6.3675e-07 | 0.047297 | 0.047297 | 0.047297 | 0.97367 | -0.50778 | 0.97363 | -0.50847 | 12.9938
71 | 0.0032137 | 0.0008048 | -0.0032135 | -0.00080495 | 2.0361e-07 | -1.5044e-07 | 0.0049077 | 0.0049078 | 0.0049078 | 0.97436 | -0.49426 | 0.97429 | -0.4956 | 1.3483
72 | -0.038351 | -0.0096397 | 0.03841 | 0.0096764 | 5.8253e-05 | 3.6717e-05 | 0.05858 | 0.058579 | 0.05858 | 0.97436 | -0.49426 | 0.97597 | -0.4625 | 16.0933
73 | 0.029755 | 0.0074769 | -0.02974 | -0.0074681 | 1.4083e-05 | 8.7875e-06 | 0.045481 | 0.045481 | 0.045481 | 0.97363 | -0.50847 | 0.97313 | -0.51839 | 12.4949
74 | 0.0032135 | 0.00080495 | -0.0032131 | -0.00080523 | 3.8028e-07 | -2.8085e-07 | 0.0049078 | 0.004908 | 0.004908 | 0.97429 | -0.4956 | 0.97416 | -0.49808 | 1.3483
75 | 0.0025591 | 0.00064105 | -0.0025589 | -0.00064133 | 1.8031e-07 | -2.7927e-07 | 0.0039017 | 0.0039018 | 0.0039018 | 0.97597 | -0.4625 | 0.9759 | -0.46398 | 1.0719
76 | -0.040969 | -0.010317 | 0.040974 | 0.010321 | 5.3895e-06 | 3.2653e-06 | 0.062481 | 0.062481 | 0.062481 | 0.97597 | -0.4625 | 0.97611 | -0.45975 | 8.5826
77 | 0.0017304 | 0.00043364 | -0.0017304 | -0.00043368 | 1.1295e-08 | -4.6444e-08 | 0.0026432 | 0.0026432 | 0.0026432 | 0.97416 | -0.49808 | 0.97415 | -0.49822 | 0.72616
78 | 0.0014134 | 0.00035407 | -0.0014133 | -0.00035421 | 2.1942e-08 | -1.4352e-07 | 0.0021545 | 0.0021546 | 0.0021546 | 0.97611 | -0.45975 | 0.97609 | -0.46008 | 0.59191
79 | -0.042387 | -0.010675 | 0.042418 | 0.010693 | 3.0272e-05 | 1.8407e-05 | 0.064635 | 0.064635 | 0.064635 | 0.97611 | -0.45975 | 0.97687 | -0.44483 | 8.8785
80 | 0.0015935 | 0.00039906 | -0.0015935 | -0.00039916 | 1.9752e-08 | -9.9294e-08 | 0.0024271 | 0.0024272 | 0.0024272 | 0.97687 | -0.44483 | 0.97686 | -0.44509 | 0.66681
81 | -0.044011 | -0.011092 | 0.044037 | 0.011108 | 2.6233e-05 | 1.6009e-05 | 0.067062 | 0.067062 | 0.067062 | 0.97687 | -0.44483 | 0.97751 | -0.43238 | 9.2118
82 | -0.011213 | -0.0028084 | 0.011215 | 0.0028092 | 1.4316e-06 | 7.5642e-07 | 0.017187 | 0.017187 | 0.017187 | 0.97078 | -0.56481 | 0.97092 | -0.56213 | 4.7217
83 | -0.012953 | -0.0032448 | 0.012953 | 0.0032451 | 5.9795e-07 | 3.3264e-07 | 0.019851 | 0.019851 | 0.019851 | 0.97092 | -0.56213 | 0.97097 | -0.56116 | 5.4535
84 | 0.12208 | 0.031056 | -0.12198 | -0.030994 | 9.8042e-05 | 6.2352e-05 | 0.18399 | 0.18399 | 0.18399 | 0.98824 | -0.22407 | 0.98737 | -0.24075 | 25.2728
85 | 0.11979 | 0.030444 | -0.1197 | -0.030386 | 9.0637e-05 | 5.7629e-05 | 0.18068 | 0.18068 | 0.18068 | 0.98737 | -0.24075 | 0.98655 | -0.25647 | 24.8187
86 | 0.114 | 0.028957 | -0.11391 | -0.028904 | 8.38e-05 | 5.3247e-05 | 0.17208 | 0.17208 | 0.17208 | 0.98655 | -0.25647 | 0.98576 | -0.27176 | 23.637
87 | 0.0057041 | 0.0014294 | -0.0057037 | -0.0014294 | 3.4463e-07 | 6.2036e-08 | 0.0086034 | 0.0086035 | 0.0086035 | 0.98655 | -0.25647 | 0.98649 | -0.25774 | 2.3636
88 | 0.11074 | 0.028065 | -0.11059 | -0.027967 | 0.00015291 | 9.7122e-05 | 0.16746 | 0.16746 | 0.16746 | 0.98465 | -0.2932 | 0.98317 | -0.32198 | 23.0028
89 | -0.11074 | -0.028065 | 0.11085 | 0.028137 | 0.00011419 | 7.2531e-05 | 0.16746 | 0.16746 | 0.16746 | 0.98465 | -0.2932 | 0.98576 | -0.27176 | 23.0028
90 | 0.10843 | 0.027427 | -0.10841 | -0.027412 | 2.4439e-05 | 1.5518e-05 | 0.1642 | 0.1642 | 0.1642 | 0.98317 | -0.32198 | 0.98293 | -0.32667 | 22.5548
91 | 0.0037526 | 0.00094037 | -0.0037524 | -0.00094044 | 1.7079e-07 | -7.2167e-08 | 0.0056603 | 0.0056604 | 0.0056604 | 0.98649 | -0.25774 | 0.98644 | -0.2587 | 1.5551
92 | 0.10724 | 0.027119 | -0.10722 | -0.027107 | 1.912e-05 | 1.2139e-05 | 0.16243 | 0.16243 | 0.16243 | 0.98293 | -0.32667 | 0.98273 | -0.33039 | 22.3117
93 | 0.10599 | 0.026799 | -0.10581 | -0.026686 | 0.00017865 | 0.0001134 | 0.16057 | 0.16057 | 0.16057 | 0.98273 | -0.33039 | 0.98093 | -0.3656 | 22.0565
94 | -0.014406 | -0.0036105 | 0.014422 | 0.0036193 | 1.546e-05 | 8.7525e-06 | 0.021606 | 0.021606 | 0.021606 | 0.99215 | -0.1496 | 0.99331 | -0.12709 | 5.9358
95 | 0.0091552 | 0.0022942 | -0.0091548 | -0.0022941 | 3.4145e-07 | 1.5587e-07 | 0.013715 | 0.013715 | 0.013715 | 0.99331 | -0.12709 | 0.99327 | -0.12788 | 3.7678
96 | -0.02461 | -0.0061724 | 0.024616 | 0.0061761 | 5.9306e-06 | 3.645e-06 | 0.036868 | 0.036868 | 0.036868 | 0.99331 | -0.12709 | 0.99357 | -0.12204 | 10.1286
97 | 0.15414 | 0.039525 | -0.15365 | -0.039213 | 0.00048943 | 0.00031195 | 0.23008 | 0.23008 | 0.23008 | 0.99826 | -0.032834 | 0.9948 | -0.09854 | 31.6045
98 | -0.16162 | -0.041399 | 0.1617 | 0.04145 | 7.9099e-05 | 5.0434e-05 | 0.24123 | 0.24123 | 0.24123 | 0.99826 | -0.032834 | 0.9988 | -0.022739 | 33.1361
99 | 0.15262 | 0.038954 | -0.15257 | -0.038923 | 4.7884e-05 | 3.0519e-05 | 0.22854 | 0.22854 | 0.22854 | 0.9948 | -0.09854 | 0.99446 | -0.10504 | 31.3922
100 | -0.16899 | -0.043278 | 0.16918 | 0.043397 | 0.00018638 | 0.00011887 | 0.2521 | 0.2521 | 0.2521 | 0.9988 | -0.022739 | 1 | 0 | 34.6288
101 | 0.0072946 | 0.0018283 | -0.0072929 | -0.0018277 | 1.6554e-06 | 5.7041e-07 | 0.010868 | 0.010868 | 0.010868 | 0.9988 | -0.022739 | 0.99855 | -0.027503 | 2.9856
102 | 0.15154 | 0.038664 | -0.15151 | -0.038648 | 2.5119e-05 | 1.6009e-05 | 0.22699 | 0.22699 | 0.22699 | 0.99446 | -0.10504 | 0.99428 | -0.10847 | 31.18
103 | 0.22978 | 0.05884 | -0.22932 | -0.058546 | 0.00045933 | 0.00029342 | 0.34236 | 0.34236 | 0.34236 | 1 | 0 | 0.99782 | -0.041357 | 47.0281
104 | 0.0037428 | 0.00093794 | -0.0037427 | -0.00093801 | 1.3409e-07 | -6.4538e-08 | 0.0055775 | 0.0055775 | 0.0055775 | 0.99855 | -0.027503 | 0.99851 | -0.028255 | 1.5323
105 | 0.15048 | 0.038389 | -0.15044 | -0.038367 | 3.5706e-05 | 2.2755e-05 | 0.22544 | 0.22544 | 0.22544 | 0.99428 | -0.10847 | 0.99402 | -0.11338 | 30.9676
106 | 0.066787 | 0.016866 | -0.066692 | -0.016806 | 9.4695e-05 | 6.0273e-05 | 0.099642 | 0.099643 | 0.099643 | 0.99782 | -0.041357 | 0.99627 | -0.070993 | 27.3743
107 | 0.16254 | 0.04168 | -0.16252 | -0.041666 | 2.1687e-05 | 1.3829e-05 | 0.24272 | 0.24272 | 0.24272 | 0.99782 | -0.041357 | 0.99767 | -0.044109 | 33.341
108 | 0.14941 | 0.038108 | -0.14935 | -0.038068 | 6.244e-05 | 3.979e-05 | 0.2239 | 0.2239 | 0.2239 | 0.99402 | -0.11338 | 0.99357 | -0.12204 | 30.7553
109 | 0.15989 | 0.041007 | -0.15978 | -0.040937 | 0.00010989 | 7.006e-05 | 0.2388 | 0.2388 | 0.2388 | 0.99767 | -0.044109 | 0.99692 | -0.05829 | 32.8024
110 | 0.0036292 | 0.00090951 | -0.0036291 | -0.00090955 | 7.6897e-08 | -4.0701e-08 | 0.005435 | 0.005435 | 0.005435 | 0.99363 | -0.12192 | 0.99361 | -0.12237 | 1.4931
111 | 0.0081227 | 0.0020354 | -0.0081225 | -0.0020353 | 2.7292e-07 | 1.1106e-07 | 0.012169 | 0.012169 | 0.012169 | 0.99327 | -0.12788 | 0.99323 | -0.12858 | 3.343
112 | 0.0070892 | 0.0017764 | -0.007089 | -0.0017763 | 2.1051e-07 | 7.0319e-08 | 0.010621 | 0.010621 | 0.010621 | 0.99323 | -0.12858 | 0.9932 | -0.12921 | 2.9178
113 | 0.012172 | 0.0030515 | -0.012168 | -0.0030496 | 3.4053e-06 | 1.8561e-06 | 0.018645 | 0.018645 | 0.018645 | 0.9714 | -0.55227 | 0.9711 | -0.55814 | 5.1223
114 | -0.019135 | -0.0047968 | 0.019138 | 0.0047981 | 2.167e-06 | 1.3036e-06 | 0.029312 | 0.029312 | 0.029312 | 0.9714 | -0.55227 | 0.97152 | -0.54989 | 8.0529
115 | 0.0064713 | 0.0016219 | -0.0064711 | -0.0016218 | 2.0303e-07 | 6.1816e-08 | 0.0099159 | 0.0099159 | 0.0099159 | 0.9711 | -0.55814 | 0.97107 | -0.5588 | 2.7242
116 | -0.020627 | -0.0051714 | 0.020629 | 0.0051726 | 1.9443e-06 | 1.18e-06 | 0.031594 | 0.031594 | 0.031594 | 0.97152 | -0.54989 | 0.97162 | -0.54792 | 8.6796
117 | -0.022084 | -0.0055372 | 0.022086 | 0.0055387 | 2.3682e-06 | 1.4472e-06 | 0.033822 | 0.033822 | 0.033822 | 0.97162 | -0.54792 | 0.97173 | -0.54567 | 9.2918
118 | -0.023761 | -0.0059584 | 0.023762 | 0.0059591 | 1.0615e-06 | 6.529e-07 | 0.036386 | 0.036386 | 0.036386 | 0.97173 | -0.54567 | 0.97178 | -0.54473 | 9.9963
119 | -0.02546 | -0.0063845 | 0.02546 | 0.0063845 | 6.628e-08 | 4.0978e-08 | 0.038986 | 0.038986 | 0.038986 | 0.97178 | -0.54473 | 0.97178 | -0.54467 | 10.7103
120 | -0.0014779 | -0.00037039 | 0.0014779 | 0.00037014 | 3.9843e-08 | -2.5479e-07 | 0.0022146 | 0.0022145 | 0.0022146 | 0.99302 | -0.13271 | 0.99305 | -0.13215 | 0.6084
121 | -0.0029569 | -0.00074082 | 0.002957 | 0.00074078 | 3.5329e-08 | -3.9478e-08 | 0.0044307 | 0.0044307 | 0.0044307 | 0.99305 | -0.13215 | 0.99306 | -0.1319 | 1.2172
122 | -0.0039896 | -0.00099957 | 0.0039896 | 0.00099955 | 6.4737e-08 | -2.1069e-08 | 0.0059779 | 0.0059779 | 0.0059779 | 0.99306 | -0.1319 | 0.99308 | -0.13156 | 1.6423
123 | -0.0050231 | -0.0012585 | 0.0050232 | 0.0012586 | 1.0192e-07 | 3.15e-09 | 0.0075264 | 0.0075264 | 0.0075264 | 0.99308 | -0.13156 | 0.9931 | -0.13113 | 2.0677
124 | -0.0060561 | -0.0015174 | 0.0060567 | 0.0015176 | 5.5465e-07 | 1.2253e-07 | 0.0090741 | 0.009074 | 0.0090741 | 0.9931 | -0.13113 | 0.9932 | -0.12921 | 2.4929
125 | 0.030167 | 0.0075676 | -0.030163 | -0.0075655 | 3.4127e-06 | 2.1312e-06 | 0.046178 | 0.046178 | 0.046178 | 0.97212 | -0.53796 | 0.972 | -0.54034 | 12.6863
126 | -0.032039 | -0.008037 | 0.032045 | 0.0080404 | 5.5014e-06 | 3.4453e-06 | 0.049045 | 0.049045 | 0.049045 | 0.97212 | -0.53796 | 0.97231 | -0.53436 | 13.4738
127 | 0.028549 | 0.0071609 | -0.028545 | -0.0071586 | 3.7737e-06 | 2.3499e-06 | 0.043707 | 0.043707 | 0.043707 | 0.972 | -0.54034 | 0.97186 | -0.54311 | 12.0075
128 | -0.033602 | -0.0084307 | 0.033609 | 0.0084353 | 7.2793e-06 | 4.5677e-06 | 0.051428 | 0.051428 | 0.051428 | 0.97231 | -0.53436 | 0.97254 | -0.52982 | 14.1286
129 | 0.027172 | 0.0068144 | -0.02717 | -0.0068132 | 2.0257e-06 | 1.2578e-06 | 0.041604 | 0.041604 | 0.041604 | 0.97186 | -0.54311 | 0.97178 | -0.54467 | 11.4298
130 | -0.035161 | -0.0088242 | 0.035162 | 0.0088246 | 6.1886e-07 | 3.8899e-07 | 0.053802 | 0.053802 | 0.053802 | 0.97254 | -0.52982 | 0.97256 | -0.52945 | 14.7808
131 | -0.037755 | -0.0094746 | 0.037764 | 0.0094798 | 8.3828e-06 | 5.2818e-06 | 0.05777 | 0.05777 | 0.05777 | 0.97256 | -0.52945 | 0.97279 | -0.52479 | 15.8709
132 | -0.03929 | -0.0098623 | 0.039312 | 0.0098761 | 2.1863e-05 | 1.3792e-05 | 0.060105 | 0.060105 | 0.060105 | 0.97279 | -0.52479 | 0.97338 | -0.51313 | 16.5123
133 | 0.017134 | 0.0042961 | -0.017126 | -0.0042914 | 7.8418e-06 | 4.6332e-06 | 0.026076 | 0.026076 | 0.026076 | 0.97775 | -0.42761 | 0.97726 | -0.43722 | 7.1638
134 | -0.018186 | -0.0045598 | 0.018192 | 0.0045632 | 5.6661e-06 | 3.3788e-06 | 0.027678 | 0.027678 | 0.027678 | 0.97775 | -0.42761 | 0.97809 | -0.42108 | 7.6037
135 | 0.0074819 | 0.0018749 | -0.0074798 | -0.0018741 | 2.0669e-06 | 7.9085e-07 | 0.011392 | 0.011392 | 0.011392 | 0.97726 | -0.43722 | 0.97697 | -0.44302 | 3.1297
136 | 0.0096439 | 0.0024165 | -0.0096426 | -0.0024159 | 1.3102e-06 | 6.3553e-07 | 0.014684 | 0.014684 | 0.014684 | 0.97726 | -0.43722 | 0.97712 | -0.44008 | 4.0341
137 | 0.045551 | 0.011497 | -0.045527 | -0.011482 | 2.4636e-05 | 1.5081e-05 | 0.069329 | 0.069329 | 0.069329 | 0.97809 | -0.42108 | 0.97751 | -0.43238 | 9.5232
138 | -0.063743 | -0.01606 | 0.063801 | 0.016096 | 5.7587e-05 | 3.6035e-05 | 0.097006 | 0.097006 | 0.097006 | 0.97809 | -0.42108 | 0.97905 | -0.40221 | 13.325
139 | 0.0074798 | 0.0018741 | -0.007478 | -0.0018735 | 1.7652e-06 | 6.757e-07 | 0.011392 | 0.011392 | 0.011392 | 0.97697 | -0.44302 | 0.97672 | -0.44798 | 3.1298
140 | 0.0084783 | 0.0021241 | -0.0084779 | -0.0021239 | 3.396e-07 | 1.493e-07 | 0.012911 | 0.012911 | 0.012911 | 0.97712 | -0.44008 | 0.97708 | -0.44092 | 3.547
141 | -0.068688 | -0.017321 | 0.068692 | 0.017323 | 3.8142e-06 | 2.3942e-06 | 0.10443 | 0.10443 | 0.10443 | 0.97905 | -0.40221 | 0.97911 | -0.40105 | 14.3453
142 | 0.0058532 | 0.0014662 | -0.0058523 | -0.001466 | 9.0737e-07 | 1.9993e-07 | 0.008917 | 0.0089171 | 0.0089171 | 0.97672 | -0.44798 | 0.97655 | -0.45123 | 2.4498
143 | 0.0056782 | 0.0014222 | -0.0056776 | -0.0014221 | 6.4465e-07 | 1.2467e-07 | 0.0086472 | 0.0086473 | 0.0086473 | 0.97708 | -0.44092 | 0.97696 | -0.4433 | 2.3756
144 | -0.076809 | -0.019357 | 0.076829 | 0.01937 | 2.0008e-05 | 1.2608e-05 | 0.11677 | 0.11677 | 0.11677 | 0.97911 | -0.40105 | 0.97939 | -0.39561 | 16.0398
145 | 0.0058523 | 0.001466 | -0.0058519 | -0.001466 | 3.4563e-07 | 7.6191e-08 | 0.0089171 | 0.0089172 | 0.0089172 | 0.97655 | -0.45123 | 0.97649 | -0.45247 | 2.4498
146 | 0.0013988 | 0.00035043 | -0.0013988 | -0.00035058 | 2.2023e-08 | -1.4791e-07 | 0.0021305 | 0.0021306 | 0.0021306 | 0.97696 | -0.4433 | 0.97694 | -0.44363 | 0.58533
147 | 0.0027854 | 0.00069741 | -0.0027853 | -0.00069748 | 6.2928e-08 | -7.6482e-08 | 0.0042422 | 0.0042422 | 0.0042422 | 0.97696 | -0.4433 | 0.97693 | -0.44378 | 1.1654
148 | 0.0015935 | 0.00039916 | -0.0015934 | -0.00039935 | 3.6835e-08 | -1.8515e-07 | 0.0024272 | 0.0024273 | 0.0024273 | 0.97686 | -0.44509 | 0.97683 | -0.44557 | 0.66683
149 | -0.090815 | -0.022875 | 0.09089 | 0.022923 | 7.4606e-05 | 4.7222e-05 | 0.13802 | 0.13802 | 0.13802 | 0.97939 | -0.39561 | 0.98027 | -0.37844 | 18.9587
150 | 0.0013377 | 0.00033506 | -0.0013377 | -0.00033526 | 2.7568e-08 | -2.0367e-07 | 0.0020384 | 0.0020385 | 0.0020385 | 0.97649 | -0.45247 | 0.97647 | -0.45291 | 0.56003
151 | 0.0045142 | 0.0011309 | -0.004514 | -0.0011309 | 2.5305e-07 | -1.6437e-08 | 0.0068788 | 0.0068788 | 0.0068788 | 0.97649 | -0.45247 | 0.97643 | -0.45365 | 1.8898
152 | 0.0025784 | 0.00064582 | -0.0025784 | -0.00064589 | 4.3374e-08 | -6.5946e-08 | 0.0039292 | 0.0039292 | 0.0039292 | 0.97643 | -0.45365 | 0.97641 | -0.45401 | 1.0795
153 | 0.0010157 | 0.00025425 | -0.0010157 | -0.00025456 | 2.3138e-08 | -3.0729e-07 | 0.0015478 | 0.001548 | 0.001548 | 0.97641 | -0.45401 | 0.97639 | -0.45448 | 0.42526
154 | 0.0012948 | 0.00032394 | -0.0012948 | -0.0003245 | 7.0373e-08 | -5.5906e-07 | 0.001972 | 0.0019723 | 0.0019723 | 0.97693 | -0.44378 | 0.97687 | -0.44492 | 0.54183
155 | 0.0085396 | 0.0021406 | -0.0085376 | -0.0021397 | 2.0464e-06 | 8.9931e-07 | 0.012954 | 0.012954 | 0.012954 | 0.98093 | -0.3656 | 0.98067 | -0.37063 | 3.5589
156 | 0.097272 | 0.024545 | -0.097212 | -0.024507 | 5.979e-05 | 3.7897e-05 | 0.14762 | 0.14762 | 0.14762 | 0.98093 | -0.3656 | 0.98027 | -0.37844 | 20.277

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40754 | 0.10397

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0013784 | 0.00034547
1 | 0.00052689 | 0.00013205
2 | 0.0023598 | 0.00059143
3 | 0.0013 | 0.00032581
4 | 0.00043941 | 0.00011013
5 | 0.0014813 | 0.00037125
6 | 0.0016735 | 0.00041942
7 | 0.00047639 | 0.00011939
8 | 0.0054192 | 0.0013582
9 | 0.0056524 | 0.0014166
10 | 0.0073593 | 0.0018444
11 | 0.0095727 | 0.0023992
12 | 0.0033857 | 0.00084854
13 | 0.0047401 | 0.001188
14 | 0.0023554 | 0.00059033
15 | 0.0081119 | 0.002033
16 | 0.0089692 | 0.0022479
17 | 0.0062065 | 0.0015555
18 | 0.007931 | 0.0019877
19 | 0.010853 | 0.00272
20 | 0.0090132 | 0.0022589
21 | 0.010477 | 0.0026259
22 | 0.00038541 | 9.6594e-05
23 | 0.0063572 | 0.0015933
24 | 0.0051394 | 0.001288
25 | 0.0039729 | 0.0009957
26 | 0.0055764 | 0.0013976
27 | 0.0027548 | 0.00069042
28 | 0.013719 | 0.0034384
29 | 0.0017416 | 0.00043648
30 | 0.0015149 | 0.00037968
31 | 0.0019725 | 0.00049435
32 | 0.0036126 | 0.00090541
33 | 0.0055643 | 0.0013945
34 | 0.0023744 | 0.00059508
35 | 0.0012997 | 0.00032574
36 | 0.001189 | 0.000298
37 | 0.00077314 | 0.00019377
38 | 0.0011884 | 0.00029784
39 | 0.00084408 | 0.00021155
40 | 0.0011879 | 0.00029771
41 | 0.0017987 | 0.00045079
42 | 0.0016177 | 0.00040544
43 | 0.0012982 | 0.00032537
44 | 0.0028731 | 0.00072006
45 | 0.0011884 | 0.00029783
46 | 0.0013006 | 0.00032597
47 | 0.0014827 | 0.00037159
48 | 0.0025589 | 0.00064133
49 | 0.0017304 | 0.00043368
50 | 0.0014133 | 0.00035421
51 | 0.001188 | 0.00029774
52 | 0.001738 | 0.00043559
53 | 0.0012992 | 0.0003256
54 | 0.00041326 | 0.00010357
55 | 0.0038302 | 0.00095994
56 | 0.0026582 | 0.0006662
57 | 0.0021936 | 0.00054977
58 | 0.0021553 | 0.00054016
59 | 0.0030586 | 0.00076656
60 | 0.0019512 | 0.000489
61 | 0.0011688 | 0.00029294
62 | 0.0037524 | 0.00094044
63 | 0.0012275 | 0.00030765
64 | 0.014406 | 0.0036105
65 | 0.0010329 | 0.00025888
66 | 0.0074805 | 0.0018748
67 | 0.0010334 | 0.000259
68 | 0.0010326 | 0.00025879
69 | 0.006924 | 0.0017353
70 | 0.0035501 | 0.00088974
71 | 0.0010329 | 0.00025888
72 | 0.0037427 | 0.00093801
73 | 0.0010324 | 0.00025874
74 | 0.0043254 | 0.001084
75 | 0.0026289 | 0.00065887
76 | 0.0034125 | 0.00085525
77 | 0.0050451 | 0.0012644
78 | 0.0036291 | 0.00090955
79 | 0.0010321 | 0.00025867
80 | 0.0010332 | 0.00025895
81 | 0.0069638 | 0.0017453
82 | 0.0056969 | 0.0014278
83 | 0.0014896 | 0.00037332
84 | 0.0064711 | 0.0016218
85 | 0.001455 | 0.00036465
86 | 0.0016746 | 0.0004197
87 | 0.0016975 | 0.00042543
88 | 0.0014779 | 0.00037039
89 | 0.001479 | 0.00037068
90 | 0.0010326 | 0.00025879
91 | 0.0010334 | 0.000259
92 | 0.0010329 | 0.00025888
93 | 0.0018727 | 0.00046935
94 | 0.0016141 | 0.00040452
95 | 0.0015574 | 0.00039031
96 | 0.0013733 | 0.00034419
97 | 0.0015518 | 0.00038891
98 | 0.0017103 | 0.00042863
99 | 0.0025934 | 0.00064998
100 | 0.0015262 | 0.0003825
101 | 0.0025348 | 0.00063529
102 | 0.010916 | 0.0027358
103 | 0.0010524 | 0.00026377
104 | 0.0011643 | 0.00029181
105 | 0.0014893 | 0.00037326
106 | 0.0048873 | 0.0012249
107 | 0.0016249 | 0.00040723
108 | 0.0027997 | 0.00070167
109 | 0.0081168 | 0.0020343
110 | 0.0014934 | 0.00037428
111 | 0.013986 | 0.0035053
112 | 0.0013377 | 0.00033526
113 | 0.0019355 | 0.00048509
114 | 0.0015626 | 0.00039163
115 | 0.0010157 | 0.00025456
116 | 0.0013988 | 0.00035058
117 | 0.0014904 | 0.00037354
118 | 0.0012948 | 0.0003245
119 | 0.0015934 | 0.00039935
120 | 0.0085376 | 0.0021397
121 | 0.0063226 | 0.0015846
122 | 0.0010324 | 0.00025874

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1