## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_198-12_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_198-12_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_198-12_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_198-12_0_2_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_198-12_0_2_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_198-12_0_2_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_198-12_0_2_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_198-12_0_2_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_198-12_0_2_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_198-12_0_2_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_198-12_0_2_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_198-12_0_2_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_198-12_0_2_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_198-12_0_2_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_198-12_0_2_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_198-12_0_2_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_198-12_0_2_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_198-12_0_2_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_198-12_0_2_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_198-12_0_2_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_198-12_0_2_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_198-12_0_2_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_198-12_0_2_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_198-12_0_2_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_198-12_0_2_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_198-12_0_2_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_198-12_0_2_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_198-12_0_2_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_198-12_0_2_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_198-12_0_2_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_198-12_0_2_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_198-12_0_2_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_198-12_0_2_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_198-12_0_2_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_198-12_0_2_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_198-12_0_2_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_198-12_0_2_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_198-12_0_2_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_198-12_0_2_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_198-12_0_2_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_198-12_0_2_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_198-12_0_2_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_198-12_0_2_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_198-12_0_2_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_198-12_0_2_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_198-12_0_2_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_198-12_0_2_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_198-12_0_2_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_198-12_0_2_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_198-12_0_2_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_198-12_0_2_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_198-12_0_2_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_198-12_0_2_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_198-12_0_2_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_198-12_0_2_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_198-12_0_2_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_198-12_0_2_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_198-12_0_2_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_198-12_0_2_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_198-12_0_2_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_198-12_0_2_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_198-12_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_198-12_0_2_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_198-12_0_2_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_198-12_0_2_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_198-12_0_2_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_198-12_0_2_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_198-12_0_2_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_198-12_0_2_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_198-12_0_2_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_198-12_0_2_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_198-12_0_2_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_198-12_0_2_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_198-12_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_198-12_0_2_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_198-12_0_2_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_198-12_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_198-12_0_2_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_198-12_0_2_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_198-12_0_2_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_198-12_0_2_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_198-12_0_2_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_198-12_0_2_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_198-12_0_2_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_198-12_0_2_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_198-12_0_2_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_198-12_0_2_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_198-12_0_2_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_198-12_0_2_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_198-12_0_2_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_198-12_0_2_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_198-12_0_2_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_198-12_0_2_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_198-12_0_2_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_198-12_0_2_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_198-12_0_2_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_198-12_0_2_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_198-12_0_2_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_198-12_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_198-12_0_2_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_198-12_0_2_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_198-12_0_2_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_198-12_0_2_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_198-12_0_2_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_198-12_0_2_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_362_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_198-12_0_2_load_0 | 0 | 0.013682 | 0.0034292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_198-12_0_2_load_77 | 4 | 0.00084207 | 0.00021104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_198-12_0_2_load_94 | 5 | 0.0012565 | 0.00031492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_198-12_0_2_load_87 | 8 | 0.021869 | 0.0054809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_198-12_0_2_load_89 | 9 | 0.0064592 | 0.0016188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_198-12_0_2_load_76 | 10 | 0.0017531 | 0.00043937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_198-12_0_2_load_93 | 14 | 0.00021447 | 5.3752e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_198-12_0_2_load_5 | 15 | 0.0041121 | 0.0010306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_198-12_0_2_load_6 | 16 | 0.0035623 | 0.0008928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_198-12_0_2_load_7 | 17 | 0.0026135 | 0.00065501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_198-12_0_2_load_8 | 18 | 0.0034346 | 0.0008608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_198-12_0_2_load_12 | 21 | 0.0025465 | 0.00063821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_198-12_0_2_load_66 | 23 | 0.00046233 | 0.00011587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_198-12_0_2_load_67 | 24 | 0.0031622 | 0.00079252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_198-12_0_2_load_23 | 26 | 0.0035123 | 0.00088026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_198-12_0_2_load_73 | 29 | 0.0042134 | 0.001056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_198-12_0_2_load_106 | 30 | 0.0017669 | 0.00044283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_198-12_0_2_load_65 | 32 | 0.001113 | 0.00027894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_198-12_0_2_load_63 | 33 | 0.0011095 | 0.00027806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_198-12_0_2_load_28 | 36 | 0.0011734 | 0.00029408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_198-12_0_2_load_64 | 39 | 0.0054394 | 0.0013632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_198-12_0_2_load_62 | 40 | 0.003874 | 0.00097092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_198-12_0_2_load_72 | 42 | 0.0022029 | 0.00055209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_198-12_0_2_load_74 | 43 | 0.0036829 | 0.00092302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_198-12_0_2_load_34 | 44 | 0.0018509 | 0.00046388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_198-12_0_2_load_68 | 47 | 0.00051473 | 0.000129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_198-12_0_2_load_69 | 48 | 0.0050225 | 0.0012588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_198-12_0_2_load_109 | 49 | 0.0027626 | 0.00069238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_198-12_0_2_load_61 | 50 | 0.00069449 | 0.00017406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_198-12_0_2_load_30 | 51 | 0.001874 | 0.00046966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_198-12_0_2_load_86 | 53 | 0.002161 | 0.00054159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_198-12_0_2_load_70 | 54 | 0.0039575 | 0.00099185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_198-12_0_2_load_44 | 57 | 0.0016089 | 0.00040322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_198-12_0_2_load_27 | 58 | 0.0026828 | 0.00067236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_198-12_0_2_load_95 | 59 | 0.00072041 | 0.00018055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_198-12_0_2_load_96 | 60 | 0.00075791 | 0.00018995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_198-12_0_2_load_43 | 61 | 0.0015494 | 0.0003883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_198-12_0_2_load_32 | 63 | 0.0032277 | 0.00080893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_198-12_0_2_load_33 | 64 | 0.0016033 | 0.00040182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_198-12_0_2_load_35 | 65 | 0.0017539 | 0.00043958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_198-12_0_2_load_36 | 66 | 0.0016078 | 0.00040296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_198-12_0_2_load_45 | 67 | 0.0020516 | 0.00051418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_198-12_0_2_load_37 | 68 | 0.0040282 | 0.0010096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_198-12_0_2_load_38 | 69 | 0.004127 | 0.0010343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_198-12_0_2_load_39 | 70 | 0.0013206 | 0.00033098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_198-12_0_2_load_40 | 71 | 0.006586 | 0.0016506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_198-12_0_2_load_41 | 72 | 0.0021527 | 0.00053952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_198-12_0_2_load_75 | 74 | 0.00084629 | 0.0002121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_198-12_0_2_load_53 | 75 | 0.00069449 | 0.00017406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_198-12_0_2_load_100 | 76 | 0.00088947 | 0.00022292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_198-12_0_2_load_101 | 77 | 0.0012483 | 0.00031286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_198-12_0_2_load_47 | 78 | 0.0012399 | 0.00031074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_198-12_0_2_load_48 | 79 | 0.00098007 | 0.00024563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_198-12_0_2_load_50 | 81 | 0.0013914 | 0.00034871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_198-12_0_2_load_51 | 82 | 0.0008812 | 0.00022085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_198-12_0_2_load_52 | 83 | 0.0017069 | 0.00042779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_198-12_0_2_load_54 | 84 | 0.00095955 | 0.00024049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_198-12_0_2_load_55 | 85 | 0.0015414 | 0.00038631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_198-12_0_2_load_97 | 86 | 0.0012378 | 0.00031022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_198-12_0_2_load_110 | 87 | 0.0013175 | 0.0003302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_198-12_0_2_load_98 | 88 | 0.00040544 | 0.00010161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_198-12_0_2_load_60 | 89 | 0.0015115 | 0.00037882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_198-12_0_2_load_56 | 90 | 0.0015115 | 0.00037882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_198-12_0_2_load_57 | 91 | 0.0015107 | 0.00037861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_198-12_0_2_load_59 | 92 | 0.0015107 | 0.00037861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_198-12_0_2_load_80 | 93 | 0.0017935 | 0.0004495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_198-12_0_2_load_71 | 95 | 0.0021178 | 0.00053078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_198-12_0_2_load_83 | 97 | 0.01508 | 0.0037793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_198-12_0_2_load_102 | 98 | 0.0013702 | 0.00034339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_198-12_0_2_load_99 | 99 | 0.00040567 | 0.00010167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_198-12_0_2_load_107 | 100 | 0.00095524 | 0.00023941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_198-12_0_2_load_108 | 101 | 0.0053781 | 0.0013479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_198-12_0_2_load_103 | 102 | 0.0012093 | 0.00030307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_198-12_0_2_load_104 | 103 | 0.00042697 | 0.00010701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_198-12_0_2_load_105 | 104 | 0.0013075 | 0.00032768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_198-12_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.16401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_198-12_0_2_line_1 |  | 1 | 2 | 0.04708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_198-12_0_2_line_2 |  | 2 | 3 | 0.035284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_198-12_0_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.12859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_198-12_0_2_line_4 |  | 3 | 5 | 0.056173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_198-12_0_2_line_5 |  | 4 | 10 | 0.023819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_198-12_0_2_line_6 |  | 5 | 11 | 0.020043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_198-12_0_2_line_7 |  | 6 | 7 | 0.14089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_198-12_0_2_line_8 |  | 6 | 8 | 0.022386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_198-12_0_2_line_9 |  | 7 | 9 | 0.019173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_198-12_0_2_line_10 |  | 9 | 12 | 0.015607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_198-12_0_2_line_11 |  | 10 | 94 | 0.030727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_198-12_0_2_line_12 |  | 11 | 12 | 0.042674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_198-12_0_2_line_13 |  | 12 | 13 | 0.045793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_198-12_0_2_line_14 |  | 13 | 14 | 0.024856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_198-12_0_2_line_15 |  | 15 | 16 | 0.0027054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_198-12_0_2_line_16 |  | 15 | 17 | 0.021427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_198-12_0_2_line_17 |  | 16 | 18 | 0.021217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_198-12_0_2_line_18 |  | 17 | 19 | 0.029848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_198-12_0_2_line_19 |  | 18 | 20 | 0.029575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_198-12_0_2_line_20 |  | 19 | 21 | 0.023339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_198-12_0_2_line_21 |  | 19 | 22 | 0.010271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_198-12_0_2_line_22 |  | 20 | 23 | 0.054681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_198-12_0_2_line_23 |  | 20 | 24 | 0.045139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_198-12_0_2_line_24 |  | 22 | 44 | 0.010067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_198-12_0_2_line_25 |  | 22 | 35 | 0.005103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_198-12_0_2_line_26 |  | 23 | 47 | 0.0024203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_198-12_0_2_line_27 |  | 25 | 26 | 0.0022191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_198-12_0_2_line_28 |  | 25 | 27 | 0.0092705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_198-12_0_2_line_29 |  | 26 | 48 | 0.037984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_198-12_0_2_line_30 |  | 27 | 44 | 0.017881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_198-12_0_2_line_31 |  | 27 | 31 | 0.00422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_198-12_0_2_line_32 |  | 28 | 29 | 0.011937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_198-12_0_2_line_33 |  | 28 | 30 | 0.064081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_198-12_0_2_line_34 |  | 29 | 41 | 0.023743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_198-12_0_2_line_35 |  | 30 | 45 | 0.11376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_198-12_0_2_line_36 |  | 31 | 32 | 0.0083635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_198-12_0_2_line_37 |  | 31 | 33 | 0.025514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_198-12_0_2_line_38 |  | 32 | 49 | 0.014629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_198-12_0_2_line_39 |  | 33 | 50 | 0.017415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_198-12_0_2_line_40 |  | 34 | 35 | 0.004149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_198-12_0_2_line_41 |  | 34 | 36 | 0.051587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_198-12_0_2_line_42 |  | 35 | 51 | 0.017208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_198-12_0_2_line_43 |  | 36 | 52 | 0.024599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_198-12_0_2_line_44 |  | 37 | 38 | 0.06566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_198-12_0_2_line_45 |  | 37 | 39 | 0.042008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_198-12_0_2_line_46 |  | 37 | 40 | 0.030419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_198-12_0_2_line_47 |  | 38 | 43 | 0.0095454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_198-12_0_2_line_48 |  | 38 | 41 | 0.012462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_198-12_0_2_line_49 |  | 40 | 50 | 0.014355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_198-12_0_2_line_50 |  | 41 | 42 | 0.014375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_198-12_0_2_line_51 |  | 45 | 46 | 0.1619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_198-12_0_2_line_52 |  | 46 | 53 | 0.013849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_198-12_0_2_line_53 |  | 47 | 93 | 0.017845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_198-12_0_2_line_54 |  | 48 | 54 | 0.0026239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_198-12_0_2_line_55 |  | 49 | 73 | 0.0035903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_198-12_0_2_line_56 |  | 51 | 62 | 0.011835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_198-12_0_2_line_57 |  | 52 | 58 | 0.013139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_198-12_0_2_line_58 |  | 54 | 95 | 0.031543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_198-12_0_2_line_59 |  | 55 | 56 | 0.008323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_198-12_0_2_line_60 |  | 55 | 57 | 0.071271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_198-12_0_2_line_61 |  | 56 | 59 | 0.027911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_198-12_0_2_line_62 |  | 56 | 60 | 0.033966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_198-12_0_2_line_63 |  | 57 | 61 | 0.019007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_198-12_0_2_line_64 |  | 59 | 76 | 0.014266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_198-12_0_2_line_65 |  | 60 | 77 | 0.0214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_198-12_0_2_line_66 |  | 61 | 67 | 0.0099307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_198-12_0_2_line_67 |  | 62 | 63 | 0.03223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_198-12_0_2_line_68 |  | 62 | 64 | 0.015057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_198-12_0_2_line_69 |  | 63 | 65 | 0.018434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_198-12_0_2_line_70 |  | 64 | 66 | 0.011115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_198-12_0_2_line_71 |  | 65 | 67 | 0.0094147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_198-12_0_2_line_72 |  | 68 | 69 | 0.012632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_198-12_0_2_line_73 |  | 68 | 70 | 0.0093964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_198-12_0_2_line_74 |  | 69 | 71 | 0.018338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_198-12_0_2_line_75 |  | 70 | 72 | 0.0099147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_198-12_0_2_line_76 |  | 72 | 73 | 0.019321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_198-12_0_2_line_77 |  | 73 | 74 | 0.018383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_198-12_0_2_line_78 |  | 74 | 75 | 0.0052622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_198-12_0_2_line_79 |  | 75 | 81 | 0.0034377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_198-12_0_2_line_80 |  | 77 | 98 | 0.027202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_198-12_0_2_line_81 |  | 78 | 79 | 0.0079506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_198-12_0_2_line_82 |  | 78 | 80 | 0.0047602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_198-12_0_2_line_83 |  | 79 | 81 | 0.019965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_198-12_0_2_line_84 |  | 80 | 82 | 0.018504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_198-12_0_2_line_85 |  | 80 | 83 | 0.0022002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_198-12_0_2_line_86 |  | 82 | 84 | 0.0023517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_198-12_0_2_line_87 |  | 83 | 85 | 0.0060956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_198-12_0_2_line_88 |  | 84 | 86 | 0.021464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_198-12_0_2_line_89 |  | 85 | 87 | 0.0060671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_198-12_0_2_line_90 |  | 86 | 88 | 3.0311e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_198-12_0_2_line_91 |  | 87 | 89 | 0.016807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_198-12_0_2_line_92 |  | 88 | 99 | 0.00063214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_198-12_0_2_line_93 |  | 89 | 92 | 0.0011092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_198-12_0_2_line_94 |  | 90 | 91 | 0.0011396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_198-12_0_2_line_95 |  | 91 | 92 | 0.0011361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_198-12_0_2_line_96 |  | 93 | 94 | 0.069042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_198-12_0_2_line_97 |  | 94 | 96 | 0.041611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_198-12_0_2_line_98 |  | 96 | 97 | 0.063232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_198-12_0_2_line_99 |  | 98 | 102 | 0.023844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_198-12_0_2_line_100 |  | 99 | 100 | 0.013469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_198-12_0_2_line_101 |  | 100 | 101 | 0.0067995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_198-12_0_2_line_102 |  | 102 | 103 | 0.028068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_198-12_0_2_line_103 |  | 103 | 104 | 0.027656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_198-12_0_2_trafo_67 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 105 | 24 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2695001.3044 | 1246503.3475 | 2694960.6526 | 1246539.0015 | 2694925.2793 | 1246548.4313 | 2694913.9596 | 1246559.4141 | 2694910.7195 | 1246569.7257 | 2694908.382 | 1246583.1207 | 2694929.263 | 1246608.8729
1 | 2694976.6338 | 1246463.4442 | 2694980.495 | 1246471.9014 | 2694984.0539 | 1246478.9526 | 2694993.1274 | 1246491.2295 | 2695001.3044 | 1246503.3475
2 | 2694963.99 | 1246491.9746 | 2694980.495 | 1246471.9014 | 2694976.6338 | 1246463.4442
3 | 2694976.6338 | 1246463.4442 | 2694988.7729 | 1246458.4014 | 2695001.4835 | 1246450.6991 | 2695062.7206 | 1246404.445 | 2695073.8382 | 1246395.2717 | 2695080.5767 | 1246388.6758
4 | 2694963.99 | 1246491.9746 | 2694933.006 | 1246491.5005 | 2694929.7316 | 1246496.8744 | 2694911.1936 | 1246500.4916 | 2694911.1945 | 1246500.4964
5 | 2695096.4597 | 1246370.9383 | 2695083.126 | 1246386.1803 | 2695080.5767 | 1246388.6758
6 | 2694907.2338 | 1246515.6398 | 2694913.7055 | 1246513.475 | 2694911.1945 | 1246500.4964
7 | 2694721.6101 | 1246504.286 | 2694733.3101 | 1246503.5278 | 2694823.5709 | 1246491.3386 | 2694855.9565 | 1246485.9079 | 2694858.4819 | 1246490.5074
8 | 2694721.6101 | 1246504.286 | 2694699.2296 | 1246504.7712
9 | 2694858.4819 | 1246490.5074 | 2694861.8565 | 1246509.3814
10 | 2694865.3317 | 1246523.72 | 2694864.4455 | 1246523.8615 | 2694861.8565 | 1246509.3814
11 | 2695116.6908 | 1246347.8114 | 2695096.4597 | 1246370.9383
12 | 2694907.2338 | 1246515.6398 | 2694889.1598 | 1246519.0643 | 2694865.3317 | 1246523.72
13 | 2694865.3317 | 1246523.72 | 2694869.3532 | 1246544.3556 | 2694878.7855 | 1246567.2684
14 | 2694878.7855 | 1246567.2684 | 2694867.5032 | 1246574.9716 | 2694857.9918 | 1246580.8751
15 | 2695272.9438 | 1246465.5525 | 2695270.7662 | 1246463.9471
16 | 2695272.9438 | 1246465.5525 | 2695286.5753 | 1246475.6025 | 2695289.9174 | 1246478.6022
17 | 2695270.7662 | 1246463.9471 | 2695268.0577 | 1246461.9501 | 2695253.0227 | 1246452.5459 | 2695252.9178 | 1246452.4911
18 | 2695312.1285 | 1246498.5417 | 2695311.2498 | 1246497.7492 | 2695289.9174 | 1246478.6022
19 | 2695226.5611 | 1246439.0885 | 2695229.9294 | 1246440.5882 | 2695236.7794 | 1246444.0453 | 2695252.9178 | 1246452.4911
20 | 2695312.1285 | 1246498.5417 | 2695300.9317 | 1246519.0193
21 | 2695312.1285 | 1246498.5417 | 2695316.8792 | 1246500.9866 | 2695321.1305 | 1246503.479
22 | 2695226.5611 | 1246439.0885 | 2695220.6357 | 1246435.9243 | 2695217.0626 | 1246434.0099 | 2695213.879 | 1246432.302 | 2695212.0885 | 1246431.3503 | 2695187.5372 | 1246417.023 | 2695180.1945 | 1246410.4676
23 | 2695226.5611 | 1246439.0885 | 2695223.1373 | 1246442.9254 | 2695216.5454 | 1246453.5054 | 2695206.2758 | 1246471.9658 | 2695204.0868 | 1246477.9863
24 | 2695321.1305 | 1246503.479 | 2695325.4811 | 1246494.401
25 | 2695318.1774 | 1246507.6459 | 2695321.1305 | 1246503.479
26 | 2695178.389 | 1246408.8557 | 2695180.1945 | 1246410.4676
27 | 2695324.935 | 1246474.0955 | 2695326.0003 | 1246472.1489
28 | 2695324.935 | 1246474.0955 | 2695329.3125 | 1246476.2564 | 2695333.2088 | 1246478.2761
29 | 2695326.0003 | 1246472.1489 | 2695328.9282 | 1246466.7985 | 2695342.3358 | 1246437.8697 | 2695342.3358 | 1246437.8697
30 | 2695333.2088 | 1246478.2761 | 2695325.4811 | 1246494.401
31 | 2695335.1279 | 1246474.5152 | 2695333.2088 | 1246478.2761
32 | 2695428.0984 | 1246309.6399 | 2695421.44 | 1246319.5474
33 | 2695428.0984 | 1246309.6399 | 2695451.6579 | 1246272.4906 | 2695463.2851 | 1246256.1061
34 | 2695408.1965 | 1246339.2535 | 2695421.44 | 1246319.5474
35 | 2695521.3174 | 1246162.9506 | 2695505.686 | 1246184.9045 | 2695484.2503 | 1246203.2178 | 2695480.5121 | 1246208.7285 | 2695479.8595 | 1246212.6544 | 2695479.9454 | 1246216.2363 | 2695480.1709 | 1246220.9991 | 2695480.3831 | 1246225.6505 | 2695466.9962 | 1246250.8765 | 2695463.2851 | 1246256.1061
36 | 2695335.1279 | 1246474.5152 | 2695342.0753 | 1246479.1716
37 | 2695335.1279 | 1246474.5152 | 2695347.476 | 1246452.1887
38 | 2695342.0753 | 1246479.1716 | 2695353.6053 | 1246486.8995 | 2695354.258 | 1246487.267
39 | 2695355.9043 | 1246436.9496 | 2695347.476 | 1246452.1887
40 | 2695318.1774 | 1246507.6459 | 2695314.5846 | 1246505.5532
41 | 2695314.5846 | 1246505.5532 | 2695302.502 | 1246529.1548 | 2695291.2199 | 1246551.5459
42 | 2695318.1774 | 1246507.6459 | 2695328.3017 | 1246517.9609 | 2695329.2644 | 1246520.5419
43 | 2695280.3006 | 1246573.5876 | 2695283.9279 | 1246566.0179 | 2695291.2199 | 1246551.5459
44 | 2695380.8089 | 1246399.7592 | 2695387.0529 | 1246389.6964 | 2695394.413 | 1246378.8286 | 2695418.6344 | 1246346.0599
45 | 2695380.8089 | 1246399.7592 | 2695407.4837 | 1246410.2851 | 2695412.5575 | 1246422.6985
46 | 2695380.8089 | 1246399.7592 | 2695372.6186 | 1246411.5142 | 2695363.6428 | 1246424.8709
47 | 2695418.6344 | 1246346.0599 | 2695424.072 | 1246338.2147
48 | 2695408.1965 | 1246339.2535 | 2695414.0722 | 1246343.1621 | 2695418.6344 | 1246346.0599
49 | 2695355.9043 | 1246436.9496 | 2695357.6636 | 1246433.7686 | 2695363.6428 | 1246424.8709
50 | 2695408.1965 | 1246339.2535 | 2695400.02 | 1246351.0768
51 | 2695398.166 | 1246143.7873 | 2695420.6347 | 1246127.9478 | 2695438.5319 | 1246113.5469 | 2695442.096 | 1246115.5614 | 2695446.6138 | 1246116.5348 | 2695455.1006 | 1246116.4268 | 2695479.736 | 1246108.6952 | 2695488.7243 | 1246119.2035 | 2695503.5153 | 1246139.5572 | 2695516.2341 | 1246157.2199 | 2695521.3174 | 1246162.9506
52 | 2695398.166 | 1246143.7873 | 2695390.5847 | 1246137.3938 | 2695386.6898 | 1246136.8564
53 | 2695178.389 | 1246408.8557 | 2695165.5192 | 1246397.3658 | 2695165.0734 | 1246396.9756
54 | 2695343.7605 | 1246435.6663 | 2695342.3358 | 1246437.8697
55 | 2695357.3864 | 1246489.0285 | 2695354.258 | 1246487.267
56 | 2695333.4007 | 1246531.6311 | 2695329.2644 | 1246520.5419
57 | 2695280.3006 | 1246573.5876 | 2695292.0843 | 1246579.4005
58 | 2695343.7605 | 1246435.6663 | 2695360.8875 | 1246409.1776
59 | 2695362.7691 | 1246687.9004 | 2695354.5348 | 1246689.2691
60 | 2695354.5348 | 1246689.2691 | 2695355.6173 | 1246639.8376 | 2695353.6192 | 1246620.802 | 2695352.7909 | 1246618.2453
61 | 2695362.7691 | 1246687.9004 | 2695382.4801 | 1246707.6618
62 | 2695362.7691 | 1246687.9004 | 2695396.3448 | 1246682.7663
63 | 2695352.7909 | 1246618.2453 | 2695347.8251 | 1246602.9174 | 2695346.9906 | 1246600.145
64 | 2695390.463 | 1246719.3534 | 2695389.4733 | 1246716.7075 | 2695383.0817 | 1246708.2649 | 2695382.4801 | 1246707.6618
65 | 2695417.4988 | 1246679.5316 | 2695396.3448 | 1246682.7663
66 | 2695344.1283 | 1246590.6358 | 2695346.9906 | 1246600.145
67 | 2695333.4007 | 1246531.6311 | 2695335.9631 | 1246549.4081 | 2695337.6315 | 1246563.5791
68 | 2695333.4007 | 1246531.6311 | 2695321.1314 | 1246540.3593
69 | 2695341.4148 | 1246581.6207 | 2695341.3777 | 1246581.4974 | 2695337.6315 | 1246563.5791
70 | 2695321.1314 | 1246540.3593 | 2695319.0937 | 1246541.8089 | 2695313.5656 | 1246543.5436 | 2695310.846 | 1246542.7958
71 | 2695341.4148 | 1246581.6207 | 2695344.1283 | 1246590.6358
72 | 2695363.1313 | 1246538.9748 | 2695364.134 | 1246532.6481 | 2695364.3245 | 1246526.4248
73 | 2695364.612 | 1246517.0328 | 2695364.612 | 1246517.0328 | 2695364.3245 | 1246526.4248
74 | 2695366.2935 | 1246556.679 | 2695362.385 | 1246543.684 | 2695363.1313 | 1246538.9748
75 | 2695364.612 | 1246517.0328 | 2695361.1002 | 1246507.7609
76 | 2695357.3864 | 1246489.0285 | 2695357.2641 | 1246494.7532 | 2695358.8576 | 1246501.8398 | 2695361.1002 | 1246507.7609
77 | 2695357.3864 | 1246489.0285 | 2695363.0574 | 1246490.1539 | 2695375.4958 | 1246488.1302 | 2695375.4958 | 1246488.1302
78 | 2695375.4958 | 1246488.1302 | 2695380.5881 | 1246489.4564
79 | 2695380.5881 | 1246489.4564 | 2695383.9148 | 1246490.3228
80 | 2695417.4988 | 1246679.5316 | 2695444.3884 | 1246675.4199
81 | 2695406.4406 | 1246501.9672 | 2695405.0896 | 1246502.2169 | 2695398.5773 | 1246503.135 | 2695398.5773 | 1246503.135
82 | 2695411.1215 | 1246501.1019 | 2695406.4406 | 1246501.9672
83 | 2695398.5773 | 1246503.135 | 2695392.7602 | 1246500.7619 | 2695383.9148 | 1246490.3228 | 2695383.9148 | 1246490.3228
84 | 2695411.1215 | 1246501.1019 | 2695422.2688 | 1246515.8713
85 | 2695411.1215 | 1246501.1019 | 2695413.2662 | 1246500.6108
86 | 2695423.6855 | 1246517.7483 | 2695422.2688 | 1246515.8713
87 | 2695413.2662 | 1246500.6108 | 2695419.2079 | 1246499.25
88 | 2695423.6855 | 1246517.7483 | 2695436.6163 | 1246534.8806
89 | 2695419.2079 | 1246499.25 | 2695425.1219 | 1246497.8956
90 | 2695436.6345 | 1246534.9047 | 2695436.6163 | 1246534.8806
91 | 2695425.1219 | 1246497.8956 | 2695433.9849 | 1246495.8658 | 2695441.4329 | 1246493.8542
92 | 2695437.0153 | 1246535.4093 | 2695436.6345 | 1246534.9047
93 | 2695441.4329 | 1246493.8542 | 2695442.5038 | 1246493.565
94 | 2695444.7007 | 1246492.9716 | 2695443.6006 | 1246493.2688
95 | 2695442.5038 | 1246493.565 | 2695443.6006 | 1246493.2688
96 | 2695116.6908 | 1246347.8114 | 2695146.7709 | 1246380.163 | 2695152.6668 | 1246386.1177 | 2695165.0734 | 1246396.9756
97 | 2695144.0168 | 1246316.4035 | 2695134.936 | 1246325.765 | 2695116.6908 | 1246347.8114
98 | 2695144.0168 | 1246316.4035 | 2695159.499 | 1246303.631 | 2695194.8976 | 1246278.9359
99 | 2695444.3884 | 1246675.4199 | 2695467.9588 | 1246671.8157
100 | 2695445.1293 | 1246546.1597 | 2695437.0153 | 1246535.4093
101 | 2695449.2256 | 1246551.587 | 2695445.1293 | 1246546.1597
102 | 2695467.9588 | 1246671.8157 | 2695495.7042 | 1246667.5731
103 | 2695523.1005 | 1246663.8216 | 2695511.2586 | 1246665.1947 | 2695495.7042 | 1246667.5731

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2694929.263 | 1246608.8729
1 | 2695001.3044 | 1246503.3475
2 | 2694976.6338 | 1246463.4442
3 | 2694963.99 | 1246491.9746
4 | 2695080.5767 | 1246388.6758
5 | 2694911.1945 | 1246500.4964
6 | 2694721.6101 | 1246504.286
7 | 2694858.4819 | 1246490.5074
8 | 2694699.2296 | 1246504.7712
9 | 2694861.8565 | 1246509.3814
10 | 2695096.4597 | 1246370.9383
11 | 2694907.2338 | 1246515.6398
12 | 2694865.3317 | 1246523.72
13 | 2694878.7855 | 1246567.2684
14 | 2694857.9918 | 1246580.8751
15 | 2695272.9438 | 1246465.5525
16 | 2695270.7662 | 1246463.9471
17 | 2695289.9174 | 1246478.6022
18 | 2695252.9178 | 1246452.4911
19 | 2695312.1285 | 1246498.5417
20 | 2695226.5611 | 1246439.0885
21 | 2695300.9317 | 1246519.0193
22 | 2695321.1305 | 1246503.479
23 | 2695180.1945 | 1246410.4676
24 | 2695204.0868 | 1246477.9863
25 | 2695324.935 | 1246474.0955
26 | 2695326.0003 | 1246472.1489
27 | 2695333.2088 | 1246478.2761
28 | 2695428.0984 | 1246309.6399
29 | 2695421.44 | 1246319.5474
30 | 2695463.2851 | 1246256.1061
31 | 2695335.1279 | 1246474.5152
32 | 2695342.0753 | 1246479.1716
33 | 2695347.476 | 1246452.1887
34 | 2695314.5846 | 1246505.5532
35 | 2695318.1774 | 1246507.6459
36 | 2695291.2199 | 1246551.5459
37 | 2695380.8089 | 1246399.7592
38 | 2695418.6344 | 1246346.0599
39 | 2695412.5575 | 1246422.6985
40 | 2695363.6428 | 1246424.8709
41 | 2695408.1965 | 1246339.2535
42 | 2695400.02 | 1246351.0768
43 | 2695424.072 | 1246338.2147
44 | 2695325.4811 | 1246494.401
45 | 2695521.3174 | 1246162.9506
46 | 2695398.166 | 1246143.7873
47 | 2695178.389 | 1246408.8557
48 | 2695342.3358 | 1246437.8697
49 | 2695354.258 | 1246487.267
50 | 2695355.9043 | 1246436.9496
51 | 2695329.2644 | 1246520.5419
52 | 2695280.3006 | 1246573.5876
53 | 2695386.6898 | 1246136.8564
54 | 2695343.7605 | 1246435.6663
55 | 2695354.5348 | 1246689.2691
56 | 2695362.7691 | 1246687.9004
57 | 2695352.7909 | 1246618.2453
58 | 2695292.0843 | 1246579.4005
59 | 2695382.4801 | 1246707.6618
60 | 2695396.3448 | 1246682.7663
61 | 2695346.9906 | 1246600.145
62 | 2695333.4007 | 1246531.6311
63 | 2695337.6315 | 1246563.5791
64 | 2695321.1314 | 1246540.3593
65 | 2695341.4148 | 1246581.6207
66 | 2695310.846 | 1246542.7958
67 | 2695344.1283 | 1246590.6358
68 | 2695364.3245 | 1246526.4248
69 | 2695363.1313 | 1246538.9748
70 | 2695364.612 | 1246517.0328
71 | 2695366.2935 | 1246556.679
72 | 2695361.1002 | 1246507.7609
73 | 2695357.3864 | 1246489.0285
74 | 2695375.4958 | 1246488.1302
75 | 2695380.5881 | 1246489.4564
76 | 2695390.463 | 1246719.3534
77 | 2695417.4988 | 1246679.5316
78 | 2695406.4406 | 1246501.9672
79 | 2695398.5773 | 1246503.135
80 | 2695411.1215 | 1246501.1019
81 | 2695383.9148 | 1246490.3228
82 | 2695422.2688 | 1246515.8713
83 | 2695413.2662 | 1246500.6108
84 | 2695423.6855 | 1246517.7483
85 | 2695419.2079 | 1246499.25
86 | 2695436.6163 | 1246534.8806
87 | 2695425.1219 | 1246497.8956
88 | 2695436.6345 | 1246534.9047
89 | 2695441.4329 | 1246493.8542
90 | 2695444.7007 | 1246492.9716
91 | 2695443.6006 | 1246493.2688
92 | 2695442.5038 | 1246493.565
93 | 2695165.0734 | 1246396.9756
94 | 2695116.6908 | 1246347.8114
95 | 2695360.8875 | 1246409.1776
96 | 2695144.0168 | 1246316.4035
97 | 2695194.8976 | 1246278.9359
98 | 2695444.3884 | 1246675.4199
99 | 2695437.0153 | 1246535.4093
100 | 2695445.1293 | 1246546.1597
101 | 2695449.2256 | 1246551.587
102 | 2695467.9588 | 1246671.8157
103 | 2695495.7042 | 1246667.5731
104 | 2695523.1005 | 1246663.8216
105 | 2695226.5611 | 1246439.0885

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97734 | -0.43518 | 0.013682 | 0.0034292
1 | 0.97942 | -0.39431 | 0 | 0
2 | 0.98002 | -0.38261 | 0 | 0
3 | 0.97904 | -0.40172 | 0 | 0
4 | 0.98523 | -0.28162 | 0.00084207 | 0.00021104
5 | 0.97748 | -0.43222 | 0.0012565 | 0.00031492
6 | 0.97213 | -0.53739 | 0 | 0
7 | 0.975 | -0.48072 | 0 | 0
8 | 0.97167 | -0.54642 | 0.021869 | 0.0054809
9 | 0.97539 | -0.47304 | 0.0064592 | 0.0016188
10 | 0.98621 | -0.26267 | 0.0017531 | 0.00043937
11 | 0.97694 | -0.44266 | 0 | 0
12 | 0.97581 | -0.46494 | 0 | 0
13 | 0.9758 | -0.46512 | 0 | 0
14 | 0.97579 | -0.46522 | 0.00021447 | 5.3752e-05
15 | 0.98937 | -0.20213 | 0.0041121 | 0.0010306
16 | 0.98969 | -0.19606 | 0.0035623 | 0.0008928
17 | 0.98695 | -0.24877 | 0.0026135 | 0.00065501
18 | 0.99223 | -0.14724 | 0.0034346 | 0.0008608
19 | 0.98365 | -0.31272 | 0 | 0
20 | 0.99588 | -0.077826 | 0 | 0
21 | 0.98359 | -0.31379 | 0.0025465 | 0.00063821
22 | 0.98254 | -0.33436 | 0 | 0
23 | 0.99263 | -0.13949 | 0.00046233 | 0.00011587
24 | 1 | 0 | -0.20238 | -0.051747
25 | 0.98012 | -0.38159 | 0 | 0
26 | 0.98009 | -0.38218 | 0.0035123 | 0.00088026
27 | 0.98025 | -0.37913 | 0 | 0
28 | 0.97692 | -0.44446 | 0 | 0
29 | 0.97696 | -0.44361 | 0.0042134 | 0.001056
30 | 0.97668 | -0.44907 | 0.0017669 | 0.00044283
31 | 0.97996 | -0.38474 | 0 | 0
32 | 0.97959 | -0.39204 | 0.001113 | 0.00027894
33 | 0.97936 | -0.3964 | 0.0011095 | 0.00027806
34 | 0.9824 | -0.33714 | 0 | 0
35 | 0.98241 | -0.33685 | 0 | 0
36 | 0.98221 | -0.34074 | 0.0011734 | 0.00029408
37 | 0.97812 | -0.4209 | 0 | 0
38 | 0.97726 | -0.43772 | 0 | 0
39 | 0.9779 | -0.42507 | 0.0054394 | 0.0013632
40 | 0.97866 | -0.41011 | 0.003874 | 0.00097092
41 | 0.97714 | -0.44007 | 0 | 0
42 | 0.97711 | -0.44065 | 0.0022029 | 0.00055209
43 | 0.97723 | -0.43836 | 0.0036829 | 0.00092302
44 | 0.9817 | -0.35067 | 0.0018509 | 0.00046388
45 | 0.97646 | -0.45358 | 0 | 0
46 | 0.97613 | -0.45999 | 0 | 0
47 | 0.99249 | -0.14221 | 0.00051473 | 0.000129
48 | 0.9797 | -0.38983 | 0.0050225 | 0.0012588
49 | 0.97895 | -0.40453 | 0.0027626 | 0.00069238
50 | 0.97898 | -0.40401 | 0.00069449 | 0.00017406
51 | 0.98204 | -0.34407 | 0.001874 | 0.00046966
52 | 0.98215 | -0.34193 | 0 | 0
53 | 0.9761 | -0.46054 | 0.002161 | 0.00054159
54 | 0.97969 | -0.39012 | 0.0039575 | 0.00099185
55 | 0.98011 | -0.38197 | 0 | 0
56 | 0.98005 | -0.38317 | 0 | 0
57 | 0.98063 | -0.37171 | 0.0016089 | 0.00040322
58 | 0.98212 | -0.34257 | 0.0026828 | 0.00067236
59 | 0.98 | -0.38399 | 0.00072041 | 0.00018055
60 | 0.97985 | -0.38707 | 0.00075791 | 0.00018995
61 | 0.9808 | -0.36842 | 0.0015494 | 0.0003883
62 | 0.98181 | -0.34864 | 0 | 0
63 | 0.98127 | -0.35921 | 0.0032277 | 0.00080893
64 | 0.98176 | -0.34951 | 0.0016033 | 0.00040182
65 | 0.98101 | -0.36418 | 0.0017539 | 0.00043958
66 | 0.98175 | -0.34983 | 0.0016078 | 0.00040296
67 | 0.9809 | -0.36643 | 0.0020516 | 0.00051418
68 | 0.9782 | -0.41924 | 0.0040282 | 0.0010096
69 | 0.97807 | -0.42171 | 0.004127 | 0.0010343
70 | 0.97833 | -0.41672 | 0.0013206 | 0.00033098
71 | 0.97796 | -0.42391 | 0.006586 | 0.0016506
72 | 0.97848 | -0.41382 | 0.0021527 | 0.00053952
73 | 0.9788 | -0.40742 | 0 | 0
74 | 0.97836 | -0.41611 | 0.00084629 | 0.0002121
75 | 0.97824 | -0.41852 | 0.00069449 | 0.00017406
76 | 0.97999 | -0.38422 | 0.00088947 | 0.00022292
77 | 0.97974 | -0.38923 | 0.0012483 | 0.00031286
78 | 0.97757 | -0.43164 | 0.0012399 | 0.00031074
79 | 0.97773 | -0.42844 | 0.00098007 | 0.00024563
80 | 0.97748 | -0.43345 | 0 | 0
81 | 0.97816 | -0.42005 | 0.0013914 | 0.00034871
82 | 0.9773 | -0.4369 | 0.0008812 | 0.00022085
83 | 0.97745 | -0.43388 | 0.0017069 | 0.00042779
84 | 0.97728 | -0.4373 | 0.00095955 | 0.00024049
85 | 0.9774 | -0.43487 | 0.0015414 | 0.00038631
86 | 0.97711 | -0.44059 | 0.0012378 | 0.00031022
87 | 0.97736 | -0.43568 | 0.0013175 | 0.0003302
88 | 0.97711 | -0.44059 | 0.00040544 | 0.00010161
89 | 0.97727 | -0.43754 | 0.0015115 | 0.00037882
90 | 0.97726 | -0.43772 | 0.0015115 | 0.00037882
91 | 0.97726 | -0.43769 | 0.0015107 | 0.00037861
92 | 0.97726 | -0.43763 | 0.0015107 | 0.00037861
93 | 0.99145 | -0.16212 | 0.0017935 | 0.0004495
94 | 0.98753 | -0.23732 | 0 | 0
95 | 0.97962 | -0.39133 | 0.0021178 | 0.00053078
96 | 0.98695 | -0.24854 | 0 | 0
97 | 0.98607 | -0.26562 | 0.01508 | 0.0037793
98 | 0.97963 | -0.39136 | 0.0013702 | 0.00034339
99 | 0.97711 | -0.44067 | 0.00040567 | 0.00010167
100 | 0.97703 | -0.44223 | 0.00095524 | 0.00023941
101 | 0.977 | -0.4429 | 0.0053781 | 0.0013479
102 | 0.97956 | -0.39264 | 0.0012093 | 0.00030307
103 | 0.97952 | -0.39353 | 0.00042697 | 0.00010701
104 | 0.97949 | -0.39418 | 0.0013075 | 0.00032768
105 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.013682 | -0.0034292 | 0.013709 | 0.0034442 | 2.669e-05 | 1.5022e-05 | 0.020832 | 0.020831 | 0.020832 | 0.97734 | -0.43518 | 0.97942 | -0.39431 | 5.723
1 | -0.013709 | -0.0034442 | 0.013717 | 0.0034485 | 7.6611e-06 | 4.3102e-06 | 0.020831 | 0.020831 | 0.020831 | 0.97942 | -0.39431 | 0.98002 | -0.38261 | 5.7228
2 | 0.030003 | 0.0075936 | -0.029976 | -0.0075765 | 2.7492e-05 | 1.7151e-05 | 0.045582 | 0.045582 | 0.045582 | 0.98002 | -0.38261 | 0.97904 | -0.40172 | 12.5227
3 | -0.04372 | -0.011042 | 0.043933 | 0.011177 | 0.00021269 | 0.00013449 | 0.066413 | 0.066413 | 0.066413 | 0.98002 | -0.38261 | 0.98523 | -0.28162 | 18.2454
4 | 0.029976 | 0.0075765 | -0.029932 | -0.0075492 | 4.3768e-05 | 2.7306e-05 | 0.045582 | 0.045583 | 0.045583 | 0.97904 | -0.40172 | 0.97748 | -0.43222 | 12.5227
5 | -0.044775 | -0.011388 | 0.044816 | 0.011414 | 4.0919e-05 | 2.5884e-05 | 0.067684 | 0.067684 | 0.067684 | 0.98523 | -0.28162 | 0.98621 | -0.26267 | 18.5946
6 | 0.028675 | 0.0072342 | -0.028661 | -0.0072253 | 1.4334e-05 | 8.9227e-06 | 0.04367 | 0.04367 | 0.04367 | 0.97748 | -0.43222 | 0.97694 | -0.44266 | 11.9972
7 | -0.021879 | -0.0054867 | 0.021938 | 0.0055229 | 5.9257e-05 | 3.6173e-05 | 0.03349 | 0.03349 | 0.03349 | 0.97213 | -0.53739 | 0.975 | -0.48072 | 9.2007
8 | 0.021879 | 0.0054867 | -0.021869 | -0.0054809 | 9.4155e-06 | 5.7485e-06 | 0.03349 | 0.03349 | 0.03349 | 0.97213 | -0.53739 | 0.97167 | -0.54642 | 9.2007
9 | -0.021938 | -0.0055229 | 0.021946 | 0.0055278 | 8.064e-06 | 4.9218e-06 | 0.03349 | 0.03349 | 0.03349 | 0.975 | -0.48072 | 0.97539 | -0.47304 | 9.2005
10 | -0.028405 | -0.0071466 | 0.028416 | 0.0071534 | 1.0995e-05 | 6.8421e-06 | 0.043343 | 0.043343 | 0.043343 | 0.97539 | -0.47304 | 0.97581 | -0.46494 | 11.9075
11 | -0.046569 | -0.011853 | 0.046626 | 0.011889 | 5.6993e-05 | 3.6083e-05 | 0.070329 | 0.070329 | 0.070329 | 0.98621 | -0.26267 | 0.98753 | -0.23732 | 19.3213
12 | 0.028661 | 0.0072253 | -0.028631 | -0.0072063 | 3.0519e-05 | 1.8998e-05 | 0.04367 | 0.04367 | 0.04367 | 0.97694 | -0.44266 | 0.97581 | -0.46494 | 11.9973
13 | 0.00021448 | 5.2872e-05 | -0.00021448 | -5.3443e-05 | 1.8345e-09 | -5.7087e-07 | 0.00032674 | 0.00032695 | 0.00032695 | 0.97581 | -0.46494 | 0.9758 | -0.46512 | 0.089821
14 | 0.00021448 | 5.3443e-05 | -0.00021447 | -5.3752e-05 | 9.9669e-10 | -3.0986e-07 | 0.00032695 | 0.00032706 | 0.00032706 | 0.9758 | -0.46512 | 0.97579 | -0.46522 | 0.089851
15 | -0.12719 | -0.032315 | 0.12723 | 0.032339 | 3.7186e-05 | 2.3765e-05 | 0.19145 | 0.19145 | 0.19145 | 0.98937 | -0.20213 | 0.98969 | -0.19606 | 52.597
16 | 0.12308 | 0.031284 | -0.1228 | -0.031108 | 0.0002758 | 0.00017624 | 0.18527 | 0.18527 | 0.18527 | 0.98937 | -0.20213 | 0.98695 | -0.24877 | 50.898
17 | -0.13079 | -0.033232 | 0.1311 | 0.033429 | 0.00030819 | 0.00019697 | 0.19681 | 0.19681 | 0.19681 | 0.98969 | -0.19606 | 0.99223 | -0.14724 | 54.0684
18 | 0.12019 | 0.030453 | -0.11982 | -0.030218 | 0.00036803 | 0.00023516 | 0.18133 | 0.18133 | 0.18133 | 0.98695 | -0.24877 | 0.98365 | -0.31272 | 49.8155
19 | -0.13453 | -0.034289 | 0.13499 | 0.034579 | 0.00045236 | 0.00028913 | 0.20196 | 0.20196 | 0.20196 | 0.99223 | -0.14724 | 0.99588 | -0.077826 | 55.4834
20 | 0.0025466 | 0.000638 | -0.0025465 | -0.00063821 | 1.2989e-07 | -2.1311e-07 | 0.0038523 | 0.0038524 | 0.0038524 | 0.98365 | -0.31272 | 0.98359 | -0.31379 | 1.0584
21 | 0.11728 | 0.02958 | -0.11715 | -0.029503 | 0.00012132 | 7.7513e-05 | 0.17748 | 0.17748 | 0.17748 | 0.98365 | -0.31272 | 0.98254 | -0.33436 | 48.7572
22 | 0.064985 | 0.016685 | -0.064791 | -0.016561 | 0.00019389 | 0.00012338 | 0.09724 | 0.09724 | 0.09724 | 0.99588 | -0.077826 | 0.99263 | -0.13949 | 26.7144
23 | -0.19997 | -0.051263 | 0.20073 | 0.051747 | 0.00075766 | 0.00048372 | 0.2992 | 0.2992 | 0.2992 | 0.99588 | -0.077826 | 1 | 0 | 41.0989
24 | 0.090051 | 0.022701 | -0.089981 | -0.022656 | 7.0261e-05 | 4.4839e-05 | 0.13643 | 0.13643 | 0.13643 | 0.98254 | -0.33436 | 0.9817 | -0.35067 | 37.4797
25 | 0.027103 | 0.0068018 | -0.0271 | -0.0067998 | 3.2246e-06 | 1.9991e-06 | 0.04105 | 0.04105 | 0.04105 | 0.98254 | -0.33436 | 0.98241 | -0.33685 | 11.2775
26 | 0.064328 | 0.016446 | -0.06432 | -0.01644 | 8.4604e-06 | 5.3833e-06 | 0.096547 | 0.096547 | 0.096547 | 0.99263 | -0.13949 | 0.99249 | -0.14221 | 26.524
27 | 0.014615 | 0.0036637 | -0.014614 | -0.0036634 | 4.0969e-07 | 2.3423e-07 | 0.022188 | 0.022188 | 0.022188 | 0.98012 | -0.38159 | 0.98009 | -0.38218 | 6.0957
28 | -0.014615 | -0.0036637 | 0.014616 | 0.0036647 | 1.7115e-06 | 9.7853e-07 | 0.022188 | 0.022188 | 0.022188 | 0.98012 | -0.38159 | 0.98025 | -0.37913 | 6.0957
29 | 0.011102 | 0.0027832 | -0.011098 | -0.0027811 | 4.0471e-06 | 2.1116e-06 | 0.016856 | 0.016856 | 0.016856 | 0.98009 | -0.38218 | 0.9797 | -0.38983 | 4.6308
30 | -0.08801 | -0.022116 | 0.08813 | 0.022192 | 0.00011972 | 7.6396e-05 | 0.13362 | 0.13362 | 0.13362 | 0.98025 | -0.37913 | 0.9817 | -0.35067 | 36.709
31 | 0.073394 | 0.018451 | -0.073374 | -0.018438 | 1.965e-05 | 1.2523e-05 | 0.11143 | 0.11143 | 0.11143 | 0.98025 | -0.37913 | 0.97996 | -0.38474 | 30.6133
32 | -0.0039299 | -0.00098129 | 0.0039301 | 0.00098125 | 1.6032e-07 | -4.686e-08 | 0.0059846 | 0.0059846 | 0.0059846 | 0.97692 | -0.44446 | 0.97696 | -0.44361 | 1.6441
33 | 0.0039299 | 0.00098129 | -0.003929 | -0.00098155 | 8.607e-07 | -2.5129e-07 | 0.0059846 | 0.0059849 | 0.0059849 | 0.97692 | -0.44446 | 0.97668 | -0.44907 | 1.6442
34 | -0.0081435 | -0.0020372 | 0.0081449 | 0.0020378 | 1.3694e-06 | 5.7909e-07 | 0.012402 | 0.012402 | 0.012402 | 0.97696 | -0.44361 | 0.97714 | -0.44007 | 3.4072
35 | 0.0021621 | 0.00053872 | -0.0021617 | -0.00053985 | 4.6266e-07 | -1.1272e-06 | 0.003293 | 0.0032935 | 0.0032935 | 0.97668 | -0.44907 | 0.97646 | -0.45358 | 0.9048
36 | 0.048173 | 0.012108 | -0.048156 | -0.012097 | 1.6787e-05 | 1.0638e-05 | 0.073161 | 0.073161 | 0.073161 | 0.97996 | -0.38474 | 0.97959 | -0.39204 | 20.0991
37 | 0.025201 | 0.0063304 | -0.025187 | -0.0063217 | 1.4014e-05 | 8.6478e-06 | 0.038272 | 0.038272 | 0.038272 | 0.97996 | -0.38474 | 0.97936 | -0.3964 | 10.5143
38 | 0.047043 | 0.011819 | -0.047015 | -0.011801 | 2.8022e-05 | 1.775e-05 | 0.07147 | 0.07147 | 0.07147 | 0.97959 | -0.39204 | 0.97895 | -0.40453 | 19.6347
39 | 0.024078 | 0.0060436 | -0.024069 | -0.0060383 | 8.7414e-06 | 5.3755e-06 | 0.036586 | 0.036586 | 0.036586 | 0.97936 | -0.3964 | 0.97898 | -0.40401 | 10.0512
40 | -0.003857 | -0.00096588 | 0.0038571 | 0.00096586 | 5.3098e-08 | -1.855e-08 | 0.0058419 | 0.0058419 | 0.0058419 | 0.9824 | -0.33714 | 0.98241 | -0.33685 | 1.6049
41 | 0.003857 | 0.00096588 | -0.0038564 | -0.00096611 | 6.6024e-07 | -2.305e-07 | 0.0058419 | 0.0058421 | 0.0058421 | 0.9824 | -0.33714 | 0.98221 | -0.34074 | 1.605
42 | 0.023243 | 0.0058339 | -0.023235 | -0.005829 | 7.9993e-06 | 4.9017e-06 | 0.035208 | 0.035208 | 0.035208 | 0.98241 | -0.33685 | 0.98204 | -0.34407 | 9.6726
43 | 0.002683 | 0.00067203 | -0.0026828 | -0.00067225 | 1.524e-07 | -2.1379e-07 | 0.0040645 | 0.0040646 | 0.0040646 | 0.98221 | -0.34074 | 0.98215 | -0.34193 | 1.1166
44 | 0.014043 | 0.0035197 | -0.014032 | -0.0035133 | 1.1238e-05 | 6.3692e-06 | 0.021364 | 0.021364 | 0.021364 | 0.97812 | -0.4209 | 0.97726 | -0.43772 | 5.8693
45 | 0.0054405 | 0.0013634 | -0.0054394 | -0.0013632 | 1.0791e-06 | 1.635e-07 | 0.0082766 | 0.0082768 | 0.0082768 | 0.97812 | -0.4209 | 0.9779 | -0.42507 | 2.2738
46 | -0.019484 | -0.0048831 | 0.019494 | 0.0048891 | 1.0022e-05 | 6.0321e-06 | 0.029641 | 0.029641 | 0.029641 | 0.97812 | -0.4209 | 0.97866 | -0.41011 | 8.143
47 | 0.003683 | 0.00092297 | -0.0036829 | -0.00092302 | 1.1257e-07 | -4.755e-08 | 0.0056078 | 0.0056079 | 0.0056079 | 0.97726 | -0.43772 | 0.97723 | -0.43836 | 1.5406
48 | 0.010349 | 0.0025904 | -0.010348 | -0.0025898 | 1.1602e-06 | 5.8641e-07 | 0.015757 | 0.015757 | 0.015757 | 0.97726 | -0.43772 | 0.97714 | -0.44007 | 4.3287
49 | -0.023368 | -0.00586 | 0.023374 | 0.0058642 | 6.7959e-06 | 4.169e-06 | 0.035531 | 0.035531 | 0.035531 | 0.97866 | -0.41011 | 0.97898 | -0.40401 | 9.7612
50 | 0.0022029 | 0.00055195 | -0.0022029 | -0.00055209 | 6.0666e-08 | -1.4124e-07 | 0.0033546 | 0.0033547 | 0.0033547 | 0.97714 | -0.44007 | 0.97711 | -0.44065 | 0.92162
51 | 0.0021617 | 0.00053985 | -0.002161 | -0.00054145 | 6.5869e-07 | -1.6029e-06 | 0.0032935 | 0.0032942 | 0.0032942 | 0.97646 | -0.45358 | 0.97613 | -0.45999 | 0.905
52 | 0.002161 | 0.00054145 | -0.002161 | -0.00054159 | 5.6358e-08 | -1.3705e-07 | 0.0032942 | 0.0032943 | 0.0032943 | 0.97613 | -0.45999 | 0.9761 | -0.46054 | 0.90502
53 | 0.063805 | 0.016311 | -0.063744 | -0.016272 | 6.1384e-05 | 3.9056e-05 | 0.095776 | 0.095776 | 0.095776 | 0.99249 | -0.14221 | 0.99145 | -0.16212 | 26.312
54 | 0.0060755 | 0.0015223 | -0.0060755 | -0.0015223 | 8.3787e-08 | 2.0583e-08 | 0.0092277 | 0.0092277 | 0.0092277 | 0.9797 | -0.38983 | 0.97969 | -0.39012 | 2.5351
55 | 0.044253 | 0.011108 | -0.044247 | -0.011105 | 6.0928e-06 | 3.8543e-06 | 0.067271 | 0.067271 | 0.067271 | 0.97895 | -0.40453 | 0.9788 | -0.40742 | 18.481
56 | 0.021361 | 0.0053594 | -0.021356 | -0.0053566 | 4.6502e-06 | 2.8264e-06 | 0.032369 | 0.032369 | 0.032369 | 0.98204 | -0.34407 | 0.98181 | -0.34864 | 8.8925
57 | 0.0026828 | 0.00067225 | -0.0026828 | -0.00067236 | 8.1405e-08 | -1.1418e-07 | 0.0040646 | 0.0040647 | 0.0040647 | 0.98215 | -0.34193 | 0.98212 | -0.34257 | 1.1167
58 | 0.002118 | 0.00053046 | -0.0021178 | -0.00053078 | 1.224e-07 | -3.1882e-07 | 0.0032168 | 0.0032169 | 0.0032169 | 0.97969 | -0.39012 | 0.97962 | -0.39133 | 0.88377
59 | 0.007933 | 0.0019867 | -0.0079326 | -0.0019865 | 4.5271e-07 | 1.8485e-07 | 0.012043 | 0.012044 | 0.012044 | 0.98011 | -0.38197 | 0.98005 | -0.38317 | 3.3087
60 | -0.007933 | -0.0019867 | 0.0079369 | 0.0019883 | 3.8765e-06 | 1.5823e-06 | 0.012043 | 0.012043 | 0.012043 | 0.98011 | -0.38197 | 0.98063 | -0.37171 | 3.3086
61 | 0.00161 | 0.00040299 | -0.0016099 | -0.0004033 | 6.2534e-08 | -3.1167e-07 | 0.0024442 | 0.0024444 | 0.0024444 | 0.98005 | -0.38317 | 0.98 | -0.38399 | 0.67153
62 | 0.0063226 | 0.0015835 | -0.0063214 | -0.0015832 | 1.1737e-06 | 3.2326e-07 | 0.0095993 | 0.0095994 | 0.0095994 | 0.98005 | -0.38317 | 0.97985 | -0.38707 | 2.6372
63 | -0.0095457 | -0.0023915 | 0.0095472 | 0.0023922 | 1.4954e-06 | 7.1722e-07 | 0.014484 | 0.014484 | 0.014484 | 0.98063 | -0.37171 | 0.9808 | -0.36842 | 3.9793
64 | 0.00088948 | 0.00022275 | -0.00088947 | -0.00022292 | 9.7576e-09 | -1.735e-07 | 0.0013505 | 0.0013506 | 0.0013506 | 0.98 | -0.38399 | 0.97999 | -0.38422 | 0.37104
65 | 0.0055635 | 0.0013932 | -0.0055629 | -0.0013931 | 5.728e-07 | 9.7072e-08 | 0.0084485 | 0.0084485 | 0.0084485 | 0.97985 | -0.38707 | 0.97974 | -0.38923 | 2.321
66 | -0.011097 | -0.0027805 | 0.011098 | 0.0027811 | 1.0554e-06 | 5.5014e-07 | 0.016835 | 0.016835 | 0.016835 | 0.9808 | -0.36842 | 0.9809 | -0.36643 | 4.625
67 | 0.018145 | 0.004552 | -0.018136 | -0.0045466 | 9.1414e-06 | 5.4431e-06 | 0.027502 | 0.027502 | 0.027502 | 0.98181 | -0.34864 | 0.98127 | -0.35921 | 7.5555
68 | 0.0032113 | 0.00080455 | -0.0032111 | -0.00080466 | 1.3375e-07 | -1.0481e-07 | 0.0048669 | 0.0048669 | 0.0048669 | 0.98181 | -0.34864 | 0.98176 | -0.34951 | 1.3371
69 | 0.014908 | 0.0037376 | -0.014905 | -0.0037356 | 3.5332e-06 | 2.0284e-06 | 0.022608 | 0.022608 | 0.022608 | 0.98127 | -0.35921 | 0.98101 | -0.36418 | 6.2109
70 | 0.0016079 | 0.00040284 | -0.0016078 | -0.00040296 | 2.4754e-08 | -1.2471e-07 | 0.0024369 | 0.002437 | 0.002437 | 0.98176 | -0.34951 | 0.98175 | -0.34983 | 0.6695
71 | 0.013151 | 0.003296 | -0.013149 | -0.0032952 | 1.4048e-06 | 7.8019e-07 | 0.019947 | 0.019947 | 0.019947 | 0.98101 | -0.36418 | 0.9809 | -0.36643 | 5.48
72 | 0.010715 | 0.0026858 | -0.010714 | -0.0026851 | 1.2585e-06 | 6.4688e-07 | 0.016299 | 0.0163 | 0.0163 | 0.9782 | -0.41924 | 0.97807 | -0.42171 | 4.4779
73 | -0.014743 | -0.0036954 | 0.014745 | 0.0036964 | 1.7723e-06 | 1.0163e-06 | 0.022427 | 0.022427 | 0.022427 | 0.9782 | -0.41924 | 0.97833 | -0.41672 | 6.1613
74 | 0.0065867 | 0.0016508 | -0.006586 | -0.0016506 | 6.9055e-07 | 2.1183e-07 | 0.010021 | 0.010021 | 0.010021 | 0.97807 | -0.42171 | 0.97796 | -0.42391 | 2.753
75 | -0.016066 | -0.0040274 | 0.016068 | 0.0040286 | 2.22e-06 | 1.2963e-06 | 0.024436 | 0.024436 | 0.024436 | 0.97833 | -0.41672 | 0.97848 | -0.41382 | 6.7131
76 | -0.018221 | -0.0045682 | 0.018226 | 0.0045715 | 5.5631e-06 | 3.3176e-06 | 0.027709 | 0.027709 | 0.027709 | 0.97848 | -0.41382 | 0.9788 | -0.40742 | 7.6125
77 | 0.02602 | 0.0065331 | -0.02601 | -0.0065264 | 1.079e-05 | 6.6744e-06 | 0.039562 | 0.039562 | 0.039562 | 0.9788 | -0.40742 | 0.97836 | -0.41611 | 10.8686
78 | 0.025163 | 0.0063143 | -0.02516 | -0.0063125 | 2.8908e-06 | 1.784e-06 | 0.038274 | 0.038275 | 0.038275 | 0.97836 | -0.41611 | 0.97824 | -0.41852 | 10.515
79 | 0.024466 | 0.0061384 | -0.024464 | -0.0061373 | 1.7857e-06 | 1.0997e-06 | 0.037218 | 0.037218 | 0.037218 | 0.97824 | -0.41852 | 0.97816 | -0.42005 | 10.2248
80 | 0.0043146 | 0.0010803 | -0.0043142 | -0.0010803 | 4.3799e-07 | -6.2204e-08 | 0.0065526 | 0.0065527 | 0.0065527 | 0.97974 | -0.38923 | 0.97963 | -0.39136 | 1.8002
81 | -0.02208 | -0.0055353 | 0.022083 | 0.0055373 | 3.368e-06 | 2.0558e-06 | 0.03361 | 0.03361 | 0.03361 | 0.97757 | -0.43164 | 0.97773 | -0.42844 | 9.2335
82 | 0.02084 | 0.0052245 | -0.020838 | -0.0052235 | 1.7964e-06 | 1.09e-06 | 0.031723 | 0.031723 | 0.031723 | 0.97757 | -0.43164 | 0.97748 | -0.43345 | 8.715
83 | -0.023064 | -0.005783 | 0.023073 | 0.0057886 | 9.2248e-06 | 5.6534e-06 | 0.035102 | 0.035101 | 0.035102 | 0.97773 | -0.42844 | 0.97816 | -0.42005 | 9.6433
84 | 0.010227 | 0.0025638 | -0.010225 | -0.0025629 | 1.6819e-06 | 8.445e-07 | 0.015569 | 0.015569 | 0.015569 | 0.97748 | -0.43345 | 0.9773 | -0.4369 | 4.2771
85 | 0.010612 | 0.0026597 | -0.010611 | -0.0026596 | 2.1531e-07 | 1.1022e-07 | 0.016154 | 0.016154 | 0.016154 | 0.97748 | -0.43345 | 0.97745 | -0.43388 | 4.438
86 | 0.0093439 | 0.0023421 | -0.0093437 | -0.002342 | 1.785e-07 | 8.4771e-08 | 0.014227 | 0.014227 | 0.014227 | 0.9773 | -0.4369 | 0.97728 | -0.4373 | 3.9085
87 | 0.0089045 | 0.0022318 | -0.0089041 | -0.0022316 | 4.2004e-07 | 1.9243e-07 | 0.013556 | 0.013556 | 0.013556 | 0.97745 | -0.43388 | 0.9774 | -0.43487 | 3.7241
88 | 0.0083842 | 0.0021015 | -0.0083829 | -0.0021009 | 1.3118e-06 | 5.7063e-07 | 0.012766 | 0.012766 | 0.012766 | 0.97728 | -0.4373 | 0.97711 | -0.44059 | 3.5072
89 | 0.0073627 | 0.0018453 | -0.0073624 | -0.0018452 | 2.8586e-07 | 1.0692e-07 | 0.011209 | 0.011209 | 0.011209 | 0.9774 | -0.43487 | 0.97736 | -0.43568 | 3.0794
90 | 0.0071451 | 0.0017907 | -0.0071451 | -0.0017907 | 1.3464e-09 | 4.7738e-10 | 0.010881 | 0.010881 | 0.010881 | 0.97711 | -0.44059 | 0.97711 | -0.44059 | 2.9893
91 | 0.0060449 | 0.001515 | -0.0060444 | -0.0015148 | 5.3385e-07 | 1.3105e-07 | 0.0092033 | 0.0092033 | 0.0092033 | 0.97736 | -0.43568 | 0.97727 | -0.43754 | 2.5284
92 | 0.0067396 | 0.0016891 | -0.0067396 | -0.0016891 | 2.4971e-08 | 8.0638e-09 | 0.010264 | 0.010264 | 0.010264 | 0.97711 | -0.44059 | 0.97711 | -0.44067 | 2.8197
93 | 0.0045329 | 0.001136 | -0.0045328 | -0.001136 | 1.9814e-08 | -1.217e-09 | 0.0069019 | 0.0069019 | 0.0069019 | 0.97727 | -0.43754 | 0.97726 | -0.43763 | 1.8961
94 | -0.0015115 | -0.00037882 | 0.0015115 | 0.00037881 | 2.2636e-09 | -1.2829e-08 | 0.0023015 | 0.0023015 | 0.0023015 | 0.97726 | -0.43772 | 0.97726 | -0.43769 | 0.63228
95 | -0.0030222 | -0.00075742 | 0.0030222 | 0.00075741 | 9.0217e-09 | -8.4611e-09 | 0.0046017 | 0.0046017 | 0.0046017 | 0.97726 | -0.43769 | 0.97726 | -0.43763 | 1.2642
96 | 0.06195 | 0.015823 | -0.061726 | -0.01568 | 0.00022433 | 0.00014269 | 0.093084 | 0.093084 | 0.093084 | 0.99145 | -0.16212 | 0.98753 | -0.23732 | 25.5726
97 | 0.0151 | 0.003791 | -0.015092 | -0.0037864 | 8.0798e-06 | 4.639e-06 | 0.022755 | 0.022755 | 0.022755 | 0.98753 | -0.23732 | 0.98695 | -0.24854 | 6.2515
98 | 0.015092 | 0.0037864 | -0.01508 | -0.0037793 | 1.2278e-05 | 7.0508e-06 | 0.022755 | 0.022756 | 0.022756 | 0.98695 | -0.24854 | 0.98607 | -0.26562 | 6.2516
99 | 0.002944 | 0.00073695 | -0.0029438 | -0.00073713 | 1.7879e-07 | -1.8576e-07 | 0.0044715 | 0.0044716 | 0.0044716 | 0.97963 | -0.39136 | 0.97956 | -0.39264 | 1.2285
100 | 0.006334 | 0.0015874 | -0.0063335 | -0.0015873 | 4.6994e-07 | 1.3207e-07 | 0.0096458 | 0.0096459 | 0.0096459 | 0.97711 | -0.44067 | 0.97703 | -0.44223 | 2.65
101 | 0.0053782 | 0.0013479 | -0.0053781 | -0.0013479 | 1.7108e-07 | 2.4338e-08 | 0.0081911 | 0.0081911 | 0.0081911 | 0.97703 | -0.44223 | 0.977 | -0.4429 | 2.2503
102 | 0.0017345 | 0.00043406 | -0.0017345 | -0.00043436 | 7.3063e-08 | -3.0656e-07 | 0.0026346 | 0.0026347 | 0.0026347 | 0.97956 | -0.39264 | 0.97952 | -0.39353 | 0.72383
103 | 0.0013075 | 0.00032736 | -0.0013075 | -0.00032768 | 4.0914e-08 | -3.2193e-07 | 0.0019861 | 0.0019863 | 0.0019863 | 0.97952 | -0.39353 | 0.97949 | -0.39418 | 0.54567

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.20554 | 0.05254

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.013682 | 0.0034292
1 | 0.00084207 | 0.00021104
2 | 0.0012565 | 0.00031492
3 | 0.021869 | 0.0054809
4 | 0.0064592 | 0.0016188
5 | 0.0017531 | 0.00043937
6 | 0.00021447 | 5.3752e-05
7 | 0.0041121 | 0.0010306
8 | 0.0035623 | 0.0008928
9 | 0.0026135 | 0.00065501
10 | 0.0034346 | 0.0008608
11 | 0.0025465 | 0.00063821
12 | 0.00046233 | 0.00011587
13 | 0.0031622 | 0.00079252
14 | 0.0035123 | 0.00088026
15 | 0.0042134 | 0.001056
16 | 0.0017669 | 0.00044283
17 | 0.001113 | 0.00027894
18 | 0.0011095 | 0.00027806
19 | 0.0011734 | 0.00029408
20 | 0.0054394 | 0.0013632
21 | 0.003874 | 0.00097092
22 | 0.0022029 | 0.00055209
23 | 0.0036829 | 0.00092302
24 | 0.0018509 | 0.00046388
25 | 0.00051473 | 0.000129
26 | 0.0050225 | 0.0012588
27 | 0.0027626 | 0.00069238
28 | 0.00069449 | 0.00017406
29 | 0.001874 | 0.00046966
30 | 0.002161 | 0.00054159
31 | 0.0039575 | 0.00099185
32 | 0.0016089 | 0.00040322
33 | 0.0026828 | 0.00067236
34 | 0.00072041 | 0.00018055
35 | 0.00075791 | 0.00018995
36 | 0.0015494 | 0.0003883
37 | 0.0032277 | 0.00080893
38 | 0.0016033 | 0.00040182
39 | 0.0017539 | 0.00043958
40 | 0.0016078 | 0.00040296
41 | 0.0020516 | 0.00051418
42 | 0.0040282 | 0.0010096
43 | 0.004127 | 0.0010343
44 | 0.0013206 | 0.00033098
45 | 0.006586 | 0.0016506
46 | 0.0021527 | 0.00053952
47 | 0.00084629 | 0.0002121
48 | 0.00069449 | 0.00017406
49 | 0.00088947 | 0.00022292
50 | 0.0012483 | 0.00031286
51 | 0.0012399 | 0.00031074
52 | 0.00098007 | 0.00024563
53 | 0.0013914 | 0.00034871
54 | 0.0008812 | 0.00022085
55 | 0.0017069 | 0.00042779
56 | 0.00095955 | 0.00024049
57 | 0.0015414 | 0.00038631
58 | 0.0012378 | 0.00031022
59 | 0.0013175 | 0.0003302
60 | 0.00040544 | 0.00010161
61 | 0.0015115 | 0.00037882
62 | 0.0015115 | 0.00037882
63 | 0.0015107 | 0.00037861
64 | 0.0015107 | 0.00037861
65 | 0.0017935 | 0.0004495
66 | 0.0021178 | 0.00053078
67 | 0.01508 | 0.0037793
68 | 0.0013702 | 0.00034339
69 | 0.00040567 | 0.00010167
70 | 0.00095524 | 0.00023941
71 | 0.0053781 | 0.0013479
72 | 0.0012093 | 0.00030307
73 | 0.00042697 | 0.00010701
74 | 0.0013075 | 0.00032768

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1