## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_198-17_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_198-17_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_198-17_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_198-17_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_198-17_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_198-17_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_198-17_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_198-17_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_198-17_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_198-17_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_198-17_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_198-17_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_198-17_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_198-17_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_198-17_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_198-17_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_198-17_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_198-17_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_198-17_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_198-17_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_198-17_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_198-17_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_198-17_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_198-17_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_198-17_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_198-17_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_198-17_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_198-17_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_198-17_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_198-17_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_198-17_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_198-17_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_198-17_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_198-17_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_198-17_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_198-17_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_198-17_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_198-17_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_198-17_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_198-17_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_198-17_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_198-17_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_198-17_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_198-17_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_198-17_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_198-17_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_198-17_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_198-17_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_198-17_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_198-17_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_198-17_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_198-17_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_198-17_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_198-17_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_198-17_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_198-17_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_198-17_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_198-17_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_198-17_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_198-17_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_198-17_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_198-17_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_198-17_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_198-17_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_198-17_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_198-17_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_198-17_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_198-17_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_198-17_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_198-17_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_198-17_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_198-17_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_198-17_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_198-17_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_198-17_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_198-17_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_198-17_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_198-17_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_198-17_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_198-17_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_198-17_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_198-17_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_198-17_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_198-17_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_198-17_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_198-17_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_198-17_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_198-17_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_198-17_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_198-17_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_198-17_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_198-17_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_198-17_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_198-17_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_198-17_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_198-17_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_198-17_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_198-17_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_198-17_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_198-17_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_198-17_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_198-17_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_198-17_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_198-17_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_198-17_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_198-17_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_198-17_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_198-17_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_198-17_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_198-17_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_198-17_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_198-17_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_198-17_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_198-17_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_198-17_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_198-17_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_198-17_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_198-17_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_198-17_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_198-17_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_198-17_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_198-17_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_198-17_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_198-17_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_198-17_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_198-17_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_198-17_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_198-17_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_198-17_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_198-17_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_198-17_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_198-17_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_198-17_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_198-17_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_198-17_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_198-17_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_198-17_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_198-17_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_198-17_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_198-17_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_198-17_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_198-17_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_198-17_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_198-17_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_198-17_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_198-17_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_198-17_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_198-17_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_198-17_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_198-17_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_198-17_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_198-17_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_198-17_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_198-17_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_198-17_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_198-17_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_198-17_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_198-17_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_MV_501_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_198-17_0_4_load_0 | 0 | 0.01079 | 0.0027043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_198-17_0_4_load_58 | 4 | 0.0019297 | 0.00048362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_198-17_0_4_load_59 | 5 | 0.0089475 | 0.0022425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_198-17_0_4_load_55 | 6 | 0.0021737 | 0.00054478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_198-17_0_4_load_148 | 8 | 0.0021095 | 0.00052869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_198-17_0_4_load_149 | 9 | 0.0024318 | 0.00060946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_198-17_0_4_load_147 | 10 | 0.0021698 | 0.00054379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_198-17_0_4_load_144 | 13 | 0.0028437 | 0.0007127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_198-17_0_4_load_152 | 16 | 0.0001696 | 4.2507e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_198-17_0_4_load_123 | 20 | 0.00064862 | 0.00016256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_198-17_0_4_load_153 | 23 | 0.00017113 | 4.2889e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_198-17_0_4_load_116 | 24 | 0.00016157 | 4.0494e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_198-17_0_4_load_31 | 26 | 0.0016052 | 0.00040231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_198-17_0_4_load_30 | 27 | 0.024229 | 0.0060723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_198-17_0_4_load_156 | 28 | 0.0003924 | 9.8345e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_198-17_0_4_load_155 | 29 | 0.00031723 | 7.9506e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_198-17_0_4_load_154 | 30 | 0.0043283 | 0.0010848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_198-17_0_4_load_145 | 33 | 0.0010584 | 0.00026525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_198-17_0_4_load_151 | 34 | 0.0011694 | 0.00029308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_198-17_0_4_load_29 | 36 | 0.00027687 | 6.9391e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_198-17_0_4_load_121 | 39 | 0.0059344 | 0.0014873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_198-17_0_4_load_61 | 40 | 0.0018158 | 0.00045509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_198-17_0_4_load_56 | 41 | 0.0021446 | 0.00053749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_198-17_0_4_load_62 | 42 | 0.0022451 | 0.00056267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_198-17_0_4_load_146 | 43 | 0.0023323 | 0.00058452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_198-17_0_4_load_150 | 44 | 0.001849 | 0.0004634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_198-17_0_4_load_142 | 45 | 0.0048418 | 0.0012135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_198-17_0_4_load_136 | 47 | 0.0015713 | 0.00039381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_198-17_0_4_load_124 | 48 | 0.0023947 | 0.00060018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_198-17_0_4_load_110 | 49 | 0.00018647 | 4.6734e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_198-17_0_4_load_33 | 50 | 0.0018417 | 0.00046157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_198-17_0_4_load_32 | 51 | 0.001497 | 0.00037519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_198-17_0_4_load_34 | 52 | 0.0015433 | 0.00038679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_198-17_0_4_load_163 | 53 | 0.00033729 | 8.4533e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_198-17_0_4_load_131 | 54 | 0.00041981 | 0.00010521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_198-17_0_4_load_22 | 55 | 0.016135 | 0.0040437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_198-17_0_4_load_143 | 56 | 0.00082761 | 0.00020742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_198-17_0_4_load_157 | 57 | 0.00027904 | 6.9933e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_198-17_0_4_load_114 | 58 | 0.006027 | 0.0015105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_198-17_0_4_load_119 | 59 | 0.0053241 | 0.0013343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_198-17_0_4_load_165 | 60 | 0.0011057 | 0.00027711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_198-17_0_4_load_28 | 64 | 0.0033282 | 0.00083413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_198-17_0_4_load_46 | 65 | 0.0040885 | 0.0010247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_198-17_0_4_load_66 | 66 | 0.0034448 | 0.00086336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_198-17_0_4_load_47 | 67 | 0.0034913 | 0.00087501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_198-17_0_4_load_77 | 68 | 0.0033177 | 0.00083151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_198-17_0_4_load_64 | 70 | 0.0031012 | 0.00077724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_198-17_0_4_load_44 | 71 | 0.0032543 | 0.00081561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_198-17_0_4_load_36 | 73 | 0.0022236 | 0.00055729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_198-17_0_4_load_37 | 74 | 0.0024067 | 0.00060317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_198-17_0_4_load_38 | 75 | 0.0053156 | 0.0013322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_198-17_0_4_load_39 | 76 | 0.0030873 | 0.00077376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_198-17_0_4_load_89 | 77 | 0.0018886 | 0.00047332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_198-17_0_4_load_53 | 78 | 0.0017606 | 0.00044124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_198-17_0_4_load_40 | 79 | 0.0084589 | 0.00212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_198-17_0_4_load_42 | 81 | 0.0033914 | 0.00084996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_198-17_0_4_load_43 | 82 | 0.0067377 | 0.0016886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_198-17_0_4_load_45 | 83 | 0.0029989 | 0.00075159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_198-17_0_4_load_160 | 84 | 0.0027688 | 0.00069392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_198-17_0_4_load_161 | 85 | 0.0029854 | 0.00074822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_198-17_0_4_load_48 | 86 | 0.0021119 | 0.0005293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_198-17_0_4_load_49 | 87 | 0.0018857 | 0.00047259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_198-17_0_4_load_50 | 88 | 0.0020651 | 0.00051756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_198-17_0_4_load_51 | 89 | 0.0039201 | 0.00098246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_198-17_0_4_load_52 | 90 | 0.0036555 | 0.00091616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_198-17_0_4_load_54 | 91 | 0.0025296 | 0.00063397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_198-17_0_4_load_158 | 92 | 0.0018815 | 0.00047154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_198-17_0_4_load_159 | 93 | 0.0031569 | 0.00079118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_198-17_0_4_load_57 | 94 | 0.001891 | 0.00047393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_198-17_0_4_load_60 | 95 | 0.0024883 | 0.00062363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_198-17_0_4_load_78 | 96 | 0.0020537 | 0.00051471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_198-17_0_4_load_79 | 97 | 0.0017983 | 0.0004507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_198-17_0_4_load_63 | 98 | 0.0039474 | 0.0009893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_198-17_0_4_load_67 | 100 | 0.0022145 | 0.00055501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_198-17_0_4_load_68 | 101 | 0.0060661 | 0.0015203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_198-17_0_4_load_69 | 102 | 0.002603 | 0.00065237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_198-17_0_4_load_70 | 103 | 0.0021012 | 0.0005266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_198-17_0_4_load_85 | 104 | 0.0027562 | 0.00069076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_198-17_0_4_load_90 | 105 | 0.0048309 | 0.0012107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_198-17_0_4_load_91 | 107 | 0.0084391 | 0.002115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_198-17_0_4_load_71 | 108 | 0.0026352 | 0.00066045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_198-17_0_4_load_72 | 109 | 0.0018106 | 0.00045377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_198-17_0_4_load_74 | 111 | 0.0027366 | 0.00068586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_198-17_0_4_load_105 | 113 | 0.0063072 | 0.0015807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_198-17_0_4_load_100 | 114 | 0.011252 | 0.0028201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_198-17_0_4_load_112 | 115 | 0.0061681 | 0.0015459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_198-17_0_4_load_80 | 117 | 0.0017507 | 0.00043877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_198-17_0_4_load_94 | 118 | 0.0021232 | 0.00053213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_198-17_0_4_load_81 | 120 | 0.0031214 | 0.0007823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_198-17_0_4_load_82 | 121 | 0.0024672 | 0.00061833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_198-17_0_4_load_84 | 122 | 0.0033521 | 0.00084012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_198-17_0_4_load_86 | 123 | 0.0072321 | 0.0018125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_198-17_0_4_load_87 | 124 | 0.0082805 | 0.0020753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_198-17_0_4_load_88 | 125 | 0.011882 | 0.0029779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_198-17_0_4_load_103 | 126 | 0.0062567 | 0.0015681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_198-17_0_4_load_101 | 127 | 0.010645 | 0.0026679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_198-17_0_4_load_93 | 128 | 0.0018246 | 0.00045728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_198-17_0_4_load_95 | 129 | 0.0016947 | 0.00042474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_198-17_0_4_load_106 | 130 | 0.0025631 | 0.00064238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_198-17_0_4_load_96 | 132 | 0.0016901 | 0.00042357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_198-17_0_4_load_97 | 133 | 0.010983 | 0.0027527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_198-17_0_4_load_99 | 134 | 0.002333 | 0.0005847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_198-17_0_4_load_102 | 135 | 0.0030029 | 0.00075259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_198-17_0_4_load_104 | 136 | 0.0050769 | 0.0012724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_198-17_0_4_load_108 | 138 | 0.0033318 | 0.00083503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_198-17_0_4_load_109 | 139 | 0.00015043 | 3.7701e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_198-17_0_4_load_111 | 140 | 0.00015546 | 3.8961e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_198-17_0_4_load_137 | 141 | 0.0034703 | 0.00086975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_198-17_0_4_load_138 | 142 | 0.0025648 | 0.0006428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_198-17_0_4_load_117 | 143 | 0.0053893 | 0.0013507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_198-17_0_4_load_118 | 144 | 0.0071863 | 0.001801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_198-17_0_4_load_120 | 145 | 0.00027218 | 6.8216e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_198-17_0_4_load_128 | 147 | 0.00038436 | 9.6331e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_198-17_0_4_load_126 | 148 | 0.00024701 | 6.1908e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_198-17_0_4_load_133 | 150 | 0.0003063 | 7.6765e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_198-17_0_4_load_129 | 151 | 0.0017211 | 0.00043135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_198-17_0_4_load_130 | 152 | 0.0018335 | 0.00045951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_198-17_0_4_load_132 | 153 | 0.00050528 | 0.00012663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_198-17_0_4_load_139 | 154 | 0.0021582 | 0.0005409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_198-17_0_4_load_140 | 155 | 0.0026444 | 0.00066276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_198-17_0_4_load_141 | 156 | 0.001471 | 0.00036867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_198-17_0_4_load_164 | 157 | 0.013824 | 0.0034647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 103 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_198-17_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.048813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_198-17_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.038568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_198-17_0_4_line_2 |  | 2 | 27 | 0.018863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_198-17_0_4_line_3 |  | 2 | 31 | 0.006982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_198-17_0_4_line_4 |  | 3 | 4 | 0.011151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_198-17_0_4_line_5 |  | 3 | 5 | 0.026075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_198-17_0_4_line_6 |  | 3 | 6 | 0.032264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_198-17_0_4_line_7 |  | 4 | 40 | 0.03359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_198-17_0_4_line_8 |  | 6 | 41 | 0.0038831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_198-17_0_4_line_9 |  | 7 | 8 | 0.015095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_198-17_0_4_line_10 |  | 7 | 9 | 0.019334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_198-17_0_4_line_11 |  | 7 | 10 | 0.023516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_198-17_0_4_line_12 |  | 8 | 12 | 0.0015975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_198-17_0_4_line_13 |  | 9 | 42 | 0.00026112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_198-17_0_4_line_14 |  | 10 | 43 | 0.0098346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_198-17_0_4_line_15 |  | 11 | 12 | 0.038045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_198-17_0_4_line_16 |  | 11 | 13 | 0.022977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_198-17_0_4_line_17 |  | 13 | 45 | 0.02439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_198-17_0_4_line_18 |  | 14 | 15 | 0.018018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_198-17_0_4_line_19 |  | 14 | 16 | 0.0084011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_198-17_0_4_line_20 |  | 15 | 30 | 0.016551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_198-17_0_4_line_21 |  | 16 | 23 | 0.022618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_198-17_0_4_line_22 |  | 17 | 18 | 0.027031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_198-17_0_4_line_23 |  | 17 | 19 | 0.034717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_198-17_0_4_line_24 |  | 17 | 20 | 0.020513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_198-17_0_4_line_25 |  | 18 | 46 | 0.021615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_198-17_0_4_line_26 |  | 18 | 47 | 0.011549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_198-17_0_4_line_27 |  | 19 | 28 | 0.020946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_198-17_0_4_line_28 |  | 19 | 29 | 0.025714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_198-17_0_4_line_29 |  | 20 | 48 | 0.0080306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_198-17_0_4_line_30 |  | 21 | 22 | 0.018751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_198-17_0_4_line_31 |  | 21 | 23 | 0.013746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_198-17_0_4_line_32 |  | 22 | 24 | 0.019186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_198-17_0_4_line_33 |  | 24 | 49 | 0.011936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_198-17_0_4_line_34 |  | 25 | 26 | 0.024289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_198-17_0_4_line_35 |  | 25 | 27 | 0.037738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_198-17_0_4_line_36 |  | 26 | 50 | 0.0079863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_198-17_0_4_line_37 |  | 28 | 53 | 0.0002275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_198-17_0_4_line_38 |  | 29 | 54 | 0.013701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_198-17_0_4_line_39 |  | 31 | 55 | 0.094488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_198-17_0_4_line_40 |  | 31 | 35 | 0.007452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_198-17_0_4_line_41 |  | 32 | 33 | 0.0016012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_198-17_0_4_line_42 |  | 32 | 34 | 0.0072755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_198-17_0_4_line_43 |  | 33 | 56 | 0.012565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_198-17_0_4_line_44 |  | 34 | 44 | 0.05001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_198-17_0_4_line_45 |  | 35 | 36 | 0.015329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_198-17_0_4_line_46 |  | 36 | 57 | 0.0062909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_198-17_0_4_line_47 |  | 37 | 38 | 0.022094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_198-17_0_4_line_48 |  | 37 | 39 | 0.024599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_198-17_0_4_line_49 |  | 38 | 58 | 0.0028675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_198-17_0_4_line_50 |  | 39 | 59 | 0.019264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_198-17_0_4_line_51 |  | 40 | 52 | 0.0004896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_198-17_0_4_line_52 |  | 41 | 94 | 0.00012913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_198-17_0_4_line_53 |  | 43 | 155 | 0.0073174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_198-17_0_4_line_54 |  | 45 | 156 | 0.021175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_198-17_0_4_line_55 |  | 46 | 61 | 0.079864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_198-17_0_4_line_56 |  | 46 | 150 | 0.011924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_198-17_0_4_line_57 |  | 49 | 138 | 0.023058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_198-17_0_4_line_58 |  | 50 | 72 | 0.03065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_198-17_0_4_line_59 |  | 51 | 52 | 0.00057815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_198-17_0_4_line_60 |  | 53 | 157 | 0.015583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_198-17_0_4_line_61 |  | 54 | 147 | 0.0019844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_198-17_0_4_line_62 |  | 56 | 156 | 0.01769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_198-17_0_4_line_63 |  | 58 | 137 | 0.013852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_198-17_0_4_line_64 |  | 59 | 143 | 0.0060257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_198-17_0_4_line_65 |  | 60 | 61 | 0.038255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_198-17_0_4_line_66 |  | 62 | 63 | 0.021115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_198-17_0_4_line_67 |  | 62 | 64 | 0.019892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
68 | LV_198-17_0_4_line_68 |  | 63 | 65 | 0.0195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_198-17_0_4_line_69 |  | 63 | 66 | 0.0058277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_198-17_0_4_line_70 |  | 64 | 67 | 0.0081236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_198-17_0_4_line_71 |  | 66 | 70 | 0.027588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_198-17_0_4_line_72 |  | 67 | 71 | 0.0080446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_198-17_0_4_line_73 |  | 68 | 69 | 0.067983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_198-17_0_4_line_74 |  | 69 | 112 | 0.000808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_198-17_0_4_line_75 |  | 69 | 110 | 0.023043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_198-17_0_4_line_76 |  | 70 | 98 | 0.0047407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_198-17_0_4_line_77 |  | 71 | 80 | 0.026511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_198-17_0_4_line_78 |  | 72 | 73 | 0.028859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_198-17_0_4_line_79 |  | 72 | 74 | 0.019477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_198-17_0_4_line_80 |  | 73 | 75 | 0.027179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_198-17_0_4_line_81 |  | 74 | 76 | 0.00015158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_198-17_0_4_line_82 |  | 76 | 77 | 0.012174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_198-17_0_4_line_83 |  | 77 | 78 | 0.0013096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_198-17_0_4_line_84 |  | 78 | 89 | 0.0026951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_198-17_0_4_line_85 |  | 79 | 80 | 0.018408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_198-17_0_4_line_86 |  | 79 | 81 | 0.015215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_198-17_0_4_line_87 |  | 80 | 82 | 0.018508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_198-17_0_4_line_88 |  | 81 | 83 | 0.006588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_198-17_0_4_line_89 |  | 83 | 84 | 0.0055661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_198-17_0_4_line_90 |  | 84 | 85 | 0.00060028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_198-17_0_4_line_91 |  | 85 | 93 | 0.006338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_198-17_0_4_line_92 |  | 86 | 87 | 0.016851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_198-17_0_4_line_93 |  | 86 | 88 | 0.0010976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_198-17_0_4_line_94 |  | 87 | 89 | 0.0033838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_198-17_0_4_line_95 |  | 88 | 90 | 0.0048276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_198-17_0_4_line_96 |  | 90 | 91 | 0.00072416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_198-17_0_4_line_97 |  | 91 | 92 | 0.00064608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_198-17_0_4_line_98 |  | 92 | 93 | 0.0057034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_198-17_0_4_line_99 |  | 94 | 95 | 0.017141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_198-17_0_4_line_100 |  | 95 | 96 | 0.0016768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_198-17_0_4_line_101 |  | 96 | 97 | 0.00030906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_198-17_0_4_line_102 |  | 97 | 117 | 0.017533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_198-17_0_4_line_103 |  | 98 | 99 | 0.020814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_198-17_0_4_line_104 |  | 99 | 100 | 0.015279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_198-17_0_4_line_105 |  | 99 | 101 | 0.01057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_198-17_0_4_line_106 |  | 100 | 102 | 0.022964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_198-17_0_4_line_107 |  | 101 | 103 | 0.025589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_198-17_0_4_line_108 |  | 102 | 104 | 0.0015907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_198-17_0_4_line_109 |  | 103 | 105 | 0.012295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_198-17_0_4_line_110 |  | 104 | 106 | 0.017232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_198-17_0_4_line_111 |  | 105 | 107 | 0.036187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_198-17_0_4_line_112 |  | 106 | 123 | 0.008662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_198-17_0_4_line_113 |  | 106 | 120 | 0.016947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_198-17_0_4_line_114 |  | 107 | 119 | 0.016646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_198-17_0_4_line_115 |  | 108 | 109 | 0.027153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_198-17_0_4_line_116 |  | 108 | 110 | 0.018095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_198-17_0_4_line_117 |  | 109 | 111 | 0.0064708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_198-17_0_4_line_118 |  | 112 | 113 | 0.049788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_198-17_0_4_line_119 |  | 112 | 114 | 0.020482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_198-17_0_4_line_120 |  | 113 | 115 | 0.00027019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_198-17_0_4_line_121 |  | 114 | 116 | 0.011454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_198-17_0_4_line_122 |  | 115 | 137 | 0.017184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_198-17_0_4_line_123 |  | 116 | 127 | 0.016329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_198-17_0_4_line_124 |  | 116 | 132 | 0.016084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_198-17_0_4_line_125 |  | 117 | 118 | 0.0058246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_198-17_0_4_line_126 |  | 118 | 119 | 0.020827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_198-17_0_4_line_127 |  | 119 | 128 | 0.011445 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_198-17_0_4_line_128 |  | 120 | 121 | 0.021564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_198-17_0_4_line_129 |  | 121 | 122 | 0.00029214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_198-17_0_4_line_130 |  | 122 | 124 | 0.016424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_198-17_0_4_line_131 |  | 123 | 125 | 0.0058244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
132 | LV_198-17_0_4_line_132 |  | 125 | 126 | 0.015606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_198-17_0_4_line_133 |  | 126 | 127 | 0.0099239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_198-17_0_4_line_134 |  | 128 | 129 | 0.025701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_198-17_0_4_line_135 |  | 129 | 130 | 0.00012001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_198-17_0_4_line_136 |  | 130 | 131 | 0.020214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_198-17_0_4_line_137 |  | 131 | 138 | 0.0033308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_198-17_0_4_line_138 |  | 131 | 139 | 0.013333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_198-17_0_4_line_139 |  | 132 | 133 | 0.0023927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_198-17_0_4_line_140 |  | 133 | 134 | 0.022671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_198-17_0_4_line_141 |  | 134 | 135 | 0.00093983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_198-17_0_4_line_142 |  | 135 | 136 | 0.011228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_198-17_0_4_line_143 |  | 139 | 140 | 0.008951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_198-17_0_4_line_144 |  | 140 | 141 | 0.0081294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_198-17_0_4_line_145 |  | 141 | 142 | 0.010006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_198-17_0_4_line_146 |  | 142 | 154 | 0.0077597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_198-17_0_4_line_147 |  | 143 | 144 | 0.017961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_198-17_0_4_line_148 |  | 144 | 145 | 0.0072926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_198-17_0_4_line_149 |  | 145 | 146 | 0.0025482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_198-17_0_4_line_150 |  | 146 | 147 | 0.019734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_198-17_0_4_line_151 |  | 146 | 148 | 0.014917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_198-17_0_4_line_152 |  | 148 | 149 | 0.01002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_198-17_0_4_line_153 |  | 149 | 151 | 0.030422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_198-17_0_4_line_154 |  | 149 | 152 | 0.028787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_198-17_0_4_line_155 |  | 150 | 153 | 0.028738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_198-17_0_4_line_156 |  | 154 | 155 | 0.01049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_198-17_0_4_trafo_70 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 158 | 103 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2697273.4453 | 1245826.312 | 2697282.3558 | 1245842.7819 | 2697255.7215 | 1245856.7777
1 | 2697273.4453 | 1245826.312 | 2697282.0834 | 1245821.6278 | 2697282.9754 | 1245821.1421 | 2697290.2364 | 1245815.19 | 2697298.2463 | 1245824.3728 | 2697303.0472 | 1245820.5264
2 | 2697303.0472 | 1245820.5264 | 2697302.011 | 1245819.2084 | 2697298.2358 | 1245813.5088 | 2697292.8344 | 1245804.6801
3 | 2697303.0472 | 1245820.5264 | 2697307.3775 | 1245826.0128
4 | 2697184.4812 | 1245717.4036 | 2697193.3165 | 1245724.2069
5 | 2697184.4812 | 1245717.4036 | 2697177.9444 | 1245712.3704 | 2697166.3705 | 1245702.084 | 2697164.6972 | 1245700.4478
6 | 2697184.4812 | 1245717.4036 | 2697203.2867 | 1245691.1866
7 | 2697219.8383 | 1245744.8189 | 2697211.7924 | 1245738.4339 | 2697193.3165 | 1245724.2069
8 | 2697203.2867 | 1245691.1866 | 2697205.5499 | 1245688.0313
9 | 2697130.0939 | 1245657.2666 | 2697122.4007 | 1245644.2797
10 | 2697130.0939 | 1245657.2666 | 2697137.7653 | 1245669.1569 | 2697140.8706 | 1245673.308
11 | 2697130.0939 | 1245657.2666 | 2697147.935 | 1245641.9464
12 | 2697121.5865 | 1245642.9052 | 2697122.4007 | 1245644.2797
13 | 2697140.8706 | 1245673.308 | 2697141.0271 | 1245673.517
14 | 2697147.935 | 1245641.9464 | 2697155.3962 | 1245635.5394
15 | 2697095.983 | 1245631.0548 | 2697103.5906 | 1245627.9325 | 2697110.598 | 1245639.7674 | 2697115.0076 | 1245646.8895 | 2697121.5865 | 1245642.9052
16 | 2697095.983 | 1245631.0548 | 2697089.5826 | 1245634.7529 | 2697084.8813 | 1245638.9791 | 2697081.1652 | 1245643.4885 | 2697079.4217 | 1245646.4302
17 | 2697079.4217 | 1245646.4302 | 2697077.8625 | 1245649.0609 | 2697067.9721 | 1245667.9612
18 | 2697117.3982 | 1245587.2273 | 2697102.6585 | 1245597.6496
19 | 2697117.3982 | 1245587.2273 | 2697124.0955 | 1245582.1554
20 | 2697102.6585 | 1245597.6496 | 2697105.6778 | 1245602.0023 | 2697103.9674 | 1245609.5468 | 2697104.7752 | 1245612.9706
21 | 2697124.0955 | 1245582.1554 | 2697142.1263 | 1245568.5008
22 | 2697193.8658 | 1245480.5535 | 2697204.7209 | 1245494.6088 | 2697210.2751 | 1245500.5933 | 2697210.9484 | 1245501.4717
23 | 2697210.9484 | 1245501.4717 | 2697215.6677 | 1245506.7531 | 2697233.9694 | 1245486.0483
24 | 2697210.9484 | 1245501.4717 | 2697224.2059 | 1245485.8187
25 | 2697193.8658 | 1245480.5535 | 2697193.6689 | 1245476.436 | 2697187.8108 | 1245459.9496
26 | 2697193.8658 | 1245480.5535 | 2697184.5793 | 1245487.4191
27 | 2697233.9694 | 1245486.0483 | 2697250.136 | 1245499.3669
28 | 2697233.9694 | 1245486.0483 | 2697251.0044 | 1245466.7864
29 | 2697229.3961 | 1245479.6907 | 2697224.2059 | 1245485.8187
30 | 2697153.0846 | 1245560.2021 | 2697168.0586 | 1245548.8609
31 | 2697153.0846 | 1245560.2021 | 2697142.1263 | 1245568.5008
32 | 2697168.0586 | 1245548.8609 | 2697180.5348 | 1245563.4361
33 | 2697188.2967 | 1245572.5038 | 2697180.5348 | 1245563.4361
34 | 2697264.7554 | 1245779.8227 | 2697282.2434 | 1245762.967
35 | 2697264.7554 | 1245779.8227 | 2697273.7553 | 1245785.786 | 2697278.8995 | 1245789.5621 | 2697292.8344 | 1245804.6801
36 | 2697282.2434 | 1245762.967 | 2697287.9935 | 1245757.4248
37 | 2697250.3115 | 1245499.5116 | 2697250.136 | 1245499.3669
38 | 2697260.0809 | 1245456.5235 | 2697251.0044 | 1245466.7864
39 | 2697307.3775 | 1245826.0128 | 2697310.823 | 1245824.179 | 2697346.4681 | 1245805.1604 | 2697390.3542 | 1245780.8212
40 | 2697307.3775 | 1245826.0128 | 2697311.9964 | 1245831.8708
41 | 2697043.3845 | 1245714.9473 | 2697044.1269 | 1245713.5286
42 | 2697043.3845 | 1245714.9473 | 2697039.9205 | 1245721.3452
43 | 2697044.1269 | 1245713.5286 | 2697049.9526 | 1245702.3958
44 | 2697016.11 | 1245765.3229 | 2697039.9205 | 1245721.3452
45 | 2697311.9964 | 1245831.8708 | 2697317.1114 | 1245838.3486 | 2697321.1711 | 1245844.1433
46 | 2697321.1711 | 1245844.1433 | 2697324.7808 | 1245849.2955
47 | 2697325.9332 | 1245382.0544 | 2697342.8065 | 1245396.3756
48 | 2697325.9332 | 1245382.0544 | 2697309.638 | 1245400.4824
49 | 2697342.8065 | 1245396.3756 | 2697344.9539 | 1245398.276
50 | 2697309.638 | 1245400.4824 | 2697296.8769 | 1245414.9137
51 | 2697220.2218 | 1245745.1233 | 2697219.8383 | 1245744.8189
52 | 2697205.5499 | 1245688.0313 | 2697205.6252 | 1245687.9264
53 | 2697155.3962 | 1245635.5394 | 2697160.9477 | 1245630.7723
54 | 2697058.1545 | 1245686.7223 | 2697067.9721 | 1245667.9612
55 | 2697180.9106 | 1245402.3925 | 2697198.7899 | 1245416.6741 | 2697174.7732 | 1245443.9571 | 2697187.8108 | 1245459.9496
56 | 2697187.8108 | 1245459.9496 | 2697190.1229 | 1245451.203 | 2697192.0423 | 1245449.0604
57 | 2697203.2913 | 1245590.0212 | 2697188.2967 | 1245572.5038
58 | 2697310.0617 | 1245736.1545 | 2697287.9935 | 1245757.4248
59 | 2697220.6747 | 1245745.4827 | 2697220.2218 | 1245745.1233
60 | 2697262.3388 | 1245509.4201 | 2697250.3115 | 1245499.5116
61 | 2697260.0809 | 1245456.5235 | 2697261.3955 | 1245455.037
62 | 2697049.9526 | 1245702.3958 | 2697058.1545 | 1245686.7223
63 | 2697355.3274 | 1245407.4562 | 2697344.9539 | 1245398.276
64 | 2697292.8854 | 1245419.4278 | 2697296.8769 | 1245414.9137
65 | 2697180.9106 | 1245402.3925 | 2697200.3889 | 1245378.6045 | 2697194.668 | 1245373.7403
66 | 2697347.7572 | 1245598.7676 | 2697367.0885 | 1245607.3915
67 | 2697367.0885 | 1245607.3915 | 2697352.8553 | 1245621.2871
68 | 2697347.7572 | 1245598.7676 | 2697347.5563 | 1245603.1788 | 2697345.9023 | 1245607.2659 | 2697339.2307 | 1245615.5989
69 | 2697347.7572 | 1245598.7676 | 2697345.8071 | 1245593.2758
70 | 2697352.8553 | 1245621.2871 | 2697347.0425 | 1245626.962
71 | 2697325.2155 | 1245574.9157 | 2697345.8071 | 1245593.2758
72 | 2697341.2863 | 1245632.5817 | 2697347.0425 | 1245626.962
73 | 2697406.27 | 1245451.4373 | 2697410.7343 | 1245456.1365 | 2697450.7359 | 1245502.8508
74 | 2697405.6939 | 1245452.0061 | 2697406.27 | 1245451.4373
75 | 2697406.27 | 1245451.4373 | 2697422.6925 | 1245435.2279
76 | 2697325.2155 | 1245574.9157 | 2697321.6771 | 1245571.7607
77 | 2697322.3167 | 1245651.1014 | 2697341.2863 | 1245632.5817
78 | 2697310.0617 | 1245736.1545 | 2697331.4481 | 1245716.7779
79 | 2697310.0617 | 1245736.1545 | 2697296.4849 | 1245722.1897
80 | 2697351.5895 | 1245698.5292 | 2697331.4481 | 1245716.7779
81 | 2697296.3793 | 1245722.081 | 2697296.4849 | 1245722.1897
82 | 2697287.8931 | 1245713.3523 | 2697296.3793 | 1245722.081
83 | 2697287.8931 | 1245713.3523 | 2697286.9802 | 1245712.4133
84 | 2697285.1015 | 1245710.4809 | 2697286.9802 | 1245712.4133
85 | 2697322.3167 | 1245651.1014 | 2697334.7431 | 1245664.6824
86 | 2697334.7431 | 1245664.6824 | 2697323.5599 | 1245674.9998
87 | 2697322.3167 | 1245651.1014 | 2697315.6222 | 1245645.087 | 2697321.5652 | 1245637.6639
88 | 2697318.7178 | 1245679.467 | 2697323.5599 | 1245674.9998
89 | 2697318.7178 | 1245679.467 | 2697314.6268 | 1245683.2413
90 | 2697314.6268 | 1245683.2413 | 2697314.1856 | 1245683.6483
91 | 2697309.5273 | 1245687.946 | 2697314.1856 | 1245683.6483
92 | 2697287.5885 | 1245708.1864 | 2697299.9735 | 1245696.7603
93 | 2697300.7801 | 1245696.0161 | 2697299.9735 | 1245696.7603
94 | 2697287.5885 | 1245708.1864 | 2697285.1015 | 1245710.4809 | 2697285.1015 | 1245710.4809
95 | 2697300.7801 | 1245696.0161 | 2697304.3283 | 1245692.7426
96 | 2697304.8606 | 1245692.2515 | 2697304.3283 | 1245692.7426
97 | 2697305.3354 | 1245691.8134 | 2697304.8606 | 1245692.2515
98 | 2697305.3354 | 1245691.8134 | 2697309.5273 | 1245687.946
99 | 2697215.6159 | 1245673.9982 | 2697205.6252 | 1245687.9264
100 | 2697215.6159 | 1245673.9982 | 2697216.5932 | 1245672.6357
101 | 2697216.5932 | 1245672.6357 | 2697216.7734 | 1245672.3845
102 | 2697216.7734 | 1245672.3845 | 2697226.9926 | 1245658.1378
103 | 2697306.1418 | 1245557.909 | 2697321.6771 | 1245571.7607
104 | 2697306.1418 | 1245557.909 | 2697316.6066 | 1245546.7765
105 | 2697306.1418 | 1245557.909 | 2697298.8344 | 1245565.5462
106 | 2697332.3351 | 1245530.0441 | 2697316.6066 | 1245546.7765
107 | 2697281.3125 | 1245584.1838 | 2697282.992 | 1245582.1034 | 2697298.8344 | 1245565.5462
108 | 2697332.3351 | 1245530.0441 | 2697333.4246 | 1245528.8851
109 | 2697273.5895 | 1245593.7501 | 2697281.3125 | 1245584.1838
110 | 2697345.227 | 1245516.3295 | 2697333.4246 | 1245528.8851
111 | 2697273.5895 | 1245593.7501 | 2697272.0237 | 1245595.6895 | 2697252.2802 | 1245622.9932
112 | 2697345.227 | 1245516.3295 | 2697351.1599 | 1245510.0184
113 | 2697345.227 | 1245516.3295 | 2697357.6163 | 1245527.8919
114 | 2697242.5265 | 1245636.4816 | 2697252.2802 | 1245622.9932
115 | 2697452.8336 | 1245468.975 | 2697434.7462 | 1245448.7236
116 | 2697422.6925 | 1245435.2279 | 2697434.7462 | 1245448.7236
117 | 2697457.1441 | 1245473.8012 | 2697452.8336 | 1245468.975
118 | 2697405.6939 | 1245452.0061 | 2697368.4012 | 1245419.0202
119 | 2697405.6939 | 1245452.0061 | 2697391.6657 | 1245466.9298
120 | 2697368.1988 | 1245418.8412 | 2697368.4012 | 1245419.0202
121 | 2697383.8204 | 1245475.2759 | 2697391.6657 | 1245466.9298
122 | 2697355.3274 | 1245407.4562 | 2697368.1988 | 1245418.8412
123 | 2697383.8204 | 1245475.2759 | 2697372.6358 | 1245487.1735
124 | 2697383.8204 | 1245475.2759 | 2697395.6761 | 1245486.1449
125 | 2697230.3875 | 1245653.4049 | 2697226.9926 | 1245658.1378
126 | 2697242.5265 | 1245636.4816 | 2697230.3875 | 1245653.4049
127 | 2697242.5265 | 1245636.4816 | 2697235.1454 | 1245627.7344
128 | 2697357.6163 | 1245527.8919 | 2697373.3815 | 1245542.6048
129 | 2697373.5951 | 1245542.8041 | 2697373.3815 | 1245542.6048
130 | 2697385.6024 | 1245554.01 | 2697373.5951 | 1245542.8041
131 | 2697351.1599 | 1245510.0184 | 2697355.1492 | 1245505.7748
132 | 2697355.1492 | 1245505.7748 | 2697365.8385 | 1245494.4041
133 | 2697372.6358 | 1245487.1735 | 2697365.8385 | 1245494.4041
134 | 2697218.5708 | 1245608.0921 | 2697235.1454 | 1245627.7344
135 | 2697218.4934 | 1245608.0004 | 2697218.5708 | 1245608.0921
136 | 2697205.4573 | 1245592.5515 | 2697218.4934 | 1245608.0004
137 | 2697205.4573 | 1245592.5515 | 2697203.2913 | 1245590.0212
138 | 2697205.4573 | 1245592.5515 | 2697195.3421 | 1245601.2375
139 | 2697395.6761 | 1245486.1449 | 2697397.4398 | 1245487.7618
140 | 2697414.151 | 1245503.0821 | 2697397.4398 | 1245487.7618
141 | 2697414.8437 | 1245503.7172 | 2697414.151 | 1245503.0821
142 | 2697423.1198 | 1245511.3044 | 2697414.8437 | 1245503.7172
143 | 2697188.5513 | 1245607.0689 | 2697195.3421 | 1245601.2375
144 | 2697182.3838 | 1245612.3649 | 2697188.5513 | 1245607.0689
145 | 2697182.3838 | 1245612.3649 | 2697174.7928 | 1245618.8834
146 | 2697174.7928 | 1245618.8834 | 2697168.9057 | 1245623.9386
147 | 2697292.8854 | 1245419.4278 | 2697280.9875 | 1245432.8829
148 | 2697276.1567 | 1245438.346 | 2697280.9875 | 1245432.8829
149 | 2697274.4687 | 1245440.2549 | 2697276.1567 | 1245438.346
150 | 2697274.4687 | 1245440.2549 | 2697261.3955 | 1245455.037
151 | 2697274.4687 | 1245440.2549 | 2697262.9973 | 1245430.7188
152 | 2697255.2174 | 1245424.4049 | 2697259.6631 | 1245427.9472 | 2697262.9973 | 1245430.7188
153 | 2697255.2174 | 1245424.4049 | 2697249.6683 | 1245429.162 | 2697237.0578 | 1245418.4693 | 2697241.1811 | 1245413.3425
154 | 2697273.7236 | 1245402.3136 | 2697255.2174 | 1245424.4049
155 | 2697192.0423 | 1245449.0604 | 2697211.2167 | 1245427.6549
156 | 2697160.9477 | 1245630.7723 | 2697168.9057 | 1245623.9386

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697255.7215 | 1245856.7777
1 | 2697273.4453 | 1245826.312
2 | 2697303.0472 | 1245820.5264
3 | 2697184.4812 | 1245717.4036
4 | 2697193.3165 | 1245724.2069
5 | 2697164.6972 | 1245700.4478
6 | 2697203.2867 | 1245691.1866
7 | 2697130.0939 | 1245657.2666
8 | 2697122.4007 | 1245644.2797
9 | 2697140.8706 | 1245673.308
10 | 2697147.935 | 1245641.9464
11 | 2697095.983 | 1245631.0548
12 | 2697121.5865 | 1245642.9052
13 | 2697079.4217 | 1245646.4302
14 | 2697117.3982 | 1245587.2273
15 | 2697102.6585 | 1245597.6496
16 | 2697124.0955 | 1245582.1554
17 | 2697210.9484 | 1245501.4717
18 | 2697193.8658 | 1245480.5535
19 | 2697233.9694 | 1245486.0483
20 | 2697224.2059 | 1245485.8187
21 | 2697153.0846 | 1245560.2021
22 | 2697168.0586 | 1245548.8609
23 | 2697142.1263 | 1245568.5008
24 | 2697180.5348 | 1245563.4361
25 | 2697264.7554 | 1245779.8227
26 | 2697282.2434 | 1245762.967
27 | 2697292.8344 | 1245804.6801
28 | 2697250.136 | 1245499.3669
29 | 2697251.0044 | 1245466.7864
30 | 2697104.7752 | 1245612.9706
31 | 2697307.3775 | 1245826.0128
32 | 2697043.3845 | 1245714.9473
33 | 2697044.1269 | 1245713.5286
34 | 2697039.9205 | 1245721.3452
35 | 2697311.9964 | 1245831.8708
36 | 2697321.1711 | 1245844.1433
37 | 2697325.9332 | 1245382.0544
38 | 2697342.8065 | 1245396.3756
39 | 2697309.638 | 1245400.4824
40 | 2697219.8383 | 1245744.8189
41 | 2697205.5499 | 1245688.0313
42 | 2697141.0271 | 1245673.517
43 | 2697155.3962 | 1245635.5394
44 | 2697016.11 | 1245765.3229
45 | 2697067.9721 | 1245667.9612
46 | 2697187.8108 | 1245459.9496
47 | 2697184.5793 | 1245487.4191
48 | 2697229.3961 | 1245479.6907
49 | 2697188.2967 | 1245572.5038
50 | 2697287.9935 | 1245757.4248
51 | 2697220.6747 | 1245745.4827
52 | 2697220.2218 | 1245745.1233
53 | 2697250.3115 | 1245499.5116
54 | 2697260.0809 | 1245456.5235
55 | 2697390.3542 | 1245780.8212
56 | 2697049.9526 | 1245702.3958
57 | 2697324.7808 | 1245849.2955
58 | 2697344.9539 | 1245398.276
59 | 2697296.8769 | 1245414.9137
60 | 2697194.668 | 1245373.7403
61 | 2697180.9106 | 1245402.3925
62 | 2697367.0886 | 1245607.3915
63 | 2697347.7572 | 1245598.7676
64 | 2697352.8553 | 1245621.2871
65 | 2697339.2307 | 1245615.5989
66 | 2697345.8071 | 1245593.2758
67 | 2697347.0425 | 1245626.962
68 | 2697450.7359 | 1245502.8508
69 | 2697406.27 | 1245451.4373
70 | 2697325.2155 | 1245574.9157
71 | 2697341.2863 | 1245632.5817
72 | 2697310.0617 | 1245736.1545
73 | 2697331.4481 | 1245716.7779
74 | 2697296.4849 | 1245722.1897
75 | 2697351.5895 | 1245698.5292
76 | 2697296.3792 | 1245722.081
77 | 2697287.8931 | 1245713.3523
78 | 2697286.9802 | 1245712.4133
79 | 2697334.7431 | 1245664.6824
80 | 2697322.3167 | 1245651.1014
81 | 2697323.5599 | 1245674.9998
82 | 2697321.5652 | 1245637.6639
83 | 2697318.7178 | 1245679.467
84 | 2697314.6268 | 1245683.2413
85 | 2697314.1856 | 1245683.6483
86 | 2697299.9735 | 1245696.7603
87 | 2697287.5885 | 1245708.1864
88 | 2697300.7801 | 1245696.0161
89 | 2697285.1015 | 1245710.4809
90 | 2697304.3283 | 1245692.7426
91 | 2697304.8606 | 1245692.2515
92 | 2697305.3354 | 1245691.8134
93 | 2697309.5273 | 1245687.946
94 | 2697205.6252 | 1245687.9264
95 | 2697215.6159 | 1245673.9982
96 | 2697216.5932 | 1245672.6357
97 | 2697216.7734 | 1245672.3845
98 | 2697321.6771 | 1245571.7607
99 | 2697306.1418 | 1245557.909
100 | 2697316.6066 | 1245546.7765
101 | 2697298.8344 | 1245565.5462
102 | 2697332.3351 | 1245530.0441
103 | 2697281.3125 | 1245584.1838
104 | 2697333.4246 | 1245528.8851
105 | 2697273.5895 | 1245593.7501
106 | 2697345.227 | 1245516.3295
107 | 2697252.2802 | 1245622.9932
108 | 2697434.7462 | 1245448.7236
109 | 2697452.8336 | 1245468.975
110 | 2697422.6925 | 1245435.2279
111 | 2697457.1441 | 1245473.8012
112 | 2697405.6939 | 1245452.0061
113 | 2697368.4012 | 1245419.0202
114 | 2697391.6657 | 1245466.9298
115 | 2697368.1988 | 1245418.8412
116 | 2697383.8204 | 1245475.2759
117 | 2697226.9926 | 1245658.1378
118 | 2697230.3875 | 1245653.4049
119 | 2697242.5265 | 1245636.4816
120 | 2697357.6163 | 1245527.8919
121 | 2697373.3815 | 1245542.6048
122 | 2697373.5951 | 1245542.8041
123 | 2697351.1599 | 1245510.0184
124 | 2697385.6024 | 1245554.01
125 | 2697355.1492 | 1245505.7748
126 | 2697365.8385 | 1245494.4041
127 | 2697372.6358 | 1245487.1735
128 | 2697235.1454 | 1245627.7344
129 | 2697218.5708 | 1245608.0921
130 | 2697218.4934 | 1245608.0004
131 | 2697205.4573 | 1245592.5515
132 | 2697395.6761 | 1245486.1449
133 | 2697397.4398 | 1245487.7618
134 | 2697414.151 | 1245503.0821
135 | 2697414.8437 | 1245503.7172
136 | 2697423.1197 | 1245511.3044
137 | 2697355.3274 | 1245407.4562
138 | 2697203.2913 | 1245590.0212
139 | 2697195.3421 | 1245601.2375
140 | 2697188.5513 | 1245607.0689
141 | 2697182.3838 | 1245612.3649
142 | 2697174.7928 | 1245618.8834
143 | 2697292.8854 | 1245419.4278
144 | 2697280.9875 | 1245432.8829
145 | 2697276.1567 | 1245438.346
146 | 2697274.4687 | 1245440.2549
147 | 2697261.3955 | 1245455.037
148 | 2697262.9973 | 1245430.7188
149 | 2697255.2174 | 1245424.4049
150 | 2697192.0423 | 1245449.0604
151 | 2697241.1811 | 1245413.3425
152 | 2697273.7236 | 1245402.3136
153 | 2697211.2167 | 1245427.6549
154 | 2697168.9057 | 1245623.9386
155 | 2697160.9477 | 1245630.7723
156 | 2697058.1545 | 1245686.7223
157 | 2697262.3388 | 1245509.4202
158 | 2697306.1418 | 1245557.909

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97074 | -0.56502 | 0.01079 | 0.0027043
1 | 0.97123 | -0.55528 | 0 | 0
2 | 0.97162 | -0.54759 | 0 | 0
3 | 0.99248 | -0.14448 | 0 | 0
4 | 0.99241 | -0.14582 | 0.0019297 | 0.00048362
5 | 0.99227 | -0.14861 | 0.0089475 | 0.0022425
6 | 0.99294 | -0.1355 | 0.0021737 | 0.00054478
7 | 0.98947 | -0.20262 | 0 | 0
8 | 0.98925 | -0.20697 | 0.0021095 | 0.00052869
9 | 0.98939 | -0.20423 | 0.0024318 | 0.00060946
10 | 0.98992 | -0.19389 | 0.0021698 | 0.00054379
11 | 0.98874 | -0.2169 | 0 | 0
12 | 0.98923 | -0.20737 | 0 | 0
13 | 0.98844 | -0.22267 | 0.0028437 | 0.0007127
14 | 0.99157 | -0.16206 | 0 | 0
15 | 0.99149 | -0.16344 | 0 | 0
16 | 0.9916 | -0.16142 | 0.0001696 | 4.2507e-05
17 | 0.97508 | -0.48131 | 0 | 0
18 | 0.97499 | -0.48305 | 0 | 0
19 | 0.97529 | -0.47715 | 0 | 0
20 | 0.97502 | -0.48246 | 0.00064862 | 0.00016256
21 | 0.99175 | -0.15847 | 0 | 0
22 | 0.99183 | -0.15692 | 0 | 0
23 | 0.99169 | -0.15961 | 0.00017113 | 4.2889e-05
24 | 0.99191 | -0.15533 | 0.00016157 | 4.0494e-05
25 | 0.97392 | -0.50209 | 0 | 0
26 | 0.9751 | -0.47904 | 0.0016052 | 0.00040231
27 | 0.9721 | -0.53802 | 0.024229 | 0.0060723
28 | 0.975 | -0.48274 | 0.0003924 | 9.8345e-05
29 | 0.97579 | -0.46722 | 0.00031723 | 7.9506e-05
30 | 0.99143 | -0.16471 | 0.0043283 | 0.0010848
31 | 0.97151 | -0.54975 | 0 | 0
32 | 0.98793 | -0.23251 | 0 | 0
33 | 0.98794 | -0.23243 | 0.0010584 | 0.00026525
34 | 0.98791 | -0.23291 | 0.0011694 | 0.00029308
35 | 0.97151 | -0.54982 | 0 | 0
36 | 0.9715 | -0.54998 | 0.00027687 | 6.9391e-05
37 | 0.97946 | -0.39512 | 0 | 0
38 | 0.98049 | -0.37502 | 0 | 0
39 | 0.97832 | -0.41755 | 0.0059344 | 0.0014873
40 | 0.99226 | -0.1487 | 0.0018158 | 0.00045509
41 | 0.99301 | -0.13427 | 0.0021446 | 0.00053749
42 | 0.98939 | -0.20424 | 0.0022451 | 0.00056267
43 | 0.99013 | -0.18987 | 0.0023323 | 0.00058452
44 | 0.98783 | -0.23456 | 0.001849 | 0.0004634
45 | 0.98819 | -0.22755 | 0.0048418 | 0.0012135
46 | 0.97495 | -0.48381 | 0 | 0
47 | 0.97497 | -0.48338 | 0.0015713 | 0.00039381
48 | 0.975 | -0.48281 | 0.0023947 | 0.00060018
49 | 0.99197 | -0.15431 | 0.00018647 | 4.6734e-05
50 | 0.97549 | -0.47124 | 0.0018417 | 0.00046157
51 | 0.99226 | -0.14875 | 0.001497 | 0.00037519
52 | 0.99226 | -0.14873 | 0.0015433 | 0.00038679
53 | 0.975 | -0.4828 | 0.00033729 | 8.4533e-05
54 | 0.97606 | -0.46185 | 0.00041981 | 0.00010521
55 | 0.97008 | -0.57794 | 0.016135 | 0.0040437
56 | 0.98799 | -0.23151 | 0.00082761 | 0.00020742
57 | 0.9715 | -0.55001 | 0.00027904 | 6.9933e-05
58 | 0.98062 | -0.37241 | 0.006027 | 0.0015105
59 | 0.97753 | -0.43307 | 0.0053241 | 0.0013343
60 | 0.97483 | -0.48621 | 0.0011057 | 0.00027711
61 | 0.97487 | -0.48543 | 0 | 0
62 | 0.99298 | -0.13304 | 0 | 0
63 | 0.99384 | -0.11682 | 0 | 0
64 | 0.99178 | -0.15601 | 0.0033282 | 0.00083413
65 | 0.99376 | -0.11823 | 0.0040885 | 0.0010247
66 | 0.99408 | -0.11221 | 0.0034448 | 0.00086336
67 | 0.99082 | -0.17433 | 0.0034913 | 0.00087501
68 | 0.98521 | -0.28323 | 0.0033177 | 0.00083151
69 | 0.98542 | -0.27918 | 0 | 0
70 | 0.99526 | -0.089851 | 0.0031012 | 0.00077724
71 | 0.9899 | -0.19201 | 0.0032543 | 0.00081561
72 | 0.97707 | -0.44032 | 0 | 0
73 | 0.97687 | -0.44429 | 0.0022236 | 0.00055729
74 | 0.97821 | -0.41804 | 0.0024067 | 0.00060317
75 | 0.97674 | -0.44693 | 0.0053156 | 0.0013322
76 | 0.97822 | -0.41786 | 0.0030873 | 0.00077376
77 | 0.979 | -0.40275 | 0.0018886 | 0.00047332
78 | 0.97908 | -0.40108 | 0.0017606 | 0.00044124
79 | 0.98499 | -0.28647 | 0.0084589 | 0.00212
80 | 0.98693 | -0.24895 | 0 | 0
81 | 0.9835 | -0.31527 | 0.0033914 | 0.00084996
82 | 0.98682 | -0.25119 | 0.0067377 | 0.0016886
83 | 0.98287 | -0.32736 | 0.0029989 | 0.00075159
84 | 0.98236 | -0.33729 | 0.0027688 | 0.00069392
85 | 0.98231 | -0.33833 | 0.0029854 | 0.00074822
86 | 0.98072 | -0.36916 | 0.0021119 | 0.0005293
87 | 0.9795 | -0.3929 | 0.0018857 | 0.00047259
88 | 0.9808 | -0.36758 | 0.0020651 | 0.00051756
89 | 0.97926 | -0.39756 | 0.0039201 | 0.00098246
90 | 0.98117 | -0.36042 | 0.0036555 | 0.00091616
91 | 0.98123 | -0.3593 | 0.0025296 | 0.00063397
92 | 0.98128 | -0.35827 | 0.0018815 | 0.00047154
93 | 0.98176 | -0.34899 | 0.0031569 | 0.00079118
94 | 0.99301 | -0.13422 | 0.001891 | 0.00047393
95 | 0.99335 | -0.12758 | 0.0024883 | 0.00062363
96 | 0.99339 | -0.12685 | 0.0020537 | 0.00051471
97 | 0.9934 | -0.12671 | 0.0017983 | 0.0004507
98 | 0.99546 | -0.085928 | 0.0039474 | 0.0009893
99 | 0.9964 | -0.068242 | 0 | 0
100 | 0.99558 | -0.08384 | 0.0022145 | 0.00055501
101 | 0.99744 | -0.048508 | 0.0060661 | 0.0015203
102 | 0.99436 | -0.10703 | 0.002603 | 0.00065237
103 | 1 | 0 | -0.42928 | -0.10944
104 | 0.99428 | -0.10862 | 0.0027562 | 0.00069076
105 | 0.99892 | -0.020675 | 0.0048309 | 0.0012107
106 | 0.9934 | -0.12552 | 0 | 0
107 | 0.99589 | -0.078715 | 0.0084391 | 0.002115
108 | 0.98515 | -0.28449 | 0.0026352 | 0.00066045
109 | 0.98503 | -0.28671 | 0.0018106 | 0.00045377
110 | 0.98527 | -0.28216 | 0 | 0
111 | 0.98502 | -0.28703 | 0.0027366 | 0.00068586
112 | 0.98543 | -0.27903 | 0 | 0
113 | 0.98226 | -0.34057 | 0.0063072 | 0.0015807
114 | 0.98693 | -0.24998 | 0.011252 | 0.0028201
115 | 0.98224 | -0.34087 | 0.0061681 | 0.0015459
116 | 0.98789 | -0.23147 | 0 | 0
117 | 0.99385 | -0.11795 | 0.0017507 | 0.00043877
118 | 0.99401 | -0.11486 | 0.0021232 | 0.00053213
119 | 0.99462 | -0.10306 | 0 | 0
120 | 0.99313 | -0.13067 | 0.0031214 | 0.0007823
121 | 0.99286 | -0.13605 | 0.0024672 | 0.00061833
122 | 0.99285 | -0.13611 | 0.0033521 | 0.00084012
123 | 0.993 | -0.13314 | 0.0072321 | 0.0018125
124 | 0.99273 | -0.13851 | 0.0082805 | 0.0020753
125 | 0.99262 | -0.14047 | 0.011882 | 0.0029779
126 | 0.99074 | -0.17653 | 0.0062567 | 0.0015681
127 | 0.9896 | -0.19843 | 0.010645 | 0.0026679
128 | 0.99409 | -0.11333 | 0.0018246 | 0.00045728
129 | 0.99293 | -0.13562 | 0.0016947 | 0.00042474
130 | 0.99293 | -0.13572 | 0.0025631 | 0.00064238
131 | 0.9921 | -0.15177 | 0 | 0
132 | 0.98755 | -0.2381 | 0.0016901 | 0.00042357
133 | 0.9875 | -0.23902 | 0.010983 | 0.0027527
134 | 0.98728 | -0.24324 | 0.002333 | 0.0005847
135 | 0.98728 | -0.24338 | 0.0030029 | 0.00075259
136 | 0.98722 | -0.2444 | 0.0050769 | 0.0012724
137 | 0.98135 | -0.35832 | 0 | 0
138 | 0.99207 | -0.15226 | 0.0033318 | 0.00083503
139 | 0.99165 | -0.16039 | 0.00015043 | 3.7701e-05
140 | 0.99135 | -0.16616 | 0.00015546 | 3.8961e-05
141 | 0.99108 | -0.17138 | 0.0034703 | 0.00086975
142 | 0.99078 | -0.17719 | 0.0025648 | 0.0006428
143 | 0.97731 | -0.43734 | 0.0053893 | 0.0013507
144 | 0.97675 | -0.44832 | 0.0071863 | 0.001801
145 | 0.97657 | -0.45182 | 0.00027218 | 6.8216e-05
146 | 0.97651 | -0.45304 | 0 | 0
147 | 0.9761 | -0.46105 | 0.00038436 | 9.6331e-05
148 | 0.97646 | -0.45407 | 0.00024701 | 6.1908e-05
149 | 0.97642 | -0.45473 | 0 | 0
150 | 0.97494 | -0.48398 | 0.0003063 | 7.6765e-05
151 | 0.97638 | -0.45568 | 0.0017211 | 0.00043135
152 | 0.97638 | -0.45569 | 0.0018335 | 0.00045951
153 | 0.97493 | -0.48425 | 0.00050528 | 0.00012663
154 | 0.99057 | -0.18135 | 0.0021582 | 0.0005409
155 | 0.9903 | -0.18657 | 0.0026444 | 0.00066276
156 | 0.98807 | -0.22996 | 0.001471 | 0.00036867
157 | 0.9748 | -0.48675 | 0.013824 | 0.0034647
158 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.01079 | -0.0027043 | 0.010795 | 0.0027069 | 5.0076e-06 | 2.6011e-06 | 0.01654 | 0.01654 | 0.01654 | 0.97074 | -0.56502 | 0.97123 | -0.55528 | 4.5439
1 | -0.010795 | -0.0027069 | 0.010799 | 0.0027089 | 3.9565e-06 | 2.0547e-06 | 0.01654 | 0.016539 | 0.01654 | 0.97123 | -0.55528 | 0.97162 | -0.54759 | 4.5439
2 | -0.027513 | -0.0069054 | 0.027526 | 0.0069132 | 1.2561e-05 | 7.8052e-06 | 0.04214 | 0.042139 | 0.04214 | 0.97162 | -0.54759 | 0.9721 | -0.53802 | 11.5768
3 | 0.016714 | 0.0041965 | -0.016712 | -0.0041954 | 1.7159e-06 | 1.0117e-06 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0256 | 0.97162 | -0.54759 | 0.97151 | -0.54975 | 7.033
4 | 0.0067869 | 0.0017008 | -0.0067865 | -0.0017007 | 4.3298e-07 | 1.3301e-07 | 0.010176 | 0.010176 | 0.010176 | 0.99248 | -0.14448 | 0.99241 | -0.14582 | 2.7955
5 | 0.0089492 | 0.0022432 | -0.0089475 | -0.0022425 | 1.7604e-06 | 7.8976e-07 | 0.013418 | 0.013418 | 0.013418 | 0.99248 | -0.14448 | 0.99227 | -0.14861 | 3.6862
6 | -0.015736 | -0.003944 | 0.015743 | 0.0039479 | 6.7348e-06 | 3.8931e-06 | 0.023593 | 0.023593 | 0.023593 | 0.99248 | -0.14448 | 0.99294 | -0.1355 | 6.4816
7 | 0.0048568 | 0.001217 | -0.0048562 | -0.0012171 | 6.6801e-07 | -6.4243e-09 | 0.0072822 | 0.0072824 | 0.0072824 | 0.99241 | -0.14582 | 0.99226 | -0.1487 | 2.0007
8 | -0.017917 | -0.0044927 | 0.017918 | 0.0044933 | 1.0498e-06 | 6.2165e-07 | 0.026851 | 0.026851 | 0.026851 | 0.99294 | -0.1355 | 0.99301 | -0.13427 | 7.3765
9 | 0.016188 | 0.0040615 | -0.016185 | -0.0040595 | 3.3552e-06 | 1.9535e-06 | 0.024346 | 0.024346 | 0.024346 | 0.98947 | -0.20262 | 0.98925 | -0.20697 | 6.6886
10 | 0.0046772 | 0.0011721 | -0.0046769 | -0.0011721 | 3.5871e-07 | -1.8744e-08 | 0.0070338 | 0.0070339 | 0.0070339 | 0.98947 | -0.20262 | 0.98939 | -0.20423 | 1.9324
11 | -0.020866 | -0.0052336 | 0.020874 | 0.0052388 | 8.6837e-06 | 5.2554e-06 | 0.03138 | 0.03138 | 0.03138 | 0.98947 | -0.20262 | 0.98992 | -0.19389 | 8.6209
12 | 0.014075 | 0.0035308 | -0.014075 | -0.0035307 | 2.6857e-07 | 1.5138e-07 | 0.021173 | 0.021173 | 0.021173 | 0.98925 | -0.20697 | 0.98923 | -0.20737 | 5.8168
13 | 0.0022451 | 0.00056267 | -0.0022451 | -0.00056267 | 1.1166e-09 | -2.6393e-09 | 0.0033766 | 0.0033766 | 0.0033766 | 0.98939 | -0.20423 | 0.98939 | -0.20424 | 0.92762
14 | -0.023044 | -0.0057826 | 0.023048 | 0.0057853 | 4.4257e-06 | 2.706e-06 | 0.034642 | 0.034641 | 0.034642 | 0.98992 | -0.19389 | 0.99013 | -0.18987 | 9.5169
15 | -0.014069 | -0.0035271 | 0.014075 | 0.0035307 | 6.3961e-06 | 3.6053e-06 | 0.021173 | 0.021173 | 0.021173 | 0.98874 | -0.2169 | 0.98923 | -0.20737 | 5.8169
16 | 0.014069 | 0.0035271 | -0.014065 | -0.0035249 | 3.8628e-06 | 2.1776e-06 | 0.021173 | 0.021174 | 0.021174 | 0.98874 | -0.2169 | 0.98844 | -0.22267 | 5.8169
17 | 0.011221 | 0.0028122 | -0.011219 | -0.0028108 | 2.61e-06 | 1.3578e-06 | 0.016893 | 0.016893 | 0.016893 | 0.98844 | -0.22267 | 0.98819 | -0.22755 | 4.6409
18 | 0.0043288 | 0.0010847 | -0.0043285 | -0.0010847 | 2.8513e-07 | -4.9912e-08 | 0.0064961 | 0.0064962 | 0.0064962 | 0.99157 | -0.16206 | 0.99149 | -0.16344 | 1.7847
19 | -0.0043288 | -0.0010847 | 0.004329 | 0.0010847 | 1.3294e-07 | -2.3285e-08 | 0.0064961 | 0.006496 | 0.0064961 | 0.99157 | -0.16206 | 0.9916 | -0.16142 | 1.7846
20 | 0.0043285 | 0.0010847 | -0.0043283 | -0.0010848 | 2.6193e-07 | -4.5815e-08 | 0.0064962 | 0.0064962 | 0.0064962 | 0.99149 | -0.16344 | 0.99143 | -0.16471 | 1.7847
21 | -0.0044986 | -0.0011272 | 0.004499 | 0.0011271 | 3.865e-07 | -4.443e-08 | 0.0067505 | 0.0067504 | 0.0067505 | 0.9916 | -0.16142 | 0.99169 | -0.15961 | 1.8545
22 | 0.0034891 | 0.00087193 | -0.0034888 | -0.00087208 | 2.8729e-07 | -1.5327e-07 | 0.0053237 | 0.0053238 | 0.0053238 | 0.97508 | -0.48131 | 0.97499 | -0.48305 | 1.4626
23 | -0.0065327 | -0.0016344 | 0.006534 | 0.0016348 | 1.2936e-06 | 3.9477e-07 | 0.0099682 | 0.009968 | 0.0099682 | 0.97508 | -0.48131 | 0.97529 | -0.47715 | 2.7385
24 | 0.0030436 | 0.00076251 | -0.0030434 | -0.00076266 | 1.6594e-07 | -1.4965e-07 | 0.0046445 | 0.0046446 | 0.0046446 | 0.97508 | -0.48131 | 0.97502 | -0.48246 | 1.276
25 | 0.0019175 | 0.0004784 | -0.0019174 | -0.00047862 | 6.9382e-08 | -2.2515e-07 | 0.0029257 | 0.0029257 | 0.0029257 | 0.97499 | -0.48305 | 0.97495 | -0.48381 | 0.80378
26 | 0.0015714 | 0.00039368 | -0.0015713 | -0.00039381 | 2.4907e-08 | -1.2808e-07 | 0.0023981 | 0.0023982 | 0.0023982 | 0.97499 | -0.48305 | 0.97497 | -0.48338 | 0.65884
27 | 0.014561 | 0.0036513 | -0.014557 | -0.0036491 | 3.8769e-06 | 2.2199e-06 | 0.022216 | 0.022216 | 0.022216 | 0.97529 | -0.47715 | 0.975 | -0.48274 | 6.1034
28 | -0.021095 | -0.0052862 | 0.021105 | 0.0052922 | 9.9882e-06 | 6.0714e-06 | 0.032184 | 0.032184 | 0.032184 | 0.97529 | -0.47715 | 0.97579 | -0.46722 | 8.8418
29 | 0.0023948 | 0.0006001 | -0.0023947 | -0.00060018 | 4.0225e-08 | -7.4412e-08 | 0.0036547 | 0.0036548 | 0.0036548 | 0.97502 | -0.48246 | 0.975 | -0.48281 | 1.0041
30 | -0.0046703 | -0.00117 | 0.0046707 | 0.00117 | 3.4525e-07 | -2.1017e-08 | 0.0070072 | 0.0070071 | 0.0070072 | 0.99175 | -0.15847 | 0.99183 | -0.15692 | 1.925
31 | 0.0046703 | 0.00117 | -0.0046701 | -0.00117 | 2.531e-07 | -1.5379e-08 | 0.0070072 | 0.0070072 | 0.0070072 | 0.99175 | -0.15847 | 0.99169 | -0.15961 | 1.9251
32 | -0.0046707 | -0.00117 | 0.004671 | 0.0011699 | 3.5325e-07 | -2.1551e-08 | 0.0070071 | 0.007007 | 0.0070071 | 0.99183 | -0.15692 | 0.99191 | -0.15533 | 1.925
33 | -0.0048326 | -0.0012104 | 0.0048328 | 0.0012104 | 2.3523e-07 | -3.5323e-09 | 0.0072494 | 0.0072493 | 0.0072494 | 0.99191 | -0.15533 | 0.99197 | -0.15431 | 1.9916
34 | -0.051843 | -0.013042 | 0.0519 | 0.013078 | 5.7171e-05 | 3.6287e-05 | 0.079226 | 0.079226 | 0.079226 | 0.97392 | -0.50209 | 0.9751 | -0.47904 | 21.7655
35 | 0.051843 | 0.013042 | -0.051754 | -0.012985 | 8.8829e-05 | 5.6382e-05 | 0.079226 | 0.079227 | 0.079227 | 0.97392 | -0.50209 | 0.9721 | -0.53802 | 21.7656
36 | -0.053506 | -0.01348 | 0.053526 | 0.013493 | 1.9979e-05 | 1.2687e-05 | 0.081676 | 0.081676 | 0.081676 | 0.9751 | -0.47904 | 0.97549 | -0.47124 | 22.4385
37 | 0.014164 | 0.0035508 | -0.014164 | -0.0035507 | 3.9868e-08 | 2.2678e-08 | 0.021617 | 0.021617 | 0.021617 | 0.975 | -0.48274 | 0.975 | -0.4828 | 5.9389
38 | -0.021422 | -0.0053717 | 0.021427 | 0.0053751 | 5.483e-06 | 3.3379e-06 | 0.032668 | 0.032668 | 0.032668 | 0.97579 | -0.46722 | 0.97606 | -0.46185 | 8.9747
39 | 0.016156 | 0.0040565 | -0.016135 | -0.0040437 | 2.1703e-05 | 1.2722e-05 | 0.024749 | 0.024749 | 0.024749 | 0.97151 | -0.54975 | 0.97008 | -0.57794 | 6.7992
40 | 0.00055591 | 0.00013897 | -0.00055591 | -0.00013906 | 2.0255e-09 | -9.0977e-08 | 0.00085134 | 0.00085137 | 0.00085137 | 0.97151 | -0.54975 | 0.97151 | -0.54982 | 0.23389
41 | -0.0030186 | -0.00075588 | 0.0030186 | 0.00075587 | 1.2411e-08 | -1.256e-08 | 0.0045464 | 0.0045463 | 0.0045464 | 0.98793 | -0.23251 | 0.98794 | -0.23243 | 1.249
42 | 0.0030186 | 0.00075588 | -0.0030185 | -0.00075594 | 5.6393e-08 | -5.7066e-08 | 0.0045464 | 0.0045464 | 0.0045464 | 0.98793 | -0.23251 | 0.98791 | -0.23291 | 1.249
43 | -0.004077 | -0.0010211 | 0.0040772 | 0.0010211 | 1.7766e-07 | -4.7197e-08 | 0.0061404 | 0.0061404 | 0.0061404 | 0.98794 | -0.23243 | 0.98799 | -0.23151 | 1.6869
44 | 0.0018491 | 0.00046285 | -0.001849 | -0.0004634 | 1.4547e-07 | -5.4717e-07 | 0.002785 | 0.0027852 | 0.0027852 | 0.98791 | -0.23291 | 0.98783 | -0.23456 | 0.76517
45 | 0.00055591 | 0.00013906 | -0.00055591 | -0.00013925 | 4.167e-09 | -1.8714e-07 | 0.00085137 | 0.00085144 | 0.00085144 | 0.97151 | -0.54982 | 0.9715 | -0.54998 | 0.23391
46 | 0.00027904 | 6.9855e-05 | -0.00027904 | -6.9933e-05 | 4.3087e-10 | -7.7618e-08 | 0.00042736 | 0.00042739 | 0.00042739 | 0.9715 | -0.54998 | 0.9715 | -0.55001 | 0.11742
47 | -0.050267 | -0.01265 | 0.050315 | 0.012681 | 4.8342e-05 | 3.0661e-05 | 0.076385 | 0.076385 | 0.076385 | 0.97946 | -0.39512 | 0.98049 | -0.37502 | 20.985
48 | 0.050267 | 0.01265 | -0.050213 | -0.012616 | 5.3824e-05 | 3.4138e-05 | 0.076385 | 0.076386 | 0.076386 | 0.97946 | -0.39512 | 0.97832 | -0.41755 | 20.985
49 | -0.050315 | -0.012681 | 0.050322 | 0.012685 | 6.2742e-06 | 3.9793e-06 | 0.076385 | 0.076385 | 0.076385 | 0.98049 | -0.37502 | 0.98062 | -0.37241 | 20.985
50 | 0.044279 | 0.011129 | -0.044246 | -0.011108 | 3.2778e-05 | 2.0736e-05 | 0.067359 | 0.067359 | 0.067359 | 0.97832 | -0.41755 | 0.97753 | -0.43307 | 18.5053
51 | 0.0030403 | 0.00076197 | -0.0030403 | -0.00076197 | 3.8167e-09 | -3.8818e-09 | 0.0045594 | 0.0045594 | 0.0045594 | 0.99226 | -0.1487 | 0.99226 | -0.14873 | 1.2526
52 | -0.020062 | -0.0050308 | 0.020062 | 0.0050309 | 4.3768e-08 | 2.6342e-08 | 0.030064 | 0.030064 | 0.030064 | 0.99301 | -0.13427 | 0.99301 | -0.13422 | 8.2594
53 | -0.025381 | -0.0063698 | 0.025385 | 0.0063723 | 3.993e-06 | 2.4614e-06 | 0.038147 | 0.038146 | 0.038147 | 0.99013 | -0.18987 | 0.9903 | -0.18657 | 10.4798
54 | 0.0063769 | 0.0015974 | -0.0063761 | -0.0015972 | 7.321e-07 | 1.9731e-07 | 0.009602 | 0.0096021 | 0.0096021 | 0.98819 | -0.22755 | 0.98807 | -0.22996 | 2.6379
55 | 0.0011058 | 0.00027572 | -0.0011057 | -0.00027666 | 8.5277e-08 | -9.4126e-07 | 0.0016872 | 0.0016876 | 0.0016876 | 0.97495 | -0.48381 | 0.97487 | -0.48543 | 0.46363
56 | 0.00081159 | 0.0002029 | -0.00081158 | -0.00020305 | 6.8589e-09 | -1.443e-07 | 0.0012385 | 0.0012386 | 0.0012386 | 0.97495 | -0.48381 | 0.97494 | -0.48398 | 0.34026
57 | -0.0050193 | -0.0012572 | 0.0050198 | 0.0012572 | 4.9016e-07 | 1.5999e-08 | 0.007529 | 0.0075289 | 0.007529 | 0.99197 | -0.15431 | 0.99207 | -0.15226 | 2.0684
58 | -0.055367 | -0.013955 | 0.055449 | 0.014007 | 8.204e-05 | 5.2122e-05 | 0.084485 | 0.084485 | 0.084485 | 0.97549 | -0.47124 | 0.97707 | -0.44032 | 23.2102
59 | -0.001497 | -0.00037519 | 0.001497 | 0.00037518 | 1.0927e-09 | -6.7688e-09 | 0.002245 | 0.002245 | 0.002245 | 0.99226 | -0.14875 | 0.99226 | -0.14873 | 0.61675
60 | 0.013827 | 0.0034662 | -0.013824 | -0.0034647 | 2.6023e-06 | 1.4712e-06 | 0.021103 | 0.021103 | 0.021103 | 0.975 | -0.4828 | 0.9748 | -0.48675 | 5.7975
61 | -0.021847 | -0.0054803 | 0.021848 | 0.0054808 | 8.2558e-07 | 5.0357e-07 | 0.033308 | 0.033308 | 0.033308 | 0.97606 | -0.46185 | 0.9761 | -0.46105 | 9.1505
62 | -0.0049048 | -0.0012285 | 0.0049051 | 0.0012285 | 3.6197e-07 | 5.1055e-09 | 0.0073869 | 0.0073868 | 0.0073869 | 0.98799 | -0.23151 | 0.98807 | -0.22996 | 2.0294
63 | -0.056349 | -0.014196 | 0.056387 | 0.01422 | 3.8001e-05 | 2.4146e-05 | 0.085531 | 0.085531 | 0.085531 | 0.98062 | -0.37241 | 0.98135 | -0.35832 | 23.4975
64 | 0.038922 | 0.0097739 | -0.038914 | -0.0097689 | 7.934e-06 | 5.0022e-06 | 0.059255 | 0.059255 | 0.059255 | 0.97753 | -0.43307 | 0.97731 | -0.43734 | 16.2788
65 | -0.0011057 | -0.00027711 | 0.0011057 | 0.00027666 | 4.086e-08 | -4.5079e-07 | 0.0016878 | 0.0016876 | 0.0016878 | 0.97483 | -0.48621 | 0.97487 | -0.48543 | 0.46367
66 | -0.1323 | -0.033864 | 0.1324 | 0.03393 | 0.000104 | 6.574e-05 | 0.1985 | 0.1985 | 0.1985 | 0.99298 | -0.13304 | 0.99384 | -0.11682 | 18.178
67 | 0.1323 | 0.033864 | -0.13215 | -0.033771 | 0.00014696 | 9.3542e-05 | 0.1985 | 0.1985 | 0.1985 | 0.99298 | -0.13304 | 0.99178 | -0.15601 | 27.267
68 | 0.0040888 | 0.0010246 | -0.0040885 | -0.0010247 | 2.7405e-07 | -7.7267e-08 | 0.0061218 | 0.0061219 | 0.0061219 | 0.99384 | -0.11682 | 0.99376 | -0.11823 | 1.6818
69 | -0.13649 | -0.034955 | 0.13652 | 0.034974 | 3.0502e-05 | 1.9294e-05 | 0.20462 | 0.20462 | 0.20462 | 0.99384 | -0.11682 | 0.99408 | -0.11221 | 18.7385
70 | 0.12882 | 0.032937 | -0.12871 | -0.032864 | 0.00011407 | 7.2903e-05 | 0.19351 | 0.19351 | 0.19351 | 0.99178 | -0.15601 | 0.99082 | -0.17433 | 53.1621
71 | -0.13996 | -0.035837 | 0.14012 | 0.035933 | 0.00015176 | 9.6054e-05 | 0.20978 | 0.20978 | 0.20978 | 0.99408 | -0.11221 | 0.99526 | -0.089851 | 19.2107
72 | 0.12522 | 0.031989 | -0.12511 | -0.03192 | 0.00010693 | 6.8329e-05 | 0.18827 | 0.18827 | 0.18827 | 0.99082 | -0.17433 | 0.9899 | -0.19201 | 51.7217
73 | -0.0033177 | -0.00083151 | 0.0033184 | 0.00083105 | 6.4009e-07 | -4.5622e-07 | 0.005011 | 0.0050107 | 0.005011 | 0.98521 | -0.28323 | 0.98542 | -0.27918 | 1.3766
74 | -0.010503 | -0.0026317 | 0.010503 | 0.0026317 | 7.6215e-08 | 3.8484e-08 | 0.01586 | 0.01586 | 0.01586 | 0.98542 | -0.27918 | 0.98543 | -0.27903 | 4.3571
75 | 0.0071847 | 0.0018006 | -0.0071837 | -0.0018003 | 1.0171e-06 | 3.5744e-07 | 0.010849 | 0.010849 | 0.010849 | 0.98542 | -0.27918 | 0.98527 | -0.28216 | 2.9806
76 | -0.14322 | -0.036711 | 0.14325 | 0.036728 | 2.7244e-05 | 1.7251e-05 | 0.21442 | 0.21442 | 0.21442 | 0.99526 | -0.089851 | 0.99546 | -0.085928 | 19.6353
77 | 0.12185 | 0.031105 | -0.12152 | -0.030891 | 0.0003343 | 0.00021361 | 0.18337 | 0.18338 | 0.18338 | 0.9899 | -0.19201 | 0.98693 | -0.24895 | 50.3778
78 | 0.0075413 | 0.0018901 | -0.0075398 | -0.0018896 | 1.4275e-06 | 5.5221e-07 | 0.011485 | 0.011485 | 0.011485 | 0.97707 | -0.44032 | 0.97687 | -0.44429 | 3.1552
79 | -0.062991 | -0.015897 | 0.063058 | 0.01594 | 6.727e-05 | 4.2808e-05 | 0.09597 | 0.09597 | 0.09597 | 0.97707 | -0.44032 | 0.97821 | -0.41804 | 26.3654
80 | 0.0053162 | 0.0013323 | -0.0053156 | -0.0013322 | 6.6836e-07 | 8.7535e-08 | 0.0080979 | 0.008098 | 0.008098 | 0.97687 | -0.44429 | 0.97674 | -0.44693 | 2.2247
81 | -0.065465 | -0.016543 | 0.065465 | 0.016543 | 5.6422e-07 | 3.592e-07 | 0.099631 | 0.099631 | 0.099631 | 0.97821 | -0.41804 | 0.97822 | -0.41786 | 27.3711
82 | -0.068552 | -0.017317 | 0.068602 | 0.017349 | 4.9689e-05 | 3.1648e-05 | 0.10433 | 0.10433 | 0.10433 | 0.97822 | -0.41786 | 0.979 | -0.40275 | 28.6613
83 | -0.070491 | -0.017822 | 0.070496 | 0.017826 | 5.6433e-06 | 3.5953e-06 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.979 | -0.40275 | 0.97908 | -0.40108 | 29.4499
84 | -0.072257 | -0.018267 | 0.072269 | 0.018275 | 1.2201e-05 | 7.7747e-06 | 0.10987 | 0.10987 | 0.10987 | 0.97908 | -0.40108 | 0.97926 | -0.39756 | 30.185
85 | -0.11458 | -0.02907 | 0.11478 | 0.029202 | 0.00020712 | 0.00013232 | 0.17322 | 0.17322 | 0.17322 | 0.98499 | -0.28647 | 0.98693 | -0.24895 | 47.5867
86 | 0.10612 | 0.02695 | -0.10597 | -0.026856 | 0.00014687 | 9.3802e-05 | 0.16044 | 0.16044 | 0.16044 | 0.98499 | -0.28647 | 0.9835 | -0.31527 | 44.076
87 | 0.0067384 | 0.0016889 | -0.0067377 | -0.0016886 | 7.1642e-07 | 2.2202e-07 | 0.01016 | 0.01016 | 0.01016 | 0.98693 | -0.24895 | 0.98682 | -0.25119 | 2.7911
88 | 0.10258 | 0.026006 | -0.10252 | -0.025968 | 5.9588e-05 | 3.8053e-05 | 0.15531 | 0.15531 | 0.15531 | 0.9835 | -0.31527 | 0.98287 | -0.32736 | 42.6664
89 | 0.099519 | 0.025217 | -0.099472 | -0.025186 | 4.7445e-05 | 3.0294e-05 | 0.15077 | 0.15077 | 0.15077 | 0.98287 | -0.32736 | 0.98236 | -0.33729 | 41.4191
90 | 0.096703 | 0.024492 | -0.096698 | -0.024489 | 4.836e-06 | 3.0875e-06 | 0.14657 | 0.14657 | 0.14657 | 0.98236 | -0.33729 | 0.98231 | -0.33833 | 40.267
91 | 0.093713 | 0.023741 | -0.093665 | -0.02371 | 4.7958e-05 | 3.0613e-05 | 0.14205 | 0.14205 | 0.14205 | 0.98231 | -0.33833 | 0.98176 | -0.34899 | 39.0246
92 | 0.078181 | 0.019797 | -0.078092 | -0.019741 | 8.9024e-05 | 5.6763e-05 | 0.11869 | 0.11869 | 0.11869 | 0.98072 | -0.36916 | 0.9795 | -0.3929 | 32.6084
93 | -0.080293 | -0.020327 | 0.080299 | 0.02033 | 6.1159e-06 | 3.9003e-06 | 0.1219 | 0.1219 | 0.1219 | 0.98072 | -0.36916 | 0.9808 | -0.36758 | 33.4887
94 | 0.076206 | 0.019268 | -0.076189 | -0.019257 | 1.7025e-05 | 1.0853e-05 | 0.11583 | 0.11583 | 0.11583 | 0.9795 | -0.3929 | 0.97926 | -0.39756 | 31.8214
95 | -0.082364 | -0.020848 | 0.082392 | 0.020866 | 2.8301e-05 | 1.8052e-05 | 0.12503 | 0.12503 | 0.12503 | 0.9808 | -0.36758 | 0.98117 | -0.36042 | 34.3494
96 | -0.086048 | -0.021782 | 0.086052 | 0.021785 | 4.6301e-06 | 2.9541e-06 | 0.13058 | 0.13058 | 0.13058 | 0.98117 | -0.36042 | 0.98123 | -0.3593 | 35.8724
97 | -0.088582 | -0.022419 | 0.088586 | 0.022422 | 4.3772e-06 | 2.7932e-06 | 0.13441 | 0.13441 | 0.13441 | 0.98123 | -0.3593 | 0.98128 | -0.35827 | 36.9263
98 | -0.090468 | -0.022894 | 0.090508 | 0.022919 | 4.0298e-05 | 2.5719e-05 | 0.13726 | 0.13726 | 0.13726 | 0.98128 | -0.35827 | 0.98176 | -0.34899 | 37.7101
99 | -0.021953 | -0.0055048 | 0.02196 | 0.005509 | 6.9566e-06 | 4.2304e-06 | 0.032898 | 0.032898 | 0.032898 | 0.99301 | -0.13422 | 0.99335 | -0.12758 | 9.0379
100 | -0.024449 | -0.0061326 | 0.024449 | 0.0061332 | 8.4348e-07 | 5.1812e-07 | 0.036625 | 0.036625 | 0.036625 | 0.99335 | -0.12758 | 0.99339 | -0.12685 | 10.0619
101 | -0.026503 | -0.0066479 | 0.026503 | 0.006648 | 1.8268e-07 | 1.1291e-07 | 0.039701 | 0.039701 | 0.039701 | 0.99339 | -0.12685 | 0.9934 | -0.12671 | 10.907
102 | -0.028302 | -0.0070987 | 0.028313 | 0.007106 | 1.1817e-05 | 7.3359e-06 | 0.042395 | 0.042395 | 0.042395 | 0.9934 | -0.12671 | 0.99385 | -0.11795 | 11.647
103 | -0.14719 | -0.037717 | 0.14732 | 0.037797 | 0.00012629 | 8.0011e-05 | 0.22032 | 0.22032 | 0.22032 | 0.99546 | -0.085928 | 0.9964 | -0.068242 | 20.1756
104 | 0.1761 | 0.044834 | -0.17597 | -0.04475 | 0.00013234 | 8.4102e-05 | 0.26324 | 0.26324 | 0.26324 | 0.9964 | -0.068242 | 0.99558 | -0.08384 | 24.1059
105 | -0.32342 | -0.082631 | 0.32373 | 0.082828 | 0.00030894 | 0.00019731 | 0.48355 | 0.48355 | 0.48355 | 0.9964 | -0.068242 | 0.99744 | -0.048508 | 44.2815
106 | 0.17375 | 0.044195 | -0.17356 | -0.044072 | 0.00019394 | 0.00012323 | 0.25993 | 0.25993 | 0.25993 | 0.99558 | -0.08384 | 0.99436 | -0.10703 | 23.8029
107 | -0.32979 | -0.084349 | 0.33057 | 0.084844 | 0.00077618 | 0.00049575 | 0.4926 | 0.4926 | 0.4926 | 0.99744 | -0.048508 | 1 | 0 | 45.1102
108 | 0.17096 | 0.043419 | -0.17094 | -0.043411 | 1.3034e-05 | 8.2801e-06 | 0.25603 | 0.25603 | 0.25603 | 0.99436 | -0.10703 | 0.99428 | -0.10862 | 23.4462
109 | 0.09706 | 0.024592 | -0.096964 | -0.02453 | 9.6297e-05 | 6.1469e-05 | 0.14452 | 0.14452 | 0.14452 | 1 | 0 | 0.99892 | -0.020675 | 39.7037
110 | 0.16819 | 0.04272 | -0.16805 | -0.042633 | 0.00013669 | 8.6809e-05 | 0.25191 | 0.25191 | 0.25191 | 0.99428 | -0.10862 | 0.9934 | -0.12552 | 23.0685
111 | 0.092133 | 0.023319 | -0.091877 | -0.023156 | 0.00025591 | 0.00016331 | 0.13733 | 0.13733 | 0.13733 | 0.99892 | -0.020675 | 0.99589 | -0.078715 | 37.7267
112 | 0.15082 | 0.038312 | -0.15077 | -0.038277 | 5.535e-05 | 3.5088e-05 | 0.2261 | 0.2261 | 0.2261 | 0.9934 | -0.12552 | 0.993 | -0.13314 | 20.7049
113 | 0.01723 | 0.004321 | -0.017226 | -0.0043185 | 4.2334e-06 | 2.49e-06 | 0.02581 | 0.02581 | 0.02581 | 0.9934 | -0.12552 | 0.99313 | -0.13067 | 7.0907
114 | 0.083438 | 0.021041 | -0.083341 | -0.020979 | 9.7089e-05 | 6.1921e-05 | 0.12472 | 0.12472 | 0.12472 | 0.99589 | -0.078715 | 0.99462 | -0.10306 | 34.2626
115 | 0.0045477 | 0.0011395 | -0.0045472 | -0.0011396 | 4.8045e-07 | -3.8198e-08 | 0.006869 | 0.0068691 | 0.0068691 | 0.98515 | -0.28449 | 0.98503 | -0.28671 | 1.8871
116 | -0.0071829 | -0.0018 | 0.0071837 | 0.0018003 | 7.9872e-07 | 2.8076e-07 | 0.010849 | 0.010849 | 0.010849 | 0.98515 | -0.28449 | 0.98527 | -0.28216 | 2.9806
117 | 0.0027367 | 0.00068581 | -0.0027366 | -0.00068586 | 4.1471e-08 | -5.5828e-08 | 0.0041341 | 0.0041341 | 0.0041341 | 0.98503 | -0.28671 | 0.98502 | -0.28703 | 1.1357
118 | 0.069114 | 0.017507 | -0.06891 | -0.017377 | 0.00020361 | 0.00012968 | 0.10443 | 0.10443 | 0.10443 | 0.98543 | -0.27903 | 0.98226 | -0.34057 | 28.6894
119 | -0.079617 | -0.020138 | 0.079728 | 0.020209 | 0.00011114 | 7.0865e-05 | 0.12029 | 0.12029 | 0.12029 | 0.98543 | -0.27903 | 0.98693 | -0.24998 | 33.0464
120 | 0.062603 | 0.015796 | -0.062602 | -0.015796 | 9.1202e-07 | 5.8027e-07 | 0.094875 | 0.094875 | 0.094875 | 0.98226 | -0.34057 | 0.98224 | -0.34087 | 26.0645
121 | -0.09098 | -0.023029 | 0.091061 | 0.023081 | 8.092e-05 | 5.1642e-05 | 0.13725 | 0.13725 | 0.13725 | 0.98693 | -0.24998 | 0.98789 | -0.23147 | 37.7071
122 | 0.056434 | 0.01425 | -0.056387 | -0.01422 | 4.7141e-05 | 2.9953e-05 | 0.085531 | 0.085531 | 0.085531 | 0.98224 | -0.34087 | 0.98135 | -0.35832 | 23.4975
123 | -0.11416 | -0.028873 | 0.11434 | 0.028989 | 0.00018125 | 0.00011579 | 0.17205 | 0.17204 | 0.17205 | 0.98789 | -0.23147 | 0.9896 | -0.19843 | 47.2651
124 | 0.023097 | 0.0057921 | -0.02309 | -0.0057876 | 7.3007e-06 | 4.4666e-06 | 0.034791 | 0.034791 | 0.034791 | 0.98789 | -0.23147 | 0.98755 | -0.2381 | 9.558
125 | -0.030064 | -0.0075448 | 0.030069 | 0.0075476 | 4.4262e-06 | 2.7573e-06 | 0.045016 | 0.045016 | 0.045016 | 0.99385 | -0.11795 | 0.99401 | -0.11486 | 12.3671
126 | -0.032192 | -0.0080797 | 0.03221 | 0.008091 | 1.8141e-05 | 1.134e-05 | 0.048195 | 0.048195 | 0.048195 | 0.99401 | -0.11486 | 0.99462 | -0.10306 | 13.2403
127 | 0.051131 | 0.012888 | -0.051106 | -0.012872 | 2.5132e-05 | 1.5936e-05 | 0.076521 | 0.076521 | 0.076521 | 0.99462 | -0.10306 | 0.99409 | -0.11333 | 21.0223
128 | 0.014104 | 0.0035362 | -0.014101 | -0.0035342 | 3.6115e-06 | 2.0324e-06 | 0.021133 | 0.021133 | 0.021133 | 0.99313 | -0.13067 | 0.99286 | -0.13605 | 5.8058
129 | 0.011634 | 0.0029158 | -0.011634 | -0.0029158 | 3.3305e-08 | 1.7537e-08 | 0.017436 | 0.017436 | 0.017436 | 0.99286 | -0.13605 | 0.99285 | -0.13611 | 4.79
130 | 0.0082815 | 0.0020757 | -0.0082805 | -0.0020753 | 9.488e-07 | 3.9486e-07 | 0.012412 | 0.012412 | 0.012412 | 0.99285 | -0.13611 | 0.99273 | -0.13851 | 3.4098
131 | 0.14353 | 0.036465 | -0.14348 | -0.036433 | 5.0603e-05 | 3.2235e-05 | 0.21526 | 0.21526 | 0.21526 | 0.993 | -0.13314 | 0.99262 | -0.14047 | 29.5688
132 | 0.1316 | 0.033455 | -0.13137 | -0.033309 | 0.00022816 | 0.00014582 | 0.19745 | 0.19745 | 0.19745 | 0.99262 | -0.14047 | 0.99074 | -0.17653 | 54.2441
133 | 0.12512 | 0.031741 | -0.12498 | -0.031657 | 0.0001316 | 8.4099e-05 | 0.18805 | 0.18805 | 0.18805 | 0.99074 | -0.17653 | 0.9896 | -0.19843 | 51.6625
134 | 0.049281 | 0.012415 | -0.049229 | -0.012382 | 5.2478e-05 | 3.3253e-05 | 0.07379 | 0.07379 | 0.07379 | 0.99409 | -0.11333 | 0.99293 | -0.13562 | 20.2721
135 | 0.047534 | 0.011957 | -0.047534 | -0.011957 | 2.2848e-07 | 1.4467e-07 | 0.071251 | 0.071251 | 0.071251 | 0.99293 | -0.13562 | 0.99293 | -0.13572 | 19.5743
136 | 0.044971 | 0.011314 | -0.044936 | -0.011293 | 3.4445e-05 | 2.1784e-05 | 0.067409 | 0.06741 | 0.06741 | 0.99293 | -0.13572 | 0.9921 | -0.15177 | 18.5191
137 | 0.0083518 | 0.0020923 | -0.0083516 | -0.0020922 | 1.9599e-07 | 8.2423e-08 | 0.012526 | 0.012526 | 0.012526 | 0.9921 | -0.15177 | 0.99207 | -0.15226 | 3.4413
138 | 0.036585 | 0.0092004 | -0.036569 | -0.0091909 | 1.506e-05 | 9.4664e-06 | 0.054883 | 0.054883 | 0.054883 | 0.9921 | -0.15177 | 0.99165 | -0.16039 | 15.0778
139 | 0.0214 | 0.0053641 | -0.021399 | -0.0053635 | 9.329e-07 | 5.6645e-07 | 0.032245 | 0.032245 | 0.032245 | 0.98755 | -0.2381 | 0.9875 | -0.23902 | 8.8584
140 | 0.010415 | 0.0026108 | -0.010413 | -0.0026097 | 2.0941e-06 | 1.0502e-06 | 0.015694 | 0.015694 | 0.015694 | 0.9875 | -0.23902 | 0.98728 | -0.24324 | 4.3117
141 | 0.0080801 | 0.002025 | -0.0080801 | -0.002025 | 5.2269e-08 | 2.1434e-08 | 0.012178 | 0.012178 | 0.012178 | 0.98728 | -0.24324 | 0.98728 | -0.24338 | 3.3457
142 | 0.0050772 | 0.0012724 | -0.0050769 | -0.0012724 | 2.4655e-07 | 1.4225e-08 | 0.0076523 | 0.0076523 | 0.0076523 | 0.98728 | -0.24338 | 0.98722 | -0.2444 | 2.1023
143 | 0.036419 | 0.0091532 | -0.036409 | -0.0091469 | 1.0028e-05 | 6.3023e-06 | 0.054658 | 0.054658 | 0.054658 | 0.99165 | -0.16039 | 0.99135 | -0.16616 | 15.0158
144 | 0.036254 | 0.0091079 | -0.036245 | -0.0091023 | 9.0297e-06 | 5.6742e-06 | 0.054424 | 0.054424 | 0.054424 | 0.99135 | -0.16616 | 0.99108 | -0.17138 | 14.9517
145 | 0.032774 | 0.0082325 | -0.032765 | -0.0082268 | 9.0876e-06 | 5.6872e-06 | 0.049214 | 0.049214 | 0.049214 | 0.99108 | -0.17138 | 0.99078 | -0.17719 | 13.5203
146 | 0.0302 | 0.007584 | -0.030194 | -0.0075803 | 5.9877e-06 | 3.7322e-06 | 0.045362 | 0.045362 | 0.045362 | 0.99078 | -0.17719 | 0.99057 | -0.18135 | 12.4621
147 | 0.033525 | 0.0084182 | -0.033507 | -0.0084072 | 1.7553e-05 | 1.1009e-05 | 0.051049 | 0.051049 | 0.051049 | 0.97731 | -0.43734 | 0.97675 | -0.44832 | 14.0246
148 | 0.026321 | 0.0066062 | -0.026317 | -0.0066035 | 4.3978e-06 | 2.7233e-06 | 0.040102 | 0.040102 | 0.040102 | 0.97675 | -0.44832 | 0.97657 | -0.45182 | 11.0169
149 | 0.026044 | 0.0065352 | -0.026043 | -0.0065343 | 1.5051e-06 | 9.3136e-07 | 0.039687 | 0.039687 | 0.039687 | 0.97657 | -0.45182 | 0.97651 | -0.45304 | 10.903
150 | 0.022241 | 0.0055823 | -0.022232 | -0.0055771 | 8.5012e-06 | 5.194e-06 | 0.033894 | 0.033894 | 0.033894 | 0.97651 | -0.45304 | 0.9761 | -0.46105 | 9.3115
151 | 0.003802 | 0.000952 | -0.0038018 | -0.00095207 | 1.8775e-07 | -6.6452e-08 | 0.0057932 | 0.0057933 | 0.0057933 | 0.97651 | -0.45304 | 0.97646 | -0.45407 | 1.5916
152 | 0.0035548 | 0.00089016 | -0.0035547 | -0.00089022 | 1.1026e-07 | -5.4771e-08 | 0.0054169 | 0.0054169 | 0.0054169 | 0.97646 | -0.45407 | 0.97642 | -0.45473 | 1.4882
153 | 0.0017212 | 0.00043101 | -0.0017211 | -0.00043135 | 7.8484e-08 | -3.3027e-07 | 0.0026228 | 0.002623 | 0.002623 | 0.97642 | -0.45473 | 0.97638 | -0.45568 | 0.7206
154 | 0.0018335 | 0.0004592 | -0.0018335 | -0.00045951 | 8.4282e-08 | -3.0611e-07 | 0.0027941 | 0.0027942 | 0.0027942 | 0.97642 | -0.45473 | 0.97638 | -0.45569 | 0.76765
155 | 0.00050528 | 0.00012628 | -0.00050528 | -0.00012663 | 6.4083e-09 | -3.5425e-07 | 0.00077107 | 0.0007712 | 0.0007712 | 0.97494 | -0.48398 | 0.97493 | -0.48425 | 0.21187
156 | 0.028036 | 0.0070394 | -0.028029 | -0.0070351 | 6.9785e-06 | 4.3313e-06 | 0.04212 | 0.04212 | 0.04212 | 0.99057 | -0.18135 | 0.9903 | -0.18657 | 11.5714

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.43138 | 0.10996

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.01079 | 0.0027043
1 | 0.0019297 | 0.00048362
2 | 0.0089475 | 0.0022425
3 | 0.0021737 | 0.00054478
4 | 0.0021095 | 0.00052869
5 | 0.0024318 | 0.00060946
6 | 0.0021698 | 0.00054379
7 | 0.0028437 | 0.0007127
8 | 0.0001696 | 4.2507e-05
9 | 0.00064862 | 0.00016256
10 | 0.00017113 | 4.2889e-05
11 | 0.00016157 | 4.0494e-05
12 | 0.0016052 | 0.00040231
13 | 0.024229 | 0.0060723
14 | 0.0003924 | 9.8345e-05
15 | 0.00031723 | 7.9506e-05
16 | 0.0043283 | 0.0010848
17 | 0.0010584 | 0.00026525
18 | 0.0011694 | 0.00029308
19 | 0.00027687 | 6.9391e-05
20 | 0.0059344 | 0.0014873
21 | 0.0018158 | 0.00045509
22 | 0.0021446 | 0.00053749
23 | 0.0022451 | 0.00056267
24 | 0.0023323 | 0.00058452
25 | 0.001849 | 0.0004634
26 | 0.0048418 | 0.0012135
27 | 0.0015713 | 0.00039381
28 | 0.0023947 | 0.00060018
29 | 0.00018647 | 4.6734e-05
30 | 0.0018417 | 0.00046157
31 | 0.001497 | 0.00037519
32 | 0.0015433 | 0.00038679
33 | 0.00033729 | 8.4533e-05
34 | 0.00041981 | 0.00010521
35 | 0.016135 | 0.0040437
36 | 0.00082761 | 0.00020742
37 | 0.00027904 | 6.9933e-05
38 | 0.006027 | 0.0015105
39 | 0.0053241 | 0.0013343
40 | 0.0011057 | 0.00027711
41 | 0.0033282 | 0.00083413
42 | 0.0040885 | 0.0010247
43 | 0.0034448 | 0.00086336
44 | 0.0034913 | 0.00087501
45 | 0.0033177 | 0.00083151
46 | 0.0031012 | 0.00077724
47 | 0.0032543 | 0.00081561
48 | 0.0022236 | 0.00055729
49 | 0.0024067 | 0.00060317
50 | 0.0053156 | 0.0013322
51 | 0.0030873 | 0.00077376
52 | 0.0018886 | 0.00047332
53 | 0.0017606 | 0.00044124
54 | 0.0084589 | 0.00212
55 | 0.0033914 | 0.00084996
56 | 0.0067377 | 0.0016886
57 | 0.0029989 | 0.00075159
58 | 0.0027688 | 0.00069392
59 | 0.0029854 | 0.00074822
60 | 0.0021119 | 0.0005293
61 | 0.0018857 | 0.00047259
62 | 0.0020651 | 0.00051756
63 | 0.0039201 | 0.00098246
64 | 0.0036555 | 0.00091616
65 | 0.0025296 | 0.00063397
66 | 0.0018815 | 0.00047154
67 | 0.0031569 | 0.00079118
68 | 0.001891 | 0.00047393
69 | 0.0024883 | 0.00062363
70 | 0.0020537 | 0.00051471
71 | 0.0017983 | 0.0004507
72 | 0.0039474 | 0.0009893
73 | 0.0022145 | 0.00055501
74 | 0.0060661 | 0.0015203
75 | 0.002603 | 0.00065237
76 | 0.0021012 | 0.0005266
77 | 0.0027562 | 0.00069076
78 | 0.0048309 | 0.0012107
79 | 0.0084391 | 0.002115
80 | 0.0026352 | 0.00066045
81 | 0.0018106 | 0.00045377
82 | 0.0027366 | 0.00068586
83 | 0.0063072 | 0.0015807
84 | 0.011252 | 0.0028201
85 | 0.0061681 | 0.0015459
86 | 0.0017507 | 0.00043877
87 | 0.0021232 | 0.00053213
88 | 0.0031214 | 0.0007823
89 | 0.0024672 | 0.00061833
90 | 0.0033521 | 0.00084012
91 | 0.0072321 | 0.0018125
92 | 0.0082805 | 0.0020753
93 | 0.011882 | 0.0029779
94 | 0.0062567 | 0.0015681
95 | 0.010645 | 0.0026679
96 | 0.0018246 | 0.00045728
97 | 0.0016947 | 0.00042474
98 | 0.0025631 | 0.00064238
99 | 0.0016901 | 0.00042357
100 | 0.010983 | 0.0027527
101 | 0.002333 | 0.0005847
102 | 0.0030029 | 0.00075259
103 | 0.0050769 | 0.0012724
104 | 0.0033318 | 0.00083503
105 | 0.00015043 | 3.7701e-05
106 | 0.00015546 | 3.8961e-05
107 | 0.0034703 | 0.00086975
108 | 0.0025648 | 0.0006428
109 | 0.0053893 | 0.0013507
110 | 0.0071863 | 0.001801
111 | 0.00027218 | 6.8216e-05
112 | 0.00038436 | 9.6331e-05
113 | 0.00024701 | 6.1908e-05
114 | 0.0003063 | 7.6765e-05
115 | 0.0017211 | 0.00043135
116 | 0.0018335 | 0.00045951
117 | 0.00050528 | 0.00012663
118 | 0.0021582 | 0.0005409
119 | 0.0026444 | 0.00066276
120 | 0.001471 | 0.00036867
121 | 0.013824 | 0.0034647

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1