## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_198-19_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_198-19_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_198-19_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_198-19_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_198-19_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_198-19_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_198-19_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_198-19_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_198-19_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_198-19_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_198-19_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_198-19_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_198-19_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_198-19_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_198-19_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_198-19_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_198-19_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_198-19_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_198-19_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_198-19_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_198-19_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_198-19_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_198-19_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_198-19_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_198-19_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_198-19_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_198-19_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_198-19_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_198-19_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_198-19_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_198-19_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_198-19_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_198-19_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_198-19_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_198-19_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_198-19_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_198-19_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_198-19_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_198-19_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_198-19_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_198-19_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_198-19_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_198-19_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_198-19_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_198-19_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_198-19_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_198-19_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_198-19_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_198-19_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_198-19_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_198-19_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_198-19_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_198-19_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_198-19_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_198-19_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_198-19_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_198-19_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_198-19_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_198-19_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_198-19_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_198-19_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_198-19_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_198-19_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_198-19_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_198-19_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_198-19_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_198-19_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_198-19_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_198-19_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_198-19_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_198-19_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_198-19_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_198-19_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_198-19_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_198-19_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_198-19_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_198-19_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_198-19_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_198-19_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_198-19_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_198-19_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_198-19_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_198-19_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_198-19_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_198-19_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_198-19_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_198-19_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_198-19_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_198-19_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_198-19_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_198-19_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_198-19_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_198-19_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_198-19_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_198-19_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_198-19_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_198-19_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_198-19_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_198-19_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_198-19_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_198-19_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_198-19_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_198-19_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_198-19_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_198-19_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_198-19_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_198-19_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_198-19_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_198-19_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_198-19_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_198-19_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_198-19_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_198-19_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_198-19_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_198-19_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_198-19_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_198-19_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_198-19_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_198-19_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_198-19_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_198-19_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_198-19_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_198-19_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_198-19_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_198-19_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_198-19_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_198-19_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_198-19_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_198-19_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_198-19_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_198-19_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_198-19_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_198-19_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_198-19_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_198-19_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_198-19_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_198-19_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_198-19_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_198-19_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_198-19_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_198-19_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_198-19_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_198-19_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_198-19_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_198-19_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_198-19_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_198-19_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_198-19_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_198-19_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_198-19_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_198-19_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_198-19_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_198-19_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_198-19_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_198-19_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_198-19_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_198-19_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_198-19_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_198-19_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_198-19_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_198-19_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_198-19_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_198-19_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_198-19_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_198-19_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_198-19_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_198-19_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_198-19_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_198-19_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_198-19_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_198-19_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_198-19_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_198-19_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_198-19_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_198-19_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_198-19_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_198-19_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_198-19_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_198-19_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_198-19_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_198-19_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_198-19_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_198-19_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_198-19_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_MV_501_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_198-19_0_5_load_0 | 0 | 0.011434 | 0.0028656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_198-19_0_5_load_3 | 4 | 0.0013318 | 0.00033378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_198-19_0_5_load_134 | 5 | 0.001441 | 0.00036115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_198-19_0_5_load_4 | 6 | 0.015661 | 0.003925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_198-19_0_5_load_5 | 7 | 0.010707 | 0.0026834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_198-19_0_5_load_8 | 10 | 0.00088198 | 0.00022105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_198-19_0_5_load_9 | 11 | 0.0056626 | 0.0014192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_198-19_0_5_load_10 | 12 | 0.001306 | 0.00032732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_198-19_0_5_load_187 | 14 | 0.00061876 | 0.00015508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_198-19_0_5_load_182 | 16 | 0.0036541 | 0.0009158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_198-19_0_5_load_181 | 17 | 0.0025703 | 0.00064419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_198-19_0_5_load_13 | 18 | 0.0028705 | 0.00071942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_198-19_0_5_load_14 | 19 | 0.0025606 | 0.00064175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_198-19_0_5_load_15 | 20 | 0.0024496 | 0.00061392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_198-19_0_5_load_17 | 22 | 0.0010581 | 0.00026519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_198-19_0_5_load_18 | 23 | 0.0040343 | 0.0010111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_198-19_0_5_load_19 | 24 | 0.0021905 | 0.000549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_198-19_0_5_load_20 | 25 | 0.0014218 | 0.00035633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_198-19_0_5_load_28 | 26 | 0.0057951 | 0.0014524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_198-19_0_5_load_29 | 27 | 0.0037842 | 0.0009484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_198-19_0_5_load_30 | 28 | 0.0014319 | 0.00035886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_198-19_0_5_load_21 | 30 | 0.0015775 | 0.00039535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_198-19_0_5_load_22 | 31 | 0.001068 | 0.00026766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_198-19_0_5_load_23 | 32 | 0.0015766 | 0.00039514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_198-19_0_5_load_25 | 33 | 0.0021462 | 0.00053789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_198-19_0_5_load_27 | 34 | 0.006533 | 0.0016373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_198-19_0_5_load_26 | 35 | 0.0074636 | 0.0018705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_198-19_0_5_load_45 | 37 | 0.0056503 | 0.0014161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_198-19_0_5_load_38 | 39 | 0.0021136 | 0.00052973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_198-19_0_5_load_32 | 40 | 0.0021767 | 0.00054554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_198-19_0_5_load_33 | 41 | 0.0020268 | 0.00050797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_198-19_0_5_load_58 | 42 | 0.0043922 | 0.0011008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_198-19_0_5_load_68 | 44 | 0.00213 | 0.00053382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_198-19_0_5_load_54 | 45 | 0.0019498 | 0.00048867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_198-19_0_5_load_50 | 46 | 0.0027784 | 0.00069634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_198-19_0_5_load_34 | 47 | 0.0038994 | 0.00097728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_198-19_0_5_load_35 | 48 | 0.0021236 | 0.00053222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_198-19_0_5_load_36 | 49 | 0.001978 | 0.00049573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_198-19_0_5_load_40 | 52 | 0.0029453 | 0.00073816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_198-19_0_5_load_52 | 53 | 0.00186 | 0.00046616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_198-19_0_5_load_126 | 57 | 0.0017359 | 0.00043505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_198-19_0_5_load_132 | 58 | 0.0042977 | 0.0010771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_198-19_0_5_load_127 | 61 | 0.014692 | 0.0036822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_198-19_0_5_load_48 | 63 | 0.0018165 | 0.00045525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_198-19_0_5_load_183 | 64 | 0.0033534 | 0.00084045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_198-19_0_5_load_129 | 65 | 0.0061519 | 0.0015418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_198-19_0_5_load_130 | 66 | 0.019878 | 0.004982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_198-19_0_5_load_51 | 68 | 0.0017666 | 0.00044276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_198-19_0_5_load_55 | 69 | 0.0015822 | 0.00039654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_198-19_0_5_load_56 | 70 | 0.0039895 | 0.00099985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_198-19_0_5_load_94 | 71 | 0.0018288 | 0.00045833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_198-19_0_5_load_62 | 72 | 0.001651 | 0.00041379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_198-19_0_5_load_59 | 73 | 0.0019612 | 0.00049151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_198-19_0_5_load_95 | 74 | 0.0019914 | 0.0004991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_198-19_0_5_load_57 | 75 | 0.0072951 | 0.0018283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_198-19_0_5_load_65 | 76 | 0.0020337 | 0.00050969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_198-19_0_5_load_178 | 77 | 0.0016808 | 0.00042124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_198-19_0_5_load_60 | 78 | 0.0016415 | 0.00041141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_198-19_0_5_load_98 | 81 | 0.0013868 | 0.00034758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_198-19_0_5_load_99 | 82 | 0.0011785 | 0.00029536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_198-19_0_5_load_101 | 83 | 0.0014183 | 0.00035546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_198-19_0_5_load_179 | 85 | 0.0019966 | 0.00050039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_198-19_0_5_load_63 | 86 | 0.007264 | 0.0018205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_198-19_0_5_load_66 | 87 | 0.0019785 | 0.00049586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_198-19_0_5_load_67 | 88 | 0.0020078 | 0.0005032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_198-19_0_5_load_139 | 89 | 0.0020742 | 0.00051985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_198-19_0_5_load_69 | 90 | 0.001207 | 0.0003025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_198-19_0_5_load_70 | 91 | 0.0018778 | 0.00047063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_198-19_0_5_load_71 | 92 | 0.001325 | 0.00033207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_198-19_0_5_load_72 | 93 | 0.0011713 | 0.00029356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_198-19_0_5_load_73 | 94 | 0.0015387 | 0.00038563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_198-19_0_5_load_104 | 95 | 0.0015986 | 0.00040065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_198-19_0_5_load_75 | 96 | 0.0015445 | 0.00038708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_198-19_0_5_load_114 | 97 | 0.0013321 | 0.00033386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_198-19_0_5_load_124 | 98 | 0.0016987 | 0.00042574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_198-19_0_5_load_91 | 99 | 0.001299 | 0.00032557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_198-19_0_5_load_76 | 100 | 0.0019438 | 0.00048716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_198-19_0_5_load_77 | 101 | 0.0096438 | 0.002417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_198-19_0_5_load_78 | 102 | 0.001332 | 0.00033384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_198-19_0_5_load_79 | 103 | 0.0019041 | 0.00047722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_198-19_0_5_load_80 | 104 | 0.0012927 | 0.00032399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_198-19_0_5_load_81 | 105 | 0.001325 | 0.00033206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_198-19_0_5_load_140 | 107 | 0.0014785 | 0.00037055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_198-19_0_5_load_142 | 108 | 0.0013171 | 0.00033009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_198-19_0_5_load_143 | 109 | 0.0014063 | 0.00035246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_198-19_0_5_load_141 | 110 | 0.0020481 | 0.00051331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_198-19_0_5_load_146 | 111 | 0.0013605 | 0.00034097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_198-19_0_5_load_145 | 112 | 0.0013694 | 0.00034321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_198-19_0_5_load_116 | 113 | 0.0018766 | 0.00047033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_198-19_0_5_load_83 | 114 | 0.0016668 | 0.00041775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_198-19_0_5_load_84 | 115 | 0.0016692 | 0.00041834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_198-19_0_5_load_86 | 117 | 0.0013233 | 0.00033164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_198-19_0_5_load_87 | 118 | 0.0016099 | 0.00040347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_198-19_0_5_load_88 | 119 | 0.001202 | 0.00030125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_198-19_0_5_load_89 | 120 | 0.0014851 | 0.00037221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_198-19_0_5_load_90 | 121 | 0.0014074 | 0.00035272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_198-19_0_5_load_92 | 122 | 0.0014128 | 0.00035408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_198-19_0_5_load_166 | 124 | 0.0014597 | 0.00036584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_198-19_0_5_load_154 | 125 | 0.0014556 | 0.00036482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_198-19_0_5_load_102 | 126 | 0.0015338 | 0.0003844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_198-19_0_5_load_100 | 127 | 0.0025049 | 0.00062779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_198-19_0_5_load_167 | 128 | 0.0016321 | 0.00040905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_198-19_0_5_load_103 | 129 | 0.0015594 | 0.00039083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_198-19_0_5_load_96 | 130 | 0.0019078 | 0.00047815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_198-19_0_5_load_97 | 131 | 0.0019471 | 0.000488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_198-19_0_5_load_180 | 132 | 0.0014429 | 0.00036162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_198-19_0_5_load_115 | 133 | 0.0019761 | 0.00049525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_198-19_0_5_load_122 | 134 | 0.0013265 | 0.00033245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_198-19_0_5_load_105 | 135 | 0.0016214 | 0.00040637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_198-19_0_5_load_106 | 136 | 0.0016619 | 0.00041652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_198-19_0_5_load_107 | 137 | 0.0029233 | 0.00073265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_198-19_0_5_load_108 | 138 | 0.0015887 | 0.00039818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_198-19_0_5_load_109 | 139 | 0.0015035 | 0.00037682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_198-19_0_5_load_110 | 140 | 0.0017243 | 0.00043214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_198-19_0_5_load_111 | 141 | 0.0016472 | 0.00041284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_198-19_0_5_load_112 | 142 | 0.0016894 | 0.00042341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_198-19_0_5_load_113 | 143 | 0.0015906 | 0.00039864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_198-19_0_5_load_169 | 144 | 0.0014023 | 0.00035145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_198-19_0_5_load_117 | 145 | 0.0016444 | 0.00041212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_198-19_0_5_load_168 | 146 | 0.0014073 | 0.0003527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_198-19_0_5_load_170 | 147 | 0.0015574 | 0.00039032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_198-19_0_5_load_118 | 148 | 0.0016902 | 0.00042361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_198-19_0_5_load_123 | 150 | 0.0013724 | 0.00034396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_198-19_0_5_load_120 | 151 | 0.0016433 | 0.00041185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_198-19_0_5_load_125 | 152 | 0.0013473 | 0.00033767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_198-19_0_5_load_121 | 153 | 0.0012433 | 0.0003116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_198-19_0_5_load_177 | 154 | 0.0018061 | 0.00045265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_198-19_0_5_load_175 | 155 | 0.0015335 | 0.00038434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_198-19_0_5_load_137 | 156 | 0.0013463 | 0.00033742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_198-19_0_5_load_133 | 157 | 0.0050446 | 0.0012643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_198-19_0_5_load_138 | 158 | 0.0019714 | 0.00049407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_198-19_0_5_load_184 | 159 | 0.0034927 | 0.00087536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_198-19_0_5_load_147 | 160 | 0.0014378 | 0.00036034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_198-19_0_5_load_155 | 161 | 0.0013107 | 0.00032848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_198-19_0_5_load_156 | 162 | 0.0012927 | 0.00032399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_198-19_0_5_load_148 | 163 | 0.0012807 | 0.00032096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_198-19_0_5_load_149 | 164 | 0.0087736 | 0.0021989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_198-19_0_5_load_150 | 165 | 0.0093145 | 0.0023344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_198-19_0_5_load_152 | 166 | 0.0012614 | 0.00031612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_198-19_0_5_load_165 | 168 | 0.0011838 | 0.0002967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_198-19_0_5_load_164 | 169 | 0.001388 | 0.00034786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_198-19_0_5_load_157 | 170 | 0.0012277 | 0.00030768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_198-19_0_5_load_158 | 171 | 0.0013052 | 0.00032712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_198-19_0_5_load_159 | 172 | 0.0012768 | 0.00031999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_198-19_0_5_load_160 | 173 | 0.0014943 | 0.00037451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_198-19_0_5_load_161 | 174 | 0.0013677 | 0.00034279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_198-19_0_5_load_162 | 175 | 0.0013396 | 0.00033574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_198-19_0_5_load_163 | 176 | 0.0013394 | 0.00033569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_198-19_0_5_load_171 | 177 | 0.0016019 | 0.00040146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_198-19_0_5_load_172 | 178 | 0.001524 | 0.00038194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_198-19_0_5_load_173 | 179 | 0.0018405 | 0.00046128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_198-19_0_5_load_174 | 180 | 0.0017089 | 0.0004283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_198-19_0_5_load_176 | 181 | 0.010691 | 0.0026795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_198-19_0_5_load_185 | 182 | 0.0037535 | 0.00094072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_198-19_0_5_load_186 | 183 | 0.0038319 | 0.00096035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 84 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_198-19_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.03707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_198-19_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.030753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_198-19_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.29372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_198-19_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.013867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_198-19_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.057204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_198-19_0_5_line_5 |  | 5 | 157 | 0.080907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_198-19_0_5_line_6 |  | 6 | 7 | 0.033684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_198-19_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.26758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_198-19_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.074304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_198-19_0_5_line_9 |  | 8 | 13 | 0.21041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_198-19_0_5_line_10 |  | 8 | 11 | 0.03505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_198-19_0_5_line_11 |  | 9 | 15 | 0.020617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_198-19_0_5_line_12 |  | 10 | 11 | 0.027304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_198-19_0_5_line_13 |  | 10 | 12 | 0.00698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_198-19_0_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.081672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_198-19_0_5_line_15 |  | 15 | 16 | 0.044179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_198-19_0_5_line_16 |  | 16 | 17 | 0.025726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_198-19_0_5_line_17 |  | 17 | 132 | 0.0048845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_198-19_0_5_line_18 |  | 18 | 19 | 0.030855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_198-19_0_5_line_19 |  | 18 | 20 | 0.033846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_198-19_0_5_line_20 |  | 19 | 21 | 0.012618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_198-19_0_5_line_21 |  | 20 | 22 | 0.028734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_198-19_0_5_line_22 |  | 21 | 23 | 0.014702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_198-19_0_5_line_23 |  | 21 | 24 | 0.017575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_198-19_0_5_line_24 |  | 22 | 25 | 0.012318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_198-19_0_5_line_25 |  | 23 | 26 | 0.031591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_198-19_0_5_line_26 |  | 24 | 27 | 2.8014e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_198-19_0_5_line_27 |  | 25 | 28 | 5.3203e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_198-19_0_5_line_28 |  | 26 | 29 | 0.019893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_198-19_0_5_line_29 |  | 29 | 40 | 0.018162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_198-19_0_5_line_30 |  | 29 | 41 | 0.0041584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_198-19_0_5_line_31 |  | 30 | 31 | 0.038443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_198-19_0_5_line_32 |  | 30 | 32 | 0.0093197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_198-19_0_5_line_33 |  | 32 | 33 | 0.031659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_198-19_0_5_line_34 |  | 33 | 34 | 0.030815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_198-19_0_5_line_35 |  | 34 | 37 | 0.035075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_198-19_0_5_line_36 |  | 35 | 36 | 0.033039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_198-19_0_5_line_37 |  | 36 | 38 | 0.004955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_198-19_0_5_line_38 |  | 37 | 39 | 0.023527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_198-19_0_5_line_39 |  | 38 | 58 | 0.018424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_198-19_0_5_line_40 |  | 38 | 55 | 0.014414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_198-19_0_5_line_41 |  | 39 | 49 | 0.0074385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_198-19_0_5_line_42 |  | 40 | 42 | 0.0030534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_198-19_0_5_line_43 |  | 41 | 43 | 0.022692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_198-19_0_5_line_44 |  | 42 | 44 | 0.0061315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_198-19_0_5_line_45 |  | 43 | 45 | 0.016905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_198-19_0_5_line_46 |  | 43 | 46 | 0.021212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_198-19_0_5_line_47 |  | 45 | 75 | 0.022293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_198-19_0_5_line_48 |  | 46 | 62 | 0.0091871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_198-19_0_5_line_49 |  | 47 | 48 | 0.017347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_198-19_0_5_line_50 |  | 47 | 49 | 0.027544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_198-19_0_5_line_51 |  | 48 | 50 | 0.020413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_198-19_0_5_line_52 |  | 50 | 51 | 0.007129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
53 | LV_198-19_0_5_line_53 |  | 50 | 52 | 0.039731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_198-19_0_5_line_54 |  | 51 | 53 | 0.014316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_198-19_0_5_line_55 |  | 52 | 54 | 0.01837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_198-19_0_5_line_56 |  | 53 | 57 | 0.014478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_198-19_0_5_line_57 |  | 54 | 62 | 0.043147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_198-19_0_5_line_58 |  | 54 | 63 | 0.06752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_198-19_0_5_line_59 |  | 55 | 56 | 0.025208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_198-19_0_5_line_60 |  | 55 | 57 | 0.04618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_198-19_0_5_line_61 |  | 56 | 61 | 0.05297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_198-19_0_5_line_62 |  | 58 | 64 | 0.010015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_198-19_0_5_line_63 |  | 59 | 60 | 0.021035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_198-19_0_5_line_64 |  | 59 | 61 | 0.0022411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_198-19_0_5_line_65 |  | 60 | 65 | 0.034207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_198-19_0_5_line_66 |  | 60 | 66 | 0.044588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_198-19_0_5_line_67 |  | 62 | 67 | 0.020984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_198-19_0_5_line_68 |  | 63 | 68 | 0.0036004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_198-19_0_5_line_69 |  | 64 | 159 | 0.0024648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_198-19_0_5_line_70 |  | 65 | 156 | 0.044789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_198-19_0_5_line_71 |  | 66 | 157 | 0.059888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_198-19_0_5_line_72 |  | 67 | 69 | 0.03402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_198-19_0_5_line_73 |  | 67 | 70 | 0.0040748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_198-19_0_5_line_74 |  | 68 | 71 | 0.021402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_198-19_0_5_line_75 |  | 69 | 72 | 0.0048567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_198-19_0_5_line_76 |  | 70 | 73 | 0.0079002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_198-19_0_5_line_77 |  | 71 | 74 | 0.0053934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_198-19_0_5_line_78 |  | 72 | 77 | 0.0049737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_198-19_0_5_line_79 |  | 73 | 78 | 0.0022189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_198-19_0_5_line_80 |  | 74 | 130 | 0.0053967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_198-19_0_5_line_81 |  | 75 | 76 | 0.003567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_198-19_0_5_line_82 |  | 76 | 79 | 0.014372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_198-19_0_5_line_83 |  | 77 | 85 | 0.0054545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_198-19_0_5_line_84 |  | 78 | 80 | 0.012749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_198-19_0_5_line_85 |  | 79 | 87 | 0.0089793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_198-19_0_5_line_86 |  | 79 | 86 | 0.013751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_198-19_0_5_line_87 |  | 80 | 81 | 0.01479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_198-19_0_5_line_88 |  | 80 | 82 | 0.017411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_198-19_0_5_line_89 |  | 81 | 83 | 0.00021368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_198-19_0_5_line_90 |  | 82 | 84 | 0.018897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_198-19_0_5_line_91 |  | 83 | 127 | 0.024621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_198-19_0_5_line_92 |  | 84 | 95 | 0.0047552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_198-19_0_5_line_93 |  | 84 | 93 | 0.0141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_198-19_0_5_line_94 |  | 87 | 88 | 0.0088924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_198-19_0_5_line_95 |  | 88 | 89 | 0.00036533 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_198-19_0_5_line_96 |  | 90 | 91 | 0.00034717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_198-19_0_5_line_97 |  | 90 | 92 | 0.00020563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_198-19_0_5_line_98 |  | 91 | 93 | 0.00066812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_198-19_0_5_line_99 |  | 92 | 94 | 0.00017654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_198-19_0_5_line_100 |  | 95 | 98 | 0.0044907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_198-19_0_5_line_101 |  | 96 | 97 | 0.00012776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_198-19_0_5_line_102 |  | 97 | 99 | 6.4886e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_198-19_0_5_line_103 |  | 98 | 134 | 0.020755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_198-19_0_5_line_104 |  | 99 | 118 | 0.00055483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_198-19_0_5_line_105 |  | 100 | 101 | 0.0077742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_198-19_0_5_line_106 |  | 100 | 102 | 0.010631 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_198-19_0_5_line_107 |  | 101 | 103 | 0.0064798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_198-19_0_5_line_108 |  | 102 | 104 | 0.00018607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_198-19_0_5_line_109 |  | 103 | 105 | 0.0047119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_198-19_0_5_line_110 |  | 104 | 106 | 0.012902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_198-19_0_5_line_111 |  | 105 | 107 | 0.005001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_198-19_0_5_line_112 |  | 106 | 108 | 0.010632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_198-19_0_5_line_113 |  | 106 | 109 | 0.01158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_198-19_0_5_line_114 |  | 106 | 110 | 0.01937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_198-19_0_5_line_115 |  | 107 | 111 | 0.0050624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_198-19_0_5_line_116 |  | 109 | 112 | 0.0042885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_198-19_0_5_line_117 |  | 110 | 113 | 0.00061054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_198-19_0_5_line_118 |  | 111 | 160 | 0.004988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_198-19_0_5_line_119 |  | 112 | 161 | 0.00089656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_198-19_0_5_line_120 |  | 113 | 133 | 0.00060094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_198-19_0_5_line_121 |  | 114 | 115 | 0.0027342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_198-19_0_5_line_122 |  | 114 | 116 | 0.018028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_198-19_0_5_line_123 |  | 115 | 117 | 0.0022528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_198-19_0_5_line_124 |  | 116 | 118 | 0.015195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_198-19_0_5_line_125 |  | 116 | 119 | 0.014491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_198-19_0_5_line_126 |  | 116 | 120 | 0.020529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_198-19_0_5_line_127 |  | 117 | 121 | 0.0026084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_198-19_0_5_line_128 |  | 119 | 122 | 5.4415e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_198-19_0_5_line_129 |  | 120 | 123 | 0.013266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_198-19_0_5_line_130 |  | 121 | 124 | 0.0020556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_198-19_0_5_line_131 |  | 122 | 125 | 5.0943e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_198-19_0_5_line_132 |  | 123 | 126 | 0.016062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_198-19_0_5_line_133 |  | 123 | 127 | 0.013659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_198-19_0_5_line_134 |  | 124 | 128 | 0.002746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_198-19_0_5_line_135 |  | 126 | 129 | 0.00044624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_198-19_0_5_line_136 |  | 128 | 146 | 0.002108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_198-19_0_5_line_137 |  | 129 | 133 | 0.0043903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_198-19_0_5_line_138 |  | 130 | 131 | 0.0052851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_198-19_0_5_line_139 |  | 131 | 132 | 0.033582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_198-19_0_5_line_140 |  | 134 | 153 | 0.0038406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_198-19_0_5_line_141 |  | 135 | 136 | 0.006998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_198-19_0_5_line_142 |  | 135 | 137 | 0.0075122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_198-19_0_5_line_143 |  | 136 | 138 | 0.0043806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_198-19_0_5_line_144 |  | 137 | 139 | 0.01753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_198-19_0_5_line_145 |  | 137 | 140 | 0.012859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_198-19_0_5_line_146 |  | 138 | 141 | 0.00062107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_198-19_0_5_line_147 |  | 139 | 142 | 8.4361e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_198-19_0_5_line_148 |  | 140 | 143 | 0.0052372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_198-19_0_5_line_149 |  | 141 | 144 | 0.0042678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_198-19_0_5_line_150 |  | 142 | 145 | 0.00028273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_198-19_0_5_line_151 |  | 143 | 146 | 0.0029828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_198-19_0_5_line_152 |  | 144 | 147 | 0.00057776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_198-19_0_5_line_153 |  | 145 | 148 | 0.0014398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_198-19_0_5_line_154 |  | 147 | 177 | 0.0043057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_198-19_0_5_line_155 |  | 148 | 149 | 0.01522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_198-19_0_5_line_156 |  | 149 | 150 | 0.0026758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_198-19_0_5_line_157 |  | 149 | 151 | 0.0028282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_198-19_0_5_line_158 |  | 150 | 152 | 0.0043953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_198-19_0_5_line_159 |  | 152 | 154 | 0.0049945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_198-19_0_5_line_160 |  | 154 | 155 | 0.0053299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_198-19_0_5_line_161 |  | 155 | 179 | 0.012211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_198-19_0_5_line_162 |  | 156 | 158 | 0.028243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_198-19_0_5_line_163 |  | 159 | 182 | 0.0062359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_198-19_0_5_line_164 |  | 160 | 163 | 0.0048472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_198-19_0_5_line_165 |  | 161 | 162 | 0.0040012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_198-19_0_5_line_166 |  | 162 | 170 | 0.00084138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_198-19_0_5_line_167 |  | 163 | 164 | 0.0047309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_198-19_0_5_line_168 |  | 164 | 165 | 0.0050434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_198-19_0_5_line_169 |  | 166 | 167 | 0.011632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_198-19_0_5_line_170 |  | 167 | 168 | 0.012101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_198-19_0_5_line_171 |  | 168 | 169 | 0.00048452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_198-19_0_5_line_172 |  | 169 | 176 | 0.0043308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_198-19_0_5_line_173 |  | 170 | 171 | 0.0039361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_198-19_0_5_line_174 |  | 171 | 172 | 0.00084092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_198-19_0_5_line_175 |  | 172 | 173 | 0.0043081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_198-19_0_5_line_176 |  | 173 | 174 | 0.00073488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_198-19_0_5_line_177 |  | 174 | 175 | 0.0044778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_198-19_0_5_line_178 |  | 175 | 176 | 0.00068673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_198-19_0_5_line_179 |  | 177 | 178 | 0.0050765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_198-19_0_5_line_180 |  | 179 | 180 | 0.0054186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_198-19_0_5_line_181 |  | 180 | 181 | 0.0043749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_198-19_0_5_line_182 |  | 182 | 183 | 0.0025879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_198-19_0_5_trafo_74 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 184 | 84 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2698455.5301 | 1243958.4686 | 2698473.7287 | 1243933.1401 | 2698477.7857 | 1243928.882
1 | 2698498.9995 | 1243906.617 | 2698477.7857 | 1243928.882
2 | 2698200.236 | 1244103.7047 | 2698455.5301 | 1243958.4686
3 | 2698498.9995 | 1243906.617 | 2698509.503 | 1243897.563
4 | 2698200.236 | 1244103.7047 | 2698179.4937 | 1244112.9574 | 2698157.6415 | 1244128.9859 | 2698152.2014 | 1244133.9896
5 | 2698097.0034 | 1244192.7262 | 2698098.414 | 1244190.6536 | 2698117.4541 | 1244165.9495 | 2698152.2014 | 1244133.9896
6 | 2698143.9871 | 1243847.102 | 2698121.6531 | 1243867.9132 | 2698119.5631 | 1243870.2787
7 | 2698143.9871 | 1243847.102 | 2698229.6086 | 1243593.5897
8 | 2698065.2957 | 1243920.8998 | 2698081.8498 | 1243905.3282 | 2698110.3528 | 1243880.7028 | 2698119.5631 | 1243870.2787
9 | 2698229.6086 | 1243593.5897 | 2698188.9504 | 1243616.7456 | 2698180.288 | 1243619.471 | 2698172.6888 | 1243619.6121 | 2698166.2282 | 1243616.2693 | 2698175.4277 | 1243604.3902 | 2698186.1652 | 1243591.8471 | 2698207.2203 | 1243571.5801 | 2698235.8842 | 1243550.1493 | 2698264.5498 | 1243528.6297 | 2698260.2016 | 1243522.7977
10 | 2698229.6086 | 1243593.5897 | 2698252.6068 | 1243579.6932 | 2698259.8734 | 1243575.939
11 | 2698046.9688 | 1243911.5898 | 2698055.9265 | 1243917.0309 | 2698065.2957 | 1243920.8998
12 | 2698284.1309 | 1243563.4068 | 2698259.8734 | 1243575.939
13 | 2698290.3323 | 1243560.203 | 2698284.1309 | 1243563.4068
14 | 2698230.8172 | 1243452.1906 | 2698226.6247 | 1243457.036 | 2698225.7132 | 1243464.6045 | 2698228.2554 | 1243470.3954 | 2698260.2016 | 1243522.7977
15 | 2698046.9688 | 1243911.5898 | 2698034.7191 | 1243938.8416 | 2698028.66 | 1243951.7948
16 | 2698028.66 | 1243951.7948 | 2698017.7596 | 1243975.0975
17 | 2698015.69 | 1243979.5218 | 2698017.7596 | 1243975.0975
18 | 2697788.8237 | 1244130.8142 | 2697773.8409 | 1244135.9321 | 2697759.3642 | 1244139.9429
19 | 2697726.076 | 1244145.6639 | 2697749.8241 | 1244142.5859 | 2697759.3642 | 1244139.9429
20 | 2697800.7643 | 1244126.7355 | 2697788.8237 | 1244130.8142
21 | 2697726.076 | 1244145.6639 | 2697697.5804 | 1244149.3571
22 | 2697800.7643 | 1244126.7355 | 2697814.5925 | 1244121.742
23 | 2697800.7643 | 1244126.7355 | 2697804.5052 | 1244143.9073
24 | 2697685.3644 | 1244150.9404 | 2697697.5804 | 1244149.3571
25 | 2697814.5925 | 1244121.742 | 2697844.3053 | 1244111.0124
26 | 2697804.5112 | 1244143.9347 | 2697804.5052 | 1244143.9073
27 | 2697685.3116 | 1244150.9472 | 2697685.3644 | 1244150.9404
28 | 2697863.0158 | 1244104.2558 | 2697844.3053 | 1244111.0124
29 | 2697863.0158 | 1244104.2558 | 2697866.5016 | 1244122.0806
30 | 2697863.0158 | 1244104.2558 | 2697867.1214 | 1244103.5952
31 | 2697720.2912 | 1244200.9663 | 2697720.2912 | 1244200.9663 | 2697726.7151 | 1244198.7148 | 2697757.6552 | 1244192.114
32 | 2697766.7698 | 1244190.1695 | 2697757.6552 | 1244192.114
33 | 2697797.805 | 1244183.9371 | 2697786.515 | 1244185.957 | 2697766.7698 | 1244190.1695
34 | 2697828.1225 | 1244178.4304 | 2697825.2675 | 1244179.0238 | 2697797.805 | 1244183.9371
35 | 2697828.1225 | 1244178.4304 | 2697861.1489 | 1244171.5654 | 2697862.4714 | 1244171.3358
36 | 2697956.4176 | 1244248.6631 | 2697926.3426 | 1244234.9856
37 | 2697957.9542 | 1244243.9515 | 2697956.4176 | 1244248.6631
38 | 2697885.652 | 1244167.3111 | 2697862.4714 | 1244171.3358
39 | 2697957.9542 | 1244243.9515 | 2697958.791 | 1244225.5461
40 | 2697972.3601 | 1244243.5002 | 2697965.3714 | 1244243.7961 | 2697957.9542 | 1244243.9515
41 | 2697885.652 | 1244167.3111 | 2697892.9809 | 1244166.0386
42 | 2697867.0876 | 1244125.0773 | 2697866.5016 | 1244122.0806
43 | 2697889.5255 | 1244099.9899 | 2697867.1214 | 1244103.5952
44 | 2697867.0876 | 1244125.0773 | 2697868.2644 | 1244131.0948
45 | 2697889.5255 | 1244099.9899 | 2697885.1443 | 1244083.662
46 | 2697889.5255 | 1244099.9899 | 2697910.7176 | 1244100.914
47 | 2697878.5224 | 1244062.5793 | 2697879.9202 | 1244064.1929 | 2697885.1443 | 1244083.662
48 | 2697919.896 | 1244101.3142 | 2697910.7176 | 1244100.914
49 | 2697920.3202 | 1244164.3948 | 2697937.5521 | 1244166.3945
50 | 2697920.3202 | 1244164.3948 | 2697913.1388 | 1244163.5614 | 2697896.2976 | 1244165.4628 | 2697892.9809 | 1244166.0386
51 | 2697957.8287 | 1244168.7475 | 2697937.5521 | 1244166.3945
52 | 2697957.8287 | 1244168.7475 | 2697964.9754 | 1244168.9545
53 | 2697957.8287 | 1244168.7475 | 2697957.4116 | 1244162.8806 | 2697957.2818 | 1244145.1204 | 2697958.2763 | 1244131.5931 | 2697958.7301 | 1244129.1098
54 | 2697964.9754 | 1244168.9545 | 2697966.7731 | 1244183.1568
55 | 2697962.0322 | 1244111.0394 | 2697958.7301 | 1244129.1098
56 | 2697968.5913 | 1244197.5206 | 2697966.7731 | 1244183.1568
57 | 2697962.0322 | 1244111.0394 | 2697942.5051 | 1244105.7797 | 2697919.896 | 1244101.3142
58 | 2697962.0322 | 1244111.0394 | 2697964.2771 | 1244102.3476 | 2697967.6139 | 1244092.5285 | 2697971.6088 | 1244081.764 | 2697984.2488 | 1244051.4385 | 2697985.7995 | 1244047.9293
59 | 2697971.5887 | 1244268.6845 | 2697972.1045 | 1244261.7099 | 2697972.2039 | 1244252.4933 | 2697972.3601 | 1244243.5002
60 | 2697972.3601 | 1244243.5002 | 2697972.0805 | 1244229.7739 | 2697971.1462 | 1244217.7048 | 2697968.5913 | 1244197.5206
61 | 2697971.5887 | 1244268.6845 | 2697984.8282 | 1244270.2043 | 2698023.2698 | 1244279.8909
62 | 2697958.791 | 1244225.5461 | 2697958.904 | 1244223.0623 | 2697958.1107 | 1244215.5755
63 | 2698025.443 | 1244280.4385 | 2698046.2372 | 1244283.9959
64 | 2698025.443 | 1244280.4385 | 2698023.2698 | 1244279.8909
65 | 2698046.2372 | 1244283.9959 | 2698070.5654 | 1244284.0981 | 2698080.2909 | 1244282.3664
66 | 2698046.2372 | 1244283.9959 | 2698067.6014 | 1244244.8597
67 | 2697919.896 | 1244101.3142 | 2697921.7982 | 1244080.4185
68 | 2697987.2547 | 1244044.636 | 2697985.7995 | 1244047.9293
69 | 2697958.1107 | 1244215.5755 | 2697957.851 | 1244213.1245
70 | 2698080.2909 | 1244282.3664 | 2698092.4503 | 1244280.2013 | 2698120.8442 | 1244267.55 | 2698121.9303 | 1244266.7429
71 | 2698097.0034 | 1244192.7262 | 2698092.2399 | 1244199.7251 | 2698067.6014 | 1244244.8597
72 | 2697921.7982 | 1244080.4185 | 2697939.1662 | 1244085.9872 | 2697951.8587 | 1244076.61
73 | 2697921.7982 | 1244080.4185 | 2697921.7353 | 1244076.3442
74 | 2697987.2547 | 1244044.636 | 2697988.2927 | 1244042.2871 | 2697995.7014 | 1244024.9719
75 | 2697951.8587 | 1244076.61 | 2697955.7649 | 1244073.7241
76 | 2697921.7353 | 1244076.3442 | 2697921.6133 | 1244068.4449
77 | 2697997.8231 | 1244020.0133 | 2697995.7014 | 1244024.9719
78 | 2697955.7649 | 1244073.7241 | 2697959.7653 | 1244070.7687
79 | 2697921.5791 | 1244066.2263 | 2697921.6133 | 1244068.4449
80 | 2697997.8231 | 1244020.0133 | 2697999.946 | 1244015.0517
81 | 2697878.5224 | 1244062.5793 | 2697876.1869 | 1244059.8832
82 | 2697866.7771 | 1244049.0201 | 2697876.1869 | 1244059.8832
83 | 2697959.7653 | 1244070.7687 | 2697964.1524 | 1244067.5275
84 | 2697914.1387 | 1244055.8734 | 2697921.5791 | 1244066.2263
85 | 2697866.7771 | 1244049.0201 | 2697859.2952 | 1244053.985
86 | 2697866.7771 | 1244049.0201 | 2697877.5669 | 1244040.4961
87 | 2697914.1387 | 1244055.8734 | 2697904.8946 | 1244044.3286
88 | 2697914.1387 | 1244055.8734 | 2697927.7895 | 1244045.0666
89 | 2697904.761 | 1244044.1618 | 2697904.8946 | 1244044.3286
90 | 2697942.6058 | 1244033.3371 | 2697927.7895 | 1244045.0666
91 | 2697904.761 | 1244044.1618 | 2697889.372 | 1244024.9428
92 | 2697942.6058 | 1244033.3371 | 2697946.0369 | 1244030.0448
93 | 2697942.6058 | 1244033.3371 | 2697933.2741 | 1244022.7662
94 | 2697851.8858 | 1244058.9018 | 2697859.2952 | 1244053.985
95 | 2697851.5814 | 1244059.1038 | 2697851.8858 | 1244058.9018
96 | 2697932.6022 | 1244022.005 | 2697932.832 | 1244022.2653
97 | 2697932.4661 | 1244021.8509 | 2697932.6022 | 1244022.005
98 | 2697932.832 | 1244022.2653 | 2697933.2741 | 1244022.7662
99 | 2697932.3493 | 1244021.7185 | 2697932.4661 | 1244021.8509
100 | 2697949.2772 | 1244026.9357 | 2697946.0369 | 1244030.0448
101 | 2697914.8601 | 1244001.9068 | 2697914.9447 | 1244002.0026
102 | 2697914.8172 | 1244001.8582 | 2697914.8601 | 1244001.9068
103 | 2697959.0859 | 1244009.4006 | 2697956.716 | 1244018.7922 | 2697954.226 | 1244022.1871 | 2697949.2772 | 1244026.9357
104 | 2697914.45 | 1244001.4422 | 2697914.8172 | 1244001.8582
105 | 2697835.8351 | 1243995.9258 | 2697829.8766 | 1244000.9193
106 | 2697835.8351 | 1243995.9258 | 2697840.7679 | 1243991.7919 | 2697844.2054 | 1243989.3871
107 | 2697829.8766 | 1244000.9193 | 2697829.8766 | 1244000.9193 | 2697826.2594 | 1243995.543
108 | 2697844.3579 | 1243989.2804 | 2697844.2054 | 1243989.3871
109 | 2697826.2594 | 1243995.543 | 2697823.6291 | 1243991.6336
110 | 2697854.9299 | 1243981.8845 | 2697844.3579 | 1243989.2804
111 | 2697823.6291 | 1243991.6336 | 2697820.8375 | 1243987.4844
112 | 2697854.9299 | 1243981.8845 | 2697864.1554 | 1243976.5993
113 | 2697854.9299 | 1243981.8845 | 2697847.9286 | 1243972.6604
114 | 2697854.9299 | 1243981.8845 | 2697867.027 | 1243997.013
115 | 2697820.8375 | 1243987.4844 | 2697818.0115 | 1243983.2842
116 | 2697847.9286 | 1243972.6604 | 2697845.3358 | 1243969.2444
117 | 2697867.027 | 1243997.013 | 2697867.4083 | 1243997.4898
118 | 2697818.0115 | 1243983.2842 | 2697815.2271 | 1243979.1457
119 | 2697845.3358 | 1243969.2444 | 2697844.7938 | 1243968.5303
120 | 2697867.4083 | 1243997.4898 | 2697867.7835 | 1243997.9592
121 | 2697918.8556 | 1243979.3388 | 2697921.1671 | 1243977.8784
122 | 2697904.3943 | 1243990.0512 | 2697912.9067 | 1243983.0974 | 2697918.8556 | 1243979.3388
123 | 2697923.0716 | 1243976.6751 | 2697921.1671 | 1243977.8784
124 | 2697904.3943 | 1243990.0512 | 2697914.45 | 1244001.4422
125 | 2697904.3943 | 1243990.0512 | 2697894.258 | 1243979.6946
126 | 2697904.3943 | 1243990.0512 | 2697890.0829 | 1244004.7698
127 | 2697925.2767 | 1243975.2818 | 2697923.0716 | 1243976.6751
128 | 2697894.258 | 1243979.6946 | 2697894.2199 | 1243979.6557
129 | 2697880.8349 | 1244014.281 | 2697890.0829 | 1244004.7698
130 | 2697925.2767 | 1243975.2818 | 2697927.0145 | 1243974.1839
131 | 2697894.2199 | 1243979.6557 | 2697894.1843 | 1243979.6193
132 | 2697880.8349 | 1244014.281 | 2697870.804 | 1244001.7365
133 | 2697880.8349 | 1244014.281 | 2697889.372 | 1244024.9428
134 | 2697929.336 | 1243972.7171 | 2697927.0145 | 1243974.1839
135 | 2697870.5253 | 1244001.388 | 2697870.804 | 1244001.7365
136 | 2697929.336 | 1243972.7171 | 2697931.1181 | 1243971.5912
137 | 2697870.5253 | 1244001.388 | 2697867.7835 | 1243997.9592
138 | 2697999.946 | 1244015.0517 | 2698002.0251 | 1244010.1927
139 | 2698002.0251 | 1244010.1927 | 2698009.3399 | 1243993.0971 | 2698015.69 | 1243979.5218
140 | 2697959.0859 | 1244009.4006 | 2697960.0256 | 1244005.6768
141 | 2697953.4338 | 1243948.1921 | 2697951.7365 | 1243950.9804 | 2697948.5793 | 1243952.9735
142 | 2697942.2269 | 1243956.9836 | 2697948.5793 | 1243952.9735
143 | 2697953.4338 | 1243948.1921 | 2697955.7114 | 1243944.4501
144 | 2697942.2269 | 1243956.9836 | 2697956.3653 | 1243967.3479
145 | 2697942.2269 | 1243956.9836 | 2697942.8182 | 1243964.1989 | 2697938.0672 | 1243967.2006
146 | 2697955.7114 | 1243944.4501 | 2697956.0343 | 1243943.9196
147 | 2697956.4334 | 1243967.3978 | 2697956.3653 | 1243967.3479
148 | 2697933.6397 | 1243969.998 | 2697938.0672 | 1243967.2006
149 | 2697956.0343 | 1243943.9196 | 2697958.2533 | 1243940.274
150 | 2697956.6614 | 1243967.565 | 2697956.4334 | 1243967.3978
151 | 2697933.6397 | 1243969.998 | 2697931.1181 | 1243971.5912
152 | 2697958.2533 | 1243940.274 | 2697958.5537 | 1243939.7805
153 | 2697957.8226 | 1243968.4162 | 2697956.6614 | 1243967.565
154 | 2697958.5537 | 1243939.7805 | 2697960.7924 | 1243936.1025
155 | 2697970.098 | 1243977.4149 | 2697957.8226 | 1243968.4162
156 | 2697970.098 | 1243977.4149 | 2697971.7407 | 1243975.3026
157 | 2697970.098 | 1243977.4149 | 2697968.43 | 1243979.6989
158 | 2697971.7407 | 1243975.3026 | 2697974.4389 | 1243971.833
159 | 2697974.4389 | 1243971.833 | 2697977.505 | 1243967.8904
160 | 2697977.505 | 1243967.8904 | 2697980.777 | 1243963.6831
161 | 2697988.2733 | 1243954.0436 | 2697980.777 | 1243963.6831
162 | 2698121.9303 | 1244266.7429 | 2698144.5983 | 1244249.8965
163 | 2697957.1939 | 1244206.9233 | 2697957.851 | 1244213.1245
164 | 2697815.2271 | 1243979.1457 | 2697812.5213 | 1243975.124
165 | 2697844.7938 | 1243968.5303 | 2697842.3747 | 1243965.3431
166 | 2697842.3747 | 1243965.3431 | 2697841.866 | 1243964.673
167 | 2697812.5213 | 1243975.124 | 2697809.8804 | 1243971.1988
168 | 2697809.8804 | 1243971.1988 | 2697807.065 | 1243967.0143
169 | 2697822.5795 | 1243939.263 | 2697812.5421 | 1243945.1416
170 | 2697822.5795 | 1243939.263 | 2697829.8953 | 1243948.9016
171 | 2697830.1882 | 1243949.2875 | 2697829.8953 | 1243948.9016
172 | 2697832.8066 | 1243952.7372 | 2697830.1882 | 1243949.2875
173 | 2697841.866 | 1243964.673 | 2697839.4863 | 1243961.5377
174 | 2697839.4863 | 1243961.5377 | 2697838.9779 | 1243960.8679
175 | 2697838.9779 | 1243960.8679 | 2697836.3733 | 1243957.4363
176 | 2697836.3733 | 1243957.4363 | 2697835.929 | 1243956.8509
177 | 2697835.929 | 1243956.8509 | 2697833.2218 | 1243953.2842
178 | 2697833.2218 | 1243953.2842 | 2697832.8066 | 1243952.7372
179 | 2697960.7924 | 1243936.1025 | 2697963.4319 | 1243931.7661
180 | 2697988.2733 | 1243954.0436 | 2697991.5998 | 1243949.7663
181 | 2697994.2855 | 1243946.3127 | 2697991.5998 | 1243949.7663
182 | 2697957.1939 | 1244206.9233 | 2697956.9212 | 1244204.3498

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2698477.7857 | 1243928.882
1 | 2698455.5301 | 1243958.4686
2 | 2698498.9995 | 1243906.617
3 | 2698200.236 | 1244103.7047
4 | 2698509.503 | 1243897.563
5 | 2698152.2014 | 1244133.9896
6 | 2698143.9871 | 1243847.102
7 | 2698119.5631 | 1243870.2787
8 | 2698229.6086 | 1243593.5897
9 | 2698065.2957 | 1243920.8998
10 | 2698284.1309 | 1243563.4068
11 | 2698259.8734 | 1243575.939
12 | 2698290.3323 | 1243560.203
13 | 2698260.2016 | 1243522.7977
14 | 2698230.8172 | 1243452.1906
15 | 2698046.9688 | 1243911.5898
16 | 2698028.66 | 1243951.7948
17 | 2698017.7596 | 1243975.0975
18 | 2697759.3642 | 1244139.9429
19 | 2697788.8237 | 1244130.8142
20 | 2697726.076 | 1244145.6639
21 | 2697800.7643 | 1244126.7355
22 | 2697697.5804 | 1244149.3571
23 | 2697814.5925 | 1244121.742
24 | 2697804.5052 | 1244143.9073
25 | 2697685.3644 | 1244150.9404
26 | 2697844.3053 | 1244111.0124
27 | 2697804.5112 | 1244143.9347
28 | 2697685.3116 | 1244150.9472
29 | 2697863.0158 | 1244104.2558
30 | 2697757.6552 | 1244192.114
31 | 2697720.2912 | 1244200.9663
32 | 2697766.7698 | 1244190.1695
33 | 2697797.805 | 1244183.9371
34 | 2697828.1225 | 1244178.4304
35 | 2697926.3426 | 1244234.9856
36 | 2697956.4176 | 1244248.6631
37 | 2697862.4714 | 1244171.3358
38 | 2697957.9542 | 1244243.9515
39 | 2697885.652 | 1244167.3111
40 | 2697866.5016 | 1244122.0806
41 | 2697867.1214 | 1244103.5952
42 | 2697867.0876 | 1244125.0773
43 | 2697889.5255 | 1244099.9899
44 | 2697868.2644 | 1244131.0948
45 | 2697885.1443 | 1244083.662
46 | 2697910.7176 | 1244100.914
47 | 2697920.3202 | 1244164.3948
48 | 2697937.5521 | 1244166.3945
49 | 2697892.9809 | 1244166.0386
50 | 2697957.8287 | 1244168.7475
51 | 2697964.9754 | 1244168.9545
52 | 2697958.7301 | 1244129.1098
53 | 2697966.7731 | 1244183.1568
54 | 2697962.0322 | 1244111.0394
55 | 2697972.3601 | 1244243.5002
56 | 2697971.5887 | 1244268.6845
57 | 2697968.5913 | 1244197.5206
58 | 2697958.791 | 1244225.5461
59 | 2698025.443 | 1244280.4385
60 | 2698046.2372 | 1244283.9959
61 | 2698023.2698 | 1244279.8909
62 | 2697919.896 | 1244101.3142
63 | 2697985.7995 | 1244047.9293
64 | 2697958.1107 | 1244215.5755
65 | 2698080.2909 | 1244282.3664
66 | 2698067.6014 | 1244244.8597
67 | 2697921.7982 | 1244080.4185
68 | 2697987.2547 | 1244044.636
69 | 2697951.8587 | 1244076.61
70 | 2697921.7353 | 1244076.3442
71 | 2697995.7014 | 1244024.9719
72 | 2697955.7649 | 1244073.7241
73 | 2697921.6133 | 1244068.4449
74 | 2697997.8231 | 1244020.0133
75 | 2697878.5224 | 1244062.5793
76 | 2697876.1869 | 1244059.8832
77 | 2697959.7653 | 1244070.7687
78 | 2697921.5791 | 1244066.2263
79 | 2697866.7771 | 1244049.0201
80 | 2697914.1387 | 1244055.8734
81 | 2697904.8946 | 1244044.3286
82 | 2697927.7895 | 1244045.0666
83 | 2697904.761 | 1244044.1618
84 | 2697942.6058 | 1244033.3371
85 | 2697964.1524 | 1244067.5275
86 | 2697877.5669 | 1244040.4961
87 | 2697859.2952 | 1244053.985
88 | 2697851.8858 | 1244058.9018
89 | 2697851.5814 | 1244059.1038
90 | 2697932.6022 | 1244022.005
91 | 2697932.832 | 1244022.2653
92 | 2697932.4661 | 1244021.8509
93 | 2697933.2741 | 1244022.7662
94 | 2697932.3493 | 1244021.7185
95 | 2697946.0369 | 1244030.0448
96 | 2697914.9447 | 1244002.0026
97 | 2697914.8601 | 1244001.9068
98 | 2697949.2772 | 1244026.9357
99 | 2697914.8172 | 1244001.8582
100 | 2697835.8351 | 1243995.9258
101 | 2697829.8766 | 1244000.9193
102 | 2697844.2054 | 1243989.3871
103 | 2697826.2594 | 1243995.543
104 | 2697844.3579 | 1243989.2804
105 | 2697823.6291 | 1243991.6336
106 | 2697854.9299 | 1243981.8845
107 | 2697820.8375 | 1243987.4844
108 | 2697864.1554 | 1243976.5993
109 | 2697847.9286 | 1243972.6604
110 | 2697867.027 | 1243997.013
111 | 2697818.0115 | 1243983.2842
112 | 2697845.3358 | 1243969.2444
113 | 2697867.4083 | 1243997.4898
114 | 2697918.8556 | 1243979.3388
115 | 2697921.1671 | 1243977.8784
116 | 2697904.3943 | 1243990.0512
117 | 2697923.0716 | 1243976.6751
118 | 2697914.45 | 1244001.4422
119 | 2697894.258 | 1243979.6946
120 | 2697890.0829 | 1244004.7698
121 | 2697925.2767 | 1243975.2818
122 | 2697894.2199 | 1243979.6557
123 | 2697880.8349 | 1244014.281
124 | 2697927.0145 | 1243974.1839
125 | 2697894.1843 | 1243979.6193
126 | 2697870.804 | 1244001.7365
127 | 2697889.372 | 1244024.9428
128 | 2697929.336 | 1243972.7171
129 | 2697870.5253 | 1244001.388
130 | 2697999.946 | 1244015.0517
131 | 2698002.0251 | 1244010.1927
132 | 2698015.69 | 1243979.5218
133 | 2697867.7835 | 1243997.9592
134 | 2697959.0859 | 1244009.4006
135 | 2697948.5793 | 1243952.9735
136 | 2697953.4338 | 1243948.1921
137 | 2697942.2269 | 1243956.9836
138 | 2697955.7114 | 1243944.4501
139 | 2697956.3653 | 1243967.3479
140 | 2697938.0672 | 1243967.2006
141 | 2697956.0343 | 1243943.9196
142 | 2697956.4334 | 1243967.3978
143 | 2697933.6397 | 1243969.998
144 | 2697958.2533 | 1243940.274
145 | 2697956.6614 | 1243967.565
146 | 2697931.1181 | 1243971.5912
147 | 2697958.5537 | 1243939.7805
148 | 2697957.8226 | 1243968.4162
149 | 2697970.098 | 1243977.4149
150 | 2697971.7407 | 1243975.3026
151 | 2697968.43 | 1243979.6989
152 | 2697974.4389 | 1243971.833
153 | 2697960.0256 | 1244005.6768
154 | 2697977.505 | 1243967.8904
155 | 2697980.777 | 1243963.6831
156 | 2698121.9303 | 1244266.7429
157 | 2698097.0034 | 1244192.7262
158 | 2698144.5983 | 1244249.8965
159 | 2697957.851 | 1244213.1245
160 | 2697815.2271 | 1243979.1457
161 | 2697844.7938 | 1243968.5303
162 | 2697842.3747 | 1243965.3431
163 | 2697812.5213 | 1243975.124
164 | 2697809.8804 | 1243971.1988
165 | 2697807.065 | 1243967.0143
166 | 2697812.5421 | 1243945.1416
167 | 2697822.5795 | 1243939.263
168 | 2697829.8953 | 1243948.9016
169 | 2697830.1882 | 1243949.2875
170 | 2697841.866 | 1243964.673
171 | 2697839.4863 | 1243961.5377
172 | 2697838.9779 | 1243960.8679
173 | 2697836.3733 | 1243957.4363
174 | 2697835.929 | 1243956.8509
175 | 2697833.2218 | 1243953.2842
176 | 2697832.8066 | 1243952.7372
177 | 2697960.7924 | 1243936.1025
178 | 2697963.4319 | 1243931.7661
179 | 2697988.2733 | 1243954.0436
180 | 2697991.5998 | 1243949.7663
181 | 2697994.2855 | 1243946.3127
182 | 2697957.1939 | 1244206.9233
183 | 2697956.9212 | 1244204.3498
184 | 2697914.1387 | 1244055.8734

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97022 | -0.5767 | 0.011434 | 0.0028656
1 | 0.97067 | -0.56794 | 0 | 0
2 | 0.97019 | -0.57746 | 0 | 0
3 | 0.97417 | -0.49879 | 0 | 0
4 | 0.97017 | -0.5778 | 0.0013318 | 0.00033378
5 | 0.97485 | -0.48537 | 0.001441 | 0.00036115
6 | 0.9765 | -0.45317 | 0.015661 | 0.003925
7 | 0.97726 | -0.43831 | 0.010707 | 0.0026834
8 | 0.97439 | -0.49476 | 0 | 0
9 | 0.97966 | -0.39115 | 0 | 0
10 | 0.97408 | -0.50091 | 0.00088198 | 0.00022105
11 | 0.97414 | -0.49981 | 0.0056626 | 0.0014192
12 | 0.97407 | -0.50108 | 0.001306 | 0.00032732
13 | 0.97427 | -0.49717 | 0 | 0
14 | 0.97422 | -0.4981 | 0.00061876 | 0.00015508
15 | 0.98033 | -0.37811 | 0 | 0
16 | 0.98176 | -0.35022 | 0.0036541 | 0.0009158
17 | 0.98268 | -0.33232 | 0.0025703 | 0.00064419
18 | 0.9873 | -0.24348 | 0.0028705 | 0.00071942
19 | 0.98756 | -0.23839 | 0.0025606 | 0.00064175
20 | 0.9871 | -0.24734 | 0.0024496 | 0.00061392
21 | 0.9877 | -0.23573 | 0 | 0
22 | 0.987 | -0.24935 | 0.0010581 | 0.00026519
23 | 0.98794 | -0.23106 | 0.0040343 | 0.0010111
24 | 0.9876 | -0.23761 | 0.0021905 | 0.000549
25 | 0.98697 | -0.24998 | 0.0014218 | 0.00035633
26 | 0.98857 | -0.21877 | 0.0057951 | 0.0014524
27 | 0.9876 | -0.23761 | 0.0037842 | 0.0009484
28 | 0.98697 | -0.24998 | 0.0014319 | 0.00035886
29 | 0.98908 | -0.20898 | 0 | 0
30 | 0.98439 | -0.29943 | 0.0015775 | 0.00039535
31 | 0.98435 | -0.30017 | 0.001068 | 0.00026766
32 | 0.98441 | -0.29899 | 0.0015766 | 0.00039514
33 | 0.98454 | -0.29658 | 0.0021462 | 0.00053789
34 | 0.98472 | -0.29305 | 0.006533 | 0.0016373
35 | 0.98366 | -0.31323 | 0.0074636 | 0.0018705
36 | 0.98389 | -0.30879 | 0 | 0
37 | 0.98514 | -0.28492 | 0.0056503 | 0.0014161
38 | 0.98393 | -0.30813 | 0 | 0
39 | 0.98554 | -0.27708 | 0.0021136 | 0.00052973
40 | 0.98893 | -0.2118 | 0.0021767 | 0.00054554
41 | 0.98921 | -0.20629 | 0.0020268 | 0.00050797
42 | 0.98891 | -0.21215 | 0.0043922 | 0.0011008
43 | 0.99001 | -0.19081 | 0 | 0
44 | 0.9889 | -0.21239 | 0.00213 | 0.00053382
45 | 0.98963 | -0.19821 | 0.0019498 | 0.00048867
46 | 0.99124 | -0.1671 | 0.0027784 | 0.00069634
47 | 0.98625 | -0.26314 | 0.0038994 | 0.00097728
48 | 0.98668 | -0.25489 | 0.0021236 | 0.00053222
49 | 0.98568 | -0.27432 | 0.001978 | 0.00049573
50 | 0.98721 | -0.24442 | 0 | 0
51 | 0.98701 | -0.24838 | 0 | 0
52 | 0.98871 | -0.21561 | 0.0029453 | 0.00073816
53 | 0.9866 | -0.25633 | 0.00186 | 0.00046616
54 | 0.98941 | -0.20201 | 0 | 0
55 | 0.98427 | -0.30133 | 0 | 0
56 | 0.98279 | -0.33009 | 0 | 0
57 | 0.98619 | -0.26422 | 0.0017359 | 0.00043505
58 | 0.98361 | -0.31434 | 0.0042977 | 0.0010771
59 | 0.97958 | -0.39278 | 0 | 0
60 | 0.97862 | -0.41138 | 0 | 0
61 | 0.97968 | -0.3908 | 0.014692 | 0.0036822
62 | 0.99179 | -0.1564 | 0 | 0
63 | 0.98605 | -0.26689 | 0.0018165 | 0.00045525
64 | 0.98347 | -0.31694 | 0.0033534 | 0.00084045
65 | 0.97832 | -0.41728 | 0.0061519 | 0.0015418
66 | 0.977 | -0.4432 | 0.019878 | 0.004982
67 | 0.99337 | -0.12617 | 0 | 0
68 | 0.98588 | -0.27025 | 0.0017666 | 0.00044276
69 | 0.99315 | -0.13033 | 0.0015822 | 0.00039654
70 | 0.99368 | -0.12015 | 0.0039895 | 0.00099985
71 | 0.98488 | -0.28954 | 0.0018288 | 0.00045833
72 | 0.99313 | -0.13078 | 0.001651 | 0.00041379
73 | 0.9943 | -0.1083 | 0.0019612 | 0.00049151
74 | 0.98464 | -0.29423 | 0.0019914 | 0.0004991
75 | 0.98917 | -0.20721 | 0.0072951 | 0.0018283
76 | 0.98912 | -0.20818 | 0.0020337 | 0.00050969
77 | 0.99311 | -0.13111 | 0.0016808 | 0.00042124
78 | 0.99448 | -0.10494 | 0.0016415 | 0.00041141
79 | 0.98894 | -0.21159 | 0 | 0
80 | 0.99549 | -0.085583 | 0 | 0
81 | 0.99484 | -0.09812 | 0.0013868 | 0.00034758
82 | 0.99765 | -0.044509 | 0.0011785 | 0.00029536
83 | 0.99483 | -0.0983 | 0.0014183 | 0.00035546
84 | 1 | 0 | -0.42472 | -0.10822
85 | 0.9931 | -0.1313 | 0.0019966 | 0.00050039
86 | 0.98885 | -0.21337 | 0.007264 | 0.0018205
87 | 0.98889 | -0.21256 | 0.0019785 | 0.00049586
88 | 0.98886 | -0.21321 | 0.0020078 | 0.0005032
89 | 0.98886 | -0.21322 | 0.0020742 | 0.00051985
90 | 0.9999 | -0.001844 | 0.001207 | 0.0003025
91 | 0.99991 | -0.0018193 | 0.0018778 | 0.00047063
92 | 0.9999 | -0.0018542 | 0.001325 | 0.00033207
93 | 0.99991 | -0.00175 | 0.0011713 | 0.00029356
94 | 0.9999 | -0.001859 | 0.0015387 | 0.00038563
95 | 0.99997 | -0.00048636 | 0.0015986 | 0.00040065
96 | 0.98928 | -0.20536 | 0.0015445 | 0.00038708
97 | 0.98928 | -0.20536 | 0.0013321 | 0.00033386
98 | 0.99996 | -0.00082055 | 0.0016987 | 0.00042574
99 | 0.98928 | -0.20535 | 0.001299 | 0.00032557
100 | 0.98813 | -0.22771 | 0.0019438 | 0.00048716
101 | 0.98787 | -0.23278 | 0.0096438 | 0.002417
102 | 0.98851 | -0.22041 | 0.001332 | 0.00033384
103 | 0.98771 | -0.23589 | 0.0019041 | 0.00047722
104 | 0.98851 | -0.22028 | 0.0012927 | 0.00032399
105 | 0.9876 | -0.23799 | 0.001325 | 0.00033206
106 | 0.989 | -0.21083 | 0 | 0
107 | 0.98749 | -0.2401 | 0.0014785 | 0.00037055
108 | 0.98899 | -0.21108 | 0.0013171 | 0.00033009
109 | 0.9888 | -0.21466 | 0.0014063 | 0.00035246
110 | 0.99008 | -0.1898 | 0.0020481 | 0.00051331
111 | 0.98739 | -0.24211 | 0.0013605 | 0.00034097
112 | 0.98873 | -0.21597 | 0.0013694 | 0.00034321
113 | 0.99012 | -0.18912 | 0.0018766 | 0.00047033
114 | 0.9884 | -0.22235 | 0.0016668 | 0.00041775
115 | 0.98826 | -0.22509 | 0.0016692 | 0.00041834
116 | 0.98936 | -0.20375 | 0 | 0
117 | 0.98815 | -0.22728 | 0.0013233 | 0.00033164
118 | 0.98928 | -0.20531 | 0.0016099 | 0.00040347
119 | 0.98931 | -0.2048 | 0.001202 | 0.00030125
120 | 0.99064 | -0.17902 | 0.0014851 | 0.00037221
121 | 0.98802 | -0.22976 | 0.0014074 | 0.00035272
122 | 0.98931 | -0.2048 | 0.0014128 | 0.00035408
123 | 0.99148 | -0.16272 | 0 | 0
124 | 0.98792 | -0.23166 | 0.0014597 | 0.00036584
125 | 0.98931 | -0.2048 | 0.0014556 | 0.00036482
126 | 0.99045 | -0.18267 | 0.0015338 | 0.0003844
127 | 0.99323 | -0.12907 | 0.0025049 | 0.00062779
128 | 0.9878 | -0.23413 | 0.0016321 | 0.00040905
129 | 0.99042 | -0.18321 | 0.0015594 | 0.00039083
130 | 0.98441 | -0.29873 | 0.0019078 | 0.00047815
131 | 0.98419 | -0.30296 | 0.0019471 | 0.000488
132 | 0.98286 | -0.32869 | 0.0014429 | 0.00036162
133 | 0.99015 | -0.18843 | 0.0019761 | 0.00049525
134 | 0.99991 | -0.0017504 | 0.0013265 | 0.00033245
135 | 0.98674 | -0.25459 | 0.0016214 | 0.00040637
136 | 0.98667 | -0.25597 | 0.0016619 | 0.00041652
137 | 0.98683 | -0.25289 | 0.0029233 | 0.00073265
138 | 0.98664 | -0.2567 | 0.0015887 | 0.00039818
139 | 0.98637 | -0.26183 | 0.0015035 | 0.00037682
140 | 0.98735 | -0.24277 | 0.0017243 | 0.00043214
141 | 0.98663 | -0.25678 | 0.0016472 | 0.00041284
142 | 0.98637 | -0.26187 | 0.0016894 | 0.00042341
143 | 0.98757 | -0.23849 | 0.0015906 | 0.00039864
144 | 0.98661 | -0.25725 | 0.0014023 | 0.00035145
145 | 0.98636 | -0.262 | 0.0016444 | 0.00041212
146 | 0.9877 | -0.23597 | 0.0014073 | 0.0003527
147 | 0.98661 | -0.2573 | 0.0015574 | 0.00039032
148 | 0.98633 | -0.26261 | 0.0016902 | 0.00042361
149 | 0.98602 | -0.2686 | 0 | 0
150 | 0.98597 | -0.26957 | 0.0013724 | 0.00034396
151 | 0.98602 | -0.26868 | 0.0016433 | 0.00041185
152 | 0.9859 | -0.27106 | 0.0013473 | 0.00033767
153 | 0.9999 | -0.0018337 | 0.0012433 | 0.0003116
154 | 0.98582 | -0.27264 | 0.0018061 | 0.00045265
155 | 0.98574 | -0.27414 | 0.0015335 | 0.00038434
156 | 0.97819 | -0.41998 | 0.0013463 | 0.00033742
157 | 0.97593 | -0.46429 | 0.0050446 | 0.0012643
158 | 0.97814 | -0.421 | 0.0019714 | 0.00049407
159 | 0.98345 | -0.31744 | 0.0034927 | 0.00087536
160 | 0.98729 | -0.24396 | 0.0014378 | 0.00036034
161 | 0.98872 | -0.21622 | 0.0013107 | 0.00032848
162 | 0.98867 | -0.21726 | 0.0012927 | 0.00032399
163 | 0.98721 | -0.24564 | 0.0012807 | 0.00032096
164 | 0.98713 | -0.24717 | 0.0087736 | 0.0021989
165 | 0.98709 | -0.24801 | 0.0093145 | 0.0023344
166 | 0.98849 | -0.22071 | 0.0012614 | 0.00031612
167 | 0.9885 | -0.22045 | 0 | 0
168 | 0.98852 | -0.22018 | 0.0011838 | 0.0002967
169 | 0.98852 | -0.22016 | 0.001388 | 0.00034786
170 | 0.98866 | -0.21745 | 0.0012277 | 0.00030768
171 | 0.98862 | -0.21829 | 0.0013052 | 0.00032712
172 | 0.98861 | -0.21845 | 0.0012768 | 0.00031999
173 | 0.98857 | -0.21917 | 0.0014943 | 0.00037451
174 | 0.98856 | -0.21928 | 0.0013677 | 0.00034279
175 | 0.98854 | -0.2198 | 0.0013396 | 0.00033574
176 | 0.98853 | -0.21986 | 0.0013394 | 0.00033569
177 | 0.98659 | -0.25754 | 0.0016019 | 0.00040146
178 | 0.98659 | -0.25768 | 0.001524 | 0.00038194
179 | 0.98558 | -0.27726 | 0.0018405 | 0.00046128
180 | 0.98552 | -0.27847 | 0.0017089 | 0.0004283
181 | 0.98548 | -0.27931 | 0.010691 | 0.0026795
182 | 0.98341 | -0.31829 | 0.0037535 | 0.00094072
183 | 0.9834 | -0.31847 | 0.0038319 | 0.00096035
184 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.012766 | -0.0031989 | 0.012771 | 0.0032019 | 5.3287e-06 | 2.9523e-06 | 0.019579 | 0.019579 | 0.019579 | 0.97022 | -0.5767 | 0.97067 | -0.56794 | 5.3788
1 | 0.0013319 | 0.00033327 | -0.0013318 | -0.00033362 | 4.8112e-08 | -3.4898e-07 | 0.0020425 | 0.0020426 | 0.0020426 | 0.97022 | -0.5767 | 0.97019 | -0.57746 | 0.56115
2 | -0.012771 | -0.0032019 | 0.012813 | 0.0032252 | 4.2217e-05 | 2.3375e-05 | 0.019579 | 0.019577 | 0.019579 | 0.97067 | -0.56794 | 0.97417 | -0.49879 | 5.3787
3 | 0.0013318 | 0.00033362 | -0.0013318 | -0.00033378 | 2.1697e-08 | -1.5735e-07 | 0.0020426 | 0.0020427 | 0.0020427 | 0.97019 | -0.57746 | 0.97017 | -0.5778 | 0.56117
4 | -0.012813 | -0.0032252 | 0.012822 | 0.0032298 | 8.2216e-06 | 4.5491e-06 | 0.019577 | 0.019577 | 0.019577 | 0.97417 | -0.49879 | 0.97485 | -0.48537 | 5.3784
5 | -0.014263 | -0.0035909 | 0.014277 | 0.0035991 | 1.4388e-05 | 8.1982e-06 | 0.021777 | 0.021776 | 0.021777 | 0.97485 | -0.48537 | 0.97593 | -0.46429 | 5.9826
6 | -0.024149 | -0.0060519 | 0.024166 | 0.0060624 | 1.7105e-05 | 1.0526e-05 | 0.036799 | 0.036799 | 0.036799 | 0.9765 | -0.45317 | 0.97726 | -0.43831 | 10.1097
7 | 0.0084883 | 0.0021269 | -0.0084715 | -0.0021195 | 1.6789e-05 | 7.4047e-06 | 0.012934 | 0.012936 | 0.012936 | 0.9765 | -0.45317 | 0.97439 | -0.49476 | 3.5538
8 | -0.034873 | -0.0087458 | 0.034952 | 0.0087952 | 7.8571e-05 | 4.9352e-05 | 0.053102 | 0.053102 | 0.053102 | 0.97726 | -0.43831 | 0.97966 | -0.39115 | 14.5884
9 | 0.00061885 | 0.0001515 | -0.00061878 | -0.00015408 | 7.0353e-08 | -2.5756e-06 | 0.00094379 | 0.00094472 | 0.00094472 | 0.97439 | -0.49476 | 0.97427 | -0.49717 | 0.25954
10 | 0.0078526 | 0.001968 | -0.0078507 | -0.0019672 | 1.8902e-06 | 7.7323e-07 | 0.011992 | 0.011992 | 0.011992 | 0.97439 | -0.49476 | 0.97414 | -0.49981 | 3.2945
11 | -0.034952 | -0.0087952 | 0.034974 | 0.0088089 | 2.1801e-05 | 1.3693e-05 | 0.053102 | 0.053101 | 0.053102 | 0.97966 | -0.39115 | 0.98033 | -0.37811 | 14.5883
12 | -0.002188 | -0.00054829 | 0.0021881 | 0.00054802 | 1.1438e-07 | -2.6669e-07 | 0.0033424 | 0.0033423 | 0.0033424 | 0.97408 | -0.50091 | 0.97414 | -0.49981 | 0.91825
13 | 0.001306 | 0.00032724 | -0.001306 | -0.00032732 | 1.0419e-08 | -8.0219e-08 | 0.0019951 | 0.0019951 | 0.0019951 | 0.97408 | -0.50091 | 0.97407 | -0.50108 | 0.54811
14 | 0.00061878 | 0.00015408 | -0.00061876 | -0.00015508 | 2.7345e-08 | -9.995e-07 | 0.00094472 | 0.00094508 | 0.00094508 | 0.97427 | -0.49717 | 0.97422 | -0.4981 | 0.25964
15 | -0.034974 | -0.0088089 | 0.03502 | 0.0088382 | 4.6715e-05 | 2.934e-05 | 0.053101 | 0.053101 | 0.053101 | 0.98033 | -0.37811 | 0.98176 | -0.35022 | 14.5883
16 | -0.038675 | -0.009754 | 0.038708 | 0.0097749 | 3.3173e-05 | 2.0905e-05 | 0.05864 | 0.05864 | 0.05864 | 0.98176 | -0.35022 | 0.98268 | -0.33232 | 16.1098
17 | -0.041278 | -0.010419 | 0.041285 | 0.010424 | 7.1623e-06 | 4.522e-06 | 0.062532 | 0.062532 | 0.062532 | 0.98268 | -0.33232 | 0.98286 | -0.32869 | 17.179
18 | -0.0092335 | -0.0023138 | 0.0092357 | 0.0023148 | 2.2407e-06 | 1.0394e-06 | 0.013916 | 0.013916 | 0.013916 | 0.9873 | -0.24348 | 0.98756 | -0.23839 | 3.8231
19 | 0.0063629 | 0.0015944 | -0.0063618 | -0.0015941 | 1.1673e-06 | 3.143e-07 | 0.0095898 | 0.00959 | 0.00959 | 0.9873 | -0.24348 | 0.9871 | -0.24734 | 2.6346
20 | -0.011796 | -0.0029566 | 0.011798 | 0.0029574 | 1.4949e-06 | 7.9524e-07 | 0.017774 | 0.017774 | 0.017774 | 0.98756 | -0.23839 | 0.9877 | -0.23573 | 4.883
21 | 0.0039122 | 0.00098015 | -0.0039118 | -0.00098027 | 3.7476e-07 | -1.2743e-07 | 0.0058974 | 0.0058975 | 0.0058975 | 0.9871 | -0.24734 | 0.987 | -0.24935 | 1.6202
22 | -0.017773 | -0.0044549 | 0.017777 | 0.0044572 | 3.9528e-06 | 2.3416e-06 | 0.026776 | 0.026776 | 0.026776 | 0.9877 | -0.23573 | 0.98794 | -0.23106 | 7.3561
23 | 0.0059752 | 0.0014975 | -0.0059747 | -0.0014974 | 5.3406e-07 | 1.1689e-07 | 0.0090019 | 0.009002 | 0.009002 | 0.9877 | -0.23573 | 0.9876 | -0.23761 | 2.4731
24 | 0.0028537 | 0.00071508 | -0.0028536 | -0.00071519 | 8.5502e-08 | -1.0271e-07 | 0.0043023 | 0.0043023 | 0.0043023 | 0.987 | -0.24935 | 0.98697 | -0.24998 | 1.182
25 | -0.021811 | -0.0054683 | 0.021824 | 0.0054761 | 1.2786e-05 | 7.7781e-06 | 0.032852 | 0.032852 | 0.032852 | 0.98794 | -0.23106 | 0.98857 | -0.21877 | 9.0254
26 | 0.0037842 | 0.0009484 | -0.0037842 | -0.0009484 | 3.4e-10 | -1.4431e-10 | 0.0057016 | 0.0057016 | 0.0057016 | 0.9876 | -0.23761 | 0.9876 | -0.23761 | 1.5664
27 | 0.0014319 | 0.00035886 | -0.0014319 | -0.00035886 | 9.3599e-11 | -6.2092e-10 | 0.0021588 | 0.0021588 | 0.0021588 | 0.98697 | -0.24998 | 0.98697 | -0.24998 | 0.59307
28 | -0.027619 | -0.0069285 | 0.027632 | 0.0069365 | 1.2894e-05 | 7.9972e-06 | 0.041575 | 0.041575 | 0.041575 | 0.98857 | -0.21877 | 0.98908 | -0.20898 | 11.4218
29 | 0.0087002 | 0.0021806 | -0.008699 | -0.0021801 | 1.1669e-06 | 5.1374e-07 | 0.013089 | 0.013089 | 0.013089 | 0.98908 | -0.20898 | 0.98893 | -0.2118 | 3.5959
30 | -0.036332 | -0.0091171 | 0.036337 | 0.0091201 | 4.6598e-06 | 2.9289e-06 | 0.054664 | 0.054664 | 0.054664 | 0.98908 | -0.20898 | 0.98921 | -0.20629 | 15.0176
31 | 0.001068 | 0.0002672 | -0.001068 | -0.00026766 | 3.757e-08 | -4.6467e-07 | 0.0016143 | 0.0016144 | 0.0016144 | 0.98439 | -0.29943 | 0.98435 | -0.30017 | 0.44353
32 | -0.0026455 | -0.00066255 | 0.0026455 | 0.00066247 | 5.5883e-08 | -8.2718e-08 | 0.0039988 | 0.0039987 | 0.0039988 | 0.98439 | -0.29943 | 0.98441 | -0.29899 | 1.0986
33 | -0.0042222 | -0.0010576 | 0.0042226 | 0.0010575 | 4.8352e-07 | -9.3091e-08 | 0.0063819 | 0.0063818 | 0.0063819 | 0.98441 | -0.29899 | 0.98454 | -0.29658 | 1.7533
34 | -0.0063689 | -0.0015954 | 0.0063699 | 0.0015957 | 1.0706e-06 | 2.9326e-07 | 0.0096255 | 0.0096254 | 0.0096255 | 0.98454 | -0.29658 | 0.98472 | -0.29305 | 2.6444
35 | -0.012903 | -0.003233 | 0.012908 | 0.0032358 | 5e-06 | 2.7536e-06 | 0.019497 | 0.019497 | 0.019497 | 0.98472 | -0.29305 | 0.98514 | -0.28492 | 5.3564
36 | -0.0074636 | -0.0018705 | 0.0074652 | 0.0018711 | 1.5793e-06 | 5.9126e-07 | 0.01129 | 0.01129 | 0.01129 | 0.98366 | -0.31323 | 0.98389 | -0.30879 | 3.1017
37 | -0.0074652 | -0.0018711 | 0.0074654 | 0.0018712 | 2.3685e-07 | 8.8655e-08 | 0.01129 | 0.01129 | 0.01129 | 0.98389 | -0.30879 | 0.98393 | -0.30813 | 3.1017
38 | -0.018558 | -0.0046519 | 0.018565 | 0.004656 | 6.9328e-06 | 4.1373e-06 | 0.028032 | 0.028032 | 0.028032 | 0.98514 | -0.28492 | 0.98554 | -0.27708 | 7.7011
39 | 0.018737 | 0.0046986 | -0.018732 | -0.0046952 | 5.5482e-06 | 3.3169e-06 | 0.028338 | 0.028338 | 0.028338 | 0.98393 | -0.30813 | 0.98361 | -0.31434 | 7.7851
40 | -0.026203 | -0.0065698 | 0.026211 | 0.006575 | 8.4881e-06 | 5.2492e-06 | 0.039628 | 0.039628 | 0.039628 | 0.98393 | -0.30813 | 0.98427 | -0.30133 | 10.8868
41 | -0.020679 | -0.0051857 | 0.020681 | 0.0051874 | 2.7194e-06 | 1.6456e-06 | 0.031223 | 0.031223 | 0.031223 | 0.98554 | -0.27708 | 0.98568 | -0.27432 | 8.5778
42 | 0.0065223 | 0.0016346 | -0.0065222 | -0.0016345 | 1.1028e-07 | 3.1404e-08 | 0.0098139 | 0.0098139 | 0.0098139 | 0.98893 | -0.2118 | 0.98891 | -0.21215 | 2.6961
43 | -0.038364 | -0.009628 | 0.038392 | 0.0096459 | 2.8344e-05 | 1.7848e-05 | 0.057713 | 0.057713 | 0.057713 | 0.98921 | -0.20629 | 0.99001 | -0.19081 | 15.8552
44 | 0.00213 | 0.00053376 | -0.00213 | -0.00053382 | 2.3619e-08 | -6.3551e-08 | 0.003205 | 0.003205 | 0.003205 | 0.98891 | -0.21215 | 0.9889 | -0.21239 | 0.8805
45 | 0.024625 | 0.0061793 | -0.024617 | -0.0061739 | 8.6861e-06 | 5.3418e-06 | 0.037015 | 0.037016 | 0.037016 | 0.99001 | -0.19081 | 0.98963 | -0.19821 | 10.1691
46 | -0.063018 | -0.015825 | 0.063089 | 0.015871 | 7.138e-05 | 4.541e-05 | 0.094728 | 0.094728 | 0.094728 | 0.99001 | -0.19081 | 0.99124 | -0.1671 | 26.0243
47 | 0.022667 | 0.0056853 | -0.022657 | -0.0056793 | 9.7115e-06 | 5.9291e-06 | 0.034084 | 0.034084 | 0.034084 | 0.98963 | -0.19821 | 0.98917 | -0.20721 | 9.3637
48 | -0.065867 | -0.016567 | 0.065901 | 0.016588 | 3.3697e-05 | 2.1448e-05 | 0.098899 | 0.098899 | 0.098899 | 0.99124 | -0.1671 | 0.99179 | -0.1564 | 27.1701
49 | -0.026571 | -0.0066678 | 0.026581 | 0.0066742 | 1.0456e-05 | 6.4707e-06 | 0.040092 | 0.040092 | 0.040092 | 0.98625 | -0.26314 | 0.98668 | -0.25489 | 11.0143
50 | 0.022672 | 0.0056905 | -0.022659 | -0.0056831 | 1.2088e-05 | 7.3848e-06 | 0.034209 | 0.034209 | 0.034209 | 0.98625 | -0.26314 | 0.98568 | -0.27432 | 9.3981
51 | -0.028705 | -0.0072065 | 0.028719 | 0.0072154 | 1.4348e-05 | 8.922e-06 | 0.043295 | 0.043295 | 0.043295 | 0.98668 | -0.25489 | 0.98721 | -0.24442 | 11.8941
52 | 0.093821 | 0.023788 | -0.093803 | -0.023777 | 1.7846e-05 | 1.1148e-05 | 0.14151 | 0.14151 | 0.14151 | 0.98721 | -0.24442 | 0.98701 | -0.24838 | 12.9591
53 | -0.12254 | -0.031003 | 0.12271 | 0.03111 | 0.00016962 | 0.00010703 | 0.18481 | 0.18481 | 0.18481 | 0.98721 | -0.24442 | 0.98871 | -0.21561 | 16.9238
54 | 0.093803 | 0.023777 | -0.093767 | -0.023754 | 3.5836e-05 | 2.2386e-05 | 0.14151 | 0.14151 | 0.14151 | 0.98701 | -0.24838 | 0.9866 | -0.25633 | 12.9591
55 | -0.12566 | -0.031849 | 0.12574 | 0.0319 | 8.2231e-05 | 5.192e-05 | 0.18924 | 0.18924 | 0.18924 | 0.98871 | -0.21561 | 0.98941 | -0.20201 | 17.3296
56 | 0.091907 | 0.023288 | -0.091872 | -0.023267 | 3.482e-05 | 2.1731e-05 | 0.13871 | 0.13871 | 0.13871 | 0.9866 | -0.25633 | 0.98619 | -0.26422 | 12.7022
57 | -0.18003 | -0.045702 | 0.18043 | 0.045954 | 0.00039598 | 0.00025176 | 0.27096 | 0.27096 | 0.27096 | 0.98941 | -0.20201 | 0.99179 | -0.1564 | 24.8134
58 | 0.054293 | 0.013802 | -0.054124 | -0.013694 | 0.00016911 | 0.00010736 | 0.081723 | 0.081724 | 0.081724 | 0.98941 | -0.20201 | 0.98605 | -0.26689 | 22.4515
59 | 0.063765 | 0.016155 | -0.063677 | -0.016099 | 8.7959e-05 | 5.5974e-05 | 0.096462 | 0.096462 | 0.096462 | 0.98427 | -0.30133 | 0.98279 | -0.33009 | 26.5005
60 | -0.089976 | -0.02273 | 0.090136 | 0.022832 | 0.00016036 | 0.00010145 | 0.13609 | 0.13609 | 0.13609 | 0.98427 | -0.30133 | 0.98619 | -0.26422 | 18.6936
61 | 0.063677 | 0.016099 | -0.063492 | -0.015981 | 0.00018483 | 0.00011762 | 0.096462 | 0.096462 | 0.096462 | 0.98279 | -0.33009 | 0.97968 | -0.3908 | 26.5006
62 | 0.014434 | 0.0036181 | -0.014432 | -0.0036171 | 1.7907e-06 | 1.019e-06 | 0.021836 | 0.021836 | 0.021836 | 0.98361 | -0.31434 | 0.98347 | -0.31694 | 5.9989
63 | 0.048796 | 0.012296 | -0.048752 | -0.012269 | 4.3367e-05 | 2.749e-05 | 0.074146 | 0.074147 | 0.074147 | 0.97958 | -0.39278 | 0.97862 | -0.41138 | 20.3699
64 | -0.048796 | -0.012296 | 0.0488 | 0.012299 | 4.6204e-06 | 2.9289e-06 | 0.074146 | 0.074146 | 0.074146 | 0.97958 | -0.39278 | 0.97968 | -0.3908 | 20.3699
65 | 0.0094728 | 0.002374 | -0.0094701 | -0.0023727 | 2.6612e-06 | 1.2735e-06 | 0.014403 | 0.014404 | 0.014404 | 0.97862 | -0.41138 | 0.97832 | -0.41728 | 3.957
66 | 0.039279 | 0.0098948 | -0.03922 | -0.0098572 | 5.9679e-05 | 3.7636e-05 | 0.059743 | 0.059743 | 0.059743 | 0.97862 | -0.41138 | 0.977 | -0.4432 | 16.413
67 | -0.24633 | -0.062542 | 0.24669 | 0.062771 | 0.00035882 | 0.00022883 | 0.36986 | 0.36986 | 0.36986 | 0.99179 | -0.1564 | 0.99337 | -0.12617 | 33.87
68 | 0.052308 | 0.013239 | -0.052299 | -0.013234 | 8.4227e-06 | 5.3446e-06 | 0.078982 | 0.078982 | 0.078982 | 0.98605 | -0.26689 | 0.98588 | -0.27025 | 21.6985
69 | 0.011079 | 0.0027767 | -0.011078 | -0.0027765 | 2.597e-07 | 1.3493e-07 | 0.016762 | 0.016762 | 0.016762 | 0.98347 | -0.31694 | 0.98345 | -0.31744 | 4.605
70 | 0.0033182 | 0.0008309 | -0.0033178 | -0.00083119 | 4.2779e-07 | -2.8854e-07 | 0.0050467 | 0.0050469 | 0.0050469 | 0.97832 | -0.41728 | 0.97819 | -0.41998 | 1.3865
71 | 0.019341 | 0.0048752 | -0.019322 | -0.0048635 | 1.9501e-05 | 1.1732e-05 | 0.029468 | 0.029468 | 0.029468 | 0.977 | -0.4432 | 0.97593 | -0.46429 | 8.0956
72 | 0.0069122 | 0.0017323 | -0.0069108 | -0.0017319 | 1.3677e-06 | 4.3501e-07 | 0.010354 | 0.010354 | 0.010354 | 0.99337 | -0.12617 | 0.99315 | -0.13033 | 2.8446
73 | -0.2536 | -0.064503 | 0.25367 | 0.06455 | 7.3634e-05 | 4.6967e-05 | 0.38021 | 0.38021 | 0.38021 | 0.99337 | -0.12617 | 0.99368 | -0.12015 | 34.8182
74 | 0.050533 | 0.012791 | -0.050486 | -0.012761 | 4.6742e-05 | 2.9642e-05 | 0.076316 | 0.076316 | 0.076316 | 0.98588 | -0.27025 | 0.98488 | -0.28954 | 20.966
75 | 0.0053286 | 0.0013353 | -0.0053285 | -0.0013353 | 1.1608e-07 | 1.1449e-08 | 0.0079836 | 0.0079837 | 0.0079837 | 0.99315 | -0.13033 | 0.99313 | -0.13078 | 2.1933
76 | -0.25766 | -0.06555 | 0.25781 | 0.065644 | 0.00014728 | 9.3953e-05 | 0.38619 | 0.38619 | 0.38619 | 0.99368 | -0.12015 | 0.9943 | -0.1083 | 35.3653
77 | 0.048657 | 0.012303 | -0.048646 | -0.012296 | 1.0942e-05 | 6.9343e-06 | 0.073553 | 0.073553 | 0.073553 | 0.98488 | -0.28954 | 0.98464 | -0.29423 | 20.2069
78 | 0.0036774 | 0.00092155 | -0.0036774 | -0.00092157 | 5.6624e-08 | -2.8117e-08 | 0.0055099 | 0.0055099 | 0.0055099 | 0.99313 | -0.13078 | 0.99311 | -0.13111 | 1.5137
79 | -0.25977 | -0.066136 | 0.25981 | 0.066162 | 4.1997e-05 | 2.6792e-05 | 0.38912 | 0.38912 | 0.38912 | 0.9943 | -0.1083 | 0.99448 | -0.10494 | 35.634
80 | 0.046655 | 0.011797 | -0.046645 | -0.01179 | 1.0071e-05 | 6.3769e-06 | 0.070544 | 0.070544 | 0.070544 | 0.98464 | -0.29423 | 0.98441 | -0.29873 | 19.3801
81 | 0.015362 | 0.003851 | -0.015361 | -0.0038506 | 7.1438e-07 | 4.1142e-07 | 0.02311 | 0.02311 | 0.02311 | 0.98917 | -0.20721 | 0.98912 | -0.20818 | 6.3488
82 | 0.013328 | 0.0033409 | -0.013326 | -0.0033397 | 2.1667e-06 | 1.2022e-06 | 0.02005 | 0.02005 | 0.02005 | 0.98912 | -0.20818 | 0.98894 | -0.21159 | 5.5083
83 | 0.0019966 | 0.00050033 | -0.0019966 | -0.00050039 | 1.8306e-08 | -5.8861e-08 | 0.0029916 | 0.0029916 | 0.0029916 | 0.99311 | -0.13111 | 0.9931 | -0.1313 | 0.82187
84 | -0.26145 | -0.066574 | 0.2617 | 0.06673 | 0.00024436 | 0.00015589 | 0.39158 | 0.39158 | 0.39158 | 0.99448 | -0.10494 | 0.99549 | -0.085583 | 35.8589
85 | 0.0060609 | 0.0015189 | -0.0060606 | -0.0015189 | 2.8004e-07 | 6.4021e-08 | 0.0091195 | 0.0091196 | 0.0091196 | 0.98894 | -0.21159 | 0.98889 | -0.21256 | 2.5054
86 | 0.0072647 | 0.0018208 | -0.007264 | -0.0018205 | 6.1611e-07 | 2.179e-07 | 0.010931 | 0.010931 | 0.010931 | 0.98894 | -0.21159 | 0.98885 | -0.21337 | 3.003
87 | 0.14552 | 0.036863 | -0.14543 | -0.036807 | 8.7578e-05 | 5.5473e-05 | 0.21765 | 0.21765 | 0.21765 | 0.99549 | -0.085583 | 0.99484 | -0.09812 | 19.9315
88 | -0.40722 | -0.10359 | 0.40802 | 0.10411 | 0.00080777 | 0.00051629 | 0.60923 | 0.60923 | 0.60923 | 0.99549 | -0.085583 | 0.99765 | -0.044509 | 55.7904
89 | 0.14404 | 0.03646 | -0.14404 | -0.036459 | 1.2413e-06 | 7.8611e-07 | 0.21558 | 0.21558 | 0.21558 | 0.99484 | -0.09812 | 0.99483 | -0.0983 | 19.7415
90 | -0.4092 | -0.1044 | 0.41008 | 0.10497 | 0.00088181 | 0.00056361 | 0.61099 | 0.61099 | 0.61099 | 0.99765 | -0.044509 | 1 | 0 | 55.9513
91 | 0.14262 | 0.036104 | -0.14241 | -0.03597 | 0.00021034 | 0.00013398 | 0.21346 | 0.21346 | 0.21346 | 0.99483 | -0.0983 | 0.99323 | -0.12907 | 29.3209
92 | 0.0058674 | 0.0014702 | -0.0058673 | -0.0014702 | 1.3592e-07 | 2.4609e-08 | 0.0087307 | 0.0087307 | 0.0087307 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.00048636 | 2.3986
93 | 0.0071205 | 0.0017846 | -0.0071199 | -0.0017844 | 5.9361e-07 | 1.9494e-07 | 0.010595 | 0.010595 | 0.010595 | 1 | 0 | 0.99991 | -0.00175 | 2.9108
94 | 0.0040821 | 0.001023 | -0.004082 | -0.001023 | 1.2582e-07 | -3.3558e-08 | 0.0061425 | 0.0061425 | 0.0061425 | 0.98889 | -0.21256 | 0.98886 | -0.21321 | 1.6875
95 | 0.0020742 | 0.00051984 | -0.0020742 | -0.00051985 | 1.3352e-09 | -3.8324e-09 | 0.0031212 | 0.0031212 | 0.0031212 | 0.98886 | -0.21321 | 0.98886 | -0.21322 | 0.85748
96 | -0.0040707 | -0.0010202 | 0.0040707 | 0.0010202 | 4.7779e-09 | -1.4962e-09 | 0.0060578 | 0.0060578 | 0.0060578 | 0.9999 | -0.001844 | 0.99991 | -0.0018193 | 1.6642
97 | 0.0028637 | 0.00071771 | -0.0028637 | -0.00071771 | 1.4003e-09 | -1.8006e-09 | 0.0042616 | 0.0042616 | 0.0042616 | 0.9999 | -0.001844 | 0.9999 | -0.0018542 | 1.1708
98 | -0.0059485 | -0.0014908 | 0.0059486 | 0.0014908 | 1.9634e-08 | 3.8019e-09 | 0.0088524 | 0.0088524 | 0.0088524 | 0.99991 | -0.0018193 | 0.99991 | -0.00175 | 2.432
99 | 0.0015387 | 0.00038563 | -0.0015387 | -0.00038563 | 3.4705e-10 | -2.0941e-09 | 0.0022898 | 0.0022898 | 0.0022898 | 0.9999 | -0.0018542 | 0.9999 | -0.001859 | 0.62907
100 | 0.0042687 | 0.0010695 | -0.0042686 | -0.0010695 | 6.7945e-08 | -1.5426e-08 | 0.0063519 | 0.006352 | 0.006352 | 0.99997 | -0.00048636 | 0.99996 | -0.00082055 | 1.745
101 | -0.0015445 | -0.00038708 | 0.0015445 | 0.00038708 | 2.5988e-10 | -1.4739e-09 | 0.0023231 | 0.0023231 | 0.0023231 | 0.98928 | -0.20536 | 0.98928 | -0.20536 | 0.63822
102 | -0.0028766 | -0.00072094 | 0.0028766 | 0.00072094 | 4.5614e-10 | -5.4163e-10 | 0.0043268 | 0.0043268 | 0.0043268 | 0.98928 | -0.20536 | 0.98928 | -0.20535 | 1.1887
103 | 0.0025699 | 0.0006438 | -0.0025698 | -0.000644 | 1.1382e-07 | -1.9941e-07 | 0.0038241 | 0.0038242 | 0.0038242 | 0.99996 | -0.00082055 | 0.99991 | -0.0017504 | 1.0506
104 | -0.0041756 | -0.0010465 | 0.0041756 | 0.0010465 | 8.2076e-09 | -1.871e-09 | 0.0062807 | 0.0062807 | 0.0062807 | 0.98928 | -0.20535 | 0.98928 | -0.20531 | 1.7255
105 | 0.036543 | 0.0091677 | -0.036534 | -0.0091621 | 8.8296e-06 | 5.5514e-06 | 0.055033 | 0.055033 | 0.055033 | 0.98813 | -0.22771 | 0.98787 | -0.23278 | 15.1191
106 | -0.038487 | -0.0096548 | 0.0385 | 0.0096633 | 1.3393e-05 | 8.4353e-06 | 0.057961 | 0.05796 | 0.057961 | 0.98813 | -0.22771 | 0.98851 | -0.22041 | 15.9232
107 | 0.026891 | 0.0067452 | -0.026887 | -0.0067427 | 3.9871e-06 | 2.4688e-06 | 0.040507 | 0.040507 | 0.040507 | 0.98787 | -0.23278 | 0.98771 | -0.23589 | 11.1283
108 | -0.039832 | -0.0099971 | 0.039833 | 0.0099973 | 2.5091e-07 | 1.582e-07 | 0.059966 | 0.059966 | 0.059966 | 0.98851 | -0.22041 | 0.98851 | -0.22028 | 16.4741
109 | 0.024983 | 0.0062655 | -0.02498 | -0.0062639 | 2.5032e-06 | 1.5417e-06 | 0.037639 | 0.037639 | 0.037639 | 0.98771 | -0.23589 | 0.9876 | -0.23799 | 10.3403
110 | -0.041125 | -0.010321 | 0.041144 | 0.010333 | 1.8545e-05 | 1.1704e-05 | 0.061912 | 0.061911 | 0.061912 | 0.98851 | -0.22028 | 0.989 | -0.21083 | 17.0087
111 | 0.023655 | 0.0059319 | -0.023653 | -0.0059304 | 2.3824e-06 | 1.4608e-06 | 0.035642 | 0.035642 | 0.035642 | 0.9876 | -0.23799 | 0.98749 | -0.2401 | 9.7918
112 | 0.0013171 | 0.00032997 | -0.0013171 | -0.00033009 | 1.5657e-08 | -1.2641e-07 | 0.0019816 | 0.0019817 | 0.0019817 | 0.989 | -0.21083 | 0.98899 | -0.21108 | 0.54442
113 | 0.01857 | 0.0046558 | -0.018566 | -0.0046538 | 3.39e-06 | 2.021e-06 | 0.02794 | 0.02794 | 0.02794 | 0.989 | -0.21083 | 0.9888 | -0.21466 | 7.6758
114 | -0.061031 | -0.015319 | 0.061092 | 0.015358 | 6.1259e-05 | 3.8957e-05 | 0.091833 | 0.091833 | 0.091833 | 0.989 | -0.21083 | 0.99008 | -0.1898 | 25.2289
115 | 0.022174 | 0.0055599 | -0.022172 | -0.0055586 | 2.1196e-06 | 1.2918e-06 | 0.033414 | 0.033414 | 0.033414 | 0.98749 | -0.2401 | 0.98739 | -0.24211 | 9.1798
116 | 0.01716 | 0.0043013 | -0.017159 | -0.0043007 | 1.0724e-06 | 6.3136e-07 | 0.025824 | 0.025824 | 0.025824 | 0.9888 | -0.21466 | 0.98873 | -0.21597 | 7.0944
117 | -0.06314 | -0.015871 | 0.063142 | 0.015872 | 2.0625e-06 | 1.3121e-06 | 0.094911 | 0.094911 | 0.094911 | 0.99008 | -0.1898 | 0.99012 | -0.18912 | 26.0745
118 | 0.020812 | 0.0052176 | -0.02081 | -0.0052165 | 1.84e-06 | 1.1138e-06 | 0.031364 | 0.031364 | 0.031364 | 0.98739 | -0.24211 | 0.98729 | -0.24396 | 8.6165
119 | 0.015789 | 0.0039574 | -0.015789 | -0.0039573 | 1.8985e-07 | 1.1e-07 | 0.023763 | 0.023763 | 0.023763 | 0.98873 | -0.21597 | 0.98872 | -0.21622 | 6.5282
120 | -0.065019 | -0.016343 | 0.065021 | 0.016344 | 2.1524e-06 | 1.3698e-06 | 0.097732 | 0.097732 | 0.097732 | 0.99012 | -0.18912 | 0.99015 | -0.18843 | 26.8493
121 | 0.056313 | 0.014151 | -0.056306 | -0.014146 | 7.3716e-06 | 4.6828e-06 | 0.084791 | 0.084791 | 0.084791 | 0.9884 | -0.22235 | 0.98826 | -0.22509 | 23.2942
122 | -0.05798 | -0.014568 | 0.058031 | 0.014601 | 5.1525e-05 | 3.2745e-05 | 0.0873 | 0.0873 | 0.0873 | 0.9884 | -0.22235 | 0.98936 | -0.20375 | 23.9836
123 | 0.054636 | 0.013727 | -0.054631 | -0.013724 | 5.719e-06 | 3.6313e-06 | 0.082278 | 0.082278 | 0.082278 | 0.98826 | -0.22509 | 0.98815 | -0.22728 | 22.6038
124 | 0.0057859 | 0.0014501 | -0.0057855 | -0.00145 | 4.3149e-07 | 8.1048e-08 | 0.0087021 | 0.0087022 | 0.0087022 | 0.98936 | -0.20375 | 0.98928 | -0.20531 | 2.3907
125 | 0.0040706 | 0.0010201 | -0.0040704 | -0.0010201 | 2.0369e-07 | -5.5723e-08 | 0.0061222 | 0.0061223 | 0.0061223 | 0.98936 | -0.20375 | 0.98931 | -0.2048 | 1.682
126 | -0.067888 | -0.017071 | 0.067968 | 0.017122 | 8.0291e-05 | 5.1122e-05 | 0.10212 | 0.10212 | 0.10212 | 0.98936 | -0.20375 | 0.99064 | -0.17902 | 28.0562
127 | 0.053307 | 0.013392 | -0.053301 | -0.013388 | 6.3048e-06 | 4.0017e-06 | 0.080285 | 0.080285 | 0.080285 | 0.98815 | -0.22728 | 0.98802 | -0.22976 | 22.0563
128 | 0.0028684 | 0.00071889 | -0.0028684 | -0.00071889 | 3.7733e-10 | -4.5513e-10 | 0.0043144 | 0.0043144 | 0.0043144 | 0.98931 | -0.2048 | 0.98931 | -0.2048 | 1.1853
129 | -0.069453 | -0.017494 | 0.069507 | 0.017529 | 5.4176e-05 | 3.4501e-05 | 0.10436 | 0.10436 | 0.10436 | 0.99064 | -0.17902 | 0.99148 | -0.16272 | 28.6691
130 | 0.051894 | 0.013035 | -0.051889 | -0.013033 | 4.7097e-06 | 2.9879e-06 | 0.078165 | 0.078165 | 0.078165 | 0.98802 | -0.22976 | 0.98792 | -0.23166 | 21.474
131 | 0.0014556 | 0.00036482 | -0.0014556 | -0.00036482 | 9.2831e-11 | -5.9643e-10 | 0.0021894 | 0.0021894 | 0.0021894 | 0.98931 | -0.2048 | 0.98931 | -0.2048 | 0.60149
132 | 0.070176 | 0.017669 | -0.070109 | -0.017626 | 6.6847e-05 | 4.2575e-05 | 0.10535 | 0.10535 | 0.10535 | 0.99148 | -0.16272 | 0.99045 | -0.18267 | 28.9419
133 | -0.13968 | -0.035198 | 0.13991 | 0.035342 | 0.00022524 | 0.00014398 | 0.2097 | 0.2097 | 0.2097 | 0.99148 | -0.16272 | 0.99323 | -0.12907 | 57.6109
134 | 0.050429 | 0.012667 | -0.050423 | -0.012663 | 5.9426e-06 | 3.7681e-06 | 0.075967 | 0.075967 | 0.075967 | 0.98792 | -0.23166 | 0.9878 | -0.23413 | 20.87
135 | 0.068575 | 0.017242 | -0.068573 | -0.017241 | 1.7768e-06 | 1.1314e-06 | 0.10304 | 0.10304 | 0.10304 | 0.99045 | -0.18267 | 0.99042 | -0.18321 | 28.3088
136 | 0.048791 | 0.012254 | -0.048787 | -0.012251 | 4.2714e-06 | 2.7067e-06 | 0.073508 | 0.073508 | 0.073508 | 0.9878 | -0.23413 | 0.9877 | -0.23597 | 20.1946
137 | 0.067014 | 0.01685 | -0.066997 | -0.016839 | 1.6695e-05 | 1.0628e-05 | 0.1007 | 0.1007 | 0.1007 | 0.99042 | -0.18321 | 0.99015 | -0.18843 | 27.6652
138 | 0.044737 | 0.011312 | -0.044728 | -0.011307 | 9.0729e-06 | 5.7395e-06 | 0.06766 | 0.06766 | 0.06766 | 0.98441 | -0.29873 | 0.98419 | -0.30296 | 18.5879
139 | 0.042781 | 0.010819 | -0.042728 | -0.010785 | 5.2742e-05 | 3.3329e-05 | 0.064716 | 0.064716 | 0.064716 | 0.98419 | -0.30296 | 0.98286 | -0.32869 | 17.7792
140 | 0.0012433 | 0.00031155 | -0.0012433 | -0.0003116 | 4.9303e-09 | -4.7221e-08 | 0.0018502 | 0.0018502 | 0.0018502 | 0.99991 | -0.0017504 | 0.9999 | -0.0018337 | 0.5083
141 | 0.010985 | 0.0027532 | -0.010984 | -0.0027528 | 7.2009e-07 | 3.7148e-07 | 0.016565 | 0.016565 | 0.016565 | 0.98674 | -0.25459 | 0.98667 | -0.25597 | 4.5508
142 | -0.012606 | -0.0031595 | 0.012607 | 0.0031601 | 1.0181e-06 | 5.5558e-07 | 0.01901 | 0.01901 | 0.01901 | 0.98674 | -0.25459 | 0.98683 | -0.25289 | 5.2226
143 | 0.009322 | 0.0023363 | -0.0093217 | -0.0023361 | 3.2468e-07 | 1.5185e-07 | 0.014059 | 0.014059 | 0.014059 | 0.98667 | -0.25597 | 0.98664 | -0.2567 | 3.8623
144 | 0.028498 | 0.007152 | -0.028486 | -0.0071444 | 1.2141e-05 | 7.5464e-06 | 0.042975 | 0.042975 | 0.042975 | 0.98683 | -0.25289 | 0.98637 | -0.26183 | 11.8063
145 | -0.044029 | -0.011045 | 0.04405 | 0.011058 | 2.1257e-05 | 1.344e-05 | 0.066393 | 0.066393 | 0.066393 | 0.98683 | -0.25289 | 0.98735 | -0.24277 | 18.2398
146 | 0.0077329 | 0.001938 | -0.0077329 | -0.0019379 | 3.1678e-08 | 1.2342e-08 | 0.011663 | 0.011663 | 0.011663 | 0.98664 | -0.2567 | 0.98663 | -0.25678 | 3.204
147 | 0.026982 | 0.0067676 | -0.026982 | -0.0067676 | 5.2422e-08 | 3.2473e-08 | 0.040707 | 0.040707 | 0.040707 | 0.98637 | -0.26183 | 0.98637 | -0.26187 | 11.1832
148 | -0.045774 | -0.01149 | 0.045783 | 0.011496 | 9.3481e-06 | 5.9158e-06 | 0.068992 | 0.068992 | 0.068992 | 0.98735 | -0.24277 | 0.98757 | -0.23849 | 18.9537
149 | 0.0060857 | 0.0015251 | -0.0060855 | -0.0015251 | 1.3482e-07 | 3.1783e-08 | 0.0091783 | 0.0091783 | 0.0091783 | 0.98663 | -0.25678 | 0.98661 | -0.25725 | 2.5215
150 | 0.025293 | 0.0063441 | -0.025293 | -0.006344 | 1.5438e-07 | 9.5193e-08 | 0.038158 | 0.038158 | 0.038158 | 0.98637 | -0.26187 | 0.98636 | -0.262 | 10.483
151 | -0.047374 | -0.011895 | 0.04738 | 0.011898 | 5.7004e-06 | 3.6101e-06 | 0.071388 | 0.071388 | 0.071388 | 0.98757 | -0.23849 | 0.9877 | -0.23597 | 19.6121
152 | 0.0046833 | 0.0011736 | -0.0046833 | -0.0011736 | 1.0809e-08 | -4.6004e-10 | 0.0070633 | 0.0070633 | 0.0070633 | 0.98661 | -0.25725 | 0.98661 | -0.2573 | 1.9405
153 | 0.023648 | 0.0059319 | -0.023648 | -0.0059315 | 6.8729e-07 | 4.2149e-07 | 0.035678 | 0.035678 | 0.035678 | 0.98636 | -0.262 | 0.98633 | -0.26261 | 9.8015
154 | 0.0031259 | 0.00078331 | -0.0031258 | -0.00078335 | 3.5887e-08 | -3.2016e-08 | 0.0047145 | 0.0047145 | 0.0047145 | 0.98661 | -0.2573 | 0.98659 | -0.25754 | 1.2952
155 | 0.021958 | 0.0055079 | -0.021951 | -0.0055041 | 6.2638e-06 | 3.8146e-06 | 0.033128 | 0.033128 | 0.033128 | 0.98633 | -0.26261 | 0.98602 | -0.2686 | 9.101
156 | 0.020308 | 0.0050923 | -0.020307 | -0.0050917 | 9.4251e-07 | 5.6908e-07 | 0.030648 | 0.030648 | 0.030648 | 0.98602 | -0.2686 | 0.98597 | -0.26957 | 8.4197
157 | 0.0016433 | 0.00041182 | -0.0016433 | -0.00041185 | 6.5225e-09 | -3.19e-08 | 0.0024799 | 0.0024799 | 0.0024799 | 0.98602 | -0.2686 | 0.98602 | -0.26868 | 0.68129
158 | 0.018935 | 0.0047477 | -0.018933 | -0.0047469 | 1.346e-06 | 8.0538e-07 | 0.028577 | 0.028577 | 0.028577 | 0.98597 | -0.26957 | 0.9859 | -0.27106 | 7.8507
159 | 0.017586 | 0.0044093 | -0.017585 | -0.0044085 | 1.3196e-06 | 7.8084e-07 | 0.026543 | 0.026543 | 0.026543 | 0.9859 | -0.27106 | 0.98582 | -0.27264 | 7.2921
160 | 0.015779 | 0.0039558 | -0.015777 | -0.0039552 | 1.1338e-06 | 6.5766e-07 | 0.023817 | 0.023817 | 0.023817 | 0.98582 | -0.27264 | 0.98574 | -0.27414 | 6.5431
161 | 0.014244 | 0.0035708 | -0.014242 | -0.0035696 | 2.1172e-06 | 1.1993e-06 | 0.021502 | 0.021502 | 0.021502 | 0.98574 | -0.27414 | 0.98558 | -0.27726 | 5.9072
162 | 0.0019715 | 0.00049378 | -0.0019714 | -0.00049407 | 9.5251e-08 | -2.9355e-07 | 0.0029989 | 0.002999 | 0.002999 | 0.97819 | -0.41998 | 0.97814 | -0.421 | 0.8239
163 | 0.0075857 | 0.0019012 | -0.0075854 | -0.0019011 | 3.0806e-07 | 1.1804e-07 | 0.011478 | 0.011478 | 0.011478 | 0.98345 | -0.31744 | 0.98341 | -0.31829 | 3.1532
164 | 0.019372 | 0.0048562 | -0.01937 | -0.0048552 | 1.5496e-06 | 9.2974e-07 | 0.029197 | 0.029197 | 0.029197 | 0.98729 | -0.24396 | 0.98721 | -0.24564 | 8.0212
165 | 0.014479 | 0.0036289 | -0.014478 | -0.0036285 | 7.1244e-07 | 4.0465e-07 | 0.02179 | 0.02179 | 0.02179 | 0.98872 | -0.21622 | 0.98867 | -0.21726 | 5.9863
166 | 0.013185 | 0.0033045 | -0.013185 | -0.0033044 | 1.2425e-07 | 6.8733e-08 | 0.019845 | 0.019845 | 0.019845 | 0.98867 | -0.21726 | 0.98866 | -0.21745 | 5.4518
167 | 0.01809 | 0.0045343 | -0.018088 | -0.0045335 | 1.319e-06 | 7.8368e-07 | 0.027267 | 0.027267 | 0.027267 | 0.98721 | -0.24564 | 0.98713 | -0.24717 | 7.4909
168 | 0.0093149 | 0.0023346 | -0.0093145 | -0.0023344 | 3.7289e-07 | 1.7418e-07 | 0.014041 | 0.014041 | 0.014041 | 0.98713 | -0.24717 | 0.98709 | -0.24801 | 3.8575
169 | -0.0012614 | -0.00031612 | 0.0012614 | 0.00031599 | 1.5726e-08 | -1.3905e-07 | 0.0018988 | 0.0018987 | 0.0018988 | 0.98849 | -0.22071 | 0.9885 | -0.22045 | 0.52164
170 | -0.0012614 | -0.00031599 | 0.0012614 | 0.00031584 | 1.6358e-08 | -1.4465e-07 | 0.0018987 | 0.0018987 | 0.0018987 | 0.9885 | -0.22045 | 0.98852 | -0.22018 | 0.52162
171 | -0.0024452 | -0.00061254 | 0.0024452 | 0.00061253 | 2.4615e-09 | -4.636e-09 | 0.0036807 | 0.0036807 | 0.0036807 | 0.98852 | -0.22018 | 0.98852 | -0.22016 | 1.0112
172 | -0.0038332 | -0.00096039 | 0.0038332 | 0.00096037 | 5.4069e-08 | -2.0917e-08 | 0.00577 | 0.00577 | 0.00577 | 0.98852 | -0.22016 | 0.98853 | -0.21986 | 1.5852
173 | 0.011957 | 0.0029967 | -0.011957 | -0.0029965 | 4.7807e-07 | 2.5549e-07 | 0.017997 | 0.017997 | 0.017997 | 0.98866 | -0.21745 | 0.98862 | -0.21829 | 4.9442
174 | 0.010652 | 0.0026693 | -0.010652 | -0.0026693 | 8.1055e-08 | 4.1093e-08 | 0.016032 | 0.016032 | 0.016032 | 0.98862 | -0.21829 | 0.98861 | -0.21845 | 4.4045
175 | 0.0093749 | 0.0023493 | -0.0093745 | -0.0023492 | 3.2167e-07 | 1.5063e-07 | 0.014111 | 0.014111 | 0.014111 | 0.98861 | -0.21845 | 0.98857 | -0.21917 | 3.8766
176 | 0.0078802 | 0.0019746 | -0.0078802 | -0.0019746 | 3.8772e-08 | 1.5392e-08 | 0.011861 | 0.011861 | 0.011861 | 0.98857 | -0.21917 | 0.98856 | -0.21928 | 3.2586
177 | 0.0065124 | 0.0016318 | -0.0065123 | -0.0016318 | 1.6135e-07 | 4.5859e-08 | 0.0098026 | 0.0098026 | 0.0098026 | 0.98856 | -0.21928 | 0.98854 | -0.2198 | 2.693
178 | 0.0051727 | 0.0012961 | -0.0051727 | -0.0012961 | 1.5612e-08 | 1.1877e-09 | 0.0077861 | 0.0077861 | 0.0077861 | 0.98854 | -0.2198 | 0.98853 | -0.21986 | 2.139
179 | 0.001524 | 0.00038188 | -0.001524 | -0.00038194 | 1.0058e-08 | -5.8389e-08 | 0.0022985 | 0.0022985 | 0.0022985 | 0.98659 | -0.25754 | 0.98659 | -0.25768 | 0.63146
180 | 0.012401 | 0.0031084 | -0.012401 | -0.003108 | 7.1234e-07 | 3.8685e-07 | 0.018723 | 0.018723 | 0.018723 | 0.98558 | -0.27726 | 0.98552 | -0.27847 | 5.1438
181 | 0.010692 | 0.0026797 | -0.010691 | -0.0026795 | 4.2754e-07 | 2.1788e-07 | 0.016143 | 0.016143 | 0.016143 | 0.98552 | -0.27847 | 0.98548 | -0.27931 | 4.4349
182 | 0.0038319 | 0.00096034 | -0.0038319 | -0.00096035 | 3.2625e-08 | -1.1953e-08 | 0.0057981 | 0.0057981 | 0.0057981 | 0.98341 | -0.31829 | 0.9834 | -0.31847 | 1.5929

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.42472 | 0.10822

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.011434 | 0.0028656
1 | 0.0013318 | 0.00033378
2 | 0.001441 | 0.00036115
3 | 0.015661 | 0.003925
4 | 0.010707 | 0.0026834
5 | 0.00088198 | 0.00022105
6 | 0.0056626 | 0.0014192
7 | 0.001306 | 0.00032732
8 | 0.00061876 | 0.00015508
9 | 0.0036541 | 0.0009158
10 | 0.0025703 | 0.00064419
11 | 0.0028705 | 0.00071942
12 | 0.0025606 | 0.00064175
13 | 0.0024496 | 0.00061392
14 | 0.0010581 | 0.00026519
15 | 0.0040343 | 0.0010111
16 | 0.0021905 | 0.000549
17 | 0.0014218 | 0.00035633
18 | 0.0057951 | 0.0014524
19 | 0.0037842 | 0.0009484
20 | 0.0014319 | 0.00035886
21 | 0.0015775 | 0.00039535
22 | 0.001068 | 0.00026766
23 | 0.0015766 | 0.00039514
24 | 0.0021462 | 0.00053789
25 | 0.006533 | 0.0016373
26 | 0.0074636 | 0.0018705
27 | 0.0056503 | 0.0014161
28 | 0.0021136 | 0.00052973
29 | 0.0021767 | 0.00054554
30 | 0.0020268 | 0.00050797
31 | 0.0043922 | 0.0011008
32 | 0.00213 | 0.00053382
33 | 0.0019498 | 0.00048867
34 | 0.0027784 | 0.00069634
35 | 0.0038994 | 0.00097728
36 | 0.0021236 | 0.00053222
37 | 0.001978 | 0.00049573
38 | 0.0029453 | 0.00073816
39 | 0.00186 | 0.00046616
40 | 0.0017359 | 0.00043505
41 | 0.0042977 | 0.0010771
42 | 0.014692 | 0.0036822
43 | 0.0018165 | 0.00045525
44 | 0.0033534 | 0.00084045
45 | 0.0061519 | 0.0015418
46 | 0.019878 | 0.004982
47 | 0.0017666 | 0.00044276
48 | 0.0015822 | 0.00039654
49 | 0.0039895 | 0.00099985
50 | 0.0018288 | 0.00045833
51 | 0.001651 | 0.00041379
52 | 0.0019612 | 0.00049151
53 | 0.0019914 | 0.0004991
54 | 0.0072951 | 0.0018283
55 | 0.0020337 | 0.00050969
56 | 0.0016808 | 0.00042124
57 | 0.0016415 | 0.00041141
58 | 0.0013868 | 0.00034758
59 | 0.0011785 | 0.00029536
60 | 0.0014183 | 0.00035546
61 | 0.0019966 | 0.00050039
62 | 0.007264 | 0.0018205
63 | 0.0019785 | 0.00049586
64 | 0.0020078 | 0.0005032
65 | 0.0020742 | 0.00051985
66 | 0.001207 | 0.0003025
67 | 0.0018778 | 0.00047063
68 | 0.001325 | 0.00033207
69 | 0.0011713 | 0.00029356
70 | 0.0015387 | 0.00038563
71 | 0.0015986 | 0.00040065
72 | 0.0015445 | 0.00038708
73 | 0.0013321 | 0.00033386
74 | 0.0016987 | 0.00042574
75 | 0.001299 | 0.00032557
76 | 0.0019438 | 0.00048716
77 | 0.0096438 | 0.002417
78 | 0.001332 | 0.00033384
79 | 0.0019041 | 0.00047722
80 | 0.0012927 | 0.00032399
81 | 0.001325 | 0.00033206
82 | 0.0014785 | 0.00037055
83 | 0.0013171 | 0.00033009
84 | 0.0014063 | 0.00035246
85 | 0.0020481 | 0.00051331
86 | 0.0013605 | 0.00034097
87 | 0.0013694 | 0.00034321
88 | 0.0018766 | 0.00047033
89 | 0.0016668 | 0.00041775
90 | 0.0016692 | 0.00041834
91 | 0.0013233 | 0.00033164
92 | 0.0016099 | 0.00040347
93 | 0.001202 | 0.00030125
94 | 0.0014851 | 0.00037221
95 | 0.0014074 | 0.00035272
96 | 0.0014128 | 0.00035408
97 | 0.0014597 | 0.00036584
98 | 0.0014556 | 0.00036482
99 | 0.0015338 | 0.0003844
100 | 0.0025049 | 0.00062779
101 | 0.0016321 | 0.00040905
102 | 0.0015594 | 0.00039083
103 | 0.0019078 | 0.00047815
104 | 0.0019471 | 0.000488
105 | 0.0014429 | 0.00036162
106 | 0.0019761 | 0.00049525
107 | 0.0013265 | 0.00033245
108 | 0.0016214 | 0.00040637
109 | 0.0016619 | 0.00041652
110 | 0.0029233 | 0.00073265
111 | 0.0015887 | 0.00039818
112 | 0.0015035 | 0.00037682
113 | 0.0017243 | 0.00043214
114 | 0.0016472 | 0.00041284
115 | 0.0016894 | 0.00042341
116 | 0.0015906 | 0.00039864
117 | 0.0014023 | 0.00035145
118 | 0.0016444 | 0.00041212
119 | 0.0014073 | 0.0003527
120 | 0.0015574 | 0.00039032
121 | 0.0016902 | 0.00042361
122 | 0.0013724 | 0.00034396
123 | 0.0016433 | 0.00041185
124 | 0.0013473 | 0.00033767
125 | 0.0012433 | 0.0003116
126 | 0.0018061 | 0.00045265
127 | 0.0015335 | 0.00038434
128 | 0.0013463 | 0.00033742
129 | 0.0050446 | 0.0012643
130 | 0.0019714 | 0.00049407
131 | 0.0034927 | 0.00087536
132 | 0.0014378 | 0.00036034
133 | 0.0013107 | 0.00032848
134 | 0.0012927 | 0.00032399
135 | 0.0012807 | 0.00032096
136 | 0.0087736 | 0.0021989
137 | 0.0093145 | 0.0023344
138 | 0.0012614 | 0.00031612
139 | 0.0011838 | 0.0002967
140 | 0.001388 | 0.00034786
141 | 0.0012277 | 0.00030768
142 | 0.0013052 | 0.00032712
143 | 0.0012768 | 0.00031999
144 | 0.0014943 | 0.00037451
145 | 0.0013677 | 0.00034279
146 | 0.0013396 | 0.00033574
147 | 0.0013394 | 0.00033569
148 | 0.0016019 | 0.00040146
149 | 0.001524 | 0.00038194
150 | 0.0018405 | 0.00046128
151 | 0.0017089 | 0.0004283
152 | 0.010691 | 0.0026795
153 | 0.0037535 | 0.00094072
154 | 0.0038319 | 0.00096035

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1