## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_198-20_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_198-20_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_198-20_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_198-20_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_198-20_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_198-20_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_198-20_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_198-20_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_198-20_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_198-20_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_198-20_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_198-20_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_198-20_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_198-20_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_198-20_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_198-20_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_198-20_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_198-20_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_198-20_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_198-20_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_198-20_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_198-20_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_198-20_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_198-20_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_198-20_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_198-20_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_198-20_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_198-20_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_198-20_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_198-20_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_198-20_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_198-20_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_198-20_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_198-20_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_198-20_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_198-20_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_198-20_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_198-20_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_198-20_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_198-20_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_198-20_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_198-20_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_198-20_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_198-20_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_198-20_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_198-20_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_198-20_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_198-20_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_198-20_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_198-20_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_198-20_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_198-20_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_198-20_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_198-20_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_198-20_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_198-20_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_198-20_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_198-20_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_198-20_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_198-20_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_198-20_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_198-20_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_198-20_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_198-20_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_198-20_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_198-20_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_198-20_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_198-20_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_198-20_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_198-20_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_198-20_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_198-20_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_198-20_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_198-20_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_198-20_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_198-20_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_198-20_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_198-20_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_198-20_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_198-20_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_198-20_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_198-20_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_198-20_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_198-20_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_198-20_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_198-20_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_198-20_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_198-20_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_198-20_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_198-20_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_198-20_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_198-20_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_198-20_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_198-20_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_198-20_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_198-20_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_198-20_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_198-20_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_198-20_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_198-20_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_198-20_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_198-20_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_198-20_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_198-20_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_198-20_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_198-20_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_198-20_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_198-20_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_198-20_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_198-20_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_198-20_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_198-20_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_198-20_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_198-20_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_198-20_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_198-20_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_198-20_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_198-20_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_198-20_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_198-20_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_198-20_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_198-20_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_198-20_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_198-20_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_198-20_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_198-20_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_198-20_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_198-20_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_198-20_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_198-20_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_198-20_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_198-20_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_198-20_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_198-20_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_198-20_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_198-20_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_198-20_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_198-20_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_198-20_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_198-20_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_198-20_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_198-20_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_198-20_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_198-20_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_198-20_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_198-20_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_198-20_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_198-20_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_198-20_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_198-20_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_198-20_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_198-20_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_198-20_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_198-20_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_198-20_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_198-20_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_198-20_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_198-20_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_198-20_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_198-20_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_198-20_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_198-20_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_198-20_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_198-20_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_198-20_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_198-20_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_198-20_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_198-20_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_198-20_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_198-20_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_198-20_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_198-20_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_198-20_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_198-20_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_198-20_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_198-20_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_198-20_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_198-20_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_198-20_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_198-20_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_198-20_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_198-20_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_198-20_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_198-20_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_198-20_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_198-20_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_198-20_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_198-20_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_198-20_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_198-20_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_198-20_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_198-20_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_198-20_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_198-20_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_198-20_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_198-20_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_198-20_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_198-20_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_198-20_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_198-20_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_198-20_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_198-20_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_MV_501_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_198-20_0_6_load_0 | 0 | 0.0023979 | 0.00060098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_198-20_0_6_load_4 | 4 | 0.0014374 | 0.00036025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_198-20_0_6_load_21 | 5 | 0.0010049 | 0.00025186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_198-20_0_6_load_18 | 6 | 0.0043302 | 0.0010852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_198-20_0_6_load_15 | 9 | 0.00037064 | 9.289e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_198-20_0_6_load_13 | 10 | 0.00089016 | 0.0002231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_198-20_0_6_load_8 | 12 | 0.00066988 | 0.00016789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_198-20_0_6_load_9 | 14 | 0.0002798 | 7.0126e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_198-20_0_6_load_12 | 16 | 0.00071242 | 0.00017855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_198-20_0_6_load_172 | 17 | 0.00060442 | 0.00015148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_198-20_0_6_load_173 | 20 | 0.0087017 | 0.0021808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_198-20_0_6_load_188 | 21 | 0.0016196 | 0.00040591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_198-20_0_6_load_51 | 23 | 0.0026532 | 0.00066495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_198-20_0_6_load_52 | 25 | 0.00036214 | 9.0761e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_198-20_0_6_load_50 | 26 | 0.0011229 | 0.00028143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_198-20_0_6_load_40 | 27 | 0.0012103 | 0.00030333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_198-20_0_6_load_23 | 28 | 0.00118 | 0.00029572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_198-20_0_6_load_24 | 29 | 0.00083043 | 0.00020813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_198-20_0_6_load_26 | 31 | 0.00098464 | 0.00024677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_198-20_0_6_load_28 | 33 | 0.0013872 | 0.00034766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_198-20_0_6_load_64 | 35 | 0.0014004 | 0.00035097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_198-20_0_6_load_74 | 36 | 0.0016604 | 0.00041614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_198-20_0_6_load_111 | 37 | 0.0014939 | 0.00037441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_198-20_0_6_load_54 | 38 | 0.00066983 | 0.00016788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_198-20_0_6_load_31 | 39 | 0.00091715 | 0.00022986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_198-20_0_6_load_59 | 40 | 0.0020181 | 0.00050577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_198-20_0_6_load_73 | 41 | 0.0022622 | 0.00056695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_198-20_0_6_load_110 | 42 | 0.00041481 | 0.00010396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_198-20_0_6_load_29 | 43 | 0.00071066 | 0.00017811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_198-20_0_6_load_30 | 44 | 0.00053305 | 0.00013359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_198-20_0_6_load_32 | 45 | 0.00075809 | 0.00018999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_198-20_0_6_load_34 | 46 | 0.00059486 | 0.00014909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_198-20_0_6_load_38 | 47 | 0.00099109 | 0.00024839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_198-20_0_6_load_184 | 50 | 0.00071073 | 0.00017813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_198-20_0_6_load_36 | 51 | 0.0011899 | 0.00029821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_198-20_0_6_load_35 | 52 | 0.0010522 | 0.0002637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_198-20_0_6_load_37 | 53 | 0.00062261 | 0.00015604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_198-20_0_6_load_46 | 56 | 0.00040907 | 0.00010252 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_198-20_0_6_load_43 | 57 | 0.0015334 | 0.00038431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_198-20_0_6_load_44 | 58 | 0.0024115 | 0.00060439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_198-20_0_6_load_175 | 59 | 0.0016172 | 0.0004053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_198-20_0_6_load_45 | 60 | 0.00082399 | 0.00020651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_198-20_0_6_load_48 | 62 | 0.0015952 | 0.00039979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_198-20_0_6_load_49 | 63 | 0.0023203 | 0.00058152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_198-20_0_6_load_113 | 64 | 0.0018467 | 0.00046283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_198-20_0_6_load_185 | 65 | 0.00071095 | 0.00017818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_198-20_0_6_load_56 | 66 | 0.0019863 | 0.00049782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_198-20_0_6_load_57 | 67 | 0.0016702 | 0.00041859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_198-20_0_6_load_58 | 68 | 0.0020896 | 0.00052372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_198-20_0_6_load_60 | 69 | 0.0014539 | 0.00036439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_198-20_0_6_load_66 | 72 | 0.0048332 | 0.0012113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_198-20_0_6_load_61 | 73 | 0.0036534 | 0.00091563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_198-20_0_6_load_62 | 74 | 0.0032867 | 0.00082372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_198-20_0_6_load_63 | 75 | 0.0023782 | 0.00059602 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_198-20_0_6_load_65 | 76 | 0.0016874 | 0.0004229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_198-20_0_6_load_67 | 77 | 0.001599 | 0.00040075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_198-20_0_6_load_69 | 78 | 0.0028591 | 0.00071655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_198-20_0_6_load_71 | 79 | 0.0016819 | 0.00042153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_198-20_0_6_load_130 | 80 | 0.0049149 | 0.0012318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_198-20_0_6_load_72 | 81 | 0.0073338 | 0.001838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_198-20_0_6_load_76 | 84 | 0.0036048 | 0.00090344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_198-20_0_6_load_75 | 86 | 0.0039182 | 0.00098198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_198-20_0_6_load_77 | 87 | 0.0023757 | 0.00059541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_198-20_0_6_load_79 | 88 | 0.0011348 | 0.0002844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_198-20_0_6_load_80 | 89 | 0.0017679 | 0.00044307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_198-20_0_6_load_81 | 90 | 0.003462 | 0.00086767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_198-20_0_6_load_101 | 91 | 0.0013089 | 0.00032803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_198-20_0_6_load_178 | 92 | 0.0015514 | 0.00038883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_198-20_0_6_load_179 | 93 | 0.0010389 | 0.00026036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_198-20_0_6_load_176 | 94 | 0.0018461 | 0.00046269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_198-20_0_6_load_82 | 95 | 0.0017394 | 0.00043594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_198-20_0_6_load_102 | 96 | 0.0009724 | 0.00024371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_198-20_0_6_load_83 | 97 | 0.0021408 | 0.00053652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_198-20_0_6_load_84 | 98 | 0.0013645 | 0.00034196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_198-20_0_6_load_85 | 99 | 0.0013726 | 0.000344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_198-20_0_6_load_86 | 100 | 0.001283 | 0.00032154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_198-20_0_6_load_87 | 101 | 0.0013482 | 0.00033788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_198-20_0_6_load_199 | 102 | 0.0014422 | 0.00036146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_198-20_0_6_load_108 | 103 | 0.0013488 | 0.00033805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_198-20_0_6_load_198 | 104 | 0.0014377 | 0.00036032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_198-20_0_6_load_107 | 105 | 0.0026346 | 0.0006603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_198-20_0_6_load_88 | 106 | 0.0021227 | 0.00053201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_198-20_0_6_load_89 | 107 | 0.0025969 | 0.00065085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_198-20_0_6_load_90 | 108 | 0.0019454 | 0.00048755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_198-20_0_6_load_91 | 109 | 0.0025971 | 0.0006509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_198-20_0_6_load_92 | 110 | 0.0025967 | 0.00065078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_198-20_0_6_load_114 | 111 | 0.0019221 | 0.00048171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_198-20_0_6_load_109 | 112 | 0.0013489 | 0.00033807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_198-20_0_6_load_97 | 113 | 0.0025963 | 0.00065071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_198-20_0_6_load_93 | 114 | 0.0014139 | 0.00035437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_198-20_0_6_load_94 | 115 | 0.0010913 | 0.0002735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_198-20_0_6_load_95 | 116 | 0.0025966 | 0.00065077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_198-20_0_6_load_96 | 117 | 0.0050358 | 0.0012621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_198-20_0_6_load_100 | 118 | 0.0045816 | 0.0011483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_198-20_0_6_load_117 | 119 | 0.0010017 | 0.00025106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_198-20_0_6_load_115 | 121 | 0.0010095 | 0.000253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_198-20_0_6_load_197 | 122 | 0.00096903 | 0.00024286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_198-20_0_6_load_196 | 123 | 0.0012084 | 0.00030286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_198-20_0_6_load_103 | 124 | 0.0030663 | 0.00076848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_198-20_0_6_load_104 | 125 | 0.00066396 | 0.0001664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_198-20_0_6_load_106 | 126 | 0.00060101 | 0.00015063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_198-20_0_6_load_195 | 127 | 0.00066396 | 0.0001664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_198-20_0_6_load_194 | 128 | 0.00060101 | 0.00015063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_198-20_0_6_load_182 | 129 | 0.0017985 | 0.00045074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_198-20_0_6_load_183 | 130 | 0.0018467 | 0.00046283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_198-20_0_6_load_116 | 131 | 0.004681 | 0.0011732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_198-20_0_6_load_118 | 132 | 0.0013243 | 0.0003319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_198-20_0_6_load_124 | 133 | 0.001183 | 0.00029648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_198-20_0_6_load_123 | 134 | 0.0011829 | 0.00029647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_198-20_0_6_load_119 | 135 | 0.0013216 | 0.00033123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_198-20_0_6_load_120 | 136 | 0.0012508 | 0.00031348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_198-20_0_6_load_212 | 137 | 0.0031637 | 0.00079291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_198-20_0_6_load_121 | 138 | 0.0014752 | 0.00036972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_198-20_0_6_load_122 | 139 | 0.0011834 | 0.00029659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_198-20_0_6_load_125 | 140 | 0.0015094 | 0.00037829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_198-20_0_6_load_126 | 141 | 0.00177 | 0.0004436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_198-20_0_6_load_127 | 142 | 0.0015341 | 0.00038449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_198-20_0_6_load_129 | 144 | 0.0015298 | 0.00038339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_198-20_0_6_load_152 | 145 | 0.0012812 | 0.00032109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_198-20_0_6_load_149 | 146 | 0.0013819 | 0.00034634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_198-20_0_6_load_147 | 147 | 0.0011577 | 0.00029014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_198-20_0_6_load_150 | 148 | 0.0016421 | 0.00041156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_198-20_0_6_load_132 | 149 | 0.0026311 | 0.00065942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_198-20_0_6_load_133 | 150 | 0.0042266 | 0.0010593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_198-20_0_6_load_148 | 151 | 0.0015337 | 0.00038439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_198-20_0_6_load_159 | 152 | 0.0019467 | 0.00048788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_198-20_0_6_load_145 | 153 | 0.005981 | 0.001499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_198-20_0_6_load_134 | 155 | 0.00023143 | 5.8001e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_198-20_0_6_load_135 | 156 | 0.00067489 | 0.00016914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_198-20_0_6_load_136 | 157 | 0.00062202 | 0.00015589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_198-20_0_6_load_206 | 158 | 0.00037856 | 9.4876e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_198-20_0_6_load_205 | 159 | 0.00039882 | 9.9953e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_198-20_0_6_load_137 | 160 | 0.00045592 | 0.00011427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_198-20_0_6_load_138 | 161 | 0.00034267 | 8.5881e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_198-20_0_6_load_170 | 164 | 0.0003891 | 9.7519e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_198-20_0_6_load_210 | 165 | 0.00039216 | 9.8284e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_198-20_0_6_load_209 | 166 | 0.00084232 | 0.00021111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_198-20_0_6_load_171 | 168 | 0.0014036 | 0.00035177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_198-20_0_6_load_164 | 169 | 0.00045443 | 0.00011389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_198-20_0_6_load_142 | 170 | 0.0015332 | 0.00038426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_198-20_0_6_load_143 | 171 | 0.0019883 | 0.00049831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_198-20_0_6_load_146 | 173 | 0.0015453 | 0.0003873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_198-20_0_6_load_151 | 174 | 0.0039652 | 0.00099377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_198-20_0_6_load_154 | 176 | 0.0011759 | 0.00029471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_198-20_0_6_load_156 | 177 | 0.00035703 | 8.948e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_198-20_0_6_load_158 | 178 | 0.00087421 | 0.0002191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_198-20_0_6_load_200 | 179 | 0.0030305 | 0.00075953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_198-20_0_6_load_207 | 180 | 0.002928 | 0.00073383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_198-20_0_6_load_160 | 182 | 0.0028353 | 0.00071059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_198-20_0_6_load_165 | 183 | 0.0014317 | 0.00035883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_198-20_0_6_load_166 | 184 | 0.0015858 | 0.00039745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_198-20_0_6_load_167 | 185 | 0.0020085 | 0.00050339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_198-20_0_6_load_169 | 187 | 0.0020815 | 0.00052166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_198-20_0_6_load_204 | 188 | 0.00055298 | 0.00013859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_198-20_0_6_load_201 | 189 | 0.005872 | 0.0014717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_198-20_0_6_load_208 | 190 | 0.0026946 | 0.00067532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_198-20_0_6_load_202 | 191 | 0.00037777 | 9.4678e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_198-20_0_6_load_180 | 192 | 0.0017985 | 0.00045074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_198-20_0_6_load_181 | 193 | 0.0011415 | 0.00028608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_198-20_0_6_load_191 | 194 | 0.001164 | 0.00029173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_198-20_0_6_load_189 | 195 | 0.0011714 | 0.00029358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_198-20_0_6_load_186 | 196 | 0.00073046 | 0.00018307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_198-20_0_6_load_187 | 197 | 0.0053633 | 0.0013442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_198-20_0_6_load_190 | 198 | 0.0017467 | 0.00043776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_198-20_0_6_load_192 | 199 | 0.0023288 | 0.00058366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_198-20_0_6_load_193 | 200 | 0.003697 | 0.00092656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_198-20_0_6_load_203 | 201 | 0.0064036 | 0.0016049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 83 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_198-20_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.13033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_198-20_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.065556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_198-20_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.093742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_198-20_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.037532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_198-20_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.038127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_198-20_0_6_line_5 |  | 3 | 6 | 0.051365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_198-20_0_6_line_6 |  | 4 | 7 | 0.028623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_198-20_0_6_line_7 |  | 7 | 8 | 0.073903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_198-20_0_6_line_8 |  | 8 | 11 | 0.088074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_198-20_0_6_line_9 |  | 8 | 12 | 0.061124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_198-20_0_6_line_10 |  | 9 | 10 | 0.0031718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_198-20_0_6_line_11 |  | 10 | 16 | 0.0073382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_198-20_0_6_line_12 |  | 11 | 13 | 0.13635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_198-20_0_6_line_13 |  | 12 | 14 | 0.010967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_198-20_0_6_line_14 |  | 13 | 15 | 0.047667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_198-20_0_6_line_15 |  | 13 | 16 | 0.048913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_198-20_0_6_line_16 |  | 15 | 20 | 0.018945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_198-20_0_6_line_17 |  | 15 | 17 | 0.019597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_198-20_0_6_line_18 |  | 15 | 18 | 0.087015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_198-20_0_6_line_19 |  | 18 | 19 | 0.080411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_198-20_0_6_line_20 |  | 19 | 21 | 0.17779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_198-20_0_6_line_21 |  | 21 | 92 | 0.0012843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_198-20_0_6_line_22 |  | 22 | 23 | 0.025368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_198-20_0_6_line_23 |  | 22 | 24 | 0.089878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_198-20_0_6_line_24 |  | 22 | 25 | 0.022834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_198-20_0_6_line_25 |  | 23 | 26 | 0.019258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_198-20_0_6_line_26 |  | 24 | 27 | 0.092191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_198-20_0_6_line_27 |  | 26 | 63 | 0.019611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_198-20_0_6_line_28 |  | 27 | 55 | 0.057546 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_198-20_0_6_line_29 |  | 28 | 29 | 0.01398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_198-20_0_6_line_30 |  | 28 | 30 | 0.008889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_198-20_0_6_line_31 |  | 29 | 31 | 0.013857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_198-20_0_6_line_32 |  | 30 | 32 | 0.001193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
33 | LV_198-20_0_6_line_33 |  | 30 | 33 | 0.013691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
34 | LV_198-20_0_6_line_34 |  | 31 | 34 | 0.0091585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_198-20_0_6_line_35 |  | 32 | 35 | 0.015324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_198-20_0_6_line_36 |  | 32 | 36 | 0.017006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_198-20_0_6_line_37 |  | 33 | 37 | 0.00049918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_198-20_0_6_line_38 |  | 34 | 38 | 0.044506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_198-20_0_6_line_39 |  | 34 | 39 | 0.015273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_198-20_0_6_line_40 |  | 35 | 40 | 0.0028739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_198-20_0_6_line_41 |  | 36 | 41 | 0.027233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_198-20_0_6_line_42 |  | 37 | 42 | 0.016719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_198-20_0_6_line_43 |  | 39 | 43 | 0.010324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_198-20_0_6_line_44 |  | 40 | 67 | 0.040751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_198-20_0_6_line_45 |  | 41 | 75 | 0.0040877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_198-20_0_6_line_46 |  | 42 | 49 | 0.018301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_198-20_0_6_line_47 |  | 43 | 44 | 0.00035133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_198-20_0_6_line_48 |  | 44 | 45 | 0.0064844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_198-20_0_6_line_49 |  | 45 | 46 | 0.0088785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_198-20_0_6_line_50 |  | 46 | 47 | 0.011613 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_198-20_0_6_line_51 |  | 47 | 51 | 0.0046012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_198-20_0_6_line_52 |  | 48 | 49 | 0.010438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_198-20_0_6_line_53 |  | 48 | 50 | 0.016525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_198-20_0_6_line_54 |  | 49 | 64 | 0.0074988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_198-20_0_6_line_55 |  | 50 | 65 | 0.017608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_198-20_0_6_line_56 |  | 51 | 52 | 0.0015182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_198-20_0_6_line_57 |  | 52 | 53 | 0.018215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_198-20_0_6_line_58 |  | 53 | 54 | 0.01302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_198-20_0_6_line_59 |  | 54 | 55 | 0.027572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_198-20_0_6_line_60 |  | 54 | 56 | 0.017532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_198-20_0_6_line_61 |  | 55 | 57 | 0.061008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_198-20_0_6_line_62 |  | 56 | 58 | 0.02268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_198-20_0_6_line_63 |  | 57 | 59 | 0.014023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_198-20_0_6_line_64 |  | 58 | 60 | 0.0085001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_198-20_0_6_line_65 |  | 60 | 61 | 0.020505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_198-20_0_6_line_66 |  | 61 | 62 | 0.015915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_198-20_0_6_line_67 |  | 64 | 129 | 0.018982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_198-20_0_6_line_68 |  | 65 | 196 | 0.0023914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_198-20_0_6_line_69 |  | 66 | 67 | 0.0048741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
70 | LV_198-20_0_6_line_70 |  | 66 | 68 | 0.0057335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_198-20_0_6_line_71 |  | 68 | 69 | 0.012516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_198-20_0_6_line_72 |  | 69 | 70 | 0.010893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_198-20_0_6_line_73 |  | 70 | 71 | 0.026615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_198-20_0_6_line_74 |  | 70 | 72 | 0.022186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_198-20_0_6_line_75 |  | 71 | 80 | 0.032213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_198-20_0_6_line_76 |  | 72 | 76 | 0.018094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_198-20_0_6_line_77 |  | 73 | 74 | 0.02266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_198-20_0_6_line_78 |  | 74 | 75 | 0.019789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_198-20_0_6_line_79 |  | 76 | 77 | 0.00074459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_198-20_0_6_line_80 |  | 77 | 78 | 0.0073248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_198-20_0_6_line_81 |  | 78 | 79 | 0.0024913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_198-20_0_6_line_82 |  | 79 | 81 | 0.0040103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_198-20_0_6_line_83 |  | 80 | 85 | 0.011298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_198-20_0_6_line_84 |  | 82 | 83 | 0.00941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_198-20_0_6_line_85 |  | 82 | 84 | 0.023906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_198-20_0_6_line_86 |  | 83 | 92 | 0.045491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_198-20_0_6_line_87 |  | 83 | 93 | 0.059036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_198-20_0_6_line_88 |  | 83 | 94 | 0.02434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_198-20_0_6_line_89 |  | 84 | 86 | 0.090041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_198-20_0_6_line_90 |  | 85 | 149 | 0.01919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_198-20_0_6_line_91 |  | 85 | 150 | 0.0035767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_198-20_0_6_line_92 |  | 86 | 87 | 0.029787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_198-20_0_6_line_93 |  | 87 | 88 | 0.01538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_198-20_0_6_line_94 |  | 87 | 89 | 0.0016795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_198-20_0_6_line_95 |  | 88 | 90 | 0.015063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_198-20_0_6_line_96 |  | 89 | 91 | 0.023087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_198-20_0_6_line_97 |  | 90 | 95 | 0.0061307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_198-20_0_6_line_98 |  | 91 | 96 | 0.0025099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_198-20_0_6_line_99 |  | 94 | 120 | 0.0068147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_198-20_0_6_line_100 |  | 96 | 122 | 0.0057553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_198-20_0_6_line_101 |  | 97 | 98 | 0.00097109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_198-20_0_6_line_102 |  | 97 | 99 | 0.0055751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_198-20_0_6_line_103 |  | 98 | 100 | 0.016385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_198-20_0_6_line_104 |  | 99 | 101 | 0.016426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_198-20_0_6_line_105 |  | 100 | 102 | 0.0067619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_198-20_0_6_line_106 |  | 101 | 103 | 0.0062482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_198-20_0_6_line_107 |  | 102 | 104 | 0.022594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_198-20_0_6_line_108 |  | 103 | 105 | 0.0044171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_198-20_0_6_line_109 |  | 104 | 173 | 0.0079955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_198-20_0_6_line_110 |  | 105 | 112 | 0.013048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_198-20_0_6_line_111 |  | 106 | 107 | 0.0096248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_198-20_0_6_line_112 |  | 106 | 108 | 0.0077659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_198-20_0_6_line_113 |  | 107 | 109 | 0.0062858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_198-20_0_6_line_114 |  | 108 | 110 | 0.0019459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_198-20_0_6_line_115 |  | 109 | 111 | 0.009638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_198-20_0_6_line_116 |  | 110 | 112 | 0.0062497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_198-20_0_6_line_117 |  | 111 | 113 | 0.0072579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_198-20_0_6_line_118 |  | 113 | 116 | 0.006284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_198-20_0_6_line_119 |  | 114 | 115 | 0.00050744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_198-20_0_6_line_120 |  | 114 | 116 | 0.010987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_198-20_0_6_line_121 |  | 115 | 117 | 0.0077774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_198-20_0_6_line_122 |  | 117 | 118 | 0.017576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_198-20_0_6_line_123 |  | 118 | 119 | 0.0096185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_198-20_0_6_line_124 |  | 119 | 121 | 0.010385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_198-20_0_6_line_125 |  | 120 | 192 | 0.0016508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_198-20_0_6_line_126 |  | 120 | 193 | 0.016612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_198-20_0_6_line_127 |  | 121 | 131 | 0.00044152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_198-20_0_6_line_128 |  | 122 | 123 | 0.0011077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_198-20_0_6_line_129 |  | 123 | 128 | 0.0059239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_198-20_0_6_line_130 |  | 124 | 125 | 0.012735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_198-20_0_6_line_131 |  | 125 | 126 | 0.008985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_198-20_0_6_line_132 |  | 126 | 127 | 0.018394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_198-20_0_6_line_133 |  | 127 | 128 | 0.015056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_198-20_0_6_line_134 |  | 129 | 130 | 0.0083648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_198-20_0_6_line_135 |  | 130 | 192 | 0.023926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_198-20_0_6_line_136 |  | 131 | 132 | 0.018654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_198-20_0_6_line_137 |  | 132 | 133 | 0.021005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_198-20_0_6_line_138 |  | 133 | 134 | 0.01721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_198-20_0_6_line_139 |  | 134 | 139 | 0.020491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_198-20_0_6_line_140 |  | 135 | 136 | 0.025826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_198-20_0_6_line_141 |  | 135 | 137 | 0.42422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_198-20_0_6_line_142 |  | 136 | 138 | 0.020676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_198-20_0_6_line_143 |  | 138 | 139 | 0.019469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_198-20_0_6_line_144 |  | 140 | 141 | 0.033451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_198-20_0_6_line_145 |  | 140 | 142 | 0.011233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_198-20_0_6_line_146 |  | 141 | 143 | 0.013225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
147 | LV_198-20_0_6_line_147 |  | 142 | 144 | 0.0067361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
148 | LV_198-20_0_6_line_148 |  | 143 | 145 | 0.0033886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_198-20_0_6_line_149 |  | 144 | 146 | 0.01797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_198-20_0_6_line_150 |  | 145 | 147 | 0.0050553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_198-20_0_6_line_151 |  | 146 | 148 | 0.017861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
152 | LV_198-20_0_6_line_152 |  | 147 | 172 | 0.024796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
153 | LV_198-20_0_6_line_153 |  | 148 | 174 | 0.0017602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
154 | LV_198-20_0_6_line_154 |  | 149 | 151 | 0.012175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_198-20_0_6_line_155 |  | 150 | 152 | 0.00029263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
156 | LV_198-20_0_6_line_156 |  | 151 | 153 | 0.011171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_198-20_0_6_line_157 |  | 152 | 154 | 0.010756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
158 | LV_198-20_0_6_line_158 |  | 153 | 171 | 0.024856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_198-20_0_6_line_159 |  | 154 | 179 | 0.0032885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_198-20_0_6_line_160 |  | 154 | 175 | 0.021967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_198-20_0_6_line_161 |  | 155 | 156 | 0.0032993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_198-20_0_6_line_162 |  | 156 | 157 | 0.010824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_198-20_0_6_line_163 |  | 157 | 158 | 0.0095625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_198-20_0_6_line_164 |  | 158 | 159 | 0.0077675 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_198-20_0_6_line_165 |  | 159 | 201 | 0.0025555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_198-20_0_6_line_166 |  | 160 | 161 | 0.0046457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_198-20_0_6_line_167 |  | 160 | 162 | 0.057023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_198-20_0_6_line_168 |  | 162 | 163 | 0.016298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_198-20_0_6_line_169 |  | 163 | 164 | 0.025616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_198-20_0_6_line_170 |  | 164 | 167 | 0.01643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_198-20_0_6_line_171 |  | 165 | 166 | 0.0018737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_198-20_0_6_line_172 |  | 166 | 188 | 0.0090635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_198-20_0_6_line_173 |  | 167 | 181 | 0.018526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_198-20_0_6_line_174 |  | 167 | 178 | 0.016635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_198-20_0_6_line_175 |  | 168 | 169 | 0.0015884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_198-20_0_6_line_176 |  | 169 | 181 | 0.0095463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_198-20_0_6_line_177 |  | 170 | 171 | 0.0086369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_198-20_0_6_line_178 |  | 172 | 173 | 0.0081024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
179 | LV_198-20_0_6_line_179 |  | 174 | 175 | 0.016237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
180 | LV_198-20_0_6_line_180 |  | 175 | 176 | 0.036756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_198-20_0_6_line_181 |  | 176 | 177 | 0.013804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_198-20_0_6_line_182 |  | 177 | 178 | 0.035715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_198-20_0_6_line_183 |  | 179 | 180 | 0.0076147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_198-20_0_6_line_184 |  | 180 | 190 | 0.0087114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_198-20_0_6_line_185 |  | 181 | 182 | 0.019499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_198-20_0_6_line_186 |  | 183 | 184 | 0.0012794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_198-20_0_6_line_187 |  | 183 | 185 | 0.0032435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_198-20_0_6_line_188 |  | 184 | 186 | 0.01734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_198-20_0_6_line_189 |  | 185 | 187 | 0.0017273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_198-20_0_6_line_190 |  | 186 | 188 | 0.016004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_198-20_0_6_line_191 |  | 186 | 189 | 0.016194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_198-20_0_6_line_192 |  | 187 | 190 | 0.00085726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_198-20_0_6_line_193 |  | 189 | 191 | 0.0023011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_198-20_0_6_line_194 |  | 191 | 201 | 0.00573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_198-20_0_6_line_195 |  | 193 | 194 | 0.0074346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_198-20_0_6_line_196 |  | 194 | 195 | 0.020126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_198-20_0_6_line_197 |  | 195 | 198 | 0.0026363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_198-20_0_6_line_198 |  | 196 | 197 | 0.036013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_198-20_0_6_line_199 |  | 198 | 199 | 0.0089283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_198-20_0_6_line_200 |  | 199 | 200 | 0.0059482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_198-20_0_6_trafo_98 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 202 | 83 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2698719.5424 | 1243502.8285 | 2698694.8782 | 1243515.4502 | 2698681.8267 | 1243522.0715 | 2698671.8622 | 1243524.4298 | 2698663.1703 | 1243521.1828 | 2698645.7252 | 1243503.824 | 2698632.9161 | 1243489.9671 | 2698625.2573 | 1243482.3228 | 2698613.0306 | 1243475.1524
1 | 2698558.8717 | 1243438.2306 | 2698609.9779 | 1243473.3621 | 2698613.0306 | 1243475.1524
2 | 2698800.3889 | 1243456.9612 | 2698784.115 | 1243463.6954 | 2698760.3836 | 1243483.838 | 2698744.9907 | 1243493.0556 | 2698719.5424 | 1243502.8285
3 | 2698558.8717 | 1243438.2306 | 2698555.7402 | 1243436.0769 | 2698531.0485 | 1243417.6083 | 2698528.6275 | 1243416.0179
4 | 2698800.3889 | 1243456.9612 | 2698824.9616 | 1243486.1134
5 | 2698800.3889 | 1243456.9612 | 2698822.7505 | 1243450.5398 | 2698843.2922 | 1243431.3665
6 | 2698504.7046 | 1243400.3022 | 2698528.6275 | 1243416.0179
7 | 2698504.7046 | 1243400.3022 | 2698440.9631 | 1243362.5823
8 | 2698440.9631 | 1243362.5823 | 2698436.1429 | 1243356.4977 | 2698438.412 | 1243352.321 | 2698446.733 | 1243334.6789 | 2698453.7758 | 1243312.9792 | 2698457.3495 | 1243298.0715 | 2698460.8916 | 1243280.5169
9 | 2698440.9631 | 1243362.5823 | 2698433.739 | 1243373.8044 | 2698424.3646 | 1243386.6031 | 2698411.7955 | 1243401.0501 | 2698402.8282 | 1243410.1326
10 | 2698566.8132 | 1243195.2033 | 2698569.0474 | 1243197.4546
11 | 2698561.644 | 1243189.9948 | 2698566.8132 | 1243195.2033
12 | 2698460.8916 | 1243280.5169 | 2698468.0784 | 1243282.0151 | 2698470.559 | 1243269.6579 | 2698474.6177 | 1243251.0444 | 2698478.8869 | 1243236.1372 | 2698486.3459 | 1243216.7017 | 2698497.5038 | 1243195.7709 | 2698509.6148 | 1243178.4475 | 2698519.929 | 1243165.987
13 | 2698395.1219 | 1243417.9351 | 2698397.7101 | 1243415.3163 | 2698402.8282 | 1243410.1326
14 | 2698519.929 | 1243165.987 | 2698529.109 | 1243156.2765 | 2698540.6623 | 1243146.1383 | 2698549.767 | 1243139.1397 | 2698545.3077 | 1243133.1722
15 | 2698519.929 | 1243165.987 | 2698524.7211 | 1243169.2135 | 2698541.1099 | 1243174.245 | 2698555.6891 | 1243183.9946 | 2698561.644 | 1243189.9948
16 | 2698545.3077 | 1243133.1722 | 2698537.6811 | 1243115.8212
17 | 2698545.3077 | 1243133.1722 | 2698541.4495 | 1243136.0659 | 2698531.5398 | 1243144.1965 | 2698530.1041 | 1243145.5251
18 | 2698612.9893 | 1243086.3608 | 2698606.7622 | 1243082.5989 | 2698596.4871 | 1243093.1362 | 2698585.2907 | 1243103.169 | 2698559.2093 | 1243122.7507 | 2698545.3077 | 1243133.1722
19 | 2698612.9893 | 1243086.3608 | 2698621.2971 | 1243076.3801 | 2698629.2462 | 1243064.7922 | 2698640.1278 | 1243045.9698 | 2698652.1441 | 1243016.6583
20 | 2698652.1441 | 1243016.6583 | 2698654.4134 | 1243011.1251 | 2698703.4818 | 1242863.6618 | 2698708.7824 | 1242848.1433
21 | 2698708.7824 | 1242848.1433 | 2698709.1975 | 1242846.9279
22 | 2698946.338 | 1243146.511 | 2698938.6182 | 1243159.2809 | 2698930.6117 | 1243165.9901
23 | 2698895.8851 | 1243072.6024 | 2698902.0837 | 1243083.9588 | 2698919.9407 | 1243103.8494 | 2698932.9135 | 1243121.5014 | 2698946.338 | 1243146.511
24 | 2698946.338 | 1243146.511 | 2698964.9219 | 1243133.2441
25 | 2698915.1041 | 1243177.3314 | 2698922.9012 | 1243172.4512 | 2698930.6117 | 1243165.9901
26 | 2698895.8851 | 1243072.6024 | 2698899.6896 | 1243053.4511 | 2698912.9414 | 1243030.8213 | 2698928.3668 | 1243002.5235 | 2698931.4554 | 1242993.2123 | 2698931.0267 | 1242988.8308
27 | 2698898.4639 | 1243187.7079 | 2698900.3879 | 1243186.5423 | 2698915.1041 | 1243177.3314
28 | 2698912.5215 | 1242934.5296 | 2698926.7426 | 1242971.6395 | 2698930.4801 | 1242983.244 | 2698931.0267 | 1242988.8308
29 | 2698852.2811 | 1242802.9149 | 2698858.9286 | 1242810.7532 | 2698861.0584 | 1242813.7818
30 | 2698846.5318 | 1242796.1356 | 2698852.2811 | 1242802.9149
31 | 2698870.7038 | 1242823.7104 | 2698861.698 | 1242814.6912 | 2698861.0584 | 1242813.7818
32 | 2698845.7761 | 1242795.2111 | 2698846.5318 | 1242796.1356
33 | 2698846.5318 | 1242796.1356 | 2698835.4426 | 1242804.1653
34 | 2698877.1721 | 1242830.1942 | 2698873.0229 | 1242826.033 | 2698870.7038 | 1242823.7104
35 | 2698845.7761 | 1242795.2111 | 2698843.6136 | 1242792.5064 | 2698838.1879 | 1242785.5552 | 2698836.6459 | 1242782.9319
36 | 2698845.7761 | 1242795.2111 | 2698859.6889 | 1242785.4316
37 | 2698835.4426 | 1242804.1653 | 2698835.0383 | 1242804.458
38 | 2698877.1721 | 1242830.1942 | 2698900.4088 | 1242830.3704 | 2698912.5947 | 1242829.5173 | 2698921.4803 | 1242827.7856
39 | 2698877.1721 | 1242830.1942 | 2698885.836 | 1242842.7723
40 | 2698836.6459 | 1242782.9319 | 2698835.1896 | 1242780.4542
41 | 2698859.6889 | 1242785.4316 | 2698865.0611 | 1242781.6554 | 2698881.893 | 1242769.6649
42 | 2698835.0383 | 1242804.458 | 2698831.686 | 1242806.8854 | 2698823.3671 | 1242816.323
43 | 2698891.6923 | 1242851.2743 | 2698885.836 | 1242842.7723
44 | 2698830.3257 | 1242740.8066 | 2698830.3181 | 1242741.079 | 2698829.7564 | 1242750.2878 | 2698829.3801 | 1242759.711 | 2698830.6285 | 1242770.54 | 2698834.5047 | 1242779.289 | 2698835.1896 | 1242780.4542
45 | 2698881.893 | 1242769.6649 | 2698885.2224 | 1242767.2932
46 | 2698811.2657 | 1242830.052 | 2698823.3671 | 1242816.323
47 | 2698891.8916 | 1242851.5637 | 2698891.6923 | 1242851.2743
48 | 2698895.57 | 1242856.9038 | 2698891.8916 | 1242851.5637
49 | 2698895.57 | 1242856.9038 | 2698897.5889 | 1242859.8348 | 2698900.0775 | 1242864.5362
50 | 2698900.0775 | 1242864.5362 | 2698905.5104 | 1242874.8002
51 | 2698905.5104 | 1242874.8002 | 2698907.6629 | 1242878.8668
52 | 2698821.2853 | 1242833.0767 | 2698811.2657 | 1242830.052
53 | 2698821.2853 | 1242833.0767 | 2698816.5804 | 1242848.9172
54 | 2698811.2657 | 1242830.052 | 2698804.1099 | 1242827.8099
55 | 2698816.5804 | 1242848.9172 | 2698814.0288 | 1242857.5078 | 2698810.1532 | 1242865.2372
56 | 2698907.6629 | 1242878.8668 | 2698908.3732 | 1242880.2086
57 | 2698916.8948 | 1242896.3079 | 2698908.3732 | 1242880.2086
58 | 2698921.4766 | 1242908.4479 | 2698918.7113 | 1242899.7396 | 2698916.8948 | 1242896.3079
59 | 2698921.4766 | 1242908.4479 | 2698912.5215 | 1242934.5296
60 | 2698921.4766 | 1242908.4479 | 2698938.0649 | 1242902.7722
61 | 2698912.5215 | 1242934.5296 | 2698903.4887 | 1242944.8759 | 2698878.4269 | 1242964.4065 | 2698864.7361 | 1242971.674
62 | 2698938.0649 | 1242902.7722 | 2698939.5118 | 1242902.2771 | 2698959.824 | 1242896.3794
63 | 2698864.7361 | 1242971.674 | 2698852.35 | 1242978.2489
64 | 2698959.824 | 1242896.3794 | 2698964.247 | 1242895.0952 | 2698968.096 | 1242894.5022
65 | 2698988.4724 | 1242893.0977 | 2698978.7693 | 1242892.8579 | 2698968.096 | 1242894.5022
66 | 2698988.4724 | 1242893.0977 | 2698988.9484 | 1242877.1897
67 | 2698786.0123 | 1242822.0848 | 2698799.6461 | 1242826.4113 | 2698804.1099 | 1242827.8099
68 | 2698809.0813 | 1242867.375 | 2698810.1532 | 1242865.2372
69 | 2698830.4616 | 1242735.9343 | 2698830.3257 | 1242740.8066
70 | 2698830.6215 | 1242730.2031 | 2698830.4616 | 1242735.9343
71 | 2698830.6215 | 1242730.2031 | 2698830.6749 | 1242728.2863 | 2698830.1255 | 1242718.6142 | 2698829.9994 | 1242717.7121
72 | 2698828.4983 | 1242706.9227 | 2698829.2406 | 1242712.2836 | 2698829.9994 | 1242717.7121
73 | 2698828.4983 | 1242706.9227 | 2698825.2796 | 1242690.9235 | 2698822.5707 | 1242686.5306 | 2698818.0374 | 1242684.0866
74 | 2698828.4983 | 1242706.9227 | 2698849.2875 | 1242699.1761
75 | 2698818.0374 | 1242684.0866 | 2698819.7491 | 1242677.0987 | 2698822.1931 | 1242652.1999
76 | 2698866.6116 | 1242695.2561 | 2698860.6323 | 1242694.9487 | 2698849.2875 | 1242699.1761
77 | 2698920.5277 | 1242743.7349 | 2698901.5633 | 1242756.1377
78 | 2698885.2224 | 1242767.2932 | 2698893.2475 | 1242761.5763 | 2698901.5633 | 1242756.1377
79 | 2698867.3552 | 1242695.2943 | 2698866.6116 | 1242695.2561
80 | 2698867.3552 | 1242695.2943 | 2698867.3552 | 1242695.2943 | 2698873.5873 | 1242691.4455
81 | 2698875.707 | 1242690.1364 | 2698873.5873 | 1242691.4455
82 | 2698879.1191 | 1242688.0292 | 2698875.707 | 1242690.1364
83 | 2698824.4381 | 1242641.1604 | 2698822.5811 | 1242648.246 | 2698822.1931 | 1242652.1999
84 | 2698714.7291 | 1242806.1049 | 2698723.8988 | 1242803.878
85 | 2698714.7291 | 1242806.1049 | 2698708.1869 | 1242808.5424 | 2698694.885 | 1242819.0057
86 | 2698723.8988 | 1242803.878 | 2698713.6862 | 1242833.7865 | 2698709.1975 | 1242846.9279
87 | 2698723.8988 | 1242803.878 | 2698734.1329 | 1242776.772 | 2698739.053 | 1242765.056 | 2698742.6556 | 1242758.0106 | 2698747.346 | 1242751.9173 | 2698748.4062 | 1242750.5218
88 | 2698723.8988 | 1242803.878 | 2698728.3145 | 1242803.3844 | 2698747.2467 | 1242809.5059
89 | 2698619.0248 | 1242866.444 | 2698643.5542 | 1242855.8928 | 2698660.8842 | 1242845.7509 | 2698694.885 | 1242819.0057
90 | 2698824.4381 | 1242641.1604 | 2698818.6811 | 1242640.9199 | 2698807.391 | 1242648.1888
91 | 2698824.4381 | 1242641.1604 | 2698826.0334 | 1242637.9592
92 | 2698591.6615 | 1242878.2142 | 2698619.0248 | 1242866.444
93 | 2698591.6615 | 1242878.2142 | 2698597.5449 | 1242892.424
94 | 2698591.6615 | 1242878.2142 | 2698590.1187 | 1242878.878
95 | 2698597.5449 | 1242892.424 | 2698603.3073 | 1242906.3414
96 | 2698568.9118 | 1242888.0032 | 2698590.1187 | 1242878.878
97 | 2698605.6526 | 1242912.0058 | 2698603.3073 | 1242906.3414
98 | 2698568.9118 | 1242888.0032 | 2698566.6062 | 1242888.9953
99 | 2698753.7308 | 1242811.6024 | 2698747.2467 | 1242809.5059
100 | 2698566.6062 | 1242888.9953 | 2698565.4373 | 1242889.4983 | 2698561.6417 | 1242891.8833
101 | 2698655.5306 | 1242745.5435 | 2698654.6422 | 1242745.9357
102 | 2698649.542 | 1242748.1874 | 2698654.6422 | 1242745.9357
103 | 2698670.5197 | 1242738.9268 | 2698668.2545 | 1242739.926 | 2698655.5306 | 1242745.5435
104 | 2698649.542 | 1242748.1874 | 2698634.5152 | 1242754.8216
105 | 2698676.7064 | 1242736.1979 | 2698670.5197 | 1242738.9268
106 | 2698634.5152 | 1242754.8216 | 2698628.7993 | 1242757.3451
107 | 2698696.403 | 1242725.4684 | 2698690.6763 | 1242730.0357 | 2698676.7064 | 1242736.1979
108 | 2698628.7993 | 1242757.3451 | 2698624.7585 | 1242759.1291
109 | 2698702.4998 | 1242720.3099 | 2698700.9739 | 1242721.8229 | 2698696.403 | 1242725.4684
110 | 2698612.8221 | 1242764.3989 | 2698624.7585 | 1242759.1291
111 | 2698588.9813 | 1242773.6216 | 2698598.0889 | 1242770.5092
112 | 2698605.3247 | 1242767.7089 | 2698602.0402 | 1242769.159 | 2698598.0889 | 1242770.5092
113 | 2698588.9813 | 1242773.6216 | 2698583.0331 | 1242775.6543
114 | 2698607.1048 | 1242766.923 | 2698605.3247 | 1242767.7089
115 | 2698583.0331 | 1242775.6543 | 2698573.913 | 1242778.7709
116 | 2698612.8221 | 1242764.3989 | 2698607.1048 | 1242766.923
117 | 2698567.045 | 1242781.1179 | 2698573.913 | 1242778.7709
118 | 2698567.045 | 1242781.1179 | 2698561.0987 | 1242783.15
119 | 2698550.7018 | 1242786.7029 | 2698550.2216 | 1242786.867
120 | 2698561.0987 | 1242783.15 | 2698550.7018 | 1242786.7029
121 | 2698550.2216 | 1242786.867 | 2698542.8621 | 1242789.382
122 | 2698526.4592 | 1242795.533 | 2698528.1893 | 1242794.3961 | 2698542.8621 | 1242789.382
123 | 2698518.421 | 1242800.8152 | 2698526.4592 | 1242795.533
124 | 2698518.421 | 1242800.8152 | 2698509.7419 | 1242806.5185
125 | 2698753.7308 | 1242811.6024 | 2698755.2988 | 1242812.1188
126 | 2698753.7308 | 1242811.6024 | 2698767.2994 | 1242802.0182
127 | 2698509.7419 | 1242806.5185 | 2698509.3729 | 1242806.761
128 | 2698560.7037 | 1242892.4726 | 2698561.6417 | 1242891.8833
129 | 2698555.6878 | 1242895.6243 | 2698560.7037 | 1242892.4726
130 | 2698526.8385 | 1242926.4196 | 2698518.963 | 1242936.4273
131 | 2698532.4351 | 1242919.3923 | 2698531.8316 | 1242920.0747 | 2698526.8385 | 1242926.4196
132 | 2698544.6203 | 1242905.6138 | 2698532.4351 | 1242919.3923
133 | 2698555.6878 | 1242895.6243 | 2698550.662 | 1242898.7822 | 2698544.6203 | 1242905.6138
134 | 2698786.0123 | 1242822.0848 | 2698778.0394 | 1242819.5547
135 | 2698755.2988 | 1242812.1188 | 2698773.6107 | 1242818.1494 | 2698778.0394 | 1242819.5547
136 | 2698509.3729 | 1242806.761 | 2698500.8254 | 1242812.3778 | 2698494.2851 | 1242817.6901
137 | 2698477.981 | 1242830.933 | 2698494.2851 | 1242817.6901
138 | 2698466.0277 | 1242843.2364 | 2698473.7122 | 1242834.4002 | 2698477.981 | 1242830.933
139 | 2698452.5809 | 1242858.6985 | 2698466.0277 | 1242843.2364
140 | 2698408.8092 | 1242908.038 | 2698408.9426 | 1242907.9041 | 2698417.8509 | 1242898.6337 | 2698426.2373 | 1242888.9904
141 | 2698408.8092 | 1242908.038 | 2698076.3668 | 1242644.5092
142 | 2698439.8052 | 1242873.389 | 2698426.2373 | 1242888.9904
143 | 2698452.5809 | 1242858.6985 | 2698439.8052 | 1242873.389
144 | 2698756.7668 | 1242656.1855 | 2698729.6839 | 1242675.8194
145 | 2698756.7668 | 1242656.1855 | 2698765.8614 | 1242649.5923
146 | 2698718.9762 | 1242683.5821 | 2698729.6839 | 1242675.8194
147 | 2698765.8614 | 1242649.5923 | 2698771.3151 | 1242645.6386
148 | 2698718.9762 | 1242683.5821 | 2698718.46 | 1242686.9311
149 | 2698785.8641 | 1242635.0912 | 2698771.3151 | 1242645.6386
150 | 2698718.46 | 1242686.9311 | 2698717.6899 | 1242691.9274
151 | 2698785.8641 | 1242635.0912 | 2698800.3251 | 1242624.6075
152 | 2698708.2535 | 1242714.6052 | 2698712.9349 | 1242706.7882 | 2698716.976 | 1242696.5587 | 2698717.6899 | 1242691.9274
153 | 2698801.7502 | 1242623.5744 | 2698800.3251 | 1242624.6075
154 | 2698807.391 | 1242648.1888 | 2698806.0714 | 1242649.0384 | 2698797.4883 | 1242655.2674
155 | 2698826.0334 | 1242637.9592 | 2698826.1639 | 1242637.6973
156 | 2698797.4883 | 1242655.2674 | 2698788.4475 | 1242661.8285
157 | 2698830.9615 | 1242628.0702 | 2698826.1639 | 1242637.6973
158 | 2698768.2455 | 1242676.3079 | 2698777.358 | 1242669.8763 | 2698788.4475 | 1242661.8285
159 | 2698830.9615 | 1242628.0702 | 2698833.0983 | 1242625.5704
160 | 2698814.4579 | 1242613.5176 | 2698830.9615 | 1242628.0702
161 | 2698908.4008 | 1242578.2445 | 2698911.3477 | 1242576.7609
162 | 2698908.4008 | 1242578.2445 | 2698907.6313 | 1242578.6319 | 2698898.9943 | 1242583.5971
163 | 2698890.704 | 1242588.3629 | 2698898.9943 | 1242583.5971
164 | 2698883.9698 | 1242592.2341 | 2698890.704 | 1242588.3629
165 | 2698881.7543 | 1242593.5077 | 2698883.9698 | 1242592.2341
166 | 2698850.2573 | 1242517.7223 | 2698846.3116 | 1242515.2699
167 | 2698800.3523 | 1242495.4038 | 2698802.315 | 1242501.9414 | 2698807.639 | 1242509.5692 | 2698814.3062 | 1242512.3601 | 2698829.9147 | 1242509.4178 | 2698835.9037 | 1242509.8067 | 2698841.5924 | 1242512.3367 | 2698846.3116 | 1242515.2699
168 | 2698800.3523 | 1242495.4038 | 2698784.8504 | 1242500.5719
169 | 2698784.8504 | 1242500.5719 | 2698766.909 | 1242518.8555
170 | 2698755.4015 | 1242530.5825 | 2698766.909 | 1242518.8555
171 | 2698874.9356 | 1242574.7543 | 2698876.0825 | 1242573.2726
172 | 2698869.3877 | 1242581.9214 | 2698874.9356 | 1242574.7543
173 | 2698755.4015 | 1242530.5825 | 2698742.291 | 1242517.4543
174 | 2698755.4015 | 1242530.5825 | 2698758.1354 | 1242533.9416 | 2698765.8883 | 1242543.496
175 | 2698751.1141 | 1242510.6621 | 2698749.8555 | 1242511.631
176 | 2698742.291 | 1242517.4543 | 2698749.8555 | 1242511.631
177 | 2698761.1891 | 1242681.2883 | 2698768.2455 | 1242676.3079
178 | 2698708.2535 | 1242714.6052 | 2698702.4998 | 1242720.3099
179 | 2698814.4579 | 1242613.5176 | 2698810.7397 | 1242617.0584 | 2698808.0995 | 1242618.9714 | 2698801.7502 | 1242623.5744
180 | 2698814.4579 | 1242613.5176 | 2698802.9016 | 1242603.3285 | 2698795.037 | 1242592.5449 | 2698791.7095 | 1242585.2668
181 | 2698785.9698 | 1242572.7122 | 2698791.7095 | 1242585.2668
182 | 2698785.9698 | 1242572.7122 | 2698781.6199 | 1242562.8879 | 2698773.3004 | 1242552.6305 | 2698765.8883 | 1242543.496
183 | 2698833.0983 | 1242625.5704 | 2698838.046 | 1242619.7822
184 | 2698838.046 | 1242619.7822 | 2698843.7064 | 1242613.1604
185 | 2698742.291 | 1242517.4543 | 2698737.698 | 1242514.509 | 2698725.879 | 1242506.9252
186 | 2698848.3245 | 1242607.7578 | 2698847.4932 | 1242608.7303
187 | 2698845.3857 | 1242611.1958 | 2698847.4932 | 1242608.7303
188 | 2698859.5914 | 1242594.577 | 2698848.3245 | 1242607.7578
189 | 2698844.2634 | 1242612.5087 | 2698845.3857 | 1242611.1958
190 | 2698859.5914 | 1242594.577 | 2698869.3877 | 1242581.9214
191 | 2698859.5914 | 1242594.577 | 2698863.4586 | 1242597.5214 | 2698874.7918 | 1242597.5102
192 | 2698843.7064 | 1242613.1604 | 2698844.2634 | 1242612.5087
193 | 2698874.7918 | 1242597.5102 | 2698874.7918 | 1242597.5102 | 2698876.7867 | 1242596.3634
194 | 2698881.7543 | 1242593.5077 | 2698876.7867 | 1242596.3634
195 | 2698767.2994 | 1242802.0182 | 2698773.3719 | 1242797.7289
196 | 2698789.8103 | 1242786.1177 | 2698773.3719 | 1242797.7289
197 | 2698789.8103 | 1242786.1177 | 2698791.9636 | 1242784.5967
198 | 2698777.8222 | 1242874.3957 | 2698799.8431 | 1242876.753 | 2698805.9118 | 1242873.6961 | 2698809.0813 | 1242867.375
199 | 2698799.2561 | 1242779.4456 | 2698791.9636 | 1242784.5967
200 | 2698804.1146 | 1242776.0139 | 2698799.2561 | 1242779.4456

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2698613.0306 | 1243475.1524
1 | 2698719.5424 | 1243502.8285
2 | 2698558.8717 | 1243438.2306
3 | 2698800.3889 | 1243456.9612
4 | 2698528.6275 | 1243416.0179
5 | 2698824.9616 | 1243486.1134
6 | 2698843.2922 | 1243431.3665
7 | 2698504.7046 | 1243400.3022
8 | 2698440.9631 | 1243362.5823
9 | 2698569.0474 | 1243197.4546
10 | 2698566.8132 | 1243195.2033
11 | 2698460.8916 | 1243280.5169
12 | 2698402.8282 | 1243410.1326
13 | 2698519.929 | 1243165.987
14 | 2698395.1219 | 1243417.9351
15 | 2698545.3077 | 1243133.1722
16 | 2698561.644 | 1243189.9948
17 | 2698530.1041 | 1243145.5251
18 | 2698612.9893 | 1243086.3608
19 | 2698652.1441 | 1243016.6583
20 | 2698537.6811 | 1243115.8212
21 | 2698708.7824 | 1242848.1433
22 | 2698946.338 | 1243146.511
23 | 2698930.6117 | 1243165.9901
24 | 2698895.8851 | 1243072.6024
25 | 2698964.9219 | 1243133.2441
26 | 2698915.1041 | 1243177.3314
27 | 2698931.0267 | 1242988.8308
28 | 2698852.2811 | 1242802.9149
29 | 2698861.0584 | 1242813.7818
30 | 2698846.5318 | 1242796.1356
31 | 2698870.7038 | 1242823.7104
32 | 2698845.7761 | 1242795.2111
33 | 2698835.4426 | 1242804.1653
34 | 2698877.1721 | 1242830.1942
35 | 2698836.6459 | 1242782.9319
36 | 2698859.6889 | 1242785.4316
37 | 2698835.0383 | 1242804.458
38 | 2698921.4803 | 1242827.7856
39 | 2698885.836 | 1242842.7723
40 | 2698835.1896 | 1242780.4542
41 | 2698881.893 | 1242769.6649
42 | 2698823.3671 | 1242816.323
43 | 2698891.6923 | 1242851.2743
44 | 2698891.8916 | 1242851.5637
45 | 2698895.57 | 1242856.9038
46 | 2698900.0775 | 1242864.5362
47 | 2698905.5104 | 1242874.8002
48 | 2698821.2853 | 1242833.0767
49 | 2698811.2657 | 1242830.052
50 | 2698816.5804 | 1242848.9172
51 | 2698907.6629 | 1242878.8668
52 | 2698908.3732 | 1242880.2086
53 | 2698916.8948 | 1242896.3079
54 | 2698921.4766 | 1242908.4479
55 | 2698912.5215 | 1242934.5296
56 | 2698938.0649 | 1242902.7722
57 | 2698864.7361 | 1242971.674
58 | 2698959.824 | 1242896.3794
59 | 2698852.35 | 1242978.2489
60 | 2698968.096 | 1242894.5022
61 | 2698988.4724 | 1242893.0977
62 | 2698988.9484 | 1242877.1897
63 | 2698898.4639 | 1243187.7079
64 | 2698804.1099 | 1242827.8099
65 | 2698810.1532 | 1242865.2372
66 | 2698830.4616 | 1242735.9343
67 | 2698830.3257 | 1242740.8066
68 | 2698830.6215 | 1242730.2031
69 | 2698829.9994 | 1242717.7121
70 | 2698828.4983 | 1242706.9227
71 | 2698818.0374 | 1242684.0866
72 | 2698849.2875 | 1242699.1761
73 | 2698920.5277 | 1242743.7349
74 | 2698901.5633 | 1242756.1377
75 | 2698885.2224 | 1242767.2932
76 | 2698866.6116 | 1242695.2561
77 | 2698867.3552 | 1242695.2943
78 | 2698873.5873 | 1242691.4455
79 | 2698875.707 | 1242690.1364
80 | 2698822.1931 | 1242652.1999
81 | 2698879.1191 | 1242688.0292
82 | 2698714.7291 | 1242806.1049
83 | 2698723.8988 | 1242803.878
84 | 2698694.885 | 1242819.0057
85 | 2698824.4381 | 1242641.1604
86 | 2698619.0248 | 1242866.444
87 | 2698591.6615 | 1242878.2142
88 | 2698597.5449 | 1242892.424
89 | 2698590.1187 | 1242878.878
90 | 2698603.3073 | 1242906.3414
91 | 2698568.9118 | 1242888.0032
92 | 2698709.1975 | 1242846.9279
93 | 2698748.4062 | 1242750.5218
94 | 2698747.2467 | 1242809.5059
95 | 2698605.6526 | 1242912.0058
96 | 2698566.6062 | 1242888.9953
97 | 2698654.6422 | 1242745.9357
98 | 2698655.5306 | 1242745.5435
99 | 2698649.542 | 1242748.1874
100 | 2698670.5197 | 1242738.9268
101 | 2698634.5152 | 1242754.8216
102 | 2698676.7064 | 1242736.1979
103 | 2698628.7993 | 1242757.3451
104 | 2698696.403 | 1242725.4684
105 | 2698624.7585 | 1242759.1291
106 | 2698598.0889 | 1242770.5092
107 | 2698588.9813 | 1242773.6216
108 | 2698605.3247 | 1242767.7089
109 | 2698583.0331 | 1242775.6543
110 | 2698607.1048 | 1242766.923
111 | 2698573.913 | 1242778.7709
112 | 2698612.8221 | 1242764.3989
113 | 2698567.045 | 1242781.1179
114 | 2698550.7018 | 1242786.7029
115 | 2698550.2216 | 1242786.867
116 | 2698561.0987 | 1242783.15
117 | 2698542.8621 | 1242789.382
118 | 2698526.4592 | 1242795.533
119 | 2698518.421 | 1242800.8152
120 | 2698753.7308 | 1242811.6024
121 | 2698509.7419 | 1242806.5185
122 | 2698561.6417 | 1242891.8833
123 | 2698560.7037 | 1242892.4726
124 | 2698518.963 | 1242936.4273
125 | 2698526.8385 | 1242926.4196
126 | 2698532.4351 | 1242919.3923
127 | 2698544.6203 | 1242905.6138
128 | 2698555.6878 | 1242895.6243
129 | 2698786.0123 | 1242822.0848
130 | 2698778.0394 | 1242819.5547
131 | 2698509.3729 | 1242806.761
132 | 2698494.2851 | 1242817.6901
133 | 2698477.981 | 1242830.933
134 | 2698466.0277 | 1242843.2364
135 | 2698408.8092 | 1242908.038
136 | 2698426.2373 | 1242888.9904
137 | 2698076.3668 | 1242644.5092
138 | 2698439.8052 | 1242873.389
139 | 2698452.5809 | 1242858.6985
140 | 2698756.7668 | 1242656.1855
141 | 2698729.6839 | 1242675.8194
142 | 2698765.8614 | 1242649.5923
143 | 2698718.9762 | 1242683.5821
144 | 2698771.3151 | 1242645.6386
145 | 2698718.46 | 1242686.9311
146 | 2698785.8641 | 1242635.0912
147 | 2698717.6899 | 1242691.9274
148 | 2698800.3251 | 1242624.6075
149 | 2698807.391 | 1242648.1888
150 | 2698826.0334 | 1242637.9592
151 | 2698797.4883 | 1242655.2674
152 | 2698826.1639 | 1242637.6973
153 | 2698788.4475 | 1242661.8285
154 | 2698830.9615 | 1242628.0702
155 | 2698911.3477 | 1242576.7609
156 | 2698908.4008 | 1242578.2445
157 | 2698898.9943 | 1242583.5971
158 | 2698890.704 | 1242588.3629
159 | 2698883.9698 | 1242592.2341
160 | 2698846.3116 | 1242515.2699
161 | 2698850.2573 | 1242517.7223
162 | 2698800.3523 | 1242495.4038
163 | 2698784.8504 | 1242500.5719
164 | 2698766.909 | 1242518.8555
165 | 2698876.0825 | 1242573.2726
166 | 2698874.9356 | 1242574.7543
167 | 2698755.4015 | 1242530.5825
168 | 2698751.1141 | 1242510.6621
169 | 2698749.8555 | 1242511.631
170 | 2698761.1891 | 1242681.2883
171 | 2698768.2455 | 1242676.3079
172 | 2698708.2535 | 1242714.6052
173 | 2698702.4998 | 1242720.3099
174 | 2698801.7502 | 1242623.5744
175 | 2698814.4579 | 1242613.5176
176 | 2698791.7095 | 1242585.2668
177 | 2698785.9698 | 1242572.7122
178 | 2698765.8883 | 1242543.496
179 | 2698833.0983 | 1242625.5704
180 | 2698838.046 | 1242619.7822
181 | 2698742.291 | 1242517.4543
182 | 2698725.879 | 1242506.9252
183 | 2698847.4932 | 1242608.7303
184 | 2698848.3245 | 1242607.7578
185 | 2698845.3857 | 1242611.1958
186 | 2698859.5914 | 1242594.577
187 | 2698844.2634 | 1242612.5087
188 | 2698869.3877 | 1242581.9214
189 | 2698874.7918 | 1242597.5102
190 | 2698843.7064 | 1242613.1604
191 | 2698876.7867 | 1242596.3634
192 | 2698755.2988 | 1242812.1188
193 | 2698767.2994 | 1242802.0182
194 | 2698773.3719 | 1242797.7289
195 | 2698789.8103 | 1242786.1177
196 | 2698809.0813 | 1242867.375
197 | 2698777.8222 | 1242874.3957
198 | 2698791.9636 | 1242784.5967
199 | 2698799.2561 | 1242779.4456
200 | 2698804.1146 | 1242776.0139
201 | 2698881.7543 | 1242593.5077
202 | 2698714.7291 | 1242806.1049

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98797 | -0.23188 | 0.0023979 | 0.00060098
1 | 0.98733 | -0.24433 | 0 | 0
2 | 0.98844 | -0.22282 | 0 | 0
3 | 0.98688 | -0.25328 | 0 | 0
4 | 0.98871 | -0.21764 | 0.0014374 | 0.00036025
5 | 0.98684 | -0.25397 | 0.0010049 | 0.00025186
6 | 0.98667 | -0.25726 | 0.0043302 | 0.0010852
7 | 0.98895 | -0.21295 | 0 | 0
8 | 0.98957 | -0.20086 | 0 | 0
9 | 0.99156 | -0.16232 | 0.00037064 | 9.289e-05
10 | 0.99156 | -0.1623 | 0.00089016 | 0.0002231
11 | 0.99039 | -0.18498 | 0 | 0
12 | 0.98952 | -0.2019 | 0.00066988 | 0.00016789
13 | 0.99165 | -0.16043 | 0 | 0
14 | 0.98951 | -0.20195 | 0.0002798 | 7.0126e-05
15 | 0.99218 | -0.15019 | 0 | 0
16 | 0.99157 | -0.16214 | 0.00071242 | 0.00017855
17 | 0.99217 | -0.1504 | 0.00060442 | 0.00015148
18 | 0.99389 | -0.11723 | 0 | 0
19 | 0.99546 | -0.086864 | 0 | 0
20 | 0.99203 | -0.15311 | 0.0087017 | 0.0021808
21 | 0.99895 | -0.020054 | 0.0016196 | 0.00040591
22 | 0.98541 | -0.27971 | 0 | 0
23 | 0.98526 | -0.28249 | 0.0026532 | 0.00066495
24 | 0.98594 | -0.26929 | 0 | 0
25 | 0.9854 | -0.27986 | 0.00036214 | 9.0761e-05
26 | 0.9852 | -0.28368 | 0.0011229 | 0.00028143
27 | 0.98649 | -0.25861 | 0.0012103 | 0.00030333
28 | 0.98966 | -0.19702 | 0.00118 | 0.00029572
29 | 0.98932 | -0.20348 | 0.00083043 | 0.00020813
30 | 0.98988 | -0.19273 | 0 | 0
31 | 0.989 | -0.20967 | 0.00098464 | 0.00024677
32 | 0.98981 | -0.1941 | 0 | 0
33 | 0.9908 | -0.17493 | 0.0013872 | 0.00034766
34 | 0.9888 | -0.21361 | 0 | 0
35 | 0.98896 | -0.21039 | 0.0014004 | 0.00035097
36 | 0.9896 | -0.1981 | 0.0016604 | 0.00041614
37 | 0.99084 | -0.17428 | 0.0014939 | 0.00037441
38 | 0.98877 | -0.21414 | 0.00066983 | 0.00016788
39 | 0.98847 | -0.22 | 0.00091715 | 0.00022986
40 | 0.9888 | -0.21343 | 0.0020181 | 0.00050577
41 | 0.98931 | -0.20372 | 0.0022622 | 0.00056695
42 | 0.99199 | -0.1523 | 0.00041481 | 0.00010396
43 | 0.98826 | -0.22415 | 0.00071066 | 0.00017811
44 | 0.98825 | -0.22428 | 0.00053305 | 0.00013359
45 | 0.98813 | -0.22675 | 0.00075809 | 0.00018999
46 | 0.98796 | -0.23 | 0.00059486 | 0.00014909
47 | 0.98775 | -0.23414 | 0.00099109 | 0.00024839
48 | 0.99317 | -0.12964 | 0 | 0
49 | 0.99324 | -0.12825 | 0 | 0
50 | 0.99306 | -0.13183 | 0.00071073 | 0.00017813
51 | 0.98767 | -0.23569 | 0.0011899 | 0.00029821
52 | 0.98764 | -0.23618 | 0.0010522 | 0.0002637
53 | 0.98736 | -0.24161 | 0.00062261 | 0.00015604
54 | 0.98717 | -0.24536 | 0 | 0
55 | 0.98689 | -0.2507 | 0 | 0
56 | 0.98708 | -0.247 | 0.00040907 | 0.00010252
57 | 0.98672 | -0.25414 | 0.0015334 | 0.00038431
58 | 0.98698 | -0.24896 | 0.0024115 | 0.00060439
59 | 0.9867 | -0.25455 | 0.0016172 | 0.0004053
60 | 0.98697 | -0.24933 | 0.00082399 | 0.00020651
61 | 0.98694 | -0.24991 | 0 | 0
62 | 0.98691 | -0.25037 | 0.0015952 | 0.00039979
63 | 0.98516 | -0.2845 | 0.0023203 | 0.00058152
64 | 0.99378 | -0.11809 | 0.0018467 | 0.00046283
65 | 0.99295 | -0.13395 | 0.00071095 | 0.00017818
66 | 0.98633 | -0.26114 | 0.0019863 | 0.00049782
67 | 0.98659 | -0.25608 | 0.0016702 | 0.00041859
68 | 0.98602 | -0.26704 | 0.0020896 | 0.00052372
69 | 0.98536 | -0.27976 | 0.0014539 | 0.00036439
70 | 0.9848 | -0.29075 | 0 | 0
71 | 0.98357 | -0.31446 | 0 | 0
72 | 0.98439 | -0.29873 | 0.0048332 | 0.0012113
73 | 0.98907 | -0.20832 | 0.0036534 | 0.00091563
74 | 0.98915 | -0.20684 | 0.0032867 | 0.00082372
75 | 0.98928 | -0.2044 | 0.0023782 | 0.00059602
76 | 0.98414 | -0.30366 | 0.0016874 | 0.0004229
77 | 0.98413 | -0.30384 | 0.001599 | 0.00040075
78 | 0.98405 | -0.30541 | 0.0028591 | 0.00071655
79 | 0.98403 | -0.30581 | 0.0016819 | 0.00042153
80 | 0.9821 | -0.34324 | 0.0049149 | 0.0012318
81 | 0.984 | -0.30634 | 0.0073338 | 0.001838
82 | 0.99976 | -0.0046044 | 0 | 0
83 | 1 | 0 | -0.31035 | -0.079021
84 | 0.99915 | -0.016311 | 0.0036048 | 0.00090344
85 | 0.98159 | -0.35302 | 0 | 0
86 | 0.99715 | -0.05484 | 0.0039182 | 0.00098198
87 | 0.99659 | -0.065571 | 0.0023757 | 0.00059541
88 | 0.9965 | -0.067282 | 0.0011348 | 0.0002844
89 | 0.99657 | -0.06592 | 0.0017679 | 0.00044307
90 | 0.99643 | -0.068657 | 0.003462 | 0.00086767
91 | 0.99636 | -0.069995 | 0.0013089 | 0.00032803
92 | 0.99898 | -0.019536 | 0.0015514 | 0.00038883
93 | 0.99994 | -0.00107 | 0.0010389 | 0.00026036
94 | 0.99812 | -0.035524 | 0.0018461 | 0.00046269
95 | 0.99642 | -0.068844 | 0.0017394 | 0.00043594
96 | 0.99634 | -0.070381 | 0.0009724 | 0.00024371
97 | 0.97572 | -0.468 | 0.0021408 | 0.00053652
98 | 0.97574 | -0.46765 | 0.0013645 | 0.00034196
99 | 0.97562 | -0.46998 | 0.0013726 | 0.000344
100 | 0.97605 | -0.46151 | 0.001283 | 0.00032154
101 | 0.97533 | -0.47565 | 0.0013482 | 0.00033788
102 | 0.97618 | -0.45892 | 0.0014422 | 0.00036146
103 | 0.97522 | -0.47776 | 0.0013488 | 0.00033805
104 | 0.97663 | -0.45008 | 0.0014377 | 0.00036032
105 | 0.97515 | -0.47921 | 0.0026346 | 0.0006603
106 | 0.97471 | -0.48792 | 0.0021227 | 0.00053201
107 | 0.97458 | -0.49047 | 0.0025969 | 0.00065085
108 | 0.97482 | -0.48577 | 0.0019454 | 0.00048755
109 | 0.9745 | -0.49203 | 0.0025971 | 0.0006509
110 | 0.97484 | -0.48521 | 0.0025967 | 0.00065078
111 | 0.97438 | -0.49427 | 0.0019221 | 0.00048171
112 | 0.97494 | -0.4833 | 0.0013489 | 0.00033807
113 | 0.9743 | -0.49588 | 0.0025963 | 0.00065071
114 | 0.97413 | -0.49925 | 0.0014139 | 0.00035437
115 | 0.97412 | -0.49952 | 0.0010913 | 0.0002735
116 | 0.97424 | -0.49717 | 0.0025966 | 0.00065077
117 | 0.97391 | -0.50358 | 0.0050358 | 0.0012621
118 | 0.97353 | -0.51113 | 0.0045816 | 0.0011483
119 | 0.97336 | -0.51446 | 0.0010017 | 0.00025106
120 | 0.9976 | -0.045421 | 0 | 0
121 | 0.97319 | -0.51786 | 0.0010095 | 0.000253
122 | 0.9963 | -0.071167 | 0.00096903 | 0.00024286
123 | 0.99629 | -0.071299 | 0.0012084 | 0.00030286
124 | 0.99606 | -0.075877 | 0.0030663 | 0.00076848
125 | 0.99609 | -0.075191 | 0.00066396 | 0.0001664
126 | 0.99612 | -0.074602 | 0.00060101 | 0.00015063
127 | 0.99619 | -0.073203 | 0.00066396 | 0.0001664
128 | 0.99626 | -0.071881 | 0.00060101 | 0.00015063
129 | 0.99513 | -0.092193 | 0.0017985 | 0.00045074
130 | 0.99574 | -0.080717 | 0.0018467 | 0.00046283
131 | 0.97318 | -0.518 | 0.004681 | 0.0011732
132 | 0.97297 | -0.52215 | 0.0013243 | 0.0003319
133 | 0.97276 | -0.52632 | 0.001183 | 0.00029648
134 | 0.97261 | -0.52936 | 0.0011829 | 0.00029647
135 | 0.9721 | -0.53947 | 0.0013216 | 0.00033123
136 | 0.97221 | -0.53732 | 0.0012508 | 0.00031348
137 | 0.97085 | -0.56431 | 0.0031637 | 0.00079291
138 | 0.97232 | -0.53513 | 0.0014752 | 0.00036972
139 | 0.97245 | -0.53254 | 0.0011834 | 0.00029659
140 | 0.97868 | -0.40981 | 0.0015094 | 0.00037829
141 | 0.97794 | -0.42431 | 0.00177 | 0.0004436
142 | 0.97894 | -0.40484 | 0.0015341 | 0.00038449
143 | 0.97766 | -0.4299 | 0 | 0
144 | 0.97909 | -0.40181 | 0.0015298 | 0.00038339
145 | 0.97759 | -0.43134 | 0.0012812 | 0.00032109
146 | 0.97952 | -0.39354 | 0.0013819 | 0.00034634
147 | 0.97748 | -0.43344 | 0.0011577 | 0.00029014
148 | 0.97995 | -0.38517 | 0.0016421 | 0.00041156
149 | 0.98135 | -0.35776 | 0.0026311 | 0.00065942
150 | 0.98145 | -0.35582 | 0.0042266 | 0.0010593
151 | 0.98123 | -0.3602 | 0.0015337 | 0.00038439
152 | 0.98144 | -0.35604 | 0.0019467 | 0.00048788
153 | 0.98113 | -0.36212 | 0.005981 | 0.001499
154 | 0.98103 | -0.36408 | 0 | 0
155 | 0.97977 | -0.3887 | 0.00023143 | 5.8001e-05
156 | 0.97977 | -0.38868 | 0.00067489 | 0.00016914
157 | 0.97978 | -0.38851 | 0.00062202 | 0.00015589
158 | 0.97979 | -0.38824 | 0.00037856 | 9.4876e-05
159 | 0.97981 | -0.38797 | 0.00039882 | 9.9953e-05
160 | 0.97963 | -0.39146 | 0.00045592 | 0.00011427
161 | 0.97963 | -0.39148 | 0.00034267 | 8.5881e-05
162 | 0.97967 | -0.39063 | 0 | 0
163 | 0.97968 | -0.39039 | 0 | 0
164 | 0.9797 | -0.39002 | 0.0003891 | 9.7519e-05
165 | 0.98007 | -0.38292 | 0.00039216 | 9.8284e-05
166 | 0.98007 | -0.3829 | 0.00084232 | 0.00021111
167 | 0.97972 | -0.38966 | 0 | 0
168 | 0.97962 | -0.3916 | 0.0014036 | 0.00035177
169 | 0.97962 | -0.39156 | 0.00045443 | 0.00011389
170 | 0.98104 | -0.36394 | 0.0015332 | 0.00038426
171 | 0.98105 | -0.3637 | 0.0019883 | 0.00049831
172 | 0.97696 | -0.44357 | 0 | 0
173 | 0.97679 | -0.44688 | 0.0015453 | 0.0003873
174 | 0.97999 | -0.38433 | 0.0039652 | 0.00099377
175 | 0.98041 | -0.37619 | 0 | 0
176 | 0.98012 | -0.38172 | 0.0011759 | 0.00029471
177 | 0.98003 | -0.3835 | 0.00035703 | 8.948e-05
178 | 0.97981 | -0.38788 | 0.00087421 | 0.0002191
179 | 0.98093 | -0.36601 | 0.0030305 | 0.00075953
180 | 0.98072 | -0.37008 | 0.002928 | 0.00073383
181 | 0.97964 | -0.39124 | 0 | 0
182 | 0.97959 | -0.39225 | 0.0028353 | 0.00071059
183 | 0.98039 | -0.37649 | 0.0014317 | 0.00035883
184 | 0.98037 | -0.37691 | 0.0015858 | 0.00039745
185 | 0.98045 | -0.37533 | 0.0020085 | 0.00050339
186 | 0.9801 | -0.38218 | 0 | 0
187 | 0.98049 | -0.37464 | 0.0020815 | 0.00052166
188 | 0.98008 | -0.3827 | 0.00055298 | 0.00013859
189 | 0.97988 | -0.38658 | 0.005872 | 0.0014717
190 | 0.98051 | -0.37427 | 0.0026946 | 0.00067532
191 | 0.97986 | -0.38696 | 0.00037777 | 9.4678e-05
192 | 0.99748 | -0.047711 | 0.0017985 | 0.00045074
193 | 0.99743 | -0.048695 | 0.0011415 | 0.00028608
194 | 0.99736 | -0.050012 | 0.001164 | 0.00029173
195 | 0.9972 | -0.053166 | 0.0011714 | 0.00029358
196 | 0.99293 | -0.13421 | 0.00073046 | 0.00018307
197 | 0.99276 | -0.13763 | 0.0053633 | 0.0013442
198 | 0.99718 | -0.053526 | 0.0017467 | 0.00043776
199 | 0.99713 | -0.054469 | 0.0023288 | 0.00058366
200 | 0.99711 | -0.054854 | 0.003697 | 0.00092656
201 | 0.97981 | -0.38786 | 0.0064036 | 0.0016049
202 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0053414 | 0.0013371 | -0.0053382 | -0.0013368 | 3.163e-06 | 3.5637e-07 | 0.0080443 | 0.0080449 | 0.0080449 | 0.98797 | -0.23188 | 0.98733 | -0.24433 | 2.2101
1 | -0.0077393 | -0.0019381 | 0.0077427 | 0.0019394 | 3.3398e-06 | 1.2976e-06 | 0.011656 | 0.011656 | 0.011656 | 0.98797 | -0.23188 | 0.98844 | -0.22282 | 3.2022
2 | 0.0053382 | 0.0013368 | -0.005336 | -0.0013365 | 2.2752e-06 | 2.5783e-07 | 0.0080449 | 0.0080453 | 0.0080453 | 0.98733 | -0.24433 | 0.98688 | -0.25328 | 2.2102
3 | -0.0077427 | -0.0019394 | 0.0077446 | 0.0019401 | 1.912e-06 | 7.4249e-07 | 0.011656 | 0.011655 | 0.011656 | 0.98844 | -0.22282 | 0.98871 | -0.21764 | 3.2021
4 | 0.001005 | 0.00025139 | -0.0010049 | -0.00025186 | 3.2825e-08 | -4.6613e-07 | 0.0015151 | 0.0015153 | 0.0015153 | 0.98688 | -0.25328 | 0.98684 | -0.25397 | 0.41629
5 | 0.004331 | 0.0010851 | -0.0043302 | -0.0010852 | 8.2142e-07 | -1.3045e-07 | 0.0065302 | 0.0065304 | 0.0065304 | 0.98688 | -0.25328 | 0.98667 | -0.25726 | 1.7941
6 | -0.009182 | -0.0023004 | 0.009184 | 0.0023013 | 2.0497e-06 | 9.4461e-07 | 0.013819 | 0.013819 | 0.013819 | 0.98871 | -0.21764 | 0.98895 | -0.21295 | 3.7964
7 | -0.009184 | -0.0023013 | 0.0091893 | 0.0023038 | 5.2919e-06 | 2.438e-06 | 0.013819 | 0.013818 | 0.013819 | 0.98895 | -0.21295 | 0.98957 | -0.20086 | 3.7963
8 | -0.010139 | -0.0025409 | 0.010147 | 0.0025447 | 7.6769e-06 | 3.7808e-06 | 0.015246 | 0.015246 | 0.015246 | 0.98957 | -0.20086 | 0.99039 | -0.18498 | 4.1885
9 | 0.00094973 | 0.00023712 | -0.00094969 | -0.00023787 | 4.6736e-08 | -7.553e-07 | 0.0014278 | 0.0014281 | 0.0014281 | 0.98957 | -0.20086 | 0.98952 | -0.2019 | 0.39233
10 | -0.00037064 | -9.289e-05 | 0.00037064 | 9.2849e-05 | 3.6795e-10 | -4.0677e-08 | 0.00055621 | 0.00055619 | 0.00055621 | 0.99156 | -0.16232 | 0.99156 | -0.1623 | 0.1528
11 | -0.0012608 | -0.00031595 | 0.0012608 | 0.00031586 | 9.8509e-09 | -8.8349e-08 | 0.0018921 | 0.001892 | 0.0018921 | 0.99156 | -0.1623 | 0.99157 | -0.16214 | 0.51979
12 | -0.010147 | -0.0025447 | 0.010159 | 0.0025505 | 1.1884e-05 | 5.849e-06 | 0.015246 | 0.015245 | 0.015246 | 0.99039 | -0.18498 | 0.99165 | -0.16043 | 4.1884
13 | 0.00027981 | 6.9985e-05 | -0.0002798 | -7.0126e-05 | 7.28e-10 | -1.4041e-07 | 0.00042072 | 0.00042077 | 0.00042077 | 0.98952 | -0.2019 | 0.98951 | -0.20195 | 0.1156
14 | -0.012132 | -0.0030444 | 0.012138 | 0.0030476 | 5.9248e-06 | 3.1766e-06 | 0.018206 | 0.018206 | 0.018206 | 0.99165 | -0.16043 | 0.99218 | -0.15019 | 5.0016
15 | 0.0019734 | 0.00049388 | -0.0019732 | -0.00049441 | 1.6082e-07 | -5.2806e-07 | 0.0029609 | 0.0029611 | 0.0029611 | 0.99165 | -0.16043 | 0.99157 | -0.16214 | 0.8135
16 | 0.0087029 | 0.0021814 | -0.0087017 | -0.0021808 | 1.2103e-06 | 5.2996e-07 | 0.013052 | 0.013052 | 0.013052 | 0.99218 | -0.15019 | 0.99203 | -0.15311 | 3.5858
17 | 0.00060443 | 0.00015123 | -0.00060442 | -0.00015148 | 6.0381e-09 | -2.4923e-07 | 0.0009064 | 0.00090649 | 0.00090649 | 0.99218 | -0.15019 | 0.99217 | -0.1504 | 0.24903
18 | -0.021445 | -0.0053802 | 0.021479 | 0.0054007 | 3.3757e-05 | 2.0479e-05 | 0.032164 | 0.032164 | 0.032164 | 0.99218 | -0.15019 | 0.99389 | -0.11723 | 8.8363
19 | -0.021479 | -0.0054007 | 0.02151 | 0.0054196 | 3.1195e-05 | 1.8921e-05 | 0.032164 | 0.032164 | 0.032164 | 0.99389 | -0.11723 | 0.99546 | -0.086864 | 8.8362
20 | -0.02151 | -0.0054196 | 0.021579 | 0.0054614 | 6.897e-05 | 4.1821e-05 | 0.032164 | 0.032163 | 0.032164 | 0.99546 | -0.086864 | 0.99895 | -0.020054 | 8.8361
21 | -0.023199 | -0.0058673 | 0.023199 | 0.0058677 | 5.7572e-07 | 3.5165e-07 | 0.034575 | 0.034575 | 0.034575 | 0.99895 | -0.020054 | 0.99898 | -0.019536 | 9.4987
22 | 0.0060975 | 0.0015278 | -0.0060967 | -0.0015276 | 8.0649e-07 | 1.9303e-07 | 0.0092074 | 0.0092075 | 0.0092075 | 0.98541 | -0.27971 | 0.98526 | -0.28249 | 2.5295
23 | -0.0064597 | -0.0016183 | 0.0064629 | 0.0016192 | 3.2066e-06 | 9.0664e-07 | 0.0097542 | 0.0097538 | 0.0097542 | 0.98541 | -0.27971 | 0.98594 | -0.26929 | 2.6797
24 | 0.00036214 | 9.0472e-05 | -0.00036214 | -9.0761e-05 | 2.5602e-09 | -2.8924e-07 | 0.00054675 | 0.00054686 | 0.00054686 | 0.98541 | -0.27971 | 0.9854 | -0.27986 | 0.15024
25 | 0.0034435 | 0.00086264 | -0.0034433 | -0.00086276 | 1.9532e-07 | -1.2024e-07 | 0.0052005 | 0.0052006 | 0.0052006 | 0.98526 | -0.28249 | 0.9852 | -0.28368 | 1.4287
26 | -0.0064629 | -0.0016192 | 0.0064662 | 0.0016201 | 3.2889e-06 | 9.2851e-07 | 0.0097538 | 0.0097533 | 0.0097538 | 0.98594 | -0.26929 | 0.98649 | -0.25861 | 2.6796
27 | 0.0023204 | 0.00058133 | -0.0023203 | -0.00058152 | 9.0323e-08 | -1.919e-07 | 0.0035045 | 0.0035046 | 0.0035046 | 0.9852 | -0.28368 | 0.98516 | -0.2845 | 0.96281
28 | -0.0076765 | -0.0019234 | 0.0076794 | 0.0019245 | 2.8932e-06 | 1.1166e-06 | 0.011579 | 0.011579 | 0.011579 | 0.98649 | -0.25861 | 0.98689 | -0.2507 | 3.181
29 | 0.025979 | 0.0065275 | -0.025971 | -0.0065226 | 8.0012e-06 | 4.9412e-06 | 0.039067 | 0.039067 | 0.039067 | 0.98966 | -0.19702 | 0.98932 | -0.20348 | 10.7327
30 | -0.027159 | -0.0068232 | 0.027164 | 0.0068267 | 5.56e-06 | 3.4442e-06 | 0.040841 | 0.040841 | 0.040841 | 0.98966 | -0.19702 | 0.98988 | -0.19273 | 11.22
31 | 0.02514 | 0.0063144 | -0.025133 | -0.0063098 | 7.432e-06 | 4.5786e-06 | 0.037818 | 0.037818 | 0.037818 | 0.98932 | -0.20348 | 0.989 | -0.20967 | 10.3895
32 | 0.19418 | 0.049356 | -0.19417 | -0.049348 | 1.2728e-05 | 8.0996e-06 | 0.29214 | 0.29214 | 0.29214 | 0.98988 | -0.19273 | 0.98981 | -0.1941 | 26.7531
33 | -0.22134 | -0.056183 | 0.22153 | 0.056304 | 0.00018976 | 0.00012092 | 0.33298 | 0.33298 | 0.33298 | 0.98988 | -0.19273 | 0.9908 | -0.17493 | 30.4931
34 | 0.024148 | 0.0060631 | -0.024144 | -0.0060603 | 4.5346e-06 | 2.7846e-06 | 0.036336 | 0.036336 | 0.036336 | 0.989 | -0.20967 | 0.9888 | -0.21361 | 9.9825
35 | 0.18092 | 0.046027 | -0.18078 | -0.045936 | 0.00014195 | 9.0259e-05 | 0.27223 | 0.27223 | 0.27223 | 0.98981 | -0.1941 | 0.98896 | -0.21039 | 24.9293
36 | 0.013248 | 0.0033218 | -0.013245 | -0.0033204 | 2.5297e-06 | 1.4005e-06 | 0.019917 | 0.019917 | 0.019917 | 0.98981 | -0.1941 | 0.9896 | -0.1981 | 5.4716
37 | -0.22292 | -0.056652 | 0.22293 | 0.056656 | 7.0054e-06 | 4.4642e-06 | 0.33507 | 0.33507 | 0.33507 | 0.9908 | -0.17493 | 0.99084 | -0.17428 | 30.6839
38 | 0.00066985 | 0.00016732 | -0.00066983 | -0.00016788 | 1.6956e-08 | -5.6001e-07 | 0.0010078 | 0.001008 | 0.001008 | 0.9888 | -0.21361 | 0.98877 | -0.21414 | 0.27693
39 | 0.023474 | 0.005893 | -0.023467 | -0.0058886 | 7.1485e-06 | 4.3792e-06 | 0.035329 | 0.035329 | 0.035329 | 0.9888 | -0.21361 | 0.98847 | -0.22 | 9.7057
40 | 0.17938 | 0.045585 | -0.17935 | -0.045569 | 2.6212e-05 | 1.6665e-05 | 0.27012 | 0.27012 | 0.27012 | 0.98896 | -0.21039 | 0.9888 | -0.21343 | 24.7363
41 | 0.011585 | 0.0029042 | -0.011582 | -0.0029026 | 3.099e-06 | 1.6336e-06 | 0.01742 | 0.01742 | 0.01742 | 0.9896 | -0.1981 | 0.98931 | -0.20372 | 4.7857
42 | -0.22442 | -0.057031 | 0.22466 | 0.057182 | 0.00023779 | 0.00015154 | 0.33731 | 0.33731 | 0.33731 | 0.99084 | -0.17428 | 0.99199 | -0.1523 | 30.8893
43 | 0.02255 | 0.0056587 | -0.022545 | -0.005656 | 4.4617e-06 | 2.7232e-06 | 0.033948 | 0.033948 | 0.033948 | 0.98847 | -0.22 | 0.98826 | -0.22415 | 9.3264
44 | 0.17733 | 0.045063 | -0.17697 | -0.044832 | 0.00036336 | 0.00023099 | 0.26708 | 0.26708 | 0.26708 | 0.9888 | -0.21343 | 0.98659 | -0.25608 | 24.4583
45 | 0.0093196 | 0.0023357 | -0.0093193 | -0.0023355 | 3.012e-07 | 1.4028e-07 | 0.014018 | 0.014018 | 0.014018 | 0.98931 | -0.20372 | 0.98928 | -0.2044 | 3.851
46 | -0.22507 | -0.057286 | 0.22534 | 0.057453 | 0.00026124 | 0.00016649 | 0.33793 | 0.33793 | 0.33793 | 0.99199 | -0.1523 | 0.99324 | -0.12825 | 30.9463
47 | 0.021834 | 0.0054779 | -0.021834 | -0.0054778 | 1.4242e-07 | 8.6645e-08 | 0.032878 | 0.032878 | 0.032878 | 0.98826 | -0.22415 | 0.98825 | -0.22428 | 9.0324
48 | 0.021301 | 0.0053442 | -0.021299 | -0.0053427 | 2.5018e-06 | 1.5181e-06 | 0.032075 | 0.032075 | 0.032075 | 0.98825 | -0.22428 | 0.98813 | -0.22675 | 8.8119
49 | 0.020541 | 0.0051527 | -0.020538 | -0.0051508 | 3.1859e-06 | 1.9253e-06 | 0.030934 | 0.030934 | 0.030934 | 0.98813 | -0.22675 | 0.98796 | -0.23 | 8.4983
50 | 0.019943 | 0.0050017 | -0.019939 | -0.0049993 | 3.9294e-06 | 2.3661e-06 | 0.030038 | 0.030038 | 0.030038 | 0.98796 | -0.23 | 0.98775 | -0.23414 | 8.2522
51 | 0.018948 | 0.0047509 | -0.018946 | -0.0047501 | 1.4059e-06 | 8.409e-07 | 0.028545 | 0.028545 | 0.028545 | 0.98775 | -0.23414 | 0.98767 | -0.23569 | 7.842
52 | -0.0075178 | -0.0018842 | 0.0075183 | 0.0018843 | 4.9659e-07 | 1.8273e-07 | 0.011264 | 0.011264 | 0.011264 | 0.99317 | -0.12964 | 0.99324 | -0.12825 | 3.0944
53 | 0.0075178 | 0.0018842 | -0.0075171 | -0.0018839 | 7.8617e-07 | 2.8933e-07 | 0.011264 | 0.011264 | 0.011264 | 0.99317 | -0.12964 | 0.99306 | -0.13183 | 3.0944
54 | -0.23285 | -0.059337 | 0.23297 | 0.05941 | 0.0001143 | 7.286e-05 | 0.3492 | 0.3492 | 0.3492 | 0.99324 | -0.12825 | 0.99378 | -0.11809 | 31.9777
55 | 0.0068063 | 0.0017057 | -0.0068056 | -0.0017055 | 6.8681e-07 | 2.1177e-07 | 0.010199 | 0.010199 | 0.010199 | 0.99306 | -0.13183 | 0.99295 | -0.13395 | 2.8019
56 | 0.017756 | 0.0044519 | -0.017756 | -0.0044516 | 4.0747e-07 | 2.4135e-07 | 0.026752 | 0.026752 | 0.026752 | 0.98767 | -0.23569 | 0.98764 | -0.23618 | 7.3495
57 | 0.016704 | 0.0041879 | -0.016699 | -0.0041854 | 4.3265e-06 | 2.5359e-06 | 0.025167 | 0.025167 | 0.025167 | 0.98764 | -0.23618 | 0.98736 | -0.24161 | 6.9141
58 | 0.016077 | 0.0040294 | -0.016074 | -0.0040277 | 2.8661e-06 | 1.6678e-06 | 0.024229 | 0.024229 | 0.024229 | 0.98736 | -0.24161 | 0.98717 | -0.24536 | 6.6563
59 | 0.010833 | 0.002715 | -0.01083 | -0.0027135 | 2.7571e-06 | 1.4121e-06 | 0.016329 | 0.01633 | 0.01633 | 0.98717 | -0.24536 | 0.98689 | -0.2507 | 4.4862
60 | 0.0052407 | 0.0013127 | -0.0052403 | -0.0013127 | 4.1027e-07 | 3.8442e-08 | 0.0078994 | 0.0078995 | 0.0078995 | 0.98717 | -0.24536 | 0.98708 | -0.247 | 2.1702
61 | 0.0031511 | 0.000789 | -0.0031506 | -0.00078945 | 5.1641e-07 | -4.489e-07 | 0.0047509 | 0.0047512 | 0.0047512 | 0.98689 | -0.2507 | 0.98672 | -0.25414 | 1.3053
62 | 0.0048313 | 0.0012102 | -0.0048308 | -0.0012102 | 4.5111e-07 | -1.1714e-09 | 0.0072828 | 0.0072829 | 0.0072829 | 0.98708 | -0.247 | 0.98698 | -0.24896 | 2.0008
63 | 0.0016172 | 0.00040514 | -0.0016172 | -0.0004053 | 3.1276e-08 | -1.591e-07 | 0.0024387 | 0.0024388 | 0.0024388 | 0.98672 | -0.25414 | 0.9867 | -0.25455 | 0.67
64 | 0.0024193 | 0.0006058 | -0.0024192 | -0.00060588 | 4.2401e-08 | -8.1492e-08 | 0.0036472 | 0.0036473 | 0.0036473 | 0.98698 | -0.24896 | 0.98697 | -0.24933 | 1.002
65 | 0.0015952 | 0.00039937 | -0.0015952 | -0.0003996 | 4.4476e-08 | -2.3357e-07 | 0.0024049 | 0.002405 | 0.002405 | 0.98697 | -0.24933 | 0.98694 | -0.24991 | 0.66072
66 | 0.0015952 | 0.0003996 | -0.0015952 | -0.00039979 | 3.4522e-08 | -1.8128e-07 | 0.002405 | 0.0024051 | 0.0024051 | 0.98694 | -0.24991 | 0.98691 | -0.25037 | 0.66074
67 | -0.23482 | -0.059873 | 0.23511 | 0.06006 | 0.00029392 | 0.00018737 | 0.35196 | 0.35196 | 0.35196 | 0.99378 | -0.11809 | 0.99513 | -0.092193 | 32.2309
68 | 0.0060947 | 0.0015273 | -0.0060946 | -0.0015273 | 7.4807e-08 | 1.6944e-08 | 0.0091333 | 0.0091334 | 0.0091334 | 0.99295 | -0.13395 | 0.99293 | -0.13421 | 2.5092
69 | -0.17526 | -0.044386 | 0.1753 | 0.044413 | 4.2646e-05 | 2.7107e-05 | 0.26457 | 0.26457 | 0.26457 | 0.98633 | -0.26114 | 0.98659 | -0.25608 | 24.2276
70 | 0.17327 | 0.043888 | -0.17322 | -0.043857 | 4.9034e-05 | 3.1162e-05 | 0.26157 | 0.26157 | 0.26157 | 0.98633 | -0.26114 | 0.98602 | -0.26704 | 23.9532
71 | 0.17113 | 0.043333 | -0.17103 | -0.043267 | 0.00010448 | 6.6386e-05 | 0.25842 | 0.25842 | 0.25842 | 0.98602 | -0.26704 | 0.98536 | -0.27976 | 23.6644
72 | 0.16957 | 0.042903 | -0.16948 | -0.042846 | 8.9392e-05 | 5.6795e-05 | 0.25622 | 0.25622 | 0.25622 | 0.98536 | -0.27976 | 0.9848 | -0.29075 | 23.4634
73 | 0.14948 | 0.037828 | -0.14931 | -0.03772 | 0.00016991 | 0.00010773 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.9848 | -0.29075 | 0.98357 | -0.31446 | 20.695
74 | 0.020007 | 0.0050184 | -0.019999 | -0.0050138 | 7.6037e-06 | 4.5842e-06 | 0.030232 | 0.030232 | 0.030232 | 0.9848 | -0.29075 | 0.98439 | -0.29873 | 8.3054
75 | 0.14931 | 0.03772 | -0.1491 | -0.037589 | 0.00020564 | 0.00013039 | 0.22599 | 0.22599 | 0.22599 | 0.98357 | -0.31446 | 0.9821 | -0.34324 | 20.695
76 | 0.015166 | 0.0038025 | -0.015163 | -0.0038004 | 3.5663e-06 | 2.0525e-06 | 0.022926 | 0.022926 | 0.022926 | 0.98439 | -0.29873 | 0.98414 | -0.30366 | 6.2983
77 | -0.0036534 | -0.00091563 | 0.0036537 | 0.00091551 | 2.5671e-07 | -1.2655e-07 | 0.0054964 | 0.0054963 | 0.0054964 | 0.98907 | -0.20832 | 0.98915 | -0.20684 | 1.51
78 | -0.0069404 | -0.0017392 | 0.0069412 | 0.0017395 | 8.0893e-07 | 2.6366e-07 | 0.010441 | 0.01044 | 0.010441 | 0.98915 | -0.20684 | 0.98928 | -0.2044 | 2.8683
79 | 0.013475 | 0.0033775 | -0.013475 | -0.0033775 | 1.1591e-07 | 6.4722e-08 | 0.020375 | 0.020375 | 0.020375 | 0.98414 | -0.30366 | 0.98413 | -0.30384 | 5.5974
80 | 0.011876 | 0.0029767 | -0.011875 | -0.0029762 | 8.857e-07 | 4.7379e-07 | 0.017957 | 0.017957 | 0.017957 | 0.98413 | -0.30384 | 0.98405 | -0.30541 | 4.9332
81 | 0.009016 | 0.0022597 | -0.0090159 | -0.0022596 | 1.7365e-07 | 7.9488e-08 | 0.013634 | 0.013634 | 0.013634 | 0.98405 | -0.30541 | 0.98403 | -0.30581 | 3.7455
82 | 0.0073339 | 0.0018381 | -0.0073338 | -0.001838 | 1.8497e-07 | 6.7434e-08 | 0.01109 | 0.01109 | 0.01109 | 0.98403 | -0.30581 | 0.984 | -0.30634 | 3.0468
83 | 0.14419 | 0.036358 | -0.14412 | -0.036315 | 6.7449e-05 | 4.2739e-05 | 0.21854 | 0.21854 | 0.21854 | 0.9821 | -0.34324 | 0.98159 | -0.35302 | 20.0131
84 | -0.028133 | -0.0070768 | 0.02814 | 0.0070806 | 6.1898e-06 | 3.8381e-06 | 0.041882 | 0.041882 | 0.041882 | 0.99976 | -0.0046044 | 1 | 0 | 11.5061
85 | 0.028133 | 0.0070768 | -0.028118 | -0.007067 | 1.5725e-05 | 9.7507e-06 | 0.041882 | 0.041882 | 0.041882 | 0.99976 | -0.0046044 | 0.99915 | -0.016311 | 11.5061
86 | 0.024774 | 0.0062708 | -0.024751 | -0.0062565 | 2.321e-05 | 1.4258e-05 | 0.036886 | 0.036886 | 0.036886 | 1 | 0 | 0.99898 | -0.019536 | 10.1336
87 | 0.0010389 | 0.00025962 | -0.0010389 | -0.00026036 | 5.2899e-08 | -7.4061e-07 | 0.0015457 | 0.0015459 | 0.0015459 | 1 | 0 | 0.99994 | -0.00107 | 0.4247
88 | 0.25475 | 0.065409 | -0.25431 | -0.06513 | 0.00043849 | 0.00027968 | 0.37963 | 0.37963 | 0.37963 | 1 | 0 | 0.99812 | -0.035524 | 34.7647
89 | 0.024513 | 0.0061636 | -0.024468 | -0.006136 | 4.5018e-05 | 2.7635e-05 | 0.036514 | 0.036514 | 0.036514 | 0.99915 | -0.016311 | 0.99715 | -0.05484 | 10.0313
90 | 0.013673 | 0.0034279 | -0.01367 | -0.0034262 | 3.0916e-06 | 1.7361e-06 | 0.020727 | 0.020727 | 0.020727 | 0.98159 | -0.35302 | 0.98135 | -0.35776 | 5.6944
91 | 0.13045 | 0.032887 | -0.13043 | -0.032876 | 1.7495e-05 | 1.1061e-05 | 0.19782 | 0.19782 | 0.19782 | 0.98159 | -0.35302 | 0.98145 | -0.35582 | 18.115
92 | 0.02055 | 0.005154 | -0.020539 | -0.0051476 | 1.0505e-05 | 6.3351e-06 | 0.030667 | 0.030667 | 0.030667 | 0.99715 | -0.05484 | 0.99659 | -0.065571 | 8.4251
93 | 0.0063371 | 0.0015881 | -0.0063366 | -0.001588 | 5.1634e-07 | 1.3008e-07 | 0.0094619 | 0.009462 | 0.009462 | 0.99659 | -0.065571 | 0.9965 | -0.067282 | 2.5994
94 | 0.011826 | 0.0029641 | -0.011826 | -0.002964 | 1.9638e-07 | 1.038e-07 | 0.017658 | 0.017658 | 0.017658 | 0.99659 | -0.065571 | 0.99657 | -0.06592 | 4.8511
95 | 0.0052018 | 0.0013036 | -0.0052015 | -0.0013035 | 3.4081e-07 | 2.1896e-08 | 0.0077675 | 0.0077676 | 0.0077676 | 0.9965 | -0.067282 | 0.99643 | -0.068657 | 2.134
96 | 0.010058 | 0.002521 | -0.010056 | -0.00252 | 1.9528e-06 | 9.4903e-07 | 0.015018 | 0.015019 | 0.015019 | 0.99657 | -0.06592 | 0.99636 | -0.069995 | 4.126
97 | 0.0017394 | 0.00043587 | -0.0017394 | -0.00043594 | 1.5512e-08 | -6.9928e-08 | 0.0025975 | 0.0025976 | 0.0025976 | 0.99643 | -0.068657 | 0.99642 | -0.068844 | 0.71362
98 | 0.0087475 | 0.002192 | -0.0087473 | -0.0021919 | 1.6063e-07 | 7.0117e-08 | 0.013064 | 0.013064 | 0.013064 | 0.99636 | -0.069995 | 0.99634 | -0.070381 | 3.589
99 | 0.25247 | 0.064667 | -0.25235 | -0.06459 | 0.00012099 | 7.7168e-05 | 0.37688 | 0.37688 | 0.37688 | 0.99812 | -0.035524 | 0.9976 | -0.045421 | 34.5127
100 | 0.0077749 | 0.0019482 | -0.0077747 | -0.0019481 | 2.9099e-07 | 1.1129e-07 | 0.011612 | 0.011612 | 0.011612 | 0.99634 | -0.070381 | 0.9963 | -0.071167 | 3.19
101 | -0.060171 | -0.015109 | 0.060172 | 0.01511 | 1.0224e-06 | 6.1794e-07 | 0.091774 | 0.091774 | 0.091774 | 0.97572 | -0.468 | 0.97574 | -0.46765 | 8.4043
102 | 0.058031 | 0.014573 | -0.058025 | -0.014569 | 5.4594e-06 | 3.2851e-06 | 0.08851 | 0.08851 | 0.08851 | 0.97572 | -0.468 | 0.97562 | -0.46998 | 8.1053
103 | -0.061537 | -0.015452 | 0.061555 | 0.015463 | 1.8041e-05 | 1.0932e-05 | 0.093855 | 0.093855 | 0.093855 | 0.97574 | -0.46765 | 0.97605 | -0.46151 | 8.5948
104 | 0.056653 | 0.014225 | -0.056637 | -0.014216 | 1.5333e-05 | 9.1982e-06 | 0.086416 | 0.086417 | 0.086417 | 0.97562 | -0.46998 | 0.97533 | -0.47565 | 7.9136
105 | -0.062838 | -0.015784 | 0.062846 | 0.015789 | 7.759e-06 | 4.7122e-06 | 0.095811 | 0.095811 | 0.095811 | 0.97605 | -0.46151 | 0.97618 | -0.45892 | 8.7739
106 | 0.055289 | 0.013878 | -0.055283 | -0.013875 | 5.5582e-06 | 3.3233e-06 | 0.08436 | 0.08436 | 0.08436 | 0.97533 | -0.47565 | 0.97522 | -0.47776 | 7.7253
107 | -0.064288 | -0.01615 | 0.064315 | 0.016167 | 2.7129e-05 | 1.6515e-05 | 0.098009 | 0.098009 | 0.098009 | 0.97618 | -0.45892 | 0.97663 | -0.45008 | 8.9752
108 | 0.053935 | 0.013537 | -0.053931 | -0.013535 | 3.7399e-06 | 2.2282e-06 | 0.082302 | 0.082302 | 0.082302 | 0.97522 | -0.47776 | 0.97515 | -0.47921 | 7.5368
109 | -0.065753 | -0.016527 | 0.065763 | 0.016533 | 1.0034e-05 | 6.1217e-06 | 0.1002 | 0.1002 | 0.1002 | 0.97663 | -0.45008 | 0.97679 | -0.44688 | 9.1758
110 | 0.051296 | 0.012874 | -0.051286 | -0.012868 | 9.9948e-06 | 5.9084e-06 | 0.078281 | 0.078282 | 0.078282 | 0.97515 | -0.47921 | 0.97494 | -0.4833 | 7.1687
111 | 0.043262 | 0.010854 | -0.043257 | -0.010851 | 5.2485e-06 | 2.9992e-06 | 0.066049 | 0.06605 | 0.06605 | 0.97471 | -0.48792 | 0.97458 | -0.49047 | 6.0485
112 | -0.045385 | -0.011386 | 0.04539 | 0.011389 | 4.6606e-06 | 2.6924e-06 | 0.06929 | 0.06929 | 0.06929 | 0.97471 | -0.48792 | 0.97482 | -0.48577 | 6.3452
113 | 0.04066 | 0.0102 | -0.040657 | -0.010198 | 3.0286e-06 | 1.7033e-06 | 0.062084 | 0.062085 | 0.062085 | 0.97458 | -0.49047 | 0.9745 | -0.49203 | 5.6854
114 | -0.047335 | -0.011876 | 0.047336 | 0.011877 | 1.27e-06 | 7.4003e-07 | 0.072259 | 0.072259 | 0.072259 | 0.97482 | -0.48577 | 0.97484 | -0.48521 | 6.6172
115 | 0.03806 | 0.0095474 | -0.038056 | -0.0095451 | 4.0694e-06 | 2.2442e-06 | 0.058119 | 0.058119 | 0.058119 | 0.9745 | -0.49203 | 0.97438 | -0.49427 | 5.3223
116 | -0.049933 | -0.012528 | 0.049937 | 0.01253 | 4.5388e-06 | 2.6711e-06 | 0.076223 | 0.076223 | 0.076223 | 0.97484 | -0.48521 | 0.97494 | -0.4833 | 6.9801
117 | 0.036134 | 0.0090634 | -0.036131 | -0.0090619 | 2.7628e-06 | 1.497e-06 | 0.055184 | 0.055184 | 0.055184 | 0.97438 | -0.49427 | 0.9743 | -0.49588 | 5.0535
118 | 0.033535 | 0.0084112 | -0.033533 | -0.0084101 | 2.0606e-06 | 1.084e-06 | 0.051219 | 0.051219 | 0.051219 | 0.9743 | -0.49588 | 0.97424 | -0.49717 | 4.6904
119 | 0.029519 | 0.0074035 | -0.029519 | -0.0074032 | 3.8693e-07 | 2.4132e-07 | 0.045093 | 0.045093 | 0.045093 | 0.97413 | -0.49925 | 0.97412 | -0.49952 | 12.3882
120 | -0.030933 | -0.0077578 | 0.030936 | 0.0077594 | 3.0666e-06 | 1.5522e-06 | 0.047253 | 0.047253 | 0.047253 | 0.97413 | -0.49925 | 0.97424 | -0.49717 | 4.3272
121 | 0.028427 | 0.0071297 | -0.028422 | -0.0071263 | 5.5e-06 | 3.4232e-06 | 0.043426 | 0.043426 | 0.043426 | 0.97412 | -0.49952 | 0.97391 | -0.50358 | 11.9302
122 | 0.023386 | 0.0058642 | -0.023378 | -0.005859 | 8.4153e-06 | 5.1672e-06 | 0.035732 | 0.035732 | 0.035732 | 0.97391 | -0.50358 | 0.97353 | -0.51113 | 9.8165
123 | 0.018796 | 0.0047108 | -0.018793 | -0.004709 | 2.9771e-06 | 1.7857e-06 | 0.028729 | 0.028729 | 0.028729 | 0.97353 | -0.51113 | 0.97336 | -0.51446 | 7.8927
124 | 0.017791 | 0.0044579 | -0.017788 | -0.0044562 | 2.8809e-06 | 1.7147e-06 | 0.027198 | 0.027198 | 0.027198 | 0.97336 | -0.51446 | 0.97319 | -0.51786 | 7.472
125 | 0.24109 | 0.061769 | -0.24107 | -0.061752 | 2.6756e-05 | 1.7059e-05 | 0.36009 | 0.36009 | 0.36009 | 0.9976 | -0.045421 | 0.99748 | -0.047711 | 32.9755
126 | 0.011254 | 0.0028213 | -0.011252 | -0.0028204 | 1.7554e-06 | 9.0657e-07 | 0.016786 | 0.016786 | 0.016786 | 0.9976 | -0.045421 | 0.99743 | -0.048695 | 4.6116
127 | 0.016779 | 0.0042032 | -0.016779 | -0.0042032 | 1.0897e-07 | 6.4255e-08 | 0.025654 | 0.025655 | 0.025655 | 0.97319 | -0.51786 | 0.97318 | -0.518 | 7.0479
128 | 0.0068056 | 0.0017052 | -0.0068056 | -0.0017052 | 4.2917e-08 | 1.3042e-08 | 0.010164 | 0.010164 | 0.010164 | 0.9963 | -0.071167 | 0.99629 | -0.071299 | 2.7924
129 | 0.0055972 | 0.0014024 | -0.005597 | -0.0014023 | 1.5524e-07 | 2.2213e-08 | 0.0083595 | 0.0083595 | 0.0083595 | 0.99629 | -0.071299 | 0.99626 | -0.071881 | 2.2966
130 | -0.0030663 | -0.00076848 | 0.0030664 | 0.00076837 | 1.002e-07 | -1.0163e-07 | 0.0045807 | 0.0045806 | 0.0045807 | 0.99606 | -0.075877 | 0.99609 | -0.075191 | 1.2584
131 | -0.0037303 | -0.00093478 | 0.0037304 | 0.00093473 | 1.0463e-07 | -4.9999e-08 | 0.0055725 | 0.0055725 | 0.0055725 | 0.99609 | -0.075191 | 0.99612 | -0.074602 | 1.5309
132 | -0.0043314 | -0.0010854 | 0.0043317 | 0.0010853 | 2.8876e-07 | -5.4655e-08 | 0.0064703 | 0.0064702 | 0.0064703 | 0.99612 | -0.074602 | 0.99619 | -0.073203 | 1.7775
133 | -0.0049957 | -0.0012517 | 0.004996 | 0.0012517 | 3.1436e-07 | 5.1588e-09 | 0.0074619 | 0.0074619 | 0.0074619 | 0.99619 | -0.073203 | 0.99626 | -0.071881 | 2.05
134 | -0.23691 | -0.060511 | 0.23704 | 0.060594 | 0.00013151 | 8.3841e-05 | 0.35465 | 0.35465 | 0.35465 | 0.99513 | -0.092193 | 0.99574 | -0.080717 | 32.4771
135 | -0.23889 | -0.061057 | 0.23927 | 0.061301 | 0.00038204 | 0.00024357 | 0.35741 | 0.35741 | 0.35741 | 0.99574 | -0.080717 | 0.99748 | -0.047711 | 32.7299
136 | 0.012098 | 0.00303 | -0.012095 | -0.0030287 | 2.3933e-06 | 1.3e-06 | 0.018497 | 0.018497 | 0.018497 | 0.97318 | -0.518 | 0.97297 | -0.52215 | 5.0816
137 | 0.010771 | 0.0026968 | -0.010769 | -0.0026957 | 2.1372e-06 | 1.107e-06 | 0.016472 | 0.016472 | 0.016472 | 0.97297 | -0.52215 | 0.97276 | -0.52632 | 4.5253
138 | 0.009586 | 0.0023992 | -0.0095847 | -0.0023985 | 1.3875e-06 | 6.7436e-07 | 0.014662 | 0.014662 | 0.014662 | 0.97276 | -0.52632 | 0.97261 | -0.52936 | 4.0282
139 | 0.0084017 | 0.0021021 | -0.0084005 | -0.0021015 | 1.2694e-06 | 5.5814e-07 | 0.012853 | 0.012853 | 0.012853 | 0.97261 | -0.52936 | 0.97245 | -0.53254 | 3.531
140 | -0.0044891 | -0.0011213 | 0.0044896 | 0.0011213 | 4.5711e-07 | -2.7659e-08 | 0.0068702 | 0.0068701 | 0.0068702 | 0.9721 | -0.53947 | 0.97221 | -0.53732 | 1.8874
141 | 0.0031675 | 0.00079005 | -0.0031637 | -0.00079291 | 3.7391e-06 | -2.8594e-06 | 0.0048472 | 0.0048491 | 0.0048491 | 0.9721 | -0.53947 | 0.97085 | -0.56431 | 1.3322
142 | -0.0057404 | -0.0014347 | 0.005741 | 0.0014349 | 5.9831e-07 | 1.2651e-07 | 0.0087845 | 0.0087844 | 0.0087845 | 0.97221 | -0.53732 | 0.97232 | -0.53513 | 2.4133
143 | -0.0072162 | -0.0018046 | 0.007217 | 0.0018049 | 8.9015e-07 | 3.2819e-07 | 0.011042 | 0.011042 | 0.011042 | 0.97232 | -0.53513 | 0.97245 | -0.53254 | 3.0335
144 | 0.07164 | 0.018051 | -0.07159 | -0.01802 | 4.9641e-05 | 3.051e-05 | 0.10896 | 0.10896 | 0.10896 | 0.97868 | -0.40981 | 0.97794 | -0.42431 | 9.9779
145 | -0.073149 | -0.018429 | 0.073167 | 0.01844 | 1.7379e-05 | 1.0699e-05 | 0.11125 | 0.11125 | 0.11125 | 0.97868 | -0.40981 | 0.97894 | -0.40484 | 10.188
146 | 0.06982 | 0.017577 | -0.069802 | -0.017565 | 1.8668e-05 | 1.145e-05 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.97794 | -0.42431 | 0.97766 | -0.4299 | 9.7313
147 | -0.074701 | -0.018824 | 0.074712 | 0.018831 | 1.0863e-05 | 6.6983e-06 | 0.11358 | 0.11358 | 0.11358 | 0.97894 | -0.40484 | 0.97909 | -0.40181 | 10.4015
148 | 0.069802 | 0.017565 | -0.069797 | -0.017562 | 4.7832e-06 | 2.9338e-06 | 0.10627 | 0.10627 | 0.10627 | 0.97766 | -0.4299 | 0.97759 | -0.43134 | 9.7313
149 | -0.076242 | -0.019214 | 0.076272 | 0.019233 | 3.0178e-05 | 1.8636e-05 | 0.11591 | 0.11591 | 0.11591 | 0.97909 | -0.40181 | 0.97952 | -0.39354 | 10.6144
150 | 0.068516 | 0.017241 | -0.068509 | -0.017237 | 6.8762e-06 | 4.2107e-06 | 0.10432 | 0.10432 | 0.10432 | 0.97759 | -0.43134 | 0.97748 | -0.43344 | 9.5527
151 | -0.077654 | -0.019579 | 0.077685 | 0.019599 | 3.1092e-05 | 1.9224e-05 | 0.11801 | 0.11801 | 0.11801 | 0.97952 | -0.39354 | 0.97995 | -0.38517 | 10.8066
152 | 0.067351 | 0.016947 | -0.067319 | -0.016927 | 3.2598e-05 | 1.9931e-05 | 0.10255 | 0.10255 | 0.10255 | 0.97748 | -0.43344 | 0.97696 | -0.44357 | 9.3913
153 | -0.079327 | -0.02001 | 0.07933 | 0.020012 | 3.1949e-06 | 1.9782e-06 | 0.1205 | 0.1205 | 0.1205 | 0.97995 | -0.38517 | 0.97999 | -0.38433 | 11.035
154 | 0.011039 | 0.0027668 | -0.011037 | -0.0027661 | 1.2791e-06 | 6.648e-07 | 0.016738 | 0.016738 | 0.016738 | 0.98135 | -0.35776 | 0.98123 | -0.3602 | 4.5983
155 | 0.1262 | 0.031817 | -0.1262 | -0.031816 | 1.3401e-06 | 8.4658e-07 | 0.19141 | 0.19141 | 0.19141 | 0.98145 | -0.35582 | 0.98144 | -0.35604 | 17.5281
156 | 0.0095037 | 0.0023817 | -0.0095028 | -0.0023813 | 8.701e-07 | 4.1578e-07 | 0.014412 | 0.014412 | 0.014412 | 0.98123 | -0.3602 | 0.98113 | -0.36212 | 3.9594
157 | 0.12425 | 0.031328 | -0.12421 | -0.031298 | 4.7752e-05 | 3.0154e-05 | 0.18846 | 0.18846 | 0.18846 | 0.98144 | -0.35604 | 0.98103 | -0.36408 | 17.2579
158 | 0.0035218 | 0.00088233 | -0.0035215 | -0.00088247 | 2.6591e-07 | -1.4369e-07 | 0.0053411 | 0.0053413 | 0.0053413 | 0.98113 | -0.36212 | 0.98105 | -0.3637 | 1.4674
159 | 0.032532 | 0.0081612 | -0.032529 | -0.0081593 | 3.003e-06 | 1.8804e-06 | 0.049347 | 0.049347 | 0.049347 | 0.98103 | -0.36408 | 0.98093 | -0.36601 | 13.5569
160 | 0.091674 | 0.023137 | -0.091621 | -0.023103 | 5.3136e-05 | 3.3176e-05 | 0.13911 | 0.13911 | 0.13911 | 0.98103 | -0.36408 | 0.98041 | -0.37619 | 12.7389
161 | -0.00023143 | -5.8001e-05 | 0.00023143 | 5.796e-05 | 1.5282e-10 | -4.1453e-08 | 0.00035148 | 0.00035146 | 0.00035148 | 0.97977 | -0.3887 | 0.97977 | -0.38868 | 0.09656
162 | -0.00090632 | -0.0002271 | 0.00090633 | 0.00022697 | 7.6899e-09 | -1.314e-07 | 0.0013764 | 0.0013764 | 0.0013764 | 0.97977 | -0.38868 | 0.97978 | -0.38851 | 0.37815
163 | -0.0015284 | -0.00038287 | 0.0015284 | 0.00038276 | 1.9319e-08 | -1.0807e-07 | 0.0023211 | 0.002321 | 0.0023211 | 0.97978 | -0.38851 | 0.97979 | -0.38824 | 0.63766
164 | -0.0019069 | -0.00047763 | 0.001907 | 0.00047755 | 2.4428e-08 | -8.2195e-08 | 0.002896 | 0.0028959 | 0.002896 | 0.97979 | -0.38824 | 0.97981 | -0.38797 | 0.79559
165 | -0.0023058 | -0.0005775 | 0.0023058 | 0.00057748 | 1.175e-08 | -2.4666e-08 | 0.0035016 | 0.0035016 | 0.0035016 | 0.97981 | -0.38797 | 0.97981 | -0.38786 | 0.96198
166 | 0.00034267 | 8.5823e-05 | -0.00034267 | -8.5881e-05 | 4.7197e-10 | -5.8188e-08 | 0.00052048 | 0.0005205 | 0.0005205 | 0.97963 | -0.39146 | 0.97963 | -0.39148 | 0.143
167 | -0.0007986 | -0.00020009 | 0.00079863 | 0.00019939 | 3.1457e-08 | -6.9783e-07 | 0.001213 | 0.0012128 | 0.001213 | 0.97963 | -0.39146 | 0.97967 | -0.39063 | 0.33325
168 | -0.00079863 | -0.00019939 | 0.00079864 | 0.00019919 | 8.9885e-09 | -1.9946e-07 | 0.0012128 | 0.0012127 | 0.0012128 | 0.97967 | -0.39063 | 0.97968 | -0.39039 | 0.33317
169 | -0.00079864 | -0.00019919 | 0.00079865 | 0.00019888 | 1.4125e-08 | -3.1351e-07 | 0.0012127 | 0.0012126 | 0.0012127 | 0.97968 | -0.39039 | 0.9797 | -0.39002 | 0.33315
170 | -0.0011878 | -0.0002964 | 0.0011878 | 0.0002962 | 2.0041e-08 | -1.9407e-07 | 0.0018036 | 0.0018035 | 0.0018036 | 0.9797 | -0.39002 | 0.97972 | -0.38966 | 0.49548
171 | -0.00039216 | -9.8284e-05 | 0.00039216 | 9.826e-05 | 2.4906e-10 | -2.3452e-08 | 0.0005954 | 0.0005954 | 0.0005954 | 0.98007 | -0.38292 | 0.98007 | -0.3829 | 0.16357
172 | -0.0012345 | -0.00030937 | 0.0012345 | 0.00030926 | 1.194e-08 | -1.0657e-07 | 0.0018743 | 0.0018742 | 0.0018743 | 0.98007 | -0.3829 | 0.98008 | -0.3827 | 0.51491
173 | 0.0046938 | 0.001176 | -0.0046935 | -0.001176 | 3.5307e-07 | -7.3034e-09 | 0.0071289 | 0.007129 | 0.007129 | 0.97972 | -0.38966 | 0.97964 | -0.39124 | 1.9585
174 | -0.0058816 | -0.0014722 | 0.0058821 | 0.0014723 | 4.9773e-07 | 1.0905e-07 | 0.0089324 | 0.0089323 | 0.0089324 | 0.97972 | -0.38966 | 0.97981 | -0.38788 | 2.454
175 | -0.0014036 | -0.00035177 | 0.0014036 | 0.00035175 | 2.7074e-09 | -1.8265e-08 | 0.002132 | 0.002132 | 0.002132 | 0.97962 | -0.3916 | 0.97962 | -0.39156 | 0.58572
176 | -0.001858 | -0.00046565 | 0.001858 | 0.00046554 | 2.8514e-08 | -1.0194e-07 | 0.0028223 | 0.0028222 | 0.0028223 | 0.97962 | -0.39156 | 0.97964 | -0.39124 | 0.77535
177 | -0.0015332 | -0.00038426 | 0.0015332 | 0.00038417 | 1.7516e-08 | -9.7844e-08 | 0.0023256 | 0.0023255 | 0.0023256 | 0.98104 | -0.36394 | 0.98105 | -0.3637 | 0.63889
178 | 0.067319 | 0.016927 | -0.067308 | -0.016921 | 1.0652e-05 | 6.5129e-06 | 0.10255 | 0.10255 | 0.10255 | 0.97696 | -0.44357 | 0.97679 | -0.44688 | 9.3913
179 | -0.083295 | -0.021006 | 0.083328 | 0.021026 | 3.249e-05 | 2.018e-05 | 0.12652 | 0.12652 | 0.12652 | 0.97999 | -0.38433 | 0.98041 | -0.37619 | 11.5863
180 | 0.0082935 | 0.0020772 | -0.0082913 | -0.0020762 | 2.1838e-06 | 9.3425e-07 | 0.012587 | 0.012587 | 0.012587 | 0.98041 | -0.37619 | 0.98012 | -0.38172 | 3.458
181 | 0.0071154 | 0.0017815 | -0.0071147 | -0.0017813 | 6.0401e-07 | 2.1261e-07 | 0.010802 | 0.010802 | 0.010802 | 0.98012 | -0.38172 | 0.98003 | -0.3835 | 2.9676
182 | 0.0067577 | 0.0016918 | -0.0067563 | -0.0016914 | 1.4098e-06 | 4.5236e-07 | 0.01026 | 0.01026 | 0.01026 | 0.98003 | -0.3835 | 0.97981 | -0.38788 | 2.8187
183 | 0.029498 | 0.0073998 | -0.029493 | -0.0073963 | 5.7183e-06 | 3.5636e-06 | 0.04475 | 0.04475 | 0.04475 | 0.98093 | -0.36601 | 0.98072 | -0.37008 | 12.2939
184 | 0.026565 | 0.0066624 | -0.026559 | -0.0066591 | 5.3075e-06 | 3.2869e-06 | 0.040307 | 0.040307 | 0.040307 | 0.98072 | -0.37008 | 0.98051 | -0.37427 | 11.0735
185 | 0.0028354 | 0.00071043 | -0.0028353 | -0.00071059 | 1.3563e-07 | -1.5869e-07 | 0.0043068 | 0.0043069 | 0.0043069 | 0.97964 | -0.39124 | 0.97959 | -0.39225 | 1.1832
186 | 0.018341 | 0.0045986 | -0.01834 | -0.0045984 | 3.7181e-07 | 2.2182e-07 | 0.027838 | 0.027838 | 0.027838 | 0.98039 | -0.37649 | 0.98037 | -0.37691 | 7.6478
187 | -0.019773 | -0.0049574 | 0.019774 | 0.0049581 | 1.0955e-06 | 6.6021e-07 | 0.030011 | 0.030011 | 0.030011 | 0.98039 | -0.37649 | 0.98045 | -0.37533 | 8.2448
188 | 0.016755 | 0.0042009 | -0.01675 | -0.0041985 | 4.2054e-06 | 2.4729e-06 | 0.025431 | 0.025431 | 0.025431 | 0.98037 | -0.37691 | 0.9801 | -0.38218 | 6.9866
189 | -0.021782 | -0.0054615 | 0.021783 | 0.0054619 | 7.0791e-07 | 4.3128e-07 | 0.033059 | 0.033059 | 0.033059 | 0.98045 | -0.37533 | 0.98049 | -0.37464 | 9.0822
190 | 0.0017875 | 0.00044768 | -0.0017875 | -0.00044785 | 4.4199e-08 | -1.734e-07 | 0.0027137 | 0.0027138 | 0.0027138 | 0.9801 | -0.38218 | 0.98008 | -0.3827 | 0.74555
191 | 0.014963 | 0.0037508 | -0.01496 | -0.003749 | 3.134e-06 | 1.8017e-06 | 0.022717 | 0.022717 | 0.022717 | 0.9801 | -0.38218 | 0.97988 | -0.38658 | 6.241
192 | -0.023864 | -0.0059836 | 0.023865 | 0.0059838 | 4.217e-07 | 2.5907e-07 | 0.036218 | 0.036218 | 0.036218 | 0.98049 | -0.37464 | 0.98051 | -0.37427 | 9.9501
193 | 0.0090877 | 0.0022773 | -0.0090876 | -0.0022772 | 1.6434e-07 | 7.6192e-08 | 0.0138 | 0.0138 | 0.0138 | 0.97988 | -0.38658 | 0.97986 | -0.38696 | 3.7913
194 | 0.0087098 | 0.0021826 | -0.0087094 | -0.0021824 | 3.7591e-07 | 1.6841e-07 | 0.013227 | 0.013227 | 0.013227 | 0.97986 | -0.38696 | 0.97981 | -0.38786 | 3.6337
195 | 0.01011 | 0.0025343 | -0.01011 | -0.002534 | 6.3429e-07 | 3.0892e-07 | 0.015083 | 0.015083 | 0.015083 | 0.99743 | -0.048695 | 0.99736 | -0.050012 | 4.1438
196 | 0.0089457 | 0.0022422 | -0.0089444 | -0.0022416 | 1.3444e-06 | 5.9783e-07 | 0.013347 | 0.013347 | 0.013347 | 0.99736 | -0.050012 | 0.9972 | -0.053166 | 3.6667
197 | 0.007773 | 0.0019481 | -0.0077729 | -0.001948 | 1.33e-07 | 5.0728e-08 | 0.011599 | 0.011599 | 0.011599 | 0.9972 | -0.053166 | 0.99718 | -0.053526 | 3.1865
198 | 0.0053641 | 0.0013443 | -0.0053633 | -0.0013442 | 8.7271e-07 | 9.2804e-08 | 0.0080387 | 0.0080389 | 0.0080389 | 0.99293 | -0.13421 | 0.99276 | -0.13763 | 2.2085
199 | 0.0060262 | 0.0015102 | -0.0060259 | -0.0015102 | 2.7074e-07 | 5.6807e-08 | 0.0089924 | 0.0089924 | 0.0089924 | 0.99718 | -0.053526 | 0.99713 | -0.054469 | 2.4705
200 | 0.0036971 | 0.00092652 | -0.003697 | -0.00092656 | 6.7897e-08 | -3.4133e-08 | 0.0055171 | 0.0055172 | 0.0055172 | 0.99713 | -0.054469 | 0.99711 | -0.054854 | 1.5157

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.31035 | 0.079021

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0023979 | 0.00060098
1 | 0.0014374 | 0.00036025
2 | 0.0010049 | 0.00025186
3 | 0.0043302 | 0.0010852
4 | 0.00037064 | 9.289e-05
5 | 0.00089016 | 0.0002231
6 | 0.00066988 | 0.00016789
7 | 0.0002798 | 7.0126e-05
8 | 0.00071242 | 0.00017855
9 | 0.00060442 | 0.00015148
10 | 0.0087017 | 0.0021808
11 | 0.0016196 | 0.00040591
12 | 0.0026532 | 0.00066495
13 | 0.00036214 | 9.0761e-05
14 | 0.0011229 | 0.00028143
15 | 0.0012103 | 0.00030333
16 | 0.00118 | 0.00029572
17 | 0.00083043 | 0.00020813
18 | 0.00098464 | 0.00024677
19 | 0.0013872 | 0.00034766
20 | 0.0014004 | 0.00035097
21 | 0.0016604 | 0.00041614
22 | 0.0014939 | 0.00037441
23 | 0.00066983 | 0.00016788
24 | 0.00091715 | 0.00022986
25 | 0.0020181 | 0.00050577
26 | 0.0022622 | 0.00056695
27 | 0.00041481 | 0.00010396
28 | 0.00071066 | 0.00017811
29 | 0.00053305 | 0.00013359
30 | 0.00075809 | 0.00018999
31 | 0.00059486 | 0.00014909
32 | 0.00099109 | 0.00024839
33 | 0.00071073 | 0.00017813
34 | 0.0011899 | 0.00029821
35 | 0.0010522 | 0.0002637
36 | 0.00062261 | 0.00015604
37 | 0.00040907 | 0.00010252
38 | 0.0015334 | 0.00038431
39 | 0.0024115 | 0.00060439
40 | 0.0016172 | 0.0004053
41 | 0.00082399 | 0.00020651
42 | 0.0015952 | 0.00039979
43 | 0.0023203 | 0.00058152
44 | 0.0018467 | 0.00046283
45 | 0.00071095 | 0.00017818
46 | 0.0019863 | 0.00049782
47 | 0.0016702 | 0.00041859
48 | 0.0020896 | 0.00052372
49 | 0.0014539 | 0.00036439
50 | 0.0048332 | 0.0012113
51 | 0.0036534 | 0.00091563
52 | 0.0032867 | 0.00082372
53 | 0.0023782 | 0.00059602
54 | 0.0016874 | 0.0004229
55 | 0.001599 | 0.00040075
56 | 0.0028591 | 0.00071655
57 | 0.0016819 | 0.00042153
58 | 0.0049149 | 0.0012318
59 | 0.0073338 | 0.001838
60 | 0.0036048 | 0.00090344
61 | 0.0039182 | 0.00098198
62 | 0.0023757 | 0.00059541
63 | 0.0011348 | 0.0002844
64 | 0.0017679 | 0.00044307
65 | 0.003462 | 0.00086767
66 | 0.0013089 | 0.00032803
67 | 0.0015514 | 0.00038883
68 | 0.0010389 | 0.00026036
69 | 0.0018461 | 0.00046269
70 | 0.0017394 | 0.00043594
71 | 0.0009724 | 0.00024371
72 | 0.0021408 | 0.00053652
73 | 0.0013645 | 0.00034196
74 | 0.0013726 | 0.000344
75 | 0.001283 | 0.00032154
76 | 0.0013482 | 0.00033788
77 | 0.0014422 | 0.00036146
78 | 0.0013488 | 0.00033805
79 | 0.0014377 | 0.00036032
80 | 0.0026346 | 0.0006603
81 | 0.0021227 | 0.00053201
82 | 0.0025969 | 0.00065085
83 | 0.0019454 | 0.00048755
84 | 0.0025971 | 0.0006509
85 | 0.0025967 | 0.00065078
86 | 0.0019221 | 0.00048171
87 | 0.0013489 | 0.00033807
88 | 0.0025963 | 0.00065071
89 | 0.0014139 | 0.00035437
90 | 0.0010913 | 0.0002735
91 | 0.0025966 | 0.00065077
92 | 0.0050358 | 0.0012621
93 | 0.0045816 | 0.0011483
94 | 0.0010017 | 0.00025106
95 | 0.0010095 | 0.000253
96 | 0.00096903 | 0.00024286
97 | 0.0012084 | 0.00030286
98 | 0.0030663 | 0.00076848
99 | 0.00066396 | 0.0001664
100 | 0.00060101 | 0.00015063
101 | 0.00066396 | 0.0001664
102 | 0.00060101 | 0.00015063
103 | 0.0017985 | 0.00045074
104 | 0.0018467 | 0.00046283
105 | 0.004681 | 0.0011732
106 | 0.0013243 | 0.0003319
107 | 0.001183 | 0.00029648
108 | 0.0011829 | 0.00029647
109 | 0.0013216 | 0.00033123
110 | 0.0012508 | 0.00031348
111 | 0.0031637 | 0.00079291
112 | 0.0014752 | 0.00036972
113 | 0.0011834 | 0.00029659
114 | 0.0015094 | 0.00037829
115 | 0.00177 | 0.0004436
116 | 0.0015341 | 0.00038449
117 | 0.0015298 | 0.00038339
118 | 0.0012812 | 0.00032109
119 | 0.0013819 | 0.00034634
120 | 0.0011577 | 0.00029014
121 | 0.0016421 | 0.00041156
122 | 0.0026311 | 0.00065942
123 | 0.0042266 | 0.0010593
124 | 0.0015337 | 0.00038439
125 | 0.0019467 | 0.00048788
126 | 0.005981 | 0.001499
127 | 0.00023143 | 5.8001e-05
128 | 0.00067489 | 0.00016914
129 | 0.00062202 | 0.00015589
130 | 0.00037856 | 9.4876e-05
131 | 0.00039882 | 9.9953e-05
132 | 0.00045592 | 0.00011427
133 | 0.00034267 | 8.5881e-05
134 | 0.0003891 | 9.7519e-05
135 | 0.00039216 | 9.8284e-05
136 | 0.00084232 | 0.00021111
137 | 0.0014036 | 0.00035177
138 | 0.00045443 | 0.00011389
139 | 0.0015332 | 0.00038426
140 | 0.0019883 | 0.00049831
141 | 0.0015453 | 0.0003873
142 | 0.0039652 | 0.00099377
143 | 0.0011759 | 0.00029471
144 | 0.00035703 | 8.948e-05
145 | 0.00087421 | 0.0002191
146 | 0.0030305 | 0.00075953
147 | 0.002928 | 0.00073383
148 | 0.0028353 | 0.00071059
149 | 0.0014317 | 0.00035883
150 | 0.0015858 | 0.00039745
151 | 0.0020085 | 0.00050339
152 | 0.0020815 | 0.00052166
153 | 0.00055298 | 0.00013859
154 | 0.005872 | 0.0014717
155 | 0.0026946 | 0.00067532
156 | 0.00037777 | 9.4678e-05
157 | 0.0017985 | 0.00045074
158 | 0.0011415 | 0.00028608
159 | 0.001164 | 0.00029173
160 | 0.0011714 | 0.00029358
161 | 0.00073046 | 0.00018307
162 | 0.0053633 | 0.0013442
163 | 0.0017467 | 0.00043776
164 | 0.0023288 | 0.00058366
165 | 0.003697 | 0.00092656
166 | 0.0064036 | 0.0016049

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1