## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_198-27_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_198-27_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_198-27_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_198-27_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_198-27_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_198-27_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_198-27_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_198-27_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_198-27_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_198-27_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_198-27_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_198-27_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_198-27_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_198-27_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_198-27_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_198-27_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_198-27_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_198-27_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_198-27_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_198-27_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_198-27_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_198-27_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_198-27_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_198-27_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_198-27_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_198-27_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_198-27_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_198-27_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_198-27_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_198-27_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_198-27_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_198-27_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_198-27_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_198-27_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_198-27_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_198-27_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_198-27_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_198-27_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_198-27_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_198-27_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_198-27_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_198-27_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_198-27_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_198-27_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_198-27_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_198-27_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_198-27_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_198-27_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_198-27_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_198-27_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_198-27_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_198-27_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_198-27_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_198-27_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_198-27_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_198-27_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_198-27_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_198-27_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_198-27_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_198-27_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_198-27_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_198-27_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_198-27_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_198-27_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_198-27_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_198-27_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_198-27_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_198-27_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_198-27_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_198-27_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_198-27_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_198-27_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_198-27_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_198-27_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_198-27_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_198-27_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_198-27_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_198-27_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_198-27_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_198-27_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_198-27_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_198-27_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_198-27_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_198-27_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_198-27_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_198-27_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_198-27_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_198-27_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_198-27_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_198-27_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_198-27_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_198-27_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_198-27_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_198-27_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_198-27_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_198-27_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_198-27_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_198-27_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_198-27_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_198-27_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_198-27_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_198-27_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_198-27_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_198-27_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_198-27_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_362_0_node_193 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_198-27_0_4_load_0 | 0 | 0.0022552 | 0.00056521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_198-27_0_4_load_1 | 1 | 0.0006194 | 0.00015524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_198-27_0_4_load_4 | 4 | 0.0012315 | 0.00030865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_198-27_0_4_load_5 | 5 | 0.0018879 | 0.00047316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_198-27_0_4_load_104 | 7 | 0.034479 | 0.0086413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_198-27_0_4_load_115 | 9 | 0.0018508 | 0.00046386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_198-27_0_4_load_109 | 10 | 0.0011294 | 0.00028305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_198-27_0_4_load_111 | 13 | 0.0015184 | 0.00038054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_198-27_0_4_load_114 | 14 | 0.0032868 | 0.00082376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_198-27_0_4_load_6 | 15 | 0.00053212 | 0.00013336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_198-27_0_4_load_7 | 16 | 0.0053503 | 0.0013409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_198-27_0_4_load_52 | 21 | 0.0065966 | 0.0016533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_198-27_0_4_load_75 | 24 | 0.0035936 | 0.00090065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_198-27_0_4_load_93 | 29 | 0.020233 | 0.0050709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_198-27_0_4_load_99 | 30 | 0.0028231 | 0.00070753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_198-27_0_4_load_78 | 33 | 0.014392 | 0.0036069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_198-27_0_4_load_113 | 37 | 0.0011282 | 0.00028276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_198-27_0_4_load_83 | 39 | 0.002847 | 0.00071352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_198-27_0_4_load_82 | 40 | 0.0058363 | 0.0014627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_198-27_0_4_load_73 | 41 | 0.0039646 | 0.00099363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_198-27_0_4_load_94 | 43 | 0.015854 | 0.0039733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_198-27_0_4_load_102 | 44 | 0.0013631 | 0.00034162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_198-27_0_4_load_90 | 47 | 0.020255 | 0.0050764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_198-27_0_4_load_61 | 48 | 0.0024958 | 0.0006255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_198-27_0_4_load_51 | 52 | 0.0067137 | 0.0016826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_198-27_0_4_load_48 | 55 | 0.021734 | 0.005447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_198-27_0_4_load_53 | 56 | 0.028856 | 0.0072321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_198-27_0_4_load_105 | 57 | 0.023068 | 0.0057815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_198-27_0_4_load_116 | 59 | 0.00078313 | 0.00019627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_198-27_0_4_load_46 | 60 | 0.0048659 | 0.0012195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_198-27_0_4_load_62 | 62 | 0.0013349 | 0.00033457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_198-27_0_4_load_63 | 63 | 0.0024627 | 0.0006172 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_198-27_0_4_load_65 | 66 | 0.00065411 | 0.00016394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_198-27_0_4_load_66 | 67 | 0.00061198 | 0.00015338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_198-27_0_4_load_64 | 68 | 0.00090214 | 0.0002261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_198-27_0_4_load_76 | 69 | 0.018045 | 0.0045226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_198-27_0_4_load_103 | 70 | 0.0013812 | 0.00034616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_198-27_0_4_load_79 | 71 | 0.0032856 | 0.00082345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_198-27_0_4_load_54 | 72 | 0.0048659 | 0.0012195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_198-27_0_4_load_72 | 73 | 0.018246 | 0.0045729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_198-27_0_4_load_97 | 74 | 0.00112 | 0.00028071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_198-27_0_4_load_112 | 75 | 0.0017001 | 0.00042609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_198-27_0_4_load_43 | 76 | 0.0020826 | 0.00052194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_198-27_0_4_load_88 | 77 | 0.0057826 | 0.0014493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_198-27_0_4_load_67 | 78 | 0.00049469 | 0.00012398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_198-27_0_4_load_101 | 80 | 0.0067625 | 0.0016948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_198-27_0_4_load_91 | 81 | 0.017215 | 0.0043145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_198-27_0_4_load_86 | 82 | 0.0074431 | 0.0018654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_198-27_0_4_load_85 | 83 | 0.0096596 | 0.0024209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_198-27_0_4_load_117 | 84 | 0.020946 | 0.0052495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_198-27_0_4_load_77 | 86 | 0.0074572 | 0.0018689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_198-27_0_4_load_59 | 87 | 0.0011447 | 0.00028689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_198-27_0_4_load_89 | 88 | 0.0024403 | 0.00061161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_198-27_0_4_load_50 | 90 | 0.005008 | 0.0012551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_198-27_0_4_load_55 | 91 | 0.0011327 | 0.00028389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_198-27_0_4_load_56 | 92 | 0.0022626 | 0.00056707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_198-27_0_4_load_57 | 93 | 0.0024878 | 0.0006235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_198-27_0_4_load_58 | 94 | 0.0078586 | 0.0019696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_198-27_0_4_load_71 | 96 | 0.00043908 | 0.00011004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_198-27_0_4_load_100 | 97 | 0.0027935 | 0.00070012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_198-27_0_4_load_98 | 98 | 0.0036758 | 0.00092125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_198-27_0_4_load_96 | 99 | 0.0022734 | 0.00056976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_198-27_0_4_load_87 | 100 | 0.0011819 | 0.00029622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_198-27_0_4_load_92 | 101 | 0.0020211 | 0.00050654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_198-27_0_4_load_110 | 102 | 0.016607 | 0.0041621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_198-27_0_4_load_108 | 103 | 0.0067106 | 0.0016818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_198-27_0_4_load_107 | 104 | 0.0073094 | 0.0018319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 26 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_198-27_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.021769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_198-27_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.013612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_198-27_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.020569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_198-27_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
4 | LV_198-27_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.030383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_198-27_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.017453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_198-27_0_4_line_6 |  | 3 | 7 | 0.056079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_198-27_0_4_line_7 |  | 4 | 8 | 0.016477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_198-27_0_4_line_8 |  | 5 | 9 | 0.015649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_198-27_0_4_line_9 |  | 6 | 10 | 0.042359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_198-27_0_4_line_10 |  | 6 | 11 | 0.057887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_198-27_0_4_line_11 |  | 7 | 12 | 0.027285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_198-27_0_4_line_12 |  | 8 | 13 | 0.035072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_198-27_0_4_line_13 |  | 9 | 14 | 0.021193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_198-27_0_4_line_14 |  | 10 | 104 | 0.0094088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_198-27_0_4_line_15 |  | 11 | 42 | 0.030884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_198-27_0_4_line_16 |  | 12 | 57 | 0.042086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_198-27_0_4_line_17 |  | 12 | 58 | 0.029881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_198-27_0_4_line_18 |  | 13 | 70 | 0.029116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_198-27_0_4_line_19 |  | 15 | 16 | 0.027961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_198-27_0_4_line_20 |  | 16 | 17 | 0.022072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_198-27_0_4_line_21 |  | 17 | 18 | 0.011507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_198-27_0_4_line_22 |  | 18 | 48 | 0.034369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_198-27_0_4_line_23 |  | 18 | 31 | 0.012145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_198-27_0_4_line_24 |  | 19 | 20 | 0.0064298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_198-27_0_4_line_25 |  | 19 | 21 | 0.011364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_198-27_0_4_line_26 |  | 20 | 66 | 0.03019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_198-27_0_4_line_27 |  | 20 | 67 | 0.016607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_198-27_0_4_line_28 |  | 20 | 68 | 0.024266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_198-27_0_4_line_29 |  | 22 | 23 | 0.003992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_198-27_0_4_line_30 |  | 22 | 24 | 0.028814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_198-27_0_4_line_31 |  | 23 | 41 | 0.038686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_198-27_0_4_line_32 |  | 24 | 69 | 0.038943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_198-27_0_4_line_33 |  | 25 | 26 | 0.01521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
34 | LV_198-27_0_4_line_34 |  | 25 | 27 | 0.005039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_198-27_0_4_line_35 |  | 26 | 71 | 0.01708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_198-27_0_4_line_36 |  | 27 | 72 | 0.041526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_198-27_0_4_line_37 |  | 27 | 36 | 0.013405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_198-27_0_4_line_38 |  | 28 | 29 | 0.027748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_198-27_0_4_line_39 |  | 28 | 30 | 0.047666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_198-27_0_4_line_40 |  | 29 | 45 | 0.0035045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_198-27_0_4_line_41 |  | 30 | 74 | 0.015532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_198-27_0_4_line_42 |  | 31 | 32 | 0.011874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_198-27_0_4_line_43 |  | 31 | 33 | 0.06041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_198-27_0_4_line_44 |  | 32 | 55 | 0.025772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_198-27_0_4_line_45 |  | 33 | 49 | 0.030269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_198-27_0_4_line_46 |  | 34 | 35 | 0.005752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_198-27_0_4_line_47 |  | 34 | 36 | 0.020137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_198-27_0_4_line_48 |  | 34 | 37 | 0.030419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_198-27_0_4_line_49 |  | 35 | 44 | 0.020901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
50 | LV_198-27_0_4_line_50 |  | 36 | 60 | 0.0072109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_198-27_0_4_line_51 |  | 37 | 75 | 0.01378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_198-27_0_4_line_52 |  | 38 | 39 | 0.01606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_198-27_0_4_line_53 |  | 38 | 40 | 0.037757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_198-27_0_4_line_54 |  | 39 | 77 | 0.0045117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_198-27_0_4_line_55 |  | 40 | 50 | 0.012992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_198-27_0_4_line_56 |  | 41 | 73 | 0.03565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_198-27_0_4_line_57 |  | 42 | 43 | 0.067024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_198-27_0_4_line_58 |  | 44 | 80 | 0.032591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_198-27_0_4_line_59 |  | 45 | 46 | 0.020629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_198-27_0_4_line_60 |  | 45 | 47 | 0.015154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_198-27_0_4_line_61 |  | 46 | 52 | 0.026069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_198-27_0_4_line_62 |  | 47 | 81 | 0.014217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_198-27_0_4_line_63 |  | 48 | 61 | 0.011636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_198-27_0_4_line_64 |  | 49 | 50 | 0.012614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_198-27_0_4_line_65 |  | 49 | 51 | 0.011402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_198-27_0_4_line_66 |  | 50 | 53 | 0.027637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_198-27_0_4_line_67 |  | 50 | 54 | 0.024616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_198-27_0_4_line_68 |  | 51 | 56 | 0.021528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_198-27_0_4_line_69 |  | 53 | 84 | 0.001847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_198-27_0_4_line_70 |  | 53 | 85 | 0.024335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_198-27_0_4_line_71 |  | 54 | 86 | 0.021263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_198-27_0_4_line_72 |  | 58 | 59 | 0.0054158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_198-27_0_4_line_73 |  | 61 | 62 | 0.030051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_198-27_0_4_line_74 |  | 61 | 63 | 0.028612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_198-27_0_4_line_75 |  | 61 | 64 | 0.038206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_198-27_0_4_line_76 |  | 62 | 87 | 0.020037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_198-27_0_4_line_77 |  | 63 | 88 | 0.03554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_198-27_0_4_line_78 |  | 64 | 65 | 0.003347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_198-27_0_4_line_79 |  | 65 | 89 | 0.004736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_198-27_0_4_line_80 |  | 65 | 76 | 0.047201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_198-27_0_4_line_81 |  | 67 | 88 | 0.028003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_198-27_0_4_line_82 |  | 69 | 86 | 0.0033103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_198-27_0_4_line_83 |  | 70 | 95 | 0.019358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
84 | LV_198-27_0_4_line_84 |  | 71 | 85 | 0.021957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
85 | LV_198-27_0_4_line_85 |  | 74 | 99 | 0.01932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_198-27_0_4_line_86 |  | 75 | 101 | 0.0060756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_198-27_0_4_line_87 |  | 77 | 100 | 0.005891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_198-27_0_4_line_88 |  | 78 | 79 | 0.0095824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_198-27_0_4_line_89 |  | 79 | 95 | 0.019634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_198-27_0_4_line_90 |  | 79 | 96 | 0.01584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_198-27_0_4_line_91 |  | 80 | 97 | 0.042769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
92 | LV_198-27_0_4_line_92 |  | 81 | 101 | 0.023156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_198-27_0_4_line_93 |  | 82 | 83 | 0.023037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_198-27_0_4_line_94 |  | 83 | 100 | 0.019153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_198-27_0_4_line_95 |  | 87 | 93 | 0.0072082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_198-27_0_4_line_96 |  | 89 | 90 | 0.038679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_198-27_0_4_line_97 |  | 91 | 92 | 0.015298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_198-27_0_4_line_98 |  | 91 | 93 | 0.010912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_198-27_0_4_line_99 |  | 92 | 94 | 0.023291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_198-27_0_4_line_100 |  | 95 | 97 | 0.029804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_198-27_0_4_line_101 |  | 98 | 99 | 0.01926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_198-27_0_4_line_102 |  | 102 | 103 | 0.053885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_198-27_0_4_line_103 |  | 103 | 104 | 0.053797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_198-27_0_4_trafo_74 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 105 | 26 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2696194.1234 | 1245315.0128 | 2696193.4088 | 1245306.8912 | 2696192.3314 | 1245300.6356 | 2696189.1461 | 1245294.1022
1 | 2696195.3164 | 1245328.572 | 2696194.1234 | 1245315.0128
2 | 2696183.4898 | 1245274.5613 | 2696185.1613 | 1245285.6524 | 2696185.1671 | 1245285.7637 | 2696185.5665 | 1245286.7598 | 2696189.1461 | 1245294.1022
3 | 2696195.3164 | 1245328.572 | 2696196.328 | 1245346.834
4 | 2696195.3164 | 1245328.572 | 2696225.6598 | 1245327.0176
5 | 2696166.1688 | 1245276.0038 | 2696178.3287 | 1245275.9453 | 2696183.4898 | 1245274.5613
6 | 2696183.4898 | 1245274.5613 | 2696237.2478 | 1245258.5961
7 | 2696197.2393 | 1245363.2853 | 2696196.328 | 1245346.834
8 | 2696241.2861 | 1245326.1808 | 2696231.4149 | 1245326.7228 | 2696225.6598 | 1245327.0176
9 | 2696166.1688 | 1245276.0038 | 2696150.2479 | 1245279.1815 | 2696129.3722 | 1245294.8879
10 | 2696139.5643 | 1245224.5556 | 2696166.1688 | 1245276.0038
11 | 2696263.4035 | 1245250.8283 | 2696237.2478 | 1245258.5961
12 | 2696197.2393 | 1245363.2853 | 2696162.2157 | 1245365.1351
13 | 2696262.4475 | 1245325.0191 | 2696241.2861 | 1245326.1808
14 | 2696121.8537 | 1245300.5447 | 2696129.3722 | 1245294.8879
15 | 2696124.6628 | 1245197.4823 | 2696126.3806 | 1245200.6014 | 2696139.5643 | 1245224.5556
16 | 2696263.4035 | 1245250.8283 | 2696239.1513 | 1245216.4331
17 | 2696263.4035 | 1245250.8283 | 2696272.4412 | 1245249.4517 | 2696285.6818 | 1245247.9988 | 2696290.3336 | 1245253.7787
18 | 2696133.1406 | 1245366.6708 | 2696162.2157 | 1245365.1351
19 | 2695871.9392 | 1245086.8841 | 2695899.3763 | 1245092.2717
20 | 2695920.781 | 1245097.2726 | 2695918.1121 | 1245095.9506 | 2695899.3763 | 1245092.2717
21 | 2695923.7588 | 1245107.5285 | 2695924.4702 | 1245104.1931 | 2695923.6753 | 1245100.5441 | 2695920.781 | 1245097.2726
22 | 2695923.7588 | 1245107.5285 | 2695916.9117 | 1245139.7757 | 2695916.5062 | 1245141.1187
23 | 2695923.7588 | 1245107.5285 | 2695928.0756 | 1245108.3545 | 2695932.4527 | 1245109.1926 | 2695934.2749 | 1245111.9353
24 | 2695841.7367 | 1245233.1319 | 2695844.2591 | 1245235.5634 | 2695842.2003 | 1245237.6428
25 | 2695842.2003 | 1245237.6428 | 2695850.2471 | 1245245.6678
26 | 2695841.7367 | 1245233.1319 | 2695819.2802 | 1245212.9533
27 | 2695841.7367 | 1245233.1319 | 2695853.7502 | 1245221.6657
28 | 2695841.7367 | 1245233.1319 | 2695824.1862 | 1245249.8893
29 | 2696143.8016 | 1245156.6613 | 2696141.9082 | 1245160.1778
30 | 2696143.8016 | 1245156.6613 | 2696136.9841 | 1245156.2617 | 2696115.3242 | 1245152.4965
31 | 2696141.9082 | 1245160.1778 | 2696137.3814 | 1245162.5173 | 2696118.6682 | 1245173.8338 | 2696109.2085 | 1245180.7555
32 | 2696115.3242 | 1245152.4965 | 2696105.5902 | 1245150.8044 | 2696088.4174 | 1245145.411 | 2696077.366 | 1245144.8969
33 | 2696033.4923 | 1245226.161 | 2696033.7976 | 1245241.3664
34 | 2696033.7976 | 1245241.3664 | 2696030.2631 | 1245244.9675
35 | 2696033.4923 | 1245226.161 | 2696032.6771 | 1245209.1002
36 | 2696030.2631 | 1245244.9675 | 2696028.6425 | 1245203.473
37 | 2696020.8583 | 1245254.5448 | 2696030.2631 | 1245244.9675
38 | 2695956.0864 | 1245376.5119 | 2695964.8146 | 1245359.2288 | 2695968.9618 | 1245351.9399
39 | 2695956.0864 | 1245376.5119 | 2696003.6804 | 1245373.886
40 | 2695970.6948 | 1245348.8939 | 2695968.9618 | 1245351.9399
41 | 2696003.6804 | 1245373.886 | 2696019.1893 | 1245373.0304
42 | 2695934.2749 | 1245111.9353 | 2695933.0644 | 1245117.153 | 2695931.5863 | 1245123.5006
43 | 2695934.2749 | 1245111.9353 | 2695940.1279 | 1245114.4985 | 2695993.2889 | 1245124.097
44 | 2695931.5863 | 1245123.5006 | 2695928.4758 | 1245125.1849 | 2695923.1916 | 1245146.7826
45 | 2696022.9297 | 1245127.6037 | 2696020.9494 | 1245128.5613 | 2696018.4693 | 1245128.6434 | 2695993.2889 | 1245124.097
46 | 2696039.6216 | 1245265.7682 | 2696034.861 | 1245269.0158
47 | 2696020.8583 | 1245254.5448 | 2696025.8232 | 1245259.6735 | 2696030.9516 | 1245264.9716 | 2696034.861 | 1245269.0158
48 | 2696034.861 | 1245269.0158 | 2696024.3858 | 1245279.3652 | 2696013.6223 | 1245290.7862
49 | 2696039.6216 | 1245265.7682 | 2696051.9216 | 1245282.6666
50 | 2696020.8583 | 1245254.5448 | 2696015.8048 | 1245259.6886
51 | 2696004.6023 | 1245301.1951 | 2696010.3996 | 1245294.2057 | 2696013.6223 | 1245290.7862
52 | 2696028.4336 | 1245084.5378 | 2696044.4918 | 1245084.2936
53 | 2696028.4336 | 1245084.5378 | 2696028.3427 | 1245098.08 | 2696028.5435 | 1245122.2938
54 | 2696044.4918 | 1245084.2936 | 2696049.0029 | 1245084.225
55 | 2696029.2821 | 1245135.2568 | 2696028.5807 | 1245126.7723 | 2696028.5435 | 1245122.2938
56 | 2696080.4379 | 1245201.8066 | 2696109.2085 | 1245180.7555
57 | 2696124.6628 | 1245197.4823 | 2696146.5916 | 1245184.5278 | 2696173.6375 | 1245171.0448 | 2696184.3665 | 1245167.3921
58 | 2696071.1009 | 1245309.0163 | 2696051.9216 | 1245282.6666
59 | 2695952.8004 | 1245338.6299 | 2695959.2843 | 1245342.3487 | 2695966.2475 | 1245346.3422 | 2695970.6948 | 1245348.8939
60 | 2695970.6948 | 1245348.8939 | 2695978.7768 | 1245336.0745
61 | 2695952.8004 | 1245338.6299 | 2695965.3319 | 1245317.939 | 2695966.4343 | 1245316.4169
62 | 2695978.7768 | 1245336.0745 | 2695983.88 | 1245327.9801 | 2695986.6326 | 1245324.2347
63 | 2695913.1429 | 1245152.2576 | 2695916.5062 | 1245141.1187
64 | 2696022.9297 | 1245127.6037 | 2696022.3829 | 1245132.8989 | 2696029.2821 | 1245135.2568
65 | 2696021.8013 | 1245138.9497 | 2696022.3829 | 1245132.8989 | 2696022.9297 | 1245127.6037
66 | 2696029.2821 | 1245135.2568 | 2696029.8512 | 1245144.9067 | 2696030.4596 | 1245162.8636
67 | 2696029.2821 | 1245135.2568 | 2696037.2932 | 1245138.4779 | 2696053.0947 | 1245141.2914
68 | 2696021.8013 | 1245138.9497 | 2696024.9945 | 1245141.0252 | 2696026.3425 | 1245144.583 | 2696026.8855 | 1245158.4869
69 | 2696030.4596 | 1245162.8636 | 2696032.3117 | 1245162.8269
70 | 2696031.6302 | 1245187.1678 | 2696031.0318 | 1245174.6596 | 2696030.4596 | 1245162.8636
71 | 2696053.0947 | 1245141.2914 | 2696071.9102 | 1245144.6431 | 2696074.0593 | 1245144.743
72 | 2696290.3336 | 1245253.7787 | 2696293.2101 | 1245258.3675
73 | 2695913.1429 | 1245152.2576 | 2695905.553 | 1245150.0888 | 2695891.5695 | 1245147.4719 | 2695883.7649 | 1245146.0585
74 | 2695913.1429 | 1245152.2576 | 2695910.9145 | 1245157.3366 | 2695904.1713 | 1245170.0929 | 2695898.5872 | 1245176.6822
75 | 2695910.6089 | 1245182.7621 | 2695905.0128 | 1245176.4669 | 2695916.7984 | 1245153.3175 | 2695913.1429 | 1245152.2576
76 | 2695883.7649 | 1245146.0585 | 2695873.4329 | 1245144.1874 | 2695864.0543 | 1245142.4596
77 | 2695873.7938 | 1245202.1119 | 2695893.509 | 1245182.6745 | 2695898.5872 | 1245176.6822
78 | 2695910.6089 | 1245182.7621 | 2695912.8355 | 1245185.2667
79 | 2695912.8355 | 1245185.2667 | 2695909.5459 | 1245188.6828
80 | 2695912.8355 | 1245185.2667 | 2695944.5861 | 1245220.1929
81 | 2695873.7938 | 1245202.1119 | 2695860.3417 | 1245215.3745 | 2695853.7502 | 1245221.6657
82 | 2696077.366 | 1245144.8969 | 2696074.0593 | 1245144.743
83 | 2696113.8095 | 1245367.6919 | 2696133.1406 | 1245366.6708
84 | 2696031.6302 | 1245187.1678 | 2696032.0758 | 1245196.5154 | 2696032.6771 | 1245209.1002
85 | 2696038.4796 | 1245371.9651 | 2696037.8854 | 1245371.9989 | 2696019.1893 | 1245373.0304
86 | 2696004.6023 | 1245301.1951 | 2696000.7235 | 1245305.8714
87 | 2696049.0029 | 1245084.225 | 2696054.8933 | 1245084.1354
88 | 2696125.3476 | 1245383.6021 | 2696131.0327 | 1245391.3158
89 | 2696113.8095 | 1245367.6919 | 2696125.3476 | 1245383.6021
90 | 2696125.3476 | 1245383.6021 | 2696111.9038 | 1245391.9797
91 | 2696096.2701 | 1245343.5952 | 2696071.1009 | 1245309.0163
92 | 2695986.6326 | 1245324.2347 | 2695995.5014 | 1245312.1672 | 2696000.7235 | 1245305.8714
93 | 2696074.0444 | 1245083.8441 | 2696097.0785 | 1245083.4938
94 | 2696074.0444 | 1245083.8441 | 2696054.8933 | 1245084.1354
95 | 2695864.0543 | 1245142.4596 | 2695856.9654 | 1245141.1537
96 | 2695909.5459 | 1245188.6828 | 2695935.175 | 1245217.6523
97 | 2695832.3115 | 1245145.3572 | 2695832.3115 | 1245145.3572 | 2695843.1736 | 1245139.5838 | 2695846.1657 | 1245139.7476
98 | 2695856.9654 | 1245141.1537 | 2695850.6711 | 1245139.9942 | 2695846.1657 | 1245139.7476
99 | 2695832.3115 | 1245145.3572 | 2695813.8104 | 1245159.5053
100 | 2696113.8095 | 1245367.6919 | 2696096.2701 | 1245343.5952
101 | 2696038.4796 | 1245371.9651 | 2696057.7092 | 1245370.8743
102 | 2696095.5967 | 1245262.9563 | 2696070.3917 | 1245284.9699 | 2696083.0181 | 1245301.0182
103 | 2696121.8537 | 1245300.5447 | 2696097.2248 | 1245319.075 | 2696083.0181 | 1245301.0182

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696194.1234 | 1245315.0128
1 | 2696189.1461 | 1245294.1022
2 | 2696195.3164 | 1245328.572
3 | 2696183.4898 | 1245274.5613
4 | 2696196.328 | 1245346.834
5 | 2696225.6598 | 1245327.0176
6 | 2696166.1688 | 1245276.0038
7 | 2696237.2478 | 1245258.5961
8 | 2696197.2393 | 1245363.2853
9 | 2696241.2861 | 1245326.1808
10 | 2696129.3722 | 1245294.888
11 | 2696139.5643 | 1245224.5556
12 | 2696263.4035 | 1245250.8283
13 | 2696162.2157 | 1245365.1351
14 | 2696262.4475 | 1245325.0191
15 | 2695871.9392 | 1245086.8841
16 | 2695899.3763 | 1245092.2717
17 | 2695920.781 | 1245097.2726
18 | 2695923.7588 | 1245107.5285
19 | 2695842.2003 | 1245237.6428
20 | 2695841.7367 | 1245233.1319
21 | 2695850.2471 | 1245245.6678
22 | 2696143.8016 | 1245156.6613
23 | 2696141.9082 | 1245160.1778
24 | 2696115.3242 | 1245152.4965
25 | 2696033.7976 | 1245241.3664
26 | 2696033.4923 | 1245226.161
27 | 2696030.2631 | 1245244.9675
28 | 2695956.0864 | 1245376.5119
29 | 2695968.9618 | 1245351.9399
30 | 2696003.6804 | 1245373.886
31 | 2695934.2749 | 1245111.9353
32 | 2695931.5863 | 1245123.5006
33 | 2695993.2889 | 1245124.097
34 | 2696034.861 | 1245269.0158
35 | 2696039.6216 | 1245265.7682
36 | 2696020.8583 | 1245254.5448
37 | 2696013.6223 | 1245290.7862
38 | 2696028.4336 | 1245084.5378
39 | 2696044.4918 | 1245084.2936
40 | 2696028.5435 | 1245122.2938
41 | 2696109.2085 | 1245180.7555
42 | 2696124.6628 | 1245197.4823
43 | 2696184.3665 | 1245167.3921
44 | 2696051.9216 | 1245282.6666
45 | 2695970.6948 | 1245348.8939
46 | 2695952.8004 | 1245338.6299
47 | 2695978.7768 | 1245336.0745
48 | 2695916.5062 | 1245141.1187
49 | 2696022.9297 | 1245127.6037
50 | 2696029.2821 | 1245135.2568
51 | 2696021.8013 | 1245138.9497
52 | 2695966.4343 | 1245316.4169
53 | 2696030.4596 | 1245162.8636
54 | 2696053.0947 | 1245141.2914
55 | 2695923.1916 | 1245146.7826
56 | 2696026.8855 | 1245158.4869
57 | 2696239.1513 | 1245216.4331
58 | 2696290.3336 | 1245253.7787
59 | 2696293.2101 | 1245258.3675
60 | 2696015.8048 | 1245259.6886
61 | 2695913.1429 | 1245152.2576
62 | 2695883.7649 | 1245146.0585
63 | 2695898.5872 | 1245176.6822
64 | 2695910.6089 | 1245182.7621
65 | 2695912.8355 | 1245185.2667
66 | 2695819.2802 | 1245212.9533
67 | 2695853.7502 | 1245221.6657
68 | 2695824.1862 | 1245249.8893
69 | 2696077.366 | 1245144.8969
70 | 2696133.1406 | 1245366.6708
71 | 2696032.6771 | 1245209.1002
72 | 2696028.6425 | 1245203.473
73 | 2696080.4379 | 1245201.8066
74 | 2696019.1893 | 1245373.0304
75 | 2696004.6023 | 1245301.1951
76 | 2695944.5861 | 1245220.1929
77 | 2696049.0029 | 1245084.225
78 | 2696131.0327 | 1245391.3158
79 | 2696125.3476 | 1245383.6021
80 | 2696071.1009 | 1245309.0163
81 | 2695986.6326 | 1245324.2347
82 | 2696097.0785 | 1245083.4938
83 | 2696074.0444 | 1245083.8441
84 | 2696032.3117 | 1245162.8269
85 | 2696031.6302 | 1245187.1678
86 | 2696074.0593 | 1245144.743
87 | 2695864.0543 | 1245142.4596
88 | 2695873.7938 | 1245202.1119
89 | 2695909.5459 | 1245188.6828
90 | 2695935.175 | 1245217.6523
91 | 2695846.1657 | 1245139.7476
92 | 2695832.3115 | 1245145.3572
93 | 2695856.9654 | 1245141.1537
94 | 2695813.8104 | 1245159.5053
95 | 2696113.8095 | 1245367.6919
96 | 2696111.9038 | 1245391.9797
97 | 2696096.2701 | 1245343.5952
98 | 2696057.7092 | 1245370.8743
99 | 2696038.4796 | 1245371.9651
100 | 2696054.8933 | 1245084.1354
101 | 2696000.7235 | 1245305.8714
102 | 2696095.5967 | 1245262.9563
103 | 2696083.0181 | 1245301.0182
104 | 2696121.8537 | 1245300.5447
105 | 2696033.7976 | 1245241.3664

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97896 | -0.40211 | 0.0022552 | 0.00056521
1 | 0.97679 | -0.4444 | 0.0006194 | 0.00015524
2 | 0.98034 | -0.37521 | 0 | 0
3 | 0.97475 | -0.4843 | 0 | 0
4 | 0.98133 | -0.35601 | 0.0012315 | 0.00030865
5 | 0.98014 | -0.37908 | 0.0018879 | 0.00047316
6 | 0.97398 | -0.49955 | 0 | 0
7 | 0.9717 | -0.54449 | 0.034479 | 0.0086413
8 | 0.98223 | -0.33857 | 0 | 0
9 | 0.98007 | -0.38054 | 0.0018508 | 0.00046386
10 | 0.97272 | -0.52431 | 0.0011294 | 0.00028305
11 | 0.97312 | -0.51644 | 0 | 0
12 | 0.97109 | -0.55652 | 0 | 0
13 | 0.98415 | -0.30154 | 0.0015184 | 0.00038054
14 | 0.98 | -0.3818 | 0.0032868 | 0.00082376
15 | 0.98322 | -0.32291 | 0.00053212 | 0.00013336
16 | 0.98324 | -0.32264 | 0.0053503 | 0.0013409
17 | 0.98335 | -0.3203 | 0 | 0
18 | 0.98342 | -0.31908 | 0 | 0
19 | 0.98064 | -0.37331 | 0 | 0
20 | 0.98068 | -0.37255 | 0 | 0
21 | 0.98058 | -0.37467 | 0.0065966 | 0.0016533
22 | 0.98742 | -0.24154 | 0 | 0
23 | 0.98734 | -0.24313 | 0 | 0
24 | 0.98801 | -0.23011 | 0.0035936 | 0.00090065
25 | 0.99844 | -0.029308 | 0 | 0
26 | 1 | 0 | -0.44771 | -0.11437
27 | 0.99793 | -0.039038 | 0 | 0
28 | 0.98781 | -0.23336 | 0 | 0
29 | 0.98806 | -0.22846 | 0.020233 | 0.0050709
30 | 0.98738 | -0.24179 | 0.0028231 | 0.00070753
31 | 0.98393 | -0.30916 | 0 | 0
32 | 0.98369 | -0.3138 | 0 | 0
33 | 0.98767 | -0.23644 | 0.014392 | 0.0036069
34 | 0.99462 | -0.10176 | 0 | 0
35 | 0.99426 | -0.10844 | 0 | 0
36 | 0.99659 | -0.064399 | 0 | 0
37 | 0.99241 | -0.14428 | 0.0011282 | 0.00028276
38 | 0.98991 | -0.19335 | 0 | 0
39 | 0.98951 | -0.20104 | 0.002847 | 0.00071352
40 | 0.99084 | -0.17529 | 0.0058363 | 0.0014627
41 | 0.98655 | -0.2585 | 0.0039646 | 0.00099363
42 | 0.97267 | -0.52545 | 0 | 0
43 | 0.97167 | -0.54505 | 0.015854 | 0.0039733
44 | 0.99298 | -0.13277 | 0.0013631 | 0.00034162
45 | 0.98816 | -0.22658 | 0 | 0
46 | 0.98803 | -0.22905 | 0 | 0
47 | 0.98867 | -0.21661 | 0.020255 | 0.0050764
48 | 0.98216 | -0.34357 | 0.0024958 | 0.0006255
49 | 0.98995 | -0.19247 | 0 | 0
50 | 0.99123 | -0.16774 | 0 | 0
51 | 0.98964 | -0.19832 | 0 | 0
52 | 0.98787 | -0.23217 | 0.0067137 | 0.0016826
53 | 0.9937 | -0.1202 | 0 | 0
54 | 0.99007 | -0.19017 | 0 | 0
55 | 0.98317 | -0.3239 | 0.021734 | 0.005447
56 | 0.98908 | -0.20938 | 0.028856 | 0.0072321
57 | 0.97018 | -0.57448 | 0.023068 | 0.0057815
58 | 0.97107 | -0.55695 | 0 | 0
59 | 0.97107 | -0.55703 | 0.00078313 | 0.00019627
60 | 0.99656 | -0.065014 | 0.0048659 | 0.0012195
61 | 0.98177 | -0.35136 | 0 | 0
62 | 0.98131 | -0.36018 | 0.0013349 | 0.00033457
63 | 0.9814 | -0.35843 | 0.0024627 | 0.0006172
64 | 0.98152 | -0.35626 | 0 | 0
65 | 0.98149 | -0.35669 | 0 | 0
66 | 0.98067 | -0.3729 | 0.00065411 | 0.00016394
67 | 0.98081 | -0.37009 | 0.00061198 | 0.00015338
68 | 0.98066 | -0.37294 | 0.00090214 | 0.0002261
69 | 0.98893 | -0.21218 | 0.018045 | 0.0045226
70 | 0.98576 | -0.27052 | 0.0013812 | 0.00034616
71 | 0.99828 | -0.032605 | 0.0032856 | 0.00082345
72 | 0.99775 | -0.042576 | 0.0048659 | 0.0012195
73 | 0.98595 | -0.27016 | 0.018246 | 0.0045729
74 | 0.98728 | -0.24376 | 0.00112 | 0.00028071
75 | 0.99142 | -0.16333 | 0.0017001 | 0.00042609
76 | 0.9814 | -0.35847 | 0.0020826 | 0.00052194
77 | 0.98941 | -0.20297 | 0.0057826 | 0.0014493
78 | 0.98682 | -0.25012 | 0.00049469 | 0.00012398
79 | 0.98683 | -0.25004 | 0 | 0
80 | 0.991 | -0.17044 | 0.0067625 | 0.0016948
81 | 0.98942 | -0.20215 | 0.017215 | 0.0043145
82 | 0.98886 | -0.21378 | 0.0074431 | 0.0018654
83 | 0.98901 | -0.21073 | 0.0096596 | 0.0024209
84 | 0.99366 | -0.12088 | 0.020946 | 0.0052495
85 | 0.99611 | -0.07405 | 0 | 0
86 | 0.98907 | -0.20959 | 0.0074572 | 0.0018689
87 | 0.98104 | -0.36558 | 0.0011447 | 0.00028689
88 | 0.98104 | -0.36564 | 0.0024403 | 0.00061161
89 | 0.98147 | -0.35712 | 0 | 0
90 | 0.98129 | -0.36062 | 0.005008 | 0.0012551
91 | 0.98083 | -0.3696 | 0.0011327 | 0.00028389
92 | 0.98069 | -0.3724 | 0.0022626 | 0.00056707
93 | 0.98095 | -0.36737 | 0.0024878 | 0.0006235
94 | 0.98052 | -0.37572 | 0.0078586 | 0.0019696
95 | 0.98684 | -0.24971 | 0 | 0
96 | 0.98682 | -0.25016 | 0.00043908 | 0.00011004
97 | 0.98853 | -0.21751 | 0.0027935 | 0.00070012
98 | 0.98711 | -0.24708 | 0.0036758 | 0.00092125
99 | 0.98717 | -0.24581 | 0.0022734 | 0.00056976
100 | 0.98931 | -0.20489 | 0.0011819 | 0.00029622
101 | 0.991 | -0.17156 | 0.0020211 | 0.00050654
102 | 0.97045 | -0.56931 | 0.016607 | 0.0041621
103 | 0.97128 | -0.55277 | 0.0067106 | 0.0016818
104 | 0.97245 | -0.52962 | 0.0073094 | 0.0018319
105 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.10734 | 0.027196 | -0.10712 | -0.027057 | 0.00021758 | 0.00013898 | 0.16326 | 0.16326 | 0.16326 | 0.97896 | -0.40211 | 0.97679 | -0.4444 | 44.8509
1 | -0.10959 | -0.027762 | 0.10973 | 0.027852 | 0.00014182 | 9.0593e-05 | 0.16669 | 0.16669 | 0.16669 | 0.97896 | -0.40211 | 0.98034 | -0.37521 | 45.7926
2 | 0.1065 | 0.026902 | -0.1063 | -0.026772 | 0.00020322 | 0.0001298 | 0.16231 | 0.16231 | 0.16231 | 0.97679 | -0.4444 | 0.97475 | -0.4843 | 44.5917
3 | -0.11676 | -0.029613 | 0.11687 | 0.029682 | 0.00010787 | 6.8572e-05 | 0.17735 | 0.17735 | 0.17735 | 0.98034 | -0.37521 | 0.98133 | -0.35601 | 24.3615
4 | 0.0070274 | 0.0017611 | -0.0070261 | -0.0017607 | 1.2963e-06 | 4.4665e-07 | 0.010667 | 0.010667 | 0.010667 | 0.98034 | -0.37521 | 0.98014 | -0.37908 | 2.9304
5 | 0.047764 | 0.012026 | -0.047729 | -0.012004 | 3.4814e-05 | 2.2064e-05 | 0.072934 | 0.072934 | 0.072934 | 0.97475 | -0.4843 | 0.97398 | -0.49955 | 20.0368
6 | 0.058532 | 0.014746 | -0.058364 | -0.014639 | 0.000168 | 0.00010682 | 0.08938 | 0.08938 | 0.08938 | 0.97475 | -0.4843 | 0.9717 | -0.54449 | 24.555
7 | -0.1181 | -0.02999 | 0.1182 | 0.030054 | 9.9228e-05 | 6.3089e-05 | 0.17922 | 0.17922 | 0.17922 | 0.98133 | -0.35601 | 0.98223 | -0.33857 | 24.618
8 | 0.0051382 | 0.0012875 | -0.0051378 | -0.0012875 | 3.5708e-07 | 3.1317e-08 | 0.0078005 | 0.0078006 | 0.0078006 | 0.98014 | -0.37908 | 0.98007 | -0.38054 | 2.143
9 | 0.031841 | 0.0080108 | -0.031803 | -0.0079873 | 3.7606e-05 | 2.3541e-05 | 0.048656 | 0.048656 | 0.048656 | 0.97398 | -0.49955 | 0.97272 | -0.52431 | 13.3671
10 | 0.015888 | 0.0039934 | -0.015875 | -0.003986 | 1.2795e-05 | 7.4689e-06 | 0.024278 | 0.024278 | 0.024278 | 0.97398 | -0.49955 | 0.97312 | -0.51644 | 6.6698
11 | 0.023885 | 0.0059979 | -0.023871 | -0.0059895 | 1.3692e-05 | 8.4249e-06 | 0.036581 | 0.036581 | 0.036581 | 0.9717 | -0.54449 | 0.97109 | -0.55652 | 10.0497
12 | -0.1182 | -0.030054 | 0.11841 | 0.030188 | 0.00021122 | 0.00013429 | 0.17922 | 0.17922 | 0.17922 | 0.98223 | -0.33857 | 0.98415 | -0.30154 | 24.618
13 | 0.003287 | 0.00082362 | -0.0032868 | -0.00082376 | 1.9794e-07 | -1.4037e-07 | 0.0049906 | 0.0049907 | 0.0049907 | 0.98007 | -0.38054 | 0.98 | -0.3818 | 1.3711
14 | 0.030674 | 0.0077042 | -0.030666 | -0.0076994 | 7.7704e-06 | 4.8563e-06 | 0.046929 | 0.046929 | 0.046929 | 0.97272 | -0.52431 | 0.97245 | -0.52962 | 12.8925
15 | 0.015875 | 0.003986 | -0.015869 | -0.003982 | 6.8264e-06 | 3.9854e-06 | 0.024278 | 0.024278 | 0.024278 | 0.97312 | -0.51644 | 0.97267 | -0.52545 | 6.6698
16 | 0.023088 | 0.0057936 | -0.023068 | -0.0057815 | 1.9756e-05 | 1.2124e-05 | 0.035381 | 0.035381 | 0.035381 | 0.97109 | -0.55652 | 0.97018 | -0.57448 | 9.7201
17 | 0.00078315 | 0.00019585 | -0.00078313 | -0.00019621 | 1.6134e-08 | -3.5935e-07 | 0.0011999 | 0.0012 | 0.0012 | 0.97109 | -0.55652 | 0.97107 | -0.55695 | 0.32967
18 | -0.11993 | -0.030568 | 0.12011 | 0.030683 | 0.00017987 | 0.00011437 | 0.18151 | 0.18151 | 0.18151 | 0.98415 | -0.30154 | 0.98576 | -0.27052 | 24.9333
19 | -0.00053212 | -0.00013336 | 0.00053213 | 0.00013301 | 6.7991e-09 | -3.5028e-07 | 0.00080532 | 0.00080519 | 0.00080532 | 0.98322 | -0.32291 | 0.98324 | -0.32264 | 0.22124
20 | -0.0058824 | -0.0014739 | 0.005883 | 0.0014741 | 6.5594e-07 | 1.3983e-07 | 0.0089022 | 0.0089021 | 0.0089022 | 0.98324 | -0.32264 | 0.98335 | -0.3203 | 2.4457
21 | -0.005883 | -0.0014741 | 0.0058834 | 0.0014741 | 3.4196e-07 | 7.2866e-08 | 0.0089021 | 0.0089021 | 0.0089021 | 0.98335 | -0.3203 | 0.98342 | -0.31908 | 2.4456
22 | 0.039566 | 0.0099455 | -0.03952 | -0.0099164 | 4.621e-05 | 2.9139e-05 | 0.059878 | 0.059878 | 0.059878 | 0.98342 | -0.31908 | 0.98216 | -0.34357 | 16.4501
23 | -0.045449 | -0.01142 | 0.045471 | 0.011433 | 2.1545e-05 | 1.3634e-05 | 0.06878 | 0.06878 | 0.06878 | 0.98342 | -0.31908 | 0.98393 | -0.30916 | 18.8956
24 | -0.006597 | -0.0016534 | 0.0065972 | 0.0016535 | 2.4161e-07 | 7.3506e-08 | 0.01001 | 0.01001 | 0.01001 | 0.98064 | -0.37331 | 0.98068 | -0.37255 | 2.75
25 | 0.006597 | 0.0016534 | -0.0065966 | -0.0016533 | 4.2704e-07 | 1.2994e-07 | 0.01001 | 0.01001 | 0.01001 | 0.98064 | -0.37331 | 0.98058 | -0.37467 | 2.7501
26 | 0.00065412 | 0.00016356 | -0.00065411 | -0.00016394 | 1.1151e-08 | -3.7378e-07 | 0.00099238 | 0.00099252 | 0.00099252 | 0.98068 | -0.37255 | 0.98067 | -0.3729 | 0.27267
27 | -0.0081535 | -0.0020428 | 0.0081545 | 0.0020432 | 9.5313e-07 | 4.0044e-07 | 0.012371 | 0.012371 | 0.012371 | 0.98068 | -0.37255 | 0.98081 | -0.37009 | 3.3987
28 | 0.00090216 | 0.0002258 | -0.00090214 | -0.0002261 | 1.705e-08 | -2.9525e-07 | 0.0013688 | 0.0013689 | 0.0013689 | 0.98068 | -0.37255 | 0.98066 | -0.37294 | 0.37606
29 | 0.022239 | 0.0055835 | -0.022237 | -0.0055825 | 1.6817e-06 | 1.0252e-06 | 0.033517 | 0.033517 | 0.033517 | 0.98742 | -0.24154 | 0.98734 | -0.24313 | 9.2079
30 | -0.022239 | -0.0055835 | 0.022251 | 0.0055909 | 1.2138e-05 | 7.3997e-06 | 0.033517 | 0.033517 | 0.033517 | 0.98742 | -0.24154 | 0.98801 | -0.23011 | 9.2079
31 | 0.022237 | 0.0055825 | -0.022221 | -0.0055726 | 1.6297e-05 | 9.9359e-06 | 0.033517 | 0.033517 | 0.033517 | 0.98734 | -0.24313 | 0.98655 | -0.2585 | 9.208
32 | -0.025845 | -0.0064916 | 0.025867 | 0.0065052 | 2.2131e-05 | 1.3665e-05 | 0.038929 | 0.038929 | 0.038929 | 0.98801 | -0.23011 | 0.98893 | -0.21218 | 10.6948
33 | -0.22449 | -0.05771 | 0.22481 | 0.057914 | 0.00032019 | 0.00020453 | 0.33507 | 0.33507 | 0.33507 | 0.99844 | -0.029308 | 1 | 0 | 46.0267
34 | 0.22449 | 0.05771 | -0.22438 | -0.057642 | 0.00010608 | 6.7759e-05 | 0.33507 | 0.33507 | 0.33507 | 0.99844 | -0.029308 | 0.99793 | -0.039038 | 46.0267
35 | 0.22125 | 0.056458 | -0.22091 | -0.056236 | 0.00034788 | 0.0002222 | 0.32958 | 0.32958 | 0.32958 | 1 | 0 | 0.99828 | -0.032605 | 45.2727
36 | 0.0048667 | 0.0012195 | -0.0048659 | -0.0012195 | 8.2006e-07 | -1.7598e-08 | 0.0072567 | 0.0072569 | 0.0072569 | 0.99793 | -0.039038 | 0.99775 | -0.042576 | 1.9937
37 | 0.21951 | 0.056422 | -0.21924 | -0.05625 | 0.00027011 | 0.00017252 | 0.32782 | 0.32782 | 0.32782 | 0.99793 | -0.039038 | 0.99659 | -0.064399 | 45.0299
38 | -0.0098977 | -0.0024814 | 0.0099001 | 0.0024826 | 2.3132e-06 | 1.1252e-06 | 0.01491 | 0.01491 | 0.01491 | 0.98781 | -0.23336 | 0.98806 | -0.22846 | 4.0962
39 | 0.0098977 | 0.0024814 | -0.0098938 | -0.0024795 | 3.9738e-06 | 1.9333e-06 | 0.01491 | 0.01491 | 0.01491 | 0.98781 | -0.23336 | 0.98738 | -0.24179 | 4.0962
40 | -0.030133 | -0.0075535 | 0.030136 | 0.0075552 | 2.7065e-06 | 1.6873e-06 | 0.045381 | 0.045381 | 0.045381 | 0.98806 | -0.22846 | 0.98816 | -0.22658 | 12.4673
41 | 0.0070707 | 0.001772 | -0.00707 | -0.0017717 | 6.6136e-07 | 2.2463e-07 | 0.010656 | 0.010656 | 0.010656 | 0.98738 | -0.24179 | 0.98728 | -0.24376 | 2.9274
42 | 0.021749 | 0.0054563 | -0.021744 | -0.0054534 | 4.8177e-06 | 2.9326e-06 | 0.032894 | 0.032894 | 0.032894 | 0.98393 | -0.30916 | 0.98369 | -0.3138 | 9.0367
43 | -0.06722 | -0.01689 | 0.067454 | 0.017039 | 0.00023418 | 0.00014911 | 0.10167 | 0.10167 | 0.10167 | 0.98393 | -0.30916 | 0.98767 | -0.23644 | 27.9323
44 | 0.021744 | 0.0054534 | -0.021734 | -0.005447 | 1.0457e-05 | 6.3655e-06 | 0.032894 | 0.032894 | 0.032894 | 0.98369 | -0.3138 | 0.98317 | -0.3239 | 9.0368
45 | -0.081846 | -0.020646 | 0.082019 | 0.020756 | 0.00017272 | 0.00011015 | 0.12336 | 0.12336 | 0.12336 | 0.98767 | -0.23644 | 0.98995 | -0.19247 | 33.889
46 | 0.13439 | 0.034665 | -0.13435 | -0.034637 | 4.3749e-05 | 2.785e-05 | 0.20141 | 0.20141 | 0.20141 | 0.99462 | -0.10176 | 0.99426 | -0.10844 | 27.6658
47 | -0.21399 | -0.054783 | 0.21438 | 0.05503 | 0.00038796 | 0.00024777 | 0.32055 | 0.32055 | 0.32055 | 0.99462 | -0.10176 | 0.99659 | -0.064399 | 44.032
48 | 0.0796 | 0.020118 | -0.079438 | -0.020015 | 0.00016194 | 0.00010325 | 0.11915 | 0.11915 | 0.11915 | 0.99462 | -0.10176 | 0.99241 | -0.14428 | 32.7327
49 | 0.13435 | 0.034637 | -0.13419 | -0.034536 | 0.00015897 | 0.0001012 | 0.20141 | 0.20141 | 0.20141 | 0.99426 | -0.10844 | 0.99298 | -0.13277 | 27.6658
50 | 0.004866 | 0.0012195 | -0.0048659 | -0.0012195 | 1.4274e-07 | -2.5988e-09 | 0.0072655 | 0.0072655 | 0.0072655 | 0.99659 | -0.064399 | 0.99656 | -0.065014 | 1.996
51 | 0.07831 | 0.019732 | -0.078239 | -0.019686 | 7.1287e-05 | 4.5446e-05 | 0.11746 | 0.11746 | 0.11746 | 0.99241 | -0.14428 | 0.99142 | -0.16333 | 32.268
52 | 0.026934 | 0.006757 | -0.026924 | -0.0067509 | 9.8731e-06 | 6.1124e-06 | 0.040489 | 0.040489 | 0.040489 | 0.98991 | -0.19335 | 0.98951 | -0.20104 | 11.1234
53 | -0.026934 | -0.006757 | 0.026957 | 0.0067714 | 2.3212e-05 | 1.437e-05 | 0.040489 | 0.040489 | 0.040489 | 0.98991 | -0.19335 | 0.99084 | -0.17529 | 11.1234
54 | 0.024077 | 0.0060374 | -0.024075 | -0.006036 | 2.2181e-06 | 1.3616e-06 | 0.036208 | 0.036208 | 0.036208 | 0.98951 | -0.20104 | 0.98941 | -0.20297 | 9.9472
55 | -0.032793 | -0.0082341 | 0.032805 | 0.0082415 | 1.1819e-05 | 7.3969e-06 | 0.049254 | 0.049254 | 0.049254 | 0.99084 | -0.17529 | 0.99123 | -0.16774 | 13.5312
56 | 0.018256 | 0.0045789 | -0.018246 | -0.0045729 | 1.0137e-05 | 6.033e-06 | 0.027537 | 0.027537 | 0.027537 | 0.98655 | -0.2585 | 0.98595 | -0.27016 | 7.5652
57 | 0.015869 | 0.003982 | -0.015854 | -0.0039733 | 1.4815e-05 | 8.6504e-06 | 0.024278 | 0.024278 | 0.024278 | 0.97267 | -0.52545 | 0.97167 | -0.54505 | 6.6699
58 | 0.13282 | 0.034194 | -0.13258 | -0.034039 | 0.00024288 | 0.0001546 | 0.19936 | 0.19936 | 0.19936 | 0.99298 | -0.13277 | 0.991 | -0.17044 | 27.3853
59 | 0.0067155 | 0.0016832 | -0.0067147 | -0.0016829 | 7.9112e-07 | 2.4208e-07 | 0.010113 | 0.010113 | 0.010113 | 0.98816 | -0.22658 | 0.98803 | -0.22905 | 2.7782
60 | -0.036852 | -0.0092383 | 0.036869 | 0.0092493 | 1.7501e-05 | 1.1006e-05 | 0.055494 | 0.055493 | 0.055494 | 0.98816 | -0.22658 | 0.98867 | -0.21661 | 15.2455
61 | 0.0067147 | 0.0016829 | -0.0067137 | -0.0016826 | 9.9976e-07 | 3.0603e-07 | 0.010113 | 0.010113 | 0.010113 | 0.98803 | -0.22905 | 0.98787 | -0.23217 | 2.7782
62 | -0.057124 | -0.014326 | 0.057164 | 0.014351 | 3.9411e-05 | 2.5041e-05 | 0.085979 | 0.085979 | 0.085979 | 0.98867 | -0.21661 | 0.98942 | -0.20215 | 23.6206
63 | 0.037024 | 0.0092909 | -0.03701 | -0.0092822 | 1.3731e-05 | 8.6406e-06 | 0.056097 | 0.056097 | 0.056097 | 0.98216 | -0.34357 | 0.98177 | -0.35136 | 15.4113
64 | -0.1109 | -0.028002 | 0.11103 | 0.028086 | 0.00013156 | 8.4036e-05 | 0.16677 | 0.16677 | 0.16677 | 0.98995 | -0.19247 | 0.99123 | -0.16774 | 45.8155
65 | 0.02888 | 0.0072465 | -0.028871 | -0.0072415 | 8.0583e-06 | 5.0108e-06 | 0.043413 | 0.043413 | 0.043413 | 0.98995 | -0.19247 | 0.98964 | -0.19832 | 11.9266
66 | -0.19531 | -0.049293 | 0.19576 | 0.049578 | 0.00044584 | 0.00028462 | 0.29332 | 0.29332 | 0.29332 | 0.99123 | -0.16774 | 0.9937 | -0.1202 | 40.2914
67 | 0.051477 | 0.012965 | -0.051422 | -0.01293 | 5.5158e-05 | 3.4984e-05 | 0.0773 | 0.0773 | 0.0773 | 0.99123 | -0.16774 | 0.99007 | -0.19017 | 21.2363
68 | 0.028871 | 0.0072415 | -0.028856 | -0.0072321 | 1.5215e-05 | 9.4609e-06 | 0.043413 | 0.043413 | 0.043413 | 0.98964 | -0.19832 | 0.98908 | -0.20938 | 11.9266
69 | 0.020947 | 0.0052499 | -0.020946 | -0.0052495 | 6.8144e-07 | 4.122e-07 | 0.031367 | 0.031367 | 0.031367 | 0.9937 | -0.1202 | 0.99366 | -0.12088 | 8.6172
70 | -0.2167 | -0.054828 | 0.21719 | 0.055135 | 0.00048102 | 0.00030722 | 0.32469 | 0.32469 | 0.32469 | 0.9937 | -0.1202 | 0.99611 | -0.07405 | 44.6
71 | 0.051422 | 0.01293 | -0.051375 | -0.0129 | 4.7645e-05 | 3.022e-05 | 0.0773 | 0.0773 | 0.0773 | 0.99007 | -0.19017 | 0.98907 | -0.20959 | 21.2363
72 | 0.00078313 | 0.00019621 | -0.00078313 | -0.00019627 | 2.9246e-09 | -6.5128e-08 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.97107 | -0.55695 | 0.97107 | -0.55703 | 0.32968
73 | 0.016237 | 0.0040741 | -0.01623 | -0.0040701 | 6.8261e-06 | 3.9889e-06 | 0.024611 | 0.024612 | 0.024612 | 0.98177 | -0.35136 | 0.98131 | -0.36018 | 6.7614
74 | 0.01368 | 0.0034308 | -0.013675 | -0.0034283 | 4.613e-06 | 2.5906e-06 | 0.020735 | 0.020735 | 0.020735 | 0.98177 | -0.35136 | 0.9814 | -0.35843 | 5.6964
75 | 0.0070935 | 0.0017773 | -0.0070918 | -0.0017767 | 1.656e-06 | 5.7687e-07 | 0.010751 | 0.010751 | 0.010751 | 0.98177 | -0.35136 | 0.98152 | -0.35626 | 2.9536
76 | 0.014895 | 0.0037356 | -0.014891 | -0.0037334 | 3.8334e-06 | 2.2003e-06 | 0.022587 | 0.022587 | 0.022587 | 0.98131 | -0.36018 | 0.98104 | -0.36558 | 6.2053
77 | 0.011212 | 0.0028111 | -0.011209 | -0.002809 | 3.8521e-06 | 2.0164e-06 | 0.017001 | 0.017001 | 0.017001 | 0.9814 | -0.35843 | 0.98104 | -0.36564 | 4.6706
78 | 0.0070918 | 0.0017767 | -0.0070917 | -0.0017766 | 1.4508e-07 | 5.0549e-08 | 0.010751 | 0.010751 | 0.010751 | 0.98152 | -0.35626 | 0.98149 | -0.35669 | 2.9536
79 | 0.0050089 | 0.0012552 | -0.0050088 | -0.0012552 | 1.0242e-07 | 5.6926e-09 | 0.0075938 | 0.0075938 | 0.0075938 | 0.98149 | -0.35669 | 0.98147 | -0.35712 | 2.0862
80 | 0.0020828 | 0.00052146 | -0.0020826 | -0.00052194 | 1.7647e-07 | -4.8354e-07 | 0.0031574 | 0.0031576 | 0.0031576 | 0.98149 | -0.35669 | 0.9814 | -0.35847 | 0.86748
81 | -0.0087664 | -0.0021966 | 0.0087683 | 0.0021974 | 1.8574e-06 | 8.3525e-07 | 0.0133 | 0.0133 | 0.0133 | 0.98081 | -0.37009 | 0.98104 | -0.36564 | 3.6538
82 | -0.043912 | -0.011028 | 0.043917 | 0.011031 | 5.4206e-06 | 3.4267e-06 | 0.066081 | 0.066081 | 0.066081 | 0.98893 | -0.21218 | 0.98907 | -0.20959 | 18.1541
83 | -0.12149 | -0.031029 | 0.12161 | 0.031107 | 0.00012235 | 7.7809e-05 | 0.1836 | 0.1836 | 0.1836 | 0.98576 | -0.27052 | 0.98684 | -0.24971 | 25.2196
84 | 0.21762 | 0.055412 | -0.21719 | -0.055135 | 0.00043402 | 0.0002772 | 0.32469 | 0.32469 | 0.32469 | 0.99828 | -0.032605 | 0.99611 | -0.07405 | 44.6
85 | 0.00595 | 0.001491 | -0.0059494 | -0.0014909 | 5.8264e-07 | 1.2586e-07 | 0.0089677 | 0.0089678 | 0.0089678 | 0.98728 | -0.24376 | 0.98717 | -0.24581 | 2.4637
86 | 0.076539 | 0.01926 | -0.076509 | -0.019241 | 3.0081e-05 | 1.9173e-05 | 0.1149 | 0.1149 | 0.1149 | 0.99142 | -0.16333 | 0.991 | -0.17156 | 31.5669
87 | 0.018292 | 0.0045868 | -0.01829 | -0.0045858 | 1.672e-06 | 9.9444e-07 | 0.027511 | 0.027511 | 0.027511 | 0.98941 | -0.20297 | 0.98931 | -0.20489 | 7.558
88 | -0.00049469 | -0.00012398 | 0.00049469 | 0.00012386 | 1.9993e-09 | -1.2114e-07 | 0.00074593 | 0.00074589 | 0.00074593 | 0.98682 | -0.25012 | 0.98683 | -0.25004 | 0.20493
89 | -0.00093377 | -0.0002337 | 0.00093379 | 0.00023346 | 1.4593e-08 | -2.4151e-07 | 0.0014079 | 0.0014078 | 0.0014079 | 0.98683 | -0.25004 | 0.98684 | -0.24971 | 0.38679
90 | 0.00043909 | 0.00010984 | -0.00043908 | -0.00011004 | 2.6037e-09 | -2.0071e-07 | 0.00066202 | 0.00066209 | 0.00066209 | 0.98683 | -0.25004 | 0.98682 | -0.25016 | 0.18189
91 | 0.12582 | 0.032345 | -0.12553 | -0.032162 | 0.00028709 | 0.00018264 | 0.18921 | 0.18921 | 0.18921 | 0.991 | -0.17044 | 0.98853 | -0.21751 | 25.9906
92 | -0.074379 | -0.018665 | 0.074487 | 0.018735 | 0.00010867 | 6.9251e-05 | 0.11187 | 0.11187 | 0.11187 | 0.98942 | -0.20215 | 0.991 | -0.17156 | 30.7332
93 | -0.0074431 | -0.0018654 | 0.0074442 | 0.0018658 | 1.0837e-06 | 3.98e-07 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | 0.98886 | -0.21378 | 0.98901 | -0.21073 | 3.077
94 | -0.017104 | -0.0042867 | 0.017109 | 0.0042895 | 4.7563e-06 | 2.7982e-06 | 0.025734 | 0.025733 | 0.025734 | 0.98901 | -0.21073 | 0.98931 | -0.20489 | 7.0697
95 | 0.013747 | 0.0034465 | -0.013746 | -0.0034458 | 1.1752e-06 | 6.6113e-07 | 0.020851 | 0.020851 | 0.020851 | 0.98104 | -0.36558 | 0.98095 | -0.36737 | 5.7283
96 | 0.0050088 | 0.0012552 | -0.005008 | -0.0012551 | 8.3646e-07 | 4.6606e-08 | 0.0075938 | 0.007594 | 0.007594 | 0.98147 | -0.35712 | 0.98129 | -0.36062 | 2.0863
97 | 0.010124 | 0.0025378 | -0.010122 | -0.0025371 | 1.3533e-06 | 6.7304e-07 | 0.015359 | 0.015359 | 0.015359 | 0.98083 | -0.3696 | 0.98069 | -0.3724 | 4.2195
98 | -0.011257 | -0.0028217 | 0.011258 | 0.0028223 | 1.1934e-06 | 6.2605e-07 | 0.017077 | 0.017077 | 0.017077 | 0.98083 | -0.3696 | 0.98095 | -0.36737 | 4.6916
99 | 0.0078599 | 0.0019701 | -0.0078586 | -0.0019696 | 1.2422e-06 | 5.0121e-07 | 0.011926 | 0.011926 | 0.011926 | 0.98069 | -0.3724 | 0.98052 | -0.37572 | 3.2764
100 | -0.12255 | -0.03134 | 0.12274 | 0.031462 | 0.00019127 | 0.00012165 | 0.18501 | 0.18501 | 0.18501 | 0.98684 | -0.24971 | 0.98853 | -0.21751 | 25.413
101 | -0.0036758 | -0.00092125 | 0.003676 | 0.00092114 | 2.2176e-07 | -1.043e-07 | 0.0055411 | 0.005541 | 0.0055411 | 0.98711 | -0.24708 | 0.98717 | -0.24581 | 1.5223
102 | -0.016607 | -0.0041621 | 0.01662 | 0.0041698 | 1.3102e-05 | 7.719e-06 | 0.025464 | 0.025464 | 0.025464 | 0.97045 | -0.56931 | 0.97128 | -0.55277 | 6.9956
103 | -0.023331 | -0.0058516 | 0.023356 | 0.0058675 | 2.5775e-05 | 1.5829e-05 | 0.035744 | 0.035744 | 0.035744 | 0.97128 | -0.55277 | 0.97245 | -0.52962 | 9.8199

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.44771 | 0.11437

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0022552 | 0.00056521
1 | 0.0006194 | 0.00015524
2 | 0.0012315 | 0.00030865
3 | 0.0018879 | 0.00047316
4 | 0.034479 | 0.0086413
5 | 0.0018508 | 0.00046386
6 | 0.0011294 | 0.00028305
7 | 0.0015184 | 0.00038054
8 | 0.0032868 | 0.00082376
9 | 0.00053212 | 0.00013336
10 | 0.0053503 | 0.0013409
11 | 0.0065966 | 0.0016533
12 | 0.0035936 | 0.00090065
13 | 0.020233 | 0.0050709
14 | 0.0028231 | 0.00070753
15 | 0.014392 | 0.0036069
16 | 0.0011282 | 0.00028276
17 | 0.002847 | 0.00071352
18 | 0.0058363 | 0.0014627
19 | 0.0039646 | 0.00099363
20 | 0.015854 | 0.0039733
21 | 0.0013631 | 0.00034162
22 | 0.020255 | 0.0050764
23 | 0.0024958 | 0.0006255
24 | 0.0067137 | 0.0016826
25 | 0.021734 | 0.005447
26 | 0.028856 | 0.0072321
27 | 0.023068 | 0.0057815
28 | 0.00078313 | 0.00019627
29 | 0.0048659 | 0.0012195
30 | 0.0013349 | 0.00033457
31 | 0.0024627 | 0.0006172
32 | 0.00065411 | 0.00016394
33 | 0.00061198 | 0.00015338
34 | 0.00090214 | 0.0002261
35 | 0.018045 | 0.0045226
36 | 0.0013812 | 0.00034616
37 | 0.0032856 | 0.00082345
38 | 0.0048659 | 0.0012195
39 | 0.018246 | 0.0045729
40 | 0.00112 | 0.00028071
41 | 0.0017001 | 0.00042609
42 | 0.0020826 | 0.00052194
43 | 0.0057826 | 0.0014493
44 | 0.00049469 | 0.00012398
45 | 0.0067625 | 0.0016948
46 | 0.017215 | 0.0043145
47 | 0.0074431 | 0.0018654
48 | 0.0096596 | 0.0024209
49 | 0.020946 | 0.0052495
50 | 0.0074572 | 0.0018689
51 | 0.0011447 | 0.00028689
52 | 0.0024403 | 0.00061161
53 | 0.005008 | 0.0012551
54 | 0.0011327 | 0.00028389
55 | 0.0022626 | 0.00056707
56 | 0.0024878 | 0.0006235
57 | 0.0078586 | 0.0019696
58 | 0.00043908 | 0.00011004
59 | 0.0027935 | 0.00070012
60 | 0.0036758 | 0.00092125
61 | 0.0022734 | 0.00056976
62 | 0.0011819 | 0.00029622
63 | 0.0020211 | 0.00050654
64 | 0.016607 | 0.0041621
65 | 0.0067106 | 0.0016818
66 | 0.0073094 | 0.0018319

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1