## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_198-34_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_198-34_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_198-34_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_198-34_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_198-34_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_198-34_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_198-34_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_198-34_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_198-34_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_198-34_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_198-34_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_198-34_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_198-34_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_198-34_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_198-34_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_198-34_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_198-34_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_198-34_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_198-34_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_198-34_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_198-34_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_198-34_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_198-34_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_198-34_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_198-34_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_198-34_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_198-34_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_198-34_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_198-34_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_198-34_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_198-34_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_198-34_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_198-34_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_198-34_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_198-34_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_198-34_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_198-34_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_198-34_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_198-34_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_198-34_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_198-34_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_198-34_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_198-34_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_198-34_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_198-34_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_198-34_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_198-34_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_198-34_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_198-34_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_198-34_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_198-34_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_198-34_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_198-34_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_198-34_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_198-34_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_198-34_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_198-34_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_198-34_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_198-34_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_198-34_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_198-34_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_198-34_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_198-34_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_198-34_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_198-34_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_198-34_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_198-34_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_198-34_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_198-34_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_198-34_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_198-34_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_198-34_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_198-34_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_198-34_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_198-34_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_198-34_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_198-34_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_198-34_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_198-34_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_198-34_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_198-34_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_198-34_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_198-34_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_198-34_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_198-34_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_198-34_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_198-34_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_198-34_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_198-34_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_198-34_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_198-34_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_198-34_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_198-34_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_198-34_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_198-34_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_198-34_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_198-34_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_198-34_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_198-34_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_198-34_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_198-34_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_198-34_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_198-34_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_198-34_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_198-34_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_198-34_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_198-34_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_198-34_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_198-34_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_198-34_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_198-34_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_198-34_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_198-34_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_198-34_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_198-34_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_198-34_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_198-34_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_198-34_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_198-34_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_198-34_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_198-34_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_198-34_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_198-34_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_198-34_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_198-34_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_198-34_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_198-34_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_198-34_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_198-34_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_198-34_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_198-34_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_198-34_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_198-34_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_198-34_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_198-34_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_198-34_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_198-34_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_198-34_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_198-34_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_198-34_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_198-34_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_198-34_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_198-34_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_198-34_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_198-34_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_198-34_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_198-34_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_198-34_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_198-34_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_198-34_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_198-34_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_198-34_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_198-34_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_198-34_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_198-34_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_198-34_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_198-34_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_198-34_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_198-34_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_198-34_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_198-34_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_198-34_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_198-34_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_198-34_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_MV_501_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_198-34_0_5_load_0 | 0 | 0.001036 | 0.00025966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_198-34_0_5_load_2 | 2 | 0.0054986 | 0.0013781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_198-34_0_5_load_3 | 3 | 0.0010421 | 0.00026118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_198-34_0_5_load_82 | 4 | 0.0033861 | 0.00084864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_198-34_0_5_load_168 | 7 | 0.024054 | 0.0060284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_198-34_0_5_load_4 | 8 | 0.0029971 | 0.00075115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_198-34_0_5_load_8 | 11 | 0.0024316 | 0.00060941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_198-34_0_5_load_35 | 13 | 0.0011769 | 0.00029497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_198-34_0_5_load_33 | 14 | 0.0024628 | 0.00061723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_198-34_0_5_load_102 | 17 | 0.0012278 | 0.00030771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_198-34_0_5_load_139 | 20 | 0.0051931 | 0.0013015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_198-34_0_5_load_56 | 23 | 0.0021736 | 0.00054476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_198-34_0_5_load_97 | 24 | 0.0030017 | 0.0007523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_198-34_0_5_load_103 | 28 | 0.0034428 | 0.00086286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_198-34_0_5_load_101 | 29 | 0.0062859 | 0.0015754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_198-34_0_5_load_54 | 33 | 0.010139 | 0.0025412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_198-34_0_5_load_19 | 34 | 0.0063046 | 0.0015801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_198-34_0_5_load_12 | 35 | 0.0075835 | 0.0019006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_198-34_0_5_load_144 | 36 | 0.0056937 | 0.001427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_198-34_0_5_load_141 | 38 | 0.0052615 | 0.0013186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_198-34_0_5_load_137 | 39 | 0.022575 | 0.0056578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_198-34_0_5_load_126 | 40 | 0.0039869 | 0.00099922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_198-34_0_5_load_39 | 41 | 0.039874 | 0.0099933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_198-34_0_5_load_40 | 42 | 0.01989 | 0.0049848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_198-34_0_5_load_10 | 43 | 0.0038782 | 0.00097196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_198-34_0_5_load_11 | 44 | 0.0058869 | 0.0014754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_198-34_0_5_load_13 | 45 | 0.0051406 | 0.0012884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_198-34_0_5_load_15 | 49 | 0.0028218 | 0.0007072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_198-34_0_5_load_16 | 50 | 0.011075 | 0.0027758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_198-34_0_5_load_17 | 51 | 0.0030496 | 0.00076431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_198-34_0_5_load_36 | 53 | 0.01322 | 0.0033131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_198-34_0_5_load_162 | 55 | 0.0062545 | 0.0015675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_198-34_0_5_load_28 | 56 | 0.0050676 | 0.0012701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_198-34_0_5_load_37 | 57 | 0.010185 | 0.0025527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_198-34_0_5_load_52 | 62 | 0.0018958 | 0.00047513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_198-34_0_5_load_170 | 63 | 0.0006338 | 0.00015884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_198-34_0_5_load_55 | 64 | 0.0022634 | 0.00056727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_198-34_0_5_load_32 | 65 | 0.059177 | 0.014831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_198-34_0_5_load_41 | 66 | 0.0012082 | 0.0003028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_198-34_0_5_load_96 | 68 | 0.0088085 | 0.0022076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_198-34_0_5_load_95 | 69 | 0.0015227 | 0.00038163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_198-34_0_5_load_81 | 70 | 0.0044405 | 0.0011129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_198-34_0_5_load_145 | 71 | 0.01053 | 0.0026391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_198-34_0_5_load_169 | 72 | 0.009198 | 0.0023052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_198-34_0_5_load_124 | 73 | 0.003893 | 0.00097569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_198-34_0_5_load_57 | 74 | 0.0086023 | 0.0021559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_198-34_0_5_load_100 | 80 | 0.0031263 | 0.00078352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_198-34_0_5_load_93 | 81 | 0.0013072 | 0.00032762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_198-34_0_5_load_77 | 82 | 0.001705 | 0.00042731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_198-34_0_5_load_163 | 83 | 0.005161 | 0.0012935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_198-34_0_5_load_71 | 84 | 0.0019022 | 0.00047674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_198-34_0_5_load_64 | 85 | 0.003056 | 0.0007659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_198-34_0_5_load_65 | 86 | 0.0017495 | 0.00043847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_198-34_0_5_load_66 | 87 | 0.0023118 | 0.00057939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_198-34_0_5_load_67 | 88 | 0.001568 | 0.00039299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_198-34_0_5_load_68 | 89 | 0.0019479 | 0.0004882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_198-34_0_5_load_69 | 90 | 0.0024617 | 0.00061696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_198-34_0_5_load_84 | 91 | 0.0017083 | 0.00042813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_198-34_0_5_load_70 | 92 | 0.0018582 | 0.00046571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_198-34_0_5_load_72 | 94 | 0.0034738 | 0.00087062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_198-34_0_5_load_74 | 96 | 0.0064631 | 0.0016198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_198-34_0_5_load_75 | 97 | 0.0053741 | 0.0013469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_198-34_0_5_load_87 | 99 | 0.0038316 | 0.0009603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_198-34_0_5_load_153 | 100 | 0.0012838 | 0.00032175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_198-34_0_5_load_88 | 101 | 0.0011283 | 0.00028277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_198-34_0_5_load_86 | 102 | 0.0013286 | 0.00033299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_198-34_0_5_load_152 | 103 | 0.0019187 | 0.00048087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_198-34_0_5_load_78 | 104 | 0.0025981 | 0.00065115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_198-34_0_5_load_79 | 105 | 0.0048576 | 0.0012174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_198-34_0_5_load_83 | 106 | 0.0028283 | 0.00070884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_198-34_0_5_load_91 | 107 | 0.0018837 | 0.00047211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_198-34_0_5_load_89 | 108 | 0.002145 | 0.00053759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_198-34_0_5_load_90 | 109 | 0.0020126 | 0.0005044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_198-34_0_5_load_94 | 111 | 0.0014436 | 0.0003618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_198-34_0_5_load_157 | 112 | 0.0019831 | 0.00049702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_198-34_0_5_load_158 | 113 | 0.0018148 | 0.00045483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_198-34_0_5_load_98 | 114 | 0.0027734 | 0.00069509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_198-34_0_5_load_99 | 115 | 0.0027205 | 0.00068181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_198-34_0_5_load_167 | 116 | 0.0069721 | 0.0017474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_198-34_0_5_load_104 | 117 | 0.0020085 | 0.00050338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_198-34_0_5_load_105 | 118 | 0.0047878 | 0.0011999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_198-34_0_5_load_106 | 119 | 0.0040567 | 0.0010167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_198-34_0_5_load_107 | 120 | 0.0045164 | 0.0011319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_198-34_0_5_load_108 | 121 | 0.0099948 | 0.0025049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_198-34_0_5_load_143 | 123 | 0.0039014 | 0.00097778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_198-34_0_5_load_114 | 124 | 0.0052456 | 0.0013147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_198-34_0_5_load_136 | 125 | 0.0038856 | 0.00097383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_198-34_0_5_load_109 | 126 | 0.0030206 | 0.00075705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_198-34_0_5_load_110 | 127 | 0.0043659 | 0.0010942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_198-34_0_5_load_161 | 131 | 0.00427 | 0.0010702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_198-34_0_5_load_113 | 132 | 0.004827 | 0.0012098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_198-34_0_5_load_115 | 133 | 0.0047508 | 0.0011907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_198-34_0_5_load_122 | 134 | 0.0035308 | 0.00088491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_198-34_0_5_load_118 | 135 | 0.0028238 | 0.0007077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_198-34_0_5_load_116 | 137 | 0.0036699 | 0.00091976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_198-34_0_5_load_160 | 139 | 0.0032216 | 0.00080742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_198-34_0_5_load_119 | 140 | 0.0019528 | 0.00048941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_198-34_0_5_load_121 | 141 | 0.0026624 | 0.00066727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_198-34_0_5_load_129 | 142 | 0.00097388 | 0.00024408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_198-34_0_5_load_155 | 143 | 0.001794 | 0.00044962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_198-34_0_5_load_130 | 144 | 0.001815 | 0.00045489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_198-34_0_5_load_154 | 145 | 0.0020658 | 0.00051773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_198-34_0_5_load_123 | 146 | 0.0044264 | 0.0011094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_198-34_0_5_load_127 | 148 | 0.0045485 | 0.00114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_198-34_0_5_load_128 | 149 | 0.0038285 | 0.00095952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_198-34_0_5_load_150 | 150 | 0.0015011 | 0.00037622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_198-34_0_5_load_135 | 151 | 0.0012197 | 0.00030568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_198-34_0_5_load_151 | 152 | 0.0015582 | 0.00039052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_198-34_0_5_load_148 | 154 | 0.0017475 | 0.00043795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_198-34_0_5_load_131 | 155 | 0.0033429 | 0.00083781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_198-34_0_5_load_132 | 156 | 0.0016505 | 0.00041366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_198-34_0_5_load_134 | 157 | 0.0015212 | 0.00038125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_198-34_0_5_load_146 | 159 | 0.0018709 | 0.00046889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_198-34_0_5_load_147 | 160 | 0.00092204 | 0.00023108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_198-34_0_5_load_165 | 161 | 0.0011641 | 0.00029176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_198-34_0_5_load_159 | 163 | 0.0022116 | 0.00055428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 137 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_198-34_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.017801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_198-34_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.13331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_198-34_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.041435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_198-34_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.012826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_198-34_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.028879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_198-34_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.017632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_198-34_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.009057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_198-34_0_5_line_7 |  | 6 | 106 | 0.00089663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_198-34_0_5_line_8 |  | 6 | 104 | 0.0059857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_198-34_0_5_line_9 |  | 8 | 9 | 0.011219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_198-34_0_5_line_10 |  | 8 | 10 | 0.012485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_198-34_0_5_line_11 |  | 9 | 11 | 0.031508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_198-34_0_5_line_12 |  | 10 | 12 | 0.029319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_198-34_0_5_line_13 |  | 12 | 13 | 0.024201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_198-34_0_5_line_14 |  | 13 | 14 | 0.026551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_198-34_0_5_line_15 |  | 14 | 65 | 0.018648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_198-34_0_5_line_16 |  | 15 | 16 | 0.040975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_198-34_0_5_line_17 |  | 15 | 17 | 0.0042163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_198-34_0_5_line_18 |  | 16 | 36 | 0.030875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_198-34_0_5_line_19 |  | 16 | 22 | 0.012312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_198-34_0_5_line_20 |  | 17 | 30 | 0.034906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_198-34_0_5_line_21 |  | 18 | 19 | 0.027574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_198-34_0_5_line_22 |  | 18 | 20 | 0.020522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_198-34_0_5_line_23 |  | 19 | 40 | 0.012402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_198-34_0_5_line_24 |  | 20 | 67 | 0.0017782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_198-34_0_5_line_25 |  | 21 | 22 | 0.006766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_198-34_0_5_line_26 |  | 21 | 23 | 0.011704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_198-34_0_5_line_27 |  | 22 | 24 | 0.025232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_198-34_0_5_line_28 |  | 23 | 25 | 0.012644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_198-34_0_5_line_29 |  | 24 | 68 | 0.019054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_198-34_0_5_line_30 |  | 25 | 26 | 0.016697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_198-34_0_5_line_31 |  | 26 | 34 | 0.035502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_198-34_0_5_line_32 |  | 26 | 35 | 0.008959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_198-34_0_5_line_33 |  | 27 | 28 | 0.018174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_198-34_0_5_line_34 |  | 27 | 29 | 0.016697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_198-34_0_5_line_35 |  | 28 | 69 | 0.019218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_198-34_0_5_line_36 |  | 29 | 70 | 0.020347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_198-34_0_5_line_37 |  | 30 | 31 | 0.004378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_198-34_0_5_line_38 |  | 31 | 32 | 0.042088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_198-34_0_5_line_39 |  | 31 | 33 | 0.015228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_198-34_0_5_line_40 |  | 32 | 62 | 0.049654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_198-34_0_5_line_41 |  | 32 | 66 | 0.011528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_198-34_0_5_line_42 |  | 33 | 64 | 0.0073772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_198-34_0_5_line_43 |  | 34 | 48 | 0.028578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_198-34_0_5_line_44 |  | 35 | 43 | 0.012418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_198-34_0_5_line_45 |  | 36 | 71 | 0.0037462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_198-34_0_5_line_46 |  | 37 | 38 | 0.0071188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_198-34_0_5_line_47 |  | 37 | 39 | 0.029425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_198-34_0_5_line_48 |  | 38 | 72 | 0.019091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_198-34_0_5_line_49 |  | 39 | 67 | 0.029052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_198-34_0_5_line_50 |  | 40 | 73 | 0.00011172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_198-34_0_5_line_51 |  | 41 | 42 | 0.039604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_198-34_0_5_line_52 |  | 42 | 66 | 0.043968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_198-34_0_5_line_53 |  | 43 | 44 | 0.010104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_198-34_0_5_line_54 |  | 44 | 45 | 0.011056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_198-34_0_5_line_55 |  | 45 | 46 | 0.032324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_198-34_0_5_line_56 |  | 46 | 47 | 0.057053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_198-34_0_5_line_57 |  | 47 | 56 | 0.034889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_198-34_0_5_line_58 |  | 47 | 54 | 0.010648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_198-34_0_5_line_59 |  | 48 | 52 | 0.02333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_198-34_0_5_line_60 |  | 48 | 50 | 0.016973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_198-34_0_5_line_61 |  | 49 | 50 | 0.034228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_198-34_0_5_line_62 |  | 49 | 51 | 0.018722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_198-34_0_5_line_63 |  | 52 | 53 | 0.025651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_198-34_0_5_line_64 |  | 53 | 57 | 0.03062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_198-34_0_5_line_65 |  | 54 | 55 | 0.034341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_198-34_0_5_line_66 |  | 56 | 58 | 0.023225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_198-34_0_5_line_67 |  | 58 | 59 | 0.096861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_198-34_0_5_line_68 |  | 59 | 63 | 0.048993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_198-34_0_5_line_69 |  | 60 | 61 | 0.065892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_198-34_0_5_line_70 |  | 60 | 62 | 0.0081984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_198-34_0_5_line_71 |  | 61 | 65 | 0.046269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_198-34_0_5_line_72 |  | 68 | 114 | 0.0036645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_198-34_0_5_line_73 |  | 69 | 110 | 0.026031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_198-34_0_5_line_74 |  | 70 | 105 | 0.011646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_198-34_0_5_line_75 |  | 71 | 138 | 0.040473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_198-34_0_5_line_76 |  | 73 | 146 | 0.019903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_198-34_0_5_line_77 |  | 74 | 75 | 0.035663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_198-34_0_5_line_78 |  | 74 | 76 | 0.037378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_198-34_0_5_line_79 |  | 75 | 77 | 0.013937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_198-34_0_5_line_80 |  | 75 | 78 | 0.023252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_198-34_0_5_line_81 |  | 76 | 79 | 0.025923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_198-34_0_5_line_82 |  | 77 | 80 | 0.031728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_198-34_0_5_line_83 |  | 78 | 81 | 0.01772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_198-34_0_5_line_84 |  | 78 | 82 | 0.014949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_198-34_0_5_line_85 |  | 79 | 83 | 0.014899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_198-34_0_5_line_86 |  | 82 | 84 | 0.012611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_198-34_0_5_line_87 |  | 84 | 92 | 0.0058245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_198-34_0_5_line_88 |  | 85 | 86 | 0.012658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_198-34_0_5_line_89 |  | 85 | 87 | 0.01719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_198-34_0_5_line_90 |  | 86 | 88 | 0.0067036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_198-34_0_5_line_91 |  | 87 | 89 | 0.011767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_198-34_0_5_line_92 |  | 88 | 90 | 0.0068588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_198-34_0_5_line_93 |  | 89 | 91 | 0.0021104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_198-34_0_5_line_94 |  | 90 | 92 | 0.012007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_198-34_0_5_line_95 |  | 91 | 93 | 0.014236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_198-34_0_5_line_96 |  | 93 | 102 | 0.0029571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_198-34_0_5_line_97 |  | 94 | 95 | 0.023698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_198-34_0_5_line_98 |  | 94 | 96 | 0.020956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_198-34_0_5_line_99 |  | 95 | 97 | 0.0021629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_198-34_0_5_line_100 |  | 95 | 98 | 0.017509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_198-34_0_5_line_101 |  | 97 | 99 | 0.022174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_198-34_0_5_line_102 |  | 98 | 100 | 0.017223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_198-34_0_5_line_103 |  | 99 | 101 | 0.0091341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_198-34_0_5_line_104 |  | 100 | 103 | 0.015518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_198-34_0_5_line_105 |  | 102 | 107 | 0.019145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_198-34_0_5_line_106 |  | 103 | 145 | 0.0057749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_198-34_0_5_line_107 |  | 104 | 105 | 0.015679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_198-34_0_5_line_108 |  | 107 | 108 | 0.0098887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_198-34_0_5_line_109 |  | 108 | 109 | 0.016806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_198-34_0_5_line_110 |  | 109 | 110 | 0.01309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_198-34_0_5_line_111 |  | 110 | 111 | 0.010476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_198-34_0_5_line_112 |  | 111 | 112 | 0.0066616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_198-34_0_5_line_113 |  | 112 | 113 | 0.027953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_198-34_0_5_line_114 |  | 113 | 163 | 0.0040569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_198-34_0_5_line_115 |  | 114 | 115 | 0.0041284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_198-34_0_5_line_116 |  | 115 | 116 | 0.00095771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_198-34_0_5_line_117 |  | 117 | 118 | 0.0045084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
118 | LV_198-34_0_5_line_118 |  | 117 | 119 | 0.0022252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_198-34_0_5_line_119 |  | 118 | 120 | 0.011423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_198-34_0_5_line_120 |  | 119 | 121 | 0.00061832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_198-34_0_5_line_121 |  | 120 | 122 | 0.017075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_198-34_0_5_line_122 |  | 121 | 123 | 0.0053484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
123 | LV_198-34_0_5_line_123 |  | 122 | 124 | 0.029063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_198-34_0_5_line_124 |  | 123 | 125 | 0.017638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
125 | LV_198-34_0_5_line_125 |  | 124 | 128 | 0.018027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
126 | LV_198-34_0_5_line_126 |  | 125 | 153 | 0.015253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
127 | LV_198-34_0_5_line_127 |  | 126 | 127 | 0.012665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_198-34_0_5_line_128 |  | 126 | 128 | 0.012219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_198-34_0_5_line_129 |  | 127 | 129 | 0.018179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_198-34_0_5_line_130 |  | 129 | 130 | 0.008075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_198-34_0_5_line_131 |  | 129 | 131 | 0.026596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
132 | LV_198-34_0_5_line_132 |  | 130 | 134 | 0.016234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_198-34_0_5_line_133 |  | 130 | 135 | 0.013542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_198-34_0_5_line_134 |  | 131 | 136 | 0.013678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
135 | LV_198-34_0_5_line_135 |  | 132 | 133 | 0.0055709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_198-34_0_5_line_136 |  | 133 | 137 | 0.02615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_198-34_0_5_line_137 |  | 134 | 143 | 0.015964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_198-34_0_5_line_138 |  | 135 | 140 | 0.055454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_198-34_0_5_line_139 |  | 136 | 139 | 0.013708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_198-34_0_5_line_140 |  | 136 | 138 | 0.010079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_198-34_0_5_line_141 |  | 137 | 138 | 0.019654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
142 | LV_198-34_0_5_line_142 |  | 139 | 163 | 0.008009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_198-34_0_5_line_143 |  | 140 | 141 | 0.025138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_198-34_0_5_line_144 |  | 141 | 142 | 0.031805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_198-34_0_5_line_145 |  | 142 | 144 | 0.0011863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_198-34_0_5_line_146 |  | 143 | 145 | 0.023566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_198-34_0_5_line_147 |  | 144 | 154 | 0.00018824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_198-34_0_5_line_148 |  | 146 | 147 | 0.00041385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
149 | LV_198-34_0_5_line_149 |  | 147 | 148 | 0.012511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_198-34_0_5_line_150 |  | 147 | 149 | 0.0058472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
151 | LV_198-34_0_5_line_151 |  | 148 | 150 | 0.0064689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_198-34_0_5_line_152 |  | 149 | 151 | 0.014219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
153 | LV_198-34_0_5_line_153 |  | 150 | 152 | 0.006327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_198-34_0_5_line_154 |  | 151 | 153 | 0.0044226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
155 | LV_198-34_0_5_line_155 |  | 152 | 162 | 0.0087919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_198-34_0_5_line_156 |  | 153 | 155 | 0.011366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_198-34_0_5_line_157 |  | 155 | 156 | 0.0063166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_198-34_0_5_line_158 |  | 157 | 158 | 0.0055409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_198-34_0_5_line_159 |  | 158 | 159 | 0.014731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_198-34_0_5_line_160 |  | 158 | 160 | 0.016134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_198-34_0_5_line_161 |  | 160 | 161 | 6.1007e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_198-34_0_5_line_162 |  | 161 | 162 | 0.019358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_198-34_0_5_trafo_116 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 164 | 137 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2696760.2832 | 1244599.8926 | 2696766.7534 | 1244599.3866 | 2696771.029 | 1244598.1221 | 2696777.3466 | 1244595.4673
1 | 2696760.2832 | 1244599.8926 | 2696761.4606 | 1244596.2868 | 2696762.1432 | 1244592.4395 | 2696761.8384 | 1244587.4974 | 2696760.1077 | 1244578.6958 | 2696750.0368 | 1244537.7225 | 2696746.0286 | 1244525.837 | 2696741.4237 | 1244513.9306 | 2696730.8496 | 1244491.2743 | 2696723.7133 | 1244474.7009 | 2696723.3053 | 1244473.6367
2 | 2696760.2832 | 1244599.8926 | 2696757.1802 | 1244602.4773 | 2696752.7561 | 1244604.0397 | 2696747.7419 | 1244604.247 | 2696743.3299 | 1244603.2187 | 2696722.3239 | 1244593.4749
3 | 2696718.7143 | 1244461.66 | 2696723.3053 | 1244473.6367
4 | 2696695.3087 | 1244593.9176 | 2696699.771 | 1244591.3996 | 2696706.2852 | 1244589.5821 | 2696710.5244 | 1244589.162 | 2696714.2445 | 1244589.5229 | 2696720.0244 | 1244592.4082 | 2696722.3239 | 1244593.4749
5 | 2696714.2783 | 1244444.7576 | 2696714.9415 | 1244451.8182 | 2696718.7143 | 1244461.66
6 | 2696695.3087 | 1244593.9176 | 2696689.3743 | 1244587.0601
7 | 2696715.1683 | 1244444.6489 | 2696714.2783 | 1244444.7576
8 | 2696714.2783 | 1244444.7576 | 2696708.2987 | 1244445.0287
9 | 2696315.3934 | 1244316.3934 | 2696313.8745 | 1244315.4458 | 2696312.7601 | 1244314.2601 | 2696311.9497 | 1244312.5012 | 2696311.9421 | 1244310.6441 | 2696312.3831 | 1244309.0834 | 2696313.7153 | 1244307.1035
10 | 2696324.5941 | 1244301.3536 | 2696321.0302 | 1244302.5299 | 2696317.9717 | 1244303.7701 | 2696315.5657 | 1244305.3211 | 2696313.7153 | 1244307.1035
11 | 2696315.3934 | 1244316.3934 | 2696312.3965 | 1244319.8919 | 2696308.8215 | 1244323.1474 | 2696303.2523 | 1244327.7383 | 2696298.3031 | 1244332.3059 | 2696294.027 | 1244336.8511 | 2696292.7529 | 1244338.2249
12 | 2696346.5979 | 1244318.4238 | 2696343.7604 | 1244314.4414 | 2696335.432 | 1244304.632 | 2696331.6387 | 1244302.2575 | 2696328.2503 | 1244301.4686 | 2696324.5941 | 1244301.3536
13 | 2696346.5979 | 1244318.4238 | 2696351.0097 | 1244319.9522 | 2696355.6843 | 1244321.1179 | 2696359.4817 | 1244321.8467 | 2696370.3194 | 1244321.3903
14 | 2696396.8094 | 1244320.7982 | 2696394.5298 | 1244320.3705 | 2696370.3194 | 1244321.3903
15 | 2696413.294 | 1244328.4259 | 2696405.2372 | 1244322.3793 | 2696396.8094 | 1244320.7982
16 | 2696546.318 | 1244450.3597 | 2696549.3241 | 1244450.0194 | 2696554.4985 | 1244448.7916 | 2696557.5451 | 1244447.8182 | 2696559.9151 | 1244454.0504 | 2696563.1322 | 1244458.3839 | 2696567.6537 | 1244460.1254 | 2696571.4541 | 1244459.7314 | 2696580.0946 | 1244458.6935
17 | 2696546.318 | 1244450.3597 | 2696545.4005 | 1244446.2444
18 | 2696580.0946 | 1244458.6935 | 2696580.0737 | 1244449.3082 | 2696584.2177 | 1244436.1768 | 2696586.539 | 1244428.8141
19 | 2696580.0946 | 1244458.6935 | 2696580.2537 | 1244465.1677 | 2696580.5063 | 1244470.9985
20 | 2696535.5008 | 1244412.8773 | 2696540.2244 | 1244424.4852 | 2696541.613 | 1244429.2559 | 2696545.4005 | 1244446.2444
21 | 2696527.8644 | 1244219.9395 | 2696532.2348 | 1244217.0418 | 2696539.0128 | 1244212.9712 | 2696544.6153 | 1244208.2143 | 2696549.751 | 1244203.3497
22 | 2696527.8644 | 1244219.9395 | 2696537.4317 | 1244238.095
23 | 2696549.751 | 1244203.3497 | 2696557.3588 | 1244207.7324 | 2696560.6628 | 1244209.2162
24 | 2696538.2607 | 1244239.6681 | 2696537.4317 | 1244238.095
25 | 2696580.5063 | 1244470.9985 | 2696574.0196 | 1244472.9833
26 | 2696574.0196 | 1244472.9833 | 2696570.0443 | 1244474.8311 | 2696565.5486 | 1244477.5378 | 2696564.0463 | 1244478.9654
27 | 2696580.5063 | 1244470.9985 | 2696581.3202 | 1244474.8591 | 2696597.1896 | 1244489.0459
28 | 2696557.7468 | 1244489.7312 | 2696561.6949 | 1244481.2001 | 2696564.0463 | 1244478.9654
29 | 2696610.765 | 1244488.1277 | 2696604.1376 | 1244495.2572 | 2696597.1896 | 1244489.0459
30 | 2696548.2182 | 1244500.7512 | 2696554.4867 | 1244488.9664 | 2696557.7468 | 1244489.7312
31 | 2696548.2182 | 1244500.7512 | 2696546.9797 | 1244507.1915 | 2696542.9872 | 1244522.1602 | 2696539.74 | 1244535.214
32 | 2696548.2182 | 1244500.7512 | 2696541.1003 | 1244498.3335 | 2696540.2942 | 1244497.1382
33 | 2696644.1296 | 1244448.6842 | 2696643.0938 | 1244443.6079 | 2696642.5776 | 1244439.5742 | 2696642.8232 | 1244436.0977 | 2696645.4432 | 1244431.3281
34 | 2696644.1296 | 1244448.6842 | 2696654.3195 | 1244447.1823 | 2696660.6818 | 1244446.518
35 | 2696645.4432 | 1244431.3281 | 2696651.0563 | 1244421.1093 | 2696655.384 | 1244414.9113
36 | 2696680.9802 | 1244445.2539 | 2696677.4778 | 1244445.2804 | 2696664.8202 | 1244446.0859 | 2696660.6818 | 1244446.518
37 | 2696533.8131 | 1244408.8357 | 2696535.5008 | 1244412.8773
38 | 2696533.8131 | 1244408.8357 | 2696526.4125 | 1244395.4606 | 2696520.1913 | 1244377.8794 | 2696514.1533 | 1244383.3965
39 | 2696533.8131 | 1244408.8357 | 2696531.2289 | 1244415.7656 | 2696528.7949 | 1244423.2092
40 | 2696514.1533 | 1244383.3965 | 2696511.3704 | 1244390.4566 | 2696500.4148 | 1244394.4258 | 2696495.263 | 1244400.758 | 2696490.8527 | 1244398.2177 | 2696484.2766 | 1244400.5792 | 2696480.6816 | 1244410.0951
41 | 2696514.1533 | 1244383.3965 | 2696510.7126 | 1244376.0794 | 2696507.3823 | 1244376.9498
42 | 2696528.7949 | 1244423.2092 | 2696526.5021 | 1244430.2211
43 | 2696532.8983 | 1244562.9604 | 2696535.7088 | 1244551.4196 | 2696539.74 | 1244535.214
44 | 2696540.2942 | 1244497.1382 | 2696537.2334 | 1244492.5996 | 2696530.3171 | 1244491.9888
45 | 2696586.539 | 1244428.8141 | 2696587.3498 | 1244426.2425 | 2696587.6922 | 1244425.2502
46 | 2696514.1145 | 1244292.927 | 2696520.5328 | 1244296.0063
47 | 2696514.1145 | 1244292.927 | 2696523.1458 | 1244273.0031 | 2696526.2619 | 1244266.1268
48 | 2696537.7455 | 1244304.2645 | 2696520.5328 | 1244296.0063
49 | 2696538.2607 | 1244239.6681 | 2696529.3784 | 1244259.2496 | 2696526.2619 | 1244266.1268
50 | 2696560.7647 | 1244209.262 | 2696560.6628 | 1244209.2162
51 | 2696484.4057 | 1244350.8656 | 2696481.0163 | 1244343.6272 | 2696472.4621 | 1244315.6669 | 2696472.5891 | 1244313.2982
52 | 2696484.4057 | 1244350.8656 | 2696487.853 | 1244358.2273 | 2696495.0538 | 1244380.1722 | 2696507.3823 | 1244376.9498
53 | 2696530.3171 | 1244491.9888 | 2696520.2526 | 1244491.0999
54 | 2696515.63 | 1244501.1435 | 2696520.2526 | 1244491.0999 | 2696520.2526 | 1244491.0999
55 | 2696489.0257 | 1244500.2545 | 2696503.0053 | 1244509.2221 | 2696507.7655 | 1244507.9096 | 2696511.0437 | 1244505.2387 | 2696512.8785 | 1244502.0995 | 2696515.63 | 1244501.1435 | 2696515.63 | 1244501.1435
56 | 2696459.1474 | 1244548.6945 | 2696459.9616 | 1244547.429 | 2696469.8234 | 1244532.1666 | 2696471.9788 | 1244528.8324 | 2696488.0821 | 1244503.8975 | 2696489.0257 | 1244500.2545
57 | 2696459.1474 | 1244548.6945 | 2696452.3533 | 1244545.426 | 2696445.1795 | 1244519.0337
58 | 2696459.1474 | 1244548.6945 | 2696455.8607 | 1244554.2119 | 2696457.0644 | 1244558.2679
59 | 2696531.4287 | 1244583.1297 | 2696528.1684 | 1244582.376 | 2696532.8983 | 1244562.9604
60 | 2696532.8983 | 1244562.9604 | 2696516.424 | 1244558.8747
61 | 2696489.2575 | 1244540.793 | 2696497.0378 | 1244546.6424 | 2696503.1952 | 1244555.5938 | 2696516.424 | 1244558.8747
62 | 2696486.6145 | 1244527.2025 | 2696481.739 | 1244535.1404 | 2696489.2575 | 1244540.793
63 | 2696531.4287 | 1244583.1297 | 2696538.413 | 1244558.4482
64 | 2696538.413 | 1244558.4482 | 2696542.407 | 1244544.3343 | 2696546.1845 | 1244528.8366
65 | 2696457.0644 | 1244558.2679 | 2696448.856 | 1244560.6363 | 2696441.2946 | 1244560.391 | 2696423.8516 | 1244555.0825
66 | 2696434.0606 | 1244504.7087 | 2696430.7355 | 1244509.803 | 2696445.1795 | 1244519.0337
67 | 2696353.7545 | 1244450.5517 | 2696390.4241 | 1244475.2772 | 2696424.9626 | 1244498.5673 | 2696434.0606 | 1244504.7087
68 | 2696353.7545 | 1244450.5517 | 2696381.0535 | 1244409.8684
69 | 2696477.7843 | 1244417.7645 | 2696468.0255 | 1244410.4224 | 2696457.2933 | 1244402.0527 | 2696453.7662 | 1244398.6483 | 2696449.3509 | 1244394.0953 | 2696444.7595 | 1244388.2829 | 2696440.2711 | 1244381.249 | 2696436.0767 | 1244373.3304 | 2696434.1099 | 1244369.7179
70 | 2696477.7843 | 1244417.7645 | 2696480.6816 | 1244410.0951
71 | 2696434.1099 | 1244369.7179 | 2696424.6963 | 1244352.2961 | 2696416.8011 | 1244334.9212 | 2696413.294 | 1244328.4259
72 | 2696613.26 | 1244485.4437 | 2696610.765 | 1244488.1277
73 | 2696670.2869 | 1244393.5683 | 2696655.384 | 1244414.9113
74 | 2696692.6254 | 1244445.2028 | 2696690.0557 | 1244445.1853 | 2696680.9802 | 1244445.2539
75 | 2696602.498 | 1244387.6152 | 2696599.5685 | 1244393.9279 | 2696593.2437 | 1244409.1587 | 2696587.6922 | 1244425.2502
76 | 2696578.921 | 1244217.4163 | 2696560.7647 | 1244209.262
77 | 2696781.471 | 1244421.4354 | 2696789.7712 | 1244415.3217 | 2696796.1345 | 1244410.2661 | 2696802.3966 | 1244403.9969 | 2696808.0119 | 1244397.7954
78 | 2696832.9129 | 1244369.9244 | 2696829.442 | 1244373.7373 | 2696824.1554 | 1244379.9669 | 2696808.0119 | 1244397.7954
79 | 2696781.471 | 1244421.4354 | 2696785.3475 | 1244427.0363 | 2696789.4086 | 1244432.907
80 | 2696761.0627 | 1244432.6667 | 2696769.3548 | 1244428.432 | 2696776.022 | 1244424.6601 | 2696781.471 | 1244421.4354
81 | 2696832.9129 | 1244369.9244 | 2696828.4859 | 1244364.7149 | 2696822.131 | 1244356.7606 | 2696816.8752 | 1244349.536
82 | 2696789.4086 | 1244432.907 | 2696792.3035 | 1244441.2272 | 2696791.7488 | 1244445.11 | 2696777.1453 | 1244457.2477 | 2696777.14 | 1244457.2528
83 | 2696761.0627 | 1244432.6667 | 2696752.8818 | 1244436.1026 | 2696746.1486 | 1244438.3612 | 2696744.4663 | 1244438.8235
84 | 2696761.0627 | 1244432.6667 | 2696758.4876 | 1244426.5089 | 2696755.4559 | 1244418.8094
85 | 2696816.8752 | 1244349.536 | 2696814.4889 | 1244346.1723 | 2696809.0938 | 1244337.7556 | 2696808.7796 | 1244337.0441
86 | 2696755.4559 | 1244418.8094 | 2696750.8354 | 1244407.0752
87 | 2696748.7015 | 1244401.6557 | 2696750.8354 | 1244407.0752
88 | 2696731.8702 | 1244367.5138 | 2696734.4955 | 1244371.1199 | 2696738.583 | 1244378.2252
89 | 2696731.8702 | 1244367.5138 | 2696725.5655 | 1244358.8539 | 2696721.4188 | 1244353.8774
90 | 2696738.583 | 1244378.2252 | 2696741.4114 | 1244383.1418 | 2696741.7893 | 1244384.1016
91 | 2696721.4188 | 1244353.8774 | 2696720.5025 | 1244352.7778 | 2696713.8696 | 1244347.9549 | 2696712.0202 | 1244346.8881
92 | 2696744.3023 | 1244390.4835 | 2696741.7893 | 1244384.1016
93 | 2696710.1921 | 1244345.8335 | 2696712.0202 | 1244346.8881
94 | 2696744.3023 | 1244390.4835 | 2696748.7015 | 1244401.6557
95 | 2696697.8612 | 1244338.7203 | 2696710.1921 | 1244345.8335
96 | 2696697.8612 | 1244338.7203 | 2696696.8641 | 1244341.5042
97 | 2696723.7104 | 1244285.868 | 2696744.7927 | 1244296.6898
98 | 2696763.2173 | 1244306.6725 | 2696746.1064 | 1244297.3641 | 2696744.7927 | 1244296.6898
99 | 2696723.7104 | 1244285.868 | 2696725.1873 | 1244284.2879
100 | 2696713.1436 | 1244299.7953 | 2696716.3634 | 1244294.6994 | 2696720.9948 | 1244288.7815 | 2696723.7104 | 1244285.868
101 | 2696740.8099 | 1244268.5766 | 2696734.6028 | 1244274.2145 | 2696725.1873 | 1244284.2879
102 | 2696713.1436 | 1244299.7953 | 2696707.8891 | 1244299.8986 | 2696698.9897 | 1244307.9005
103 | 2696740.8099 | 1244268.5766 | 2696747.5713 | 1244262.4354
104 | 2696687.4249 | 1244318.2474 | 2696689.6331 | 1244316.3136 | 2696698.9897 | 1244307.9005
105 | 2696690.4088 | 1244359.5284 | 2696696.8641 | 1244341.5042
106 | 2696687.4249 | 1244318.2474 | 2696683.0805 | 1244322.0521
107 | 2696692.6254 | 1244445.2028 | 2696702.9178 | 1244445.2728 | 2696708.2987 | 1244445.0287
108 | 2696686.7844 | 1244368.7247 | 2696688.9131 | 1244363.7046 | 2696690.4088 | 1244359.5284
109 | 2696686.7844 | 1244368.7247 | 2696685.3917 | 1244372.0091 | 2696680.5643 | 1244379.2915 | 2696677.9345 | 1244382.9447
110 | 2696670.2869 | 1244393.5683 | 2696677.9345 | 1244382.9447
111 | 2696670.2869 | 1244393.5683 | 2696664.0682 | 1244391.154 | 2696660.5197 | 1244389.7793
112 | 2696660.5197 | 1244389.7793 | 2696654.3079 | 1244387.3728
113 | 2696654.3079 | 1244387.3728 | 2696646.9592 | 1244384.5258 | 2696634.533 | 1244380.8651 | 2696632.6633 | 1244382.4358 | 2696628.3926 | 1244380.5324
114 | 2696624.6871 | 1244378.881 | 2696624.6871 | 1244378.881 | 2696628.3926 | 1244380.5324
115 | 2696616.0708 | 1244482.42 | 2696613.26 | 1244485.4437
116 | 2696616.0708 | 1244482.42 | 2696616.7229 | 1244481.7185
117 | 2696584.3294 | 1244264.883 | 2696582.4301 | 1244268.9719
118 | 2696584.3294 | 1244264.883 | 2696585.2668 | 1244262.8649
119 | 2696582.4301 | 1244268.9719 | 2696577.6181 | 1244279.3319
120 | 2696585.5272 | 1244262.3041 | 2696585.2668 | 1244262.8649
121 | 2696563.2743 | 1244283.9978 | 2696570.5872 | 1244280.4919 | 2696576.359 | 1244282.0426 | 2696577.6181 | 1244279.3319
122 | 2696585.5272 | 1244262.3041 | 2696587.7803 | 1244257.4535
123 | 2696563.2743 | 1244283.9978 | 2696565.1614 | 1244286.4637 | 2696571.6563 | 1244294.6646 | 2696580.8113 | 1244302.4195 | 2696583.531 | 1244304.6197
124 | 2696595.2104 | 1244241.457 | 2696587.7803 | 1244257.4535
125 | 2696591.9876 | 1244318.3246 | 2696592.5381 | 1244311.9065 | 2696583.531 | 1244304.6197
126 | 2696601.6357 | 1244227.6238 | 2696595.2104 | 1244241.457
127 | 2696602.3526 | 1244324.3804 | 2696612.31 | 1244332.2069
128 | 2696591.9876 | 1244318.3246 | 2696593.925 | 1244318.6342 | 2696595.6594 | 1244319.3408 | 2696597.3047 | 1244320.4128 | 2696602.3526 | 1244324.3804
129 | 2696626.6024 | 1244343.4407 | 2696612.31 | 1244332.2069
130 | 2696630.931 | 1244336.6171 | 2696626.6024 | 1244343.4407
131 | 2696626.6024 | 1244343.4407 | 2696616.7543 | 1244360.1375 | 2696613.2157 | 1244366.421
132 | 2696630.931 | 1244336.6171 | 2696638.3664 | 1244338.1172 | 2696646.8661 | 1244336.5202
133 | 2696630.931 | 1244336.6171 | 2696637.8326 | 1244324.9655
134 | 2696606.736 | 1244378.4661 | 2696611.3371 | 1244369.7566 | 2696613.2157 | 1244366.421
135 | 2696560.8711 | 1244368.5045 | 2696560.2098 | 1244368.2009 | 2696562.2709 | 1244363.8181
136 | 2696560.8711 | 1244368.5045 | 2696584.6364 | 1244379.415
137 | 2696662.3388 | 1244332.6648 | 2696653.2333 | 1244335.3239 | 2696646.8661 | 1244336.5202
138 | 2696637.8326 | 1244324.9655 | 2696666.0937 | 1244277.2533
139 | 2696606.736 | 1244378.4661 | 2696611.1285 | 1244380.239 | 2696619.7025 | 1244382.8799
140 | 2696606.736 | 1244378.4661 | 2696602.498 | 1244387.6152
141 | 2696602.498 | 1244387.6152 | 2696584.6364 | 1244379.415
142 | 2696619.7025 | 1244382.8799 | 2696622.2209 | 1244383.6556 | 2696624.6871 | 1244378.881
143 | 2696666.0937 | 1244277.2533 | 2696678.9047 | 1244255.625
144 | 2696678.9047 | 1244255.625 | 2696690.0919 | 1244236.7382 | 2696694.2448 | 1244227.8022
145 | 2696694.7447 | 1244226.7264 | 2696694.2448 | 1244227.8022
146 | 2696662.3388 | 1244332.6648 | 2696669.1736 | 1244330.6689 | 2696674.3073 | 1244328.2396 | 2696680.3093 | 1244324.479 | 2696683.0805 | 1244322.0521
147 | 2696694.8241 | 1244226.5557 | 2696694.7447 | 1244226.7264
148 | 2696579.2985 | 1244217.5858 | 2696578.921 | 1244217.4163
149 | 2696579.2985 | 1244217.5858 | 2696584.5528 | 1244206.2316
150 | 2696579.2985 | 1244217.5858 | 2696584.6319 | 1244219.9826
151 | 2696587.2696 | 1244200.3608 | 2696584.5528 | 1244206.2316
152 | 2696584.6319 | 1244219.9826 | 2696597.6017 | 1244225.811
153 | 2696587.2696 | 1244200.3608 | 2696589.9267 | 1244194.6188
154 | 2696601.6357 | 1244227.6238 | 2696597.6017 | 1244225.811
155 | 2696593.6191 | 1244186.6398 | 2696589.9267 | 1244194.6188
156 | 2696601.6357 | 1244227.6238 | 2696611.9818 | 1244232.3291 | 2696611.9818 | 1244232.3291
157 | 2696611.9818 | 1244232.3291 | 2696614.5828 | 1244226.5729
158 | 2696626.2916 | 1244200.6603 | 2696624.0101 | 1244205.7096
159 | 2696626.2916 | 1244200.6603 | 2696632.3561 | 1244187.2358
160 | 2696626.2916 | 1244200.6603 | 2696611.4648 | 1244194.2978
161 | 2696611.4088 | 1244194.2737 | 2696611.4648 | 1244194.2978
162 | 2696593.6191 | 1244186.6398 | 2696611.4088 | 1244194.2737

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696777.3466 | 1244595.4673
1 | 2696760.2832 | 1244599.8926
2 | 2696723.3053 | 1244473.6367
3 | 2696722.3239 | 1244593.4749
4 | 2696718.7143 | 1244461.66
5 | 2696695.3087 | 1244593.9176
6 | 2696714.2783 | 1244444.7576
7 | 2696689.3743 | 1244587.0601
8 | 2696313.7153 | 1244307.1035
9 | 2696315.3934 | 1244316.3934
10 | 2696324.5941 | 1244301.3536
11 | 2696292.7529 | 1244338.225
12 | 2696346.5979 | 1244318.4238
13 | 2696370.3194 | 1244321.3903
14 | 2696396.8094 | 1244320.7982
15 | 2696546.318 | 1244450.3597
16 | 2696580.0946 | 1244458.6935
17 | 2696545.4005 | 1244446.2444
18 | 2696527.8644 | 1244219.9395
19 | 2696549.751 | 1244203.3497
20 | 2696537.4317 | 1244238.095
21 | 2696574.0196 | 1244472.9833
22 | 2696580.5063 | 1244470.9985
23 | 2696564.0463 | 1244478.9654
24 | 2696597.1896 | 1244489.0459
25 | 2696557.7468 | 1244489.7312
26 | 2696548.2182 | 1244500.7512
27 | 2696644.1296 | 1244448.6842
28 | 2696645.4432 | 1244431.3281
29 | 2696660.6818 | 1244446.518
30 | 2696535.5008 | 1244412.8773
31 | 2696533.8131 | 1244408.8357
32 | 2696514.1533 | 1244383.3965
33 | 2696528.7949 | 1244423.2092
34 | 2696539.74 | 1244535.214
35 | 2696540.2942 | 1244497.1382
36 | 2696586.539 | 1244428.8141
37 | 2696514.1145 | 1244292.927
38 | 2696520.5328 | 1244296.0063
39 | 2696526.2619 | 1244266.1268
40 | 2696560.6628 | 1244209.2162
41 | 2696472.5891 | 1244313.2982
42 | 2696484.4057 | 1244350.8656
43 | 2696530.317 | 1244491.9888
44 | 2696520.2526 | 1244491.0999
45 | 2696515.63 | 1244501.1435
46 | 2696489.0257 | 1244500.2545
47 | 2696459.1474 | 1244548.6945
48 | 2696532.8983 | 1244562.9604
49 | 2696489.2575 | 1244540.793
50 | 2696516.424 | 1244558.8747
51 | 2696486.6145 | 1244527.2025
52 | 2696531.4286 | 1244583.1297
53 | 2696538.413 | 1244558.4482
54 | 2696457.0644 | 1244558.2679
55 | 2696423.8516 | 1244555.0825
56 | 2696445.1795 | 1244519.0337
57 | 2696546.1845 | 1244528.8366
58 | 2696434.0606 | 1244504.7087
59 | 2696353.7545 | 1244450.5517
60 | 2696477.7843 | 1244417.7645
61 | 2696434.1099 | 1244369.7179
62 | 2696480.6816 | 1244410.0951
63 | 2696381.0535 | 1244409.8684
64 | 2696526.5021 | 1244430.2211
65 | 2696413.294 | 1244328.4259
66 | 2696507.3823 | 1244376.9498
67 | 2696538.2607 | 1244239.6681
68 | 2696610.765 | 1244488.1277
69 | 2696655.384 | 1244414.9113
70 | 2696680.9802 | 1244445.2539
71 | 2696587.6922 | 1244425.2502
72 | 2696537.7455 | 1244304.2645
73 | 2696560.7647 | 1244209.262
74 | 2696808.0119 | 1244397.7954
75 | 2696781.471 | 1244421.4354
76 | 2696832.9129 | 1244369.9244
77 | 2696789.4086 | 1244432.907
78 | 2696761.0626 | 1244432.6667
79 | 2696816.8752 | 1244349.536
80 | 2696777.14 | 1244457.2528
81 | 2696744.4663 | 1244438.8235
82 | 2696755.4559 | 1244418.8094
83 | 2696808.7796 | 1244337.0441
84 | 2696750.8354 | 1244407.0752
85 | 2696731.8702 | 1244367.5138
86 | 2696738.583 | 1244378.2252
87 | 2696721.4188 | 1244353.8774
88 | 2696741.7893 | 1244384.1016
89 | 2696712.0202 | 1244346.8881
90 | 2696744.3023 | 1244390.4835
91 | 2696710.1921 | 1244345.8335
92 | 2696748.7015 | 1244401.6557
93 | 2696697.8612 | 1244338.7203
94 | 2696744.7927 | 1244296.6898
95 | 2696723.7104 | 1244285.868
96 | 2696763.2173 | 1244306.6725
97 | 2696725.1873 | 1244284.2879
98 | 2696713.1436 | 1244299.7953
99 | 2696740.8099 | 1244268.5766
100 | 2696698.9897 | 1244307.9005
101 | 2696747.5713 | 1244262.4354
102 | 2696696.8641 | 1244341.5042
103 | 2696687.4249 | 1244318.2474
104 | 2696708.2987 | 1244445.0287
105 | 2696692.6254 | 1244445.2028
106 | 2696715.1683 | 1244444.6489
107 | 2696690.4088 | 1244359.5284
108 | 2696686.7844 | 1244368.7247
109 | 2696677.9345 | 1244382.9447
110 | 2696670.2869 | 1244393.5683
111 | 2696660.5197 | 1244389.7793
112 | 2696654.3079 | 1244387.3728
113 | 2696628.3926 | 1244380.5324
114 | 2696613.26 | 1244485.4437
115 | 2696616.0708 | 1244482.42
116 | 2696616.7229 | 1244481.7185
117 | 2696584.3294 | 1244264.883
118 | 2696582.4301 | 1244268.9719
119 | 2696585.2668 | 1244262.8649
120 | 2696577.6181 | 1244279.3319
121 | 2696585.5272 | 1244262.3041
122 | 2696563.2743 | 1244283.9978
123 | 2696587.7803 | 1244257.4535
124 | 2696583.531 | 1244304.6197
125 | 2696595.2104 | 1244241.457
126 | 2696602.3526 | 1244324.3804
127 | 2696612.31 | 1244332.2069
128 | 2696591.9876 | 1244318.3246
129 | 2696626.6024 | 1244343.4407
130 | 2696630.931 | 1244336.6171
131 | 2696613.2157 | 1244366.421
132 | 2696562.2709 | 1244363.8181
133 | 2696560.8711 | 1244368.5045
134 | 2696646.8661 | 1244336.5202
135 | 2696637.8326 | 1244324.9655
136 | 2696606.736 | 1244378.4661
137 | 2696584.6364 | 1244379.415
138 | 2696602.498 | 1244387.6152
139 | 2696619.7025 | 1244382.8799
140 | 2696666.0937 | 1244277.2533
141 | 2696678.9047 | 1244255.625
142 | 2696694.2448 | 1244227.8022
143 | 2696662.3388 | 1244332.6648
144 | 2696694.7447 | 1244226.7264
145 | 2696683.0805 | 1244322.0521
146 | 2696578.921 | 1244217.4163
147 | 2696579.2985 | 1244217.5858
148 | 2696584.5528 | 1244206.2316
149 | 2696584.6319 | 1244219.9826
150 | 2696587.2696 | 1244200.3608
151 | 2696597.6017 | 1244225.811
152 | 2696589.9267 | 1244194.6188
153 | 2696601.6357 | 1244227.6238
154 | 2696694.8241 | 1244226.5557
155 | 2696611.9818 | 1244232.3291
156 | 2696614.5828 | 1244226.5729
157 | 2696624.0101 | 1244205.7096
158 | 2696626.2916 | 1244200.6603
159 | 2696632.3561 | 1244187.2358
160 | 2696611.4648 | 1244194.2978
161 | 2696611.4088 | 1244194.2737
162 | 2696593.6191 | 1244186.6398
163 | 2696624.6871 | 1244378.881
164 | 2696602.498 | 1244387.6152

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97876 | -0.40918 | 0.001036 | 0.00025966
1 | 0.97878 | -0.40884 | 0 | 0
2 | 0.98202 | -0.34566 | 0.0054986 | 0.0013781
3 | 0.97782 | -0.42778 | 0.0010421 | 0.00026118
4 | 0.98239 | -0.33833 | 0.0033861 | 0.00084864
5 | 0.97717 | -0.44045 | 0 | 0
6 | 0.98296 | -0.32718 | 0 | 0
7 | 0.97697 | -0.44443 | 0.024054 | 0.0060284
8 | 0.9733 | -0.51508 | 0.0029971 | 0.00075115
9 | 0.97328 | -0.51558 | 0 | 0
10 | 0.97337 | -0.51383 | 0 | 0
11 | 0.97321 | -0.51699 | 0.0024316 | 0.00060941
12 | 0.97351 | -0.5109 | 0 | 0
13 | 0.97364 | -0.50848 | 0.0011769 | 0.00029497
14 | 0.9738 | -0.50526 | 0.0024628 | 0.00061723
15 | 0.99157 | -0.1604 | 0 | 0
16 | 0.99295 | -0.13415 | 0 | 0
17 | 0.99143 | -0.16311 | 0.0012278 | 0.00030771
18 | 0.99018 | -0.18857 | 0 | 0
19 | 0.99053 | -0.18167 | 0 | 0
20 | 0.98938 | -0.20399 | 0.0051931 | 0.0013015
21 | 0.99121 | -0.16758 | 0 | 0
22 | 0.99173 | -0.15759 | 0 | 0
23 | 0.99032 | -0.18489 | 0.0021736 | 0.00054476
24 | 0.99117 | -0.16845 | 0.0030017 | 0.0007523
25 | 0.98937 | -0.20314 | 0 | 0
26 | 0.98813 | -0.22729 | 0 | 0
27 | 0.98605 | -0.26719 | 0 | 0
28 | 0.98699 | -0.24895 | 0.0034428 | 0.00086286
29 | 0.98519 | -0.28397 | 0.0062859 | 0.0015754
30 | 0.99027 | -0.18534 | 0 | 0
31 | 0.98998 | -0.19093 | 0 | 0
32 | 0.98485 | -0.28959 | 0 | 0
33 | 0.9898 | -0.19429 | 0.010139 | 0.0025412
34 | 0.9866 | -0.25691 | 0.0063046 | 0.0015801
35 | 0.98784 | -0.2328 | 0.0075835 | 0.0019006
36 | 0.99475 | -0.099778 | 0.0056937 | 0.001427
37 | 0.98794 | -0.23194 | 0 | 0
38 | 0.98785 | -0.23377 | 0.0052615 | 0.0013186
39 | 0.98833 | -0.22434 | 0.022575 | 0.0056578
40 | 0.99065 | -0.17934 | 0.0039869 | 0.00099922
41 | 0.98031 | -0.37822 | 0.039874 | 0.0099933
42 | 0.98177 | -0.34963 | 0.01989 | 0.0049848
43 | 0.98754 | -0.23876 | 0.0038782 | 0.00097196
44 | 0.98732 | -0.24292 | 0.0058869 | 0.0014754
45 | 0.98715 | -0.2463 | 0.0051406 | 0.0012884
46 | 0.98679 | -0.25322 | 0 | 0
47 | 0.98617 | -0.26545 | 0 | 0
48 | 0.98554 | -0.27758 | 0 | 0
49 | 0.98509 | -0.28635 | 0.0028218 | 0.0007072
50 | 0.98528 | -0.28274 | 0.011075 | 0.0027758
51 | 0.98504 | -0.28738 | 0.0030496 | 0.00076431
52 | 0.98504 | -0.28738 | 0 | 0
53 | 0.98448 | -0.29817 | 0.01322 | 0.0033131
54 | 0.98611 | -0.26664 | 0 | 0
55 | 0.98591 | -0.27049 | 0.0062545 | 0.0015675
56 | 0.98598 | -0.26901 | 0.0050676 | 0.0012701
57 | 0.9842 | -0.30378 | 0.010185 | 0.0025527
58 | 0.98597 | -0.26928 | 0 | 0
59 | 0.98591 | -0.27039 | 0 | 0
60 | 0.98109 | -0.36251 | 0 | 0
61 | 0.9769 | -0.4443 | 0 | 0
62 | 0.98161 | -0.35239 | 0.0018958 | 0.00047513
63 | 0.98589 | -0.27094 | 0.0006338 | 0.00015884
64 | 0.98979 | -0.19458 | 0.0022634 | 0.00056727
65 | 0.97396 | -0.50215 | 0.059177 | 0.014831
66 | 0.9842 | -0.30223 | 0.0012082 | 0.0003028
67 | 0.98932 | -0.20516 | 0 | 0
68 | 0.9908 | -0.17565 | 0.0088085 | 0.0022076
69 | 0.98805 | -0.22852 | 0.0015227 | 0.00038163
70 | 0.98425 | -0.30217 | 0.0044405 | 0.0011129
71 | 0.99497 | -0.095522 | 0.01053 | 0.0026391
72 | 0.98769 | -0.23691 | 0.009198 | 0.0023052
73 | 0.99065 | -0.17932 | 0.003893 | 0.00097569
74 | 0.98328 | -0.32156 | 0.0086023 | 0.0021559
75 | 0.98373 | -0.31272 | 0 | 0
76 | 0.9831 | -0.32504 | 0 | 0
77 | 0.98369 | -0.3135 | 0 | 0
78 | 0.98409 | -0.30565 | 0 | 0
79 | 0.98298 | -0.32746 | 0 | 0
80 | 0.9836 | -0.31529 | 0.0031263 | 0.00078352
81 | 0.98407 | -0.30606 | 0.0013072 | 0.00032762
82 | 0.98434 | -0.30075 | 0.001705 | 0.00042731
83 | 0.98291 | -0.32884 | 0.005161 | 0.0012935
84 | 0.98458 | -0.29623 | 0.0019022 | 0.00047674
85 | 0.98563 | -0.2756 | 0.003056 | 0.0007659
86 | 0.98529 | -0.28229 | 0.0017495 | 0.00043847
87 | 0.98615 | -0.26558 | 0.0023118 | 0.00057939
88 | 0.98512 | -0.28562 | 0.001568 | 0.00039299
89 | 0.98653 | -0.25824 | 0.0019479 | 0.0004882
90 | 0.98496 | -0.28884 | 0.0024617 | 0.00061696
91 | 0.9866 | -0.25685 | 0.0017083 | 0.00042813
92 | 0.98469 | -0.29395 | 0.0018582 | 0.00046571
93 | 0.9871 | -0.24705 | 0 | 0
94 | 0.99226 | -0.14836 | 0.0034738 | 0.00087062
95 | 0.99248 | -0.1442 | 0 | 0
96 | 0.99214 | -0.15076 | 0.0064631 | 0.0016198
97 | 0.99245 | -0.14459 | 0.0053741 | 0.0013469
98 | 0.9928 | -0.13792 | 0 | 0
99 | 0.99235 | -0.14654 | 0.0038316 | 0.0009603
100 | 0.99312 | -0.13174 | 0.0012838 | 0.00032175
101 | 0.99234 | -0.14672 | 0.0011283 | 0.00028277
102 | 0.98721 | -0.24501 | 0.0013286 | 0.00033299
103 | 0.99342 | -0.12583 | 0.0019187 | 0.00048087
104 | 0.98317 | -0.3231 | 0.0025981 | 0.00065115
105 | 0.98376 | -0.31167 | 0.0048576 | 0.0012174
106 | 0.98296 | -0.32723 | 0.0028283 | 0.00070884
107 | 0.98791 | -0.23139 | 0.0018837 | 0.00047211
108 | 0.98829 | -0.22403 | 0.002145 | 0.00053759
109 | 0.98897 | -0.2109 | 0.0020126 | 0.0005044
110 | 0.98952 | -0.20021 | 0 | 0
111 | 0.99055 | -0.1803 | 0.0014436 | 0.0003618
112 | 0.99122 | -0.16749 | 0.0019831 | 0.00049702
113 | 0.99406 | -0.11297 | 0.0018148 | 0.00045483
114 | 0.99076 | -0.17646 | 0.0027734 | 0.00069509
115 | 0.99072 | -0.17717 | 0.0027205 | 0.00068181
116 | 0.99072 | -0.17729 | 0.0069721 | 0.0017474
117 | 0.99205 | -0.15221 | 0.0020085 | 0.00050338
118 | 0.99216 | -0.15019 | 0.0047878 | 0.0011999
119 | 0.992 | -0.15319 | 0.0040567 | 0.0010167
120 | 0.99244 | -0.14481 | 0.0045164 | 0.0011319
121 | 0.99199 | -0.15345 | 0.0099948 | 0.0025049
122 | 0.99287 | -0.13644 | 0 | 0
123 | 0.99188 | -0.15548 | 0.0039014 | 0.00097778
124 | 0.99361 | -0.12221 | 0.0052456 | 0.0013147
125 | 0.99156 | -0.16185 | 0.0038856 | 0.00097383
126 | 0.99441 | -0.10673 | 0.0030206 | 0.00075705
127 | 0.99476 | -0.10008 | 0.0043659 | 0.0010942
128 | 0.99409 | -0.11298 | 0 | 0
129 | 0.99527 | -0.090204 | 0 | 0
130 | 0.99495 | -0.096294 | 0 | 0
131 | 0.99628 | -0.070764 | 0.00427 | 0.0010702
132 | 0.99975 | -0.0048356 | 0.004827 | 0.0012098
133 | 0.99977 | -0.0043667 | 0.0047508 | 0.0011907
134 | 0.9945 | -0.10512 | 0.0035308 | 0.00088491
135 | 0.99481 | -0.099151 | 0.0028238 | 0.0007077
136 | 0.99681 | -0.060525 | 0 | 0
137 | 1 | 0 | -0.57523 | -0.14659
138 | 0.99748 | -0.047798 | 0 | 0
139 | 0.99533 | -0.088828 | 0.0032216 | 0.00080742
140 | 0.99434 | -0.1081 | 0.0019528 | 0.00048941
141 | 0.99418 | -0.11129 | 0.0026624 | 0.00066727
142 | 0.99405 | -0.11383 | 0.00097388 | 0.00024408
143 | 0.9941 | -0.11282 | 0.001794 | 0.00044962
144 | 0.99404 | -0.11391 | 0.001815 | 0.00045489
145 | 0.99355 | -0.12344 | 0.0020658 | 0.00051773
146 | 0.99088 | -0.17489 | 0.0044264 | 0.0011094
147 | 0.99089 | -0.17479 | 0 | 0
148 | 0.99074 | -0.1777 | 0.0045485 | 0.00114
149 | 0.99098 | -0.17304 | 0.0038285 | 0.00095952
150 | 0.99069 | -0.17868 | 0.0015011 | 0.00037622
151 | 0.99121 | -0.16853 | 0.0012197 | 0.00030568
152 | 0.99065 | -0.17947 | 0.0015582 | 0.00039052
153 | 0.99128 | -0.16711 | 0 | 0
154 | 0.99404 | -0.11391 | 0.0017475 | 0.00043795
155 | 0.99123 | -0.16811 | 0.0033429 | 0.00083781
156 | 0.99122 | -0.1683 | 0.0016505 | 0.00041366
157 | 0.99045 | -0.18334 | 0.0015212 | 0.00038125
158 | 0.99045 | -0.18319 | 0 | 0
159 | 0.99043 | -0.18368 | 0.0018709 | 0.00046889
160 | 0.9905 | -0.18222 | 0.00092204 | 0.00023108
161 | 0.9905 | -0.18221 | 0.0011641 | 0.00029176
162 | 0.9906 | -0.18033 | 0 | 0
163 | 0.99448 | -0.10495 | 0.0022116 | 0.00055428
164 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.001036 | -0.00025966 | 0.0010361 | 0.00025944 | 1.6561e-08 | -2.1313e-07 | 0.0015751 | 0.001575 | 0.0015751 | 0.97876 | -0.40918 | 0.97878 | -0.40884 | 0.43272
1 | -0.026174 | -0.0065748 | 0.026253 | 0.0066238 | 7.9173e-05 | 4.899e-05 | 0.039796 | 0.039796 | 0.039796 | 0.97878 | -0.40884 | 0.98202 | -0.34566 | 10.9331
2 | 0.025137 | 0.0063153 | -0.025115 | -0.0063013 | 2.2699e-05 | 1.4007e-05 | 0.038221 | 0.038222 | 0.038222 | 0.97878 | -0.40884 | 0.97782 | -0.42778 | 10.5004
3 | -0.031751 | -0.0080018 | 0.031762 | 0.0080088 | 1.1141e-05 | 6.9679e-06 | 0.048128 | 0.048128 | 0.048128 | 0.98202 | -0.34566 | 0.98239 | -0.33833 | 13.2219
4 | 0.024073 | 0.0060401 | -0.024058 | -0.0060312 | 1.4535e-05 | 8.9406e-06 | 0.036636 | 0.036636 | 0.036636 | 0.97782 | -0.42778 | 0.97717 | -0.44045 | 10.0648
5 | -0.035149 | -0.0088574 | 0.035167 | 0.0088692 | 1.8753e-05 | 1.1779e-05 | 0.053256 | 0.053256 | 0.053256 | 0.98239 | -0.33833 | 0.98296 | -0.32718 | 14.6309
6 | 0.024058 | 0.0060312 | -0.024054 | -0.0060284 | 4.5586e-06 | 2.804e-06 | 0.036636 | 0.036636 | 0.036636 | 0.97717 | -0.44045 | 0.97697 | -0.44443 | 10.0648
7 | 0.0028283 | 0.00070883 | -0.0028283 | -0.00070884 | 6.1637e-09 | -7.4211e-09 | 0.0042815 | 0.0042815 | 0.0042815 | 0.98296 | -0.32718 | 0.98296 | -0.32723 | 1.1762
8 | -0.037996 | -0.0095781 | 0.038003 | 0.0095827 | 7.4312e-06 | 4.68e-06 | 0.057538 | 0.057538 | 0.057538 | 0.98296 | -0.32718 | 0.98317 | -0.3231 | 15.8071
9 | 0.0024318 | 0.00060902 | -0.0024317 | -0.00060912 | 5.8148e-08 | -1.0222e-07 | 0.0037176 | 0.0037177 | 0.0037177 | 0.9733 | -0.51508 | 0.97328 | -0.51558 | 1.0213
10 | -0.0054289 | -0.0013602 | 0.0054292 | 0.0013602 | 3.2252e-07 | 5.1232e-08 | 0.0082997 | 0.0082997 | 0.0082997 | 0.9733 | -0.51508 | 0.97337 | -0.51383 | 2.2801
11 | 0.0024317 | 0.00060912 | -0.0024316 | -0.00060941 | 1.6331e-07 | -2.8702e-07 | 0.0037177 | 0.0037178 | 0.0037178 | 0.97328 | -0.51558 | 0.97321 | -0.51699 | 1.0214
12 | -0.0054292 | -0.0013602 | 0.00543 | 0.0013603 | 7.5735e-07 | 1.2022e-07 | 0.0082997 | 0.0082995 | 0.0082997 | 0.97337 | -0.51383 | 0.97351 | -0.5109 | 2.2801
13 | -0.00543 | -0.0013603 | 0.0054306 | 0.0013604 | 6.2512e-07 | 9.9135e-08 | 0.0082995 | 0.0082994 | 0.0082995 | 0.97351 | -0.5109 | 0.97364 | -0.50848 | 2.2801
14 | -0.0066075 | -0.0016554 | 0.0066086 | 0.0016557 | 1.0153e-06 | 3.1952e-07 | 0.010098 | 0.010098 | 0.010098 | 0.97364 | -0.50848 | 0.9738 | -0.50526 | 2.7742
15 | -0.0090713 | -0.0022729 | 0.0090727 | 0.0022736 | 1.3436e-06 | 6.2787e-07 | 0.013861 | 0.013861 | 0.013861 | 0.9738 | -0.50526 | 0.97396 | -0.50215 | 3.808
16 | -0.14652 | -0.037408 | 0.14671 | 0.037525 | 0.00018614 | 0.00011701 | 0.22013 | 0.22013 | 0.22013 | 0.99157 | -0.1604 | 0.99295 | -0.13415 | 15.1187
17 | 0.14652 | 0.037408 | -0.14651 | -0.037396 | 1.9154e-05 | 1.2041e-05 | 0.22013 | 0.22013 | 0.22013 | 0.99157 | -0.1604 | 0.99143 | -0.16311 | 15.1187
18 | -0.25485 | -0.064849 | 0.25528 | 0.065118 | 0.00042297 | 0.0002691 | 0.38227 | 0.38226 | 0.38227 | 0.99295 | -0.13415 | 0.99475 | -0.099778 | 26.2545
19 | 0.10814 | 0.027324 | -0.10802 | -0.027246 | 0.00012138 | 7.7524e-05 | 0.16214 | 0.16214 | 0.16214 | 0.99295 | -0.13415 | 0.99173 | -0.15759 | 44.5435
20 | 0.14528 | 0.037088 | -0.14512 | -0.03699 | 0.00015593 | 9.7996e-05 | 0.21829 | 0.21829 | 0.21829 | 0.99143 | -0.16311 | 0.99027 | -0.18534 | 14.9922
21 | -0.042302 | -0.01063 | 0.042316 | 0.010638 | 1.3933e-05 | 7.853e-06 | 0.063581 | 0.063581 | 0.063581 | 0.99018 | -0.18857 | 0.99053 | -0.18167 | 5.8224
22 | 0.042302 | 0.01063 | -0.042271 | -0.01061 | 3.111e-05 | 1.9647e-05 | 0.063581 | 0.063581 | 0.063581 | 0.99018 | -0.18857 | 0.98938 | -0.20399 | 17.4673
23 | -0.042316 | -0.010638 | 0.042321 | 0.01064 | 4.7001e-06 | 2.3694e-06 | 0.063581 | 0.06358 | 0.063581 | 0.99053 | -0.18167 | 0.99065 | -0.17934 | 4.3668
24 | 0.037078 | 0.0093086 | -0.037076 | -0.0093073 | 2.0741e-06 | 1.3046e-06 | 0.055771 | 0.055771 | 0.055771 | 0.98938 | -0.20399 | 0.98932 | -0.20516 | 15.3216
25 | -0.083684 | -0.021124 | 0.083724 | 0.02115 | 4.0077e-05 | 2.5562e-05 | 0.12568 | 0.12568 | 0.12568 | 0.99121 | -0.16758 | 0.99173 | -0.15759 | 34.5275
26 | 0.083684 | 0.021124 | -0.083614 | -0.02108 | 6.9326e-05 | 4.4218e-05 | 0.12568 | 0.12568 | 0.12568 | 0.99121 | -0.16758 | 0.99032 | -0.18489 | 34.5276
27 | 0.024297 | 0.0060968 | -0.024284 | -0.006089 | 1.2577e-05 | 7.7238e-06 | 0.036458 | 0.036458 | 0.036458 | 0.99173 | -0.15759 | 0.99117 | -0.16845 | 10.016
28 | 0.081441 | 0.020535 | -0.08137 | -0.02049 | 7.1054e-05 | 4.5312e-05 | 0.12241 | 0.12241 | 0.12241 | 0.99032 | -0.18489 | 0.98937 | -0.20314 | 33.6303
29 | 0.021283 | 0.0053367 | -0.021275 | -0.0053323 | 7.2947e-06 | 4.4231e-06 | 0.031952 | 0.031952 | 0.031952 | 0.99117 | -0.16845 | 0.9908 | -0.17565 | 8.778
30 | 0.08137 | 0.02049 | -0.081276 | -0.02043 | 9.3827e-05 | 5.9835e-05 | 0.12241 | 0.12241 | 0.12241 | 0.98937 | -0.20314 | 0.98813 | -0.22729 | 33.6304
31 | 0.046793 | 0.011778 | -0.046727 | -0.011736 | 6.614e-05 | 4.1875e-05 | 0.070484 | 0.070484 | 0.070484 | 0.98813 | -0.22729 | 0.9866 | -0.25691 | 19.3638
32 | 0.034483 | 0.0086519 | -0.034474 | -0.0086462 | 9.0602e-06 | 5.6838e-06 | 0.051931 | 0.051931 | 0.051931 | 0.98813 | -0.22729 | 0.98784 | -0.2328 | 14.2667
33 | -0.056317 | -0.014223 | 0.056366 | 0.014254 | 4.927e-05 | 3.1301e-05 | 0.085025 | 0.085024 | 0.085025 | 0.98605 | -0.26719 | 0.98699 | -0.24895 | 23.3584
34 | 0.056317 | 0.014223 | -0.056272 | -0.014194 | 4.5264e-05 | 2.8756e-05 | 0.085025 | 0.085025 | 0.085025 | 0.98605 | -0.26719 | 0.98519 | -0.28397 | 23.3584
35 | -0.059809 | -0.015117 | 0.059868 | 0.015155 | 5.8655e-05 | 3.7293e-05 | 0.090215 | 0.090215 | 0.090215 | 0.98699 | -0.24895 | 0.98805 | -0.22852 | 24.7843
36 | 0.049986 | 0.012619 | -0.049942 | -0.012591 | 4.3528e-05 | 2.7599e-05 | 0.07553 | 0.075531 | 0.075531 | 0.98519 | -0.28397 | 0.98425 | -0.30217 | 20.7502
37 | 0.14512 | 0.03699 | -0.14508 | -0.036965 | 3.9114e-05 | 2.492e-05 | 0.21829 | 0.21829 | 0.21829 | 0.99027 | -0.18534 | 0.98998 | -0.19093 | 29.9844
38 | 0.13268 | 0.033856 | -0.13205 | -0.033454 | 0.00062905 | 0.00040206 | 0.19964 | 0.19964 | 0.19964 | 0.98998 | -0.19093 | 0.98485 | -0.28959 | 54.8464
39 | 0.012405 | 0.0031094 | -0.012403 | -0.0031084 | 1.9853e-06 | 1.0748e-06 | 0.018646 | 0.018646 | 0.018646 | 0.98998 | -0.19093 | 0.9898 | -0.19429 | 5.1225
40 | 0.07085 | 0.018029 | -0.070636 | -0.017892 | 0.00021376 | 0.00013618 | 0.10714 | 0.10714 | 0.10714 | 0.98485 | -0.28959 | 0.98161 | -0.35239 | 29.4354
41 | 0.061199 | 0.015425 | -0.061162 | -0.015401 | 3.6985e-05 | 2.3524e-05 | 0.092496 | 0.092496 | 0.092496 | 0.98485 | -0.28959 | 0.9842 | -0.30223 | 25.4111
42 | 0.0022635 | 0.0005672 | -0.0022634 | -0.00056727 | 3.2032e-08 | -7.4318e-08 | 0.0034027 | 0.0034028 | 0.0034028 | 0.9898 | -0.19429 | 0.98979 | -0.19458 | 0.93483
43 | 0.040423 | 0.010156 | -0.040383 | -0.010131 | 3.9844e-05 | 2.5136e-05 | 0.060975 | 0.060975 | 0.060975 | 0.9866 | -0.25691 | 0.98554 | -0.27758 | 16.7515
44 | 0.02689 | 0.0067456 | -0.026882 | -0.0067409 | 7.6408e-06 | 4.7312e-06 | 0.040507 | 0.040508 | 0.040508 | 0.98784 | -0.2328 | 0.98754 | -0.23876 | 11.1284
45 | -0.26097 | -0.066545 | 0.26102 | 0.066579 | 5.3632e-05 | 3.413e-05 | 0.39078 | 0.39078 | 0.39078 | 0.99475 | -0.099778 | 0.99497 | -0.095522 | 26.8394
46 | 0.014462 | 0.0036252 | -0.014461 | -0.0036245 | 1.2667e-06 | 7.1952e-07 | 0.021783 | 0.021783 | 0.021783 | 0.98794 | -0.23194 | 0.98785 | -0.23377 | 5.9843
47 | -0.014462 | -0.0036252 | 0.014467 | 0.0036282 | 5.2356e-06 | 2.9738e-06 | 0.021783 | 0.021783 | 0.021783 | 0.98794 | -0.23194 | 0.98833 | -0.22434 | 5.9843
48 | 0.0091993 | 0.0023059 | -0.009198 | -0.0023052 | 1.3747e-06 | 6.3546e-07 | 0.013857 | 0.013857 | 0.013857 | 0.98785 | -0.23377 | 0.98769 | -0.23691 | 3.807
49 | -0.037042 | -0.009286 | 0.037076 | 0.0093073 | 3.3886e-05 | 2.1315e-05 | 0.055771 | 0.055771 | 0.055771 | 0.98833 | -0.22434 | 0.98932 | -0.20516 | 15.3217
50 | -0.046308 | -0.011639 | 0.046308 | 0.011639 | 5.0695e-08 | 2.6687e-08 | 0.069569 | 0.069569 | 0.069569 | 0.99065 | -0.17934 | 0.99065 | -0.17932 | 4.7781
51 | -0.039874 | -0.0099933 | 0.039928 | 0.010028 | 5.4405e-05 | 3.4319e-05 | 0.060525 | 0.060524 | 0.060525 | 0.98031 | -0.37822 | 0.98177 | -0.34963 | 16.6276
52 | -0.059818 | -0.015012 | 0.059954 | 0.015099 | 0.00013555 | 8.6193e-05 | 0.09067 | 0.09067 | 0.09067 | 0.98177 | -0.34963 | 0.9842 | -0.30223 | 24.9093
53 | 0.023004 | 0.0057689 | -0.023 | -0.0057661 | 4.5526e-06 | 2.7845e-06 | 0.034664 | 0.034664 | 0.034664 | 0.98754 | -0.23876 | 0.98732 | -0.24292 | 9.5231
54 | 0.017113 | 0.0042907 | -0.01711 | -0.0042891 | 2.758e-06 | 1.6238e-06 | 0.025792 | 0.025792 | 0.025792 | 0.98732 | -0.24292 | 0.98715 | -0.2463 | 7.0856
55 | 0.011969 | 0.0030007 | -0.011965 | -0.0029986 | 3.9461e-06 | 2.1124e-06 | 0.018043 | 0.018043 | 0.018043 | 0.98715 | -0.2463 | 0.98679 | -0.25322 | 4.9569
56 | 0.011965 | 0.0029986 | -0.011958 | -0.0029949 | 6.9652e-06 | 3.7293e-06 | 0.018043 | 0.018043 | 0.018043 | 0.98679 | -0.25322 | 0.98617 | -0.26545 | 4.9569
57 | 0.0057025 | 0.001427 | -0.0057015 | -0.0014268 | 9.6848e-07 | 1.7476e-07 | 0.0086036 | 0.0086037 | 0.0086037 | 0.98617 | -0.26545 | 0.98598 | -0.26901 | 2.3637
58 | 0.006256 | 0.0015679 | -0.0062557 | -0.0015678 | 3.5581e-07 | 9.1868e-08 | 0.0094397 | 0.0094397 | 0.0094397 | 0.98617 | -0.26545 | 0.98611 | -0.26664 | 2.5933
59 | 0.023431 | 0.0058812 | -0.02342 | -0.0058745 | 1.0951e-05 | 6.7115e-06 | 0.03538 | 0.03538 | 0.03538 | 0.98554 | -0.27758 | 0.98504 | -0.28738 | 9.7197
60 | 0.016952 | 0.0042498 | -0.016948 | -0.0042474 | 4.17e-06 | 2.4526e-06 | 0.025596 | 0.025596 | 0.025596 | 0.98554 | -0.27758 | 0.98528 | -0.28274 | 7.0318
61 | -0.0058715 | -0.0014714 | 0.0058726 | 0.0014716 | 1.0096e-06 | 2.1033e-07 | 0.0088691 | 0.008869 | 0.0088691 | 0.98509 | -0.28635 | 0.98528 | -0.28274 | 2.4366
62 | 0.0030498 | 0.00076417 | -0.0030496 | -0.00076431 | 1.49e-07 | -1.4298e-07 | 0.0046068 | 0.0046068 | 0.0046068 | 0.98509 | -0.28635 | 0.98504 | -0.28738 | 1.2656
63 | 0.02342 | 0.0058745 | -0.023408 | -0.0058672 | 1.204e-05 | 7.3796e-06 | 0.03538 | 0.03538 | 0.03538 | 0.98504 | -0.28738 | 0.98448 | -0.29817 | 9.7198
64 | 0.010188 | 0.002554 | -0.010185 | -0.0025527 | 2.7228e-06 | 1.3534e-06 | 0.015399 | 0.015399 | 0.015399 | 0.98448 | -0.29817 | 0.9842 | -0.30378 | 4.2306
65 | 0.0062557 | 0.0015678 | -0.0062545 | -0.0015675 | 1.1476e-06 | 2.9642e-07 | 0.0094397 | 0.0094399 | 0.0094399 | 0.98611 | -0.26664 | 0.98591 | -0.27049 | 2.5934
66 | 0.00063385 | 0.00015673 | -0.00063385 | -0.00015702 | 7.958e-09 | -2.9112e-07 | 0.00095584 | 0.00095594 | 0.00095594 | 0.98598 | -0.26901 | 0.98597 | -0.26928 | 0.26262
67 | 0.00063385 | 0.00015702 | -0.00063381 | -0.00015823 | 3.3208e-08 | -1.214e-06 | 0.00095594 | 0.00095638 | 0.00095638 | 0.98597 | -0.26928 | 0.98591 | -0.27039 | 0.26274
68 | 0.00063381 | 0.00015823 | -0.0006338 | -0.00015884 | 1.6809e-08 | -6.14e-07 | 0.00095638 | 0.0009566 | 0.0009566 | 0.98591 | -0.27039 | 0.98589 | -0.27094 | 0.2628
69 | 0.068707 | 0.017396 | -0.068438 | -0.017225 | 0.00026865 | 0.00017111 | 0.10427 | 0.10427 | 0.10427 | 0.98109 | -0.36251 | 0.9769 | -0.4443 | 28.646
70 | -0.068707 | -0.017396 | 0.06874 | 0.017417 | 3.3426e-05 | 2.1289e-05 | 0.10427 | 0.10427 | 0.10427 | 0.98109 | -0.36251 | 0.98161 | -0.35239 | 28.6459
71 | 0.068438 | 0.017225 | -0.068249 | -0.017105 | 0.00018865 | 0.00012016 | 0.10427 | 0.10427 | 0.10427 | 0.9769 | -0.4443 | 0.97396 | -0.50215 | 28.646
72 | 0.012467 | 0.0031247 | -0.012466 | -0.0031244 | 4.8174e-07 | 2.6112e-07 | 0.018723 | 0.018723 | 0.018723 | 0.9908 | -0.17565 | 0.99076 | -0.17646 | 5.1437
73 | -0.06139 | -0.015536 | 0.061474 | 0.015589 | 8.3538e-05 | 5.313e-05 | 0.092508 | 0.092508 | 0.092508 | 0.98805 | -0.22852 | 0.98952 | -0.20021 | 25.4143
74 | 0.045502 | 0.011478 | -0.045481 | -0.011465 | 2.0682e-05 | 1.3088e-05 | 0.068817 | 0.068817 | 0.068817 | 0.98425 | -0.30217 | 0.98376 | -0.31167 | 18.9059
75 | -0.27155 | -0.069218 | 0.27218 | 0.069617 | 0.00062708 | 0.00039922 | 0.40653 | 0.40653 | 0.40653 | 0.99497 | -0.095522 | 0.99748 | -0.047798 | 27.921
76 | -0.050201 | -0.012615 | 0.050212 | 0.012621 | 1.0613e-05 | 5.7669e-06 | 0.075417 | 0.075416 | 0.075417 | 0.99065 | -0.17932 | 0.99088 | -0.17489 | 5.1797
77 | -0.013765 | -0.0034496 | 0.013771 | 0.0034528 | 5.8031e-06 | 3.2614e-06 | 0.020831 | 0.020831 | 0.020831 | 0.98328 | -0.32156 | 0.98373 | -0.31272 | 5.7228
78 | 0.0051628 | 0.0012936 | -0.005162 | -0.0012936 | 8.5561e-07 | 7.3569e-08 | 0.0078129 | 0.0078131 | 0.0078131 | 0.98328 | -0.32156 | 0.9831 | -0.32504 | 2.1464
79 | 0.0031266 | 0.00078318 | -0.0031265 | -0.00078328 | 1.169e-07 | -1.0212e-07 | 0.0047293 | 0.0047294 | 0.0047294 | 0.98373 | -0.31272 | 0.98369 | -0.3135 | 1.2993
80 | -0.016898 | -0.004236 | 0.016903 | 0.0042394 | 5.6966e-06 | 3.3505e-06 | 0.02556 | 0.02556 | 0.02556 | 0.98373 | -0.31272 | 0.98409 | -0.30565 | 7.022
81 | 0.005162 | 0.0012936 | -0.0051614 | -0.0012935 | 5.9342e-07 | 5.1138e-08 | 0.0078131 | 0.0078132 | 0.0078132 | 0.9831 | -0.32504 | 0.98298 | -0.32746 | 2.1465
82 | 0.0031265 | 0.00078328 | -0.0031263 | -0.00078352 | 2.6613e-07 | -2.3242e-07 | 0.0047294 | 0.0047295 | 0.0047295 | 0.98369 | -0.3135 | 0.9836 | -0.31529 | 1.2993
83 | 0.0013072 | 0.00032741 | -0.0013072 | -0.00032762 | 2.5961e-08 | -2.0851e-07 | 0.0019765 | 0.0019766 | 0.0019766 | 0.98409 | -0.30565 | 0.98407 | -0.30606 | 0.54303
84 | -0.01821 | -0.0045668 | 0.018215 | 0.0045693 | 4.2508e-06 | 2.5305e-06 | 0.027536 | 0.027536 | 0.027536 | 0.98409 | -0.30565 | 0.98434 | -0.30075 | 7.565
85 | 0.0051614 | 0.0012935 | -0.005161 | -0.0012935 | 3.4108e-07 | 2.9434e-08 | 0.0078132 | 0.0078132 | 0.0078132 | 0.98298 | -0.32746 | 0.98291 | -0.32884 | 2.1465
86 | -0.01992 | -0.0049966 | 0.019924 | 0.0049992 | 4.2886e-06 | 2.5844e-06 | 0.030114 | 0.030114 | 0.030114 | 0.98434 | -0.30075 | 0.98458 | -0.29623 | 8.273
87 | -0.021826 | -0.0054759 | 0.021829 | 0.0054774 | 2.3769e-06 | 1.4472e-06 | 0.032989 | 0.032989 | 0.032989 | 0.98458 | -0.29623 | 0.98469 | -0.29395 | 9.0628
88 | 0.02949 | 0.0074061 | -0.02948 | -0.0074003 | 9.4105e-06 | 5.8614e-06 | 0.044526 | 0.044526 | 0.044526 | 0.98563 | -0.2756 | 0.98529 | -0.28229 | 12.2325
89 | -0.032546 | -0.008172 | 0.032561 | 0.0081818 | 1.5565e-05 | 9.7427e-06 | 0.04914 | 0.04914 | 0.04914 | 0.98563 | -0.2756 | 0.98615 | -0.26558 | 13.4999
90 | 0.027731 | 0.0069618 | -0.027726 | -0.0069591 | 4.41e-06 | 2.737e-06 | 0.041884 | 0.041884 | 0.041884 | 0.98529 | -0.28229 | 0.98512 | -0.28562 | 11.5066
91 | -0.034873 | -0.0087612 | 0.034885 | 0.0087688 | 1.2222e-05 | 7.6719e-06 | 0.052628 | 0.052628 | 0.052628 | 0.98615 | -0.26558 | 0.98653 | -0.25824 | 14.4582
92 | 0.026158 | 0.0065661 | -0.026154 | -0.0065636 | 4.0162e-06 | 2.4831e-06 | 0.039516 | 0.039516 | 0.039516 | 0.98512 | -0.28562 | 0.98496 | -0.28884 | 10.8559
93 | -0.036833 | -0.009257 | 0.036836 | 0.0092586 | 2.4436e-06 | 1.5369e-06 | 0.055566 | 0.055566 | 0.055566 | 0.98653 | -0.25824 | 0.9866 | -0.25685 | 15.2654
94 | 0.023693 | 0.0059466 | -0.023687 | -0.0059431 | 5.7697e-06 | 3.5398e-06 | 0.035797 | 0.035797 | 0.035797 | 0.98496 | -0.28884 | 0.98469 | -0.29395 | 9.8342
95 | -0.038544 | -0.0096867 | 0.038562 | 0.0096981 | 1.8046e-05 | 1.1368e-05 | 0.058142 | 0.058142 | 0.058142 | 0.9866 | -0.25685 | 0.9871 | -0.24705 | 15.9732
96 | -0.038562 | -0.0096981 | 0.038566 | 0.0097004 | 3.7487e-06 | 2.3614e-06 | 0.058142 | 0.058142 | 0.058142 | 0.9871 | -0.24705 | 0.98721 | -0.24501 | 15.9732
97 | -0.0099376 | -0.0024906 | 0.0099396 | 0.0024916 | 1.9736e-06 | 9.5695e-07 | 0.014903 | 0.014903 | 0.014903 | 0.99226 | -0.14836 | 0.99248 | -0.1442 | 4.0941
98 | 0.0064638 | 0.00162 | -0.0064631 | -0.0016198 | 7.3837e-07 | 2.0191e-07 | 0.0096933 | 0.0096934 | 0.0096934 | 0.99226 | -0.14836 | 0.99214 | -0.15076 | 2.663
99 | 0.010335 | 0.0025899 | -0.010334 | -0.0025898 | 1.9473e-07 | 9.668e-08 | 0.015495 | 0.015495 | 0.015495 | 0.99248 | -0.1442 | 0.99245 | -0.14459 | 4.2568
100 | -0.020274 | -0.0050815 | 0.02028 | 0.0050852 | 6.0668e-06 | 3.6564e-06 | 0.030397 | 0.030397 | 0.030397 | 0.99248 | -0.1442 | 0.9928 | -0.13792 | 8.3509
101 | 0.0049604 | 0.001243 | -0.0049599 | -0.001243 | 4.5993e-07 | 7.8545e-09 | 0.0074372 | 0.0074373 | 0.0074373 | 0.99245 | -0.14459 | 0.99235 | -0.14654 | 2.0432
102 | -0.02028 | -0.0050852 | 0.020286 | 0.0050888 | 5.9679e-06 | 3.5966e-06 | 0.030397 | 0.030397 | 0.030397 | 0.9928 | -0.13792 | 0.99312 | -0.13174 | 8.3509
103 | 0.0011283 | 0.00028266 | -0.0011283 | -0.00028277 | 9.8042e-09 | -1.1173e-07 | 0.0016918 | 0.0016919 | 0.0016919 | 0.99235 | -0.14654 | 0.99234 | -0.14672 | 0.4648
104 | -0.02157 | -0.0054105 | 0.021576 | 0.0054142 | 6.079e-06 | 3.6897e-06 | 0.032321 | 0.032321 | 0.032321 | 0.99312 | -0.13174 | 0.99342 | -0.12583 | 8.8793
105 | -0.039894 | -0.010033 | 0.03992 | 0.01005 | 2.5971e-05 | 1.6377e-05 | 0.060145 | 0.060145 | 0.060145 | 0.98721 | -0.24501 | 0.98791 | -0.23139 | 16.5234
106 | -0.023495 | -0.0058951 | 0.023498 | 0.0058967 | 2.6824e-06 | 1.642e-06 | 0.035195 | 0.035195 | 0.035195 | 0.99342 | -0.12583 | 0.99355 | -0.12344 | 9.6688
107 | -0.040601 | -0.010234 | 0.040623 | 0.010248 | 2.2217e-05 | 1.402e-05 | 0.06147 | 0.06147 | 0.06147 | 0.98317 | -0.3231 | 0.98376 | -0.31167 | 16.8874
108 | -0.041804 | -0.010522 | 0.041819 | 0.010531 | 1.471e-05 | 9.2876e-06 | 0.062982 | 0.062982 | 0.062982 | 0.98791 | -0.23139 | 0.98829 | -0.22403 | 17.3028
109 | -0.043964 | -0.011069 | 0.043991 | 0.011086 | 2.7629e-05 | 1.7467e-05 | 0.066212 | 0.066212 | 0.066212 | 0.98829 | -0.22403 | 0.98897 | -0.2109 | 18.1901
110 | -0.046004 | -0.011591 | 0.046027 | 0.011606 | 2.3533e-05 | 1.4893e-05 | 0.06924 | 0.06924 | 0.06924 | 0.98897 | -0.2109 | 0.98952 | -0.20021 | 19.022
111 | -0.1075 | -0.027195 | 0.1076 | 0.02726 | 0.00010278 | 6.5646e-05 | 0.16175 | 0.16175 | 0.16175 | 0.98952 | -0.20021 | 0.99055 | -0.1803 | 44.4362
112 | -0.10905 | -0.027622 | 0.10911 | 0.027665 | 6.7121e-05 | 4.2871e-05 | 0.16392 | 0.16392 | 0.16392 | 0.99055 | -0.1803 | 0.99122 | -0.16749 | 45.032
113 | -0.1111 | -0.028162 | 0.11139 | 0.028349 | 0.00029197 | 0.0001865 | 0.16689 | 0.16689 | 0.16689 | 0.99122 | -0.16749 | 0.99406 | -0.11297 | 45.8498
114 | -0.1132 | -0.028803 | 0.11325 | 0.028831 | 4.3765e-05 | 2.7957e-05 | 0.16961 | 0.16961 | 0.16961 | 0.99406 | -0.11297 | 0.99448 | -0.10495 | 46.5961
115 | 0.0096929 | 0.0024294 | -0.0096926 | -0.0024292 | 3.281e-07 | 1.5682e-07 | 0.014558 | 0.014558 | 0.014558 | 0.99076 | -0.17646 | 0.99072 | -0.17717 | 3.9994
116 | 0.0069721 | 0.0017474 | -0.0069721 | -0.0017474 | 3.9383e-08 | 1.2873e-08 | 0.010472 | 0.010472 | 0.010472 | 0.99072 | -0.17717 | 0.99072 | -0.17729 | 2.8769
117 | -0.1017 | -0.025555 | 0.10171 | 0.025561 | 9.8385e-06 | 6.0638e-06 | 0.15257 | 0.15257 | 0.15257 | 0.99205 | -0.15221 | 0.99216 | -0.15019 | 10.4786
118 | 0.099693 | 0.025051 | -0.099688 | -0.025049 | 4.666e-06 | 2.8713e-06 | 0.14956 | 0.14956 | 0.14956 | 0.99205 | -0.15221 | 0.992 | -0.15319 | 10.2717
119 | -0.1065 | -0.026761 | 0.10653 | 0.026778 | 2.7329e-05 | 1.6901e-05 | 0.15975 | 0.15975 | 0.15975 | 0.99216 | -0.15019 | 0.99244 | -0.14481 | 10.9718
120 | 0.095631 | 0.024032 | -0.09563 | -0.024031 | 1.1932e-06 | 7.3171e-07 | 0.14347 | 0.14347 | 0.14347 | 0.992 | -0.15319 | 0.99199 | -0.15345 | 9.8538
121 | -0.11104 | -0.02791 | 0.11109 | 0.027937 | 4.4389e-05 | 2.7526e-05 | 0.16652 | 0.16652 | 0.16652 | 0.99244 | -0.14481 | 0.99287 | -0.13644 | 11.4369
122 | 0.085635 | 0.021526 | -0.085627 | -0.021521 | 8.2766e-06 | 5.0209e-06 | 0.12848 | 0.12848 | 0.12848 | 0.99199 | -0.15345 | 0.99188 | -0.15548 | 8.8241
123 | -0.11109 | -0.027937 | 0.11116 | 0.027984 | 7.5551e-05 | 4.6848e-05 | 0.16652 | 0.16652 | 0.16652 | 0.99287 | -0.13644 | 0.99361 | -0.12221 | 11.4368
124 | 0.081726 | 0.020543 | -0.081701 | -0.020528 | 2.4865e-05 | 1.5003e-05 | 0.12263 | 0.12263 | 0.12263 | 0.99188 | -0.15548 | 0.99156 | -0.16185 | 8.4221
125 | -0.11641 | -0.029299 | 0.11646 | 0.029331 | 5.1389e-05 | 3.1955e-05 | 0.17438 | 0.17438 | 0.17438 | 0.99361 | -0.12221 | 0.99409 | -0.11298 | 11.9763
126 | 0.077815 | 0.019555 | -0.077796 | -0.019543 | 1.9506e-05 | 1.1697e-05 | 0.11679 | 0.1168 | 0.1168 | 0.99156 | -0.16185 | 0.99128 | -0.16711 | 8.0216
127 | -0.11951 | -0.030109 | 0.11955 | 0.030133 | 3.7999e-05 | 2.3662e-05 | 0.1789 | 0.17889 | 0.1789 | 0.99441 | -0.10673 | 0.99476 | -0.10008 | 12.2867
128 | 0.11649 | 0.029352 | -0.11646 | -0.029331 | 3.4832e-05 | 2.1659e-05 | 0.17437 | 0.17438 | 0.17438 | 0.99441 | -0.10673 | 0.99409 | -0.11298 | 11.9763
129 | -0.12392 | -0.031227 | 0.12398 | 0.031264 | 5.8597e-05 | 3.6558e-05 | 0.18543 | 0.18543 | 0.18543 | 0.99476 | -0.10008 | 0.99527 | -0.090204 | 12.7353
130 | 0.042919 | 0.010783 | -0.042907 | -0.010776 | 1.2472e-05 | 7.8772e-06 | 0.064177 | 0.064178 | 0.064178 | 0.99527 | -0.090204 | 0.99495 | -0.096294 | 17.6312
131 | -0.1669 | -0.042047 | 0.16705 | 0.042145 | 0.00015534 | 9.8035e-05 | 0.2496 | 0.2496 | 0.2496 | 0.99527 | -0.090204 | 0.99628 | -0.070764 | 17.143
132 | 0.030924 | 0.0077713 | -0.030911 | -0.0077632 | 1.3025e-05 | 8.1255e-06 | 0.046256 | 0.046257 | 0.046257 | 0.99495 | -0.096294 | 0.9945 | -0.10512 | 12.7078
133 | 0.011983 | 0.0030043 | -0.011981 | -0.0030034 | 1.631e-06 | 8.6798e-07 | 0.017921 | 0.017921 | 0.017921 | 0.99495 | -0.096294 | 0.99481 | -0.099151 | 4.9234
134 | -0.17132 | -0.043215 | 0.17141 | 0.043269 | 8.4027e-05 | 5.3064e-05 | 0.25598 | 0.25598 | 0.25598 | 0.99628 | -0.070764 | 0.99681 | -0.060525 | 17.581
135 | -0.004827 | -0.0012098 | 0.0048271 | 0.0012098 | 1.0783e-07 | -4.0398e-09 | 0.0071844 | 0.0071844 | 0.0071844 | 0.99975 | -0.0048356 | 0.99977 | -0.0043667 | 1.9737
136 | -0.0095779 | -0.0024004 | 0.0095799 | 0.0024014 | 1.9928e-06 | 9.3238e-07 | 0.014255 | 0.014255 | 0.014255 | 0.99977 | -0.0043667 | 1 | 0 | 3.9163
137 | 0.02738 | 0.0068783 | -0.02737 | -0.0068721 | 1.0051e-05 | 6.2253e-06 | 0.040974 | 0.040974 | 0.040974 | 0.9945 | -0.10512 | 0.9941 | -0.11282 | 11.2565
138 | 0.0091571 | 0.0022957 | -0.0091532 | -0.0022939 | 3.9016e-06 | 1.7774e-06 | 0.013697 | 0.013698 | 0.013698 | 0.99481 | -0.099151 | 0.99434 | -0.1081 | 3.7631
139 | 0.11893 | 0.030354 | -0.11877 | -0.03025 | 0.00016239 | 0.00010375 | 0.17774 | 0.17774 | 0.17774 | 0.99681 | -0.060525 | 0.99533 | -0.088828 | 48.8284
140 | -0.29034 | -0.073623 | 0.29052 | 0.073736 | 0.00017774 | 0.00011323 | 0.43371 | 0.43371 | 0.43371 | 0.99681 | -0.060525 | 0.99748 | -0.047798 | 29.7881
141 | 0.564 | 0.14418 | -0.5627 | -0.14335 | 0.0013009 | 0.00083153 | 0.84024 | 0.84024 | 0.84024 | 1 | 0 | 0.99748 | -0.047798 | 57.709
142 | 0.11555 | 0.029443 | -0.11546 | -0.029386 | 8.9804e-05 | 5.737e-05 | 0.17292 | 0.17292 | 0.17292 | 0.99533 | -0.088828 | 0.99448 | -0.10495 | 47.5052
143 | 0.0072004 | 0.0018045 | -0.0071994 | -0.0018041 | 1.0945e-06 | 3.7447e-07 | 0.010775 | 0.010775 | 0.010775 | 0.99434 | -0.1081 | 0.99418 | -0.11129 | 2.9603
144 | 0.0045369 | 0.0011368 | -0.0045364 | -0.0011369 | 5.4997e-07 | -6.0382e-08 | 0.0067905 | 0.0067906 | 0.0067906 | 0.99418 | -0.11129 | 0.99405 | -0.11383 | 1.8656
145 | 0.0035625 | 0.00089283 | -0.0035625 | -0.00089284 | 1.2651e-08 | -7.2815e-09 | 0.0053328 | 0.0053328 | 0.0053328 | 0.99405 | -0.11383 | 0.99404 | -0.11391 | 1.4651
146 | 0.025576 | 0.0064224 | -0.025563 | -0.0064145 | 1.2956e-05 | 7.9862e-06 | 0.038288 | 0.038288 | 0.038288 | 0.9941 | -0.11282 | 0.99355 | -0.12344 | 10.5188
147 | 0.0017475 | 0.00043795 | -0.0017475 | -0.00043795 | 4.836e-10 | -2.131e-09 | 0.0026158 | 0.0026158 | 0.0026158 | 0.99404 | -0.11391 | 0.99404 | -0.11391 | 0.71864
148 | -0.054638 | -0.01373 | 0.054638 | 0.01373 | 2.6128e-07 | 1.459e-07 | 0.082063 | 0.082063 | 0.082063 | 0.99088 | -0.17489 | 0.99089 | -0.17479 | 5.6362
149 | 0.013089 | 0.0032807 | -0.013088 | -0.0032797 | 1.8128e-06 | 9.9903e-07 | 0.019657 | 0.019657 | 0.019657 | 0.99089 | -0.17479 | 0.99074 | -0.1777 | 5.4002
150 | -0.067728 | -0.017011 | 0.067733 | 0.017014 | 5.6719e-06 | 3.3287e-06 | 0.10172 | 0.10172 | 0.10172 | 0.99089 | -0.17479 | 0.99098 | -0.17304 | 6.9863
151 | 0.0085391 | 0.0021397 | -0.0085387 | -0.0021396 | 3.99e-07 | 1.7207e-07 | 0.012825 | 0.012825 | 0.012825 | 0.99074 | -0.1777 | 0.99069 | -0.17868 | 3.5234
152 | -0.071562 | -0.017974 | 0.071577 | 0.017983 | 1.5396e-05 | 9.1205e-06 | 0.10747 | 0.10747 | 0.10747 | 0.99098 | -0.17304 | 0.99121 | -0.16853 | 7.3811
153 | 0.0070376 | 0.0017633 | -0.0070373 | -0.0017633 | 2.651e-07 | 8.8202e-08 | 0.01057 | 0.01057 | 0.01057 | 0.99069 | -0.17868 | 0.99065 | -0.17947 | 2.904
154 | -0.072797 | -0.018289 | 0.072802 | 0.018292 | 4.9532e-06 | 2.942e-06 | 0.1093 | 0.1093 | 0.1093 | 0.99121 | -0.16853 | 0.99128 | -0.16711 | 7.5068
155 | 0.0054792 | 0.0013727 | -0.0054789 | -0.0013727 | 2.2331e-07 | 2.9727e-08 | 0.0082299 | 0.0082299 | 0.0082299 | 0.99065 | -0.17947 | 0.9906 | -0.18033 | 2.261
156 | 0.0049937 | 0.0012514 | -0.0049934 | -0.0012514 | 2.3949e-07 | 6.7593e-09 | 0.007496 | 0.007496 | 0.007496 | 0.99128 | -0.16711 | 0.99123 | -0.16811 | 2.0593
157 | 0.0016505 | 0.00041359 | -0.0016505 | -0.00041366 | 1.4542e-08 | -7.2115e-08 | 0.0024777 | 0.0024778 | 0.0024778 | 0.99123 | -0.16811 | 0.99122 | -0.1683 | 0.6807
158 | -0.0015212 | -0.00038125 | 0.0015212 | 0.00038118 | 1.0852e-08 | -6.4365e-08 | 0.0022854 | 0.0022854 | 0.0022854 | 0.99045 | -0.18334 | 0.99045 | -0.18319 | 0.62786
159 | 0.0018709 | 0.00046873 | -0.0018709 | -0.00046889 | 4.3642e-08 | -1.6165e-07 | 0.0028107 | 0.0028108 | 0.0028108 | 0.99045 | -0.18319 | 0.99043 | -0.18368 | 0.7722
160 | -0.0033921 | -0.00084991 | 0.0033923 | 0.0008498 | 1.5713e-07 | -1.071e-07 | 0.0050961 | 0.005096 | 0.0050961 | 0.99045 | -0.18319 | 0.9905 | -0.18222 | 1.4
161 | -0.0043143 | -0.0010809 | 0.0043143 | 0.0010809 | 9.6209e-10 | -1.7052e-10 | 0.0064812 | 0.0064812 | 0.0064812 | 0.9905 | -0.18222 | 0.9905 | -0.18221 | 1.7805
162 | -0.0054784 | -0.0013726 | 0.0054789 | 0.0013727 | 4.917e-07 | 6.5495e-08 | 0.00823 | 0.0082299 | 0.00823 | 0.9905 | -0.18221 | 0.9906 | -0.18033 | 2.261

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.5789 | 0.14751

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.001036 | 0.00025966
1 | 0.0054986 | 0.0013781
2 | 0.0010421 | 0.00026118
3 | 0.0033861 | 0.00084864
4 | 0.024054 | 0.0060284
5 | 0.0029971 | 0.00075115
6 | 0.0024316 | 0.00060941
7 | 0.0011769 | 0.00029497
8 | 0.0024628 | 0.00061723
9 | 0.0012278 | 0.00030771
10 | 0.0051931 | 0.0013015
11 | 0.0021736 | 0.00054476
12 | 0.0030017 | 0.0007523
13 | 0.0034428 | 0.00086286
14 | 0.0062859 | 0.0015754
15 | 0.010139 | 0.0025412
16 | 0.0063046 | 0.0015801
17 | 0.0075835 | 0.0019006
18 | 0.0056937 | 0.001427
19 | 0.0052615 | 0.0013186
20 | 0.022575 | 0.0056578
21 | 0.0039869 | 0.00099922
22 | 0.039874 | 0.0099933
23 | 0.01989 | 0.0049848
24 | 0.0038782 | 0.00097196
25 | 0.0058869 | 0.0014754
26 | 0.0051406 | 0.0012884
27 | 0.0028218 | 0.0007072
28 | 0.011075 | 0.0027758
29 | 0.0030496 | 0.00076431
30 | 0.01322 | 0.0033131
31 | 0.0062545 | 0.0015675
32 | 0.0050676 | 0.0012701
33 | 0.010185 | 0.0025527
34 | 0.0018958 | 0.00047513
35 | 0.0006338 | 0.00015884
36 | 0.0022634 | 0.00056727
37 | 0.059177 | 0.014831
38 | 0.0012082 | 0.0003028
39 | 0.0088085 | 0.0022076
40 | 0.0015227 | 0.00038163
41 | 0.0044405 | 0.0011129
42 | 0.01053 | 0.0026391
43 | 0.009198 | 0.0023052
44 | 0.003893 | 0.00097569
45 | 0.0086023 | 0.0021559
46 | 0.0031263 | 0.00078352
47 | 0.0013072 | 0.00032762
48 | 0.001705 | 0.00042731
49 | 0.005161 | 0.0012935
50 | 0.0019022 | 0.00047674
51 | 0.003056 | 0.0007659
52 | 0.0017495 | 0.00043847
53 | 0.0023118 | 0.00057939
54 | 0.001568 | 0.00039299
55 | 0.0019479 | 0.0004882
56 | 0.0024617 | 0.00061696
57 | 0.0017083 | 0.00042813
58 | 0.0018582 | 0.00046571
59 | 0.0034738 | 0.00087062
60 | 0.0064631 | 0.0016198
61 | 0.0053741 | 0.0013469
62 | 0.0038316 | 0.0009603
63 | 0.0012838 | 0.00032175
64 | 0.0011283 | 0.00028277
65 | 0.0013286 | 0.00033299
66 | 0.0019187 | 0.00048087
67 | 0.0025981 | 0.00065115
68 | 0.0048576 | 0.0012174
69 | 0.0028283 | 0.00070884
70 | 0.0018837 | 0.00047211
71 | 0.002145 | 0.00053759
72 | 0.0020126 | 0.0005044
73 | 0.0014436 | 0.0003618
74 | 0.0019831 | 0.00049702
75 | 0.0018148 | 0.00045483
76 | 0.0027734 | 0.00069509
77 | 0.0027205 | 0.00068181
78 | 0.0069721 | 0.0017474
79 | 0.0020085 | 0.00050338
80 | 0.0047878 | 0.0011999
81 | 0.0040567 | 0.0010167
82 | 0.0045164 | 0.0011319
83 | 0.0099948 | 0.0025049
84 | 0.0039014 | 0.00097778
85 | 0.0052456 | 0.0013147
86 | 0.0038856 | 0.00097383
87 | 0.0030206 | 0.00075705
88 | 0.0043659 | 0.0010942
89 | 0.00427 | 0.0010702
90 | 0.004827 | 0.0012098
91 | 0.0047508 | 0.0011907
92 | 0.0035308 | 0.00088491
93 | 0.0028238 | 0.0007077
94 | 0.0036699 | 0.00091976
95 | 0.0032216 | 0.00080742
96 | 0.0019528 | 0.00048941
97 | 0.0026624 | 0.00066727
98 | 0.00097388 | 0.00024408
99 | 0.001794 | 0.00044962
100 | 0.001815 | 0.00045489
101 | 0.0020658 | 0.00051773
102 | 0.0044264 | 0.0011094
103 | 0.0045485 | 0.00114
104 | 0.0038285 | 0.00095952
105 | 0.0015011 | 0.00037622
106 | 0.0012197 | 0.00030568
107 | 0.0015582 | 0.00039052
108 | 0.0017475 | 0.00043795
109 | 0.0033429 | 0.00083781
110 | 0.0016505 | 0.00041366
111 | 0.0015212 | 0.00038125
112 | 0.0018709 | 0.00046889
113 | 0.00092204 | 0.00023108
114 | 0.0011641 | 0.00029176
115 | 0.0022116 | 0.00055428

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1