## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_198-37_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_198-37_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_198-37_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_198-37_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_198-37_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_198-37_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_198-37_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_198-37_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_198-37_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_198-37_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_198-37_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_198-37_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_198-37_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_198-37_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_198-37_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_198-37_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_198-37_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_198-37_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_198-37_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_198-37_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_198-37_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_198-37_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_198-37_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_198-37_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_198-37_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_198-37_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_198-37_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_198-37_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_198-37_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_198-37_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_198-37_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_198-37_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_198-37_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_198-37_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_198-37_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_198-37_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_198-37_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_198-37_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_198-37_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_198-37_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_198-37_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_198-37_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_198-37_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_198-37_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_198-37_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_198-37_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_198-37_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_198-37_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_198-37_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_198-37_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_198-37_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_198-37_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_198-37_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_198-37_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_198-37_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_198-37_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_198-37_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_198-37_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_198-37_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_198-37_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_198-37_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_198-37_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_198-37_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_198-37_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_198-37_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_198-37_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_198-37_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_198-37_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_198-37_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_198-37_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_198-37_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_198-37_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_198-37_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_198-37_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_198-37_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_198-37_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_198-37_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_198-37_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_198-37_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_198-37_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_198-37_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_198-37_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_198-37_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_198-37_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_198-37_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_198-37_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_198-37_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_198-37_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_198-37_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_198-37_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_198-37_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_198-37_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_198-37_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_198-37_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_198-37_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_198-37_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_198-37_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_198-37_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_198-37_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_198-37_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_198-37_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_198-37_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_198-37_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_198-37_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_198-37_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_198-37_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_198-37_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_198-37_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_198-37_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_198-37_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_198-37_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_198-37_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_198-37_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_198-37_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_198-37_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_501_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_198-37_0_4_load_0 | 0 | 0.0019639 | 0.00049219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_198-37_0_4_load_1 | 1 | 0.0026085 | 0.00065376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_198-37_0_4_load_2 | 2 | 0.00077723 | 0.00019479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_198-37_0_4_load_55 | 3 | 0.0018631 | 0.00046695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_198-37_0_4_load_56 | 4 | 0.0015635 | 0.00039185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_198-37_0_4_load_42 | 6 | 0.0091678 | 0.0022977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_198-37_0_4_load_44 | 7 | 0.0081666 | 0.0020468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_198-37_0_4_load_40 | 8 | 0.0069476 | 0.0017412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_198-37_0_4_load_4 | 9 | 0.0011495 | 0.0002881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_198-37_0_4_load_5 | 10 | 0.001804 | 0.00045213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_198-37_0_4_load_7 | 12 | 0.0030606 | 0.00076706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_198-37_0_4_load_8 | 13 | 0.0011719 | 0.00029371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_198-37_0_4_load_9 | 14 | 0.0011657 | 0.00029214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_198-37_0_4_load_15 | 15 | 0.0030229 | 0.00075761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_198-37_0_4_load_81 | 17 | 0.0011931 | 0.00029902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_198-37_0_4_load_90 | 18 | 0.0017695 | 0.00044348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_198-37_0_4_load_10 | 20 | 0.001393 | 0.00034911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_198-37_0_4_load_82 | 21 | 0.0030564 | 0.000766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_198-37_0_4_load_11 | 22 | 0.00074797 | 0.00018746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_198-37_0_4_load_13 | 23 | 0.0017237 | 0.00043199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_198-37_0_4_load_64 | 24 | 0.0047875 | 0.0011999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_198-37_0_4_load_62 | 25 | 0.0037645 | 0.00094346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_198-37_0_4_load_79 | 26 | 0.0014154 | 0.00035474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_198-37_0_4_load_88 | 28 | 0.0019492 | 0.00048851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_198-37_0_4_load_16 | 29 | 0.0021641 | 0.00054238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_198-37_0_4_load_17 | 30 | 0.0041719 | 0.0010456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_198-37_0_4_load_34 | 32 | 0.0022483 | 0.00056348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_198-37_0_4_load_23 | 33 | 0.0067337 | 0.0016876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_198-37_0_4_load_21 | 34 | 0.0022479 | 0.00056338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_198-37_0_4_load_19 | 35 | 0.0019604 | 0.00049132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_198-37_0_4_load_28 | 37 | 0.0015802 | 0.00039605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_198-37_0_4_load_36 | 38 | 0.0053292 | 0.0013356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_198-37_0_4_load_35 | 40 | 0.001739 | 0.00043583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_198-37_0_4_load_29 | 41 | 0.0015803 | 0.00039607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_198-37_0_4_load_22 | 42 | 0.0010602 | 0.00026572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_198-37_0_4_load_24 | 43 | 0.0024856 | 0.00062294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_198-37_0_4_load_25 | 44 | 0.0013298 | 0.00033329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_198-37_0_4_load_26 | 45 | 0.0022193 | 0.0005562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_198-37_0_4_load_31 | 47 | 0.0027352 | 0.00068551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_198-37_0_4_load_30 | 48 | 0.0026961 | 0.00067571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_198-37_0_4_load_32 | 49 | 0.0021278 | 0.00053329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_198-37_0_4_load_33 | 50 | 0.0019449 | 0.00048745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_198-37_0_4_load_53 | 51 | 0.0029022 | 0.00072737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_198-37_0_4_load_37 | 53 | 0.0015509 | 0.0003887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_198-37_0_4_load_39 | 54 | 0.0015958 | 0.00039995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_198-37_0_4_load_54 | 55 | 0.0017863 | 0.00044769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_198-37_0_4_load_41 | 56 | 0.0081591 | 0.0020449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_198-37_0_4_load_43 | 57 | 0.014892 | 0.0037322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_198-37_0_4_load_45 | 60 | 0.0034852 | 0.00087347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_198-37_0_4_load_46 | 61 | 0.0034806 | 0.00087233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_198-37_0_4_load_50 | 64 | 0.0092151 | 0.0023095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_198-37_0_4_load_105 | 65 | 0.0020045 | 0.00050237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_198-37_0_4_load_77 | 66 | 0.0094997 | 0.0023808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_198-37_0_4_load_108 | 67 | 0.0022637 | 0.00056734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_198-37_0_4_load_78 | 68 | 0.018116 | 0.0045403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_198-37_0_4_load_61 | 69 | 0.0036827 | 0.00092297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_198-37_0_4_load_70 | 70 | 0.00094655 | 0.00023723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_198-37_0_4_load_58 | 71 | 0.0053799 | 0.0013483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_198-37_0_4_load_59 | 72 | 0.0014219 | 0.00035635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_198-37_0_4_load_57 | 73 | 0.0015647 | 0.00039214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_198-37_0_4_load_114 | 74 | 0.0015636 | 0.00039188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_198-37_0_4_load_113 | 75 | 0.0015656 | 0.00039239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_198-37_0_4_load_60 | 76 | 0.0014678 | 0.00036786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_198-37_0_4_load_74 | 77 | 0.0048391 | 0.0012128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_198-37_0_4_load_75 | 78 | 0.0017356 | 0.00043498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_198-37_0_4_load_80 | 80 | 0.0016195 | 0.00040589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_198-37_0_4_load_65 | 81 | 0.0014585 | 0.00036553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_198-37_0_4_load_66 | 82 | 0.0017752 | 0.00044492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_198-37_0_4_load_68 | 83 | 0.0015993 | 0.00040083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_198-37_0_4_load_69 | 84 | 0.0020177 | 0.00050569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_198-37_0_4_load_100 | 85 | 0.0018446 | 0.00046231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_198-37_0_4_load_71 | 86 | 0.0051035 | 0.0012791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_198-37_0_4_load_101 | 87 | 0.0012927 | 0.00032398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_198-37_0_4_load_72 | 88 | 0.0014054 | 0.00035222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_198-37_0_4_load_84 | 90 | 0.0013506 | 0.0003385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_198-37_0_4_load_85 | 91 | 0.0012378 | 0.00031022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_198-37_0_4_load_83 | 92 | 0.0012606 | 0.00031594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_198-37_0_4_load_97 | 93 | 0.001237 | 0.00031003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_198-37_0_4_load_76 | 94 | 0.0014206 | 0.00035603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_198-37_0_4_load_96 | 95 | 0.0014292 | 0.0003582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_198-37_0_4_load_86 | 96 | 0.0015551 | 0.00038975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_198-37_0_4_load_87 | 97 | 0.0021752 | 0.00054516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_198-37_0_4_load_91 | 99 | 0.0028076 | 0.00070365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_198-37_0_4_load_98 | 101 | 0.0013811 | 0.00034614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_198-37_0_4_load_104 | 102 | 0.0015092 | 0.00037823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_198-37_0_4_load_103 | 103 | 0.0023996 | 0.00060139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_198-37_0_4_load_99 | 104 | 0.0016964 | 0.00042515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_198-37_0_4_load_93 | 105 | 0.0017302 | 0.00043362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_198-37_0_4_load_94 | 106 | 0.0016484 | 0.00041313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_198-37_0_4_load_95 | 107 | 0.0018622 | 0.00046672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_198-37_0_4_load_102 | 108 | 0.0020703 | 0.00051888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_198-37_0_4_load_106 | 109 | 0.0022768 | 0.00057063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_198-37_0_4_load_107 | 110 | 0.0021921 | 0.00054939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_198-37_0_4_load_109 | 111 | 0.0021026 | 0.00052696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_198-37_0_4_load_110 | 112 | 0.0020269 | 0.00050798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_198-37_0_4_load_111 | 113 | 0.0015658 | 0.00039242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_198-37_0_4_load_112 | 114 | 0.0015636 | 0.00039188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 66 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_198-37_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00050999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_198-37_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.014573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_198-37_0_4_line_2 |  | 2 | 5 | 0.053099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_198-37_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0050686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_198-37_0_4_line_4 |  | 4 | 73 | 0.0053026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_198-37_0_4_line_5 |  | 5 | 6 | 0.095483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_198-37_0_4_line_6 |  | 6 | 7 | 0.020276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_198-37_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.074697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_198-37_0_4_line_8 |  | 7 | 58 | 0.049175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_198-37_0_4_line_9 |  | 8 | 56 | 0.019611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_198-37_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.011462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_198-37_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.00093388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_198-37_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.006555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_198-37_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.020041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_198-37_0_4_line_14 |  | 11 | 14 | 0.017205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_198-37_0_4_line_15 |  | 12 | 15 | 0.018179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_198-37_0_4_line_16 |  | 13 | 16 | 0.036261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_198-37_0_4_line_17 |  | 14 | 17 | 0.01028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_198-37_0_4_line_18 |  | 15 | 18 | 0.0095142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_198-37_0_4_line_19 |  | 16 | 19 | 0.003576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_198-37_0_4_line_20 |  | 16 | 20 | 0.051153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_198-37_0_4_line_21 |  | 17 | 21 | 0.017596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_198-37_0_4_line_22 |  | 18 | 28 | 0.012909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_198-37_0_4_line_23 |  | 19 | 24 | 0.023243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_198-37_0_4_line_24 |  | 19 | 25 | 0.044031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_198-37_0_4_line_25 |  | 20 | 22 | 0.024137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_198-37_0_4_line_26 |  | 21 | 92 | 0.00033121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
27 | LV_198-37_0_4_line_27 |  | 22 | 23 | 0.00084294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_198-37_0_4_line_28 |  | 24 | 26 | 0.0049192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_198-37_0_4_line_29 |  | 25 | 27 | 0.048904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
30 | LV_198-37_0_4_line_30 |  | 26 | 80 | 0.0077301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_198-37_0_4_line_31 |  | 27 | 39 | 0.059241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
32 | LV_198-37_0_4_line_32 |  | 28 | 96 | 0.010319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_198-37_0_4_line_33 |  | 29 | 30 | 0.038994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_198-37_0_4_line_34 |  | 30 | 31 | 0.012578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_198-37_0_4_line_35 |  | 31 | 32 | 0.024219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_198-37_0_4_line_36 |  | 31 | 33 | 0.019282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_198-37_0_4_line_37 |  | 33 | 34 | 0.010829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_198-37_0_4_line_38 |  | 34 | 42 | 0.0026328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_198-37_0_4_line_39 |  | 35 | 36 | 0.039723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_198-37_0_4_line_40 |  | 36 | 37 | 0.04775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_198-37_0_4_line_41 |  | 37 | 41 | 0.0073045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_198-37_0_4_line_42 |  | 38 | 39 | 0.056267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_198-37_0_4_line_43 |  | 38 | 40 | 0.0030779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_198-37_0_4_line_44 |  | 40 | 53 | 0.00051115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_198-37_0_4_line_45 |  | 41 | 46 | 0.013022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_198-37_0_4_line_46 |  | 42 | 43 | 0.022626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_198-37_0_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.0028647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_198-37_0_4_line_48 |  | 44 | 45 | 0.0027625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_198-37_0_4_line_49 |  | 45 | 46 | 0.0039034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_198-37_0_4_line_50 |  | 46 | 47 | 0.041171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_198-37_0_4_line_51 |  | 47 | 48 | 0.0013432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_198-37_0_4_line_52 |  | 48 | 49 | 0.015474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_198-37_0_4_line_53 |  | 49 | 50 | 0.00063213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_198-37_0_4_line_54 |  | 50 | 51 | 0.0070557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_198-37_0_4_line_55 |  | 51 | 52 | 0.02843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_198-37_0_4_line_56 |  | 52 | 55 | 0.02163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_198-37_0_4_line_57 |  | 52 | 62 | 0.011764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_198-37_0_4_line_58 |  | 53 | 54 | 0.0063432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_198-37_0_4_line_59 |  | 54 | 55 | 0.00073503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_198-37_0_4_line_60 |  | 56 | 57 | 0.035952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_198-37_0_4_line_61 |  | 58 | 59 | 0.07507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_198-37_0_4_line_62 |  | 59 | 69 | 0.022347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_198-37_0_4_line_63 |  | 60 | 61 | 0.0083355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_198-37_0_4_line_64 |  | 60 | 62 | 0.0040765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_198-37_0_4_line_65 |  | 61 | 63 | 0.018231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_198-37_0_4_line_66 |  | 62 | 64 | 0.023064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_198-37_0_4_line_67 |  | 63 | 65 | 0.026862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_198-37_0_4_line_68 |  | 64 | 66 | 0.030994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_198-37_0_4_line_69 |  | 65 | 67 | 0.0049502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_198-37_0_4_line_70 |  | 66 | 68 | 0.04577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_198-37_0_4_line_71 |  | 67 | 109 | 0.0055184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_198-37_0_4_line_72 |  | 69 | 70 | 0.023859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_198-37_0_4_line_73 |  | 70 | 79 | 0.0094906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_198-37_0_4_line_74 |  | 71 | 72 | 0.017089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_198-37_0_4_line_75 |  | 72 | 76 | 0.011782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_198-37_0_4_line_76 |  | 73 | 74 | 0.0047048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_198-37_0_4_line_77 |  | 74 | 75 | 0.0052425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_198-37_0_4_line_78 |  | 75 | 114 | 0.0018424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_198-37_0_4_line_79 |  | 76 | 77 | 0.0072103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_198-37_0_4_line_80 |  | 77 | 78 | 0.0019288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_198-37_0_4_line_81 |  | 78 | 94 | 0.01766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_198-37_0_4_line_82 |  | 79 | 84 | 0.0018849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_198-37_0_4_line_83 |  | 79 | 81 | 0.026104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_198-37_0_4_line_84 |  | 80 | 94 | 0.0091426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_198-37_0_4_line_85 |  | 81 | 82 | 0.0033979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_198-37_0_4_line_86 |  | 82 | 83 | 0.017514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_198-37_0_4_line_87 |  | 83 | 85 | 0.014475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_198-37_0_4_line_88 |  | 84 | 86 | 0.017127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_198-37_0_4_line_89 |  | 85 | 87 | 0.00091246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_198-37_0_4_line_90 |  | 86 | 88 | 0.026503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_198-37_0_4_line_91 |  | 87 | 108 | 0.013994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_198-37_0_4_line_92 |  | 88 | 89 | 0.0043198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_198-37_0_4_line_93 |  | 89 | 90 | 0.0047653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
94 | LV_198-37_0_4_line_94 |  | 89 | 91 | 0.020165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_198-37_0_4_line_95 |  | 90 | 92 | 0.0084724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_198-37_0_4_line_96 |  | 91 | 93 | 0.0052904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_198-37_0_4_line_97 |  | 93 | 95 | 0.01725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_198-37_0_4_line_98 |  | 95 | 107 | 0.0038619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_198-37_0_4_line_99 |  | 96 | 97 | 0.023363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_198-37_0_4_line_100 |  | 97 | 98 | 0.0019258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_198-37_0_4_line_101 |  | 98 | 99 | 0.017998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_198-37_0_4_line_102 |  | 98 | 100 | 0.021047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_198-37_0_4_line_103 |  | 99 | 101 | 0.040775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_198-37_0_4_line_104 |  | 100 | 102 | 0.018321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_198-37_0_4_line_105 |  | 100 | 103 | 0.04052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_198-37_0_4_line_106 |  | 101 | 104 | 0.029763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_198-37_0_4_line_107 |  | 105 | 106 | 0.01019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_198-37_0_4_line_108 |  | 105 | 107 | 0.0070808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_198-37_0_4_line_109 |  | 109 | 110 | 0.0051332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_198-37_0_4_line_110 |  | 110 | 111 | 0.0063753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_198-37_0_4_line_111 |  | 111 | 112 | 0.0049335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_198-37_0_4_line_112 |  | 112 | 113 | 0.012491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_198-37_0_4_line_113 |  | 113 | 114 | 0.0032216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_198-37_0_4_trafo_77 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 115 | 66 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2697554.7011 | 1243864.0384 | 2697555.0182 | 1243864.4379
1 | 2697555.0182 | 1243864.4379 | 2697564.0778 | 1243875.8526
2 | 2697598.505 | 1243916.2666 | 2697589.2312 | 1243905.2057 | 2697570.0291 | 1243883.351 | 2697564.0778 | 1243875.8526
3 | 2697509.0983 | 1243996.4708 | 2697505.0883 | 1243999.5708
4 | 2697500.8932 | 1244002.8139 | 2697505.0883 | 1243999.5708
5 | 2697586.7488 | 1244011.0234 | 2697598.505 | 1243916.2666
6 | 2697579.1039 | 1244028.2108 | 2697582.0256 | 1244024.2892 | 2697586.4583 | 1244019.4917 | 2697587.7682 | 1244012.9194 | 2697586.7488 | 1244011.0234
7 | 2697536.042 | 1244009.6428 | 2697540.1152 | 1243999.3922 | 2697543.4779 | 1243996.2228 | 2697548.6304 | 1243993.6166 | 2697555.5791 | 1243991.6293 | 2697570.5051 | 1243993.5985 | 2697585.3305 | 1243996.6224 | 2697588.7993 | 1244000.7937 | 2697586.7488 | 1244011.0234
8 | 2697549.5972 | 1244054.757 | 2697547.9159 | 1244048.0687 | 2697577.7188 | 1244039.352 | 2697579.1039 | 1244028.2108
9 | 2697536.042 | 1244009.6428 | 2697530.945 | 1244022.4701 | 2697526.1592 | 1244025.7607 | 2697526.1592 | 1244025.7607
10 | 2697514.6475 | 1244238.3865 | 2697520.9048 | 1244242.7289 | 2697524.0371 | 1244244.9593
11 | 2697513.8803 | 1244237.8541 | 2697514.6475 | 1244238.3865
12 | 2697529.3766 | 1244248.7616 | 2697524.0371 | 1244244.9593
13 | 2697513.8803 | 1244237.8541 | 2697497.236 | 1244226.6917
14 | 2697513.8803 | 1244237.8541 | 2697521.9487 | 1244230.2698 | 2697526.6565 | 1244226.3421
15 | 2697529.3766 | 1244248.7616 | 2697529.3766 | 1244248.7616 | 2697539.0576 | 1244257.0938 | 2697541.9941 | 1244261.6331
16 | 2697467.545 | 1244205.8795 | 2697491.58 | 1244222.8985 | 2697497.236 | 1244226.6917
17 | 2697534.5505 | 1244219.7562 | 2697526.6565 | 1244226.3421
18 | 2697546.2294 | 1244270.069 | 2697544.9395 | 1244266.1863 | 2697541.9941 | 1244261.6331
19 | 2697467.545 | 1244205.8795 | 2697464.4765 | 1244204.0277
20 | 2697467.545 | 1244205.8795 | 2697462.2785 | 1244209.9183 | 2697438.9543 | 1244219.5425 | 2697445.6399 | 1244237.6305
21 | 2697534.5505 | 1244219.7562 | 2697548.0614 | 1244208.4841
22 | 2697546.2294 | 1244270.069 | 2697548.9363 | 1244278.2168 | 2697549.6653 | 1244282.4778
23 | 2697464.4765 | 1244204.0277 | 2697472.6732 | 1244195.0777 | 2697481.6462 | 1244188.5317
24 | 2697464.4765 | 1244204.0277 | 2697427.748 | 1244179.7433
25 | 2697445.6399 | 1244237.6305 | 2697449.0563 | 1244246.8738 | 2697446.6806 | 1244247.4796 | 2697451.9321 | 1244258.0809
26 | 2697548.0614 | 1244208.4841 | 2697548.3157 | 1244208.2719
27 | 2697452.3062 | 1244258.8363 | 2697451.9321 | 1244258.0809
28 | 2697481.6462 | 1244188.5317 | 2697485.6202 | 1244185.6325
29 | 2697386.9544 | 1244152.7712 | 2697427.748 | 1244179.7433
30 | 2697491.3975 | 1244180.5029 | 2697486.2826 | 1244185.1493 | 2697485.6202 | 1244185.6325
31 | 2697386.9544 | 1244152.7712 | 2697374.9422 | 1244145.0681 | 2697362.1459 | 1244136.3293 | 2697342.6872 | 1244120.4312 | 2697339.234 | 1244117.6057
32 | 2697551.2167 | 1244292.676 | 2697550.8325 | 1244289.3008 | 2697549.6653 | 1244282.4778
33 | 2697367.6292 | 1243886.0264 | 2697358.2955 | 1243898.0844 | 2697349.1992 | 1243920.0186
34 | 2697344.3809 | 1243931.6372 | 2697349.1992 | 1243920.0186
35 | 2697344.3809 | 1243931.6372 | 2697330.0865 | 1243943.6786 | 2697325.974 | 1243947.3738
36 | 2697344.3809 | 1243931.6372 | 2697351.4939 | 1243939.9046 | 2697355.4849 | 1243947.2681
37 | 2697360.6448 | 1243956.7883 | 2697355.4849 | 1243947.2681
38 | 2697360.6448 | 1243956.7883 | 2697361.8994 | 1243959.103
39 | 2697316.8792 | 1244018.886 | 2697339.9703 | 1244051.2077
40 | 2697359.2754 | 1243996.9168 | 2697316.8792 | 1244018.886
41 | 2697359.2754 | 1243996.9168 | 2697365.7249 | 1243993.4875
42 | 2697339.234 | 1244117.6057 | 2697348.4077 | 1244112.6747 | 2697374.87 | 1244091.4816 | 2697385.1005 | 1244085.3072
43 | 2697387.7356 | 1244083.7167 | 2697385.1005 | 1244085.3072
44 | 2697387.7356 | 1244083.7167 | 2697388.1733 | 1244083.4526
45 | 2697377.2223 | 1243987.3741 | 2697365.7249 | 1243993.4875
46 | 2697361.8994 | 1243959.103 | 2697372.6808 | 1243978.9951
47 | 2697374.0459 | 1243981.5137 | 2697372.6808 | 1243978.9951
48 | 2697374.0459 | 1243981.5137 | 2697375.3623 | 1243983.9424
49 | 2697377.2223 | 1243987.3741 | 2697375.3623 | 1243983.9424
50 | 2697377.2223 | 1243987.3741 | 2697384.4705 | 1244001.2036 | 2697396.0797 | 1244023.3333 | 2697396.3222 | 1244023.8457
51 | 2697396.8969 | 1244025.0598 | 2697396.3222 | 1244023.8457
52 | 2697396.8969 | 1244025.0598 | 2697401.6387 | 1244035.078 | 2697403.3821 | 1244039.1071
53 | 2697403.6332 | 1244039.6873 | 2697403.3821 | 1244039.1071
54 | 2697406.4351 | 1244046.1628 | 2697403.6332 | 1244039.6873
55 | 2697414.9797 | 1244073.2483 | 2697408.2726 | 1244050.4097 | 2697406.4351 | 1244046.1628
56 | 2697414.9797 | 1244073.2483 | 2697402.3947 | 1244077.4004 | 2697394.6844 | 1244080.6777
57 | 2697426.4884 | 1244070.6575 | 2697414.9797 | 1244073.2483
58 | 2697394.0079 | 1244080.9653 | 2697388.2143 | 1244083.4278 | 2697388.1733 | 1244083.4526
59 | 2697394.0079 | 1244080.9653 | 2697394.6844 | 1244080.6777
60 | 2697502.6388 | 1244043.5877 | 2697512.5842 | 1244046.8981 | 2697513.9529 | 1244045.9421 | 2697516.1264 | 1244041.5523 | 2697521.2526 | 1244035.9433 | 2697526.1592 | 1244025.7607
61 | 2697549.5972 | 1244054.757 | 2697550.7566 | 1244060.0912 | 2697557.0257 | 1244058.9823 | 2697563.1727 | 1244086.8825 | 2697573.3146 | 1244120.0412
62 | 2697573.3146 | 1244120.0412 | 2697573.4292 | 1244120.4212 | 2697583.2496 | 1244140.0517
63 | 2697430.4638 | 1244069.7554 | 2697430.4638 | 1244069.7554 | 2697438.7547 | 1244068.8939
64 | 2697426.4884 | 1244070.6575 | 2697430.4638 | 1244069.7554
65 | 2697456.8879 | 1244067.0095 | 2697438.7547 | 1244068.8939
66 | 2697426.4884 | 1244070.6575 | 2697434.982 | 1244080.4378 | 2697443.2123 | 1244086.3105
67 | 2697456.8879 | 1244067.0095 | 2697456.3124 | 1244059.7167 | 2697456.5991 | 1244054.2284 | 2697458.3792 | 1244049.3984 | 2697463.8818 | 1244042.3988
68 | 2697472.5818 | 1244086.2625 | 2697470.5052 | 1244086.9595 | 2697457.2958 | 1244090.9345 | 2697445.8446 | 1244088.1888 | 2697443.2123 | 1244086.3105
69 | 2697463.8818 | 1244042.3988 | 2697466.9412 | 1244038.5072
70 | 2697516.6104 | 1244074.6188 | 2697505.401 | 1244075.5575 | 2697486.2 | 1244081.6911 | 2697472.5818 | 1244086.2625
71 | 2697470.4075 | 1244034.2137 | 2697468.4073 | 1244036.6422 | 2697466.9412 | 1244038.5072
72 | 2697593.9239 | 1244161.3892 | 2697583.2496 | 1244140.0517
73 | 2697598.17 | 1244169.877 | 2697593.9239 | 1244161.3892
74 | 2697541.6067 | 1244139.8683 | 2697527.1395 | 1244148.9634
75 | 2697518.0011 | 1244156.3359 | 2697523.8187 | 1244151.0512 | 2697527.1395 | 1244148.9634
76 | 2697497.171 | 1244005.6914 | 2697500.8932 | 1244002.8139
77 | 2697493.0234 | 1244008.8978 | 2697497.171 | 1244005.6914
78 | 2697491.5658 | 1244010.0246 | 2697493.0234 | 1244008.8978
79 | 2697512.6642 | 1244161.184 | 2697518.0011 | 1244156.3359
80 | 2697512.6642 | 1244161.184 | 2697511.2365 | 1244162.4809
81 | 2697498.1648 | 1244174.3554 | 2697511.2365 | 1244162.4809
82 | 2697598.17 | 1244169.877 | 2697596.5674 | 1244170.8692
83 | 2697598.17 | 1244169.877 | 2697608.4568 | 1244164.8312 | 2697621.5627 | 1244160.7104 | 2697622.4427 | 1244160.4879
84 | 2697498.1648 | 1244174.3554 | 2697491.3975 | 1244180.5029
85 | 2697622.4427 | 1244160.4879 | 2697625.7369 | 1244159.6551
86 | 2697625.7369 | 1244159.6551 | 2697633.7446 | 1244157.6307 | 2697642.9218 | 1244156.4412
87 | 2697642.9218 | 1244156.4412 | 2697657.277 | 1244154.5807
88 | 2697582.069 | 1244179.9759 | 2697582.8977 | 1244179.333 | 2697596.5674 | 1244170.8692
89 | 2697658.1819 | 1244154.4634 | 2697657.277 | 1244154.5807
90 | 2697582.069 | 1244179.9759 | 2697572.2865 | 1244187.5648 | 2697561.7143 | 1244196.9276
91 | 2697658.1819 | 1244154.4634 | 2697672.0595 | 1244152.6648
92 | 2697558.4803 | 1244199.7915 | 2697561.7143 | 1244196.9276
93 | 2697558.4803 | 1244199.7915 | 2697554.8213 | 1244202.8443
94 | 2697558.4803 | 1244199.7915 | 2697574.3039 | 1244212.2915
95 | 2697548.3157 | 1244208.2719 | 2697554.8213 | 1244202.8443
96 | 2697574.3039 | 1244212.2915 | 2697575.5443 | 1244213.2713 | 2697578.0024 | 1244216.0497
97 | 2697588.1662 | 1244229.9241 | 2697582.7122 | 1244221.3732 | 2697578.0024 | 1244216.0497
98 | 2697589.5825 | 1244233.5139 | 2697588.2456 | 1244230.0486 | 2697588.1662 | 1244229.9241
99 | 2697551.2167 | 1244292.676 | 2697552.6154 | 1244304.9644 | 2697552.2288 | 1244315.9533
100 | 2697552.1611 | 1244317.8779 | 2697552.2288 | 1244315.9533
101 | 2697552.1611 | 1244317.8779 | 2697569.8845 | 1244314.7483
102 | 2697551.135 | 1244338.8993 | 2697551.3626 | 1244332.8762 | 2697552.1611 | 1244317.8779
103 | 2697569.8845 | 1244314.7483 | 2697574.7424 | 1244313.8906 | 2697605.0879 | 1244306.106 | 2697609.2685 | 1244304.403
104 | 2697551.135 | 1244338.8993 | 2697533.4051 | 1244343.5144
105 | 2697551.135 | 1244338.8993 | 2697549.2605 | 1244377.0309 | 2697549.1991 | 1244379.3726
106 | 2697609.2685 | 1244304.403 | 2697613.9298 | 1244302.5042 | 2697629.4331 | 1244288.1817 | 2697631.7777 | 1244285.4194
107 | 2697592.1311 | 1244240.1202 | 2697593.8932 | 1244250.1568
108 | 2697592.1311 | 1244240.1202 | 2697589.5825 | 1244233.5139
109 | 2697470.4075 | 1244034.2137 | 2697473.6709 | 1244030.2514
110 | 2697473.6709 | 1244030.2514 | 2697477.7241 | 1244025.3304
111 | 2697477.7241 | 1244025.3304 | 2697480.8605 | 1244021.5223
112 | 2697480.8605 | 1244021.5223 | 2697481.7807 | 1244020.4051 | 2697489.356 | 1244012.3688
113 | 2697489.356 | 1244012.3688 | 2697491.5658 | 1244010.0246 | 2697491.5658 | 1244010.0246

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697554.7011 | 1243864.0384
1 | 2697555.0182 | 1243864.4379
2 | 2697564.0778 | 1243875.8526
3 | 2697509.0983 | 1243996.4708
4 | 2697505.0883 | 1243999.5708
5 | 2697598.505 | 1243916.2666
6 | 2697586.7488 | 1244011.0234
7 | 2697579.1039 | 1244028.2108
8 | 2697536.042 | 1244009.6428
9 | 2697514.6475 | 1244238.3865
10 | 2697524.0371 | 1244244.9593
11 | 2697513.8803 | 1244237.8541
12 | 2697529.3766 | 1244248.7616
13 | 2697497.236 | 1244226.6917
14 | 2697526.6565 | 1244226.3421
15 | 2697541.9941 | 1244261.6331
16 | 2697467.545 | 1244205.8795
17 | 2697534.5505 | 1244219.7562
18 | 2697546.2294 | 1244270.069
19 | 2697464.4765 | 1244204.0277
20 | 2697445.6399 | 1244237.6305
21 | 2697548.0614 | 1244208.4841
22 | 2697451.9321 | 1244258.0809
23 | 2697452.3062 | 1244258.8363
24 | 2697481.6462 | 1244188.5317
25 | 2697427.748 | 1244179.7433
26 | 2697485.6202 | 1244185.6325
27 | 2697386.9544 | 1244152.7712
28 | 2697549.6653 | 1244282.4778
29 | 2697367.6292 | 1243886.0264
30 | 2697349.1992 | 1243920.0186
31 | 2697344.3809 | 1243931.6372
32 | 2697325.974 | 1243947.3738
33 | 2697355.4849 | 1243947.2681
34 | 2697360.6448 | 1243956.7883
35 | 2697339.9703 | 1244051.2077
36 | 2697316.8792 | 1244018.886
37 | 2697359.2754 | 1243996.9168
38 | 2697385.1005 | 1244085.3072
39 | 2697339.234 | 1244117.6057
40 | 2697387.7356 | 1244083.7167
41 | 2697365.7249 | 1243993.4875
42 | 2697361.8994 | 1243959.103
43 | 2697372.6808 | 1243978.9951
44 | 2697374.0459 | 1243981.5137
45 | 2697375.3623 | 1243983.9424
46 | 2697377.2223 | 1243987.3741
47 | 2697396.3222 | 1244023.8457
48 | 2697396.8969 | 1244025.0598
49 | 2697403.3821 | 1244039.1071
50 | 2697403.6332 | 1244039.6873
51 | 2697406.4351 | 1244046.1628
52 | 2697414.9797 | 1244073.2483
53 | 2697388.1733 | 1244083.4526
54 | 2697394.0079 | 1244080.9653
55 | 2697394.6844 | 1244080.6777
56 | 2697526.1592 | 1244025.7607
57 | 2697502.6388 | 1244043.5877
58 | 2697549.5972 | 1244054.757
59 | 2697573.3146 | 1244120.0412
60 | 2697430.4638 | 1244069.7554
61 | 2697438.7547 | 1244068.8939
62 | 2697426.4884 | 1244070.6575
63 | 2697456.8879 | 1244067.0095
64 | 2697443.2123 | 1244086.3105
65 | 2697463.8818 | 1244042.3988
66 | 2697472.5818 | 1244086.2625
67 | 2697466.9412 | 1244038.5072
68 | 2697516.6104 | 1244074.6188
69 | 2697583.2496 | 1244140.0517
70 | 2697593.9239 | 1244161.3892
71 | 2697541.6067 | 1244139.8683
72 | 2697527.1395 | 1244148.9634
73 | 2697500.8932 | 1244002.8139
74 | 2697497.171 | 1244005.6914
75 | 2697493.0234 | 1244008.8978
76 | 2697518.0011 | 1244156.3359
77 | 2697512.6642 | 1244161.184
78 | 2697511.2365 | 1244162.4809
79 | 2697598.17 | 1244169.877
80 | 2697491.3975 | 1244180.5029
81 | 2697622.4427 | 1244160.4879
82 | 2697625.7369 | 1244159.6551
83 | 2697642.9218 | 1244156.4412
84 | 2697596.5674 | 1244170.8692
85 | 2697657.277 | 1244154.5807
86 | 2697582.069 | 1244179.9759
87 | 2697658.1819 | 1244154.4634
88 | 2697561.7143 | 1244196.9276
89 | 2697558.4803 | 1244199.7915
90 | 2697554.8213 | 1244202.8443
91 | 2697574.3039 | 1244212.2915
92 | 2697548.3157 | 1244208.2719
93 | 2697578.0024 | 1244216.0497
94 | 2697498.1648 | 1244174.3554
95 | 2697588.1662 | 1244229.9241
96 | 2697551.2167 | 1244292.676
97 | 2697552.2288 | 1244315.9533
98 | 2697552.1611 | 1244317.8779
99 | 2697569.8845 | 1244314.7483
100 | 2697551.135 | 1244338.8993
101 | 2697609.2685 | 1244304.403
102 | 2697533.4051 | 1244343.5144
103 | 2697549.1991 | 1244379.3726
104 | 2697631.7777 | 1244285.4194
105 | 2697592.1311 | 1244240.1202
106 | 2697593.8932 | 1244250.1568
107 | 2697589.5825 | 1244233.5139
108 | 2697672.0595 | 1244152.6648
109 | 2697470.4075 | 1244034.2137
110 | 2697473.6709 | 1244030.2514
111 | 2697477.7241 | 1244025.3304
112 | 2697480.8605 | 1244021.5223
113 | 2697489.356 | 1244012.3688
114 | 2697491.5658 | 1244010.0246
115 | 2697516.6104 | 1244074.6188

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97318 | -0.51768 | 0.0019639 | 0.00049219
1 | 0.97318 | -0.51766 | 0.0026085 | 0.00065376
2 | 0.97324 | -0.51643 | 0.00077723 | 0.00019479
3 | 0.99397 | -0.11514 | 0.0018631 | 0.00046695
4 | 0.99397 | -0.11497 | 0.0015635 | 0.00039185
5 | 0.9735 | -0.51121 | 0 | 0
6 | 0.97398 | -0.50181 | 0.0091678 | 0.0022977
7 | 0.97482 | -0.48524 | 0.0081666 | 0.0020468
8 | 0.97189 | -0.54307 | 0.0069476 | 0.0017412
9 | 0.98157 | -0.35323 | 0.0011495 | 0.0002881
10 | 0.9813 | -0.35844 | 0.001804 | 0.00045213
11 | 0.98159 | -0.35278 | 0 | 0
12 | 0.98116 | -0.36121 | 0.0030606 | 0.00076706
13 | 0.98233 | -0.33837 | 0.0011719 | 0.00029371
14 | 0.9811 | -0.36244 | 0.0011657 | 0.00029214
15 | 0.98082 | -0.36788 | 0.0030229 | 0.00075761
16 | 0.98369 | -0.31209 | 0 | 0
17 | 0.9808 | -0.36815 | 0.0011931 | 0.00029902
18 | 0.98067 | -0.37086 | 0.0017695 | 0.00044348
19 | 0.98382 | -0.30942 | 0 | 0
20 | 0.9835 | -0.31565 | 0.001393 | 0.00034911
21 | 0.98031 | -0.3778 | 0.0030564 | 0.000766
22 | 0.98345 | -0.31672 | 0.00074797 | 0.00018746
23 | 0.98345 | -0.31675 | 0.0017237 | 0.00043199
24 | 0.98331 | -0.3195 | 0.0047875 | 0.0011999
25 | 0.98585 | -0.27024 | 0.0037645 | 0.00094346
26 | 0.98322 | -0.32122 | 0.0014154 | 0.00035474
27 | 0.98815 | -0.22583 | 0 | 0
28 | 0.98049 | -0.37448 | 0.0019492 | 0.00048851
29 | 0.9911 | -0.17031 | 0.0021641 | 0.00054238
30 | 0.99118 | -0.16881 | 0.0041719 | 0.0010456
31 | 0.99125 | -0.1674 | 0 | 0
32 | 0.9912 | -0.16836 | 0.0022483 | 0.00056348
33 | 0.9914 | -0.16446 | 0.0067337 | 0.0016876
34 | 0.99156 | -0.16152 | 0.0022479 | 0.00056338
35 | 0.99194 | -0.15404 | 0.0019604 | 0.00049132
36 | 0.99201 | -0.15266 | 0 | 0
37 | 0.9921 | -0.151 | 0.0015802 | 0.00039605
38 | 0.99359 | -0.12174 | 0.0053292 | 0.0013356
39 | 0.99094 | -0.1723 | 0 | 0
40 | 0.99374 | -0.11888 | 0.001739 | 0.00043583
41 | 0.99212 | -0.15054 | 0.0015803 | 0.00039607
42 | 0.9916 | -0.1607 | 0.0010602 | 0.00026572
43 | 0.99198 | -0.15323 | 0.0024856 | 0.00062294
44 | 0.99204 | -0.15216 | 0.0013298 | 0.00033329
45 | 0.9921 | -0.15106 | 0.0022193 | 0.0005562
46 | 0.99218 | -0.14936 | 0 | 0
47 | 0.9933 | -0.12767 | 0.0027352 | 0.00068551
48 | 0.99334 | -0.12689 | 0.0026961 | 0.00067571
49 | 0.99384 | -0.11727 | 0.0021278 | 0.00053329
50 | 0.99386 | -0.11686 | 0.0019449 | 0.00048745
51 | 0.99412 | -0.11196 | 0.0029022 | 0.00072737
52 | 0.99521 | -0.090828 | 0 | 0
53 | 0.99376 | -0.1184 | 0.0015509 | 0.0003887
54 | 0.99408 | -0.1124 | 0.0015958 | 0.00039995
55 | 0.99412 | -0.1117 | 0.0017863 | 0.00044769
56 | 0.97146 | -0.55142 | 0.0081591 | 0.0020449
57 | 0.97096 | -0.56131 | 0.014892 | 0.0037322
58 | 0.97603 | -0.4615 | 0 | 0
59 | 0.97787 | -0.42538 | 0 | 0
60 | 0.99585 | -0.078816 | 0.0034852 | 0.00087347
61 | 0.99564 | -0.08286 | 0.0034806 | 0.00087233
62 | 0.99596 | -0.076589 | 0 | 0
63 | 0.99524 | -0.090595 | 0 | 0
64 | 0.99765 | -0.044548 | 0.0092151 | 0.0023095
65 | 0.99465 | -0.102 | 0.0020045 | 0.00050237
66 | 1 | 0 | -0.27017 | -0.068695
67 | 0.99455 | -0.10393 | 0.0022637 | 0.00056734
68 | 0.99925 | -0.014463 | 0.018116 | 0.0045403
69 | 0.97824 | -0.41823 | 0.0036827 | 0.00092297
70 | 0.97866 | -0.41006 | 0.00094655 | 0.00023723
71 | 0.98248 | -0.33576 | 0.0053799 | 0.0013483
72 | 0.98256 | -0.3341 | 0.0014219 | 0.00035635
73 | 0.99399 | -0.11465 | 0.0015647 | 0.00039214
74 | 0.99401 | -0.11423 | 0.0015636 | 0.00039188
75 | 0.99404 | -0.11363 | 0.0015656 | 0.00039239
76 | 0.98264 | -0.33265 | 0.0014678 | 0.00036786
77 | 0.98269 | -0.33158 | 0.0048391 | 0.0012128
78 | 0.98271 | -0.33112 | 0.0017356 | 0.00043498
79 | 0.97883 | -0.40676 | 0 | 0
80 | 0.98309 | -0.32371 | 0.0016195 | 0.00040589
81 | 0.97858 | -0.41153 | 0.0014585 | 0.00036553
82 | 0.97856 | -0.41207 | 0.0017752 | 0.00044492
83 | 0.97845 | -0.41424 | 0.0015993 | 0.00040083
84 | 0.97886 | -0.40599 | 0.0020177 | 0.00050569
85 | 0.97838 | -0.41561 | 0.0018446 | 0.00046231
86 | 0.97923 | -0.39879 | 0.0051035 | 0.0012791
87 | 0.97837 | -0.41566 | 0.0012927 | 0.00032398
88 | 0.97985 | -0.38683 | 0.0014054 | 0.00035222
89 | 0.97995 | -0.38485 | 0 | 0
90 | 0.98007 | -0.3824 | 0.0013506 | 0.0003385
91 | 0.97978 | -0.3882 | 0.0012378 | 0.00031022
92 | 0.9803 | -0.37797 | 0.0012606 | 0.00031594
93 | 0.97974 | -0.38896 | 0.001237 | 0.00031003
94 | 0.98296 | -0.32639 | 0.0014206 | 0.00035603
95 | 0.97963 | -0.39105 | 0.0014292 | 0.0003582
96 | 0.98036 | -0.37701 | 0.0015551 | 0.00038975
97 | 0.9801 | -0.38209 | 0.0021752 | 0.00054516
98 | 0.98008 | -0.38243 | 0 | 0
99 | 0.97998 | -0.38435 | 0.0028076 | 0.00070365
100 | 0.98 | -0.38392 | 0 | 0
101 | 0.97987 | -0.38663 | 0.0013811 | 0.00034614
102 | 0.97998 | -0.38443 | 0.0015092 | 0.00037823
103 | 0.97991 | -0.38569 | 0.0023996 | 0.00060139
104 | 0.97982 | -0.38755 | 0.0016964 | 0.00042515
105 | 0.97959 | -0.39185 | 0.0017302 | 0.00043362
106 | 0.97958 | -0.39216 | 0.0016484 | 0.00041313
107 | 0.97961 | -0.39142 | 0.0018622 | 0.00046672
108 | 0.97835 | -0.41619 | 0.0020703 | 0.00051888
109 | 0.99445 | -0.10586 | 0.0022768 | 0.00057063
110 | 0.99436 | -0.10745 | 0.0021921 | 0.00054939
111 | 0.99427 | -0.10918 | 0.0021026 | 0.00052696
112 | 0.99421 | -0.11034 | 0.0020269 | 0.00050798
113 | 0.99409 | -0.11281 | 0.0015658 | 0.00039242
114 | 0.99406 | -0.11336 | 0.0015636 | 0.00039188
115 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0019639 | -0.00049219 | 0.0019639 | 0.00049218 | 1.7247e-09 | -5.2328e-09 | 0.0030028 | 0.0030028 | 0.0030028 | 0.97318 | -0.51768 | 0.97318 | -0.51766 | 0.82494
1 | -0.0045724 | -0.0011459 | 0.0045726 | 0.0011459 | 2.6711e-07 | -1.0128e-08 | 0.0069913 | 0.0069912 | 0.0069913 | 0.97318 | -0.51766 | 0.97324 | -0.51643 | 1.9207
2 | -0.0053499 | -0.0013407 | 0.0053512 | 0.0013409 | 1.3322e-06 | 1.9259e-07 | 0.0081796 | 0.0081793 | 0.0081796 | 0.97324 | -0.51643 | 0.9735 | -0.51121 | 2.2471
3 | -0.0018631 | -0.00046695 | 0.0018631 | 0.00046689 | 1.4787e-08 | -5.6233e-08 | 0.0027892 | 0.0027892 | 0.0027892 | 0.99397 | -0.11514 | 0.99397 | -0.11497 | 0.76626
4 | -0.0034266 | -0.00085874 | 0.0034267 | 0.0008587 | 5.2325e-08 | -3.5243e-08 | 0.0051298 | 0.0051298 | 0.0051298 | 0.99397 | -0.11497 | 0.99399 | -0.11465 | 1.4093
5 | -0.0053512 | -0.0013409 | 0.0053536 | 0.0013413 | 2.3954e-06 | 3.4529e-07 | 0.0081793 | 0.0081789 | 0.0081793 | 0.9735 | -0.51121 | 0.97398 | -0.50181 | 2.2471
6 | -0.044595 | -0.011204 | 0.04463 | 0.011226 | 3.5305e-05 | 2.2343e-05 | 0.068141 | 0.068141 | 0.068141 | 0.97398 | -0.50181 | 0.97482 | -0.48524 | 18.72
7 | 0.030074 | 0.0075649 | -0.030014 | -0.0075279 | 5.9158e-05 | 3.6933e-05 | 0.045956 | 0.045956 | 0.045956 | 0.97398 | -0.50181 | 0.97189 | -0.54307 | 12.6252
8 | -0.052797 | -0.013273 | 0.052857 | 0.01331 | 5.9908e-05 | 3.7113e-05 | 0.080607 | 0.080606 | 0.080607 | 0.97482 | -0.48524 | 0.97603 | -0.4615 | 11.0723
9 | 0.023067 | 0.0057867 | -0.023058 | -0.0057811 | 9.1735e-06 | 5.6281e-06 | 0.035319 | 0.035319 | 0.035319 | 0.97189 | -0.54307 | 0.97146 | -0.55142 | 9.703
10 | 0.025157 | 0.0063123 | -0.025151 | -0.0063084 | 6.2523e-06 | 3.8567e-06 | 0.03814 | 0.03814 | 0.03814 | 0.98157 | -0.35323 | 0.9813 | -0.35844 | 10.4781
11 | -0.026307 | -0.0066004 | 0.026308 | 0.0066007 | 5.5705e-07 | 3.4471e-07 | 0.039883 | 0.039883 | 0.039883 | 0.98157 | -0.35323 | 0.98159 | -0.35278 | 10.9568
12 | 0.023347 | 0.0058563 | -0.023344 | -0.0058544 | 3.0812e-06 | 1.8892e-06 | 0.035405 | 0.035405 | 0.035405 | 0.9813 | -0.35844 | 0.98116 | -0.36121 | 9.7265
13 | -0.1199 | -0.030251 | 0.11998 | 0.030303 | 8.2819e-05 | 5.2243e-05 | 0.18182 | 0.18182 | 0.18182 | 0.98159 | -0.35278 | 0.98233 | -0.33837 | 16.6506
14 | 0.093588 | 0.02365 | -0.093545 | -0.023623 | 4.3329e-05 | 2.7078e-05 | 0.14194 | 0.14194 | 0.14194 | 0.98159 | -0.35278 | 0.9811 | -0.36244 | 12.9984
15 | 0.020283 | 0.0050873 | -0.020277 | -0.0050834 | 6.4516e-06 | 3.8995e-06 | 0.030763 | 0.030763 | 0.030763 | 0.98116 | -0.36121 | 0.98082 | -0.36788 | 8.4514
16 | -0.12115 | -0.030597 | 0.1213 | 0.030693 | 0.00015279 | 9.6405e-05 | 0.1836 | 0.1836 | 0.1836 | 0.98233 | -0.33837 | 0.98369 | -0.31209 | 16.8131
17 | 0.092379 | 0.023331 | -0.092354 | -0.023315 | 2.525e-05 | 1.5771e-05 | 0.14017 | 0.14017 | 0.14017 | 0.9811 | -0.36244 | 0.9808 | -0.36815 | 12.8365
18 | 0.017254 | 0.0043258 | -0.017252 | -0.0043244 | 2.4448e-06 | 1.4446e-06 | 0.026177 | 0.026177 | 0.026177 | 0.98082 | -0.36788 | 0.98067 | -0.37086 | 7.1915
19 | -0.12517 | -0.031661 | 0.12518 | 0.031671 | 1.6043e-05 | 1.0131e-05 | 0.18945 | 0.18945 | 0.18945 | 0.98369 | -0.31209 | 0.98382 | -0.30942 | 17.3485
20 | 0.0038654 | 0.0009681 | -0.0038647 | -0.00096833 | 6.558e-07 | -2.2954e-07 | 0.0058469 | 0.0058471 | 0.0058471 | 0.98369 | -0.31209 | 0.9835 | -0.31565 | 1.6064
21 | 0.091161 | 0.023016 | -0.091119 | -0.02299 | 4.2108e-05 | 2.6283e-05 | 0.13836 | 0.13836 | 0.13836 | 0.9808 | -0.36815 | 0.98031 | -0.3778 | 12.6707
22 | 0.015482 | 0.0038809 | -0.01548 | -0.0038794 | 2.6715e-06 | 1.5469e-06 | 0.023492 | 0.023492 | 0.023492 | 0.98067 | -0.37086 | 0.98049 | -0.37448 | 6.4539
23 | 0.02411 | 0.0060499 | -0.024098 | -0.0060428 | 1.1592e-05 | 7.1238e-06 | 0.036468 | 0.036468 | 0.036468 | 0.98382 | -0.30942 | 0.98331 | -0.3195 | 10.0187
24 | -0.14929 | -0.037721 | 0.14958 | 0.037899 | 0.0002809 | 0.0001781 | 0.22591 | 0.22591 | 0.22591 | 0.98382 | -0.30942 | 0.98585 | -0.27024 | 20.6881
25 | 0.0024718 | 0.00061921 | -0.0024716 | -0.00061944 | 1.2658e-07 | -2.2527e-07 | 0.0037396 | 0.0037397 | 0.0037397 | 0.9835 | -0.31565 | 0.98345 | -0.31672 | 1.0274
26 | 0.088062 | 0.022224 | -0.088062 | -0.022223 | 7.4036e-07 | 4.613e-07 | 0.13373 | 0.13373 | 0.13373 | 0.98031 | -0.3778 | 0.9803 | -0.37797 | 12.2459
27 | 0.0017237 | 0.00043198 | -0.0017237 | -0.00043199 | 2.1502e-09 | -9.3196e-09 | 0.002608 | 0.002608 | 0.002608 | 0.98345 | -0.31672 | 0.98345 | -0.31675 | 0.71648
28 | 0.019311 | 0.0048429 | -0.019309 | -0.0048419 | 1.5754e-06 | 9.4585e-07 | 0.029223 | 0.029223 | 0.029223 | 0.98331 | -0.3195 | 0.98322 | -0.32122 | 8.0284
29 | -0.15334 | -0.038843 | 0.15367 | 0.039051 | 0.00032788 | 0.00020797 | 0.2316 | 0.23159 | 0.2316 | 0.98585 | -0.27024 | 0.98815 | -0.22583 | 21.2084
30 | 0.017894 | 0.0044872 | -0.017891 | -0.0044859 | 2.126e-06 | 1.2626e-06 | 0.027081 | 0.027081 | 0.027081 | 0.98322 | -0.32122 | 0.98309 | -0.32371 | 7.4399
31 | -0.15367 | -0.039051 | 0.15406 | 0.039303 | 0.00039718 | 0.00025191 | 0.23159 | 0.23159 | 0.23159 | 0.98815 | -0.22583 | 0.99094 | -0.1723 | 21.2083
32 | 0.01353 | 0.0033908 | -0.013529 | -0.0033899 | 1.6316e-06 | 9.1412e-07 | 0.020534 | 0.020534 | 0.020534 | 0.98049 | -0.37448 | 0.98036 | -0.37701 | 5.6412
33 | -0.0021641 | -0.00054238 | 0.0021643 | 0.00054198 | 1.5436e-07 | -4.0376e-07 | 0.0032492 | 0.003249 | 0.0032492 | 0.9911 | -0.17031 | 0.99118 | -0.16881 | 0.89263
34 | -0.0063362 | -0.0015876 | 0.0063366 | 0.0015877 | 4.2677e-07 | 1.11e-07 | 0.0095121 | 0.009512 | 0.0095121 | 0.99118 | -0.16881 | 0.99125 | -0.1674 | 2.6132
35 | 0.0022484 | 0.00056324 | -0.0022483 | -0.00056348 | 1.0346e-07 | -2.4597e-07 | 0.0033751 | 0.0033752 | 0.0033752 | 0.99125 | -0.1674 | 0.9912 | -0.16836 | 0.92726
36 | -0.008585 | -0.0021509 | 0.0085862 | 0.0021514 | 1.2008e-06 | 5.1994e-07 | 0.012887 | 0.012887 | 0.012887 | 0.99125 | -0.1674 | 0.9914 | -0.16446 | 3.5404
37 | -0.01532 | -0.003839 | 0.015322 | 0.0038403 | 2.147e-06 | 1.2344e-06 | 0.022994 | 0.022994 | 0.022994 | 0.9914 | -0.16446 | 0.99156 | -0.16152 | 6.317
38 | -0.01757 | -0.0044037 | 0.017571 | 0.0044041 | 6.864e-07 | 4.0533e-07 | 0.026367 | 0.026367 | 0.026367 | 0.99156 | -0.16152 | 0.9916 | -0.1607 | 7.2437
39 | -0.0019604 | -0.00049132 | 0.0019605 | 0.00049089 | 1.2882e-07 | -4.3036e-07 | 0.0029408 | 0.0029406 | 0.0029408 | 0.99194 | -0.15404 | 0.99201 | -0.15266 | 0.80792
40 | -0.0019605 | -0.00049089 | 0.0019607 | 0.00049038 | 1.5483e-07 | -5.1744e-07 | 0.0029406 | 0.0029404 | 0.0029406 | 0.99201 | -0.15266 | 0.9921 | -0.151 | 0.80787
41 | -0.0035409 | -0.00088642 | 0.003541 | 0.00088638 | 7.7251e-08 | -4.4884e-08 | 0.0053106 | 0.0053105 | 0.0053106 | 0.9921 | -0.151 | 0.99212 | -0.15054 | 1.4589
42 | 0.15444 | 0.039542 | -0.15406 | -0.039303 | 0.00037724 | 0.00023925 | 0.23159 | 0.23159 | 0.23159 | 0.99359 | -0.12174 | 0.99094 | -0.1723 | 21.2082
43 | -0.15977 | -0.040877 | 0.15979 | 0.040891 | 2.2082e-05 | 1.4013e-05 | 0.23957 | 0.23957 | 0.23957 | 0.99359 | -0.12174 | 0.99374 | -0.11888 | 21.939
44 | -0.16153 | -0.041327 | 0.16154 | 0.04133 | 3.7474e-06 | 2.3784e-06 | 0.24218 | 0.24218 | 0.24218 | 0.99374 | -0.11888 | 0.99376 | -0.1184 | 22.1775
45 | -0.0051213 | -0.0012824 | 0.0051216 | 0.0012825 | 2.8807e-07 | 1.6202e-08 | 0.0076808 | 0.0076807 | 0.0076808 | 0.99212 | -0.15054 | 0.99218 | -0.14936 | 2.1101
46 | -0.018631 | -0.0046698 | 0.018638 | 0.0046737 | 6.6321e-06 | 3.9526e-06 | 0.027958 | 0.027958 | 0.027958 | 0.9916 | -0.1607 | 0.99198 | -0.15323 | 7.6808
47 | -0.021123 | -0.0052967 | 0.021124 | 0.0052973 | 1.0786e-06 | 6.5332e-07 | 0.031686 | 0.031686 | 0.031686 | 0.99198 | -0.15323 | 0.99204 | -0.15216 | 8.7051
48 | -0.022454 | -0.0056306 | 0.022455 | 0.0056313 | 1.1752e-06 | 7.1646e-07 | 0.033681 | 0.033681 | 0.033681 | 0.99204 | -0.15216 | 0.9921 | -0.15106 | 9.2531
49 | -0.024674 | -0.0061875 | 0.024676 | 0.0061888 | 2.005e-06 | 1.2328e-06 | 0.03701 | 0.03701 | 0.03701 | 0.9921 | -0.15106 | 0.99218 | -0.14936 | 10.1675
50 | -0.029798 | -0.0074712 | 0.029829 | 0.0074904 | 3.0835e-05 | 1.9202e-05 | 0.04469 | 0.04469 | 0.04469 | 0.99218 | -0.14936 | 0.9933 | -0.12767 | 12.2776
51 | -0.032564 | -0.0081759 | 0.032565 | 0.0081767 | 1.199e-06 | 7.4995e-07 | 0.048788 | 0.048788 | 0.048788 | 0.9933 | -0.12767 | 0.99334 | -0.12689 | 13.4032
52 | -0.035261 | -0.0088524 | 0.035278 | 0.0088626 | 1.6193e-05 | 1.0163e-05 | 0.052826 | 0.052826 | 0.052826 | 0.99334 | -0.12689 | 0.99384 | -0.11727 | 14.5128
53 | -0.037405 | -0.0093958 | 0.037406 | 0.0093963 | 7.4371e-07 | 4.6778e-07 | 0.056012 | 0.056012 | 0.056012 | 0.99384 | -0.11727 | 0.99386 | -0.11686 | 15.388
54 | -0.039351 | -0.0098838 | 0.03936 | 0.0098896 | 9.1867e-06 | 5.788e-06 | 0.058924 | 0.058924 | 0.058924 | 0.99386 | -0.11686 | 0.99412 | -0.11196 | 16.188
55 | -0.042263 | -0.010617 | 0.042305 | 0.010644 | 4.2676e-05 | 2.6944e-05 | 0.063268 | 0.063268 | 0.063268 | 0.99412 | -0.11196 | 0.99521 | -0.090828 | 17.3814
56 | 0.16669 | 0.042707 | -0.16652 | -0.0426 | 0.00016839 | 0.00010693 | 0.24956 | 0.24956 | 0.24956 | 0.99521 | -0.090828 | 0.99412 | -0.1117 | 22.8537
57 | -0.209 | -0.05335 | 0.20914 | 0.053442 | 0.00014391 | 9.1641e-05 | 0.31283 | 0.31283 | 0.31283 | 0.99521 | -0.090828 | 0.99596 | -0.076589 | 28.6474
58 | -0.16309 | -0.041718 | 0.16313 | 0.041748 | 4.74e-05 | 3.0089e-05 | 0.2445 | 0.2445 | 0.2445 | 0.99376 | -0.1184 | 0.99408 | -0.1124 | 22.3901
59 | -0.16473 | -0.042148 | 0.16474 | 0.042152 | 5.6003e-06 | 3.5556e-06 | 0.24689 | 0.24689 | 0.24689 | 0.99408 | -0.1124 | 0.99412 | -0.1117 | 22.6089
60 | 0.014899 | 0.0037362 | -0.014892 | -0.0037322 | 7.0216e-06 | 4.0489e-06 | 0.022821 | 0.022821 | 0.022821 | 0.97146 | -0.55142 | 0.97096 | -0.56131 | 6.2696
61 | -0.052857 | -0.01331 | 0.052948 | 0.013367 | 9.1453e-05 | 5.665e-05 | 0.080606 | 0.080606 | 0.080606 | 0.97603 | -0.4615 | 0.97787 | -0.42538 | 11.0723
62 | -0.052948 | -0.013367 | 0.052966 | 0.013377 | 1.8149e-05 | 1.0774e-05 | 0.080606 | 0.080605 | 0.080606 | 0.97787 | -0.42538 | 0.97824 | -0.41823 | 7.3815
63 | 0.027634 | 0.0069384 | -0.027628 | -0.0069351 | 5.3305e-06 | 3.3031e-06 | 0.041295 | 0.041295 | 0.041295 | 0.99585 | -0.078816 | 0.99564 | -0.08286 | 11.3449
64 | -0.031119 | -0.0078119 | 0.031122 | 0.0078139 | 3.3058e-06 | 2.0627e-06 | 0.046503 | 0.046503 | 0.046503 | 0.99585 | -0.078816 | 0.99596 | -0.076589 | 12.7756
65 | 0.024148 | 0.0060628 | -0.024139 | -0.0060573 | 8.9063e-06 | 5.463e-06 | 0.036094 | 0.036094 | 0.036094 | 0.99564 | -0.08286 | 0.99524 | -0.090595 | 9.9158
66 | -0.24026 | -0.061256 | 0.24063 | 0.061493 | 0.00037226 | 0.00023734 | 0.35933 | 0.35933 | 0.35933 | 0.99596 | -0.076589 | 0.99765 | -0.044548 | 32.9059
67 | 0.024139 | 0.0060573 | -0.024126 | -0.0060492 | 1.3123e-05 | 8.05e-06 | 0.036094 | 0.036094 | 0.036094 | 0.99524 | -0.090595 | 0.99465 | -0.102 | 9.9159
68 | -0.24985 | -0.063803 | 0.25039 | 0.064147 | 0.00053925 | 0.0003439 | 0.37308 | 0.37308 | 0.37308 | 0.99765 | -0.044548 | 1 | 0 | 34.1645
69 | 0.022121 | 0.0055469 | -0.022119 | -0.0055456 | 2.0332e-06 | 1.237e-06 | 0.033095 | 0.033095 | 0.033095 | 0.99465 | -0.102 | 0.99455 | -0.10393 | 9.092
70 | 0.018128 | 0.0045477 | -0.018116 | -0.0045403 | 1.2491e-05 | 7.3943e-06 | 0.026977 | 0.026977 | 0.026977 | 1 | 0 | 0.99925 | -0.014463 | 7.4113
71 | 0.019856 | 0.0049783 | -0.019854 | -0.0049772 | 1.8264e-06 | 1.0973e-06 | 0.029708 | 0.029708 | 0.029708 | 0.99455 | -0.10393 | 0.99445 | -0.10586 | 8.1616
72 | -0.056649 | -0.0143 | 0.056671 | 0.014314 | 2.2164e-05 | 1.3286e-05 | 0.086207 | 0.086207 | 0.086207 | 0.97824 | -0.41823 | 0.97866 | -0.41006 | 7.8944
73 | -0.057618 | -0.014551 | 0.057627 | 0.014556 | 9.1131e-06 | 5.4746e-06 | 0.087646 | 0.087646 | 0.087646 | 0.97866 | -0.41006 | 0.97883 | -0.40676 | 8.0262
74 | -0.0053799 | -0.0013483 | 0.0053804 | 0.0013484 | 4.2546e-07 | 5.5875e-08 | 0.0081482 | 0.0081481 | 0.0081482 | 0.98248 | -0.33576 | 0.98256 | -0.3341 | 2.2385
75 | -0.0068022 | -0.0017048 | 0.0068027 | 0.0017049 | 4.6887e-07 | 1.5083e-07 | 0.010301 | 0.010301 | 0.010301 | 0.98256 | -0.3341 | 0.98264 | -0.33265 | 2.8301
76 | -0.0049914 | -0.0012508 | 0.0049915 | 0.0012508 | 9.8504e-08 | 2.0572e-09 | 0.0074721 | 0.0074721 | 0.0074721 | 0.99399 | -0.11465 | 0.99401 | -0.11423 | 2.0528
77 | -0.0065551 | -0.0016427 | 0.0065553 | 0.0016428 | 1.893e-07 | 5.3193e-08 | 0.0098128 | 0.0098127 | 0.0098128 | 0.99401 | -0.11423 | 0.99404 | -0.11363 | 2.6958
78 | -0.0081209 | -0.0020352 | 0.008121 | 0.0020352 | 1.021e-07 | 4.1459e-08 | 0.012156 | 0.012156 | 0.012156 | 0.99404 | -0.11363 | 0.99406 | -0.11336 | 3.3397
79 | -0.0082705 | -0.0020728 | 0.0082709 | 0.0020729 | 4.241e-07 | 1.8008e-07 | 0.012524 | 0.012524 | 0.012524 | 0.98264 | -0.33265 | 0.98269 | -0.33158 | 3.4407
80 | -0.01311 | -0.0032857 | 0.01311 | 0.0032859 | 2.8504e-07 | 1.5799e-07 | 0.019852 | 0.019852 | 0.019852 | 0.98269 | -0.33158 | 0.98271 | -0.33112 | 5.4537
81 | -0.014846 | -0.0037209 | 0.014849 | 0.0037228 | 3.3466e-06 | 1.918e-06 | 0.02248 | 0.02248 | 0.02248 | 0.98271 | -0.33112 | 0.98296 | -0.32639 | 6.1757
82 | -0.067671 | -0.017074 | 0.067674 | 0.017076 | 2.4955e-06 | 1.5261e-06 | 0.10292 | 0.10292 | 0.10292 | 0.97883 | -0.40676 | 0.97886 | -0.40599 | 9.4245
83 | 0.010044 | 0.0025178 | -0.010042 | -0.0025167 | 2.2824e-06 | 1.1327e-06 | 0.01527 | 0.01527 | 0.01527 | 0.97883 | -0.40676 | 0.97858 | -0.41153 | 4.195
84 | 0.016272 | 0.00408 | -0.01627 | -0.0040788 | 2.0798e-06 | 1.2152e-06 | 0.02463 | 0.02463 | 0.02463 | 0.98309 | -0.32371 | 0.98296 | -0.32639 | 6.7665
85 | 0.0085836 | 0.0021511 | -0.0085833 | -0.002151 | 2.1706e-07 | 9.6234e-08 | 0.013052 | 0.013052 | 0.013052 | 0.97858 | -0.41153 | 0.97856 | -0.41207 | 3.5857
86 | 0.0068081 | 0.0017061 | -0.0068074 | -0.0017059 | 7.0388e-07 | 2.3049e-07 | 0.010353 | 0.010353 | 0.010353 | 0.97856 | -0.41207 | 0.97845 | -0.41424 | 2.8441
87 | 0.0052081 | 0.0013051 | -0.0052077 | -0.001305 | 3.4052e-07 | 3.6143e-08 | 0.0079204 | 0.0079204 | 0.0079204 | 0.97845 | -0.41424 | 0.97838 | -0.41561 | 2.1759
88 | -0.069692 | -0.017581 | 0.069716 | 0.017596 | 2.4046e-05 | 1.4744e-05 | 0.10598 | 0.10598 | 0.10598 | 0.97886 | -0.40599 | 0.97923 | -0.39879 | 9.7054
89 | 0.0033631 | 0.00084271 | -0.0033631 | -0.00084271 | 8.9517e-09 | -5.7294e-09 | 0.0051149 | 0.0051149 | 0.0051149 | 0.97838 | -0.41561 | 0.97837 | -0.41566 | 1.4052
90 | -0.074819 | -0.018875 | 0.074862 | 0.018902 | 4.2856e-05 | 2.6427e-05 | 0.11374 | 0.11374 | 0.11374 | 0.97923 | -0.39879 | 0.97985 | -0.38683 | 10.4155
91 | 0.0020704 | 0.00051873 | -0.0020703 | -0.00051888 | 5.2032e-08 | -1.4243e-07 | 0.0031488 | 0.0031489 | 0.0031489 | 0.97837 | -0.41566 | 0.97835 | -0.41619 | 0.86508
92 | -0.076267 | -0.019254 | 0.076275 | 0.019258 | 7.2498e-06 | 4.4766e-06 | 0.11587 | 0.11587 | 0.11587 | 0.97985 | -0.38683 | 0.97995 | -0.38485 | 10.6109
93 | -0.085422 | -0.021551 | 0.085432 | 0.021557 | 1.003e-05 | 6.2389e-06 | 0.12976 | 0.12976 | 0.12976 | 0.97995 | -0.38485 | 0.98007 | -0.3824 | 11.8829
94 | 0.0091475 | 0.0022928 | -0.009146 | -0.0022921 | 1.459e-06 | 6.7974e-07 | 0.01389 | 0.01389 | 0.01389 | 0.97995 | -0.38485 | 0.97978 | -0.3882 | 3.816
95 | -0.086783 | -0.021896 | 0.086801 | 0.021907 | 1.84e-05 | 1.1456e-05 | 0.13181 | 0.13181 | 0.13181 | 0.98007 | -0.3824 | 0.9803 | -0.37797 | 12.0707
96 | 0.0079082 | 0.0019819 | -0.0079079 | -0.0019818 | 2.8617e-07 | 1.1653e-07 | 0.01201 | 0.01201 | 0.01201 | 0.97978 | -0.3882 | 0.97974 | -0.38896 | 3.2996
97 | 0.0066709 | 0.0016717 | -0.0066702 | -0.0016715 | 6.6402e-07 | 2.0777e-07 | 0.010132 | 0.010132 | 0.010132 | 0.97974 | -0.38896 | 0.97963 | -0.39105 | 2.7834
98 | 0.005241 | 0.0013133 | -0.0052409 | -0.0013133 | 9.1779e-08 | 1.0117e-08 | 0.0079607 | 0.0079608 | 0.0079608 | 0.97963 | -0.39105 | 0.97961 | -0.39142 | 2.187
99 | 0.011974 | 0.0030002 | -0.011971 | -0.0029986 | 2.8937e-06 | 1.5575e-06 | 0.018174 | 0.018174 | 0.018174 | 0.98036 | -0.37701 | 0.9801 | -0.38209 | 4.9928
100 | 0.0097955 | 0.0024535 | -0.0097953 | -0.0024534 | 1.5971e-07 | 7.7946e-08 | 0.014871 | 0.014871 | 0.014871 | 0.9801 | -0.38209 | 0.98008 | -0.38243 | 4.0855
101 | 0.0058861 | 0.0014744 | -0.0058855 | -0.0014743 | 5.3897e-07 | 1.1816e-07 | 0.0089363 | 0.0089364 | 0.0089364 | 0.98008 | -0.38243 | 0.97998 | -0.38435 | 2.455
102 | 0.0039093 | 0.00097895 | -0.003909 | -0.00097904 | 2.7802e-07 | -8.728e-08 | 0.005935 | 0.0059351 | 0.0059351 | 0.98008 | -0.38243 | 0.98 | -0.38392 | 1.6305
103 | 0.0030779 | 0.00077067 | -0.0030776 | -0.00077097 | 3.3395e-07 | -2.9995e-07 | 0.0046733 | 0.0046735 | 0.0046735 | 0.97998 | -0.38435 | 0.97987 | -0.38663 | 1.2839
104 | 0.0015092 | 0.00037803 | -0.0015092 | -0.00037823 | 3.6076e-08 | -2.0774e-07 | 0.0022915 | 0.0022916 | 0.0022916 | 0.98 | -0.38392 | 0.97998 | -0.38443 | 0.62955
105 | 0.0023998 | 0.00060101 | -0.0023996 | -0.00060139 | 2.0174e-07 | -3.8139e-07 | 0.0036436 | 0.0036438 | 0.0036438 | 0.98 | -0.38392 | 0.97991 | -0.38569 | 1.001
106 | 0.0016964 | 0.00042482 | -0.0016964 | -0.00042515 | 7.4071e-08 | -3.2748e-07 | 0.0025761 | 0.0025762 | 0.0025762 | 0.97987 | -0.38663 | 0.97982 | -0.38755 | 0.70775
107 | 0.0016484 | 0.00041301 | -0.0016484 | -0.00041313 | 2.3959e-08 | -1.1295e-07 | 0.0025039 | 0.002504 | 0.002504 | 0.97959 | -0.39185 | 0.97958 | -0.39216 | 0.6879
108 | -0.0033786 | -0.00084663 | 0.0033786 | 0.00084659 | 6.9935e-08 | -4.4385e-08 | 0.0051321 | 0.005132 | 0.0051321 | 0.97959 | -0.39185 | 0.97961 | -0.39142 | 1.4099
109 | 0.017577 | 0.0044066 | -0.017576 | -0.0044058 | 1.3316e-06 | 7.8563e-07 | 0.026301 | 0.026301 | 0.026301 | 0.99445 | -0.10586 | 0.99436 | -0.10745 | 7.2256
110 | 0.015383 | 0.0038564 | -0.015382 | -0.0038557 | 1.267e-06 | 7.2819e-07 | 0.023021 | 0.023021 | 0.023021 | 0.99436 | -0.10745 | 0.99427 | -0.10918 | 6.3244
111 | 0.01328 | 0.0033287 | -0.013279 | -0.0033283 | 7.3074e-07 | 4.0369e-07 | 0.019874 | 0.019874 | 0.019874 | 0.99427 | -0.10918 | 0.99421 | -0.11034 | 5.46
112 | 0.011252 | 0.0028203 | -0.011251 | -0.0028196 | 1.3285e-06 | 6.8826e-07 | 0.016841 | 0.016841 | 0.016841 | 0.99421 | -0.11034 | 0.99409 | -0.11281 | 4.6266
113 | 0.0096849 | 0.0024272 | -0.0096846 | -0.0024271 | 2.539e-07 | 1.2073e-07 | 0.014497 | 0.014497 | 0.014497 | 0.99409 | -0.11281 | 0.99406 | -0.11336 | 3.9827

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.27967 | 0.071075

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0019639 | 0.00049219
1 | 0.0026085 | 0.00065376
2 | 0.00077723 | 0.00019479
3 | 0.0018631 | 0.00046695
4 | 0.0015635 | 0.00039185
5 | 0.0091678 | 0.0022977
6 | 0.0081666 | 0.0020468
7 | 0.0069476 | 0.0017412
8 | 0.0011495 | 0.0002881
9 | 0.001804 | 0.00045213
10 | 0.0030606 | 0.00076706
11 | 0.0011719 | 0.00029371
12 | 0.0011657 | 0.00029214
13 | 0.0030229 | 0.00075761
14 | 0.0011931 | 0.00029902
15 | 0.0017695 | 0.00044348
16 | 0.001393 | 0.00034911
17 | 0.0030564 | 0.000766
18 | 0.00074797 | 0.00018746
19 | 0.0017237 | 0.00043199
20 | 0.0047875 | 0.0011999
21 | 0.0037645 | 0.00094346
22 | 0.0014154 | 0.00035474
23 | 0.0019492 | 0.00048851
24 | 0.0021641 | 0.00054238
25 | 0.0041719 | 0.0010456
26 | 0.0022483 | 0.00056348
27 | 0.0067337 | 0.0016876
28 | 0.0022479 | 0.00056338
29 | 0.0019604 | 0.00049132
30 | 0.0015802 | 0.00039605
31 | 0.0053292 | 0.0013356
32 | 0.001739 | 0.00043583
33 | 0.0015803 | 0.00039607
34 | 0.0010602 | 0.00026572
35 | 0.0024856 | 0.00062294
36 | 0.0013298 | 0.00033329
37 | 0.0022193 | 0.0005562
38 | 0.0027352 | 0.00068551
39 | 0.0026961 | 0.00067571
40 | 0.0021278 | 0.00053329
41 | 0.0019449 | 0.00048745
42 | 0.0029022 | 0.00072737
43 | 0.0015509 | 0.0003887
44 | 0.0015958 | 0.00039995
45 | 0.0017863 | 0.00044769
46 | 0.0081591 | 0.0020449
47 | 0.014892 | 0.0037322
48 | 0.0034852 | 0.00087347
49 | 0.0034806 | 0.00087233
50 | 0.0092151 | 0.0023095
51 | 0.0020045 | 0.00050237
52 | 0.0094997 | 0.0023808
53 | 0.0022637 | 0.00056734
54 | 0.018116 | 0.0045403
55 | 0.0036827 | 0.00092297
56 | 0.00094655 | 0.00023723
57 | 0.0053799 | 0.0013483
58 | 0.0014219 | 0.00035635
59 | 0.0015647 | 0.00039214
60 | 0.0015636 | 0.00039188
61 | 0.0015656 | 0.00039239
62 | 0.0014678 | 0.00036786
63 | 0.0048391 | 0.0012128
64 | 0.0017356 | 0.00043498
65 | 0.0016195 | 0.00040589
66 | 0.0014585 | 0.00036553
67 | 0.0017752 | 0.00044492
68 | 0.0015993 | 0.00040083
69 | 0.0020177 | 0.00050569
70 | 0.0018446 | 0.00046231
71 | 0.0051035 | 0.0012791
72 | 0.0012927 | 0.00032398
73 | 0.0014054 | 0.00035222
74 | 0.0013506 | 0.0003385
75 | 0.0012378 | 0.00031022
76 | 0.0012606 | 0.00031594
77 | 0.001237 | 0.00031003
78 | 0.0014206 | 0.00035603
79 | 0.0014292 | 0.0003582
80 | 0.0015551 | 0.00038975
81 | 0.0021752 | 0.00054516
82 | 0.0028076 | 0.00070365
83 | 0.0013811 | 0.00034614
84 | 0.0015092 | 0.00037823
85 | 0.0023996 | 0.00060139
86 | 0.0016964 | 0.00042515
87 | 0.0017302 | 0.00043362
88 | 0.0016484 | 0.00041313
89 | 0.0018622 | 0.00046672
90 | 0.0020703 | 0.00051888
91 | 0.0022768 | 0.00057063
92 | 0.0021921 | 0.00054939
93 | 0.0021026 | 0.00052696
94 | 0.0020269 | 0.00050798
95 | 0.0015658 | 0.00039242
96 | 0.0015636 | 0.00039188

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1