## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_198-46_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_198-46_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_198-46_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_198-46_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_198-46_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_198-46_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_198-46_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_198-46_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_198-46_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_198-46_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_198-46_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_198-46_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_198-46_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_198-46_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_198-46_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_198-46_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_198-46_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_198-46_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_198-46_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_198-46_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_198-46_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_198-46_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_198-46_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_198-46_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_198-46_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_198-46_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_198-46_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_198-46_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_198-46_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_198-46_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_198-46_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_198-46_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_198-46_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_198-46_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_198-46_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_198-46_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_198-46_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_198-46_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_198-46_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_198-46_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_198-46_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_198-46_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_198-46_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_198-46_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_198-46_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_198-46_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_198-46_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_198-46_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_198-46_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_198-46_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_198-46_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_198-46_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_198-46_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_198-46_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_198-46_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_198-46_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_198-46_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_198-46_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_198-46_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_198-46_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_198-46_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_198-46_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_198-46_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_198-46_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_198-46_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_198-46_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_198-46_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_198-46_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_198-46_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_198-46_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_198-46_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_198-46_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_198-46_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_198-46_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_198-46_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_198-46_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_198-46_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_198-46_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_198-46_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_198-46_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_198-46_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_198-46_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_198-46_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_198-46_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_198-46_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_198-46_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_198-46_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_198-46_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_198-46_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_198-46_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_198-46_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_198-46_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_198-46_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_198-46_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_198-46_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_198-46_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_198-46_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_198-46_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_198-46_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_198-46_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_198-46_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_198-46_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_198-46_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_198-46_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_198-46_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_198-46_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_198-46_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_198-46_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_198-46_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_198-46_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_198-46_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_362_0_node_186 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_198-46_0_5_load_0 | 0 | 0.0075676 | 0.0018966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_198-46_0_5_load_1 | 1 | 0.0039022 | 0.00097798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_198-46_0_5_load_2 | 2 | 0.0097187 | 0.0024357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_198-46_0_5_load_24 | 5 | 0.0020609 | 0.00051652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_198-46_0_5_load_35 | 6 | 0.0028581 | 0.00071631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_198-46_0_5_load_32 | 7 | 0.0016676 | 0.00041794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_198-46_0_5_load_17 | 8 | 0.0021241 | 0.00053234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_198-46_0_5_load_4 | 10 | 0.011062 | 0.0027724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_198-46_0_5_load_61 | 16 | 0.01167 | 0.0029247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_198-46_0_5_load_62 | 17 | 0.020266 | 0.0050792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_198-46_0_5_load_49 | 18 | 0.021943 | 0.0054993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_198-46_0_5_load_45 | 19 | 0.0028405 | 0.00071189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_198-46_0_5_load_16 | 21 | 0.0053214 | 0.0013337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_198-46_0_5_load_104 | 22 | 0.011273 | 0.0028253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_198-46_0_5_load_15 | 24 | 0.0053214 | 0.0013337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_198-46_0_5_load_98 | 25 | 0.0055226 | 0.0013841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_198-46_0_5_load_11 | 26 | 0.0053213 | 0.0013337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_198-46_0_5_load_12 | 27 | 0.0079707 | 0.0019976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_198-46_0_5_load_13 | 28 | 0.0025977 | 0.00065104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_198-46_0_5_load_14 | 29 | 0.0025298 | 0.00063404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_198-46_0_5_load_38 | 30 | 0.0029 | 0.00072682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_198-46_0_5_load_36 | 31 | 0.0091576 | 0.0022951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_198-46_0_5_load_18 | 32 | 0.0034307 | 0.00085981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_198-46_0_5_load_19 | 33 | 0.0034321 | 0.00086017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_198-46_0_5_load_20 | 34 | 0.0024088 | 0.00060371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_198-46_0_5_load_22 | 36 | 0.002212 | 0.00055437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_198-46_0_5_load_31 | 37 | 0.0014496 | 0.00036329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_198-46_0_5_load_41 | 38 | 0.0034283 | 0.00085922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_198-46_0_5_load_42 | 39 | 0.0061877 | 0.0015508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_198-46_0_5_load_77 | 40 | 0.0030044 | 0.00075297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_198-46_0_5_load_33 | 41 | 0.005229 | 0.0013105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_198-46_0_5_load_44 | 42 | 0.0013978 | 0.00035033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_198-46_0_5_load_25 | 43 | 0.022319 | 0.0055937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_198-46_0_5_load_28 | 46 | 0.009249 | 0.002318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_198-46_0_5_load_39 | 48 | 0.01091 | 0.0027342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_198-46_0_5_load_100 | 50 | 0.018302 | 0.0045868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_198-46_0_5_load_37 | 52 | 0.011102 | 0.0027824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_198-46_0_5_load_40 | 53 | 0.0026457 | 0.00066308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_198-46_0_5_load_106 | 54 | 0.0083982 | 0.0021048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_198-46_0_5_load_34 | 55 | 0.0043598 | 0.0010927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_198-46_0_5_load_55 | 56 | 0.0055996 | 0.0014034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_198-46_0_5_load_56 | 57 | 0.011102 | 0.0027825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_198-46_0_5_load_107 | 59 | 0.0024766 | 0.0006207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_198-46_0_5_load_48 | 62 | 0.0058759 | 0.0014726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_198-46_0_5_load_83 | 63 | 0.0045424 | 0.0011384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_198-46_0_5_load_84 | 65 | 0.0082561 | 0.0020692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_198-46_0_5_load_58 | 66 | 0.0083393 | 0.00209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_198-46_0_5_load_50 | 67 | 0.025475 | 0.0063847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_198-46_0_5_load_51 | 68 | 0.013268 | 0.0033254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_198-46_0_5_load_59 | 69 | 0.02021 | 0.005065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_198-46_0_5_load_63 | 72 | 0.0066222 | 0.0016597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_198-46_0_5_load_87 | 73 | 0.0011316 | 0.00028359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_198-46_0_5_load_64 | 75 | 0.0049303 | 0.0012357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_198-46_0_5_load_68 | 78 | 0.0095836 | 0.0024019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_198-46_0_5_load_74 | 80 | 0.001047 | 0.0002624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_198-46_0_5_load_75 | 81 | 0.00473 | 0.0011855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_198-46_0_5_load_118 | 84 | 0.0016792 | 0.00042085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_198-46_0_5_load_93 | 85 | 0.014525 | 0.0036404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_198-46_0_5_load_91 | 86 | 0.0010467 | 0.00026232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_198-46_0_5_load_71 | 87 | 0.01028 | 0.0025764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_198-46_0_5_load_109 | 91 | 0.0013054 | 0.00032717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_198-46_0_5_load_116 | 92 | 0.0013177 | 0.00033025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_198-46_0_5_load_76 | 93 | 0.0057735 | 0.001447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_198-46_0_5_load_108 | 95 | 0.00050271 | 0.00012599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_198-46_0_5_load_79 | 97 | 0.00087079 | 0.00021824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_198-46_0_5_load_80 | 98 | 0.0063762 | 0.001598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_198-46_0_5_load_81 | 99 | 0.0011629 | 0.00029146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_198-46_0_5_load_89 | 100 | 0.0028893 | 0.00072413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_198-46_0_5_load_82 | 101 | 0.0023429 | 0.00058718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_198-46_0_5_load_90 | 102 | 0.0010956 | 0.00027459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_198-46_0_5_load_117 | 103 | 0.00079692 | 0.00019973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_198-46_0_5_load_115 | 104 | 0.0022916 | 0.00057433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_198-46_0_5_load_95 | 105 | 0.0056474 | 0.0014154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_198-46_0_5_load_96 | 106 | 0.0063815 | 0.0015994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_198-46_0_5_load_97 | 107 | 0.012032 | 0.0030156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_198-46_0_5_load_99 | 108 | 0.020573 | 0.0051562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_198-46_0_5_load_113 | 109 | 0.0021222 | 0.00053187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_198-46_0_5_load_114 | 110 | 0.0027024 | 0.00067728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 20 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_198-46_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.02773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_198-46_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.025235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_198-46_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.024894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_198-46_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.011662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_198-46_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.038442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_198-46_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.019601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_198-46_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.01933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_198-46_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.046635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_198-46_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.0027201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_198-46_0_5_line_9 |  | 6 | 40 | 0.0091944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_198-46_0_5_line_10 |  | 7 | 41 | 0.034095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_198-46_0_5_line_11 |  | 8 | 20 | 0.027061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
12 | LV_198-46_0_5_line_12 |  | 9 | 42 | 0.020415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_198-46_0_5_line_13 |  | 9 | 37 | 0.024869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_198-46_0_5_line_14 |  | 10 | 11 | 0.013783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_198-46_0_5_line_15 |  | 10 | 12 | 0.026319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_198-46_0_5_line_16 |  | 11 | 13 | 0.016051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_198-46_0_5_line_17 |  | 11 | 14 | 0.018114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_198-46_0_5_line_18 |  | 12 | 15 | 0.026095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_198-46_0_5_line_19 |  | 13 | 16 | 0.0034114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_198-46_0_5_line_20 |  | 13 | 17 | 0.040417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_198-46_0_5_line_21 |  | 14 | 18 | 0.039357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_198-46_0_5_line_22 |  | 14 | 19 | 0.017888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_198-46_0_5_line_23 |  | 15 | 22 | 0.029698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_198-46_0_5_line_24 |  | 16 | 23 | 0.029951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_198-46_0_5_line_25 |  | 20 | 21 | 0.019224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_198-46_0_5_line_26 |  | 21 | 24 | 0.02141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_198-46_0_5_line_27 |  | 22 | 25 | 0.033706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_198-46_0_5_line_28 |  | 23 | 69 | 0.03886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_198-46_0_5_line_29 |  | 23 | 68 | 0.0074396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_198-46_0_5_line_30 |  | 24 | 28 | 0.016158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_198-46_0_5_line_31 |  | 25 | 106 | 0.007054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_198-46_0_5_line_32 |  | 26 | 27 | 0.019503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_198-46_0_5_line_33 |  | 26 | 28 | 0.0087837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_198-46_0_5_line_34 |  | 27 | 29 | 0.0077392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_198-46_0_5_line_35 |  | 29 | 30 | 0.014464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_198-46_0_5_line_36 |  | 30 | 31 | 0.0089734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_198-46_0_5_line_37 |  | 31 | 52 | 0.049737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_198-46_0_5_line_38 |  | 32 | 33 | 0.021886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_198-46_0_5_line_39 |  | 32 | 34 | 0.0025531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_198-46_0_5_line_40 |  | 33 | 35 | 0.020325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_198-46_0_5_line_41 |  | 34 | 36 | 0.016232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_198-46_0_5_line_42 |  | 35 | 37 | 0.031602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_198-46_0_5_line_43 |  | 36 | 38 | 0.0016721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_198-46_0_5_line_44 |  | 38 | 39 | 0.0062954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_198-46_0_5_line_45 |  | 40 | 58 | 0.024607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_198-46_0_5_line_46 |  | 41 | 55 | 0.0049582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_198-46_0_5_line_47 |  | 43 | 44 | 0.027212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_198-46_0_5_line_48 |  | 43 | 45 | 0.016147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_198-46_0_5_line_49 |  | 44 | 46 | 0.050572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_198-46_0_5_line_50 |  | 45 | 47 | 0.033428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_198-46_0_5_line_51 |  | 46 | 48 | 0.03282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_198-46_0_5_line_52 |  | 47 | 49 | 0.03066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_198-46_0_5_line_53 |  | 47 | 50 | 0.040686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_198-46_0_5_line_54 |  | 48 | 53 | 0.050443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_198-46_0_5_line_55 |  | 49 | 54 | 0.039748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_198-46_0_5_line_56 |  | 49 | 51 | 0.013374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_198-46_0_5_line_57 |  | 51 | 52 | 0.017063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_198-46_0_5_line_58 |  | 53 | 59 | 0.0015002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_198-46_0_5_line_59 |  | 55 | 56 | 0.018044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_198-46_0_5_line_60 |  | 56 | 57 | 0.016655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_198-46_0_5_line_61 |  | 57 | 61 | 0.025477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_198-46_0_5_line_62 |  | 58 | 97 | 0.015187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_198-46_0_5_line_63 |  | 58 | 98 | 0.006543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_198-46_0_5_line_64 |  | 60 | 61 | 0.034231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
65 | LV_198-46_0_5_line_65 |  | 60 | 62 | 0.0040848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_198-46_0_5_line_66 |  | 61 | 63 | 0.028934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_198-46_0_5_line_67 |  | 62 | 64 | 0.017271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_198-46_0_5_line_68 |  | 63 | 65 | 0.030629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_198-46_0_5_line_69 |  | 64 | 66 | 0.013152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_198-46_0_5_line_70 |  | 65 | 96 | 0.037912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_198-46_0_5_line_71 |  | 66 | 71 | 0.020917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_198-46_0_5_line_72 |  | 67 | 68 | 0.061896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_198-46_0_5_line_73 |  | 69 | 70 | 0.043706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_198-46_0_5_line_74 |  | 70 | 71 | 0.033557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_198-46_0_5_line_75 |  | 72 | 73 | 0.063768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_198-46_0_5_line_76 |  | 73 | 74 | 0.033232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_198-46_0_5_line_77 |  | 74 | 95 | 0.030678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_198-46_0_5_line_78 |  | 75 | 76 | 0.016689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_198-46_0_5_line_79 |  | 76 | 77 | 0.031735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_198-46_0_5_line_80 |  | 76 | 78 | 0.02797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_198-46_0_5_line_81 |  | 77 | 79 | 0.030529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_198-46_0_5_line_82 |  | 77 | 80 | 0.017499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_198-46_0_5_line_83 |  | 78 | 81 | 0.031379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_198-46_0_5_line_84 |  | 79 | 85 | 0.026934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_198-46_0_5_line_85 |  | 79 | 86 | 0.017696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_198-46_0_5_line_86 |  | 81 | 88 | 0.031559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_198-46_0_5_line_87 |  | 82 | 83 | 0.060353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_198-46_0_5_line_88 |  | 82 | 84 | 0.022291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_198-46_0_5_line_89 |  | 83 | 91 | 0.066098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_198-46_0_5_line_90 |  | 84 | 92 | 0.025414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_198-46_0_5_line_91 |  | 85 | 94 | 0.00079975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_198-46_0_5_line_92 |  | 86 | 89 | 0.016342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_198-46_0_5_line_93 |  | 87 | 88 | 0.015856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_198-46_0_5_line_94 |  | 88 | 93 | 0.0020236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_198-46_0_5_line_95 |  | 89 | 90 | 0.010495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_198-46_0_5_line_96 |  | 90 | 95 | 0.038122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_198-46_0_5_line_97 |  | 92 | 110 | 0.019808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_198-46_0_5_line_98 |  | 94 | 96 | 0.010878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_198-46_0_5_line_99 |  | 97 | 99 | 0.00011821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_198-46_0_5_line_100 |  | 98 | 100 | 0.027608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_198-46_0_5_line_101 |  | 99 | 101 | 0.021553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_198-46_0_5_line_102 |  | 100 | 102 | 0.0041342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_198-46_0_5_line_103 |  | 102 | 103 | 0.018333 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_198-46_0_5_line_104 |  | 103 | 104 | 0.0031226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_198-46_0_5_line_105 |  | 104 | 109 | 0.017303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_198-46_0_5_line_106 |  | 105 | 106 | 0.012084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
107 | LV_198-46_0_5_line_107 |  | 105 | 107 | 0.013113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
108 | LV_198-46_0_5_line_108 |  | 107 | 108 | 0.027825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_198-46_0_5_line_109 |  | 109 | 110 | 0.0028665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_198-46_0_5_trafo_9 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 111 | 20 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2695373.4848 | 1245070.3948 | 2695363.1776 | 1245057.2749 | 2695369.5122 | 1245048.2267
1 | 2695389.0744 | 1245090.2385 | 2695373.4848 | 1245070.3948
2 | 2695389.6625 | 1245033.9607 | 2695371.276 | 1245045.7074 | 2695369.5122 | 1245048.2267
3 | 2695401.2961 | 1245035.1709 | 2695389.6625 | 1245033.9607
4 | 2695389.6625 | 1245033.9607 | 2695367.2485 | 1245019.3782 | 2695357.3604 | 1245013.12
5 | 2695401.2961 | 1245035.1709 | 2695402.3963 | 1245015.6009
6 | 2695401.2961 | 1245035.1709 | 2695413.3342 | 1245034.7309 | 2695419.9045 | 1245031.5873
7 | 2695401.2961 | 1245035.1709 | 2695402.2626 | 1245042.2697 | 2695404.2574 | 1245047.9171 | 2695408.646 | 1245057.9064 | 2695418.2062 | 1245077.1304 | 2695418.7226 | 1245078.1028
8 | 2695355.0619 | 1245011.6653 | 2695357.3604 | 1245013.12
9 | 2695403.3152 | 1245006.4536 | 2695402.4503 | 1245014.6406 | 2695402.3963 | 1245015.6009
10 | 2695419.9045 | 1245031.5873 | 2695427.4995 | 1245027.9536 | 2695434.7153 | 1245026.6242 | 2695440.7789 | 1245025.5098 | 2695452.4724 | 1245024.4082 | 2695452.9003 | 1245024.4028
11 | 2695437.138 | 1245097.2279 | 2695429.2945 | 1245092.02 | 2695424.5228 | 1245087.5288 | 2695421.4995 | 1245083.3325 | 2695418.7226 | 1245078.1028
12 | 2695355.0619 | 1245011.6653 | 2695338.85 | 1244999.2578
13 | 2695355.0619 | 1245011.6653 | 2695333.5371 | 1245024.1216
14 | 2695514.9469 | 1245098.0697 | 2695507.5366 | 1245109.6907
15 | 2695493.3861 | 1245131.8817 | 2695507.5366 | 1245109.6907
16 | 2695514.9469 | 1245098.0697 | 2695528.4309 | 1245106.8379
17 | 2695500.8857 | 1245087.1239 | 2695502.3081 | 1245089.8378 | 2695514.9469 | 1245098.0697
18 | 2695493.3861 | 1245131.8817 | 2695515.12 | 1245146.4204
19 | 2695528.4309 | 1245106.8379 | 2695531.2902 | 1245108.6987
20 | 2695528.4309 | 1245106.8379 | 2695551.4013 | 1245073.5823
21 | 2695500.8857 | 1245087.1239 | 2695523.1799 | 1245054.6901
22 | 2695500.8857 | 1245087.1239 | 2695486.6798 | 1245076.2536
23 | 2695515.12 | 1245146.4204 | 2695505.51 | 1245159.3978 | 2695495.5764 | 1245168.6131
24 | 2695556.3933 | 1245125.0354 | 2695531.2902 | 1245108.6987
25 | 2695437.138 | 1245097.2279 | 2695426.2706 | 1245113.085
26 | 2695414.1672 | 1245130.7452 | 2695426.2706 | 1245113.085
27 | 2695495.5764 | 1245168.6131 | 2695483.6076 | 1245179.7162 | 2695467.4534 | 1245186.1278 | 2695467.4534 | 1245186.1278
28 | 2695556.3933 | 1245125.0354 | 2695578.5756 | 1245093.1287
29 | 2695556.3933 | 1245125.0354 | 2695562.629 | 1245129.0931
30 | 2695414.1672 | 1245130.7452 | 2695405.0328 | 1245144.0736
31 | 2695467.4534 | 1245186.1278 | 2695462.5008 | 1245191.1508
32 | 2695400.0672 | 1245151.319 | 2695391.6187 | 1245163.6464 | 2695389.2255 | 1245167.5256
33 | 2695400.0672 | 1245151.319 | 2695405.0328 | 1245144.0736
34 | 2695389.2255 | 1245167.5256 | 2695385.1621 | 1245174.1122
35 | 2695385.1621 | 1245174.1122 | 2695383.0059 | 1245177.6074 | 2695378.0017 | 1245186.6755
36 | 2695373.6661 | 1245194.5319 | 2695378.0017 | 1245186.6755
37 | 2695373.6661 | 1245194.5319 | 2695369.0105 | 1245202.9683 | 2695340.9465 | 1245231.6125
38 | 2695333.4611 | 1245074.2148 | 2695319.7119 | 1245057.1863
39 | 2695335.065 | 1245076.2012 | 2695333.4611 | 1245074.2148
40 | 2695307.0283 | 1245041.3049 | 2695315.0657 | 1245051.3861 | 2695317.3841 | 1245054.3034 | 2695319.7119 | 1245057.1863
41 | 2695335.065 | 1245076.2012 | 2695345.2621 | 1245088.8303
42 | 2695307.0283 | 1245041.3049 | 2695317.2469 | 1245035.1088 | 2695332.6276 | 1245024.648 | 2695333.5371 | 1245024.1216
43 | 2695346.3126 | 1245090.1313 | 2695345.2621 | 1245088.8303
44 | 2695350.2674 | 1245095.0294 | 2695346.3126 | 1245090.1313
45 | 2695405.9005 | 1244981.9823 | 2695403.3152 | 1245006.4536
46 | 2695457.8582 | 1245024.3411 | 2695452.9003 | 1245024.4028
47 | 2695255.7996 | 1245233.595 | 2695266.3789 | 1245240.6702 | 2695277.6107 | 1245249.8163
48 | 2695289.6745 | 1245260.5484 | 2695278.2614 | 1245250.3462 | 2695277.6107 | 1245249.8163
49 | 2695255.7996 | 1245233.595 | 2695278.2454 | 1245188.2768
50 | 2695289.6745 | 1245260.5484 | 2695299.2271 | 1245264.7272 | 2695307.1059 | 1245263.9754 | 2695318.0397 | 1245274.3701
51 | 2695278.2454 | 1245188.2768 | 2695292.8122 | 1245158.8662
52 | 2695339.3649 | 1245252.296 | 2695321.6117 | 1245270.2911 | 2695318.0397 | 1245274.3701
53 | 2695318.0397 | 1245274.3701 | 2695347.5347 | 1245302.3946
54 | 2695292.8122 | 1245158.8662 | 2695302.0136 | 1245140.2885 | 2695312.3438 | 1245122.4408 | 2695319.3388 | 1245116.6358
55 | 2695339.3649 | 1245252.296 | 2695350.7235 | 1245241.4481 | 2695373.0561 | 1245250.3493
56 | 2695339.3649 | 1245252.296 | 2695329.005 | 1245243.8008
57 | 2695329.005 | 1245243.8008 | 2695340.9465 | 1245231.6125
58 | 2695320.4932 | 1245115.6778 | 2695319.3388 | 1245116.6358
59 | 2695473.4292 | 1245017.3178 | 2695464.9367 | 1245024.2531 | 2695457.8582 | 1245024.3411
60 | 2695473.4292 | 1245017.3178 | 2695473.4292 | 1245017.3178 | 2695478.7843 | 1245001.5475 | 2695478.7843 | 1245001.5475
61 | 2695501.08 | 1244989.2192 | 2695490.3143 | 1244995.1171 | 2695478.7843 | 1245001.5475
62 | 2695405.9005 | 1244981.9823 | 2695390.8013 | 1244980.3533
63 | 2695405.9005 | 1244981.9823 | 2695406.5881 | 1244975.4756
64 | 2695501.08 | 1244989.2192 | 2695518.8936 | 1244997.112 | 2695531.6336 | 1245004.7007
65 | 2695531.6336 | 1245004.7007 | 2695534.9442 | 1245007.0936
66 | 2695501.08 | 1244989.2192 | 2695509.8912 | 1244968.1451 | 2695514.5461 | 1244968.6315 | 2695515.7877 | 1244967.9592
67 | 2695548.9419 | 1245017.2112 | 2695534.9442 | 1245007.0936
68 | 2695515.7877 | 1244967.9592 | 2695517.8167 | 1244966.8606 | 2695522.3632 | 1244961.8855 | 2695540.2946 | 1244955.9031 | 2695542.0509 | 1244953.8804
69 | 2695548.9419 | 1245017.2112 | 2695559.6003 | 1245024.9165
70 | 2695554.7079 | 1244918.7625 | 2695546.6935 | 1244948.5339 | 2695542.0509 | 1244953.8804
71 | 2695576.5513 | 1245037.1711 | 2695559.6003 | 1245024.9165
72 | 2695607.2858 | 1245120.1295 | 2695587.706 | 1245145.411 | 2695562.629 | 1245129.0931
73 | 2695603.524 | 1245057.2432 | 2695578.5756 | 1245093.1287
74 | 2695603.524 | 1245057.2432 | 2695576.5513 | 1245037.1711
75 | 2695612.441 | 1244971.2648 | 2695611.5663 | 1244967.6491 | 2695623.932 | 1244923.9485 | 2695627.9132 | 1244909.8687
76 | 2695636.9556 | 1244877.8901 | 2695627.9132 | 1244909.8687
77 | 2695636.9556 | 1244877.8901 | 2695607.4285 | 1244869.565
78 | 2695491.5666 | 1244871.8658 | 2695495.8684 | 1244855.7412
79 | 2695491.5666 | 1244871.8658 | 2695522.1452 | 1244880.6758
80 | 2695491.5666 | 1244871.8658 | 2695484.3537 | 1244898.8894
81 | 2695551.5574 | 1244889.1671 | 2695522.1452 | 1244880.6758
82 | 2695522.1452 | 1244880.6758 | 2695526.7975 | 1244863.8068
83 | 2695476.2615 | 1244929.2075 | 2695484.3537 | 1244898.8894
84 | 2695551.5574 | 1244889.1671 | 2695544.3941 | 1244915.131
85 | 2695551.5574 | 1244889.1671 | 2695556.2643 | 1244872.108
86 | 2695506.7041 | 1244937.526 | 2695476.2615 | 1244929.2075
87 | 2695381.3922 | 1244802.5742 | 2695403.4482 | 1244808.9336 | 2695409.265 | 1244810.495 | 2695414.9912 | 1244811.5768 | 2695415.2609 | 1244815.006 | 2695416.8441 | 1244818.0671 | 2695419.4912 | 1244820.2891 | 2695421.3947 | 1244835.3757
88 | 2695421.3947 | 1244835.3757 | 2695419.0518 | 1244857.5435
89 | 2695381.3922 | 1244802.5742 | 2695372.3224 | 1244836.4541 | 2695365.4876 | 1244858.2497 | 2695362.0209 | 1244865.662
90 | 2695416.3808 | 1244882.8167 | 2695419.0518 | 1244857.5435
91 | 2695544.3941 | 1244915.131 | 2695544.1814 | 1244915.9019
92 | 2695560.611 | 1244856.3546 | 2695556.2643 | 1244872.108
93 | 2695506.7041 | 1244937.526 | 2695510.8602 | 1244922.2245
94 | 2695506.7041 | 1244937.526 | 2695508.6561 | 1244938.0598
95 | 2695570.737 | 1244859.2199 | 2695560.611 | 1244856.3546
96 | 2695570.737 | 1244859.2199 | 2695607.4285 | 1244869.565
97 | 2695414.299 | 1244902.5149 | 2695416.3808 | 1244882.8167
98 | 2695554.7079 | 1244918.7625 | 2695544.1814 | 1244915.9019
99 | 2695390.6838 | 1244980.3406 | 2695390.8013 | 1244980.3533
100 | 2695406.5881 | 1244975.4756 | 2695409.4897 | 1244948.0208
101 | 2695390.6838 | 1244980.3406 | 2695369.2547 | 1244978.0286
102 | 2695409.9242 | 1244943.9095 | 2695409.4897 | 1244948.0208
103 | 2695411.851 | 1244925.6781 | 2695409.9242 | 1244943.9095
104 | 2695411.851 | 1244925.6781 | 2695412.1792 | 1244922.5728
105 | 2695413.9977 | 1244905.3656 | 2695412.1792 | 1244922.5728
106 | 2695454.0169 | 1245199.7553 | 2695454.0169 | 1245199.7553 | 2695462.5008 | 1245191.1508
107 | 2695454.0169 | 1245199.7553 | 2695449.9144 | 1245212.2103
108 | 2695445.2662 | 1245239.1004 | 2695444.3475 | 1245229.1109 | 2695449.9144 | 1245212.2103
109 | 2695413.9977 | 1244905.3656 | 2695414.299 | 1244902.5149

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2695373.4848 | 1245070.3948
1 | 2695369.5122 | 1245048.2267
2 | 2695389.0744 | 1245090.2385
3 | 2695389.6625 | 1245033.9607
4 | 2695401.2961 | 1245035.1709
5 | 2695357.3604 | 1245013.12
6 | 2695402.3963 | 1245015.6009
7 | 2695419.9045 | 1245031.5873
8 | 2695418.7226 | 1245078.1028
9 | 2695355.0619 | 1245011.6653
10 | 2695507.5366 | 1245109.6907
11 | 2695514.9469 | 1245098.0697
12 | 2695493.3861 | 1245131.8817
13 | 2695528.4309 | 1245106.8379
14 | 2695500.8857 | 1245087.1239
15 | 2695515.12 | 1245146.4204
16 | 2695531.2902 | 1245108.6987
17 | 2695551.4013 | 1245073.5823
18 | 2695523.1799 | 1245054.69
19 | 2695486.6798 | 1245076.2536
20 | 2695437.138 | 1245097.2279
21 | 2695426.2706 | 1245113.085
22 | 2695495.5764 | 1245168.6131
23 | 2695556.3933 | 1245125.0354
24 | 2695414.1672 | 1245130.7452
25 | 2695467.4534 | 1245186.1278
26 | 2695400.0672 | 1245151.319
27 | 2695389.2255 | 1245167.5256
28 | 2695405.0328 | 1245144.0736
29 | 2695385.1621 | 1245174.1122
30 | 2695378.0017 | 1245186.6755
31 | 2695373.6661 | 1245194.5319
32 | 2695333.4611 | 1245074.2148
33 | 2695319.7119 | 1245057.1863
34 | 2695335.065 | 1245076.2012
35 | 2695307.0283 | 1245041.3049
36 | 2695345.2621 | 1245088.8303
37 | 2695333.5371 | 1245024.1216
38 | 2695346.3126 | 1245090.1313
39 | 2695350.2674 | 1245095.0294
40 | 2695403.3152 | 1245006.4536
41 | 2695452.9003 | 1245024.4028
42 | 2695338.85 | 1244999.2578
43 | 2695277.6107 | 1245249.8163
44 | 2695255.7996 | 1245233.595
45 | 2695289.6745 | 1245260.5484
46 | 2695278.2454 | 1245188.2768
47 | 2695318.0397 | 1245274.3701
48 | 2695292.8122 | 1245158.8662
49 | 2695339.3649 | 1245252.296
50 | 2695347.5347 | 1245302.3946
51 | 2695329.005 | 1245243.8008
52 | 2695340.9465 | 1245231.6125
53 | 2695319.3388 | 1245116.6358
54 | 2695373.0561 | 1245250.3493
55 | 2695457.8582 | 1245024.3411
56 | 2695473.4292 | 1245017.3178
57 | 2695478.7843 | 1245001.5475
58 | 2695405.9005 | 1244981.9823
59 | 2695320.4932 | 1245115.6778
60 | 2695531.6336 | 1245004.7007
61 | 2695501.08 | 1244989.2192
62 | 2695534.9442 | 1245007.0936
63 | 2695515.7877 | 1244967.9592
64 | 2695548.9419 | 1245017.2112
65 | 2695542.0509 | 1244953.8804
66 | 2695559.6002 | 1245024.9165
67 | 2695607.2858 | 1245120.1295
68 | 2695562.629 | 1245129.0931
69 | 2695578.5756 | 1245093.1287
70 | 2695603.524 | 1245057.2432
71 | 2695576.5513 | 1245037.1711
72 | 2695612.441 | 1244971.2648
73 | 2695627.9132 | 1244909.8687
74 | 2695636.9556 | 1244877.8901
75 | 2695495.8684 | 1244855.7412
76 | 2695491.5666 | 1244871.8658
77 | 2695522.1452 | 1244880.6758
78 | 2695484.3537 | 1244898.8894
79 | 2695551.5574 | 1244889.1671
80 | 2695526.7975 | 1244863.8068
81 | 2695476.2615 | 1244929.2075
82 | 2695421.3947 | 1244835.3757
83 | 2695381.3922 | 1244802.5742
84 | 2695419.0518 | 1244857.5435
85 | 2695544.3941 | 1244915.131
86 | 2695556.2643 | 1244872.108
87 | 2695510.8602 | 1244922.2245
88 | 2695506.7041 | 1244937.526
89 | 2695560.611 | 1244856.3546
90 | 2695570.737 | 1244859.2199
91 | 2695362.0209 | 1244865.662
92 | 2695416.3808 | 1244882.8167
93 | 2695508.6561 | 1244938.0598
94 | 2695544.1814 | 1244915.9019
95 | 2695607.4285 | 1244869.5649
96 | 2695554.7079 | 1244918.7625
97 | 2695390.8013 | 1244980.3533
98 | 2695406.5881 | 1244975.4756
99 | 2695390.6838 | 1244980.3406
100 | 2695409.4897 | 1244948.0208
101 | 2695369.2547 | 1244978.0286
102 | 2695409.9242 | 1244943.9095
103 | 2695411.851 | 1244925.6781
104 | 2695412.1792 | 1244922.5728
105 | 2695454.0169 | 1245199.7553
106 | 2695462.5008 | 1245191.1508
107 | 2695449.9144 | 1245212.2103
108 | 2695445.2662 | 1245239.1004
109 | 2695413.9977 | 1244905.3656
110 | 2695414.299 | 1244902.5149
111 | 2695493.3861 | 1245131.8817

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99202 | -0.15174 | 0.0075676 | 0.0018966
1 | 0.99245 | -0.14325 | 0.0039022 | 0.00097798
2 | 0.99179 | -0.15609 | 0.0097187 | 0.0024357
3 | 0.99294 | -0.13392 | 0 | 0
4 | 0.99344 | -0.1242 | 0 | 0
5 | 0.99202 | -0.15162 | 0.0020609 | 0.00051652
6 | 0.99285 | -0.13557 | 0.0028581 | 0.00071631
7 | 0.99208 | -0.15013 | 0.0016676 | 0.00041794
8 | 0.99758 | -0.045575 | 0.0021241 | 0.00053234
9 | 0.99196 | -0.15277 | 0 | 0
10 | 0.97478 | -0.48533 | 0.011062 | 0.0027724
11 | 0.97501 | -0.48075 | 0 | 0
12 | 0.9744 | -0.49275 | 0 | 0
13 | 0.97537 | -0.4736 | 0 | 0
14 | 0.97459 | -0.48899 | 0 | 0
15 | 0.97403 | -0.50011 | 0 | 0
16 | 0.97547 | -0.47176 | 0.01167 | 0.0029247
17 | 0.97461 | -0.48861 | 0.020266 | 0.0050792
18 | 0.97379 | -0.50485 | 0.021943 | 0.0054993
19 | 0.97454 | -0.48992 | 0.0028405 | 0.00071189
20 | 1 | 0 | -0.52289 | -0.13419
21 | 0.99775 | -0.042493 | 0.0053214 | 0.0013337
22 | 0.9736 | -0.5085 | 0.011273 | 0.0028253
23 | 0.97637 | -0.45405 | 0 | 0
24 | 0.99535 | -0.088039 | 0.0053214 | 0.0013337
25 | 0.97321 | -0.51627 | 0.0055226 | 0.0013841
26 | 0.9927 | -0.13863 | 0.0053213 | 0.0013337
27 | 0.99075 | -0.17594 | 0.0079707 | 0.0019976
28 | 0.99362 | -0.12104 | 0.0025977 | 0.00065104
29 | 0.99004 | -0.1897 | 0.0025298 | 0.00063404
30 | 0.98873 | -0.2148 | 0.0029 | 0.00072682
31 | 0.98795 | -0.22994 | 0.0091576 | 0.0022951
32 | 0.99009 | -0.18904 | 0.0034307 | 0.00085981
33 | 0.99044 | -0.18216 | 0.0034321 | 0.00086017
34 | 0.99006 | -0.18968 | 0.0024088 | 0.00060371
35 | 0.99084 | -0.17455 | 0 | 0
36 | 0.98988 | -0.1931 | 0.002212 | 0.00055437
37 | 0.99145 | -0.16271 | 0.0014496 | 0.00036329
38 | 0.98987 | -0.19338 | 0.0034283 | 0.00085922
39 | 0.98983 | -0.19408 | 0.0061877 | 0.0015508
40 | 0.9926 | -0.14044 | 0.0030044 | 0.00075297
41 | 0.98969 | -0.19578 | 0.005229 | 0.0013105
42 | 0.99194 | -0.15328 | 0.0013978 | 0.00035033
43 | 0.97784 | -0.42643 | 0.022319 | 0.0055937
44 | 0.97721 | -0.43898 | 0 | 0
45 | 0.97856 | -0.41243 | 0 | 0
46 | 0.97602 | -0.46235 | 0.009249 | 0.002318
47 | 0.98004 | -0.38351 | 0 | 0
48 | 0.97553 | -0.47198 | 0.01091 | 0.0027342
49 | 0.98191 | -0.34691 | 0 | 0
50 | 0.97935 | -0.39703 | 0.018302 | 0.0045868
51 | 0.98283 | -0.32896 | 0 | 0
52 | 0.98401 | -0.30611 | 0.011102 | 0.0027824
53 | 0.97529 | -0.47672 | 0.0026457 | 0.00066308
54 | 0.9816 | -0.35294 | 0.0083982 | 0.0021048
55 | 0.98935 | -0.20232 | 0.0043598 | 0.0010927
56 | 0.98812 | -0.22582 | 0.0055996 | 0.0014034
57 | 0.98701 | -0.24714 | 0.011102 | 0.0027825
58 | 0.99199 | -0.15219 | 0 | 0
59 | 0.97528 | -0.47679 | 0.0024766 | 0.0006207
60 | 0.98377 | -0.30973 | 0 | 0
61 | 0.98538 | -0.27858 | 0 | 0
62 | 0.98358 | -0.31345 | 0.0058759 | 0.0014726
63 | 0.98342 | -0.31656 | 0.0045424 | 0.0011384
64 | 0.98279 | -0.32875 | 0 | 0
65 | 0.98147 | -0.35442 | 0.0082561 | 0.0020692
66 | 0.98218 | -0.34042 | 0.0083393 | 0.00209
67 | 0.97463 | -0.48821 | 0.025475 | 0.0063847
68 | 0.9761 | -0.45932 | 0.013268 | 0.0033254
69 | 0.97789 | -0.42426 | 0.02021 | 0.005065
70 | 0.9798 | -0.38685 | 0 | 0
71 | 0.98127 | -0.35822 | 0 | 0
72 | 0.97605 | -0.46057 | 0.0066222 | 0.0016597
73 | 0.97644 | -0.45284 | 0.0011316 | 0.00028359
74 | 0.97668 | -0.44813 | 0 | 0
75 | 0.9754 | -0.47325 | 0.0049303 | 0.0012357
76 | 0.97548 | -0.47174 | 0 | 0
77 | 0.97652 | -0.45124 | 0 | 0
78 | 0.97469 | -0.48731 | 0.0095836 | 0.0024019
79 | 0.97755 | -0.43098 | 0 | 0
80 | 0.9765 | -0.45158 | 0.001047 | 0.0002624
81 | 0.97408 | -0.49929 | 0.00473 | 0.0011855
82 | 0.99082 | -0.17486 | 0 | 0
83 | 0.99075 | -0.17626 | 0 | 0
84 | 0.99085 | -0.17434 | 0.0016792 | 0.00042085
85 | 0.9787 | -0.40858 | 0.014525 | 0.0036404
86 | 0.9774 | -0.43399 | 0.0010467 | 0.00026232
87 | 0.97346 | -0.5116 | 0.01028 | 0.0025764
88 | 0.97361 | -0.5086 | 0 | 0
89 | 0.97727 | -0.43645 | 0 | 0
90 | 0.97719 | -0.43803 | 0 | 0
91 | 0.99067 | -0.1778 | 0.0013054 | 0.00032717
92 | 0.99092 | -0.17299 | 0.0013177 | 0.00033025
93 | 0.9736 | -0.50881 | 0.0057735 | 0.001447
94 | 0.97874 | -0.4077 | 0 | 0
95 | 0.9769 | -0.44378 | 0.00050271 | 0.00012599
96 | 0.97935 | -0.3958 | 0 | 0
97 | 0.99193 | -0.15336 | 0.00087079 | 0.00021824
98 | 0.99186 | -0.1548 | 0.0063762 | 0.001598
99 | 0.99193 | -0.15337 | 0.0011629 | 0.00029146
100 | 0.99145 | -0.16273 | 0.0028893 | 0.00072413
101 | 0.99189 | -0.15427 | 0.0023429 | 0.00058718
102 | 0.9914 | -0.16371 | 0.0010956 | 0.00027459
103 | 0.99119 | -0.16769 | 0.00079692 | 0.00019973
104 | 0.99116 | -0.16832 | 0.0022916 | 0.00057433
105 | 0.97303 | -0.51985 | 0.0056474 | 0.0014154
106 | 0.97313 | -0.51772 | 0.0063815 | 0.0015994
107 | 0.97293 | -0.52182 | 0.012032 | 0.0030156
108 | 0.97275 | -0.52533 | 0.020573 | 0.0051562
109 | 0.99102 | -0.17112 | 0.0021222 | 0.00053187
110 | 0.991 | -0.17148 | 0.0027024 | 0.00067728
111 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.017288 | -0.0043333 | 0.017295 | 0.0043374 | 6.9929e-06 | 4.1173e-06 | 0.025932 | 0.025932 | 0.025932 | 0.99202 | -0.15174 | 0.99245 | -0.14325 | 7.1243
1 | 0.0097207 | 0.0024367 | -0.0097187 | -0.0024357 | 2.012e-06 | 9.6192e-07 | 0.014581 | 0.014581 | 0.014581 | 0.99202 | -0.15174 | 0.99179 | -0.15609 | 4.0058
2 | -0.021197 | -0.0053154 | 0.021207 | 0.0053211 | 9.43e-06 | 5.7133e-06 | 0.031783 | 0.031783 | 0.031783 | 0.99245 | -0.14325 | 0.99294 | -0.13392 | 8.7316
3 | -0.047277 | -0.011877 | 0.047299 | 0.011891 | 2.1958e-05 | 1.3902e-05 | 0.070859 | 0.070859 | 0.070859 | 0.99294 | -0.13392 | 0.99344 | -0.1242 | 19.4668
4 | 0.02607 | 0.0065556 | -0.026048 | -0.006542 | 2.2013e-05 | 1.3591e-05 | 0.039077 | 0.039077 | 0.039077 | 0.99294 | -0.13392 | 0.99202 | -0.15162 | 10.7354
5 | 0.03287 | 0.0082546 | -0.032852 | -0.0082434 | 1.7822e-05 | 1.1152e-05 | 0.04924 | 0.04924 | 0.04924 | 0.99344 | -0.1242 | 0.99285 | -0.13557 | 13.5276
6 | 0.30806 | 0.079022 | -0.30768 | -0.078775 | 0.00038692 | 0.00024663 | 0.46208 | 0.46208 | 0.46208 | 0.99344 | -0.1242 | 0.99208 | -0.15013 | 31.7361
7 | -0.38823 | -0.099167 | 0.38971 | 0.10011 | 0.0014818 | 0.00094594 | 0.58218 | 0.58217 | 0.58218 | 0.99344 | -0.1242 | 0.99758 | -0.045575 | 39.9846
8 | 0.023987 | 0.0060255 | -0.023986 | -0.0060247 | 1.3209e-06 | 8.1025e-07 | 0.035985 | 0.035985 | 0.035985 | 0.99202 | -0.15162 | 0.99196 | -0.15277 | 9.8861
9 | 0.029994 | 0.0075271 | -0.029987 | -0.0075228 | 6.9686e-06 | 4.341e-06 | 0.044957 | 0.044957 | 0.044957 | 0.99285 | -0.13557 | 0.9926 | -0.14044 | 12.3508
10 | 0.30601 | 0.078357 | -0.30533 | -0.077927 | 0.00067512 | 0.00043032 | 0.45958 | 0.45958 | 0.45958 | 0.99208 | -0.15013 | 0.98969 | -0.19578 | 31.5644
11 | -0.39184 | -0.10065 | 0.39271 | 0.1012 | 0.00086924 | 0.00055489 | 0.58534 | 0.58534 | 0.58534 | 0.99758 | -0.045575 | 1 | 0 | 40.2021
12 | 0.0013979 | 0.00035009 | -0.0013978 | -0.00035033 | 3.3661e-08 | -2.4199e-07 | 0.0020968 | 0.0020969 | 0.0020969 | 0.99196 | -0.15277 | 0.99194 | -0.15328 | 0.57608
13 | 0.022588 | 0.0056746 | -0.022577 | -0.005668 | 1.071e-05 | 6.5337e-06 | 0.033889 | 0.033889 | 0.033889 | 0.99196 | -0.15277 | 0.99145 | -0.16271 | 9.3101
14 | -0.072592 | -0.018224 | 0.072608 | 0.018233 | 1.587e-05 | 9.4692e-06 | 0.11082 | 0.11082 | 0.11082 | 0.97478 | -0.48533 | 0.97501 | -0.48075 | 7.6115
15 | 0.06153 | 0.015451 | -0.061508 | -0.015439 | 2.1773e-05 | 1.2623e-05 | 0.093938 | 0.093938 | 0.093938 | 0.97478 | -0.48533 | 0.9744 | -0.49275 | 6.4518
16 | -0.097417 | -0.02446 | 0.097451 | 0.024481 | 3.3269e-05 | 2.0491e-05 | 0.14869 | 0.14869 | 0.14869 | 0.97501 | -0.48075 | 0.97537 | -0.4736 | 10.2123
17 | 0.02481 | 0.0062272 | -0.0248 | -0.0062212 | 9.7401e-06 | 6.0078e-06 | 0.037867 | 0.037867 | 0.037867 | 0.97501 | -0.48075 | 0.97459 | -0.48899 | 10.403
18 | 0.061508 | 0.015439 | -0.061487 | -0.015426 | 2.1588e-05 | 1.2517e-05 | 0.093938 | 0.093939 | 0.093939 | 0.9744 | -0.49275 | 0.97403 | -0.50011 | 6.4518
19 | -0.11773 | -0.029569 | 0.11774 | 0.029575 | 1.032e-05 | 6.4344e-06 | 0.17963 | 0.17963 | 0.17963 | 0.97537 | -0.4736 | 0.97547 | -0.47176 | 12.3374
20 | 0.020281 | 0.005088 | -0.020266 | -0.0050792 | 1.4511e-05 | 8.7831e-06 | 0.030942 | 0.030942 | 0.030942 | 0.97537 | -0.4736 | 0.97461 | -0.48861 | 8.5006
21 | 0.021959 | 0.0055095 | -0.021943 | -0.0054993 | 1.6593e-05 | 1.0129e-05 | 0.03353 | 0.03353 | 0.03353 | 0.97459 | -0.48899 | 0.97379 | -0.50485 | 9.2115
22 | 0.0028406 | 0.00071175 | -0.0028405 | -0.00071189 | 1.2618e-07 | -1.4214e-07 | 0.004337 | 0.0043371 | 0.0043371 | 0.97459 | -0.48899 | 0.97454 | -0.48992 | 1.1915
23 | 0.061487 | 0.015426 | -0.061462 | -0.015412 | 2.4569e-05 | 1.4246e-05 | 0.093939 | 0.093939 | 0.093939 | 0.97403 | -0.50011 | 0.9736 | -0.5085 | 6.4519
24 | -0.12941 | -0.0325 | 0.12952 | 0.032569 | 0.00010945 | 6.8552e-05 | 0.19743 | 0.19743 | 0.19743 | 0.97547 | -0.47176 | 0.97637 | -0.45405 | 13.56
25 | 0.12853 | 0.03299 | -0.12827 | -0.032821 | 0.00026446 | 0.000169 | 0.19153 | 0.19153 | 0.19153 | 1 | 0 | 0.99775 | -0.042493 | 52.6192
26 | 0.12295 | 0.031487 | -0.12268 | -0.031314 | 0.00027063 | 0.00017293 | 0.1836 | 0.1836 | 0.1836 | 0.99775 | -0.042493 | 0.99535 | -0.088039 | 50.439
27 | 0.050189 | 0.012587 | -0.05017 | -0.012577 | 1.8595e-05 | 1.0225e-05 | 0.07671 | 0.076711 | 0.076711 | 0.9736 | -0.5085 | 0.97321 | -0.51627 | 5.2686
28 | -0.16831 | -0.042307 | 0.16855 | 0.042458 | 0.00023979 | 0.00015152 | 0.25655 | 0.25655 | 0.25655 | 0.97637 | -0.45405 | 0.97789 | -0.42426 | 17.6205
29 | 0.038789 | 0.0097379 | -0.038779 | -0.0097318 | 9.7514e-06 | 6.1479e-06 | 0.059121 | 0.059121 | 0.059121 | 0.97637 | -0.45405 | 0.9761 | -0.45932 | 16.2421
30 | 0.11735 | 0.02998 | -0.11717 | -0.029861 | 0.00018693 | 0.00011943 | 0.17564 | 0.17564 | 0.17564 | 0.99535 | -0.088039 | 0.99362 | -0.12104 | 48.2536
31 | 0.044648 | 0.011192 | -0.044645 | -0.011191 | 3.082e-06 | 1.6219e-06 | 0.068267 | 0.068267 | 0.068267 | 0.97321 | -0.51627 | 0.97313 | -0.51772 | 4.6887
32 | 0.10915 | 0.027814 | -0.10896 | -0.027689 | 0.00019617 | 0.0001253 | 0.16378 | 0.16378 | 0.16378 | 0.9927 | -0.13863 | 0.99075 | -0.17594 | 44.9936
33 | -0.11447 | -0.029148 | 0.11457 | 0.02921 | 9.7167e-05 | 6.2073e-05 | 0.17175 | 0.17175 | 0.17175 | 0.9927 | -0.13863 | 0.99362 | -0.12104 | 47.1849
34 | 0.10098 | 0.025691 | -0.10092 | -0.025648 | 6.6881e-05 | 4.2704e-05 | 0.15181 | 0.15181 | 0.15181 | 0.99075 | -0.17594 | 0.99004 | -0.1897 | 41.7048
35 | 0.098388 | 0.025014 | -0.098269 | -0.024939 | 0.00011881 | 7.5854e-05 | 0.148 | 0.148 | 0.148 | 0.99004 | -0.1897 | 0.98873 | -0.2148 | 40.6602
36 | 0.095369 | 0.024212 | -0.0953 | -0.024167 | 6.9427e-05 | 4.4318e-05 | 0.14364 | 0.14364 | 0.14364 | 0.98873 | -0.2148 | 0.98795 | -0.22994 | 39.4612
37 | 0.086142 | 0.021872 | -0.085828 | -0.021672 | 0.00031446 | 0.00020062 | 0.12985 | 0.12985 | 0.12985 | 0.98795 | -0.22994 | 0.98401 | -0.30611 | 35.672
38 | -0.01767 | -0.0044293 | 0.017676 | 0.0044327 | 5.7885e-06 | 3.423e-06 | 0.026557 | 0.026557 | 0.026557 | 0.99009 | -0.18904 | 0.99044 | -0.18216 | 7.2959
39 | 0.01424 | 0.0035695 | -0.014239 | -0.0035692 | 4.3851e-07 | 2.4781e-07 | 0.021401 | 0.021401 | 0.021401 | 0.99009 | -0.18904 | 0.99006 | -0.18968 | 5.8794
40 | -0.021108 | -0.0052929 | 0.021116 | 0.0052975 | 7.6654e-06 | 4.6442e-06 | 0.031713 | 0.031713 | 0.031713 | 0.99044 | -0.18216 | 0.99084 | -0.17455 | 8.7124
41 | 0.01183 | 0.0029655 | -0.011828 | -0.0029645 | 1.9244e-06 | 1.0229e-06 | 0.017781 | 0.017781 | 0.017781 | 0.99006 | -0.18968 | 0.98988 | -0.1931 | 4.8848
42 | -0.021116 | -0.0052975 | 0.021128 | 0.0053048 | 1.1919e-05 | 7.2206e-06 | 0.031713 | 0.031713 | 0.031713 | 0.99084 | -0.17455 | 0.99145 | -0.16271 | 8.7124
43 | 0.0096164 | 0.0024101 | -0.0096163 | -0.0024101 | 1.3103e-07 | 6.2365e-08 | 0.014456 | 0.014456 | 0.014456 | 0.98988 | -0.1931 | 0.98987 | -0.19338 | 3.9713
44 | 0.006188 | 0.0015508 | -0.0061877 | -0.0015508 | 2.0427e-07 | 4.9812e-08 | 0.009302 | 0.0093021 | 0.0093021 | 0.98987 | -0.19338 | 0.98983 | -0.19408 | 2.5555
45 | 0.026983 | 0.0067698 | -0.026968 | -0.0067605 | 1.5101e-05 | 9.3466e-06 | 0.040453 | 0.040453 | 0.040453 | 0.9926 | -0.14044 | 0.99199 | -0.15219 | 11.1135
46 | 0.3001 | 0.076616 | -0.30001 | -0.076556 | 9.4848e-05 | 6.0448e-05 | 0.45172 | 0.45172 | 0.45172 | 0.98969 | -0.19578 | 0.98935 | -0.20232 | 31.0244
47 | 0.025333 | 0.0063672 | -0.025318 | -0.0063578 | 1.517e-05 | 9.3676e-06 | 0.038556 | 0.038557 | 0.038557 | 0.97784 | -0.42643 | 0.97721 | -0.43898 | 10.5925
48 | -0.047652 | -0.011961 | 0.047684 | 0.011981 | 3.1846e-05 | 2.0178e-05 | 0.07252 | 0.07252 | 0.07252 | 0.97784 | -0.42643 | 0.97856 | -0.41243 | 19.9231
49 | 0.025318 | 0.0063578 | -0.02529 | -0.0063404 | 2.8193e-05 | 1.7411e-05 | 0.038557 | 0.038557 | 0.038557 | 0.97721 | -0.43898 | 0.97602 | -0.46235 | 10.5925
50 | -0.047684 | -0.011981 | 0.04775 | 0.012023 | 6.5925e-05 | 4.1771e-05 | 0.07252 | 0.07252 | 0.07252 | 0.97856 | -0.41243 | 0.98004 | -0.38351 | 19.9231
51 | 0.016041 | 0.0040224 | -0.016033 | -0.0040181 | 7.3611e-06 | 4.3012e-06 | 0.024456 | 0.024456 | 0.024456 | 0.97602 | -0.46235 | 0.97553 | -0.47198 | 6.7187
52 | -0.066063 | -0.016617 | 0.066179 | 0.01669 | 0.00011573 | 7.3679e-05 | 0.10033 | 0.10033 | 0.10033 | 0.98004 | -0.38351 | 0.98191 | -0.34691 | 27.5624
53 | 0.018314 | 0.0045939 | -0.018302 | -0.0045868 | 1.1798e-05 | 7.0382e-06 | 0.027807 | 0.027808 | 0.027808 | 0.98004 | -0.38351 | 0.97935 | -0.39703 | 7.6395
54 | 0.0051235 | 0.0012839 | -0.0051223 | -0.0012838 | 1.1553e-06 | 1.0978e-07 | 0.007815 | 0.0078152 | 0.0078152 | 0.97553 | -0.47198 | 0.97529 | -0.47672 | 2.147
55 | 0.0084006 | 0.0021058 | -0.0083982 | -0.0021048 | 2.4158e-06 | 1.0435e-06 | 0.012731 | 0.012731 | 0.012731 | 0.98191 | -0.34691 | 0.9816 | -0.35294 | 3.4975
56 | -0.07458 | -0.018796 | 0.074644 | 0.018837 | 6.4105e-05 | 4.0858e-05 | 0.11306 | 0.11306 | 0.11306 | 0.98191 | -0.34691 | 0.98283 | -0.32896 | 31.0598
57 | -0.074644 | -0.018837 | 0.074726 | 0.018889 | 8.1788e-05 | 5.2128e-05 | 0.11306 | 0.11306 | 0.11306 | 0.98283 | -0.32896 | 0.98401 | -0.30611 | 31.0598
58 | 0.0024766 | 0.00062068 | -0.0024766 | -0.0006207 | 8.0324e-09 | -1.358e-08 | 0.0037786 | 0.0037786 | 0.0037786 | 0.97529 | -0.47672 | 0.97528 | -0.47679 | 1.0381
59 | 0.29565 | 0.075463 | -0.29531 | -0.075249 | 0.00033521 | 0.00021361 | 0.44516 | 0.44516 | 0.44516 | 0.98935 | -0.20232 | 0.98812 | -0.22582 | 30.5741
60 | 0.28971 | 0.073846 | -0.28942 | -0.073656 | 0.0002978 | 0.00018974 | 0.43673 | 0.43673 | 0.43673 | 0.98812 | -0.22582 | 0.98701 | -0.24714 | 29.9949
61 | 0.27831 | 0.070874 | -0.27789 | -0.070605 | 0.00042131 | 0.00026834 | 0.41999 | 0.41999 | 0.41999 | 0.98701 | -0.24714 | 0.98538 | -0.27858 | 28.8454
62 | 0.004377 | 0.0010966 | -0.0043767 | -0.0010967 | 2.4549e-07 | -3.8937e-08 | 0.0065655 | 0.0065655 | 0.0065655 | 0.99199 | -0.15219 | 0.99193 | -0.15336 | 1.8037
63 | 0.022591 | 0.0056638 | -0.022588 | -0.0056621 | 2.8177e-06 | 1.7188e-06 | 0.033888 | 0.033888 | 0.033888 | 0.99199 | -0.15219 | 0.99186 | -0.1548 | 9.3098
64 | -0.20403 | -0.051753 | 0.20433 | 0.051947 | 0.00030607 | 0.00019414 | 0.30883 | 0.30883 | 0.30883 | 0.98377 | -0.30973 | 0.98538 | -0.27858 | 21.2107
65 | 0.20403 | 0.051753 | -0.20399 | -0.05173 | 3.6524e-05 | 2.3168e-05 | 0.30883 | 0.30883 | 0.30883 | 0.98377 | -0.30973 | 0.98358 | -0.31345 | 21.2107
66 | 0.07356 | 0.018658 | -0.073426 | -0.018573 | 0.00013408 | 8.5443e-05 | 0.11116 | 0.11116 | 0.11116 | 0.98538 | -0.27858 | 0.98342 | -0.31656 | 30.5393
67 | 0.19811 | 0.050257 | -0.19797 | -0.050165 | 0.00014567 | 9.2351e-05 | 0.29994 | 0.29994 | 0.29994 | 0.98358 | -0.31345 | 0.98279 | -0.32875 | 20.6001
68 | 0.068884 | 0.017435 | -0.068759 | -0.017355 | 0.00012492 | 7.9563e-05 | 0.10429 | 0.10429 | 0.10429 | 0.98342 | -0.31656 | 0.98147 | -0.35442 | 28.6511
69 | 0.19797 | 0.050165 | -0.19786 | -0.050094 | 0.00011092 | 7.0325e-05 | 0.29994 | 0.29994 | 0.29994 | 0.98279 | -0.32875 | 0.98218 | -0.34042 | 20.6002
70 | 0.060503 | 0.015286 | -0.060383 | -0.01521 | 0.00011974 | 7.6155e-05 | 0.091773 | 0.091773 | 0.091773 | 0.98147 | -0.35442 | 0.97935 | -0.3958 | 25.2124
71 | 0.18952 | 0.048004 | -0.18936 | -0.047902 | 0.00016186 | 0.00010254 | 0.2873 | 0.2873 | 0.2873 | 0.98218 | -0.34042 | 0.98127 | -0.35822 | 19.7325
72 | -0.025475 | -0.0063847 | 0.02551 | 0.0064064 | 3.5113e-05 | 2.17e-05 | 0.038894 | 0.038894 | 0.038894 | 0.97463 | -0.48821 | 0.9761 | -0.45932 | 10.6853
73 | -0.18876 | -0.047523 | 0.1891 | 0.047737 | 0.00033822 | 0.00021426 | 0.28731 | 0.28731 | 0.28731 | 0.97789 | -0.42426 | 0.9798 | -0.38685 | 19.7326
74 | -0.1891 | -0.047737 | 0.18936 | 0.047902 | 0.00025968 | 0.0001645 | 0.28731 | 0.2873 | 0.28731 | 0.9798 | -0.38685 | 0.98127 | -0.35822 | 19.7325
75 | -0.0066222 | -0.0016597 | 0.0066246 | 0.0016604 | 2.4372e-06 | 7.6251e-07 | 0.010096 | 0.010095 | 0.010096 | 0.97605 | -0.46057 | 0.97644 | -0.45284 | 2.7735
76 | -0.0077562 | -0.001944 | 0.0077579 | 0.0019447 | 1.741e-06 | 6.9848e-07 | 0.01182 | 0.01182 | 0.01182 | 0.97644 | -0.45284 | 0.97668 | -0.44813 | 3.2472
77 | -0.0077579 | -0.0019447 | 0.0077595 | 0.0019454 | 1.6072e-06 | 6.4459e-07 | 0.01182 | 0.01182 | 0.01182 | 0.97668 | -0.44813 | 0.9769 | -0.44378 | 3.2472
78 | -0.0049303 | -0.0012357 | 0.0049307 | 0.0012357 | 3.5404e-07 | 1.8264e-08 | 0.0075214 | 0.0075214 | 0.0075214 | 0.9754 | -0.47325 | 0.97548 | -0.47174 | 2.0663
79 | -0.035341 | -0.0088726 | 0.035375 | 0.0088944 | 3.4593e-05 | 2.1743e-05 | 0.053915 | 0.053915 | 0.053915 | 0.97548 | -0.47174 | 0.97652 | -0.45124 | 14.8119
80 | 0.03041 | 0.0076369 | -0.030388 | -0.0076228 | 2.2576e-05 | 1.41e-05 | 0.046394 | 0.046394 | 0.046394 | 0.97548 | -0.47174 | 0.97469 | -0.48731 | 12.7456
81 | -0.036423 | -0.0091566 | 0.036458 | 0.0091788 | 3.5277e-05 | 2.2195e-05 | 0.055511 | 0.05551 | 0.055511 | 0.97652 | -0.45124 | 0.97755 | -0.43098 | 15.2502
82 | 0.001047 | 0.00026219 | -0.001047 | -0.0002624 | 1.6702e-08 | -2.0822e-07 | 0.0015954 | 0.0015954 | 0.0015954 | 0.97652 | -0.45124 | 0.9765 | -0.45158 | 0.43831
83 | 0.020804 | 0.005221 | -0.020792 | -0.0052138 | 1.1872e-05 | 7.2073e-06 | 0.031763 | 0.031763 | 0.031763 | 0.97469 | -0.48731 | 0.97408 | -0.49929 | 8.7262
84 | -0.045772 | -0.011515 | 0.045821 | 0.011546 | 4.9052e-05 | 3.1055e-05 | 0.069689 | 0.069689 | 0.069689 | 0.97755 | -0.43098 | 0.9787 | -0.40858 | 19.1453
85 | 0.0093141 | 0.002336 | -0.0093128 | -0.0023353 | 1.3341e-06 | 6.3197e-07 | 0.014178 | 0.014178 | 0.014178 | 0.97755 | -0.43098 | 0.9774 | -0.43399 | 3.8952
86 | 0.016062 | 0.0040283 | -0.016055 | -0.0040242 | 7.1256e-06 | 4.1678e-06 | 0.024538 | 0.024538 | 0.024538 | 0.97408 | -0.49929 | 0.97361 | -0.5086 | 6.7412
87 | 0.0013056 | 0.00032566 | -0.0013055 | -0.00032638 | 8.6976e-08 | -7.216e-07 | 0.0019602 | 0.0019605 | 0.0019605 | 0.99082 | -0.17486 | 0.99075 | -0.17626 | 0.5386
88 | -0.0013056 | -0.00032566 | 0.0013056 | 0.00032539 | 3.2118e-08 | -2.6656e-07 | 0.0019602 | 0.0019601 | 0.0019602 | 0.99082 | -0.17486 | 0.99085 | -0.17434 | 0.53852
89 | 0.0013055 | 0.00032638 | -0.0013054 | -0.00032717 | 9.5283e-08 | -7.9015e-07 | 0.0019605 | 0.0019608 | 0.0019608 | 0.99075 | -0.17626 | 0.99067 | -0.1778 | 0.53868
90 | -0.0029849 | -0.00074624 | 0.002985 | 0.00074604 | 1.9143e-07 | -2.0485e-07 | 0.0044819 | 0.0044818 | 0.0044819 | 0.99085 | -0.17434 | 0.99092 | -0.17299 | 1.2313
91 | -0.060346 | -0.015186 | 0.060349 | 0.015188 | 2.5259e-06 | 1.6065e-06 | 0.091773 | 0.091773 | 0.091773 | 0.9787 | -0.40858 | 0.97874 | -0.4077 | 25.2124
92 | 0.0082661 | 0.002073 | -0.0082651 | -0.0020726 | 9.7061e-07 | 4.164e-07 | 0.012585 | 0.012585 | 0.012585 | 0.9774 | -0.43399 | 0.97727 | -0.43645 | 3.4574
93 | -0.01028 | -0.0025764 | 0.010281 | 0.0025772 | 1.4682e-06 | 7.4251e-07 | 0.015714 | 0.015714 | 0.015714 | 0.97346 | -0.5116 | 0.97361 | -0.5086 | 4.317
94 | 0.0057736 | 0.001447 | -0.0057735 | -0.001447 | 5.9088e-08 | 1.2651e-08 | 0.0088241 | 0.0088241 | 0.0088241 | 0.97361 | -0.5086 | 0.9736 | -0.50881 | 2.4242
95 | 0.0082651 | 0.0020726 | -0.0082645 | -0.0020723 | 6.2334e-07 | 2.6745e-07 | 0.012585 | 0.012585 | 0.012585 | 0.97727 | -0.43645 | 0.97719 | -0.43803 | 3.4574
96 | 0.0082645 | 0.0020723 | -0.0082622 | -0.0020714 | 2.2643e-06 | 9.7168e-07 | 0.012585 | 0.012585 | 0.012585 | 0.97719 | -0.43803 | 0.9769 | -0.44378 | 3.4575
97 | -0.0043028 | -0.0010763 | 0.0043031 | 0.0010762 | 3.1002e-07 | -5.6773e-08 | 0.0064605 | 0.0064604 | 0.0064605 | 0.99092 | -0.17299 | 0.991 | -0.17148 | 1.7749
98 | -0.060349 | -0.015188 | 0.060383 | 0.01521 | 3.4357e-05 | 2.1851e-05 | 0.091773 | 0.091773 | 0.091773 | 0.97874 | -0.4077 | 0.97935 | -0.3958 | 25.2124
99 | 0.0035059 | 0.00087843 | -0.0035059 | -0.00087843 | 1.2256e-09 | -7.4176e-10 | 0.0052592 | 0.0052592 | 0.0052592 | 0.99193 | -0.15336 | 0.99193 | -0.15337 | 1.4448
100 | 0.016212 | 0.0040641 | -0.016206 | -0.0040605 | 6.1243e-06 | 3.5634e-06 | 0.024322 | 0.024322 | 0.024322 | 0.99186 | -0.1548 | 0.99145 | -0.16273 | 6.6819
101 | 0.002343 | 0.00058697 | -0.0023429 | -0.00058718 | 9.9846e-08 | -2.1431e-07 | 0.0035147 | 0.0035148 | 0.0035148 | 0.99193 | -0.15337 | 0.99189 | -0.15427 | 0.9656
102 | 0.013316 | 0.0033364 | -0.013316 | -0.0033361 | 6.1924e-07 | 3.43e-07 | 0.019986 | 0.019986 | 0.019986 | 0.99145 | -0.16273 | 0.9914 | -0.16371 | 5.4905
103 | 0.01222 | 0.0030615 | -0.012218 | -0.0030602 | 2.3127e-06 | 1.2438e-06 | 0.018341 | 0.018341 | 0.018341 | 0.9914 | -0.16371 | 0.99119 | -0.16769 | 5.0388
104 | 0.011421 | 0.0028605 | -0.011421 | -0.0028603 | 3.442e-07 | 1.8004e-07 | 0.017145 | 0.017145 | 0.017145 | 0.99119 | -0.16769 | 0.99116 | -0.16832 | 4.7101
105 | 0.009129 | 0.002286 | -0.0091278 | -0.0022854 | 1.2187e-06 | 5.5697e-07 | 0.013705 | 0.013705 | 0.013705 | 0.99116 | -0.16832 | 0.99102 | -0.17112 | 3.765
106 | -0.038259 | -0.0095896 | 0.038263 | 0.0095915 | 3.8781e-06 | 1.8815e-06 | 0.058509 | 0.058509 | 0.058509 | 0.97303 | -0.51985 | 0.97313 | -0.51772 | 4.0185
107 | 0.032612 | 0.0081742 | -0.032609 | -0.0081729 | 3.0578e-06 | 1.3056e-06 | 0.049873 | 0.049873 | 0.049873 | 0.97303 | -0.51985 | 0.97293 | -0.52182 | 3.4254
108 | 0.020577 | 0.0051573 | -0.020573 | -0.0051562 | 3.4449e-06 | 1.1683e-06 | 0.031471 | 0.031471 | 0.031471 | 0.97293 | -0.52182 | 0.97275 | -0.52533 | 2.882
109 | 0.0070056 | 0.0017536 | -0.0070055 | -0.0017535 | 1.1892e-07 | 3.9177e-08 | 0.010518 | 0.010518 | 0.010518 | 0.99102 | -0.17112 | 0.991 | -0.17148 | 2.8896

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.52289 | 0.13419

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0075676 | 0.0018966
1 | 0.0039022 | 0.00097798
2 | 0.0097187 | 0.0024357
3 | 0.0020609 | 0.00051652
4 | 0.0028581 | 0.00071631
5 | 0.0016676 | 0.00041794
6 | 0.0021241 | 0.00053234
7 | 0.011062 | 0.0027724
8 | 0.01167 | 0.0029247
9 | 0.020266 | 0.0050792
10 | 0.021943 | 0.0054993
11 | 0.0028405 | 0.00071189
12 | 0.0053214 | 0.0013337
13 | 0.011273 | 0.0028253
14 | 0.0053214 | 0.0013337
15 | 0.0055226 | 0.0013841
16 | 0.0053213 | 0.0013337
17 | 0.0079707 | 0.0019976
18 | 0.0025977 | 0.00065104
19 | 0.0025298 | 0.00063404
20 | 0.0029 | 0.00072682
21 | 0.0091576 | 0.0022951
22 | 0.0034307 | 0.00085981
23 | 0.0034321 | 0.00086017
24 | 0.0024088 | 0.00060371
25 | 0.002212 | 0.00055437
26 | 0.0014496 | 0.00036329
27 | 0.0034283 | 0.00085922
28 | 0.0061877 | 0.0015508
29 | 0.0030044 | 0.00075297
30 | 0.005229 | 0.0013105
31 | 0.0013978 | 0.00035033
32 | 0.022319 | 0.0055937
33 | 0.009249 | 0.002318
34 | 0.01091 | 0.0027342
35 | 0.018302 | 0.0045868
36 | 0.011102 | 0.0027824
37 | 0.0026457 | 0.00066308
38 | 0.0083982 | 0.0021048
39 | 0.0043598 | 0.0010927
40 | 0.0055996 | 0.0014034
41 | 0.011102 | 0.0027825
42 | 0.0024766 | 0.0006207
43 | 0.0058759 | 0.0014726
44 | 0.0045424 | 0.0011384
45 | 0.0082561 | 0.0020692
46 | 0.0083393 | 0.00209
47 | 0.025475 | 0.0063847
48 | 0.013268 | 0.0033254
49 | 0.02021 | 0.005065
50 | 0.0066222 | 0.0016597
51 | 0.0011316 | 0.00028359
52 | 0.0049303 | 0.0012357
53 | 0.0095836 | 0.0024019
54 | 0.001047 | 0.0002624
55 | 0.00473 | 0.0011855
56 | 0.0016792 | 0.00042085
57 | 0.014525 | 0.0036404
58 | 0.0010467 | 0.00026232
59 | 0.01028 | 0.0025764
60 | 0.0013054 | 0.00032717
61 | 0.0013177 | 0.00033025
62 | 0.0057735 | 0.001447
63 | 0.00050271 | 0.00012599
64 | 0.00087079 | 0.00021824
65 | 0.0063762 | 0.001598
66 | 0.0011629 | 0.00029146
67 | 0.0028893 | 0.00072413
68 | 0.0023429 | 0.00058718
69 | 0.0010956 | 0.00027459
70 | 0.00079692 | 0.00019973
71 | 0.0022916 | 0.00057433
72 | 0.0056474 | 0.0014154
73 | 0.0063815 | 0.0015994
74 | 0.012032 | 0.0030156
75 | 0.020573 | 0.0051562
76 | 0.0021222 | 0.00053187
77 | 0.0027024 | 0.00067728

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1