## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_198-4_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_198-4_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_198-4_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_198-4_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_198-4_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_198-4_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_198-4_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_198-4_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_198-4_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_198-4_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_198-4_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_198-4_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_198-4_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_198-4_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_198-4_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_198-4_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_198-4_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_198-4_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_198-4_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_198-4_0_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_198-4_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_198-4_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_198-4_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_198-4_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_198-4_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_198-4_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_198-4_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_198-4_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_198-4_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_198-4_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_198-4_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_198-4_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_198-4_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_198-4_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_198-4_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_198-4_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_198-4_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_198-4_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_198-4_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_198-4_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_198-4_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_198-4_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_198-4_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_198-4_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_198-4_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_198-4_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_198-4_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_198-4_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_198-4_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_198-4_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_198-4_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_198-4_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_198-4_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_198-4_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_198-4_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_198-4_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_198-4_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_198-4_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_198-4_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_198-4_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_198-4_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_198-4_0_6_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_198-4_0_6_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_198-4_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_198-4_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_198-4_0_6_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_198-4_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_198-4_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_198-4_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_198-4_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_198-4_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_198-4_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_198-4_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_198-4_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_198-4_0_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_198-4_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_198-4_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_198-4_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_198-4_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_198-4_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_198-4_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_198-4_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_198-4_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_198-4_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_198-4_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_198-4_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_198-4_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_198-4_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_198-4_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_198-4_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_198-4_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_198-4_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_198-4_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_198-4_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_198-4_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_198-4_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_198-4_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_198-4_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_198-4_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_198-4_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_198-4_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_198-4_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_198-4_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_198-4_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_198-4_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_198-4_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_198-4_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_198-4_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_198-4_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_198-4_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_198-4_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_198-4_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_198-4_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_198-4_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_198-4_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_198-4_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_198-4_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_198-4_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_198-4_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_198-4_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_198-4_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_198-4_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_198-4_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_198-4_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_198-4_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_198-4_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_198-4_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_198-4_0_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_198-4_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_198-4_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_198-4_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_198-4_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_198-4_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_198-4_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_198-4_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_198-4_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_198-4_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_198-4_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_198-4_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_198-4_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_198-4_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_198-4_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_198-4_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_198-4_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_198-4_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_198-4_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_198-4_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_198-4_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_198-4_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_198-4_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_198-4_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_198-4_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_198-4_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_198-4_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_198-4_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_198-4_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_198-4_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_198-4_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_198-4_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_198-4_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_198-4_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_198-4_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_198-4_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_198-4_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_198-4_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_198-4_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_198-4_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_198-4_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_198-4_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_198-4_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_198-4_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_198-4_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_198-4_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_198-4_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_198-4_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_198-4_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_198-4_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_198-4_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_198-4_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_198-4_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_198-4_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_198-4_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_198-4_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_198-4_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_198-4_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_198-4_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_198-4_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_198-4_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_198-4_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_198-4_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_198-4_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_198-4_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_198-4_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_198-4_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_198-4_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_198-4_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_198-4_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_198-4_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_198-4_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_198-4_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_198-4_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_198-4_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_198-4_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_198-4_0_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_198-4_0_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_198-4_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_198-4_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_198-4_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_198-4_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_198-4_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_198-4_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_198-4_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_198-4_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_198-4_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_198-4_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_198-4_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_198-4_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_198-4_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_198-4_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_198-4_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_198-4_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_198-4_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_198-4_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_198-4_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_198-4_0_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_198-4_0_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_198-4_0_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_198-4_0_6_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_MV_501_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_198-4_0_6_load_0 | 0 | 0.012264 | 0.0030736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_198-4_0_6_load_1 | 1 | 0.0045509 | 0.0011406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_198-4_0_6_load_207 | 2 | 0.0037028 | 0.00092801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_198-4_0_6_load_8 | 6 | 0.0077282 | 0.0019369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_198-4_0_6_load_24 | 7 | 0.0011551 | 0.0002895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_198-4_0_6_load_9 | 8 | 0.0023249 | 0.00058267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_198-4_0_6_load_191 | 10 | 0.0013672 | 0.00034264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_198-4_0_6_load_189 | 11 | 0.0033117 | 0.00082999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_198-4_0_6_load_58 | 13 | 0.002465 | 0.00061779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_198-4_0_6_load_53 | 17 | 0.0014788 | 0.00037063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_198-4_0_6_load_225 | 19 | 0.0022612 | 0.00056672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_198-4_0_6_load_208 | 20 | 0.0024317 | 0.00060945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_198-4_0_6_load_56 | 21 | 0.0047601 | 0.001193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_198-4_0_6_load_52 | 22 | 0.0055 | 0.0013784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_198-4_0_6_load_11 | 24 | 0.00046102 | 0.00011554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_198-4_0_6_load_15 | 25 | 0.0026926 | 0.00067484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_198-4_0_6_load_14 | 26 | 0.0018216 | 0.00045653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_198-4_0_6_load_12 | 27 | 0.0022252 | 0.00055768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_198-4_0_6_load_18 | 30 | 0.0028554 | 0.00071563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_198-4_0_6_load_19 | 31 | 0.0043364 | 0.0010868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_198-4_0_6_load_124 | 33 | 0.00087559 | 0.00021944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_198-4_0_6_load_20 | 35 | 0.00071884 | 0.00018016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_198-4_0_6_load_21 | 36 | 0.0010429 | 0.00026139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_198-4_0_6_load_23 | 37 | 0.003993 | 0.0010007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_198-4_0_6_load_25 | 38 | 0.00060217 | 0.00015092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_198-4_0_6_load_26 | 39 | 0.005028 | 0.0012601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_198-4_0_6_load_27 | 40 | 0.000606 | 0.00015188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_198-4_0_6_load_210 | 42 | 0.002607 | 0.00065338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_198-4_0_6_load_28 | 43 | 0.0053936 | 0.0013518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_198-4_0_6_load_29 | 44 | 0.0010595 | 0.00026553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_198-4_0_6_load_30 | 45 | 0.0010614 | 0.00026601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_198-4_0_6_load_31 | 46 | 0.001057 | 0.0002649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_198-4_0_6_load_91 | 48 | 0.0035606 | 0.00089237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_198-4_0_6_load_49 | 49 | 0.002272 | 0.00056941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_198-4_0_6_load_32 | 50 | 0.0026244 | 0.00065775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_198-4_0_6_load_33 | 51 | 0.0020282 | 0.00050832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_198-4_0_6_load_36 | 54 | 0.00085149 | 0.0002134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_198-4_0_6_load_38 | 56 | 0.001112 | 0.00027869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_198-4_0_6_load_40 | 58 | 0.0032789 | 0.00082176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_198-4_0_6_load_41 | 59 | 0.0043959 | 0.0011017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_198-4_0_6_load_42 | 60 | 0.0011933 | 0.00029908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_198-4_0_6_load_233 | 61 | 0.0048534 | 0.0012164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_198-4_0_6_load_232 | 62 | 0.0010931 | 0.00027396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_198-4_0_6_load_50 | 64 | 0.0040013 | 0.0010028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_198-4_0_6_load_231 | 65 | 0.0011495 | 0.0002881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_198-4_0_6_load_47 | 66 | 0.0022565 | 0.00056554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_198-4_0_6_load_43 | 67 | 0.005727 | 0.0014353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_198-4_0_6_load_44 | 68 | 0.00083062 | 0.00020817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_198-4_0_6_load_46 | 69 | 0.0022999 | 0.00057642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_198-4_0_6_load_181 | 72 | 0.002364 | 0.00059248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_198-4_0_6_load_179 | 73 | 0.0026583 | 0.00066623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_198-4_0_6_load_235 | 74 | 0.0011733 | 0.00029405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_198-4_0_6_load_216 | 75 | 0.00043192 | 0.00010825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_198-4_0_6_load_59 | 76 | 0.0013518 | 0.00033879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_198-4_0_6_load_60 | 77 | 0.0013748 | 0.00034456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_198-4_0_6_load_62 | 79 | 0.0014288 | 0.00035809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_198-4_0_6_load_73 | 81 | 0.0015356 | 0.00038487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_198-4_0_6_load_65 | 83 | 0.0017366 | 0.00043524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_198-4_0_6_load_100 | 84 | 0.0017269 | 0.00043279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_198-4_0_6_load_77 | 85 | 0.0019978 | 0.00050069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_198-4_0_6_load_70 | 86 | 0.0030619 | 0.00076739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_198-4_0_6_load_66 | 87 | 0.0026448 | 0.00066284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_198-4_0_6_load_101 | 88 | 0.0018055 | 0.00045251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_198-4_0_6_load_67 | 89 | 0.0027896 | 0.00069915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_198-4_0_6_load_69 | 90 | 0.0030383 | 0.00076147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_198-4_0_6_load_71 | 91 | 0.0044496 | 0.0011152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_198-4_0_6_load_72 | 92 | 0.0041713 | 0.0010454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_198-4_0_6_load_74 | 93 | 0.00188 | 0.00047117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_198-4_0_6_load_75 | 94 | 0.013495 | 0.0033821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_198-4_0_6_load_76 | 95 | 0.0023363 | 0.00058552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_198-4_0_6_load_78 | 96 | 0.0013123 | 0.00032889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_198-4_0_6_load_80 | 97 | 0.0024952 | 0.00062535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_198-4_0_6_load_79 | 98 | 0.0017826 | 0.00044675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_198-4_0_6_load_140 | 99 | 0.0016564 | 0.00041514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_198-4_0_6_load_132 | 100 | 0.0015988 | 0.00040069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_198-4_0_6_load_129 | 102 | 0.001642 | 0.00041153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_198-4_0_6_load_81 | 104 | 0.0017801 | 0.00044613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_198-4_0_6_load_82 | 105 | 0.0077295 | 0.0019372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_198-4_0_6_load_83 | 106 | 0.00178 | 0.00044612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_198-4_0_6_load_85 | 107 | 0.0016574 | 0.00041537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_198-4_0_6_load_89 | 109 | 0.0016568 | 0.00041524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_198-4_0_6_load_137 | 112 | 0.0014671 | 0.00036769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_198-4_0_6_load_130 | 113 | 0.0012654 | 0.00031713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_198-4_0_6_load_151 | 114 | 0.0018955 | 0.00047505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_198-4_0_6_load_135 | 115 | 0.0014665 | 0.00036755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_198-4_0_6_load_92 | 116 | 0.0019311 | 0.00048398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_198-4_0_6_load_174 | 118 | 0.001444 | 0.00036191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_198-4_0_6_load_120 | 119 | 0.0041736 | 0.001046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_198-4_0_6_load_93 | 120 | 0.0067107 | 0.0016819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_198-4_0_6_load_94 | 121 | 0.0017498 | 0.00043854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_198-4_0_6_load_95 | 122 | 0.001716 | 0.00043008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_198-4_0_6_load_96 | 123 | 0.0012732 | 0.0003191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_198-4_0_6_load_97 | 124 | 0.0032861 | 0.00082357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_198-4_0_6_load_98 | 125 | 0.0015709 | 0.0003937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_198-4_0_6_load_99 | 126 | 0.0029168 | 0.00073103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_198-4_0_6_load_234 | 127 | 0.0042592 | 0.0010675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_198-4_0_6_load_211 | 128 | 0.01011 | 0.0025339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_198-4_0_6_load_170 | 130 | 0.0036351 | 0.00091105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_198-4_0_6_load_105 | 131 | 0.0015389 | 0.00038569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_198-4_0_6_load_168 | 132 | 0.0028393 | 0.0007116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_198-4_0_6_load_102 | 133 | 0.0031366 | 0.00078611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_198-4_0_6_load_103 | 134 | 0.0031882 | 0.00079904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_198-4_0_6_load_121 | 135 | 0.0019167 | 0.00048037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_198-4_0_6_load_104 | 137 | 0.0028358 | 0.00071072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_198-4_0_6_load_108 | 139 | 0.0016957 | 0.00042498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_198-4_0_6_load_109 | 140 | 0.0016102 | 0.00040355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_198-4_0_6_load_111 | 141 | 0.0013445 | 0.00033697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_198-4_0_6_load_112 | 142 | 0.0015387 | 0.00038564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_198-4_0_6_load_113 | 144 | 0.0025266 | 0.00063323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_198-4_0_6_load_141 | 145 | 0.0035154 | 0.00088103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_198-4_0_6_load_119 | 146 | 0.0058051 | 0.0014549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_198-4_0_6_load_115 | 147 | 0.0036791 | 0.00092208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_198-4_0_6_load_114 | 148 | 0.0014245 | 0.00035702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_198-4_0_6_load_142 | 149 | 0.0030485 | 0.00076401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_198-4_0_6_load_131 | 150 | 0.0026693 | 0.000669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_198-4_0_6_load_116 | 151 | 0.0041219 | 0.001033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_198-4_0_6_load_118 | 152 | 0.0021188 | 0.00053102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_198-4_0_6_load_127 | 154 | 0.0013281 | 0.00033284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_198-4_0_6_load_128 | 155 | 0.002965 | 0.00074309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_198-4_0_6_load_143 | 156 | 0.00082294 | 0.00020625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_198-4_0_6_load_144 | 157 | 0.0020357 | 0.00051019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_198-4_0_6_load_154 | 159 | 0.0016602 | 0.00041609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_198-4_0_6_load_145 | 160 | 0.0032174 | 0.00080635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_198-4_0_6_load_146 | 161 | 0.0020927 | 0.00052449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_198-4_0_6_load_153 | 163 | 0.0010624 | 0.00026626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_198-4_0_6_load_155 | 164 | 0.0011265 | 0.00028233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_198-4_0_6_load_160 | 165 | 0.0021414 | 0.00053668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_198-4_0_6_load_133 | 167 | 0.0011888 | 0.00029795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_198-4_0_6_load_134 | 168 | 0.0012842 | 0.00032185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_198-4_0_6_load_149 | 172 | 0.0045248 | 0.001134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_198-4_0_6_load_148 | 173 | 0.00092722 | 0.00023238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_198-4_0_6_load_196 | 174 | 0.0029964 | 0.00075097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_198-4_0_6_load_147 | 175 | 0.00096406 | 0.00024162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_198-4_0_6_load_194 | 176 | 0.0017531 | 0.00043936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_198-4_0_6_load_188 | 177 | 0.0033371 | 0.00083635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_198-4_0_6_load_185 | 178 | 0.002813 | 0.000705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_198-4_0_6_load_186 | 179 | 0.0013436 | 0.00033673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_198-4_0_6_load_152 | 180 | 0.0010888 | 0.00027289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_198-4_0_6_load_159 | 182 | 0.0060433 | 0.0015146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_198-4_0_6_load_201 | 183 | 0.0007514 | 0.00018832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_198-4_0_6_load_199 | 184 | 0.0015502 | 0.00038851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_198-4_0_6_load_203 | 185 | 0.013529 | 0.0033908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_198-4_0_6_load_202 | 186 | 0.0042318 | 0.0010606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_198-4_0_6_load_205 | 187 | 0.00079877 | 0.00020019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_198-4_0_6_load_197 | 188 | 0.0011973 | 0.00030007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_198-4_0_6_load_162 | 189 | 0.0021209 | 0.00053154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_198-4_0_6_load_163 | 190 | 0.00099505 | 0.00024938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_198-4_0_6_load_164 | 191 | 0.0010989 | 0.00027542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_198-4_0_6_load_165 | 192 | 0.00047219 | 0.00011834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_198-4_0_6_load_212 | 193 | 0.00041822 | 0.00010481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_198-4_0_6_load_218 | 194 | 0.0013545 | 0.00033948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_198-4_0_6_load_166 | 195 | 0.0029678 | 0.00074379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_198-4_0_6_load_167 | 196 | 0.011771 | 0.00295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_198-4_0_6_load_171 | 198 | 0.0039483 | 0.00098953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_198-4_0_6_load_172 | 199 | 0.0018941 | 0.00047471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_198-4_0_6_load_182 | 200 | 0.0020564 | 0.00051537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_198-4_0_6_load_183 | 201 | 0.0013809 | 0.00034609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_198-4_0_6_load_175 | 202 | 0.0014413 | 0.00036123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_198-4_0_6_load_226 | 203 | 0.00306 | 0.0007669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_198-4_0_6_load_224 | 204 | 0.0016884 | 0.00042314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_198-4_0_6_load_176 | 205 | 0.0027747 | 0.0006954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_198-4_0_6_load_177 | 206 | 0.0036765 | 0.00092141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_198-4_0_6_load_178 | 207 | 0.0040227 | 0.0010082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_198-4_0_6_load_184 | 208 | 0.0011751 | 0.00029452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_198-4_0_6_load_193 | 211 | 0.00066267 | 0.00016608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_198-4_0_6_load_195 | 213 | 0.00080965 | 0.00020292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_198-4_0_6_load_198 | 214 | 0.0016813 | 0.00042137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_198-4_0_6_load_200 | 215 | 0.0012029 | 0.00030148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_198-4_0_6_load_206 | 217 | 0.0015614 | 0.00039133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_198-4_0_6_load_214 | 218 | 0.0011086 | 0.00027783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_198-4_0_6_load_215 | 219 | 0.0007994 | 0.00020035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_198-4_0_6_load_219 | 220 | 0.0022264 | 0.00055798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_198-4_0_6_load_220 | 221 | 0.0041774 | 0.001047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_198-4_0_6_load_221 | 222 | 0.0013253 | 0.00033215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_198-4_0_6_load_222 | 223 | 0.0029846 | 0.00074801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_198-4_0_6_load_223 | 224 | 0.0011588 | 0.00029041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_198-4_0_6_load_227 | 225 | 0.0014851 | 0.0003722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_198-4_0_6_load_228 | 226 | 0.0024233 | 0.00060732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_198-4_0_6_load_229 | 227 | 0.0035571 | 0.0008915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 123 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_198-4_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.047469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_198-4_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.32779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_198-4_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.068612 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_198-4_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.047232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_198-4_0_6_line_4 |  | 3 | 5 | 0.008832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_198-4_0_6_line_5 |  | 4 | 6 | 0.040228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_198-4_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.010902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_198-4_0_6_line_7 |  | 6 | 8 | 0.011745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_198-4_0_6_line_8 |  | 7 | 9 | 0.060044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_198-4_0_6_line_9 |  | 8 | 23 | 0.045258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_198-4_0_6_line_10 |  | 9 | 38 | 0.0072597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_198-4_0_6_line_11 |  | 9 | 35 | 0.013367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_198-4_0_6_line_12 |  | 10 | 11 | 0.026639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_198-4_0_6_line_13 |  | 11 | 177 | 0.030518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_198-4_0_6_line_14 |  | 12 | 13 | 0.03066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_198-4_0_6_line_15 |  | 12 | 14 | 0.02238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_198-4_0_6_line_16 |  | 13 | 20 | 0.027503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_198-4_0_6_line_17 |  | 14 | 21 | 0.028104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_198-4_0_6_line_18 |  | 14 | 22 | 0.022617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_198-4_0_6_line_19 |  | 15 | 16 | 0.020266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_198-4_0_6_line_20 |  | 15 | 17 | 0.0099022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_198-4_0_6_line_21 |  | 16 | 18 | 0.065562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_198-4_0_6_line_22 |  | 16 | 19 | 0.015473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_198-4_0_6_line_23 |  | 17 | 22 | 0.021877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_198-4_0_6_line_24 |  | 18 | 74 | 0.024777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_198-4_0_6_line_25 |  | 18 | 75 | 0.023381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_198-4_0_6_line_26 |  | 21 | 70 | 0.018562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_198-4_0_6_line_27 |  | 23 | 24 | 0.053804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_198-4_0_6_line_28 |  | 24 | 25 | 0.010712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_198-4_0_6_line_29 |  | 25 | 26 | 0.0079542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_198-4_0_6_line_30 |  | 27 | 28 | 0.01907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_198-4_0_6_line_31 |  | 28 | 29 | 0.002102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_198-4_0_6_line_32 |  | 29 | 30 | 0.012975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_198-4_0_6_line_33 |  | 29 | 31 | 0.028364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_198-4_0_6_line_34 |  | 31 | 32 | 0.079347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_198-4_0_6_line_35 |  | 32 | 33 | 0.060111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_198-4_0_6_line_36 |  | 32 | 34 | 0.013724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_198-4_0_6_line_37 |  | 33 | 153 | 0.017871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_198-4_0_6_line_38 |  | 34 | 154 | 0.060075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_198-4_0_6_line_39 |  | 34 | 155 | 0.031328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_198-4_0_6_line_40 |  | 35 | 36 | 0.020251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_198-4_0_6_line_41 |  | 36 | 37 | 0.0037642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_198-4_0_6_line_42 |  | 37 | 39 | 0.010755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_198-4_0_6_line_43 |  | 38 | 40 | 0.0047649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_198-4_0_6_line_44 |  | 40 | 41 | 0.038747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_198-4_0_6_line_45 |  | 41 | 42 | 0.038288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_198-4_0_6_line_46 |  | 42 | 128 | 0.024734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_198-4_0_6_line_47 |  | 42 | 208 | 0.041723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_198-4_0_6_line_48 |  | 43 | 44 | 0.010957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_198-4_0_6_line_49 |  | 44 | 45 | 0.0078229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_198-4_0_6_line_50 |  | 45 | 46 | 0.0065664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_198-4_0_6_line_51 |  | 46 | 47 | 0.011199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_198-4_0_6_line_52 |  | 47 | 48 | 0.01989 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_198-4_0_6_line_53 |  | 47 | 49 | 0.0034229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_198-4_0_6_line_54 |  | 48 | 116 | 0.030006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_198-4_0_6_line_55 |  | 49 | 66 | 0.012223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_198-4_0_6_line_56 |  | 50 | 51 | 0.020433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_198-4_0_6_line_57 |  | 50 | 52 | 0.011264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_198-4_0_6_line_58 |  | 51 | 53 | 0.0067272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_198-4_0_6_line_59 |  | 52 | 54 | 0.0094558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_198-4_0_6_line_60 |  | 52 | 55 | 0.009602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_198-4_0_6_line_61 |  | 53 | 56 | 0.015838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_198-4_0_6_line_62 |  | 53 | 57 | 0.004789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_198-4_0_6_line_63 |  | 54 | 58 | 0.03034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_198-4_0_6_line_64 |  | 55 | 59 | 0.028923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_198-4_0_6_line_65 |  | 55 | 60 | 0.025889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_198-4_0_6_line_66 |  | 57 | 61 | 0.03056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_198-4_0_6_line_67 |  | 57 | 62 | 0.016052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_198-4_0_6_line_68 |  | 58 | 63 | 0.026231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_198-4_0_6_line_69 |  | 60 | 64 | 0.023883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_198-4_0_6_line_70 |  | 62 | 65 | 0.0068218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_198-4_0_6_line_71 |  | 63 | 66 | 0.02014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_198-4_0_6_line_72 |  | 63 | 67 | 0.015531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_198-4_0_6_line_73 |  | 65 | 227 | 0.024294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_198-4_0_6_line_74 |  | 67 | 68 | 0.02677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_198-4_0_6_line_75 |  | 68 | 69 | 0.012803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_198-4_0_6_line_76 |  | 69 | 70 | 0.013725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_198-4_0_6_line_77 |  | 70 | 71 | 0.030554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
78 | LV_198-4_0_6_line_78 |  | 71 | 72 | 0.0099435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
79 | LV_198-4_0_6_line_79 |  | 71 | 73 | 0.016982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_198-4_0_6_line_80 |  | 72 | 198 | 0.029009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_198-4_0_6_line_81 |  | 73 | 206 | 0.0041575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_198-4_0_6_line_82 |  | 75 | 219 | 0.0052444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_198-4_0_6_line_83 |  | 76 | 77 | 0.027963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_198-4_0_6_line_84 |  | 76 | 78 | 0.033144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_198-4_0_6_line_85 |  | 78 | 79 | 0.034133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_198-4_0_6_line_86 |  | 79 | 80 | 0.010606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_198-4_0_6_line_87 |  | 80 | 81 | 0.01644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_198-4_0_6_line_88 |  | 80 | 82 | 0.02581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_198-4_0_6_line_89 |  | 81 | 85 | 0.017452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_198-4_0_6_line_90 |  | 82 | 86 | 0.013777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_198-4_0_6_line_91 |  | 82 | 87 | 0.012163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_198-4_0_6_line_92 |  | 83 | 84 | 0.017167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_198-4_0_6_line_93 |  | 84 | 88 | 0.0099694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_198-4_0_6_line_94 |  | 85 | 96 | 0.009094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_198-4_0_6_line_95 |  | 86 | 92 | 0.046735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_198-4_0_6_line_96 |  | 87 | 89 | 0.017854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_198-4_0_6_line_97 |  | 88 | 133 | 0.019158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_198-4_0_6_line_98 |  | 89 | 90 | 0.0099201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_198-4_0_6_line_99 |  | 90 | 91 | 0.017247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_198-4_0_6_line_100 |  | 91 | 93 | 0.00379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_198-4_0_6_line_101 |  | 92 | 94 | 0.00034528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_198-4_0_6_line_102 |  | 94 | 95 | 0.02755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_198-4_0_6_line_103 |  | 95 | 97 | 0.000822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_198-4_0_6_line_104 |  | 96 | 98 | 0.0087366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_198-4_0_6_line_105 |  | 98 | 99 | 0.0044394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_198-4_0_6_line_106 |  | 99 | 100 | 0.010212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_198-4_0_6_line_107 |  | 100 | 150 | 0.0035437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_198-4_0_6_line_108 |  | 101 | 102 | 0.01992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_198-4_0_6_line_109 |  | 101 | 103 | 0.015951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_198-4_0_6_line_110 |  | 102 | 113 | 0.021378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_198-4_0_6_line_111 |  | 103 | 108 | 0.016904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_198-4_0_6_line_112 |  | 103 | 105 | 0.025375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_198-4_0_6_line_113 |  | 104 | 105 | 0.039556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_198-4_0_6_line_114 |  | 104 | 106 | 0.0018692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_198-4_0_6_line_115 |  | 106 | 107 | 0.0056584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_198-4_0_6_line_116 |  | 107 | 109 | 0.0022889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_198-4_0_6_line_117 |  | 108 | 110 | 0.012321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_198-4_0_6_line_118 |  | 109 | 112 | 0.023985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_198-4_0_6_line_119 |  | 110 | 111 | 0.006193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_198-4_0_6_line_120 |  | 111 | 114 | 0.068903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_198-4_0_6_line_121 |  | 112 | 115 | 0.0077398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_198-4_0_6_line_122 |  | 113 | 165 | 0.014518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_198-4_0_6_line_123 |  | 115 | 167 | 0.020537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_198-4_0_6_line_124 |  | 116 | 117 | 0.0090432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_198-4_0_6_line_125 |  | 117 | 118 | 0.020627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_198-4_0_6_line_126 |  | 117 | 119 | 0.020415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_198-4_0_6_line_127 |  | 118 | 202 | 5.5234e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_198-4_0_6_line_128 |  | 119 | 152 | 0.02954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_198-4_0_6_line_129 |  | 120 | 121 | 0.022917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_198-4_0_6_line_130 |  | 120 | 122 | 0.0043816 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_198-4_0_6_line_131 |  | 121 | 123 | 0.027136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_198-4_0_6_line_132 |  | 122 | 124 | 0.016144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_198-4_0_6_line_133 |  | 123 | 125 | 0.026161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_198-4_0_6_line_134 |  | 124 | 126 | 0.021729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_198-4_0_6_line_135 |  | 125 | 129 | 0.0099934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
136 | LV_198-4_0_6_line_136 |  | 126 | 130 | 0.0050358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_198-4_0_6_line_137 |  | 127 | 128 | 0.037002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_198-4_0_6_line_138 |  | 129 | 131 | 0.014054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_198-4_0_6_line_139 |  | 130 | 132 | 0.0059907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_198-4_0_6_line_140 |  | 131 | 137 | 0.0077238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_198-4_0_6_line_141 |  | 132 | 195 | 0.024477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_198-4_0_6_line_142 |  | 133 | 134 | 0.022017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_198-4_0_6_line_143 |  | 134 | 135 | 0.02684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_198-4_0_6_line_144 |  | 135 | 136 | 0.028902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_198-4_0_6_line_145 |  | 136 | 143 | 0.022621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_198-4_0_6_line_146 |  | 137 | 138 | 0.01806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
147 | LV_198-4_0_6_line_147 |  | 138 | 139 | 0.007934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_198-4_0_6_line_148 |  | 138 | 140 | 0.01634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
149 | LV_198-4_0_6_line_149 |  | 139 | 141 | 0.026332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_198-4_0_6_line_150 |  | 140 | 142 | 0.0010696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_198-4_0_6_line_151 |  | 141 | 144 | 0.0078889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_198-4_0_6_line_152 |  | 142 | 145 | 0.041004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_198-4_0_6_line_153 |  | 143 | 146 | 0.030627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_198-4_0_6_line_154 |  | 143 | 147 | 0.044832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_198-4_0_6_line_155 |  | 144 | 148 | 0.01307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_198-4_0_6_line_156 |  | 145 | 149 | 0.0011367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_198-4_0_6_line_157 |  | 147 | 151 | 0.014383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_198-4_0_6_line_158 |  | 148 | 150 | 0.015692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_198-4_0_6_line_159 |  | 149 | 171 | 0.018383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_198-4_0_6_line_160 |  | 151 | 152 | 0.023715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_198-4_0_6_line_161 |  | 153 | 156 | 0.018485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_198-4_0_6_line_162 |  | 153 | 157 | 0.056925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_198-4_0_6_line_163 |  | 154 | 158 | 0.019776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_198-4_0_6_line_164 |  | 155 | 159 | 0.0025767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_198-4_0_6_line_165 |  | 156 | 160 | 0.0081619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_198-4_0_6_line_166 |  | 157 | 161 | 0.0064986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_198-4_0_6_line_167 |  | 158 | 162 | 0.022237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_198-4_0_6_line_168 |  | 158 | 163 | 0.025132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_198-4_0_6_line_169 |  | 159 | 164 | 0.019108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_198-4_0_6_line_170 |  | 160 | 170 | 0.027889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_198-4_0_6_line_171 |  | 161 | 177 | 0.038607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_198-4_0_6_line_172 |  | 162 | 181 | 0.052873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_198-4_0_6_line_173 |  | 162 | 182 | 0.030006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_198-4_0_6_line_174 |  | 163 | 180 | 0.0019738 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_198-4_0_6_line_175 |  | 165 | 166 | 0.040768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_198-4_0_6_line_176 |  | 166 | 189 | 0.003155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_198-4_0_6_line_177 |  | 166 | 190 | 0.04113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_198-4_0_6_line_178 |  | 167 | 168 | 0.0078707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_198-4_0_6_line_179 |  | 168 | 169 | 0.0067752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_198-4_0_6_line_180 |  | 169 | 170 | 0.008947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_198-4_0_6_line_181 |  | 169 | 171 | 0.031444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_198-4_0_6_line_182 |  | 170 | 172 | 0.040275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_198-4_0_6_line_183 |  | 170 | 173 | 0.039389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_198-4_0_6_line_184 |  | 171 | 174 | 0.025744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_198-4_0_6_line_185 |  | 173 | 175 | 0.007247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_198-4_0_6_line_186 |  | 174 | 176 | 0.028587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_198-4_0_6_line_187 |  | 176 | 213 | 0.03377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_198-4_0_6_line_188 |  | 178 | 179 | 0.027123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_198-4_0_6_line_189 |  | 179 | 209 | 0.030891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_198-4_0_6_line_190 |  | 181 | 183 | 0.038742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_198-4_0_6_line_191 |  | 181 | 184 | 0.013141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_198-4_0_6_line_192 |  | 182 | 185 | 0.07915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_198-4_0_6_line_193 |  | 182 | 186 | 0.048972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_198-4_0_6_line_194 |  | 183 | 187 | 0.0052961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_198-4_0_6_line_195 |  | 184 | 188 | 0.011846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_198-4_0_6_line_196 |  | 187 | 216 | 0.0099117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_198-4_0_6_line_197 |  | 188 | 214 | 0.0059094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_198-4_0_6_line_198 |  | 189 | 191 | 0.02494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_198-4_0_6_line_199 |  | 190 | 192 | 0.045737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_198-4_0_6_line_200 |  | 191 | 193 | 0.0022415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_198-4_0_6_line_201 |  | 192 | 194 | 0.016832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_198-4_0_6_line_202 |  | 195 | 196 | 0.0013028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
203 | LV_198-4_0_6_line_203 |  | 196 | 197 | 0.03413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
204 | LV_198-4_0_6_line_204 |  | 197 | 198 | 0.021655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
205 | LV_198-4_0_6_line_205 |  | 197 | 199 | 0.013842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_198-4_0_6_line_206 |  | 199 | 200 | 0.006781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_198-4_0_6_line_207 |  | 200 | 201 | 0.024753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_198-4_0_6_line_208 |  | 201 | 208 | 0.022249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_198-4_0_6_line_209 |  | 202 | 203 | 0.0030254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_198-4_0_6_line_210 |  | 203 | 204 | 0.012137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_198-4_0_6_line_211 |  | 204 | 224 | 0.001598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_198-4_0_6_line_212 |  | 205 | 206 | 0.0089298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_198-4_0_6_line_213 |  | 205 | 207 | 0.073587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_198-4_0_6_line_214 |  | 209 | 210 | 0.00666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_198-4_0_6_line_215 |  | 210 | 211 | 0.022206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_198-4_0_6_line_216 |  | 211 | 212 | 0.00739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_198-4_0_6_line_217 |  | 212 | 213 | 0.009239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_198-4_0_6_line_218 |  | 214 | 215 | 0.024779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_198-4_0_6_line_219 |  | 216 | 217 | 0.057699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_198-4_0_6_line_220 |  | 218 | 219 | 0.07983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_198-4_0_6_line_221 |  | 220 | 221 | 0.021128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_198-4_0_6_line_222 |  | 220 | 222 | 0.0075541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_198-4_0_6_line_223 |  | 221 | 223 | 0.0015295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_198-4_0_6_line_224 |  | 222 | 224 | 0.0092623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_198-4_0_6_line_225 |  | 225 | 226 | 0.0096501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_198-4_0_6_line_226 |  | 225 | 227 | 0.019166 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_198-4_0_6_trafo_96 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 228 | 123 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2698465.365 | 1246344.4426 | 2698455.3654 | 1246349.8491 | 2698430.2323 | 1246360.9627 | 2698422.2413 | 1246364.1964
1 | 2698465.365 | 1246344.4426 | 2698576.3972 | 1246036.027
2 | 2698357.9722 | 1246388.2072 | 2698413.0489 | 1246367.9163 | 2698422.2413 | 1246364.1964
3 | 2698357.9722 | 1246388.2072 | 2698317.1157 | 1246364.3003
4 | 2698357.9722 | 1246388.2072 | 2698365.6355 | 1246392.6377
5 | 2698317.1157 | 1246364.3003 | 2698294.8411 | 1246350.2313 | 2698283.4063 | 1246342.3597
6 | 2698365.6355 | 1246392.6377 | 2698375.0504 | 1246398.1336
7 | 2698283.4063 | 1246342.3597 | 2698273.7316 | 1246335.6997
8 | 2698426.9061 | 1246428.4041 | 2698375.0504 | 1246398.1336
9 | 2698237.6495 | 1246308.5072 | 2698249.6382 | 1246319.1139 | 2698273.7316 | 1246335.6997
10 | 2698426.9061 | 1246428.4041 | 2698433.1765 | 1246432.0626
11 | 2698426.9061 | 1246428.4041 | 2698414.1098 | 1246432.2682
12 | 2698316.7196 | 1246443.1968 | 2698298.0091 | 1246462.1591 | 2698298.0091 | 1246462.1591
13 | 2698274.3624 | 1246481.4516 | 2698298.0091 | 1246462.1591
14 | 2698579.1573 | 1246477.4038 | 2698578.2214 | 1246484.1601 | 2698554.5978 | 1246480.9593
15 | 2698579.1573 | 1246477.4038 | 2698601.1031 | 1246482.1056
16 | 2698554.5978 | 1246480.9593 | 2698541.4565 | 1246479.1787 | 2698527.327 | 1246477.3948
17 | 2698601.1031 | 1246482.1056 | 2698599.3301 | 1246493.7629 | 2698596.1349 | 1246509.7593
18 | 2698601.1031 | 1246482.1056 | 2698623.1847 | 1246486.9994
19 | 2698654.2106 | 1246493.8756 | 2698654.9554 | 1246489.985 | 2698656.4205 | 1246482.3034 | 2698656.3956 | 1246473.8186
20 | 2698654.2106 | 1246493.8756 | 2698644.543 | 1246491.733
21 | 2698656.3956 | 1246473.8186 | 2698658.4501 | 1246471.5844 | 2698661.6149 | 1246468.9128 | 2698664.6628 | 1246466.4616 | 2698676.6345 | 1246458.5102 | 2698680.8419 | 1246456.3007 | 2698685.113 | 1246454.348 | 2698672.5618 | 1246450.8142 | 2698668.0515 | 1246449.4381 | 2698664.1793 | 1246447.8503 | 2698656.5737 | 1246443.5982
22 | 2698656.3956 | 1246473.8186 | 2698652.8494 | 1246473.982 | 2698647.6019 | 1246474.673 | 2698643.436 | 1246475.3042 | 2698641.0838 | 1246475.8575
23 | 2698623.1847 | 1246486.9994 | 2698644.543 | 1246491.733
24 | 2698656.5737 | 1246443.5982 | 2698653.1367 | 1246439.4712 | 2698646.9827 | 1246435.1655 | 2698641.0084 | 1246430.9518 | 2698638.779 | 1246426.9005
25 | 2698656.5737 | 1246443.5982 | 2698652.1974 | 1246441.4349 | 2698648.1015 | 1246439.6654 | 2698642.8281 | 1246437.8318 | 2698634.6762 | 1246435.5925
26 | 2698590.881 | 1246527.5041 | 2698594.5993 | 1246517.447 | 2698596.1349 | 1246509.7593
27 | 2698237.6495 | 1246308.5072 | 2698228.0993 | 1246299.8423 | 2698215.8419 | 1246287.6633 | 2698204.4956 | 1246273.8425 | 2698201.1081 | 1246269.1987
28 | 2698201.1081 | 1246269.1987 | 2698194.7949 | 1246260.5443
29 | 2698190.2505 | 1246254.0163 | 2698194.4703 | 1246260.0993 | 2698194.7949 | 1246260.5443
30 | 2698154.2324 | 1246485.2514 | 2698169.3984 | 1246476.8959 | 2698170.9211 | 1246476.0246
31 | 2698152.4385 | 1246486.3559 | 2698154.2324 | 1246485.2514
32 | 2698152.4385 | 1246486.3559 | 2698146.8075 | 1246489.6875 | 2698142.0148 | 1246493.9773
33 | 2698152.4385 | 1246486.3559 | 2698155.6014 | 1246505.2339 | 2698157.304 | 1246510.9999 | 2698158.7232 | 1246513.8802
34 | 2698120.2077 | 1246572.578 | 2698123.438 | 1246566.3934 | 2698157.9065 | 1246534.3835 | 2698162.4067 | 1246528.6201 | 2698165.7104 | 1246524.3938 | 2698159.9721 | 1246516.4149 | 2698158.7232 | 1246513.8802
35 | 2698120.2077 | 1246572.578 | 2698135.5279 | 1246565.8485 | 2698174.608 | 1246547.0224
36 | 2698107.5757 | 1246578.0288 | 2698120.2077 | 1246572.578
37 | 2698190.3402 | 1246538.568 | 2698180.8283 | 1246544.0258 | 2698174.608 | 1246547.0224
38 | 2698107.5757 | 1246578.0288 | 2698090.0642 | 1246583.8659 | 2698077.1578 | 1246587.6443 | 2698072.1849 | 1246589.1076 | 2698055.7023 | 1246593.0381 | 2698049.7652 | 1246594.1454
39 | 2698107.5757 | 1246578.0288 | 2698111.1139 | 1246588.8401 | 2698100.807 | 1246605.9243
40 | 2698414.1098 | 1246432.2682 | 2698404.6722 | 1246435.1181 | 2698395.3788 | 1246439.7696
41 | 2698395.3788 | 1246439.7696 | 2698392.0126 | 1246441.4544
42 | 2698382.3949 | 1246446.2682 | 2698392.0126 | 1246441.4544
43 | 2698437.2921 | 1246434.4638 | 2698433.1765 | 1246432.0626
44 | 2698437.2921 | 1246434.4638 | 2698439.9294 | 1246473.1214
45 | 2698439.9294 | 1246473.1214 | 2698437.8397 | 1246477.0231 | 2698422.1623 | 1246482.4782 | 2698420.9388 | 1246485.6381 | 2698425.5432 | 1246489.9957 | 2698427.4773 | 1246497.2778 | 2698427.4773 | 1246497.2778
46 | 2698427.4773 | 1246497.2778 | 2698426.9155 | 1246505.1746 | 2698425.7203 | 1246507.5344 | 2698413.7056 | 1246515.0508
47 | 2698469.0304 | 1246501.0381 | 2698427.4773 | 1246497.2778
48 | 2698588.9181 | 1246620.635 | 2698596.5036 | 1246628.5413
49 | 2698588.9181 | 1246620.635 | 2698583.5021 | 1246614.9901
50 | 2698578.9837 | 1246610.2272 | 2698579.2989 | 1246610.6091 | 2698583.5021 | 1246614.9901
51 | 2698571.8559 | 1246601.5896 | 2698578.9837 | 1246610.2272
52 | 2698571.8559 | 1246601.5896 | 2698552.4117 | 1246605.7767
53 | 2698571.8559 | 1246601.5896 | 2698575.2001 | 1246600.8603
54 | 2698523.0778 | 1246612.0936 | 2698552.4117 | 1246605.7767
55 | 2698587.1429 | 1246598.2559 | 2698575.2001 | 1246600.8603
56 | 2698626.6283 | 1246670.0756 | 2698640.7224 | 1246655.2811
57 | 2698646.8897 | 1246645.9158 | 2698642.4269 | 1246653.4919 | 2698640.7224 | 1246655.2811
58 | 2698621.9882 | 1246674.9464 | 2698626.6283 | 1246670.0756
59 | 2698646.8897 | 1246645.9158 | 2698642.3407 | 1246637.7894 | 2698642.2398 | 1246637.6884
60 | 2698656.4482 | 1246646.2973 | 2698653.5801 | 1246645.6714 | 2698646.8897 | 1246645.9158
61 | 2698621.9882 | 1246674.9464 | 2698610.4045 | 1246664.1454
62 | 2698618.7263 | 1246678.4615 | 2698621.9882 | 1246674.9464
63 | 2698621.1872 | 1246615.8496 | 2698630.1905 | 1246625.6224 | 2698642.2398 | 1246637.6884
64 | 2698656.4482 | 1246646.2973 | 2698658.6053 | 1246648.7907 | 2698661.4168 | 1246655.0868 | 2698668.2334 | 1246664.0516 | 2698673.4481 | 1246669.398
65 | 2698656.4482 | 1246646.2973 | 2698658.612 | 1246640.6734 | 2698659.8893 | 1246637.0141 | 2698661.4036 | 1246634.5485 | 2698670.3673 | 1246625.0038
66 | 2698618.7263 | 1246678.4615 | 2698629.5649 | 1246694.0761 | 2698621.2763 | 1246702.1236
67 | 2698618.7263 | 1246678.4615 | 2698607.5988 | 1246690.0307
68 | 2698606.82 | 1246593.9649 | 2698612.1355 | 1246603.2493 | 2698616.6386 | 1246610.0517 | 2698620.2758 | 1246614.8603 | 2698621.1872 | 1246615.8496
69 | 2698670.3673 | 1246625.0038 | 2698686.7173 | 1246607.594
70 | 2698602.8698 | 1246694.9474 | 2698607.5988 | 1246690.0307
71 | 2698606.82 | 1246593.9649 | 2698587.1429 | 1246598.2559
72 | 2698606.82 | 1246593.9649 | 2698602.0099 | 1246581.0972 | 2698601.328 | 1246579.438
73 | 2698602.8698 | 1246694.9474 | 2698601.2204 | 1246696.6623 | 2698586.5299 | 1246712.9241
74 | 2698594.1195 | 1246553.7955 | 2698594.2131 | 1246555.192 | 2698597.2246 | 1246569.4531 | 2698601.328 | 1246579.438
75 | 2698593.2627 | 1246541.0208 | 2698594.1195 | 1246553.7955
76 | 2698590.881 | 1246527.5041 | 2698593.2627 | 1246541.0208
77 | 2698590.881 | 1246527.5041 | 2698560.4223 | 1246530.8671
78 | 2698560.4223 | 1246530.8671 | 2698550.5005 | 1246531.5234
79 | 2698560.4223 | 1246530.8671 | 2698562.616 | 1246547.7067
80 | 2698522.0336 | 1246537.1004 | 2698550.3475 | 1246531.5335 | 2698550.5005 | 1246531.5234
81 | 2698562.616 | 1246547.7067 | 2698563.153 | 1246551.8294
82 | 2698634.6762 | 1246435.5925 | 2698629.619 | 1246434.2033
83 | 2698205.3431 | 1246818.6216 | 2698205.3431 | 1246818.6216 | 2698194.6235 | 1246832.2435 | 2698185.3818 | 1246837.4944
84 | 2698232.9619 | 1246800.5205 | 2698221.6829 | 1246809.5963 | 2698205.3431 | 1246818.6216
85 | 2698232.9619 | 1246800.5205 | 2698228.4707 | 1246794.3525 | 2698224.7851 | 1246788.3535 | 2698221.4727 | 1246781.7157 | 2698219.039 | 1246774.4809 | 2698217.9433 | 1246770.2083
86 | 2698216.2685 | 1246759.757 | 2698217.0946 | 1246766.8984 | 2698217.9433 | 1246770.2083
87 | 2698216.2685 | 1246759.757 | 2698216.4563 | 1246750.7087 | 2698217.2429 | 1246743.3605 | 2698217.2429 | 1246743.3605
88 | 2698216.2685 | 1246759.757 | 2698190.4741 | 1246757.5727
89 | 2698217.2429 | 1246743.3605 | 2698219.5201 | 1246734.9695 | 2698222.3902 | 1246727.7225 | 2698222.7803 | 1246726.842
90 | 2698190.4741 | 1246757.5727 | 2698176.7471 | 1246756.3944
91 | 2698190.4741 | 1246757.5727 | 2698182.1852 | 1246766.4746
92 | 2698283.5514 | 1246762.9505 | 2698287.5678 | 1246756.8804 | 2698293.3521 | 1246748.8599
93 | 2698299.6289 | 1246741.1202 | 2698294.597 | 1246747.1338 | 2698293.3521 | 1246748.8599
94 | 2698226.4637 | 1246718.5273 | 2698226.4637 | 1246718.5273 | 2698222.7803 | 1246726.842
95 | 2698176.7471 | 1246756.3944 | 2698151.304 | 1246754.2106 | 2698139.8331 | 1246736.3843
96 | 2698182.1852 | 1246766.4746 | 2698170.0186 | 1246779.541
97 | 2698312.5863 | 1246727.0242 | 2698303.9852 | 1246735.9141 | 2698299.6289 | 1246741.1202
98 | 2698163.2584 | 1246786.8012 | 2698170.0186 | 1246779.541
99 | 2698163.2584 | 1246786.8012 | 2698151.5054 | 1246799.4234
100 | 2698148.9227 | 1246802.1971 | 2698151.5054 | 1246799.4234
101 | 2698139.6463 | 1246736.094 | 2698139.8331 | 1246736.3843
102 | 2698124.8906 | 1246712.8282 | 2698139.2982 | 1246735.5531 | 2698139.6463 | 1246736.094
103 | 2698124.4504 | 1246712.1339 | 2698124.8906 | 1246712.8282
104 | 2698230.3458 | 1246710.7006 | 2698226.4637 | 1246718.5273
105 | 2698232.4331 | 1246706.7832 | 2698230.8017 | 1246709.7813 | 2698230.3458 | 1246710.7006
106 | 2698232.4331 | 1246706.7832 | 2698235.6409 | 1246700.8879 | 2698237.6172 | 1246697.9988
107 | 2698237.6172 | 1246697.9988 | 2698239.5819 | 1246695.1265 | 2698239.6172 | 1246695.0735
108 | 2698089.0587 | 1246673.3739 | 2698074.0004 | 1246686.4149
109 | 2698089.0587 | 1246673.3739 | 2698093.182 | 1246657.9636
110 | 2698074.0004 | 1246686.4149 | 2698057.8398 | 1246700.4105
111 | 2698089.2156 | 1246641.5297 | 2698093.182 | 1246657.9636
112 | 2698093.182 | 1246657.9636 | 2698098.782 | 1246658.3231 | 2698102.8469 | 1246657.4008 | 2698114.9352 | 1246650.0951 | 2698116.153 | 1246649.2709
113 | 2698150.6385 | 1246630.1704 | 2698135.167 | 1246636.9196 | 2698124.0124 | 1246643.9516 | 2698116.153 | 1246649.2709
114 | 2698152.3268 | 1246629.3684 | 2698150.6385 | 1246630.1704 | 2698150.6385 | 1246630.1704
115 | 2698157.4377 | 1246626.9402 | 2698152.3268 | 1246629.3684
116 | 2698157.4377 | 1246626.9402 | 2698159.5052 | 1246625.958
117 | 2698077.1301 | 1246644.0985 | 2698089.2156 | 1246641.5297
118 | 2698159.5052 | 1246625.958 | 2698171.0166 | 1246620.4891 | 2698181.0997 | 1246615.5221
119 | 2698077.1301 | 1246644.0985 | 2698075.9009 | 1246638.029
120 | 2698075.9009 | 1246638.029 | 2698081.8578 | 1246636.9045 | 2698094.3038 | 1246633.0962 | 2698112.2348 | 1246627.0104 | 2698131.7255 | 1246621.1839 | 2698139.3507 | 1246619.6978 | 2698142.067 | 1246619.1151
121 | 2698188.0428 | 1246612.1019 | 2698181.0997 | 1246615.5221
122 | 2698046.8655 | 1246709.9145 | 2698057.8398 | 1246700.4105
123 | 2698188.0428 | 1246612.1019 | 2698190.7151 | 1246610.7855 | 2698206.1293 | 1246602.3784
124 | 2698514.2373 | 1246613.9974 | 2698523.0778 | 1246612.0936
125 | 2698514.2373 | 1246613.9974 | 2698518.2714 | 1246628.5645 | 2698520.6012 | 1246633.5591
126 | 2698514.2373 | 1246613.9974 | 2698494.8853 | 1246620.5003
127 | 2698520.6246 | 1246633.6092 | 2698520.6012 | 1246633.5591
128 | 2698467.2962 | 1246631.0019 | 2698482.1067 | 1246624.7943 | 2698494.8853 | 1246620.5003
129 | 2698394.5909 | 1246576.8629 | 2698385.9018 | 1246581.82 | 2698374.9788 | 1246588.708
130 | 2698398.3967 | 1246574.6917 | 2698394.5909 | 1246576.8629
131 | 2698374.9788 | 1246588.708 | 2698370.5246 | 1246591.5169 | 2698352.0295 | 1246603.1886
132 | 2698398.3967 | 1246574.6917 | 2698411.149 | 1246567.4166 | 2698412.4708 | 1246566.7906
133 | 2698329.9052 | 1246617.1505 | 2698352.0295 | 1246603.1886
134 | 2698432.1772 | 1246557.6453 | 2698429.2046 | 1246558.8652 | 2698412.4708 | 1246566.7906
135 | 2698321.4532 | 1246622.4827 | 2698322.8122 | 1246621.6268 | 2698329.9052 | 1246617.1505
136 | 2698432.1772 | 1246557.6453 | 2698436.836 | 1246555.7335
137 | 2698413.7056 | 1246515.0508 | 2698382.3364 | 1246534.6754
138 | 2698321.4532 | 1246622.4827 | 2698309.5903 | 1246630.0176
139 | 2698442.3782 | 1246553.4591 | 2698436.836 | 1246555.7335
140 | 2698309.5903 | 1246630.0176 | 2698309.4423 | 1246630.1117 | 2698303.0684 | 1246634.1555
141 | 2698442.3782 | 1246553.4591 | 2698445.1948 | 1246552.3033 | 2698463.1285 | 1246547.008 | 2698465.7954 | 1246546.4108
142 | 2698312.5863 | 1246727.0242 | 2698313.0173 | 1246726.5788 | 2698322.4966 | 1246718.0627 | 2698329.0049 | 1246712.3579
143 | 2698350.1992 | 1246695.9006 | 2698331.4359 | 1246710.2271 | 2698329.0049 | 1246712.3579
144 | 2698373.1704 | 1246678.3612 | 2698350.1992 | 1246695.9006
145 | 2698392.8141 | 1246667.423 | 2698387.0573 | 1246669.2289 | 2698382.3818 | 1246671.8868 | 2698373.1704 | 1246678.3612
146 | 2698287.8184 | 1246643.8305 | 2698303.0684 | 1246634.1555
147 | 2698287.8184 | 1246643.8305 | 2698281.3939 | 1246648.4862
148 | 2698287.8184 | 1246643.8305 | 2698278.9518 | 1246630.1053
149 | 2698281.3939 | 1246648.4862 | 2698276.0725 | 1246652.3425 | 2698268.2898 | 1246659.23 | 2698261.6442 | 1246665.8315
150 | 2698278.9518 | 1246630.1053 | 2698278.3714 | 1246629.2069
151 | 2698256.6079 | 1246671.8837 | 2698259.9551 | 1246667.5094 | 2698261.6442 | 1246665.8315
152 | 2698256.1214 | 1246594.7644 | 2698278.3714 | 1246629.2069
153 | 2698392.8141 | 1246667.423 | 2698400.3778 | 1246666.9037 | 2698407.5076 | 1246667.5002 | 2698413.7287 | 1246669.1269 | 2698420.521 | 1246672.2976 | 2698422.0569 | 1246673.5222
154 | 2698392.8141 | 1246667.423 | 2698406.1462 | 1246660.7613 | 2698420.964 | 1246653.357 | 2698432.9198 | 1246647.3861
155 | 2698256.6079 | 1246671.8837 | 2698248.6655 | 1246682.2632
156 | 2698256.1214 | 1246594.7644 | 2698255.5046 | 1246593.8097
157 | 2698445.7878 | 1246640.9597 | 2698432.9198 | 1246647.3861
158 | 2698248.6655 | 1246682.2632 | 2698244.5874 | 1246687.5925 | 2698239.6172 | 1246695.0735
159 | 2698245.5293 | 1246578.3682 | 2698255.5046 | 1246593.8097
160 | 2698445.7878 | 1246640.9597 | 2698457.5323 | 1246635.0943 | 2698467.2962 | 1246631.0019
161 | 2698190.3402 | 1246538.568 | 2698193.1448 | 1246544.3967 | 2698195.9274 | 1246550.1917 | 2698198.3485 | 1246555.2282
162 | 2698190.3402 | 1246538.568 | 2698232.6625 | 1246515.4732 | 2698239.4127 | 1246509.966
163 | 2698030.1714 | 1246596.7968 | 2698039.8081 | 1246595.6552 | 2698048.9118 | 1246594.3046 | 2698049.7652 | 1246594.1454
164 | 2698100.807 | 1246605.9243 | 2698099.476 | 1246608.1305
165 | 2698198.3485 | 1246555.2282 | 2698199.3381 | 1246557.287 | 2698201.9039 | 1246562.575
166 | 2698244.448 | 1246505.8578 | 2698239.4127 | 1246509.966
167 | 2698007.9386 | 1246598.4862 | 2698021.0367 | 1246597.7354 | 2698030.1714 | 1246596.7968
168 | 2698030.1714 | 1246596.7968 | 2698030.7523 | 1246603.7006 | 2698030.7708 | 1246607.148 | 2698029.3097 | 1246611.4383 | 2698023.9287 | 1246620.1313
169 | 2698088.2194 | 1246620.4636 | 2698091.3201 | 1246621.6492 | 2698099.476 | 1246608.1305
170 | 2698214.2872 | 1246587.5467 | 2698212.529 | 1246584.6821 | 2698210.4843 | 1246580.4116 | 2698208.0745 | 1246575.3789 | 2698205.5115 | 1246570.0101 | 2698201.9039 | 1246562.575
171 | 2698244.448 | 1246505.8578 | 2698274.3624 | 1246481.4516
172 | 2698007.9386 | 1246598.4862 | 2697991.2338 | 1246598.4991 | 2697973.5219 | 1246597.2722 | 2697955.0599 | 1246595.2657
173 | 2698007.9386 | 1246598.4862 | 2698007.8564 | 1246585.6416 | 2698009.128 | 1246578.6461 | 2698011.4863 | 1246573.5589 | 2698014.8867 | 1246570.6983
174 | 2698023.1026 | 1246621.9174 | 2698023.6274 | 1246620.6181 | 2698023.9287 | 1246620.1313
175 | 2698021.5941 | 1246741.7224 | 2698041.6356 | 1246714.4437 | 2698046.8655 | 1246709.9145
176 | 2698021.5941 | 1246741.7224 | 2698019.7496 | 1246744.282
177 | 2698021.5941 | 1246741.7224 | 2698023.8733 | 1246748.721 | 2698030.2664 | 1246765.5286 | 2698034.9846 | 1246778.9947 | 2698035.3637 | 1246780.4655
178 | 2698213.0221 | 1246598.5792 | 2698211.4909 | 1246599.4541 | 2698206.1293 | 1246602.3784
179 | 2698218.9048 | 1246595.218 | 2698213.0221 | 1246598.5792
180 | 2698214.2872 | 1246587.5467 | 2698216.6766 | 1246591.5338 | 2698217.625 | 1246593.1174 | 2698218.9048 | 1246595.218
181 | 2698245.5293 | 1246578.3682 | 2698218.9048 | 1246595.218
182 | 2698214.2872 | 1246587.5467 | 2698240.4442 | 1246572.0124 | 2698248.7224 | 1246566.6684
183 | 2698214.2872 | 1246587.5467 | 2698179.7636 | 1246606.5099
184 | 2698245.5293 | 1246578.3682 | 2698267.4932 | 1246564.9384
185 | 2698179.7636 | 1246606.5099 | 2698173.4117 | 1246609.9989
186 | 2698267.4932 | 1246564.9384 | 2698275.0448 | 1246560.321 | 2698291.8993 | 1246550.0541
187 | 2698291.8993 | 1246550.0541 | 2698306.872 | 1246540.9335 | 2698320.1742 | 1246531.6206
188 | 2698292.5662 | 1246538.3651 | 2698315.3539 | 1246523.6545
189 | 2698341.3072 | 1246506.9003 | 2698315.3539 | 1246523.6545
190 | 2697955.0599 | 1246595.2657 | 2697940.8215 | 1246592.7842 | 2697926.5412 | 1246589.6348 | 2697917.2222 | 1246587.0695
191 | 2697955.0599 | 1246595.2657 | 2697952.4445 | 1246608.1435 | 2697952.4445 | 1246608.1435
192 | 2698014.8867 | 1246570.6983 | 2698063.718 | 1246508.4066
193 | 2698014.8867 | 1246570.6983 | 2697976.3981 | 1246540.4183
194 | 2697917.2222 | 1246587.0695 | 2697912.116 | 1246585.6639
195 | 2697952.4445 | 1246608.1435 | 2697954.0697 | 1246613.1187 | 2697959.6771 | 1246616.6229
196 | 2697902.6843 | 1246582.6245 | 2697910.168 | 1246585.1277 | 2697912.116 | 1246585.6639
197 | 2697964.6884 | 1246619.7547 | 2697959.6771 | 1246616.6229
198 | 2698005.1689 | 1246764.516 | 2698019.7496 | 1246744.282
199 | 2698060.5036 | 1246803.7892 | 2698059.1576 | 1246804.7476 | 2698052.8224 | 1246807.734 | 2698047.8729 | 1246807.7967 | 2698043.5758 | 1246805.8686 | 2698040.761 | 1246803.3868 | 2698038.9554 | 1246799.276 | 2698037.3913 | 1246788.3306 | 2698035.3637 | 1246780.4655
200 | 2698003.8585 | 1246766.3346 | 2698005.1689 | 1246764.516
201 | 2698073.9743 | 1246793.7063 | 2698067.7812 | 1246798.6077 | 2698060.5036 | 1246803.7892
202 | 2698465.7954 | 1246546.4108 | 2698467.0668 | 1246546.1262
203 | 2698500.5179 | 1246539.3896 | 2698482.8684 | 1246542.5879 | 2698467.0668 | 1246546.1262
204 | 2698500.5179 | 1246539.3896 | 2698518.3291 | 1246537.8287 | 2698522.0336 | 1246537.1004
205 | 2698500.5179 | 1246539.3896 | 2698501.5381 | 1246525.5856
206 | 2698501.5381 | 1246525.5856 | 2698502.0379 | 1246518.823
207 | 2698491.2636 | 1246501.8803 | 2698497.2239 | 1246502.1061 | 2698502.7891 | 1246508.6592 | 2698502.0379 | 1246518.823
208 | 2698491.2636 | 1246501.8803 | 2698469.0304 | 1246501.0381
209 | 2698521.9035 | 1246636.3509 | 2698520.6246 | 1246633.6092
210 | 2698521.9035 | 1246636.3509 | 2698522.4953 | 1246637.6195 | 2698529.0784 | 1246646.1021 | 2698529.0784 | 1246646.1021
211 | 2698529.0784 | 1246646.1021 | 2698530.3225 | 1246647.1049
212 | 2698564.3066 | 1246560.6844 | 2698563.153 | 1246551.8294
213 | 2698502.3786 | 1246577.4499 | 2698541.7297 | 1246575.8913 | 2698561.4212 | 1246573.9281 | 2698565.2463 | 1246567.8981 | 2698564.3066 | 1246560.6844
214 | 2698345.1685 | 1246512.3352 | 2698341.3072 | 1246506.9003
215 | 2698345.1685 | 1246512.3352 | 2698346.3388 | 1246514.2005 | 2698346.9885 | 1246516.4797 | 2698347.0389 | 1246518.9046 | 2698346.3256 | 1246521.3725 | 2698345.1995 | 1246523.2108 | 2698343.1345 | 1246524.7222 | 2698340.1134 | 1246525.5727 | 2698336.633 | 1246525.8708 | 2698335.3411 | 1246525.9243
216 | 2698328.0198 | 1246526.7843 | 2698330.8704 | 1246526.1977 | 2698333.3744 | 1246526.0058 | 2698335.3411 | 1246525.9243
217 | 2698328.0198 | 1246526.7843 | 2698324.6216 | 1246528.507 | 2698320.1742 | 1246531.6206
218 | 2697982.307 | 1246630.732 | 2697972.4871 | 1246631.5371 | 2697967.9311 | 1246628.8041 | 2697964.6884 | 1246619.7547
219 | 2697902.6843 | 1246582.6245 | 2697873.0171 | 1246632.1126
220 | 2698550.9864 | 1246422.6833 | 2698589.8768 | 1246424.8191 | 2698598.6869 | 1246426.1555 | 2698607.0202 | 1246427.9955 | 2698629.619 | 1246434.2033
221 | 2698543.4151 | 1246657.6585 | 2698559.8647 | 1246670.9181
222 | 2698543.4151 | 1246657.6585 | 2698537.5338 | 1246652.9177
223 | 2698559.8647 | 1246670.9181 | 2698561.0556 | 1246671.878
224 | 2698530.3225 | 1246647.1049 | 2698537.5338 | 1246652.9177
225 | 2698574.075 | 1246727.4838 | 2698567.9691 | 1246734.9566
226 | 2698574.075 | 1246727.4838 | 2698580.6851 | 1246719.3941 | 2698586.5299 | 1246712.9241

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2698465.365 | 1246344.4426
1 | 2698422.2413 | 1246364.1964
2 | 2698576.3972 | 1246036.0269
3 | 2698357.9722 | 1246388.2072
4 | 2698317.1157 | 1246364.3003
5 | 2698365.6355 | 1246392.6377
6 | 2698283.4063 | 1246342.3597
7 | 2698375.0504 | 1246398.1336
8 | 2698273.7316 | 1246335.6997
9 | 2698426.9061 | 1246428.4041
10 | 2698316.7196 | 1246443.1968
11 | 2698298.0091 | 1246462.1591
12 | 2698579.1573 | 1246477.4038
13 | 2698554.5978 | 1246480.9593
14 | 2698601.1031 | 1246482.1056
15 | 2698654.2106 | 1246493.8756
16 | 2698656.3956 | 1246473.8186
17 | 2698644.543 | 1246491.733
18 | 2698656.5737 | 1246443.5982
19 | 2698641.0838 | 1246475.8575
20 | 2698527.327 | 1246477.3948
21 | 2698596.1349 | 1246509.7593
22 | 2698623.1847 | 1246486.9994
23 | 2698237.6495 | 1246308.5072
24 | 2698201.1081 | 1246269.1987
25 | 2698194.7949 | 1246260.5443
26 | 2698190.2505 | 1246254.0163
27 | 2698170.9211 | 1246476.0246
28 | 2698154.2324 | 1246485.2514
29 | 2698152.4385 | 1246486.3559
30 | 2698142.0148 | 1246493.9773
31 | 2698158.7232 | 1246513.8802
32 | 2698120.2077 | 1246572.578
33 | 2698174.608 | 1246547.0224
34 | 2698107.5757 | 1246578.0288
35 | 2698414.1098 | 1246432.2682
36 | 2698395.3788 | 1246439.7696
37 | 2698392.0126 | 1246441.4544
38 | 2698433.1765 | 1246432.0626
39 | 2698382.3949 | 1246446.2682
40 | 2698437.2921 | 1246434.4638
41 | 2698439.9294 | 1246473.1214
42 | 2698427.4773 | 1246497.2778
43 | 2698596.5036 | 1246628.5413
44 | 2698588.9181 | 1246620.635
45 | 2698583.5021 | 1246614.9901
46 | 2698578.9837 | 1246610.2272
47 | 2698571.8559 | 1246601.5896
48 | 2698552.4117 | 1246605.7767
49 | 2698575.2001 | 1246600.8603
50 | 2698640.7224 | 1246655.2811
51 | 2698626.6283 | 1246670.0756
52 | 2698646.8897 | 1246645.9158
53 | 2698621.9882 | 1246674.9464
54 | 2698642.2398 | 1246637.6884
55 | 2698656.4482 | 1246646.2973
56 | 2698610.4045 | 1246664.1454
57 | 2698618.7263 | 1246678.4615
58 | 2698621.1872 | 1246615.8496
59 | 2698673.4481 | 1246669.398
60 | 2698670.3673 | 1246625.0038
61 | 2698621.2763 | 1246702.1236
62 | 2698607.5988 | 1246690.0307
63 | 2698606.82 | 1246593.9649
64 | 2698686.7173 | 1246607.594
65 | 2698602.8698 | 1246694.9474
66 | 2698587.1429 | 1246598.2559
67 | 2698601.328 | 1246579.438
68 | 2698594.1195 | 1246553.7954
69 | 2698593.2627 | 1246541.0208
70 | 2698590.881 | 1246527.5041
71 | 2698560.4223 | 1246530.8671
72 | 2698550.5005 | 1246531.5234
73 | 2698562.616 | 1246547.7067
74 | 2698638.779 | 1246426.9005
75 | 2698634.6762 | 1246435.5925
76 | 2698205.3431 | 1246818.6216
77 | 2698185.3818 | 1246837.4944
78 | 2698232.9619 | 1246800.5205
79 | 2698217.9433 | 1246770.2083
80 | 2698216.2685 | 1246759.757
81 | 2698217.2429 | 1246743.3605
82 | 2698190.4741 | 1246757.5727
83 | 2698283.5514 | 1246762.9505
84 | 2698293.3521 | 1246748.8599
85 | 2698222.7803 | 1246726.842
86 | 2698176.7471 | 1246756.3944
87 | 2698182.1852 | 1246766.4746
88 | 2698299.6289 | 1246741.1202
89 | 2698170.0186 | 1246779.541
90 | 2698163.2584 | 1246786.8012
91 | 2698151.5054 | 1246799.4234
92 | 2698139.8331 | 1246736.3843
93 | 2698148.9227 | 1246802.1971
94 | 2698139.6463 | 1246736.094
95 | 2698124.8906 | 1246712.8282
96 | 2698226.4637 | 1246718.5273
97 | 2698124.4504 | 1246712.1339
98 | 2698230.3458 | 1246710.7006
99 | 2698232.4331 | 1246706.7832
100 | 2698237.6172 | 1246697.9988
101 | 2698089.0587 | 1246673.3739
102 | 2698074.0004 | 1246686.4149
103 | 2698093.182 | 1246657.9636
104 | 2698150.6385 | 1246630.1704
105 | 2698116.153 | 1246649.2709
106 | 2698152.3268 | 1246629.3684
107 | 2698157.4377 | 1246626.9402
108 | 2698089.2156 | 1246641.5297
109 | 2698159.5052 | 1246625.958
110 | 2698077.1301 | 1246644.0985
111 | 2698075.9009 | 1246638.029
112 | 2698181.0997 | 1246615.5221
113 | 2698057.8398 | 1246700.4105
114 | 2698142.067 | 1246619.1151
115 | 2698188.0428 | 1246612.1019
116 | 2698523.0778 | 1246612.0936
117 | 2698514.2373 | 1246613.9974
118 | 2698520.6012 | 1246633.5591
119 | 2698494.8853 | 1246620.5003
120 | 2698394.5909 | 1246576.8629
121 | 2698374.9788 | 1246588.708
122 | 2698398.3967 | 1246574.6917
123 | 2698352.0295 | 1246603.1886
124 | 2698412.4708 | 1246566.7906
125 | 2698329.9052 | 1246617.1505
126 | 2698432.1772 | 1246557.6453
127 | 2698382.3364 | 1246534.6754
128 | 2698413.7056 | 1246515.0508
129 | 2698321.4532 | 1246622.4827
130 | 2698436.836 | 1246555.7335
131 | 2698309.5903 | 1246630.0176
132 | 2698442.3782 | 1246553.4591
133 | 2698312.5863 | 1246727.0242
134 | 2698329.0049 | 1246712.3579
135 | 2698350.1992 | 1246695.9006
136 | 2698373.1704 | 1246678.3612
137 | 2698303.0684 | 1246634.1555
138 | 2698287.8184 | 1246643.8305
139 | 2698281.3939 | 1246648.4862
140 | 2698278.9518 | 1246630.1053
141 | 2698261.6442 | 1246665.8315
142 | 2698278.3714 | 1246629.2069
143 | 2698392.8141 | 1246667.423
144 | 2698256.6079 | 1246671.8837
145 | 2698256.1214 | 1246594.7644
146 | 2698422.0569 | 1246673.5222
147 | 2698432.9198 | 1246647.3861
148 | 2698248.6655 | 1246682.2632
149 | 2698255.5046 | 1246593.8097
150 | 2698239.6172 | 1246695.0735
151 | 2698445.7878 | 1246640.9597
152 | 2698467.2962 | 1246631.0019
153 | 2698190.3402 | 1246538.568
154 | 2698049.7652 | 1246594.1454
155 | 2698100.807 | 1246605.9243
156 | 2698198.3485 | 1246555.2282
157 | 2698239.4127 | 1246509.966
158 | 2698030.1714 | 1246596.7968
159 | 2698099.476 | 1246608.1305
160 | 2698201.9039 | 1246562.575
161 | 2698244.448 | 1246505.8578
162 | 2698007.9386 | 1246598.4862
163 | 2698023.9287 | 1246620.1313
164 | 2698088.2194 | 1246620.4636
165 | 2698046.8655 | 1246709.9145
166 | 2698021.5941 | 1246741.7224
167 | 2698206.1293 | 1246602.3784
168 | 2698213.0221 | 1246598.5792
169 | 2698218.9048 | 1246595.218
170 | 2698214.2872 | 1246587.5467
171 | 2698245.5293 | 1246578.3682
172 | 2698248.7224 | 1246566.6684
173 | 2698179.7636 | 1246606.5099
174 | 2698267.4932 | 1246564.9384
175 | 2698173.4117 | 1246609.9989
176 | 2698291.8993 | 1246550.0541
177 | 2698274.3624 | 1246481.4516
178 | 2698292.5662 | 1246538.3651
179 | 2698315.3539 | 1246523.6545
180 | 2698023.1026 | 1246621.9174
181 | 2697955.0599 | 1246595.2657
182 | 2698014.8867 | 1246570.6983
183 | 2697917.2222 | 1246587.0695
184 | 2697952.4445 | 1246608.1435
185 | 2698063.718 | 1246508.4066
186 | 2697976.3981 | 1246540.4183
187 | 2697912.116 | 1246585.6639
188 | 2697959.6771 | 1246616.6229
189 | 2698019.7496 | 1246744.282
190 | 2698035.3637 | 1246780.4655
191 | 2698005.1689 | 1246764.516
192 | 2698060.5036 | 1246803.7892
193 | 2698003.8585 | 1246766.3346
194 | 2698073.9743 | 1246793.7063
195 | 2698465.7954 | 1246546.4108
196 | 2698467.0668 | 1246546.1262
197 | 2698500.5179 | 1246539.3896
198 | 2698522.0336 | 1246537.1004
199 | 2698501.5381 | 1246525.5856
200 | 2698502.0379 | 1246518.823
201 | 2698491.2636 | 1246501.8803
202 | 2698520.6246 | 1246633.6092
203 | 2698521.9035 | 1246636.3509
204 | 2698529.0784 | 1246646.1021
205 | 2698564.3066 | 1246560.6844
206 | 2698563.153 | 1246551.8294
207 | 2698502.3786 | 1246577.4499
208 | 2698469.0304 | 1246501.0381
209 | 2698341.3072 | 1246506.9003
210 | 2698345.1685 | 1246512.3352
211 | 2698335.3411 | 1246525.9243
212 | 2698328.0198 | 1246526.7843
213 | 2698320.1742 | 1246531.6206
214 | 2697964.6884 | 1246619.7547
215 | 2697982.307 | 1246630.732
216 | 2697902.6843 | 1246582.6245
217 | 2697873.0171 | 1246632.1126
218 | 2698550.9864 | 1246422.6833
219 | 2698629.619 | 1246434.2033
220 | 2698543.4151 | 1246657.6585
221 | 2698559.8647 | 1246670.9181
222 | 2698537.5338 | 1246652.9177
223 | 2698561.0556 | 1246671.878
224 | 2698530.3225 | 1246647.1049
225 | 2698574.075 | 1246727.4838
226 | 2698567.9691 | 1246734.9566
227 | 2698586.5299 | 1246712.9241
228 | 2698321.4532 | 1246622.4827

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97174 | -0.54537 | 0.012264 | 0.0030736
1 | 0.97244 | -0.53138 | 0.0045509 | 0.0011406
2 | 0.9706 | -0.56783 | 0.0037028 | 0.00092801
3 | 0.97376 | -0.50545 | 0 | 0
4 | 0.9731 | -0.51851 | 0 | 0
5 | 0.97405 | -0.49968 | 0 | 0
6 | 0.97253 | -0.52965 | 0.0077282 | 0.0019369
7 | 0.97441 | -0.49256 | 0.0011551 | 0.0002895
8 | 0.97245 | -0.53123 | 0.0023249 | 0.00058267
9 | 0.97647 | -0.45217 | 0 | 0
10 | 0.97856 | -0.41164 | 0.0013672 | 0.00034264
11 | 0.9786 | -0.41098 | 0.0033117 | 0.00082999
12 | 0.98227 | -0.33937 | 0 | 0
13 | 0.98213 | -0.34209 | 0.002465 | 0.00061779
14 | 0.98237 | -0.33739 | 0 | 0
15 | 0.9819 | -0.34651 | 0 | 0
16 | 0.98179 | -0.34863 | 0 | 0
17 | 0.98195 | -0.34548 | 0.0014788 | 0.00037063
18 | 0.98158 | -0.3528 | 0 | 0
19 | 0.98176 | -0.34927 | 0.0022612 | 0.00056672
20 | 0.98207 | -0.3433 | 0.0024317 | 0.00060945
21 | 0.98282 | -0.32843 | 0.0047601 | 0.001193
22 | 0.9821 | -0.34261 | 0.0055 | 0.0013784
23 | 0.97224 | -0.53539 | 0 | 0
24 | 0.97199 | -0.54033 | 0.00046102 | 0.00011554
25 | 0.97195 | -0.54122 | 0.0026926 | 0.00067484
26 | 0.97193 | -0.54148 | 0.0018216 | 0.00045653
27 | 0.97511 | -0.47927 | 0.0022252 | 0.00055768
28 | 0.97514 | -0.4785 | 0 | 0
29 | 0.97515 | -0.47841 | 0 | 0
30 | 0.97511 | -0.47909 | 0.0028554 | 0.00071563
31 | 0.97528 | -0.47577 | 0.0043364 | 0.0010868
32 | 0.97598 | -0.46208 | 0 | 0
33 | 0.97885 | -0.40591 | 0.00087559 | 0.00021944
34 | 0.97544 | -0.47258 | 0 | 0
35 | 0.97633 | -0.4548 | 0.00071884 | 0.00018016
36 | 0.97614 | -0.45853 | 0.0010429 | 0.00026139
37 | 0.97611 | -0.45915 | 0.003993 | 0.0010007
38 | 0.97679 | -0.44587 | 0.00060217 | 0.00015092
39 | 0.97606 | -0.46014 | 0.005028 | 0.0012601
40 | 0.977 | -0.44168 | 0.000606 | 0.00015188
41 | 0.97876 | -0.40727 | 0 | 0
42 | 0.9805 | -0.37339 | 0.002607 | 0.00065338
43 | 0.97827 | -0.41721 | 0.0053936 | 0.0013518
44 | 0.97832 | -0.41613 | 0.0010595 | 0.00026553
45 | 0.97837 | -0.41521 | 0.0010614 | 0.00026601
46 | 0.97842 | -0.41431 | 0.001057 | 0.0002649
47 | 0.9785 | -0.41257 | 0 | 0
48 | 0.97742 | -0.43374 | 0.0035606 | 0.00089237
49 | 0.97872 | -0.40839 | 0.002272 | 0.00056941
50 | 0.97868 | -0.40934 | 0.0026244 | 0.00065775
51 | 0.97834 | -0.41593 | 0.0020282 | 0.00050832
52 | 0.97889 | -0.40517 | 0 | 0
53 | 0.97825 | -0.41785 | 0 | 0
54 | 0.97915 | -0.40003 | 0.00085149 | 0.0002134
55 | 0.97881 | -0.40685 | 0 | 0
56 | 0.97823 | -0.41817 | 0.001112 | 0.00027869
57 | 0.97818 | -0.41912 | 0 | 0
58 | 0.98002 | -0.38307 | 0.0032789 | 0.00082176
59 | 0.97869 | -0.40916 | 0.0043959 | 0.0011017
60 | 0.97868 | -0.4093 | 0.0011933 | 0.00029908
61 | 0.97804 | -0.42182 | 0.0048534 | 0.0012164
62 | 0.97804 | -0.42196 | 0.0010931 | 0.00027396
63 | 0.98085 | -0.36687 | 0 | 0
64 | 0.97859 | -0.41104 | 0.0040013 | 0.0010028
65 | 0.97798 | -0.42303 | 0.0011495 | 0.0002881
66 | 0.97951 | -0.393 | 0.0022565 | 0.00056554
67 | 0.98135 | -0.35697 | 0.005727 | 0.0014353
68 | 0.98228 | -0.33901 | 0.00083062 | 0.00020817
69 | 0.98272 | -0.33037 | 0.0022999 | 0.00057642
70 | 0.98321 | -0.32093 | 0 | 0
71 | 0.9845 | -0.29583 | 0 | 0
72 | 0.98496 | -0.28689 | 0.002364 | 0.00059248
73 | 0.9843 | -0.29984 | 0.0026583 | 0.00066623
74 | 0.98155 | -0.35333 | 0.0011733 | 0.00029405
75 | 0.98153 | -0.3538 | 0.00043192 | 0.00010825
76 | 0.98763 | -0.23699 | 0.0013518 | 0.00033879
77 | 0.98759 | -0.23768 | 0.0013748 | 0.00034456
78 | 0.98771 | -0.23537 | 0 | 0
79 | 0.9878 | -0.23371 | 0.0014288 | 0.00035809
80 | 0.98784 | -0.23292 | 0 | 0
81 | 0.98851 | -0.21986 | 0.0015356 | 0.00038487
82 | 0.98688 | -0.25155 | 0 | 0
83 | 0.97102 | -0.55989 | 0.0017366 | 0.00043524
84 | 0.97105 | -0.55934 | 0.0017269 | 0.00043279
85 | 0.98925 | -0.20553 | 0.0019978 | 0.00050069
86 | 0.98656 | -0.25785 | 0.0030619 | 0.00076739
87 | 0.98672 | -0.25477 | 0.0026448 | 0.00066284
88 | 0.97108 | -0.5587 | 0.0018055 | 0.00045251
89 | 0.98652 | -0.25866 | 0.0027896 | 0.00069915
90 | 0.98643 | -0.26032 | 0.0030383 | 0.00076147
91 | 0.98633 | -0.26228 | 0.0044496 | 0.0011152
92 | 0.98559 | -0.2767 | 0.0041713 | 0.0010454
93 | 0.98632 | -0.26241 | 0.00188 | 0.00047117
94 | 0.98558 | -0.27682 | 0.013495 | 0.0033821
95 | 0.98546 | -0.2792 | 0.0023363 | 0.00058552
96 | 0.98965 | -0.19775 | 0.0013123 | 0.00032889
97 | 0.98546 | -0.27924 | 0.0024952 | 0.00062535
98 | 0.99005 | -0.19007 | 0.0017826 | 0.00044675
99 | 0.99026 | -0.18604 | 0.0016564 | 0.00041514
100 | 0.99075 | -0.17646 | 0.0015988 | 0.00040069
101 | 0.98037 | -0.37679 | 0 | 0
102 | 0.98015 | -0.38095 | 0.001642 | 0.00041153
103 | 0.98054 | -0.37346 | 0 | 0
104 | 0.98162 | -0.35214 | 0.0017801 | 0.00044613
105 | 0.98085 | -0.36729 | 0.0077295 | 0.0019372
106 | 0.98166 | -0.35137 | 0.00178 | 0.00044612
107 | 0.98179 | -0.34884 | 0.0016574 | 0.00041537
108 | 0.98051 | -0.37404 | 0 | 0
109 | 0.98185 | -0.34775 | 0.0016568 | 0.00041524
110 | 0.98049 | -0.37446 | 0 | 0
111 | 0.98047 | -0.37467 | 0 | 0
112 | 0.98247 | -0.33561 | 0.0014671 | 0.00036769
113 | 0.97996 | -0.38478 | 0.0012654 | 0.00031713
114 | 0.98035 | -0.37704 | 0.0018955 | 0.00047505
115 | 0.98268 | -0.33149 | 0.0014665 | 0.00036755
116 | 0.97589 | -0.46382 | 0.0019311 | 0.00048398
117 | 0.97544 | -0.47259 | 0 | 0
118 | 0.97507 | -0.47996 | 0.001444 | 0.00036191
119 | 0.97481 | -0.48509 | 0.0041736 | 0.001046
120 | 0.9959 | -0.077478 | 0.0067107 | 0.0016819
121 | 0.99777 | -0.042052 | 0.0017498 | 0.00043854
122 | 0.99555 | -0.084094 | 0.001716 | 0.00043008
123 | 1 | 0 | -0.47428 | -0.12165
124 | 0.99427 | -0.10835 | 0.0032861 | 0.00082357
125 | 0.9984 | -0.030183 | 0.0015709 | 0.0003937
126 | 0.99257 | -0.14067 | 0.0029168 | 0.00073103
127 | 0.98002 | -0.3827 | 0.0042592 | 0.0010675
128 | 0.98017 | -0.37984 | 0.01011 | 0.0025339
129 | 0.9978 | -0.041647 | 0 | 0
130 | 0.99218 | -0.14809 | 0.0036351 | 0.00091105
131 | 0.99694 | -0.057791 | 0.0015389 | 0.00038569
132 | 0.99173 | -0.15679 | 0.0028393 | 0.0007116
133 | 0.97117 | -0.55683 | 0.0031366 | 0.00078611
134 | 0.97135 | -0.55341 | 0.0031882 | 0.00079904
135 | 0.97164 | -0.54767 | 0.0019167 | 0.00048037
136 | 0.972 | -0.54046 | 0 | 0
137 | 0.99648 | -0.066606 | 0.0028358 | 0.00071072
138 | 0.99487 | -0.097138 | 0 | 0
139 | 0.99441 | -0.10609 | 0.0016957 | 0.00042498
140 | 0.9939 | -0.11561 | 0.0016102 | 0.00040355
141 | 0.9929 | -0.13509 | 0.0013445 | 0.00033697
142 | 0.99378 | -0.118 | 0.0015387 | 0.00038564
143 | 0.97229 | -0.53482 | 0 | 0
144 | 0.99246 | -0.14361 | 0.0025266 | 0.00063323
145 | 0.98902 | -0.20895 | 0.0035154 | 0.00088103
146 | 0.97212 | -0.5381 | 0.0058051 | 0.0014549
147 | 0.97309 | -0.51886 | 0.0036791 | 0.00092208
148 | 0.99175 | -0.15715 | 0.0014245 | 0.00035702
149 | 0.98889 | -0.21142 | 0.0030485 | 0.00076401
150 | 0.99093 | -0.17303 | 0.0026693 | 0.000669
151 | 0.9734 | -0.51277 | 0.0041219 | 0.001033
152 | 0.974 | -0.50095 | 0.0021188 | 0.00053102
153 | 0.97972 | -0.38899 | 0 | 0
154 | 0.97342 | -0.51233 | 0.0013281 | 0.00033284
155 | 0.97527 | -0.47589 | 0.002965 | 0.00074309
156 | 0.98082 | -0.36745 | 0.00082294 | 0.00020625
157 | 0.97908 | -0.40156 | 0.0020357 | 0.00051019
158 | 0.97278 | -0.52496 | 0 | 0
159 | 0.97527 | -0.47602 | 0.0016602 | 0.00041609
160 | 0.98132 | -0.35783 | 0.0032174 | 0.00080635
161 | 0.97901 | -0.40275 | 0.0020927 | 0.00052449
162 | 0.97211 | -0.53831 | 0 | 0
163 | 0.97273 | -0.52596 | 0.0010624 | 0.00026626
164 | 0.97525 | -0.47641 | 0.0011265 | 0.00028233
165 | 0.97984 | -0.38705 | 0.0021414 | 0.00053668
166 | 0.9796 | -0.39183 | 0 | 0
167 | 0.98327 | -0.32002 | 0.0011888 | 0.00029795
168 | 0.9835 | -0.31546 | 0.0012842 | 0.00032185
169 | 0.98371 | -0.31138 | 0 | 0
170 | 0.98309 | -0.32342 | 0 | 0
171 | 0.98687 | -0.25033 | 0 | 0
172 | 0.98292 | -0.32671 | 0.0045248 | 0.001134
173 | 0.98302 | -0.32477 | 0.00092722 | 0.00023238
174 | 0.98662 | -0.25511 | 0.0029964 | 0.00075097
175 | 0.98301 | -0.32489 | 0.00096406 | 0.00024162
176 | 0.98643 | -0.2589 | 0.0017531 | 0.00043936
177 | 0.97873 | -0.40838 | 0.0033371 | 0.00083635
178 | 0.98588 | -0.26956 | 0.002813 | 0.000705
179 | 0.98595 | -0.2682 | 0.0013436 | 0.00033673
180 | 0.97273 | -0.526 | 0.0010888 | 0.00027289
181 | 0.97167 | -0.54685 | 0 | 0
182 | 0.97144 | -0.55149 | 0.0060433 | 0.0015146
183 | 0.97156 | -0.54907 | 0.0007514 | 0.00018832
184 | 0.9716 | -0.54821 | 0.0015502 | 0.00038851
185 | 0.97044 | -0.57129 | 0.013529 | 0.0033908
186 | 0.97124 | -0.55532 | 0.0042318 | 0.0010606
187 | 0.97155 | -0.5493 | 0.00079877 | 0.00020019
188 | 0.97156 | -0.5491 | 0.0011973 | 0.00030007
189 | 0.97959 | -0.39204 | 0.0021209 | 0.00053154
190 | 0.97949 | -0.39394 | 0.00099505 | 0.00024938
191 | 0.97955 | -0.39273 | 0.0010989 | 0.00027542
192 | 0.97942 | -0.39546 | 0.00047219 | 0.00011834
193 | 0.97955 | -0.39274 | 0.00041822 | 0.00010481
194 | 0.97939 | -0.39587 | 0.0013545 | 0.00033948
195 | 0.98989 | -0.19203 | 0.0029678 | 0.00074379
196 | 0.98979 | -0.19389 | 0.011771 | 0.00295
197 | 0.98738 | -0.24026 | 0 | 0
198 | 0.98633 | -0.26045 | 0.0039483 | 0.00098953
199 | 0.98645 | -0.25814 | 0.0018941 | 0.00047471
200 | 0.986 | -0.26669 | 0.0020564 | 0.00051537
201 | 0.98443 | -0.29703 | 0.0013809 | 0.00034609
202 | 0.97507 | -0.47998 | 0.0014413 | 0.00036123
203 | 0.97502 | -0.4809 | 0.00306 | 0.0007669
204 | 0.97487 | -0.48392 | 0.0016884 | 0.00042314
205 | 0.9842 | -0.30171 | 0.0027747 | 0.0006954
206 | 0.98426 | -0.30062 | 0.0036765 | 0.00092141
207 | 0.98393 | -0.30704 | 0.0040227 | 0.0010082
208 | 0.98305 | -0.32383 | 0.0011751 | 0.00029452
209 | 0.98607 | -0.26589 | 0 | 0
210 | 0.9861 | -0.2654 | 0 | 0
211 | 0.98618 | -0.26374 | 0.00066267 | 0.00016608
212 | 0.98621 | -0.2631 | 0 | 0
213 | 0.98625 | -0.2623 | 0.00080965 | 0.00020292
214 | 0.97154 | -0.54942 | 0.0016813 | 0.00042137
215 | 0.97152 | -0.54997 | 0.0012029 | 0.00030148
216 | 0.97154 | -0.54959 | 0 | 0
217 | 0.97145 | -0.55125 | 0.0015614 | 0.00039133
218 | 0.98144 | -0.35558 | 0.0011086 | 0.00027783
219 | 0.98152 | -0.35398 | 0.0007994 | 0.00020035
220 | 0.97469 | -0.48739 | 0.0022264 | 0.00055798
221 | 0.97455 | -0.49016 | 0.0041774 | 0.001047
222 | 0.97476 | -0.48609 | 0.0013253 | 0.00033215
223 | 0.97455 | -0.49025 | 0.0029846 | 0.00074801
224 | 0.97485 | -0.48427 | 0.0011588 | 0.00029041
225 | 0.97775 | -0.4277 | 0.0014851 | 0.0003722
226 | 0.97772 | -0.42813 | 0.0024233 | 0.00060732
227 | 0.97781 | -0.42633 | 0.0035571 | 0.0008915
228 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.015971 | -0.0040001 | 0.015981 | 0.0040063 | 1.0645e-05 | 6.2245e-06 | 0.024455 | 0.024455 | 0.024455 | 0.97174 | -0.54537 | 0.97244 | -0.53138 | 6.7183
1 | 0.0037068 | 0.00092649 | -0.0037028 | -0.00092801 | 3.9602e-06 | -1.5215e-06 | 0.0056753 | 0.0056767 | 0.0056767 | 0.97174 | -0.54537 | 0.9706 | -0.56783 | 1.5595
2 | -0.020532 | -0.0051469 | 0.020558 | 0.0051623 | 2.5398e-05 | 1.5402e-05 | 0.031418 | 0.031418 | 0.031418 | 0.97244 | -0.53138 | 0.97376 | -0.50545 | 8.6314
3 | 0.015049 | 0.0037767 | -0.015039 | -0.0037713 | 9.368e-06 | 5.4083e-06 | 0.022998 | 0.022998 | 0.022998 | 0.97376 | -0.50545 | 0.9731 | -0.51851 | 6.3181
4 | -0.035606 | -0.008939 | 0.035616 | 0.0089452 | 9.8071e-06 | 6.1666e-06 | 0.054416 | 0.054416 | 0.054416 | 0.97376 | -0.50545 | 0.97405 | -0.49968 | 14.9494
5 | 0.015039 | 0.0037713 | -0.015031 | -0.0037667 | 7.9789e-06 | 4.6071e-06 | 0.022998 | 0.022998 | 0.022998 | 0.9731 | -0.51851 | 0.97253 | -0.52965 | 6.3182
6 | -0.035616 | -0.0089452 | 0.035628 | 0.0089528 | 1.2105e-05 | 7.6115e-06 | 0.054416 | 0.054416 | 0.054416 | 0.97405 | -0.49968 | 0.97441 | -0.49256 | 14.9494
7 | 0.007303 | 0.0018298 | -0.0073025 | -0.0018296 | 5.4993e-07 | 2.0622e-07 | 0.011174 | 0.011174 | 0.011174 | 0.97253 | -0.52965 | 0.97245 | -0.53123 | 3.0697
8 | -0.036783 | -0.0092423 | 0.036854 | 0.009287 | 7.1066e-05 | 4.4732e-05 | 0.05618 | 0.056179 | 0.05618 | 0.97441 | -0.49256 | 0.97647 | -0.45217 | 15.434
9 | 0.0049776 | 0.001247 | -0.0049766 | -0.0012469 | 9.8453e-07 | 6.8739e-08 | 0.0076164 | 0.0076166 | 0.0076166 | 0.97245 | -0.53123 | 0.97224 | -0.53539 | 2.0925
10 | -0.047641 | -0.011991 | 0.047655 | 0.012 | 1.4356e-05 | 9.0968e-06 | 0.072617 | 0.072617 | 0.072617 | 0.97647 | -0.45217 | 0.97679 | -0.44587 | 19.9497
11 | 0.010786 | 0.0027042 | -0.010785 | -0.0027035 | 1.3544e-06 | 6.9961e-07 | 0.016438 | 0.016438 | 0.016438 | 0.97647 | -0.45217 | 0.97633 | -0.4548 | 4.5158
12 | -0.0013672 | -0.00034264 | 0.0013672 | 0.00034234 | 4.3173e-08 | -3.0705e-07 | 0.0020789 | 0.0020788 | 0.0020789 | 0.97856 | -0.41164 | 0.9786 | -0.41098 | 0.57114
13 | -0.0046789 | -0.0011723 | 0.0046795 | 0.0011723 | 5.7926e-07 | -1.2751e-08 | 0.0071145 | 0.0071143 | 0.0071145 | 0.9786 | -0.41098 | 0.97873 | -0.40838 | 1.9545
14 | 0.0048975 | 0.001227 | -0.0048969 | -0.001227 | 6.3287e-07 | 1.6987e-08 | 0.007419 | 0.0074192 | 0.0074192 | 0.98227 | -0.33937 | 0.98213 | -0.34209 | 2.0382
15 | -0.0048975 | -0.001227 | 0.004898 | 0.001227 | 4.6193e-07 | 1.2321e-08 | 0.007419 | 0.0074189 | 0.007419 | 0.98227 | -0.33937 | 0.98237 | -0.33739 | 2.0382
16 | 0.0024319 | 0.00060919 | -0.0024317 | -0.00060945 | 1.4001e-07 | -2.5841e-07 | 0.0036844 | 0.0036846 | 0.0036846 | 0.98213 | -0.34209 | 0.98207 | -0.3433 | 1.0122
17 | -0.017657 | -0.0044235 | 0.017665 | 0.0044279 | 7.5385e-06 | 4.4687e-06 | 0.026745 | 0.026745 | 0.026745 | 0.98237 | -0.33739 | 0.98282 | -0.32843 | 7.3476
18 | 0.012759 | 0.0031965 | -0.012756 | -0.0031947 | 3.1679e-06 | 1.7412e-06 | 0.019326 | 0.019326 | 0.019326 | 0.98237 | -0.33739 | 0.9821 | -0.34261 | 5.3094
19 | 0.005776 | 0.0014453 | -0.0057754 | -0.0014451 | 5.8218e-07 | 1.1628e-07 | 0.0087523 | 0.0087524 | 0.0087524 | 0.9819 | -0.34651 | 0.98179 | -0.34863 | 2.4045
20 | -0.005776 | -0.0014453 | 0.0057763 | 0.0014453 | 2.8445e-07 | 5.6792e-08 | 0.0087523 | 0.0087523 | 0.0087523 | 0.9819 | -0.34651 | 0.98195 | -0.34548 | 2.4045
21 | 0.0035141 | 0.00087856 | -0.0035134 | -0.00087895 | 6.9724e-07 | -3.8268e-07 | 0.0053252 | 0.0053255 | 0.0053255 | 0.98179 | -0.34863 | 0.98158 | -0.3528 | 1.4631
22 | 0.0022613 | 0.00056657 | -0.0022612 | -0.00056672 | 6.8153e-08 | -1.5204e-07 | 0.0034272 | 0.0034273 | 0.0034273 | 0.98179 | -0.34863 | 0.98176 | -0.34927 | 0.94156
23 | -0.0072551 | -0.0018159 | 0.0072561 | 0.0018163 | 9.9142e-07 | 3.5773e-07 | 0.010993 | 0.010993 | 0.010993 | 0.98195 | -0.34548 | 0.9821 | -0.34261 | 3.0201
24 | 0.0011733 | 0.00029375 | -0.0011733 | -0.00029405 | 2.9392e-08 | -2.9437e-07 | 0.0017785 | 0.0017786 | 0.0017786 | 0.98158 | -0.3528 | 0.98155 | -0.35333 | 0.48864
25 | 0.0023401 | 0.0005852 | -0.00234 | -0.00058542 | 1.1031e-07 | -2.2493e-07 | 0.003547 | 0.0035471 | 0.0035471 | 0.98158 | -0.3528 | 0.98153 | -0.3538 | 0.97448
26 | -0.022425 | -0.0056209 | 0.022433 | 0.0056258 | 8.0239e-06 | 4.9e-06 | 0.033952 | 0.033952 | 0.033952 | 0.98282 | -0.32843 | 0.98321 | -0.32093 | 9.3275
27 | 0.0049766 | 0.0012469 | -0.0049754 | -0.0012468 | 1.1705e-06 | 8.2079e-08 | 0.0076166 | 0.0076168 | 0.0076168 | 0.97224 | -0.53539 | 0.97199 | -0.54033 | 2.0925
28 | 0.0045144 | 0.0011313 | -0.0045142 | -0.0011313 | 1.9187e-07 | -9.9737e-09 | 0.006911 | 0.0069111 | 0.0069111 | 0.97199 | -0.54033 | 0.97195 | -0.54122 | 1.8987
29 | 0.0018216 | 0.00045645 | -0.0018216 | -0.00045653 | 2.3198e-08 | -8.3732e-08 | 0.0027888 | 0.0027888 | 0.0027888 | 0.97195 | -0.54122 | 0.97193 | -0.54148 | 0.76615
30 | -0.0022252 | -0.00055768 | 0.0022252 | 0.00055749 | 8.2452e-08 | -1.8512e-07 | 0.0033956 | 0.0033955 | 0.0033956 | 0.97511 | -0.47927 | 0.97514 | -0.4785 | 0.93286
31 | -0.0022252 | -0.00055749 | 0.0022253 | 0.00055747 | 9.0882e-09 | -2.0407e-08 | 0.0033955 | 0.0033955 | 0.0033955 | 0.97514 | -0.4785 | 0.97515 | -0.47841 | 0.93284
32 | 0.0028555 | 0.00071553 | -0.0028554 | -0.00071563 | 9.2379e-08 | -1.0274e-07 | 0.0043573 | 0.0043573 | 0.0043573 | 0.97515 | -0.47841 | 0.97511 | -0.47909 | 1.1971
33 | -0.0050808 | -0.001273 | 0.0050814 | 0.0012731 | 6.3931e-07 | 5.5257e-08 | 0.0077528 | 0.0077527 | 0.0077528 | 0.97515 | -0.47841 | 0.97528 | -0.47577 | 2.1299
34 | -0.0094178 | -0.0023599 | 0.0094239 | 0.0023628 | 6.1432e-06 | 2.9408e-06 | 0.014369 | 0.014368 | 0.014369 | 0.97528 | -0.47577 | 0.97598 | -0.46208 | 3.9475
35 | -0.051368 | -0.012932 | 0.051507 | 0.01302 | 0.00013834 | 8.7783e-05 | 0.078339 | 0.078339 | 0.078339 | 0.97598 | -0.46208 | 0.97885 | -0.40591 | 21.5217
36 | 0.041944 | 0.01057 | -0.041923 | -0.010556 | 2.1061e-05 | 1.3307e-05 | 0.063971 | 0.063971 | 0.063971 | 0.97598 | -0.46208 | 0.97544 | -0.47258 | 17.5744
37 | -0.052382 | -0.01324 | 0.052425 | 0.013267 | 4.2537e-05 | 2.6999e-05 | 0.07967 | 0.07967 | 0.07967 | 0.97885 | -0.40591 | 0.97972 | -0.38899 | 21.8873
38 | 0.036171 | 0.0091148 | -0.036102 | -0.0090717 | 6.8633e-05 | 4.3177e-05 | 0.055195 | 0.055196 | 0.055196 | 0.97544 | -0.47258 | 0.97342 | -0.51233 | 15.1636
39 | 0.0057526 | 0.0014414 | -0.0057517 | -0.0014413 | 9.047e-07 | 1.8801e-07 | 0.0087754 | 0.0087755 | 0.0087755 | 0.97544 | -0.47258 | 0.97527 | -0.47589 | 2.4109
40 | 0.010066 | 0.0025233 | -0.010064 | -0.0025224 | 1.7875e-06 | 8.908e-07 | 0.015342 | 0.015342 | 0.015342 | 0.97633 | -0.4548 | 0.97614 | -0.45853 | 4.2149
41 | 0.0090215 | 0.002261 | -0.0090213 | -0.0022609 | 2.6697e-07 | 1.238e-07 | 0.013752 | 0.013752 | 0.013752 | 0.97614 | -0.45853 | 0.97611 | -0.45915 | 3.7781
42 | 0.0050283 | 0.0012602 | -0.005028 | -0.0012601 | 2.3697e-07 | 1.723e-08 | 0.0076652 | 0.0076653 | 0.0076653 | 0.97611 | -0.45915 | 0.97606 | -0.46014 | 2.1058
43 | -0.048257 | -0.012151 | 0.048267 | 0.012157 | 9.6619e-06 | 6.124e-06 | 0.073534 | 0.073534 | 0.073534 | 0.97679 | -0.44587 | 0.977 | -0.44168 | 20.2017
44 | -0.048873 | -0.012309 | 0.048953 | 0.01236 | 8.0554e-05 | 5.1068e-05 | 0.074457 | 0.074457 | 0.074457 | 0.977 | -0.44168 | 0.97876 | -0.40727 | 20.4553
45 | -0.048953 | -0.01236 | 0.049033 | 0.012411 | 7.9598e-05 | 5.0461e-05 | 0.074457 | 0.074457 | 0.074457 | 0.97876 | -0.40727 | 0.9805 | -0.37339 | 20.4552
46 | 0.014374 | 0.0036037 | -0.01437 | -0.0036012 | 4.4142e-06 | 2.5132e-06 | 0.021815 | 0.021815 | 0.021815 | 0.9805 | -0.37339 | 0.98017 | -0.37984 | 5.9932
47 | -0.066014 | -0.016668 | 0.066172 | 0.016768 | 0.00015718 | 0.00010007 | 0.10023 | 0.10023 | 0.10023 | 0.9805 | -0.37339 | 0.98305 | -0.32383 | 27.5353
48 | -0.0053936 | -0.0013518 | 0.0053938 | 0.0013518 | 2.7654e-07 | 3.9413e-08 | 0.008204 | 0.0082039 | 0.008204 | 0.97827 | -0.41721 | 0.97832 | -0.41613 | 2.2538
49 | -0.0064533 | -0.0016173 | 0.0064536 | 0.0016174 | 2.8263e-07 | 8.2647e-08 | 0.0098154 | 0.0098154 | 0.0098154 | 0.97832 | -0.41613 | 0.97837 | -0.41521 | 2.6965
50 | -0.007515 | -0.0018834 | 0.0075153 | 0.0018835 | 3.2168e-07 | 1.2341e-07 | 0.01143 | 0.01143 | 0.01143 | 0.97837 | -0.41521 | 0.97842 | -0.41431 | 3.14
51 | -0.0085723 | -0.0021484 | 0.008573 | 0.0021488 | 7.1378e-07 | 3.1616e-07 | 0.013037 | 0.013037 | 0.013037 | 0.97842 | -0.41431 | 0.9785 | -0.41257 | 3.5816
52 | 0.058673 | 0.014803 | -0.058614 | -0.014765 | 5.9426e-05 | 3.7783e-05 | 0.08926 | 0.08926 | 0.08926 | 0.9785 | -0.41257 | 0.97742 | -0.43374 | 24.5219
53 | -0.067246 | -0.016952 | 0.06726 | 0.01696 | 1.3432e-05 | 8.5536e-06 | 0.1023 | 0.1023 | 0.1023 | 0.9785 | -0.41257 | 0.97872 | -0.40839 | 28.1035
54 | 0.055053 | 0.013873 | -0.054974 | -0.013823 | 7.9094e-05 | 5.0244e-05 | 0.083839 | 0.083839 | 0.083839 | 0.97742 | -0.43374 | 0.97589 | -0.46382 | 23.0328
55 | -0.069532 | -0.01753 | 0.069583 | 0.017562 | 5.1262e-05 | 3.2654e-05 | 0.10575 | 0.10575 | 0.10575 | 0.97872 | -0.40839 | 0.97951 | -0.393 | 29.0525
56 | 0.017714 | 0.0044421 | -0.017708 | -0.0044388 | 5.5584e-06 | 3.3007e-06 | 0.026933 | 0.026933 | 0.026933 | 0.97868 | -0.40934 | 0.97834 | -0.41593 | 7.3992
57 | -0.020338 | -0.0050998 | 0.020342 | 0.0051023 | 4.0392e-06 | 2.4435e-06 | 0.030923 | 0.030923 | 0.030923 | 0.97868 | -0.40934 | 0.97889 | -0.40517 | 8.4955
58 | 0.01568 | 0.0039304 | -0.015678 | -0.0039296 | 1.4348e-06 | 8.3379e-07 | 0.023848 | 0.023848 | 0.023848 | 0.97834 | -0.41593 | 0.97825 | -0.41785 | 6.5518
59 | -0.029935 | -0.0075062 | 0.029942 | 0.0075107 | 7.3427e-06 | 4.5804e-06 | 0.045505 | 0.045505 | 0.045505 | 0.97889 | -0.40517 | 0.97915 | -0.40003 | 12.5014
60 | 0.0095927 | 0.0024039 | -0.009592 | -0.0024035 | 7.6563e-07 | 3.6931e-07 | 0.014582 | 0.014582 | 0.014582 | 0.97889 | -0.40517 | 0.97881 | -0.40685 | 4.006
61 | 0.001112 | 0.0002785 | -0.001112 | -0.00027869 | 1.6992e-08 | -1.8796e-07 | 0.0016914 | 0.0016915 | 0.0016915 | 0.97825 | -0.41785 | 0.97823 | -0.41817 | 0.46469
62 | 0.014566 | 0.0036511 | -0.014565 | -0.0036506 | 8.8166e-07 | 5.0414e-07 | 0.022157 | 0.022157 | 0.022157 | 0.97825 | -0.41785 | 0.97818 | -0.41912 | 6.0871
63 | -0.030794 | -0.0077242 | 0.030819 | 0.0077397 | 2.4919e-05 | 1.5566e-05 | 0.046799 | 0.046799 | 0.046799 | 0.97915 | -0.40003 | 0.98002 | -0.38307 | 12.8569
64 | 0.0043964 | 0.0011017 | -0.0043959 | -0.0011017 | 4.8448e-07 | -5.342e-08 | 0.0066834 | 0.0066836 | 0.0066836 | 0.97881 | -0.40685 | 0.97869 | -0.40916 | 1.8361
65 | 0.0051956 | 0.0013019 | -0.005195 | -0.0013018 | 6.0567e-07 | 6.2272e-08 | 0.0078985 | 0.0078986 | 0.0078986 | 0.97881 | -0.40685 | 0.97868 | -0.4093 | 2.1699
66 | 0.0048541 | 0.0012164 | -0.0048534 | -0.0012164 | 6.2486e-07 | 1.6336e-08 | 0.007384 | 0.0073841 | 0.0073841 | 0.97818 | -0.41912 | 0.97804 | -0.42182 | 2.0286
67 | 0.0097114 | 0.0024342 | -0.00971 | -0.0024336 | 1.3137e-06 | 6.3931e-07 | 0.014773 | 0.014773 | 0.014773 | 0.97818 | -0.41912 | 0.97804 | -0.42196 | 4.0586
68 | -0.034097 | -0.0085615 | 0.034124 | 0.008578 | 2.6371e-05 | 1.6546e-05 | 0.051778 | 0.051777 | 0.051778 | 0.98002 | -0.38307 | 0.98085 | -0.36687 | 14.2246
69 | 0.0040017 | 0.0010027 | -0.0040013 | -0.0010028 | 3.3155e-07 | -8.7901e-08 | 0.0060842 | 0.0060843 | 0.0060843 | 0.97868 | -0.4093 | 0.97859 | -0.41104 | 1.6715
70 | 0.0086169 | 0.0021596 | -0.0086165 | -0.0021594 | 4.3968e-07 | 1.9579e-07 | 0.01311 | 0.01311 | 0.01311 | 0.97804 | -0.42196 | 0.97798 | -0.42303 | 3.6017
71 | 0.071929 | 0.018185 | -0.071839 | -0.018128 | 9.0024e-05 | 5.7361e-05 | 0.10918 | 0.10918 | 0.10918 | 0.98085 | -0.36687 | 0.97951 | -0.393 | 29.9942
72 | -0.10605 | -0.026763 | 0.1061 | 0.026795 | 5.0296e-05 | 3.1601e-05 | 0.16096 | 0.16096 | 0.16096 | 0.98085 | -0.36687 | 0.98135 | -0.35697 | 14.7396
73 | 0.0074669 | 0.0018713 | -0.0074658 | -0.0018709 | 1.1759e-06 | 4.4779e-07 | 0.011361 | 0.011361 | 0.011361 | 0.97798 | -0.42303 | 0.97781 | -0.42633 | 3.1212
74 | -0.11183 | -0.02823 | 0.11193 | 0.028291 | 9.6299e-05 | 6.0616e-05 | 0.16964 | 0.16964 | 0.16964 | 0.98135 | -0.35697 | 0.98228 | -0.33901 | 15.5348
75 | -0.11276 | -0.028499 | 0.1128 | 0.028528 | 4.6742e-05 | 2.9428e-05 | 0.1709 | 0.1709 | 0.1709 | 0.98228 | -0.33901 | 0.98272 | -0.33037 | 15.65
76 | -0.1151 | -0.029105 | 0.11516 | 0.029138 | 5.2169e-05 | 3.2866e-05 | 0.17438 | 0.17438 | 0.17438 | 0.98272 | -0.33037 | 0.98321 | -0.32093 | 15.9689
77 | -0.13759 | -0.034764 | 0.13775 | 0.034868 | 0.00016576 | 0.00010492 | 0.20833 | 0.20833 | 0.20833 | 0.98321 | -0.32093 | 0.9845 | -0.29583 | 19.078
78 | -0.15089 | -0.038161 | 0.15096 | 0.038202 | 6.4718e-05 | 4.104e-05 | 0.22819 | 0.22819 | 0.22819 | 0.9845 | -0.29583 | 0.98496 | -0.28689 | 20.8962
79 | 0.013136 | 0.0032926 | -0.013134 | -0.0032913 | 2.5105e-06 | 1.3908e-06 | 0.019855 | 0.019855 | 0.019855 | 0.9845 | -0.29583 | 0.9843 | -0.29984 | 5.4547
80 | -0.15332 | -0.038795 | 0.15351 | 0.038918 | 0.00019477 | 0.00012354 | 0.23176 | 0.23176 | 0.23176 | 0.98496 | -0.28689 | 0.98633 | -0.26045 | 21.2232
81 | 0.010476 | 0.002625 | -0.010475 | -0.0026248 | 3.91e-07 | 1.974e-07 | 0.015836 | 0.015836 | 0.015836 | 0.9843 | -0.29984 | 0.98426 | -0.30062 | 4.3507
82 | 0.0019081 | 0.00047717 | -0.001908 | -0.00047723 | 1.6452e-08 | -5.5755e-08 | 0.0028923 | 0.0028923 | 0.0028923 | 0.98153 | -0.3538 | 0.98152 | -0.35398 | 0.79459
83 | 0.0013749 | 0.00034423 | -0.0013748 | -0.00034456 | 4.4992e-08 | -3.2903e-07 | 0.0020713 | 0.0020714 | 0.0020714 | 0.98763 | -0.23699 | 0.98759 | -0.23768 | 0.56908
84 | -0.0027266 | -0.00068302 | 0.0027268 | 0.00068273 | 2.0974e-07 | -2.8994e-07 | 0.004108 | 0.0041078 | 0.004108 | 0.98763 | -0.23699 | 0.98771 | -0.23537 | 1.1286
85 | -0.0027268 | -0.00068273 | 0.0027271 | 0.00068243 | 2.1598e-07 | -2.9868e-07 | 0.0041078 | 0.0041077 | 0.0041078 | 0.98771 | -0.23537 | 0.9878 | -0.23371 | 1.1285
86 | -0.0041558 | -0.0010405 | 0.004156 | 0.0010405 | 1.5586e-07 | -3.6025e-08 | 0.00626 | 0.0062599 | 0.00626 | 0.9878 | -0.23371 | 0.98784 | -0.23292 | 1.7198
87 | -0.044588 | -0.011199 | 0.044616 | 0.011216 | 2.7819e-05 | 1.7593e-05 | 0.067173 | 0.067173 | 0.067173 | 0.98784 | -0.23292 | 0.98851 | -0.21986 | 18.4541
88 | 0.040432 | 0.010158 | -0.040396 | -0.010136 | 3.5912e-05 | 2.2654e-05 | 0.060913 | 0.060913 | 0.060913 | 0.98784 | -0.23292 | 0.98688 | -0.25155 | 16.7344
89 | -0.046151 | -0.011601 | 0.046183 | 0.011621 | 3.1598e-05 | 1.9999e-05 | 0.069484 | 0.069484 | 0.069484 | 0.98851 | -0.21986 | 0.98925 | -0.20553 | 19.0891
90 | 0.025588 | 0.0064229 | -0.02558 | -0.0064182 | 7.692e-06 | 4.7469e-06 | 0.038585 | 0.038585 | 0.038585 | 0.98688 | -0.25155 | 0.98656 | -0.25785 | 10.6003
91 | 0.014808 | 0.0037128 | -0.014806 | -0.0037115 | 2.274e-06 | 1.3e-06 | 0.022328 | 0.022328 | 0.022328 | 0.98688 | -0.25155 | 0.98672 | -0.25477 | 6.1341
92 | -0.0017366 | -0.00043524 | 0.0017367 | 0.00043505 | 4.5592e-08 | -1.8318e-07 | 0.0026612 | 0.0026612 | 0.0026612 | 0.97102 | -0.55989 | 0.97105 | -0.55934 | 0.73111
93 | -0.0034635 | -0.00086785 | 0.0034636 | 0.00086779 | 1.0531e-07 | -5.5935e-08 | 0.0053074 | 0.0053073 | 0.0053074 | 0.97105 | -0.55934 | 0.97108 | -0.5587 | 1.4581
94 | -0.048181 | -0.012122 | 0.048199 | 0.012133 | 1.792e-05 | 1.1352e-05 | 0.072489 | 0.072489 | 0.072489 | 0.98925 | -0.20553 | 0.98965 | -0.19775 | 19.9147
95 | 0.022518 | 0.0056508 | -0.022498 | -0.0056384 | 2.022e-05 | 1.2345e-05 | 0.033967 | 0.033967 | 0.033967 | 0.98656 | -0.25785 | 0.98559 | -0.2767 | 9.3316
96 | 0.012161 | 0.0030486 | -0.012159 | -0.0030474 | 2.2519e-06 | 1.2132e-06 | 0.01834 | 0.01834 | 0.01834 | 0.98672 | -0.25477 | 0.98652 | -0.25866 | 5.0384
97 | -0.0052691 | -0.0013203 | 0.0052696 | 0.0013204 | 4.6833e-07 | 6.2697e-08 | 0.008074 | 0.0080739 | 0.008074 | 0.97108 | -0.5587 | 0.97117 | -0.55683 | 2.2181
98 | 0.0093692 | 0.0023483 | -0.0093684 | -0.0023479 | 7.4296e-07 | 3.4885e-07 | 0.014132 | 0.014132 | 0.014132 | 0.98652 | -0.25866 | 0.98643 | -0.26032 | 3.8825
99 | 0.0063301 | 0.0015864 | -0.0063296 | -0.0015863 | 5.8973e-07 | 1.5728e-07 | 0.0095489 | 0.009549 | 0.009549 | 0.98643 | -0.26032 | 0.98633 | -0.26228 | 2.6233
100 | 0.00188 | 0.00047112 | -0.00188 | -0.00047117 | 1.1433e-08 | -4.1055e-08 | 0.0028362 | 0.0028362 | 0.0028362 | 0.98633 | -0.26228 | 0.98632 | -0.26241 | 0.77918
101 | 0.018327 | 0.004593 | -0.018327 | -0.004593 | 9.9127e-08 | 5.9041e-08 | 0.027669 | 0.027669 | 0.027669 | 0.98559 | -0.2767 | 0.98558 | -0.27682 | 7.6014
102 | 0.004832 | 0.0012109 | -0.0048314 | -0.0012109 | 5.4985e-07 | 8.4767e-10 | 0.0072952 | 0.0072953 | 0.0072953 | 0.98558 | -0.27682 | 0.98546 | -0.2792 | 2.0042
103 | 0.0024952 | 0.00062534 | -0.0024952 | -0.00062535 | 4.3757e-09 | -7.6724e-09 | 0.0037676 | 0.0037676 | 0.0037676 | 0.98546 | -0.2792 | 0.98546 | -0.27924 | 1.0351
104 | -0.049511 | -0.012462 | 0.049529 | 0.012474 | 1.8165e-05 | 1.1514e-05 | 0.074463 | 0.074462 | 0.074463 | 0.98965 | -0.19775 | 0.99005 | -0.19007 | 20.4567
105 | -0.051312 | -0.01292 | 0.051322 | 0.012927 | 9.9068e-06 | 6.2833e-06 | 0.077142 | 0.077142 | 0.077142 | 0.99005 | -0.19007 | 0.99026 | -0.18604 | 21.1928
106 | -0.052978 | -0.013342 | 0.053002 | 0.013357 | 2.4283e-05 | 1.541e-05 | 0.079631 | 0.079631 | 0.079631 | 0.99026 | -0.18604 | 0.99075 | -0.17646 | 21.8765
107 | -0.054601 | -0.013758 | 0.05461 | 0.013764 | 8.9422e-06 | 5.6774e-06 | 0.082032 | 0.082032 | 0.082032 | 0.99075 | -0.17646 | 0.99093 | -0.17303 | 22.5362
108 | 0.011516 | 0.0028859 | -0.011513 | -0.0028847 | 2.2821e-06 | 1.2094e-06 | 0.017478 | 0.017479 | 0.017479 | 0.98037 | -0.37679 | 0.98015 | -0.38095 | 4.8018
109 | -0.011516 | -0.0028859 | 0.011517 | 0.0028869 | 1.8274e-06 | 9.6835e-07 | 0.017478 | 0.017478 | 0.017478 | 0.98037 | -0.37679 | 0.98054 | -0.37346 | 4.8018
110 | 0.0098713 | 0.0024732 | -0.0098695 | -0.0024723 | 1.8004e-06 | 8.8285e-07 | 0.014986 | 0.014986 | 0.014986 | 0.98015 | -0.38095 | 0.97996 | -0.38478 | 4.117
111 | 0.0018958 | 0.00047395 | -0.0018958 | -0.00047413 | 5.2454e-08 | -1.7964e-07 | 0.0028766 | 0.0028766 | 0.0028766 | 0.98054 | -0.37346 | 0.98051 | -0.37404 | 0.79029
112 | -0.013413 | -0.0033608 | 0.013417 | 0.003363 | 3.9425e-06 | 2.203e-06 | 0.020355 | 0.020355 | 0.020355 | 0.98054 | -0.37346 | 0.98085 | -0.36729 | 5.592
113 | 0.021162 | 0.0053095 | -0.021147 | -0.0053002 | 1.5266e-05 | 9.2708e-06 | 0.032081 | 0.032081 | 0.032081 | 0.98162 | -0.35214 | 0.98085 | -0.36729 | 8.8135
114 | -0.022942 | -0.0057556 | 0.022943 | 0.0057561 | 8.4785e-07 | 5.1899e-07 | 0.034779 | 0.034779 | 0.034779 | 0.98162 | -0.35214 | 0.98166 | -0.35137 | 9.5547
115 | -0.024723 | -0.0062023 | 0.024726 | 0.0062041 | 2.9803e-06 | 1.8359e-06 | 0.037477 | 0.037477 | 0.037477 | 0.98166 | -0.35137 | 0.98179 | -0.34884 | 10.296
116 | -0.026383 | -0.0066195 | 0.026385 | 0.0066203 | 1.3726e-06 | 8.4953e-07 | 0.039989 | 0.039989 | 0.039989 | 0.98179 | -0.34884 | 0.98185 | -0.34775 | 10.9861
117 | 0.0018958 | 0.00047413 | -0.0018957 | -0.00047426 | 3.8235e-08 | -1.3093e-07 | 0.0028766 | 0.0028767 | 0.0028767 | 0.98051 | -0.37404 | 0.98049 | -0.37446 | 0.7903
118 | -0.028041 | -0.0070355 | 0.028058 | 0.0070456 | 1.6246e-05 | 1.0094e-05 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0425 | 0.98185 | -0.34775 | 0.98247 | -0.33561 | 11.6759
119 | 0.0018957 | 0.00047426 | -0.0018957 | -0.00047432 | 1.9219e-08 | -6.5807e-08 | 0.0028767 | 0.0028767 | 0.0028767 | 0.98049 | -0.37446 | 0.98047 | -0.37467 | 0.79031
120 | 0.0018957 | 0.00047432 | -0.0018955 | -0.00047505 | 2.1385e-07 | -7.3203e-07 | 0.0028767 | 0.002877 | 0.002877 | 0.98047 | -0.37467 | 0.98035 | -0.37704 | 0.7904
121 | -0.029525 | -0.0074133 | 0.029531 | 0.007417 | 5.805e-06 | 3.6172e-06 | 0.044722 | 0.044722 | 0.044722 | 0.98247 | -0.33561 | 0.98268 | -0.33149 | 12.2863
122 | 0.0086041 | 0.0021551 | -0.0086032 | -0.0021547 | 9.2921e-07 | 4.1181e-07 | 0.013064 | 0.013065 | 0.013065 | 0.97996 | -0.38478 | 0.97984 | -0.38705 | 3.5891
123 | -0.030997 | -0.0077845 | 0.031014 | 0.0077951 | 1.6971e-05 | 1.0601e-05 | 0.046943 | 0.046943 | 0.046943 | 0.98268 | -0.33149 | 0.98327 | -0.32002 | 12.8964
124 | 0.053043 | 0.013339 | -0.053021 | -0.013325 | 2.2192e-05 | 1.409e-05 | 0.080895 | 0.080895 | 0.080895 | 0.97589 | -0.46382 | 0.97544 | -0.47259 | 22.2239
125 | 0.019518 | 0.0048956 | -0.019512 | -0.0048914 | 6.8581e-06 | 4.1318e-06 | 0.029776 | 0.029776 | 0.029776 | 0.97544 | -0.47259 | 0.97507 | -0.47996 | 8.1803
126 | 0.033502 | 0.0084289 | -0.033482 | -0.0084164 | 2.0005e-05 | 1.2549e-05 | 0.051119 | 0.051119 | 0.051119 | 0.97544 | -0.47259 | 0.97481 | -0.48509 | 14.0436
127 | 0.018068 | 0.0045295 | -0.018067 | -0.0045295 | 1.5746e-08 | 9.3898e-09 | 0.027573 | 0.027573 | 0.027573 | 0.97507 | -0.47996 | 0.97507 | -0.47998 | 7.5749
128 | 0.029309 | 0.0073704 | -0.029287 | -0.0073566 | 2.2181e-05 | 1.3828e-05 | 0.044748 | 0.044748 | 0.044748 | 0.97481 | -0.48509 | 0.974 | -0.50095 | 12.2934
129 | -0.26836 | -0.068803 | 0.26882 | 0.069097 | 0.00046182 | 0.00029467 | 0.40152 | 0.40152 | 0.40152 | 0.9959 | -0.077478 | 0.99777 | -0.042052 | 36.7689
130 | 0.26165 | 0.067121 | -0.26156 | -0.067067 | 8.3943e-05 | 5.3553e-05 | 0.39149 | 0.39149 | 0.39149 | 0.9959 | -0.077478 | 0.99555 | -0.084094 | 35.8508
131 | -0.27057 | -0.069536 | 0.27112 | 0.069889 | 0.00055397 | 0.00035348 | 0.40413 | 0.40413 | 0.40413 | 0.99777 | -0.042052 | 1 | 0 | 37.0079
132 | 0.25985 | 0.066637 | -0.25954 | -0.066442 | 0.00030525 | 0.00019473 | 0.38893 | 0.38893 | 0.38893 | 0.99555 | -0.084094 | 0.99427 | -0.10835 | 35.6159
133 | 0.20151 | 0.051764 | -0.20121 | -0.051576 | 0.00029489 | 0.0001877 | 0.30029 | 0.30029 | 0.30029 | 1 | 0 | 0.9984 | -0.030183 | 27.4994
134 | 0.25626 | 0.065619 | -0.25586 | -0.065363 | 0.00040052 | 0.00025549 | 0.38401 | 0.38401 | 0.38401 | 0.99427 | -0.10835 | 0.99257 | -0.14067 | 35.1656
135 | 0.19964 | 0.051182 | -0.19953 | -0.051112 | 0.0001109 | 7.0582e-05 | 0.29795 | 0.29795 | 0.29795 | 0.9984 | -0.030183 | 0.9978 | -0.041647 | 27.285
136 | 0.25294 | 0.064632 | -0.25285 | -0.064574 | 9.0722e-05 | 5.7867e-05 | 0.37964 | 0.37964 | 0.37964 | 0.99257 | -0.14067 | 0.99218 | -0.14809 | 34.7651
137 | -0.0042592 | -0.0010675 | 0.0042598 | 0.0010674 | 5.8029e-07 | -9.4923e-08 | 0.006467 | 0.0064668 | 0.006467 | 0.98002 | -0.3827 | 0.98017 | -0.37984 | 1.7766
138 | 0.19953 | 0.051112 | -0.19937 | -0.051012 | 0.00015595 | 9.9259e-05 | 0.29795 | 0.29795 | 0.29795 | 0.9978 | -0.041647 | 0.99694 | -0.057791 | 27.285
139 | 0.24921 | 0.063663 | -0.24911 | -0.063597 | 0.00010485 | 6.6871e-05 | 0.37418 | 0.37418 | 0.37418 | 0.99218 | -0.14809 | 0.99173 | -0.15679 | 34.2659
140 | 0.19783 | 0.050627 | -0.19775 | -0.050573 | 8.4394e-05 | 5.371e-05 | 0.29566 | 0.29566 | 0.29566 | 0.99694 | -0.057791 | 0.99648 | -0.066606 | 27.0747
141 | 0.24627 | 0.062885 | -0.24585 | -0.062618 | 0.00041868 | 0.00026701 | 0.36992 | 0.36992 | 0.36992 | 0.99173 | -0.15679 | 0.98989 | -0.19203 | 33.8758
142 | -0.0084062 | -0.0021065 | 0.0084076 | 0.0021071 | 1.3696e-06 | 6.0409e-07 | 0.01288 | 0.01288 | 0.01288 | 0.97117 | -0.55683 | 0.97135 | -0.55341 | 3.5384
143 | -0.011596 | -0.0029061 | 0.011599 | 0.0029078 | 3.176e-06 | 1.7003e-06 | 0.017764 | 0.017764 | 0.017764 | 0.97135 | -0.55341 | 0.97164 | -0.54767 | 4.8801
144 | -0.013516 | -0.0033882 | 0.01352 | 0.0033908 | 4.6435e-06 | 2.6138e-06 | 0.020699 | 0.020699 | 0.020699 | 0.97164 | -0.54767 | 0.972 | -0.54046 | 5.6865
145 | -0.01352 | -0.0033908 | 0.013524 | 0.0033928 | 3.6344e-06 | 2.0456e-06 | 0.020699 | 0.020699 | 0.020699 | 0.972 | -0.54046 | 0.97229 | -0.53482 | 5.6865
146 | 0.19491 | 0.049862 | -0.19463 | -0.049679 | 0.00028758 | 0.00018358 | 0.29142 | 0.29142 | 0.29142 | 0.99648 | -0.066606 | 0.99487 | -0.097138 | 40.0303
147 | 0.064492 | 0.016326 | -0.064465 | -0.016308 | 2.7717e-05 | 1.7636e-05 | 0.096518 | 0.096518 | 0.096518 | 0.99487 | -0.097138 | 0.99441 | -0.10609 | 26.5159
148 | 0.13013 | 0.033353 | -0.13002 | -0.033279 | 0.00011638 | 7.4062e-05 | 0.1949 | 0.1949 | 0.1949 | 0.99487 | -0.097138 | 0.9939 | -0.11561 | 26.7725
149 | 0.062769 | 0.015883 | -0.062682 | -0.015828 | 8.7214e-05 | 5.5476e-05 | 0.09398 | 0.09398 | 0.09398 | 0.99441 | -0.10609 | 0.9929 | -0.13509 | 25.8188
150 | 0.12841 | 0.032875 | -0.12839 | -0.032866 | 1.4862e-05 | 9.4975e-06 | 0.19249 | 0.19249 | 0.19249 | 0.9939 | -0.11561 | 0.99378 | -0.118 | 52.8827
151 | 0.061337 | 0.015491 | -0.061312 | -0.015475 | 2.5021e-05 | 1.5911e-05 | 0.091966 | 0.091966 | 0.091966 | 0.9929 | -0.13509 | 0.99246 | -0.14361 | 25.2653
152 | 0.12685 | 0.03248 | -0.1263 | -0.032125 | 0.0005562 | 0.00035544 | 0.19019 | 0.19019 | 0.19019 | 0.99378 | -0.118 | 0.98902 | -0.20895 | 52.2498
153 | 0.005806 | 0.0014551 | -0.0058051 | -0.0014549 | 9.0681e-07 | 2.0058e-07 | 0.0088856 | 0.0088858 | 0.0088858 | 0.97229 | -0.53482 | 0.97212 | -0.5381 | 2.4411
154 | -0.01933 | -0.0048479 | 0.019345 | 0.0048568 | 1.4715e-05 | 8.8608e-06 | 0.029584 | 0.029584 | 0.029584 | 0.97229 | -0.53482 | 0.97309 | -0.51886 | 8.1276
155 | 0.058786 | 0.014842 | -0.058747 | -0.014817 | 3.8108e-05 | 2.422e-05 | 0.088177 | 0.088177 | 0.088177 | 0.99246 | -0.14361 | 0.99175 | -0.15715 | 24.2246
156 | 0.12278 | 0.031244 | -0.12277 | -0.031234 | 1.4573e-05 | 9.312e-06 | 0.1849 | 0.1849 | 0.1849 | 0.98902 | -0.20895 | 0.98889 | -0.21142 | 50.7967
157 | -0.023024 | -0.0057789 | 0.02303 | 0.005783 | 6.687e-06 | 4.1009e-06 | 0.03521 | 0.03521 | 0.03521 | 0.97309 | -0.51886 | 0.9734 | -0.51277 | 9.6731
158 | 0.057323 | 0.01446 | -0.057279 | -0.014433 | 4.3563e-05 | 2.7678e-05 | 0.08604 | 0.08604 | 0.08604 | 0.99175 | -0.15715 | 0.99093 | -0.17303 | 23.6374
159 | 0.11972 | 0.03047 | -0.1195 | -0.030327 | 0.00022413 | 0.00014321 | 0.18031 | 0.18031 | 0.18031 | 0.98889 | -0.21142 | 0.98687 | -0.25033 | 49.5366
160 | -0.027152 | -0.006816 | 0.027168 | 0.0068255 | 1.5324e-05 | 9.5125e-06 | 0.041511 | 0.041511 | 0.041511 | 0.9734 | -0.51277 | 0.974 | -0.50095 | 11.4042
161 | -0.06458 | -0.016315 | 0.064646 | 0.016358 | 6.6753e-05 | 4.2489e-05 | 0.098132 | 0.098132 | 0.098132 | 0.97972 | -0.38899 | 0.98082 | -0.36745 | 26.9593
162 | 0.012155 | 0.0030485 | -0.012148 | -0.0030445 | 7.2762e-06 | 3.9404e-06 | 0.018462 | 0.018462 | 0.018462 | 0.97972 | -0.38899 | 0.97908 | -0.40156 | 5.0721
163 | 0.034774 | 0.0087388 | -0.034753 | -0.0087257 | 2.0961e-05 | 1.317e-05 | 0.053165 | 0.053166 | 0.053166 | 0.97342 | -0.51233 | 0.97278 | -0.52496 | 14.6059
164 | 0.0027868 | 0.00069817 | -0.0027867 | -0.00069819 | 1.7468e-08 | -2.0974e-08 | 0.0042518 | 0.0042518 | 0.0042518 | 0.97527 | -0.47589 | 0.97527 | -0.47602 | 1.1681
165 | -0.065469 | -0.016564 | 0.0655 | 0.016583 | 3.0229e-05 | 1.9244e-05 | 0.09938 | 0.09938 | 0.09938 | 0.98082 | -0.36745 | 0.98132 | -0.35783 | 27.3023
166 | 0.010112 | 0.0025343 | -0.010111 | -0.002534 | 5.7559e-07 | 2.8666e-07 | 0.015368 | 0.015368 | 0.015368 | 0.97908 | -0.40156 | 0.97901 | -0.40275 | 4.2221
167 | 0.032602 | 0.0081868 | -0.032581 | -0.0081738 | 2.0743e-05 | 1.3e-05 | 0.049875 | 0.049875 | 0.049875 | 0.97278 | -0.52496 | 0.97211 | -0.53831 | 13.7019
168 | 0.0021513 | 0.00053888 | -0.0021512 | -0.00053913 | 1.0206e-07 | -2.4667e-07 | 0.0032907 | 0.0032908 | 0.0032908 | 0.97278 | -0.52496 | 0.97273 | -0.52596 | 0.90406
169 | 0.0011265 | 0.00028211 | -0.0011265 | -0.00028233 | 2.1168e-08 | -2.2488e-07 | 0.0017187 | 0.0017188 | 0.0017188 | 0.97527 | -0.47602 | 0.97525 | -0.47641 | 0.47221
170 | -0.068717 | -0.017389 | 0.068831 | 0.017462 | 0.00011368 | 7.2404e-05 | 0.10426 | 0.10426 | 0.10426 | 0.98132 | -0.35783 | 0.98309 | -0.32342 | 28.6425
171 | 0.0080187 | 0.0020096 | -0.0080166 | -0.0020087 | 2.1506e-06 | 8.9104e-07 | 0.012188 | 0.012188 | 0.012188 | 0.97901 | -0.40275 | 0.97873 | -0.40838 | 3.3483
172 | 0.008748 | 0.0021915 | -0.0087444 | -0.0021899 | 3.5551e-06 | 1.6201e-06 | 0.01339 | 0.013391 | 0.013391 | 0.97211 | -0.53831 | 0.97167 | -0.54685 | 3.6787
173 | 0.023833 | 0.0059822 | -0.023818 | -0.005973 | 1.4978e-05 | 9.2143e-06 | 0.036485 | 0.036485 | 0.036485 | 0.97211 | -0.53831 | 0.97144 | -0.55149 | 10.0233
174 | 0.0010888 | 0.00027286 | -0.0010888 | -0.00027289 | 2.0534e-09 | -2.3187e-08 | 0.0016656 | 0.0016656 | 0.0016656 | 0.97273 | -0.52596 | 0.97273 | -0.526 | 0.45759
175 | 0.0064618 | 0.0016181 | -0.0064603 | -0.0016176 | 1.4721e-06 | 4.2874e-07 | 0.0098126 | 0.0098127 | 0.0098127 | 0.97984 | -0.38705 | 0.9796 | -0.39183 | 2.6958
176 | 0.0036381 | 0.00091145 | -0.0036381 | -0.00091147 | 3.6131e-08 | -1.6595e-08 | 0.0055262 | 0.0055262 | 0.0055262 | 0.9796 | -0.39183 | 0.97959 | -0.39204 | 1.5182
177 | 0.0028222 | 0.00070618 | -0.0028219 | -0.00070652 | 2.8342e-07 | -3.3637e-07 | 0.0042865 | 0.0042867 | 0.0042867 | 0.9796 | -0.39183 | 0.97949 | -0.39394 | 1.1777
178 | -0.032203 | -0.008093 | 0.03221 | 0.0080974 | 7.0121e-06 | 4.3879e-06 | 0.048742 | 0.048742 | 0.048742 | 0.98327 | -0.32002 | 0.9835 | -0.31546 | 13.3906
179 | -0.033494 | -0.0084193 | 0.033501 | 0.0084234 | 6.5269e-06 | 4.0912e-06 | 0.050685 | 0.050685 | 0.050685 | 0.9835 | -0.31546 | 0.98371 | -0.31138 | 13.9244
180 | 0.075291 | 0.019097 | -0.075248 | -0.019069 | 4.3581e-05 | 2.7778e-05 | 0.11397 | 0.11397 | 0.11397 | 0.98371 | -0.31138 | 0.98309 | -0.32342 | 31.3108
181 | -0.10879 | -0.02752 | 0.10911 | 0.027725 | 0.00031968 | 0.0002042 | 0.16466 | 0.16466 | 0.16466 | 0.98371 | -0.31138 | 0.98687 | -0.25033 | 45.2351
182 | 0.0045255 | 0.001134 | -0.0045248 | -0.001134 | 7.0866e-07 | -5.7032e-08 | 0.0068498 | 0.00685 | 0.00685 | 0.98309 | -0.32342 | 0.98292 | -0.32671 | 1.8819
183 | 0.0018914 | 0.00047349 | -0.0018913 | -0.00047391 | 1.2105e-07 | -4.2192e-07 | 0.0028627 | 0.0028628 | 0.0028628 | 0.98309 | -0.32342 | 0.98302 | -0.32477 | 0.7865
184 | 0.010384 | 0.0026025 | -0.010382 | -0.0026013 | 2.3668e-06 | 1.1859e-06 | 0.015658 | 0.015658 | 0.015658 | 0.98687 | -0.25033 | 0.98662 | -0.25511 | 4.3016
185 | 0.00096407 | 0.00024153 | -0.00096406 | -0.00024162 | 5.7874e-09 | -8.817e-08 | 0.0014593 | 0.0014593 | 0.0014593 | 0.98302 | -0.32477 | 0.98301 | -0.32489 | 0.40091
186 | 0.0073856 | 0.0018503 | -0.0073842 | -0.0018498 | 1.33e-06 | 4.8622e-07 | 0.011139 | 0.011139 | 0.011139 | 0.98662 | -0.25511 | 0.98643 | -0.2589 | 3.0601
187 | 0.0056312 | 0.0014104 | -0.0056302 | -0.0014103 | 9.1373e-07 | 1.5377e-07 | 0.0084942 | 0.0084944 | 0.0084944 | 0.98643 | -0.2589 | 0.98625 | -0.2623 | 2.3336
188 | -0.002813 | -0.000705 | 0.0028132 | 0.00070477 | 1.8334e-07 | -2.2855e-07 | 0.0042457 | 0.0042456 | 0.0042457 | 0.98588 | -0.26956 | 0.98595 | -0.2682 | 1.1664
189 | -0.0041567 | -0.0010415 | 0.0041572 | 0.0010414 | 4.5588e-07 | -1.0225e-07 | 0.0062733 | 0.0062732 | 0.0062733 | 0.98595 | -0.2682 | 0.98607 | -0.26589 | 1.7234
190 | 0.0031121 | 0.00077878 | -0.0031118 | -0.00077905 | 3.2994e-07 | -2.6866e-07 | 0.0047654 | 0.0047656 | 0.0047656 | 0.97167 | -0.54685 | 0.97156 | -0.54907 | 1.3092
191 | 0.0056323 | 0.0014111 | -0.0056319 | -0.0014111 | 3.6659e-07 | 7.1862e-08 | 0.0086251 | 0.0086252 | 0.0086252 | 0.97167 | -0.54685 | 0.9716 | -0.54821 | 2.3696
192 | 0.013542 | 0.003398 | -0.013529 | -0.0033908 | 1.2773e-05 | 7.1961e-06 | 0.020745 | 0.020745 | 0.020745 | 0.97144 | -0.55149 | 0.97044 | -0.57129 | 5.6992
193 | 0.0042325 | 0.0010605 | -0.0042318 | -0.0010606 | 7.7191e-07 | -1.1216e-07 | 0.0064832 | 0.0064834 | 0.0064834 | 0.97144 | -0.55149 | 0.97124 | -0.55532 | 1.7811
194 | 0.0023604 | 0.00059073 | -0.0023604 | -0.00059078 | 2.5951e-08 | -4.8976e-08 | 0.0036148 | 0.0036148 | 0.0036148 | 0.97156 | -0.54907 | 0.97155 | -0.5493 | 0.99308
195 | 0.0040818 | 0.0010226 | -0.0040816 | -0.0010226 | 1.7359e-07 | -3.5609e-08 | 0.0062511 | 0.0062511 | 0.0062511 | 0.9716 | -0.54821 | 0.97156 | -0.5491 | 1.7173
196 | 0.0015616 | 0.00039059 | -0.0015616 | -0.0003907 | 2.1257e-08 | -1.0913e-07 | 0.0023914 | 0.0023915 | 0.0023915 | 0.97155 | -0.5493 | 0.97154 | -0.54959 | 0.657
197 | 0.0028843 | 0.00072252 | -0.0028842 | -0.00072257 | 4.3242e-08 | -4.5504e-08 | 0.0044174 | 0.0044174 | 0.0044174 | 0.97156 | -0.5491 | 0.97154 | -0.54942 | 1.2136
198 | 0.0015172 | 0.00037993 | -0.0015172 | -0.00038021 | 4.9674e-08 | -2.8217e-07 | 0.0023046 | 0.0023047 | 0.0023047 | 0.97959 | -0.39204 | 0.97955 | -0.39273 | 0.63315
199 | 0.0018269 | 0.00045713 | -0.0018267 | -0.00045762 | 1.3209e-07 | -4.911e-07 | 0.0027751 | 0.0027753 | 0.0027753 | 0.97949 | -0.39394 | 0.97942 | -0.39546 | 0.76244
200 | 0.00041822 | 0.00010479 | -0.00041822 | -0.00010481 | 3.3923e-10 | -2.8e-08 | 0.00063529 | 0.0006353 | 0.0006353 | 0.97955 | -0.39273 | 0.97955 | -0.39274 | 0.17453
201 | 0.0013546 | 0.00033928 | -0.0013545 | -0.00033948 | 2.6731e-08 | -1.9471e-07 | 0.0020579 | 0.002058 | 0.002058 | 0.97942 | -0.39546 | 0.97939 | -0.39587 | 0.56538
202 | 0.24288 | 0.061874 | -0.24286 | -0.06186 | 2.1751e-05 | 1.387e-05 | 0.36546 | 0.36546 | 0.36546 | 0.98989 | -0.19203 | 0.98979 | -0.19389 | 33.4673
203 | 0.23109 | 0.05891 | -0.23057 | -0.058581 | 0.00051597 | 0.00032891 | 0.34777 | 0.34777 | 0.34777 | 0.98979 | -0.19389 | 0.98738 | -0.24026 | 31.8469
204 | 0.15762 | 0.040005 | -0.15746 | -0.039908 | 0.00015296 | 9.7064e-05 | 0.23771 | 0.23771 | 0.23771 | 0.98738 | -0.24026 | 0.98633 | -0.26045 | 21.7687
205 | 0.072958 | 0.018577 | -0.072895 | -0.018537 | 6.2869e-05 | 4.0059e-05 | 0.11005 | 0.11005 | 0.11005 | 0.98738 | -0.24026 | 0.98645 | -0.25814 | 30.2348
206 | 0.071001 | 0.018062 | -0.070971 | -0.018043 | 2.9221e-05 | 1.8615e-05 | 0.1072 | 0.1072 | 0.1072 | 0.98645 | -0.25814 | 0.986 | -0.26669 | 29.4499
207 | 0.068915 | 0.017528 | -0.068814 | -0.017464 | 0.00010058 | 6.4057e-05 | 0.10409 | 0.10409 | 0.10409 | 0.986 | -0.26669 | 0.98443 | -0.29703 | 28.5973
208 | 0.067434 | 0.017118 | -0.067347 | -0.017062 | 8.6817e-05 | 5.528e-05 | 0.10201 | 0.10201 | 0.10201 | 0.98443 | -0.29703 | 0.98305 | -0.32383 | 28.0239
209 | 0.016626 | 0.0041683 | -0.016625 | -0.0041679 | 7.3039e-07 | 4.2971e-07 | 0.025373 | 0.025373 | 0.025373 | 0.97507 | -0.47998 | 0.97502 | -0.4809 | 6.9706
210 | 0.013565 | 0.003401 | -0.013563 | -0.0033999 | 1.9508e-06 | 1.0972e-06 | 0.020703 | 0.020703 | 0.020703 | 0.97502 | -0.4809 | 0.97487 | -0.48392 | 5.6877
211 | 0.011875 | 0.0029767 | -0.011875 | -0.0029766 | 1.9689e-07 | 1.0609e-07 | 0.018126 | 0.018126 | 0.018126 | 0.97487 | -0.48392 | 0.97485 | -0.48427 | 4.9797
212 | -0.0067984 | -0.0017033 | 0.0067987 | 0.0017034 | 3.5376e-07 | 1.1292e-07 | 0.010278 | 0.010278 | 0.010278 | 0.9842 | -0.30171 | 0.98426 | -0.30062 | 2.8237
213 | 0.0040237 | 0.0010079 | -0.0040227 | -0.0010082 | 1.0212e-06 | -2.8129e-07 | 0.0060832 | 0.0060836 | 0.0060836 | 0.9842 | -0.30171 | 0.98393 | -0.30704 | 1.6713
214 | -0.0041572 | -0.0010414 | 0.0041573 | 0.0010414 | 9.8282e-08 | -2.2059e-08 | 0.0062732 | 0.0062731 | 0.0062732 | 0.98607 | -0.26589 | 0.9861 | -0.2654 | 1.7234
215 | -0.0041573 | -0.0010414 | 0.0041576 | 0.0010413 | 3.2769e-07 | -7.3585e-08 | 0.0062731 | 0.006273 | 0.0062731 | 0.9861 | -0.2654 | 0.98618 | -0.26374 | 1.7234
216 | -0.0048203 | -0.0012074 | 0.0048204 | 0.0012074 | 1.4659e-07 | -4.791e-10 | 0.0072729 | 0.0072729 | 0.0072729 | 0.98618 | -0.26374 | 0.98621 | -0.2631 | 1.9981
217 | -0.0048204 | -0.0012074 | 0.0048206 | 0.0012074 | 1.8326e-07 | -6.0899e-10 | 0.0072729 | 0.0072728 | 0.0072729 | 0.98621 | -0.2631 | 0.98625 | -0.2623 | 1.998
218 | 0.0012029 | 0.00030119 | -0.0012029 | -0.00030148 | 3.154e-08 | -2.8664e-07 | 0.0018423 | 0.0018424 | 0.0018424 | 0.97154 | -0.54942 | 0.97152 | -0.54997 | 0.50616
219 | 0.0015616 | 0.0003907 | -0.0015614 | -0.00039133 | 1.2376e-07 | -6.3523e-07 | 0.0023915 | 0.0023917 | 0.0023917 | 0.97154 | -0.54959 | 0.97145 | -0.55125 | 0.65707
220 | -0.0011086 | -0.00027783 | 0.0011086 | 0.00027688 | 8.4549e-08 | -9.5477e-07 | 0.0016807 | 0.0016804 | 0.0016807 | 0.98144 | -0.35558 | 0.98152 | -0.35398 | 0.46174
221 | 0.007163 | 0.0017953 | -0.007162 | -0.001795 | 9.4748e-07 | 3.4309e-07 | 0.010935 | 0.010936 | 0.010936 | 0.97469 | -0.48739 | 0.97455 | -0.49016 | 3.0043
222 | -0.0093894 | -0.0023533 | 0.00939 | 0.0023536 | 5.8206e-07 | 2.7836e-07 | 0.014334 | 0.014334 | 0.014334 | 0.97469 | -0.48739 | 0.97476 | -0.48609 | 3.938
223 | 0.0029846 | 0.000748 | -0.0029846 | -0.00074801 | 1.1911e-08 | -1.1435e-08 | 0.0045571 | 0.0045571 | 0.0045571 | 0.97455 | -0.49016 | 0.97455 | -0.49025 | 1.2519
224 | -0.010715 | -0.0026857 | 0.010716 | 0.0026862 | 9.2935e-07 | 4.7931e-07 | 0.016357 | 0.016357 | 0.016357 | 0.97476 | -0.48609 | 0.97485 | -0.48427 | 4.4938
225 | 0.0024233 | 0.00060723 | -0.0024233 | -0.00060732 | 4.922e-08 | -8.9527e-08 | 0.0036879 | 0.003688 | 0.003688 | 0.97775 | -0.4277 | 0.97772 | -0.42813 | 1.0132
226 | -0.0039084 | -0.00097943 | 0.0039086 | 0.00097935 | 2.5428e-07 | -7.7656e-08 | 0.0059481 | 0.005948 | 0.0059481 | 0.97775 | -0.4277 | 0.97781 | -0.42633 | 1.6341

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.47555 | 0.12197

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.012264 | 0.0030736
1 | 0.0045509 | 0.0011406
2 | 0.0037028 | 0.00092801
3 | 0.0077282 | 0.0019369
4 | 0.0011551 | 0.0002895
5 | 0.0023249 | 0.00058267
6 | 0.0013672 | 0.00034264
7 | 0.0033117 | 0.00082999
8 | 0.002465 | 0.00061779
9 | 0.0014788 | 0.00037063
10 | 0.0022612 | 0.00056672
11 | 0.0024317 | 0.00060945
12 | 0.0047601 | 0.001193
13 | 0.0055 | 0.0013784
14 | 0.00046102 | 0.00011554
15 | 0.0026926 | 0.00067484
16 | 0.0018216 | 0.00045653
17 | 0.0022252 | 0.00055768
18 | 0.0028554 | 0.00071563
19 | 0.0043364 | 0.0010868
20 | 0.00087559 | 0.00021944
21 | 0.00071884 | 0.00018016
22 | 0.0010429 | 0.00026139
23 | 0.003993 | 0.0010007
24 | 0.00060217 | 0.00015092
25 | 0.005028 | 0.0012601
26 | 0.000606 | 0.00015188
27 | 0.002607 | 0.00065338
28 | 0.0053936 | 0.0013518
29 | 0.0010595 | 0.00026553
30 | 0.0010614 | 0.00026601
31 | 0.001057 | 0.0002649
32 | 0.0035606 | 0.00089237
33 | 0.002272 | 0.00056941
34 | 0.0026244 | 0.00065775
35 | 0.0020282 | 0.00050832
36 | 0.00085149 | 0.0002134
37 | 0.001112 | 0.00027869
38 | 0.0032789 | 0.00082176
39 | 0.0043959 | 0.0011017
40 | 0.0011933 | 0.00029908
41 | 0.0048534 | 0.0012164
42 | 0.0010931 | 0.00027396
43 | 0.0040013 | 0.0010028
44 | 0.0011495 | 0.0002881
45 | 0.0022565 | 0.00056554
46 | 0.005727 | 0.0014353
47 | 0.00083062 | 0.00020817
48 | 0.0022999 | 0.00057642
49 | 0.002364 | 0.00059248
50 | 0.0026583 | 0.00066623
51 | 0.0011733 | 0.00029405
52 | 0.00043192 | 0.00010825
53 | 0.0013518 | 0.00033879
54 | 0.0013748 | 0.00034456
55 | 0.0014288 | 0.00035809
56 | 0.0015356 | 0.00038487
57 | 0.0017366 | 0.00043524
58 | 0.0017269 | 0.00043279
59 | 0.0019978 | 0.00050069
60 | 0.0030619 | 0.00076739
61 | 0.0026448 | 0.00066284
62 | 0.0018055 | 0.00045251
63 | 0.0027896 | 0.00069915
64 | 0.0030383 | 0.00076147
65 | 0.0044496 | 0.0011152
66 | 0.0041713 | 0.0010454
67 | 0.00188 | 0.00047117
68 | 0.013495 | 0.0033821
69 | 0.0023363 | 0.00058552
70 | 0.0013123 | 0.00032889
71 | 0.0024952 | 0.00062535
72 | 0.0017826 | 0.00044675
73 | 0.0016564 | 0.00041514
74 | 0.0015988 | 0.00040069
75 | 0.001642 | 0.00041153
76 | 0.0017801 | 0.00044613
77 | 0.0077295 | 0.0019372
78 | 0.00178 | 0.00044612
79 | 0.0016574 | 0.00041537
80 | 0.0016568 | 0.00041524
81 | 0.0014671 | 0.00036769
82 | 0.0012654 | 0.00031713
83 | 0.0018955 | 0.00047505
84 | 0.0014665 | 0.00036755
85 | 0.0019311 | 0.00048398
86 | 0.001444 | 0.00036191
87 | 0.0041736 | 0.001046
88 | 0.0067107 | 0.0016819
89 | 0.0017498 | 0.00043854
90 | 0.001716 | 0.00043008
91 | 0.0012732 | 0.0003191
92 | 0.0032861 | 0.00082357
93 | 0.0015709 | 0.0003937
94 | 0.0029168 | 0.00073103
95 | 0.0042592 | 0.0010675
96 | 0.01011 | 0.0025339
97 | 0.0036351 | 0.00091105
98 | 0.0015389 | 0.00038569
99 | 0.0028393 | 0.0007116
100 | 0.0031366 | 0.00078611
101 | 0.0031882 | 0.00079904
102 | 0.0019167 | 0.00048037
103 | 0.0028358 | 0.00071072
104 | 0.0016957 | 0.00042498
105 | 0.0016102 | 0.00040355
106 | 0.0013445 | 0.00033697
107 | 0.0015387 | 0.00038564
108 | 0.0025266 | 0.00063323
109 | 0.0035154 | 0.00088103
110 | 0.0058051 | 0.0014549
111 | 0.0036791 | 0.00092208
112 | 0.0014245 | 0.00035702
113 | 0.0030485 | 0.00076401
114 | 0.0026693 | 0.000669
115 | 0.0041219 | 0.001033
116 | 0.0021188 | 0.00053102
117 | 0.0013281 | 0.00033284
118 | 0.002965 | 0.00074309
119 | 0.00082294 | 0.00020625
120 | 0.0020357 | 0.00051019
121 | 0.0016602 | 0.00041609
122 | 0.0032174 | 0.00080635
123 | 0.0020927 | 0.00052449
124 | 0.0010624 | 0.00026626
125 | 0.0011265 | 0.00028233
126 | 0.0021414 | 0.00053668
127 | 0.0011888 | 0.00029795
128 | 0.0012842 | 0.00032185
129 | 0.0045248 | 0.001134
130 | 0.00092722 | 0.00023238
131 | 0.0029964 | 0.00075097
132 | 0.00096406 | 0.00024162
133 | 0.0017531 | 0.00043936
134 | 0.0033371 | 0.00083635
135 | 0.002813 | 0.000705
136 | 0.0013436 | 0.00033673
137 | 0.0010888 | 0.00027289
138 | 0.0060433 | 0.0015146
139 | 0.0007514 | 0.00018832
140 | 0.0015502 | 0.00038851
141 | 0.013529 | 0.0033908
142 | 0.0042318 | 0.0010606
143 | 0.00079877 | 0.00020019
144 | 0.0011973 | 0.00030007
145 | 0.0021209 | 0.00053154
146 | 0.00099505 | 0.00024938
147 | 0.0010989 | 0.00027542
148 | 0.00047219 | 0.00011834
149 | 0.00041822 | 0.00010481
150 | 0.0013545 | 0.00033948
151 | 0.0029678 | 0.00074379
152 | 0.011771 | 0.00295
153 | 0.0039483 | 0.00098953
154 | 0.0018941 | 0.00047471
155 | 0.0020564 | 0.00051537
156 | 0.0013809 | 0.00034609
157 | 0.0014413 | 0.00036123
158 | 0.00306 | 0.0007669
159 | 0.0016884 | 0.00042314
160 | 0.0027747 | 0.0006954
161 | 0.0036765 | 0.00092141
162 | 0.0040227 | 0.0010082
163 | 0.0011751 | 0.00029452
164 | 0.00066267 | 0.00016608
165 | 0.00080965 | 0.00020292
166 | 0.0016813 | 0.00042137
167 | 0.0012029 | 0.00030148
168 | 0.0015614 | 0.00039133
169 | 0.0011086 | 0.00027783
170 | 0.0007994 | 0.00020035
171 | 0.0022264 | 0.00055798
172 | 0.0041774 | 0.001047
173 | 0.0013253 | 0.00033215
174 | 0.0029846 | 0.00074801
175 | 0.0011588 | 0.00029041
176 | 0.0014851 | 0.0003722
177 | 0.0024233 | 0.00060732
178 | 0.0035571 | 0.0008915

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1