## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_198-54_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_198-54_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_198-54_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_198-54_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_198-54_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_198-54_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_198-54_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_198-54_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_198-54_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_198-54_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_198-54_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_198-54_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_198-54_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_198-54_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_198-54_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_198-54_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_198-54_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_198-54_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_198-54_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_198-54_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_198-54_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_198-54_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_198-54_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_198-54_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_198-54_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_198-54_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_198-54_0_6_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_198-54_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_198-54_0_6_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_198-54_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_198-54_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_198-54_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_198-54_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_198-54_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_198-54_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_198-54_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_198-54_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_198-54_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_198-54_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_198-54_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_198-54_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_198-54_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_198-54_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_198-54_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_198-54_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_198-54_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_198-54_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_198-54_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_198-54_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_198-54_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_198-54_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_198-54_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_198-54_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_198-54_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_198-54_0_6_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_198-54_0_6_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_198-54_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_198-54_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_198-54_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_198-54_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_198-54_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_198-54_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_198-54_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_198-54_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_198-54_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_198-54_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_198-54_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_198-54_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_198-54_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_198-54_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_198-54_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_198-54_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_198-54_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_198-54_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_198-54_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_198-54_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_198-54_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_198-54_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_198-54_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_198-54_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_198-54_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_198-54_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_198-54_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_198-54_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_198-54_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_198-54_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_198-54_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_198-54_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_198-54_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_198-54_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_198-54_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_198-54_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_198-54_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_198-54_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_198-54_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_198-54_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_198-54_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_198-54_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_198-54_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_198-54_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_198-54_0_6_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_198-54_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_198-54_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_198-54_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_198-54_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_198-54_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_198-54_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_198-54_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_198-54_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_198-54_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_198-54_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_198-54_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_198-54_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_198-54_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_198-54_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_198-54_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_198-54_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_198-54_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_198-54_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_198-54_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_198-54_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_198-54_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_198-54_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_198-54_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_198-54_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_198-54_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_198-54_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_198-54_0_6_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_198-54_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_198-54_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_198-54_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_198-54_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_198-54_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_198-54_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_198-54_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_198-54_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_198-54_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_198-54_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_198-54_0_6_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_198-54_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_198-54_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_198-54_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_198-54_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_198-54_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_198-54_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_198-54_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_198-54_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_198-54_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_198-54_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_198-54_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_198-54_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_198-54_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_198-54_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_198-54_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_198-54_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_198-54_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_198-54_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_198-54_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_198-54_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_198-54_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_198-54_0_6_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_198-54_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_198-54_0_6_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_198-54_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_198-54_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_198-54_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_198-54_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_198-54_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_198-54_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_198-54_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_198-54_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_198-54_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_198-54_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_198-54_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_198-54_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_198-54_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_198-54_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_198-54_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_198-54_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_198-54_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_198-54_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_198-54_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_198-54_0_6_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_198-54_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_198-54_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_198-54_0_6_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_198-54_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_198-54_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_198-54_0_6_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_198-54_0_6_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_198-54_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_198-54_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_198-54_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_198-54_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_198-54_0_6_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_198-54_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_198-54_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_198-54_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_198-54_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_198-54_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_198-54_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_198-54_0_6_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_198-54_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_198-54_0_6_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_198-54_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_198-54_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_198-54_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_198-54_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_198-54_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_198-54_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_198-54_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_198-54_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_198-54_0_6_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_198-54_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_198-54_0_6_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_198-54_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_198-54_0_6_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_198-54_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_198-54_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_198-54_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_198-54_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_198-54_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_198-54_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_198-54_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_198-54_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_198-54_0_6_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_198-54_0_6_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_198-54_0_6_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_198-54_0_6_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_198-54_0_6_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_198-54_0_6_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_198-54_0_6_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_198-54_0_6_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_198-54_0_6_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_198-54_0_6_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_198-54_0_6_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_198-54_0_6_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_198-54_0_6_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_198-54_0_6_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_198-54_0_6_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_198-54_0_6_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_198-54_0_6_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_198-54_0_6_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_198-54_0_6_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_198-54_0_6_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_LV_198-54_0_6_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
246 | bus_LV_198-54_0_6_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
247 | bus_LV_198-54_0_6_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
248 | bus_MV_501_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_198-54_0_6_load_0 | 0 | 0.0045272 | 0.0011346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_198-54_0_6_load_1 | 1 | 0.0020183 | 0.00050583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_198-54_0_6_load_2 | 2 | 0.0018296 | 0.00045853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_198-54_0_6_load_3 | 3 | 0.017029 | 0.0042679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_198-54_0_6_load_4 | 4 | 0.0021726 | 0.00054451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_198-54_0_6_load_7 | 7 | 0.0020506 | 0.00051393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_198-54_0_6_load_5 | 8 | 0.0027496 | 0.00068912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_198-54_0_6_load_6 | 9 | 0.0046645 | 0.001169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_198-54_0_6_load_8 | 10 | 0.0011751 | 0.0002945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_198-54_0_6_load_10 | 11 | 0.0013062 | 0.00032736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_198-54_0_6_load_21 | 12 | 0.0033498 | 0.00083954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_198-54_0_6_load_13 | 13 | 0.0024107 | 0.00060417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_198-54_0_6_load_18 | 15 | 0.0018124 | 0.00045422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_198-54_0_6_load_169 | 16 | 0.0013253 | 0.00033215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_198-54_0_6_load_39 | 17 | 0.0013091 | 0.0003281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_198-54_0_6_load_14 | 18 | 0.0012581 | 0.00031531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_198-54_0_6_load_15 | 19 | 0.0017381 | 0.0004356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_198-54_0_6_load_167 | 20 | 0.0019295 | 0.00048358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_198-54_0_6_load_16 | 21 | 0.00045902 | 0.00011504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_198-54_0_6_load_17 | 22 | 0.0014254 | 0.00035723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_198-54_0_6_load_19 | 23 | 0.001265 | 0.00031703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_198-54_0_6_load_20 | 24 | 0.001214 | 0.00030426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_198-54_0_6_load_58 | 25 | 0.0028345 | 0.00071039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_198-54_0_6_load_249 | 26 | 0.0012865 | 0.00032243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_198-54_0_6_load_59 | 27 | 0.0015971 | 0.00040027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_198-54_0_6_load_248 | 28 | 0.0013888 | 0.00034807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_198-54_0_6_load_37 | 29 | 0.0047151 | 0.0011817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_198-54_0_6_load_22 | 30 | 0.0029146 | 0.00073046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_198-54_0_6_load_23 | 31 | 0.0075336 | 0.0018881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_198-54_0_6_load_24 | 32 | 0.0048319 | 0.001211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_198-54_0_6_load_26 | 34 | 0.00091819 | 0.00023012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_198-54_0_6_load_27 | 35 | 0.0038027 | 0.00095304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_198-54_0_6_load_29 | 37 | 0.009019 | 0.0022604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_198-54_0_6_load_48 | 38 | 0.0032188 | 0.00080671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_198-54_0_6_load_41 | 40 | 0.0019662 | 0.00049277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_198-54_0_6_load_57 | 41 | 0.0031149 | 0.00078066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_198-54_0_6_load_50 | 42 | 0.013911 | 0.0034865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_198-54_0_6_load_54 | 43 | 0.0021315 | 0.00053419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_198-54_0_6_load_51 | 44 | 0.002649 | 0.00066391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_198-54_0_6_load_34 | 45 | 0.0034211 | 0.00085741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_198-54_0_6_load_30 | 46 | 0.001631 | 0.00040876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_198-54_0_6_load_31 | 47 | 0.0028142 | 0.0007053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_198-54_0_6_load_32 | 48 | 0.0026713 | 0.00066948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_198-54_0_6_load_33 | 49 | 0.0029534 | 0.0007402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_198-54_0_6_load_35 | 50 | 0.0012842 | 0.00032184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_198-54_0_6_load_36 | 51 | 0.002096 | 0.0005253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_198-54_0_6_load_250 | 55 | 0.00087823 | 0.00022011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_198-54_0_6_load_42 | 56 | 0.0018761 | 0.0004702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_198-54_0_6_load_43 | 57 | 0.0021872 | 0.00054816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_198-54_0_6_load_45 | 59 | 0.0010782 | 0.00027022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_198-54_0_6_load_46 | 60 | 0.0031464 | 0.00078855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_198-54_0_6_load_47 | 61 | 0.0023282 | 0.00058349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_198-54_0_6_load_56 | 62 | 0.0019121 | 0.00047921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_198-54_0_6_load_52 | 63 | 0.0035071 | 0.00087896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_198-54_0_6_load_53 | 64 | 0.003101 | 0.00077718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_198-54_0_6_load_55 | 65 | 0.001296 | 0.0003248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_198-54_0_6_load_92 | 66 | 0.0015321 | 0.00038399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_198-54_0_6_load_93 | 67 | 0.0020463 | 0.00051285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_198-54_0_6_load_73 | 68 | 0.0034257 | 0.00085857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_198-54_0_6_load_74 | 69 | 0.0016181 | 0.00040553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_198-54_0_6_load_60 | 70 | 0.0011205 | 0.00028083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_198-54_0_6_load_61 | 71 | 0.0018386 | 0.00046079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_198-54_0_6_load_62 | 72 | 0.0019002 | 0.00047622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_198-54_0_6_load_63 | 73 | 0.00145 | 0.00036341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_198-54_0_6_load_64 | 74 | 0.0020389 | 0.00051099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_198-54_0_6_load_65 | 75 | 0.0016867 | 0.00042273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_198-54_0_6_load_66 | 76 | 0.0012964 | 0.00032492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_198-54_0_6_load_69 | 77 | 0.0060688 | 0.001521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_198-54_0_6_load_71 | 78 | 0.0016872 | 0.00042286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_198-54_0_6_load_67 | 79 | 0.0014807 | 0.00037109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_198-54_0_6_load_72 | 80 | 0.0012507 | 0.00031345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_198-54_0_6_load_68 | 81 | 0.0025116 | 0.00062947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_198-54_0_6_load_70 | 82 | 0.0018646 | 0.00046731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_198-54_0_6_load_96 | 83 | 0.0019044 | 0.0004773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_198-54_0_6_load_75 | 85 | 0.0015227 | 0.00038164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_198-54_0_6_load_87 | 86 | 0.001525 | 0.00038221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_198-54_0_6_load_88 | 87 | 0.0015224 | 0.00038154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_198-54_0_6_load_76 | 88 | 0.0019257 | 0.00048262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_198-54_0_6_load_77 | 89 | 0.0018626 | 0.00046681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_198-54_0_6_load_78 | 90 | 0.0019524 | 0.00048931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_198-54_0_6_load_79 | 92 | 0.0024097 | 0.00060393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_198-54_0_6_load_81 | 93 | 0.0017936 | 0.00044951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_198-54_0_6_load_82 | 94 | 0.0013058 | 0.00032727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_198-54_0_6_load_91 | 96 | 0.0018692 | 0.00046847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_198-54_0_6_load_171 | 97 | 0.0010847 | 0.00027184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_198-54_0_6_load_131 | 98 | 0.0011326 | 0.00028386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_198-54_0_6_load_90 | 99 | 0.0018258 | 0.00045759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_198-54_0_6_load_230 | 100 | 0.0012613 | 0.0003161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_198-54_0_6_load_134 | 101 | 0.0013873 | 0.00034768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_198-54_0_6_load_129 | 102 | 0.0032803 | 0.00082213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_198-54_0_6_load_85 | 104 | 0.0033002 | 0.00082711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_198-54_0_6_load_160 | 106 | 0.0034069 | 0.00085385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_198-54_0_6_load_161 | 107 | 0.0032773 | 0.00082137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_198-54_0_6_load_89 | 108 | 0.0023665 | 0.00059309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_198-54_0_6_load_94 | 109 | 0.0013658 | 0.00034231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_198-54_0_6_load_95 | 110 | 0.0013356 | 0.00033474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_198-54_0_6_load_98 | 111 | 0.0015758 | 0.00039492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_198-54_0_6_load_145 | 112 | 0.0015559 | 0.00038995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_198-54_0_6_load_144 | 113 | 0.0013838 | 0.00034681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_198-54_0_6_load_99 | 114 | 0.0030432 | 0.0007627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_198-54_0_6_load_102 | 117 | 0.0062518 | 0.0015668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_198-54_0_6_load_104 | 118 | 0.01509 | 0.0037819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_198-54_0_6_load_107 | 121 | 0.035343 | 0.0088579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_198-54_0_6_load_111 | 124 | 0.0040047 | 0.0010037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_198-54_0_6_load_109 | 125 | 0.0059485 | 0.0014908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_198-54_0_6_load_212 | 127 | 0.0045274 | 0.0011347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_198-54_0_6_load_210 | 128 | 0.0043018 | 0.0010781 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_198-54_0_6_load_200 | 129 | 0.0066219 | 0.0016596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_198-54_0_6_load_120 | 132 | 0.0035845 | 0.00089836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_198-54_0_6_load_115 | 133 | 0.0059197 | 0.0014836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_198-54_0_6_load_124 | 135 | 0.0024718 | 0.00061949 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_198-54_0_6_load_125 | 136 | 0.002368 | 0.00059348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_198-54_0_6_load_199 | 138 | 0.0023736 | 0.00059487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_198-54_0_6_load_197 | 139 | 0.0019239 | 0.00048216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_198-54_0_6_load_113 | 140 | 0.0021978 | 0.00055081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_198-54_0_6_load_128 | 141 | 0.0026812 | 0.00067198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_198-54_0_6_load_126 | 142 | 0.002587 | 0.00064837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_198-54_0_6_load_117 | 143 | 0.00047305 | 0.00011856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_198-54_0_6_load_118 | 144 | 0.00079798 | 0.00019999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_198-54_0_6_load_127 | 145 | 0.00078034 | 0.00019557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_198-54_0_6_load_178 | 146 | 0.0017677 | 0.00044303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_198-54_0_6_load_176 | 147 | 0.0023837 | 0.0005974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_198-54_0_6_load_121 | 148 | 0.0024695 | 0.00061891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_198-54_0_6_load_122 | 149 | 0.0014816 | 0.00037133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_198-54_0_6_load_123 | 150 | 0.0014365 | 0.00036002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_198-54_0_6_load_179 | 151 | 0.0021093 | 0.00052864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_198-54_0_6_load_180 | 152 | 0.0018216 | 0.00045653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_198-54_0_6_load_192 | 153 | 0.0016976 | 0.00042546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_198-54_0_6_load_132 | 155 | 0.0029683 | 0.00074394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_198-54_0_6_load_133 | 156 | 0.0016227 | 0.00040668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_198-54_0_6_load_135 | 157 | 0.001639 | 0.00041077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_198-54_0_6_load_136 | 158 | 0.0010854 | 0.00027202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_198-54_0_6_load_146 | 159 | 0.0013905 | 0.0003485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_198-54_0_6_load_218 | 160 | 0.0012836 | 0.0003217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_198-54_0_6_load_219 | 162 | 0.0012913 | 0.00032363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_198-54_0_6_load_137 | 163 | 0.0013074 | 0.00032767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_198-54_0_6_load_138 | 164 | 0.0020154 | 0.00050511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_198-54_0_6_load_139 | 165 | 0.0012004 | 0.00030085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_198-54_0_6_load_140 | 166 | 0.0021312 | 0.00053414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_198-54_0_6_load_141 | 167 | 0.0016876 | 0.00042295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_198-54_0_6_load_142 | 168 | 0.0046176 | 0.0011573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_198-54_0_6_load_143 | 169 | 0.0015995 | 0.00040087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_198-54_0_6_load_158 | 171 | 0.0012485 | 0.0003129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_198-54_0_6_load_159 | 172 | 0.0046186 | 0.0011575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_198-54_0_6_load_163 | 173 | 0.0013098 | 0.00032828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_198-54_0_6_load_162 | 174 | 0.0032783 | 0.00082162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_198-54_0_6_load_149 | 175 | 0.0013243 | 0.00033191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_198-54_0_6_load_150 | 176 | 0.0050908 | 0.0012759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_198-54_0_6_load_151 | 177 | 0.0012521 | 0.00031381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_198-54_0_6_load_153 | 179 | 0.0013186 | 0.00033047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_198-54_0_6_load_157 | 181 | 0.001832 | 0.00045914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_198-54_0_6_load_217 | 182 | 0.0013933 | 0.0003492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_198-54_0_6_load_203 | 186 | 0.0039771 | 0.00099677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_198-54_0_6_load_215 | 187 | 0.0036946 | 0.00092595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_198-54_0_6_load_239 | 188 | 0.0022702 | 0.00056897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_198-54_0_6_load_241 | 189 | 0.0034191 | 0.00085691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_198-54_0_6_load_209 | 190 | 0.0011853 | 0.00029707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_198-54_0_6_load_201 | 191 | 0.0010766 | 0.00026982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_198-54_0_6_load_202 | 192 | 0.0042588 | 0.0010674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_198-54_0_6_load_214 | 193 | 0.0049309 | 0.0012358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_198-54_0_6_load_238 | 194 | 0.001343 | 0.00033658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_198-54_0_6_load_172 | 195 | 0.0019875 | 0.00049812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_198-54_0_6_load_164 | 196 | 0.0038134 | 0.00095572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_198-54_0_6_load_165 | 197 | 0.0016646 | 0.00041719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_198-54_0_6_load_166 | 198 | 0.0014984 | 0.00037554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_198-54_0_6_load_168 | 199 | 0.00135 | 0.00033835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_198-54_0_6_load_170 | 200 | 0.0012662 | 0.00031733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_198-54_0_6_load_216 | 201 | 0.0039061 | 0.00097896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_198-54_0_6_load_213 | 202 | 0.0037985 | 0.00095199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_198-54_0_6_load_231 | 203 | 0.0024402 | 0.00061158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_198-54_0_6_load_173 | 204 | 0.0014985 | 0.00037556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_198-54_0_6_load_175 | 205 | 0.0015237 | 0.00038188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_198-54_0_6_load_177 | 206 | 0.0012043 | 0.00030183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_198-54_0_6_load_190 | 207 | 0.0013925 | 0.00034899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_198-54_0_6_load_191 | 208 | 0.0015011 | 0.00037622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_198-54_0_6_load_193 | 209 | 0.0031565 | 0.00079109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_198-54_0_6_load_182 | 211 | 0.0020243 | 0.00050734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_198-54_0_6_load_188 | 212 | 0.002159 | 0.0005411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_198-54_0_6_load_186 | 213 | 0.0020129 | 0.00050448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_198-54_0_6_load_183 | 214 | 0.0022667 | 0.00056808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_198-54_0_6_load_184 | 215 | 0.0023832 | 0.00059728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_198-54_0_6_load_185 | 216 | 0.0014297 | 0.00035831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_198-54_0_6_load_187 | 217 | 0.0012458 | 0.00031224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_198-54_0_6_load_189 | 218 | 0.0013556 | 0.00033975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_198-54_0_6_load_194 | 219 | 0.0017577 | 0.00044053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_198-54_0_6_load_195 | 220 | 0.0015925 | 0.00039911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_198-54_0_6_load_196 | 221 | 0.0028288 | 0.00070895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_198-54_0_6_load_206 | 222 | 0.0039236 | 0.00098336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_198-54_0_6_load_227 | 225 | 0.0011853 | 0.00029707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_198-54_0_6_load_225 | 226 | 0.0011695 | 0.00029311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_198-54_0_6_load_240 | 227 | 0.0013227 | 0.0003315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_198-54_0_6_load_220 | 228 | 0.0011351 | 0.00028448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_198-54_0_6_load_221 | 229 | 0.0011551 | 0.0002895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_198-54_0_6_load_222 | 230 | 0.0012484 | 0.00031289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_198-54_0_6_load_229 | 231 | 0.0023983 | 0.00060106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_198-54_0_6_load_228 | 232 | 0.0012484 | 0.00031287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_198-54_0_6_load_223 | 233 | 0.0011794 | 0.00029558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_198-54_0_6_load_224 | 234 | 0.0012117 | 0.00030367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_198-54_0_6_load_226 | 235 | 0.0012788 | 0.00032049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
199 | LV_198-54_0_6_load_232 | 236 | 0.0012048 | 0.00030196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200 | LV_198-54_0_6_load_233 | 237 | 0.0013651 | 0.00034213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
201 | LV_198-54_0_6_load_234 | 238 | 0.0026176 | 0.00065604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
202 | LV_198-54_0_6_load_235 | 239 | 0.0010764 | 0.00026977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
203 | LV_198-54_0_6_load_236 | 240 | 0.0010934 | 0.00027403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
204 | LV_198-54_0_6_load_237 | 241 | 0.0022999 | 0.00057641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
205 | LV_198-54_0_6_load_242 | 242 | 0.0011765 | 0.00029487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
206 | LV_198-54_0_6_load_243 | 243 | 0.0023805 | 0.0005966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
207 | LV_198-54_0_6_load_244 | 244 | 0.0013119 | 0.00032879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
208 | LV_198-54_0_6_load_247 | 245 | 0.0012202 | 0.00030581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
209 | LV_198-54_0_6_load_245 | 246 | 0.0022461 | 0.00056292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
210 | LV_198-54_0_6_load_246 | 247 | 0.0012189 | 0.00030549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 179 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_198-54_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0049471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_198-54_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.002499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_198-54_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.016768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_198-54_0_6_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0098562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_198-54_0_6_line_4 |  | 4 | 5 | 0.018583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_198-54_0_6_line_5 |  | 5 | 6 | 0.007997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_198-54_0_6_line_6 |  | 5 | 7 | 0.016239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_198-54_0_6_line_7 |  | 6 | 13 | 0.019049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_198-54_0_6_line_8 |  | 7 | 8 | 0.0020984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_198-54_0_6_line_9 |  | 8 | 9 | 0.022529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_198-54_0_6_line_10 |  | 9 | 10 | 0.000831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_198-54_0_6_line_11 |  | 10 | 11 | 0.00022449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_198-54_0_6_line_12 |  | 11 | 12 | 0.0003904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_198-54_0_6_line_13 |  | 12 | 17 | 0.038671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_198-54_0_6_line_14 |  | 13 | 15 | 0.0097837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_198-54_0_6_line_15 |  | 14 | 15 | 0.022801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_198-54_0_6_line_16 |  | 14 | 16 | 0.019629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_198-54_0_6_line_17 |  | 16 | 20 | 8.1995e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_198-54_0_6_line_18 |  | 17 | 29 | 0.00052499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_198-54_0_6_line_19 |  | 18 | 19 | 0.023587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_198-54_0_6_line_20 |  | 19 | 21 | 0.0024511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_198-54_0_6_line_21 |  | 19 | 22 | 0.0094343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_198-54_0_6_line_22 |  | 20 | 197 | 0.0086856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_198-54_0_6_line_23 |  | 21 | 23 | 0.018618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_198-54_0_6_line_24 |  | 22 | 24 | 0.0064171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_198-54_0_6_line_25 |  | 23 | 25 | 0.01471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_198-54_0_6_line_26 |  | 24 | 26 | 0.006061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_198-54_0_6_line_27 |  | 25 | 27 | 0.010905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_198-54_0_6_line_28 |  | 26 | 28 | 0.011579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_198-54_0_6_line_29 |  | 27 | 68 | 0.020736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_198-54_0_6_line_30 |  | 28 | 247 | 0.0026413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_198-54_0_6_line_31 |  | 29 | 50 | 0.001553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_198-54_0_6_line_32 |  | 30 | 31 | 0.0021563 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_198-54_0_6_line_33 |  | 30 | 32 | 0.032721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_198-54_0_6_line_34 |  | 31 | 33 | 0.019274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_198-54_0_6_line_35 |  | 32 | 34 | 0.027255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_198-54_0_6_line_36 |  | 33 | 35 | 0.014777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_198-54_0_6_line_37 |  | 33 | 36 | 0.051245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_198-54_0_6_line_38 |  | 34 | 37 | 0.03856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_198-54_0_6_line_39 |  | 35 | 38 | 0.0018654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_198-54_0_6_line_40 |  | 36 | 39 | 0.006076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_198-54_0_6_line_41 |  | 36 | 40 | 0.015825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_198-54_0_6_line_42 |  | 37 | 41 | 0.013064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_198-54_0_6_line_43 |  | 38 | 42 | 0.019725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_198-54_0_6_line_44 |  | 39 | 43 | 0.025056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_198-54_0_6_line_45 |  | 39 | 44 | 0.016947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_198-54_0_6_line_46 |  | 40 | 45 | 0.00079489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_198-54_0_6_line_47 |  | 42 | 59 | 0.030955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_198-54_0_6_line_48 |  | 43 | 62 | 0.00074346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_198-54_0_6_line_49 |  | 44 | 63 | 0.0012655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_198-54_0_6_line_50 |  | 45 | 49 | 0.015455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_198-54_0_6_line_51 |  | 46 | 47 | 0.0015683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_198-54_0_6_line_52 |  | 46 | 48 | 0.015896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_198-54_0_6_line_53 |  | 47 | 49 | 0.0096789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_198-54_0_6_line_54 |  | 50 | 51 | 0.033622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_198-54_0_6_line_55 |  | 51 | 52 | 0.066398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_198-54_0_6_line_56 |  | 52 | 53 | 0.011801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_198-54_0_6_line_57 |  | 53 | 54 | 0.23047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_198-54_0_6_line_58 |  | 54 | 55 | 0.036288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_198-54_0_6_line_59 |  | 56 | 57 | 0.013491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_198-54_0_6_line_60 |  | 56 | 58 | 0.061185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_198-54_0_6_line_61 |  | 57 | 59 | 0.029508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_198-54_0_6_line_62 |  | 58 | 60 | 0.062109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_198-54_0_6_line_63 |  | 60 | 61 | 0.0098462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_198-54_0_6_line_64 |  | 62 | 66 | 0.017683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_198-54_0_6_line_65 |  | 63 | 64 | 0.042538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_198-54_0_6_line_66 |  | 64 | 65 | 0.063668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_198-54_0_6_line_67 |  | 66 | 67 | 0.0056057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_198-54_0_6_line_68 |  | 67 | 109 | 0.00012595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_198-54_0_6_line_69 |  | 68 | 69 | 1.1293e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_198-54_0_6_line_70 |  | 69 | 85 | 0.0091841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_198-54_0_6_line_71 |  | 70 | 71 | 0.00090991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_198-54_0_6_line_72 |  | 70 | 72 | 0.019877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_198-54_0_6_line_73 |  | 71 | 73 | 0.011676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_198-54_0_6_line_74 |  | 72 | 74 | 0.0011754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_198-54_0_6_line_75 |  | 73 | 75 | 0.0086011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_198-54_0_6_line_76 |  | 74 | 76 | 0.0046391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_198-54_0_6_line_77 |  | 75 | 77 | 0.014387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_198-54_0_6_line_78 |  | 76 | 78 | 0.0089753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_198-54_0_6_line_79 |  | 77 | 79 | 0.017664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_198-54_0_6_line_80 |  | 78 | 80 | 0.013403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_198-54_0_6_line_81 |  | 79 | 81 | 0.0059674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_198-54_0_6_line_82 |  | 80 | 83 | 0.00024635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_198-54_0_6_line_83 |  | 81 | 82 | 0.014456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_198-54_0_6_line_84 |  | 83 | 84 | 0.014809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_198-54_0_6_line_85 |  | 84 | 111 | 0.0038177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_198-54_0_6_line_86 |  | 84 | 110 | 0.014543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_198-54_0_6_line_87 |  | 85 | 86 | 0.0091829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_198-54_0_6_line_88 |  | 86 | 87 | 0.007456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_198-54_0_6_line_89 |  | 87 | 108 | 0.0067212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_198-54_0_6_line_90 |  | 88 | 89 | 0.0021772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_198-54_0_6_line_91 |  | 88 | 90 | 0.025569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_198-54_0_6_line_92 |  | 90 | 91 | 0.036173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_198-54_0_6_line_93 |  | 91 | 94 | 0.0099654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_198-54_0_6_line_94 |  | 91 | 95 | 0.005771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_198-54_0_6_line_95 |  | 92 | 93 | 0.019824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_198-54_0_6_line_96 |  | 93 | 96 | 0.00077643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_198-54_0_6_line_97 |  | 94 | 97 | 0.006304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_198-54_0_6_line_98 |  | 95 | 98 | 0.018836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_198-54_0_6_line_99 |  | 96 | 99 | 0.0094231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_198-54_0_6_line_100 |  | 97 | 100 | 0.0062396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_198-54_0_6_line_101 |  | 98 | 101 | 0.014552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_198-54_0_6_line_102 |  | 99 | 108 | 0.0018006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_198-54_0_6_line_103 |  | 100 | 203 | 0.0062021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_198-54_0_6_line_104 |  | 101 | 113 | 0.0084148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_198-54_0_6_line_105 |  | 102 | 103 | 0.0057031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_198-54_0_6_line_106 |  | 103 | 155 | 0.021471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_198-54_0_6_line_107 |  | 103 | 156 | 0.011214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_198-54_0_6_line_108 |  | 104 | 105 | 0.0097026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_198-54_0_6_line_109 |  | 105 | 106 | 0.023168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_198-54_0_6_line_110 |  | 106 | 107 | 0.030684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_198-54_0_6_line_111 |  | 107 | 174 | 0.028253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_198-54_0_6_line_112 |  | 109 | 110 | 0.020649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_198-54_0_6_line_113 |  | 111 | 112 | 0.01834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_198-54_0_6_line_114 |  | 112 | 113 | 0.0091086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_198-54_0_6_line_115 |  | 114 | 115 | 0.041174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_198-54_0_6_line_116 |  | 114 | 116 | 0.022754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_198-54_0_6_line_117 |  | 115 | 117 | 0.0025464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_198-54_0_6_line_118 |  | 116 | 118 | 0.019005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_198-54_0_6_line_119 |  | 117 | 119 | 0.036464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_198-54_0_6_line_120 |  | 119 | 120 | 0.001594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_198-54_0_6_line_121 |  | 120 | 123 | 0.036942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_198-54_0_6_line_122 |  | 120 | 124 | 0.017889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_198-54_0_6_line_123 |  | 121 | 122 | 0.0033078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_198-54_0_6_line_124 |  | 122 | 129 | 0.012087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_198-54_0_6_line_125 |  | 122 | 130 | 0.029403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_198-54_0_6_line_126 |  | 123 | 131 | 0.006133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_198-54_0_6_line_127 |  | 123 | 132 | 0.019597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_198-54_0_6_line_128 |  | 124 | 133 | 0.0060178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_198-54_0_6_line_129 |  | 125 | 126 | 0.0026846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_198-54_0_6_line_130 |  | 126 | 129 | 0.023502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_198-54_0_6_line_131 |  | 126 | 134 | 0.021025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_198-54_0_6_line_132 |  | 127 | 128 | 0.020051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_198-54_0_6_line_133 |  | 128 | 223 | 0.0097795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_198-54_0_6_line_134 |  | 130 | 222 | 0.017024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
135 | LV_198-54_0_6_line_135 |  | 130 | 192 | 0.0082185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_198-54_0_6_line_136 |  | 131 | 135 | 0.023436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_198-54_0_6_line_137 |  | 131 | 136 | 0.015687 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_198-54_0_6_line_138 |  | 133 | 137 | 0.029451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_198-54_0_6_line_139 |  | 134 | 138 | 0.011744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_198-54_0_6_line_140 |  | 134 | 139 | 0.021388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_198-54_0_6_line_141 |  | 135 | 146 | 0.0019927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
142 | LV_198-54_0_6_line_142 |  | 136 | 147 | 0.015152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_198-54_0_6_line_143 |  | 137 | 143 | 0.011995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_198-54_0_6_line_144 |  | 137 | 144 | 0.022724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_198-54_0_6_line_145 |  | 139 | 221 | 0.0011352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
146 | LV_198-54_0_6_line_146 |  | 140 | 141 | 0.070387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_198-54_0_6_line_147 |  | 141 | 142 | 0.011925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_198-54_0_6_line_148 |  | 142 | 145 | 0.013291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_198-54_0_6_line_149 |  | 144 | 145 | 0.00084477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_198-54_0_6_line_150 |  | 146 | 153 | 3.3615e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
151 | LV_198-54_0_6_line_151 |  | 147 | 154 | 0.0088537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_198-54_0_6_line_152 |  | 148 | 149 | 0.0016646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_198-54_0_6_line_153 |  | 149 | 150 | 0.0066487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_198-54_0_6_line_154 |  | 150 | 151 | 0.0003432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_198-54_0_6_line_155 |  | 151 | 152 | 0.0068188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_198-54_0_6_line_156 |  | 152 | 210 | 0.023969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_198-54_0_6_line_157 |  | 153 | 209 | 0.018659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
158 | LV_198-54_0_6_line_158 |  | 154 | 195 | 0.016199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_198-54_0_6_line_159 |  | 154 | 173 | 0.0049573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_198-54_0_6_line_160 |  | 155 | 157 | 0.0035695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_198-54_0_6_line_161 |  | 156 | 158 | 0.006778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_198-54_0_6_line_162 |  | 157 | 159 | 0.0059598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_198-54_0_6_line_163 |  | 158 | 160 | 0.00019493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_198-54_0_6_line_164 |  | 159 | 161 | 0.028004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_198-54_0_6_line_165 |  | 160 | 162 | 0.0061939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_198-54_0_6_line_166 |  | 161 | 168 | 0.02427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_198-54_0_6_line_167 |  | 162 | 228 | 0.00018986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_198-54_0_6_line_168 |  | 163 | 164 | 0.026053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_198-54_0_6_line_169 |  | 163 | 165 | 0.010105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_198-54_0_6_line_170 |  | 164 | 166 | 0.010311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_198-54_0_6_line_171 |  | 165 | 167 | 0.024586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_198-54_0_6_line_172 |  | 166 | 168 | 0.042144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_198-54_0_6_line_173 |  | 167 | 169 | 0.011465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_198-54_0_6_line_174 |  | 170 | 171 | 0.01679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_198-54_0_6_line_175 |  | 170 | 172 | 0.067089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_198-54_0_6_line_176 |  | 171 | 173 | 0.013775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_198-54_0_6_line_177 |  | 172 | 174 | 0.029896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_198-54_0_6_line_178 |  | 175 | 176 | 0.0070601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
179 | LV_198-54_0_6_line_179 |  | 175 | 177 | 0.0062454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
180 | LV_198-54_0_6_line_180 |  | 176 | 178 | 0.0061746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
181 | LV_198-54_0_6_line_181 |  | 177 | 179 | 0.00040477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
182 | LV_198-54_0_6_line_182 |  | 178 | 180 | 0.026962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
183 | LV_198-54_0_6_line_183 |  | 179 | 181 | 0.006281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
184 | LV_198-54_0_6_line_184 |  | 180 | 182 | 0.019791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_198-54_0_6_line_185 |  | 180 | 183 | 0.018203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
186 | LV_198-54_0_6_line_186 |  | 181 | 188 | 0.0054768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
187 | LV_198-54_0_6_line_187 |  | 182 | 189 | 0.0052225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_198-54_0_6_line_188 |  | 183 | 187 | 0.0086928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
189 | LV_198-54_0_6_line_189 |  | 184 | 185 | 0.023609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_198-54_0_6_line_190 |  | 184 | 186 | 0.0095437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_198-54_0_6_line_191 |  | 185 | 190 | 0.010565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_198-54_0_6_line_192 |  | 185 | 191 | 0.0034927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
193 | LV_198-54_0_6_line_193 |  | 186 | 192 | 0.022174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_198-54_0_6_line_194 |  | 187 | 193 | 0.02092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
195 | LV_198-54_0_6_line_195 |  | 188 | 194 | 0.0087849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
196 | LV_198-54_0_6_line_196 |  | 189 | 227 | 0.0051476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_198-54_0_6_line_197 |  | 190 | 225 | 0.0013154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_198-54_0_6_line_198 |  | 193 | 224 | 0.0064893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
199 | LV_198-54_0_6_line_199 |  | 194 | 241 | 0.0022527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
200 | LV_198-54_0_6_line_200 |  | 195 | 204 | 0.0050198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_198-54_0_6_line_201 |  | 196 | 197 | 0.0013001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_198-54_0_6_line_202 |  | 196 | 198 | 0.0062478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_198-54_0_6_line_203 |  | 198 | 199 | 0.0069213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_198-54_0_6_line_204 |  | 199 | 200 | 0.0064696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_198-54_0_6_line_205 |  | 200 | 201 | 0.00081293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_198-54_0_6_line_206 |  | 201 | 202 | 0.018431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_198-54_0_6_line_207 |  | 202 | 224 | 0.016654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_198-54_0_6_line_208 |  | 203 | 236 | 0.0003585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
209 | LV_198-54_0_6_line_209 |  | 204 | 205 | 0.0026789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_198-54_0_6_line_210 |  | 205 | 206 | 0.0040644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_198-54_0_6_line_211 |  | 206 | 207 | 0.01262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_198-54_0_6_line_212 |  | 207 | 208 | 0.0064603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_198-54_0_6_line_213 |  | 208 | 218 | 0.0062078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_198-54_0_6_line_214 |  | 209 | 219 | 0.0081799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
215 | LV_198-54_0_6_line_215 |  | 210 | 211 | 0.0071589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_198-54_0_6_line_216 |  | 211 | 212 | 0.0059339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_198-54_0_6_line_217 |  | 212 | 213 | 0.0059161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_198-54_0_6_line_218 |  | 213 | 215 | 0.0061235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_198-54_0_6_line_219 |  | 214 | 215 | 0.0043211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_198-54_0_6_line_220 |  | 214 | 216 | 0.0096673 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_198-54_0_6_line_221 |  | 216 | 217 | 0.0051377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_198-54_0_6_line_222 |  | 217 | 218 | 0.0045961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_198-54_0_6_line_223 |  | 219 | 220 | 0.0035509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
224 | LV_198-54_0_6_line_224 |  | 220 | 221 | 0.0052344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
225 | LV_198-54_0_6_line_225 |  | 222 | 223 | 0.0086325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
226 | LV_198-54_0_6_line_226 |  | 223 | 224 | 0.030855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
227 | LV_198-54_0_6_line_227 |  | 225 | 226 | 0.0062104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_198-54_0_6_line_228 |  | 226 | 233 | 0.0052815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_198-54_0_6_line_229 |  | 227 | 242 | 0.0039387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_198-54_0_6_line_230 |  | 228 | 229 | 0.0060447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_198-54_0_6_line_231 |  | 229 | 230 | 0.00041805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_198-54_0_6_line_232 |  | 230 | 231 | 0.0055793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_198-54_0_6_line_233 |  | 231 | 232 | 0.0043356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_198-54_0_6_line_234 |  | 232 | 235 | 0.0040977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_198-54_0_6_line_235 |  | 233 | 234 | 0.00099844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_198-54_0_6_line_236 |  | 234 | 235 | 0.0055803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_198-54_0_6_line_237 |  | 236 | 237 | 0.0068355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
238 | LV_198-54_0_6_line_238 |  | 237 | 238 | 0.0051287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
239 | LV_198-54_0_6_line_239 |  | 238 | 239 | 0.0030118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
240 | LV_198-54_0_6_line_240 |  | 239 | 240 | 0.004967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
241 | LV_198-54_0_6_line_241 |  | 240 | 241 | 0.0043682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
242 | LV_198-54_0_6_line_242 |  | 242 | 243 | 0.0067286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_198-54_0_6_line_243 |  | 243 | 244 | 0.002409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
244 | LV_198-54_0_6_line_244 |  | 244 | 245 | 0.0041653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
245 | LV_198-54_0_6_line_245 |  | 245 | 246 | 0.0058244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
246 | LV_198-54_0_6_line_246 |  | 246 | 247 | 0.0039112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_198-54_0_6_trafo_153 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 248 | 179 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2697730.965 | 1245175.8561 | 2697727.3883 | 1245179.2737
1 | 2697730.965 | 1245175.8561 | 2697732.7718 | 1245174.1296
2 | 2697732.7718 | 1245174.1296 | 2697744.8951 | 1245162.5455
3 | 2697752.0212 | 1245155.7364 | 2697744.8951 | 1245162.5455
4 | 2697765.457 | 1245142.8982 | 2697752.0212 | 1245155.7364
5 | 2697771.1942 | 1245137.3107 | 2697765.457 | 1245142.8982
6 | 2697765.457 | 1245142.8982 | 2697774.2871 | 1245151.3947 | 2697777.1591 | 1245154.1567
7 | 2697771.1942 | 1245137.3107 | 2697757.1671 | 1245128.217 | 2697755.3241 | 1245126.7876
8 | 2697777.1591 | 1245154.1567 | 2697778.6716 | 1245155.6112
9 | 2697778.6716 | 1245155.6112 | 2697787.4988 | 1245164.1 | 2697794.9109 | 1245171.2267
10 | 2697795.5099 | 1245171.8026 | 2697794.9109 | 1245171.2267
11 | 2697795.6718 | 1245171.9582 | 2697795.5099 | 1245171.8026
12 | 2697795.9532 | 1245172.2288 | 2697795.6718 | 1245171.9582
13 | 2697795.9532 | 1245172.2288 | 2697806.9965 | 1245182.8469 | 2697811.678 | 1245187.2052 | 2697823.8023 | 1245199.0568
14 | 2697755.3241 | 1245126.7876 | 2697752.802 | 1245124.8314 | 2697748.0161 | 1245120.2984
15 | 2697731.6459 | 1245104.4339 | 2697735.6805 | 1245108.6146 | 2697748.0161 | 1245120.2984
16 | 2697731.6459 | 1245104.4339 | 2697734.343 | 1245101.7318 | 2697745.5007 | 1245090.5292
17 | 2697745.5021 | 1245090.4473 | 2697745.5007 | 1245090.5292 | 2697745.5007 | 1245090.5292
18 | 2697824.1777 | 1245199.4238 | 2697823.8023 | 1245199.0568
19 | 2697804.4678 | 1245100.2308 | 2697794.2015 | 1245113.2826 | 2697789.5122 | 1245118.4542
20 | 2697804.4678 | 1245100.2308 | 2697805.9832 | 1245098.3044
21 | 2697804.4678 | 1245100.2308 | 2697799.3333 | 1245096.2987 | 2697799.2974 | 1245093.3318
22 | 2697745.5021 | 1245090.4473 | 2697745.6453 | 1245081.7628
23 | 2697805.9832 | 1245098.3044 | 2697810.504 | 1245092.5577 | 2697816.8011 | 1245083.1678
24 | 2697799.2974 | 1245093.3318 | 2697799.2198 | 1245086.9151
25 | 2697824.4787 | 1245070.6295 | 2697820.003 | 1245078.3813 | 2697817.5623 | 1245082.0327 | 2697816.8011 | 1245083.1678
26 | 2697799.2198 | 1245086.9151 | 2697799.1464 | 1245080.8545
27 | 2697829.872 | 1245061.1521 | 2697828.296 | 1245064.0181 | 2697824.4787 | 1245070.6295
28 | 2697799.1464 | 1245080.8545 | 2697799.0679 | 1245074.3663 | 2697795.6002 | 1245070.6397
29 | 2697829.872 | 1245061.1521 | 2697838.2218 | 1245045.9679 | 2697839.6785 | 1245042.8873
30 | 2697795.6002 | 1245070.6397 | 2697795.6002 | 1245070.6397 | 2697795.6438 | 1245067.9987
31 | 2697824.1777 | 1245199.4238 | 2697825.2882 | 1245200.5094
32 | 2697975.2173 | 1244926.8076 | 2697975.9041 | 1244924.7636
33 | 2697988.3899 | 1244894.6334 | 2697981.948 | 1244906.7777 | 2697975.9041 | 1244924.7636
34 | 2697964.7834 | 1244943.0109 | 2697975.1999 | 1244926.8594 | 2697975.2173 | 1244926.8076
35 | 2697988.3899 | 1244894.6334 | 2697989.0698 | 1244893.3517 | 2697993.8924 | 1244886.4371 | 2697999.4346 | 1244880.791 | 2698006.9007 | 1244874.9786
36 | 2697964.7834 | 1244943.0109 | 2697960.2427 | 1244957.0735
37 | 2697920.3284 | 1244917.5574 | 2697942.1093 | 1244932.1615 | 2697964.7834 | 1244943.0109
38 | 2698038.0018 | 1244878.6488 | 2698036.8208 | 1244874.4149 | 2698033.2567 | 1244869.6635 | 2698025.1731 | 1244868.1176 | 2698012.3579 | 1244870.7301 | 2698006.9007 | 1244874.9786
39 | 2697960.2427 | 1244957.0735 | 2697959.6696 | 1244958.8486
40 | 2697920.3284 | 1244917.5574 | 2697915.4072 | 1244913.9735
41 | 2697920.3284 | 1244917.5574 | 2697911.388 | 1244930.6156
42 | 2698041.3713 | 1244891.2697 | 2698039.9243 | 1244885.5414 | 2698038.0018 | 1244878.6488
43 | 2697953.6086 | 1244977.6196 | 2697959.6696 | 1244958.8486
44 | 2697915.4072 | 1244913.9735 | 2697903.3089 | 1244904.2997 | 2697896.1402 | 1244897.9664
45 | 2697915.4072 | 1244913.9735 | 2697925.3272 | 1244900.233
46 | 2697911.388 | 1244930.6156 | 2697910.9389 | 1244931.2715
47 | 2697953.6086 | 1244977.6196 | 2697927.584 | 1244994.3806
48 | 2697896.1402 | 1244897.9664 | 2697895.5831 | 1244897.4741
49 | 2697925.3272 | 1244900.233 | 2697926.068 | 1244899.207
50 | 2697902.2076 | 1244944.0242 | 2697910.9389 | 1244931.2715
51 | 2697896.7396 | 1244952.0106 | 2697895.8537 | 1244953.3046
52 | 2697886.8736 | 1244966.4206 | 2697895.8537 | 1244953.3046
53 | 2697896.7396 | 1244952.0106 | 2697902.2076 | 1244944.0242
54 | 2697832.4982 | 1245226.5454 | 2697839.2397 | 1245214.1471 | 2697825.2882 | 1245200.5094
55 | 2697880.3149 | 1245272.5473 | 2697877.9303 | 1245270.0504 | 2697870.2896 | 1245263.6862 | 2697863.6722 | 1245257.5834 | 2697844.1052 | 1245238.0234 | 2697833.7956 | 1245228.068 | 2697832.4982 | 1245226.5454
56 | 2697891.6965 | 1245274.7812 | 2697888.6363 | 1245273.3852 | 2697884.2113 | 1245272.2669 | 2697880.3149 | 1245272.5473
57 | 2697891.6965 | 1245274.7812 | 2698087.6655 | 1245396.0781
58 | 2698087.6655 | 1245396.0781 | 2698108.5578 | 1245366.4076
59 | 2697962.6565 | 1245019.1546 | 2697952.9858 | 1245011.1906 | 2697952.1947 | 1245010.6407
60 | 2698003.7529 | 1245063.9139 | 2697998.8384 | 1245055.8265 | 2697993.8309 | 1245048.794 | 2697986.338 | 1245040.3304 | 2697978.3425 | 1245032.559 | 2697967.1369 | 1245022.8443 | 2697962.6565 | 1245019.1546
61 | 2697927.584 | 1244994.3806 | 2697938.5809 | 1245001.1784 | 2697952.1947 | 1245010.6407
62 | 2698003.7529 | 1245063.9139 | 2697974.616 | 1245106.2207 | 2697969.0084 | 1245115.3796
63 | 2697969.0084 | 1245115.3796 | 2697966.8014 | 1245120.4248 | 2697966.0883 | 1245124.7052
64 | 2697882.6496 | 1244885.4181 | 2697892.0092 | 1244894.3167 | 2697895.5831 | 1244897.4741
65 | 2697956.3648 | 1244869.4467 | 2697935.0806 | 1244889.1792 | 2697928.3623 | 1244896.0291 | 2697926.068 | 1244899.207
66 | 2697956.3648 | 1244869.4467 | 2697968.559 | 1244858.1415 | 2697986.9485 | 1244852.5186 | 2698005.7505 | 1244847.5476 | 2698013.8743 | 1244845.5699
67 | 2697882.6496 | 1244885.4181 | 2697878.5869 | 1244881.5556
68 | 2697878.5869 | 1244881.5556 | 2697878.4957 | 1244881.4689
69 | 2697839.6785 | 1245042.8873 | 2697839.6833 | 1245042.8771
70 | 2697839.6833 | 1245042.8771 | 2697843.6094 | 1245034.5745
71 | 2697912.2902 | 1244825.7764 | 2697913.1289 | 1244825.4235 | 2697913.1289 | 1244825.4235
72 | 2697912.2902 | 1244825.7764 | 2697896.7742 | 1244832.3034 | 2697893.9923 | 1244833.5399
73 | 2697913.1289 | 1244825.4235 | 2697913.1328 | 1244813.748
74 | 2697892.9182 | 1244834.0173 | 2697893.9923 | 1244833.5399
75 | 2697913.1328 | 1244813.748 | 2697916.6782 | 1244805.9116 | 2697916.6782 | 1244805.9116
76 | 2697892.9182 | 1244834.0173 | 2697888.679 | 1244835.9015
77 | 2697916.6782 | 1244805.9116 | 2697929.9047 | 1244800.2502
78 | 2697888.679 | 1244835.9015 | 2697886.8845 | 1244836.6991 | 2697880.5267 | 1244839.6554
79 | 2697946.2453 | 1244793.5711 | 2697943.2418 | 1244794.5414 | 2697929.9047 | 1244800.2502
80 | 2697868.6493 | 1244845.8501 | 2697869.2673 | 1244845.4374 | 2697878.2937 | 1244840.6938 | 2697880.5267 | 1244839.6554
81 | 2697946.2453 | 1244793.5711 | 2697951.9238 | 1244791.7367
82 | 2697868.4444 | 1244845.987 | 2697868.6493 | 1244845.8501
83 | 2697965.6797 | 1244787.2931 | 2697951.9238 | 1244791.7367
84 | 2697856.264 | 1244854.4075 | 2697862.7031 | 1244849.8213 | 2697868.4444 | 1244845.987
85 | 2697856.264 | 1244854.4075 | 2697852.8156 | 1244856.0457
86 | 2697856.264 | 1244854.4075 | 2697861.9625 | 1244863.553 | 2697864.255 | 1244866.5432
87 | 2697847.5243 | 1245026.2681 | 2697847.3678 | 1245026.6262 | 2697843.6094 | 1245034.5745
88 | 2697847.5243 | 1245026.2681 | 2697850.5106 | 1245019.4363
89 | 2697853.2025 | 1245013.2777 | 2697850.5106 | 1245019.4363
90 | 2697855.4746 | 1244943.0448 | 2697857.1711 | 1244944.4093
91 | 2697855.4746 | 1244943.0448 | 2697854.8619 | 1244942.552 | 2697845.5149 | 1244934.6807 | 2697836.4249 | 1244926.0091
92 | 2697807.8174 | 1244904.08 | 2697814.0912 | 1244907.6751 | 2697824.0474 | 1244914.8114 | 2697833.5585 | 1244923.2747 | 2697836.4249 | 1244926.0091
93 | 2697807.8174 | 1244904.08 | 2697805.48 | 1244907.8777 | 2697805.4111 | 1244913.3834
94 | 2697807.8174 | 1244904.08 | 2697802.817 | 1244901.1732
95 | 2697857.5352 | 1245002.0948 | 2697861.9514 | 1244989.6606 | 2697863.7367 | 1244983.2765
96 | 2697857.2753 | 1245002.8265 | 2697857.5352 | 1245002.0948
97 | 2697805.4111 | 1244913.3834 | 2697805.3379 | 1244919.2397 | 2697805.335 | 1244919.6869
98 | 2697802.817 | 1244901.1732 | 2697810.7715 | 1244887.1825 | 2697812.4649 | 1244885.0252
99 | 2697857.2753 | 1245002.8265 | 2697855.1274 | 1245008.8739 | 2697853.9237 | 1245011.6278
100 | 2697805.335 | 1244919.6869 | 2697805.2954 | 1244925.9264
101 | 2697822.0668 | 1244874.1205 | 2697816.9241 | 1244879.3446 | 2697812.4649 | 1244885.0252
102 | 2697853.2025 | 1245013.2777 | 2697853.9237 | 1245011.6278
103 | 2697805.2954 | 1244925.9264 | 2697805.256 | 1244932.1284
104 | 2697822.0668 | 1244874.1205 | 2697823.0962 | 1244873.0749 | 2697828.5549 | 1244868.7772
105 | 2697756.5435 | 1244886.944 | 2697761.9807 | 1244888.6653
106 | 2697756.5435 | 1244886.944 | 2697748.0121 | 1244883.6787 | 2697740.7992 | 1244879.7458 | 2697737.3445 | 1244877.4996
107 | 2697756.5435 | 1244886.944 | 2697754.6478 | 1244894.2072 | 2697752.6695 | 1244895.9315 | 2697752.6801 | 1244897.0142
108 | 2697831.3608 | 1244744.1234 | 2697840.8908 | 1244742.3014
109 | 2697831.3608 | 1244744.1234 | 2697826.1142 | 1244745.1377 | 2697815.8467 | 1244748.1485 | 2697809.1874 | 1244750.6815
110 | 2697809.1874 | 1244750.6815 | 2697807.7775 | 1244751.2178 | 2697797.9256 | 1244756.0591 | 2697781.9136 | 1244764.7071
111 | 2697757.0532 | 1244778.1299 | 2697758.8603 | 1244777.1537 | 2697774.2714 | 1244768.8346 | 2697781.9136 | 1244764.7071
112 | 2697864.255 | 1244866.5432 | 2697865.3213 | 1244867.934 | 2697868.8007 | 1244871.8722 | 2697877.6786 | 1244880.6921 | 2697878.4957 | 1244881.4689
113 | 2697836.3218 | 1244864.0538 | 2697838.2799 | 1244862.9508 | 2697852.8156 | 1244856.0457
114 | 2697836.3218 | 1244864.0538 | 2697830.1099 | 1244867.5529 | 2697828.5549 | 1244868.7772
115 | 2697630.4615 | 1244986.1772 | 2697629.9078 | 1244986.7574 | 2697619.4675 | 1244997.5383 | 2697600.8661 | 1245011.4874 | 2697599.1055 | 1245012.6568
116 | 2697580.152 | 1245025.2461 | 2697599.1055 | 1245012.6568
117 | 2697630.4615 | 1244986.1772 | 2697631.9638 | 1244984.1212
118 | 2697580.152 | 1245025.2461 | 2697571.3414 | 1245008.4068
119 | 2697650.8311 | 1244952.9759 | 2697644.9336 | 1244964.154 | 2697636.3142 | 1244978.1674 | 2697631.9638 | 1244984.1212
120 | 2697651.4523 | 1244951.5072 | 2697650.8311 | 1244952.9759
121 | 2697651.4523 | 1244951.5072 | 2697656.9948 | 1244934.352 | 2697661.394 | 1244915.9547
122 | 2697651.4523 | 1244951.5072 | 2697634.4881 | 1244945.8299
123 | 2697682.1472 | 1245001.2173 | 2697681.3085 | 1245004.417
124 | 2697682.1472 | 1245001.2173 | 2697679.7655 | 1244997.6198 | 2697679.7802 | 1244989.8474
125 | 2697709.5774 | 1244997.2549 | 2697707.8217 | 1244996.4809 | 2697705.5579 | 1244996.2768 | 2697689.0747 | 1244996.3276 | 2697686.1223 | 1244997.0907 | 2697683.7375 | 1244999.1864 | 2697682.1472 | 1245001.2173
126 | 2697661.394 | 1244915.9547 | 2697662.9428 | 1244910.0201
127 | 2697661.394 | 1244915.9547 | 2697642.4631 | 1244910.8889
128 | 2697628.7814 | 1244943.9201 | 2697634.4881 | 1244945.8299
129 | 2697681.4898 | 1244966.8134 | 2697681.3693 | 1244964.1315
130 | 2697681.4898 | 1244966.8134 | 2697681.3926 | 1244976.8417 | 2697681.4504 | 1244987.095 | 2697679.7802 | 1244989.8474
131 | 2697681.4898 | 1244966.8134 | 2697686.2377 | 1244965.7797 | 2697686.3521 | 1244958.8429 | 2697695.6187 | 1244958.7621
132 | 2697713.9243 | 1245030.7763 | 2697713.7928 | 1245050.8266
133 | 2697714.3847 | 1245021.0411 | 2697713.9759 | 1245022.9136 | 2697713.9243 | 1245030.7763
134 | 2697709.5774 | 1244997.2549 | 2697711.5678 | 1244998.4552 | 2697712.769 | 1244999.8539 | 2697714.0854 | 1245002.9779 | 2697714.4126 | 1245006.0523 | 2697714.2524 | 1245012.4247
135 | 2697709.5774 | 1244997.2549 | 2697710.1009 | 1244993.9165 | 2697714.1575 | 1244991.2777
136 | 2697662.9428 | 1244910.0201 | 2697686.3777 | 1244910.2854
137 | 2697662.9428 | 1244910.0201 | 2697666.3243 | 1244894.7022
138 | 2697601.5511 | 1244946.4711 | 2697610.0339 | 1244941.6736 | 2697612.7862 | 1244940.2067 | 2697617.9389 | 1244940.2915 | 2697628.7814 | 1244943.9201
139 | 2697695.6187 | 1244958.7621 | 2697703.0908 | 1244958.8853 | 2697704.3006 | 1244958.8496 | 2697705.295 | 1244957.6651 | 2697706.8088 | 1244957.6791
140 | 2697695.6187 | 1244958.7621 | 2697695.5922 | 1244942.0267 | 2697694.8906 | 1244939.6577 | 2697694.8598 | 1244937.4763
141 | 2697686.3777 | 1244910.2854 | 2697688.3703 | 1244910.308
142 | 2697666.3243 | 1244894.7022 | 2697669.5906 | 1244879.9065
143 | 2697601.5511 | 1244946.4711 | 2697595.8739 | 1244950.7031 | 2697594.0104 | 1244952.3515 | 2697592.7445 | 1244954.4212
144 | 2697601.5511 | 1244946.4711 | 2697583.6315 | 1244932.498
145 | 2697694.8598 | 1244937.4763 | 2697694.8438 | 1244936.3412
146 | 2697561.0638 | 1244929.6478 | 2697500.5069 | 1244965.5261
147 | 2697561.0638 | 1244929.6478 | 2697567.5542 | 1244925.5959 | 2697571.8277 | 1244925.6662
148 | 2697582.9653 | 1244931.9785 | 2697574.9358 | 1244925.7174 | 2697571.8277 | 1244925.6662
149 | 2697583.6315 | 1244932.498 | 2697582.9653 | 1244931.9785
150 | 2697688.3703 | 1244910.308 | 2697688.4039 | 1244910.3084
151 | 2697671.0118 | 1244871.1676 | 2697669.5906 | 1244879.9065 | 2697669.5906 | 1244879.9065
152 | 2697617.6028 | 1244903.3282 | 2697616.0228 | 1244902.8041
153 | 2697609.7123 | 1244900.711 | 2697616.0228 | 1244902.8041
154 | 2697609.3865 | 1244900.6029 | 2697609.7123 | 1244900.711
155 | 2697609.3865 | 1244900.6029 | 2697602.9145 | 1244898.4562
156 | 2697580.164 | 1244890.91 | 2697602.9145 | 1244898.4562
157 | 2697688.4039 | 1244910.3084 | 2697697.4433 | 1244910.4107 | 2697697.2285 | 1244920.0271
158 | 2697671.0118 | 1244871.1676 | 2697655.6568 | 1244866.0078
159 | 2697671.0118 | 1244871.1676 | 2697672.2327 | 1244866.363
160 | 2697734.3519 | 1244875.5538 | 2697737.3445 | 1244877.4996
161 | 2697752.6801 | 1244897.0142 | 2697752.7463 | 1244903.7919
162 | 2697734.3519 | 1244875.5538 | 2697732.9556 | 1244874.646 | 2697729.5317 | 1244872.054
163 | 2697752.7482 | 1244903.9868 | 2697752.7463 | 1244903.7919
164 | 2697707.2038 | 1244855.1513 | 2697729.5317 | 1244872.054
165 | 2697752.8087 | 1244910.1804 | 2697752.7482 | 1244903.9868
166 | 2697707.2038 | 1244855.1513 | 2697720.0059 | 1244845.0767 | 2697726.7201 | 1244840.7656
167 | 2697752.8105 | 1244910.3702 | 2697752.8087 | 1244910.1804
168 | 2697774.2043 | 1244818.7891 | 2697787.3195 | 1244813.5061 | 2697798.8151 | 1244810.3788
169 | 2697808.5661 | 1244807.7261 | 2697798.8151 | 1244810.3788
170 | 2697774.2043 | 1244818.7891 | 2697764.64 | 1244822.6417
171 | 2697808.5661 | 1244807.7261 | 2697832.2903 | 1244801.2722
172 | 2697764.64 | 1244822.6417 | 2697754.9397 | 1244826.5491 | 2697742.9486 | 1244831.4331 | 2697733.8007 | 1244836.2194 | 2697726.7201 | 1244840.7656
173 | 2697843.353 | 1244798.2627 | 2697832.2903 | 1244801.2722
174 | 2697683.0541 | 1244837.9405 | 2697676.5629 | 1244850.7434 | 2697675.884 | 1244853.0826
175 | 2697683.0541 | 1244837.9405 | 2697689.5282 | 1244827.0943 | 2697696.3157 | 1244818.3327 | 2697707.2752 | 1244807.7162 | 2697716.696 | 1244800.5881 | 2697725.1788 | 1244795.346 | 2697730.7487 | 1244792.3381
176 | 2697675.884 | 1244853.0826 | 2697673.6625 | 1244860.7366 | 2697672.2327 | 1244866.363
177 | 2697730.7487 | 1244792.3381 | 2697739.5451 | 1244787.5878 | 2697757.0532 | 1244778.1299
178 | 2697798.6751 | 1244990.9848 | 2697798.6827 | 1244983.9247
179 | 2697798.6893 | 1244977.6793 | 2697798.6827 | 1244983.9247
180 | 2697795.4819 | 1244996.2696 | 2697798.6751 | 1244990.9848
181 | 2697798.6893 | 1244977.6793 | 2697798.6897 | 1244977.2746
182 | 2697787.7895 | 1245013.6227 | 2697790.4182 | 1245013.6995 | 2697790.4969 | 1245008.9304 | 2697796.8827 | 1245008.9357 | 2697796.7916 | 1245006.6658 | 2697795.3674 | 1245005.0411 | 2697795.4819 | 1244996.2696
183 | 2697803.027 | 1244972.7315 | 2697798.6897 | 1244977.2746 | 2697798.6897 | 1244977.2746
184 | 2697787.7895 | 1245013.6227 | 2697790.5062 | 1245019.3608 | 2697790.4205 | 1245032.803
185 | 2697773.2627 | 1245005.9441 | 2697774.9486 | 1245008.6517 | 2697779.1345 | 1245009.6215 | 2697781.8425 | 1245013.5914 | 2697787.7895 | 1245013.6227
186 | 2697803.1141 | 1244967.2554 | 2697803.027 | 1244972.7315 | 2697803.027 | 1244972.7315
187 | 2697791.2936 | 1245037.7629 | 2697791.362 | 1245034.3642 | 2697790.4205 | 1245032.803
188 | 2697773.2627 | 1245005.9441 | 2697771.9651 | 1245006.7233 | 2697765.8078 | 1245010.415
189 | 2697741.1098 | 1244974.5791 | 2697740.7055 | 1244950.9766
190 | 2697741.1098 | 1244974.5791 | 2697732.8329 | 1244979.3304
191 | 2697740.7055 | 1244950.9766 | 2697741.9779 | 1244949.4297 | 2697750.5365 | 1244949.2039
192 | 2697740.7055 | 1244950.9766 | 2697737.2128 | 1244950.9954
193 | 2697714.1575 | 1244991.2777 | 2697730.2073 | 1244980.8376 | 2697732.8329 | 1244979.3304
194 | 2697747.9431 | 1245021.2813 | 2697749.6409 | 1245020.0212 | 2697753.2115 | 1245017.9673 | 2697765.8078 | 1245010.415
195 | 2697803.2539 | 1244958.4716 | 2697803.1141 | 1244967.2554
196 | 2697791.19 | 1245042.9095 | 2697791.2936 | 1245037.7629
197 | 2697750.5138 | 1244947.8887 | 2697750.5365 | 1244949.2039
198 | 2697743.2366 | 1245025.72 | 2697746.3433 | 1245022.4687 | 2697747.9431 | 1245021.2813
199 | 2697803.2539 | 1244958.4716 | 2697803.2898 | 1244956.2192
200 | 2697655.6568 | 1244866.0078 | 2697650.8984 | 1244864.4089
201 | 2697745.6453 | 1245081.7628 | 2697745.6667 | 1245080.4629
202 | 2697745.7697 | 1245074.2159 | 2697745.6667 | 1245080.4629
203 | 2697745.7697 | 1245074.2159 | 2697745.8838 | 1245067.2956
204 | 2697745.8838 | 1245067.2956 | 2697745.9905 | 1245060.8269
205 | 2697746.0039 | 1245060.0141 | 2697745.9905 | 1245060.8269
206 | 2697746.0039 | 1245060.0141 | 2697746.0358 | 1245058.0798 | 2697746.3077 | 1245041.5855
207 | 2697743.2366 | 1245025.72 | 2697746.4665 | 1245031.9558 | 2697746.3126 | 1245041.2938 | 2697746.3077 | 1245041.5855
208 | 2697805.2538 | 1244932.4869 | 2697805.256 | 1244932.1284
209 | 2697650.8984 | 1244864.4089 | 2697648.3591 | 1244863.5556
210 | 2697648.3591 | 1244863.5556 | 2697648.3591 | 1244863.5556 | 2697644.3065 | 1244863.865
211 | 2697644.3065 | 1244863.865 | 2697635.6618 | 1244864.5251 | 2697631.7119 | 1244864.5885
212 | 2697631.7119 | 1244864.5885 | 2697625.2525 | 1244864.692
213 | 2697625.2525 | 1244864.692 | 2697619.0455 | 1244864.7916
214 | 2697694.7197 | 1244927.5568 | 2697697.155 | 1244923.3158 | 2697697.2285 | 1244920.0271
215 | 2697580.164 | 1244890.91 | 2697585.1767 | 1244885.7989
216 | 2697589.3316 | 1244881.5624 | 2697585.1767 | 1244885.7989
217 | 2697593.474 | 1244877.3385 | 2697589.3316 | 1244881.5624
218 | 2697597.7616 | 1244872.9667 | 2697593.474 | 1244877.3385
219 | 2697600.8047 | 1244869.9026 | 2697600.6945 | 1244869.9762 | 2697597.7616 | 1244872.9667
220 | 2697600.8047 | 1244869.9026 | 2697605.6003 | 1244866.6988 | 2697609.4192 | 1244865.9076
221 | 2697614.45 | 1244864.8652 | 2697614.45 | 1244864.8652 | 2697609.4192 | 1244865.9076
222 | 2697619.0455 | 1244864.7916 | 2697614.45 | 1244864.8652
223 | 2697694.7197 | 1244927.5568 | 2697694.7197 | 1244927.5568 | 2697694.7698 | 1244931.1073
224 | 2697694.7698 | 1244931.1073 | 2697694.8438 | 1244936.3412
225 | 2697714.3847 | 1245021.0411 | 2697714.1051 | 1245018.29 | 2697714.2524 | 1245012.4247
226 | 2697743.2366 | 1245025.72 | 2697721.8425 | 1245026.1568 | 2697719.9735 | 1245025.8369 | 2697717.4743 | 1245024.7838 | 2697715.6481 | 1245023.2525 | 2697714.3847 | 1245021.0411
227 | 2697750.4063 | 1244941.6792 | 2697750.5138 | 1244947.8887
228 | 2697750.3149 | 1244936.3985 | 2697750.4063 | 1244941.6792
229 | 2697791.19 | 1245042.9095 | 2697791.1108 | 1245046.8474 | 2697791.1108 | 1245046.8474
230 | 2697752.8105 | 1244910.3702 | 2697752.8696 | 1244916.4146
231 | 2697752.8736 | 1244916.8326 | 2697752.8696 | 1244916.4146
232 | 2697752.9281 | 1244922.4116 | 2697752.8736 | 1244916.8326
233 | 2697752.9281 | 1244922.4116 | 2697752.9281 | 1244922.4116 | 2697750.1302 | 1244925.7236
234 | 2697750.1302 | 1244925.7236 | 2697750.1302 | 1244925.7236 | 2697750.2011 | 1244929.8207
235 | 2697750.3149 | 1244936.3985 | 2697750.2977 | 1244935.4002
236 | 2697750.2977 | 1244935.4002 | 2697750.2011 | 1244929.8207
237 | 2697805.2538 | 1244932.4869 | 2697805.2104 | 1244939.3223
238 | 2697805.2104 | 1244939.3223 | 2697805.1778 | 1244944.4509
239 | 2697803.4383 | 1244946.8851 | 2697805.1771 | 1244944.5564 | 2697805.1778 | 1244944.4509
240 | 2697803.4383 | 1244946.8851 | 2697803.4383 | 1244946.8851 | 2697803.3593 | 1244951.8515
241 | 2697803.3593 | 1244951.8515 | 2697803.2898 | 1244956.2192
242 | 2697793.265 | 1245052.6539 | 2697793.2028 | 1245048.7611 | 2697791.1108 | 1245046.8474
243 | 2697793.265 | 1245052.6539 | 2697793.3036 | 1245055.0627
244 | 2697793.3702 | 1245059.2275 | 2697793.3702 | 1245059.2275 | 2697793.3036 | 1245055.0627
245 | 2697795.7083 | 1245064.088 | 2697795.748 | 1245061.6797 | 2697793.3702 | 1245059.2275
246 | 2697795.7083 | 1245064.088 | 2697795.6438 | 1245067.9987

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697730.965 | 1245175.8561
1 | 2697727.3883 | 1245179.2737
2 | 2697732.7718 | 1245174.1296
3 | 2697744.8951 | 1245162.5455
4 | 2697752.0212 | 1245155.7364
5 | 2697765.457 | 1245142.8982
6 | 2697771.1942 | 1245137.3107
7 | 2697777.1591 | 1245154.1567
8 | 2697778.6716 | 1245155.6112
9 | 2697794.9109 | 1245171.2267
10 | 2697795.5099 | 1245171.8026
11 | 2697795.6718 | 1245171.9582
12 | 2697795.9532 | 1245172.2288
13 | 2697755.3241 | 1245126.7876
14 | 2697731.6459 | 1245104.4339
15 | 2697748.0161 | 1245120.2984
16 | 2697745.5007 | 1245090.5292
17 | 2697823.8023 | 1245199.0568
18 | 2697789.5122 | 1245118.4542
19 | 2697804.4678 | 1245100.2308
20 | 2697745.5021 | 1245090.4473
21 | 2697805.9832 | 1245098.3044
22 | 2697799.2974 | 1245093.3318
23 | 2697816.8011 | 1245083.1678
24 | 2697799.2198 | 1245086.9151
25 | 2697824.4787 | 1245070.6295
26 | 2697799.1464 | 1245080.8545
27 | 2697829.872 | 1245061.1521
28 | 2697795.6002 | 1245070.6397
29 | 2697824.1777 | 1245199.4238
30 | 2697975.9041 | 1244924.7636
31 | 2697975.2173 | 1244926.8076
32 | 2697988.3899 | 1244894.6334
33 | 2697964.7834 | 1244943.0109
34 | 2698006.9007 | 1244874.9786
35 | 2697960.2427 | 1244957.0735
36 | 2697920.3283 | 1244917.5574
37 | 2698038.0018 | 1244878.6488
38 | 2697959.6696 | 1244958.8486
39 | 2697915.4072 | 1244913.9735
40 | 2697911.388 | 1244930.6156
41 | 2698041.3713 | 1244891.2697
42 | 2697953.6086 | 1244977.6196
43 | 2697896.1402 | 1244897.9664
44 | 2697925.3272 | 1244900.233
45 | 2697910.9389 | 1244931.2715
46 | 2697895.8537 | 1244953.3046
47 | 2697896.7396 | 1244952.0106
48 | 2697886.8736 | 1244966.4206
49 | 2697902.2076 | 1244944.0242
50 | 2697825.2882 | 1245200.5094
51 | 2697832.4982 | 1245226.5454
52 | 2697880.3149 | 1245272.5473
53 | 2697891.6965 | 1245274.7812
54 | 2698087.6655 | 1245396.0781
55 | 2698108.5578 | 1245366.4076
56 | 2697962.6565 | 1245019.1546
57 | 2697952.1947 | 1245010.6407
58 | 2698003.7529 | 1245063.9139
59 | 2697927.584 | 1244994.3806
60 | 2697969.0084 | 1245115.3796
61 | 2697966.0883 | 1245124.7052
62 | 2697895.5831 | 1244897.4741
63 | 2697926.068 | 1244899.207
64 | 2697956.3648 | 1244869.4467
65 | 2698013.8743 | 1244845.5699
66 | 2697882.6496 | 1244885.4181
67 | 2697878.5869 | 1244881.5556
68 | 2697839.6785 | 1245042.8873
69 | 2697839.6833 | 1245042.8771
70 | 2697912.2902 | 1244825.7764
71 | 2697913.1289 | 1244825.4235
72 | 2697893.9923 | 1244833.5399
73 | 2697913.1328 | 1244813.748
74 | 2697892.9182 | 1244834.0173
75 | 2697916.6782 | 1244805.9116
76 | 2697888.679 | 1244835.9015
77 | 2697929.9047 | 1244800.2502
78 | 2697880.5267 | 1244839.6554
79 | 2697946.2453 | 1244793.5711
80 | 2697868.6493 | 1244845.8501
81 | 2697951.9238 | 1244791.7367
82 | 2697965.6797 | 1244787.2931
83 | 2697868.4444 | 1244845.987
84 | 2697856.264 | 1244854.4075
85 | 2697843.6094 | 1245034.5745
86 | 2697847.5243 | 1245026.2681
87 | 2697850.5106 | 1245019.4363
88 | 2697855.4746 | 1244943.0448
89 | 2697857.1711 | 1244944.4093
90 | 2697836.4249 | 1244926.0091
91 | 2697807.8174 | 1244904.08
92 | 2697863.7367 | 1244983.2765
93 | 2697857.5352 | 1245002.0948
94 | 2697805.4111 | 1244913.3834
95 | 2697802.817 | 1244901.1732
96 | 2697857.2753 | 1245002.8265
97 | 2697805.335 | 1244919.6869
98 | 2697812.4649 | 1244885.0252
99 | 2697853.9237 | 1245011.6278
100 | 2697805.2954 | 1244925.9264
101 | 2697822.0668 | 1244874.1205
102 | 2697761.9807 | 1244888.6653
103 | 2697756.5435 | 1244886.944
104 | 2697840.8908 | 1244742.3014
105 | 2697831.3608 | 1244744.1234
106 | 2697809.1874 | 1244750.6815
107 | 2697781.9136 | 1244764.7071
108 | 2697853.2025 | 1245013.2777
109 | 2697878.4957 | 1244881.4689
110 | 2697864.255 | 1244866.5432
111 | 2697852.8156 | 1244856.0457
112 | 2697836.3218 | 1244864.0538
113 | 2697828.5549 | 1244868.7772
114 | 2697599.1055 | 1245012.6568
115 | 2697630.4615 | 1244986.1772
116 | 2697580.152 | 1245025.2461
117 | 2697631.9638 | 1244984.1212
118 | 2697571.3414 | 1245008.4068
119 | 2697650.8311 | 1244952.9759
120 | 2697651.4523 | 1244951.5072
121 | 2697681.3085 | 1245004.417
122 | 2697682.1472 | 1245001.2173
123 | 2697661.394 | 1244915.9547
124 | 2697634.4881 | 1244945.8299
125 | 2697681.3693 | 1244964.1315
126 | 2697681.4898 | 1244966.8134
127 | 2697713.7928 | 1245050.8266
128 | 2697713.9243 | 1245030.7763
129 | 2697679.7802 | 1244989.8474
130 | 2697709.5774 | 1244997.2549
131 | 2697662.9428 | 1244910.0201
132 | 2697642.4631 | 1244910.8889
133 | 2697628.7814 | 1244943.9201
134 | 2697695.6187 | 1244958.7621
135 | 2697686.3777 | 1244910.2854
136 | 2697666.3243 | 1244894.7022
137 | 2697601.5511 | 1244946.4711
138 | 2697706.8088 | 1244957.6791
139 | 2697694.8598 | 1244937.4763
140 | 2697500.5069 | 1244965.5261
141 | 2697561.0638 | 1244929.6478
142 | 2697571.8277 | 1244925.6662
143 | 2697592.7445 | 1244954.4212
144 | 2697583.6315 | 1244932.498
145 | 2697582.9653 | 1244931.9785
146 | 2697688.3703 | 1244910.308
147 | 2697669.5906 | 1244879.9065
148 | 2697617.6028 | 1244903.3282
149 | 2697616.0228 | 1244902.8041
150 | 2697609.7123 | 1244900.711
151 | 2697609.3865 | 1244900.6029
152 | 2697602.9145 | 1244898.4562
153 | 2697688.4039 | 1244910.3084
154 | 2697671.0118 | 1244871.1676
155 | 2697737.3445 | 1244877.4996
156 | 2697752.6801 | 1244897.0142
157 | 2697734.3519 | 1244875.5538
158 | 2697752.7463 | 1244903.7919
159 | 2697729.5317 | 1244872.054
160 | 2697752.7482 | 1244903.9868
161 | 2697707.2038 | 1244855.1513
162 | 2697752.8087 | 1244910.1804
163 | 2697798.8151 | 1244810.3788
164 | 2697774.2043 | 1244818.7891
165 | 2697808.5661 | 1244807.7261
166 | 2697764.64 | 1244822.6417
167 | 2697832.2903 | 1244801.2722
168 | 2697726.7201 | 1244840.7656
169 | 2697843.353 | 1244798.2627
170 | 2697683.0541 | 1244837.9405
171 | 2697675.884 | 1244853.0826
172 | 2697730.7487 | 1244792.3381
173 | 2697672.2327 | 1244866.363
174 | 2697757.0532 | 1244778.1299
175 | 2697798.6827 | 1244983.9247
176 | 2697798.6751 | 1244990.9848
177 | 2697798.6893 | 1244977.6793
178 | 2697795.4819 | 1244996.2696
179 | 2697798.6897 | 1244977.2746
180 | 2697787.7895 | 1245013.6227
181 | 2697803.027 | 1244972.7315
182 | 2697790.4205 | 1245032.803
183 | 2697773.2627 | 1245005.9441
184 | 2697741.1098 | 1244974.5791
185 | 2697740.7055 | 1244950.9766
186 | 2697732.8329 | 1244979.3304
187 | 2697765.8078 | 1245010.415
188 | 2697803.1141 | 1244967.2554
189 | 2697791.2936 | 1245037.7629
190 | 2697750.5365 | 1244949.2039
191 | 2697737.2128 | 1244950.9954
192 | 2697714.1575 | 1244991.2777
193 | 2697747.9431 | 1245021.2813
194 | 2697803.2539 | 1244958.4716
195 | 2697655.6568 | 1244866.0078
196 | 2697745.6667 | 1245080.4629
197 | 2697745.6453 | 1245081.7628
198 | 2697745.7697 | 1245074.2159
199 | 2697745.8838 | 1245067.2956
200 | 2697745.9905 | 1245060.8269
201 | 2697746.0039 | 1245060.0141
202 | 2697746.3077 | 1245041.5855
203 | 2697805.256 | 1244932.1284
204 | 2697650.8984 | 1244864.4089
205 | 2697648.3591 | 1244863.5556
206 | 2697644.3065 | 1244863.865
207 | 2697631.7119 | 1244864.5885
208 | 2697625.2525 | 1244864.692
209 | 2697697.2285 | 1244920.0271
210 | 2697580.164 | 1244890.91
211 | 2697585.1767 | 1244885.7989
212 | 2697589.3316 | 1244881.5624
213 | 2697593.474 | 1244877.3385
214 | 2697600.8047 | 1244869.9026
215 | 2697597.7616 | 1244872.9667
216 | 2697609.4192 | 1244865.9076
217 | 2697614.45 | 1244864.8652
218 | 2697619.0455 | 1244864.7916
219 | 2697694.7197 | 1244927.5568
220 | 2697694.7698 | 1244931.1073
221 | 2697694.8438 | 1244936.3412
222 | 2697714.2524 | 1245012.4247
223 | 2697714.3847 | 1245021.0411
224 | 2697743.2366 | 1245025.72
225 | 2697750.5138 | 1244947.8887
226 | 2697750.4063 | 1244941.6792
227 | 2697791.19 | 1245042.9095
228 | 2697752.8105 | 1244910.3702
229 | 2697752.8696 | 1244916.4146
230 | 2697752.8736 | 1244916.8326
231 | 2697752.9281 | 1244922.4116
232 | 2697750.1302 | 1244925.7236
233 | 2697750.3149 | 1244936.3985
234 | 2697750.2977 | 1244935.4002
235 | 2697750.2011 | 1244929.8207
236 | 2697805.2538 | 1244932.4869
237 | 2697805.2104 | 1244939.3223
238 | 2697805.1778 | 1244944.4509
239 | 2697803.4383 | 1244946.8851
240 | 2697803.3593 | 1244951.8515
241 | 2697803.2898 | 1244956.2192
242 | 2697791.1108 | 1245046.8474
243 | 2697793.265 | 1245052.6539
244 | 2697793.3036 | 1245055.0627
245 | 2697793.3702 | 1245059.2275
246 | 2697795.7083 | 1245064.088
247 | 2697795.6438 | 1245067.9987
248 | 2697795.4819 | 1244996.2696

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97988 | -0.38672 | 0.0045272 | 0.0011346
1 | 0.97987 | -0.3869 | 0.0020183 | 0.00050583
2 | 0.97989 | -0.38642 | 0.0018296 | 0.00045853
3 | 0.98002 | -0.38387 | 0.017029 | 0.0042679
4 | 0.98025 | -0.37933 | 0.0021726 | 0.00054451
5 | 0.98073 | -0.37004 | 0 | 0
6 | 0.98112 | -0.36234 | 0 | 0
7 | 0.98034 | -0.37757 | 0.0020506 | 0.00051393
8 | 0.9803 | -0.37847 | 0.0027496 | 0.00068912
9 | 0.97987 | -0.38697 | 0.0046645 | 0.001169
10 | 0.97985 | -0.38721 | 0.0011751 | 0.0002945
11 | 0.97985 | -0.38727 | 0.0013062 | 0.00032736
12 | 0.97985 | -0.38737 | 0.0033498 | 0.00083954
13 | 0.98206 | -0.34402 | 0.0024107 | 0.00060417
14 | 0.98377 | -0.3106 | 0 | 0
15 | 0.98256 | -0.33419 | 0.0018124 | 0.00045422
16 | 0.98481 | -0.29033 | 0.0013253 | 0.00033215
17 | 0.97948 | -0.3946 | 0.0013091 | 0.0003281
18 | 0.99114 | -0.16905 | 0.0012581 | 0.00031531
19 | 0.99117 | -0.16852 | 0.0017381 | 0.0004356
20 | 0.98482 | -0.29024 | 0.0019295 | 0.00048358
21 | 0.99111 | -0.16965 | 0.00045902 | 0.00011504
22 | 0.99142 | -0.16366 | 0.0014254 | 0.00035723
23 | 0.99067 | -0.17811 | 0.001265 | 0.00031703
24 | 0.9916 | -0.1602 | 0.001214 | 0.00030426
25 | 0.99035 | -0.18446 | 0.0028345 | 0.00071039
26 | 0.99177 | -0.15679 | 0.0012865 | 0.00032243
27 | 0.99013 | -0.18862 | 0.0015971 | 0.00040027
28 | 0.99212 | -0.15003 | 0.0013888 | 0.00034807
29 | 0.97947 | -0.39469 | 0.0047151 | 0.0011817
30 | 0.97462 | -0.48871 | 0.0029146 | 0.00073046
31 | 0.97466 | -0.48789 | 0.0075336 | 0.0018881
32 | 0.97408 | -0.49946 | 0.0048319 | 0.001211
33 | 0.97517 | -0.47787 | 0 | 0
34 | 0.97375 | -0.506 | 0.00091819 | 0.00023012
35 | 0.97474 | -0.48643 | 0.0038027 | 0.00095304
36 | 0.97803 | -0.42178 | 0 | 0
37 | 0.97331 | -0.5146 | 0.009019 | 0.0022604
38 | 0.97469 | -0.48737 | 0.0032188 | 0.00080671
39 | 0.97846 | -0.41345 | 0 | 0
40 | 0.9778 | -0.42624 | 0.0019662 | 0.00049277
41 | 0.97327 | -0.51535 | 0.0031149 | 0.00078066
42 | 0.97424 | -0.49626 | 0.013911 | 0.0034865
43 | 0.98046 | -0.37434 | 0.0021315 | 0.00053419
44 | 0.97829 | -0.4167 | 0.002649 | 0.00066391
45 | 0.97779 | -0.42644 | 0.0034211 | 0.00085741
46 | 0.97758 | -0.43066 | 0.001631 | 0.00040876
47 | 0.97758 | -0.43053 | 0.0028142 | 0.0007053
48 | 0.97754 | -0.43143 | 0.0026713 | 0.00066948
49 | 0.97765 | -0.42928 | 0.0029534 | 0.0007402
50 | 0.97947 | -0.39481 | 0.0012842 | 0.00032184
51 | 0.97937 | -0.39663 | 0.002096 | 0.0005253
52 | 0.97932 | -0.3977 | 0 | 0
53 | 0.97931 | -0.39789 | 0 | 0
54 | 0.97912 | -0.40159 | 0 | 0
55 | 0.97909 | -0.40217 | 0.00087823 | 0.00022011
56 | 0.97358 | -0.5093 | 0.0018761 | 0.0004702
57 | 0.97367 | -0.50747 | 0.0021872 | 0.00054816
58 | 0.97327 | -0.51546 | 0 | 0
59 | 0.97393 | -0.5023 | 0.0010782 | 0.00027022
60 | 0.97295 | -0.52172 | 0.0031464 | 0.00078855
61 | 0.97293 | -0.52214 | 0.0023282 | 0.00058349
62 | 0.98052 | -0.37315 | 0.0019121 | 0.00047921
63 | 0.97828 | -0.41689 | 0.0035071 | 0.00087896
64 | 0.97811 | -0.42029 | 0.003101 | 0.00077718
65 | 0.97803 | -0.4218 | 0.001296 | 0.0003248
66 | 0.982 | -0.34436 | 0.0015321 | 0.00038399
67 | 0.98247 | -0.33509 | 0.0020463 | 0.00051285
68 | 0.98975 | -0.19596 | 0.0034257 | 0.00085857
69 | 0.98975 | -0.19596 | 0.0016181 | 0.00040553
70 | 0.98427 | -0.30045 | 0.0011205 | 0.00028083
71 | 0.98426 | -0.30073 | 0.0018386 | 0.00046079
72 | 0.9846 | -0.29401 | 0.0019002 | 0.00047622
73 | 0.9841 | -0.3039 | 0.00145 | 0.00036341
74 | 0.98462 | -0.29359 | 0.0020389 | 0.00051099
75 | 0.98399 | -0.306 | 0.0016867 | 0.00042273
76 | 0.98472 | -0.29176 | 0.0012964 | 0.00032492
77 | 0.98383 | -0.30909 | 0.0060688 | 0.001521
78 | 0.98491 | -0.28801 | 0.0016872 | 0.00042286
79 | 0.98373 | -0.31096 | 0.0014807 | 0.00037109
80 | 0.98522 | -0.282 | 0.0012507 | 0.00031345
81 | 0.98371 | -0.31143 | 0.0025116 | 0.00062947
82 | 0.98369 | -0.31191 | 0.0018646 | 0.00046731
83 | 0.98522 | -0.28188 | 0.0019044 | 0.0004773
84 | 0.98561 | -0.27441 | 0 | 0
85 | 0.98963 | -0.19839 | 0.0015227 | 0.00038164
86 | 0.98952 | -0.20056 | 0.001525 | 0.00038221
87 | 0.98944 | -0.20213 | 0.0015224 | 0.00038154
88 | 0.99476 | -0.099253 | 0.0019257 | 0.00048262
89 | 0.99475 | -0.099325 | 0.0018626 | 0.00046681
90 | 0.99484 | -0.097547 | 0.0019524 | 0.00048931
91 | 0.99503 | -0.09389 | 0 | 0
92 | 0.98926 | -0.20554 | 0.0024097 | 0.00060393
93 | 0.9893 | -0.20468 | 0.0017936 | 0.00044951
94 | 0.9963 | -0.069865 | 0.0013058 | 0.00032727
95 | 0.99433 | -0.10725 | 0 | 0
96 | 0.98931 | -0.20463 | 0.0018692 | 0.00046847
97 | 0.99711 | -0.054554 | 0.0010847 | 0.00027184
98 | 0.99203 | -0.15097 | 0.0011326 | 0.00028386
99 | 0.98936 | -0.20361 | 0.0018258 | 0.00045759
100 | 0.99751 | -0.046927 | 0.0012613 | 0.0003161
101 | 0.99027 | -0.1846 | 0.0013873 | 0.00034768
102 | 0.97991 | -0.38578 | 0.0032803 | 0.00082213
103 | 0.97993 | -0.38544 | 0 | 0
104 | 0.97187 | -0.5431 | 0.0033002 | 0.00082711
105 | 0.9719 | -0.54251 | 0 | 0
106 | 0.97197 | -0.5411 | 0.0034069 | 0.00085385
107 | 0.97216 | -0.53731 | 0.0032773 | 0.00082137
108 | 0.98937 | -0.20335 | 0.0023665 | 0.00059309
109 | 0.98248 | -0.33488 | 0.0013658 | 0.00034231
110 | 0.98431 | -0.29956 | 0.0013356 | 0.00033474
111 | 0.98605 | -0.2659 | 0.0015758 | 0.00039492
112 | 0.98819 | -0.22459 | 0.0015559 | 0.00038995
113 | 0.98927 | -0.20389 | 0.0013838 | 0.00034681
114 | 0.97325 | -0.51599 | 0.0030432 | 0.0007627
115 | 0.97394 | -0.50226 | 0 | 0
116 | 0.97293 | -0.52231 | 0 | 0
117 | 0.97398 | -0.50141 | 0.0062518 | 0.0015668
118 | 0.97266 | -0.52759 | 0.01509 | 0.0037819
119 | 0.97481 | -0.48509 | 0 | 0
120 | 0.97485 | -0.48437 | 0 | 0
121 | 0.98335 | -0.31839 | 0.035343 | 0.0088579
122 | 0.98346 | -0.31629 | 0 | 0
123 | 0.97636 | -0.45472 | 0 | 0
124 | 0.97453 | -0.49076 | 0.0040047 | 0.0010037
125 | 0.98197 | -0.3452 | 0.0059485 | 0.0014908
126 | 0.98198 | -0.34491 | 0 | 0
127 | 0.98668 | -0.25398 | 0.0045274 | 0.0011347
128 | 0.98676 | -0.25235 | 0.0043018 | 0.0010781
129 | 0.98294 | -0.32632 | 0.0066219 | 0.0016596
130 | 0.98504 | -0.28571 | 0 | 0
131 | 0.97663 | -0.4494 | 0 | 0
132 | 0.97629 | -0.456 | 0.0035845 | 0.00089836
133 | 0.97444 | -0.49246 | 0.0059197 | 0.0014836
134 | 0.98116 | -0.36083 | 0 | 0
135 | 0.97894 | -0.40414 | 0.0024718 | 0.00061949
136 | 0.97577 | -0.46619 | 0.002368 | 0.00059348
137 | 0.97418 | -0.49761 | 0 | 0
138 | 0.98114 | -0.36133 | 0.0023736 | 0.00059487
139 | 0.98035 | -0.37673 | 0.0019239 | 0.00048216
140 | 0.97369 | -0.50726 | 0.0021978 | 0.00055081
141 | 0.97383 | -0.50441 | 0.0026812 | 0.00067198
142 | 0.97389 | -0.50334 | 0.002587 | 0.00064837
143 | 0.97417 | -0.49772 | 0.00047305 | 0.00011856
144 | 0.97399 | -0.50139 | 0.00079798 | 0.00019999
145 | 0.97398 | -0.50152 | 0.00078034 | 0.00019557
146 | 0.97904 | -0.40218 | 0.0017677 | 0.00044303
147 | 0.97498 | -0.48177 | 0.0023837 | 0.0005974
148 | 0.97206 | -0.53933 | 0.0024695 | 0.00061891
149 | 0.97207 | -0.53925 | 0.0014816 | 0.00037133
150 | 0.97209 | -0.53877 | 0.0014365 | 0.00036002
151 | 0.97209 | -0.53873 | 0.0021093 | 0.00052864
152 | 0.97214 | -0.53779 | 0.0018216 | 0.00045653
153 | 0.97904 | -0.40216 | 0.0016976 | 0.00042546
154 | 0.97454 | -0.4905 | 0 | 0
155 | 0.97952 | -0.39345 | 0.0029683 | 0.00074394
156 | 0.98017 | -0.38058 | 0.0016227 | 0.00040668
157 | 0.97946 | -0.39459 | 0.001639 | 0.00041077
158 | 0.98033 | -0.37745 | 0.0010854 | 0.00027202
159 | 0.97937 | -0.39632 | 0.0013905 | 0.0003485
160 | 0.98034 | -0.37736 | 0.0012836 | 0.0003217
161 | 0.97899 | -0.40374 | 0 | 0
162 | 0.9805 | -0.37423 | 0.0012913 | 0.00032363
163 | 0.97806 | -0.42201 | 0.0013074 | 0.00032767
164 | 0.9782 | -0.41926 | 0.0020154 | 0.00050511
165 | 0.97802 | -0.42284 | 0.0012004 | 0.00030085
166 | 0.97828 | -0.4178 | 0.0021312 | 0.00053414
167 | 0.97795 | -0.42431 | 0.0016876 | 0.00042295
168 | 0.97867 | -0.41017 | 0.0046176 | 0.0011573
169 | 0.97793 | -0.42465 | 0.0015995 | 0.00040087
170 | 0.97392 | -0.50272 | 0 | 0
171 | 0.9742 | -0.4972 | 0.0012485 | 0.0003129
172 | 0.9728 | -0.5248 | 0.0046186 | 0.0011575
173 | 0.97444 | -0.49236 | 0.0013098 | 0.00032828
174 | 0.97243 | -0.5321 | 0.0032783 | 0.00082162
175 | 0.99922 | -0.014776 | 0.0013243 | 0.00033191
176 | 0.99839 | -0.030431 | 0.0050908 | 0.0012759
177 | 0.99995 | -0.00090148 | 0.0012521 | 0.00031381
178 | 0.99767 | -0.043961 | 0 | 0
179 | 1 | 0 | -0.55261 | -0.14171
180 | 0.99455 | -0.10327 | 0 | 0
181 | 0.99969 | -0.0057792 | 0.001832 | 0.00045914
182 | 0.99364 | -0.12073 | 0.0013933 | 0.0003492
183 | 0.99271 | -0.13814 | 0 | 0
184 | 0.98325 | -0.32057 | 0 | 0
185 | 0.98227 | -0.33957 | 0 | 0
186 | 0.98364 | -0.31289 | 0.0039771 | 0.00099677
187 | 0.99184 | -0.15485 | 0.0036946 | 0.00092595
188 | 0.99943 | -0.010763 | 0.0022702 | 0.00056897
189 | 0.99341 | -0.12522 | 0.0034191 | 0.00085691
190 | 0.98185 | -0.34788 | 0.0011853 | 0.00029707
191 | 0.98227 | -0.33964 | 0.0010766 | 0.00026982
192 | 0.98464 | -0.29351 | 0.0042588 | 0.0010674
193 | 0.98976 | -0.1947 | 0.0049309 | 0.0012358
194 | 0.99901 | -0.018646 | 0.001343 | 0.00033658
195 | 0.97403 | -0.50041 | 0.0019875 | 0.00049812
196 | 0.98538 | -0.27932 | 0.0038134 | 0.00095572
197 | 0.98531 | -0.28078 | 0.0016646 | 0.00041719
198 | 0.98576 | -0.27191 | 0.0014984 | 0.00037554
199 | 0.9862 | -0.26352 | 0.00135 | 0.00033835
200 | 0.98661 | -0.25552 | 0.0012662 | 0.00031733
201 | 0.98666 | -0.2545 | 0.0039061 | 0.00097896
202 | 0.98792 | -0.23006 | 0.0037985 | 0.00095199
203 | 0.99778 | -0.041831 | 0.0024402 | 0.00061158
204 | 0.97389 | -0.5033 | 0.0014985 | 0.00037556
205 | 0.97381 | -0.50477 | 0.0015237 | 0.00038188
206 | 0.97371 | -0.50688 | 0.0012043 | 0.00030183
207 | 0.97339 | -0.51317 | 0.0013925 | 0.00034899
208 | 0.97323 | -0.51622 | 0.0015011 | 0.00037622
209 | 0.97969 | -0.38951 | 0.0031565 | 0.00079109
210 | 0.97235 | -0.53367 | 0 | 0
211 | 0.97241 | -0.53244 | 0.0020243 | 0.00050734
212 | 0.97247 | -0.5312 | 0.002159 | 0.0005411
213 | 0.97255 | -0.52973 | 0.0020129 | 0.00050448
214 | 0.97271 | -0.52655 | 0.0022667 | 0.00056808
215 | 0.97264 | -0.52798 | 0.0023832 | 0.00059728
216 | 0.97289 | -0.52296 | 0.0014297 | 0.00035831
217 | 0.97299 | -0.52092 | 0.0012458 | 0.00031224
218 | 0.97309 | -0.51899 | 0.0013556 | 0.00033975
219 | 0.97998 | -0.38382 | 0.0017577 | 0.00044053
220 | 0.98011 | -0.38131 | 0.0015925 | 0.00039911
221 | 0.9803 | -0.37756 | 0.0028288 | 0.00070895
222 | 0.98623 | -0.26267 | 0.0039236 | 0.00098336
223 | 0.98684 | -0.25081 | 0 | 0
224 | 0.98912 | -0.20691 | 0 | 0
225 | 0.98179 | -0.34889 | 0.0011853 | 0.00029707
226 | 0.98156 | -0.35351 | 0.0011695 | 0.00029311
227 | 0.99319 | -0.12933 | 0.0013227 | 0.0003315
228 | 0.9805 | -0.37413 | 0.0011351 | 0.00028448
229 | 0.98067 | -0.37082 | 0.0011551 | 0.0002895
230 | 0.98068 | -0.37058 | 0.0012484 | 0.00031289
231 | 0.98085 | -0.36728 | 0.0023983 | 0.00060106
232 | 0.98099 | -0.36452 | 0.0012484 | 0.00031287
233 | 0.98136 | -0.35733 | 0.0011794 | 0.00029558
234 | 0.98133 | -0.35803 | 0.0012117 | 0.00030367
235 | 0.98113 | -0.36183 | 0.0012788 | 0.00032049
236 | 0.9978 | -0.041531 | 0.0012048 | 0.00030196
237 | 0.9981 | -0.035772 | 0.0013651 | 0.00034213
238 | 0.99833 | -0.031413 | 0.0026176 | 0.00065604
239 | 0.99847 | -0.028808 | 0.0010764 | 0.00026977
240 | 0.9987 | -0.024482 | 0.0010934 | 0.00027403
241 | 0.9989 | -0.020651 | 0.0022999 | 0.00057641
242 | 0.99304 | -0.13239 | 0.0011765 | 0.00029487
243 | 0.99277 | -0.13747 | 0.0023805 | 0.0005966
244 | 0.99268 | -0.13919 | 0.0013119 | 0.00032879
245 | 0.99253 | -0.14207 | 0.0012202 | 0.00030581
246 | 0.99233 | -0.14596 | 0.0022461 | 0.00056292
247 | 0.99221 | -0.14843 | 0.0012189 | 0.00030549
248 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0020183 | 0.00050578 | -0.0020183 | -0.00050583 | 1.7427e-08 | -5.1163e-08 | 0.0030649 | 0.0030649 | 0.0030649 | 0.97988 | -0.38672 | 0.97987 | -0.3869 | 0.84201
1 | -0.0065455 | -0.0016404 | 0.0065456 | 0.0016404 | 9.2589e-08 | 2.7777e-08 | 0.0099399 | 0.0099398 | 0.0099399 | 0.97988 | -0.38672 | 0.97989 | -0.38642 | 2.7307
2 | -0.0083752 | -0.002099 | 0.0083762 | 0.0020994 | 1.0171e-06 | 4.3968e-07 | 0.012718 | 0.012718 | 0.012718 | 0.97989 | -0.38642 | 0.98002 | -0.38387 | 3.494
3 | -0.025405 | -0.0063673 | 0.025411 | 0.0063707 | 5.4997e-06 | 3.3956e-06 | 0.038574 | 0.038574 | 0.038574 | 0.98002 | -0.38387 | 0.98025 | -0.37933 | 10.5973
4 | -0.027583 | -0.0069152 | 0.027596 | 0.0069228 | 1.2218e-05 | 7.5852e-06 | 0.041872 | 0.041872 | 0.041872 | 0.98025 | -0.37933 | 0.98073 | -0.37004 | 11.5034
5 | -0.053197 | -0.013342 | 0.053217 | 0.013355 | 1.9538e-05 | 1.2404e-05 | 0.080717 | 0.080717 | 0.080717 | 0.98073 | -0.37004 | 0.98112 | -0.36234 | 22.175
6 | 0.025601 | 0.0064195 | -0.025592 | -0.0064138 | 9.1887e-06 | 5.6759e-06 | 0.038845 | 0.038845 | 0.038845 | 0.98073 | -0.37004 | 0.98034 | -0.37757 | 10.6717
7 | -0.053217 | -0.013355 | 0.053263 | 0.013384 | 4.6542e-05 | 2.9546e-05 | 0.080717 | 0.080717 | 0.080717 | 0.98112 | -0.36234 | 0.98206 | -0.34402 | 22.175
8 | 0.023542 | 0.0058998 | -0.023541 | -0.0058992 | 1.0047e-06 | 6.1656e-07 | 0.035733 | 0.035733 | 0.035733 | 0.98034 | -0.37757 | 0.9803 | -0.37847 | 9.8166
9 | 0.020791 | 0.0052101 | -0.020783 | -0.005205 | 8.4143e-06 | 5.1013e-06 | 0.031559 | 0.031559 | 0.031559 | 0.9803 | -0.37847 | 0.97987 | -0.38697 | 8.67
10 | 0.016118 | 0.004036 | -0.016118 | -0.0040359 | 1.8668e-07 | 1.0901e-07 | 0.024475 | 0.024475 | 0.024475 | 0.97987 | -0.38697 | 0.97985 | -0.38721 | 6.724
11 | 0.014943 | 0.0037414 | -0.014943 | -0.0037413 | 4.3344e-08 | 2.4912e-08 | 0.022691 | 0.022691 | 0.022691 | 0.97985 | -0.38721 | 0.97985 | -0.38727 | 6.2338
12 | 0.013637 | 0.003414 | -0.013637 | -0.0034139 | 6.2776e-08 | 3.5259e-08 | 0.020707 | 0.020707 | 0.020707 | 0.97985 | -0.38727 | 0.97985 | -0.38737 | 5.6889
13 | 0.010287 | 0.0025744 | -0.010283 | -0.0025726 | 3.5383e-06 | 1.7776e-06 | 0.01562 | 0.01562 | 0.01562 | 0.97985 | -0.38737 | 0.97948 | -0.3946 | 4.2913
14 | -0.055674 | -0.013988 | 0.0557 | 0.014005 | 2.6116e-05 | 1.659e-05 | 0.08437 | 0.08437 | 0.08437 | 0.98206 | -0.34402 | 0.98256 | -0.33419 | 23.1785
15 | 0.057577 | 0.0145 | -0.057512 | -0.014459 | 6.4887e-05 | 4.1238e-05 | 0.087114 | 0.087114 | 0.087114 | 0.98377 | -0.3106 | 0.98256 | -0.33419 | 23.9325
16 | -0.057577 | -0.0145 | 0.057633 | 0.014536 | 5.586e-05 | 3.5501e-05 | 0.087114 | 0.087114 | 0.087114 | 0.98377 | -0.3106 | 0.98481 | -0.29033 | 23.9325
17 | -0.058958 | -0.014868 | 0.058959 | 0.014868 | 2.442e-07 | 1.5524e-07 | 0.089117 | 0.089117 | 0.089117 | 0.98481 | -0.29033 | 0.98482 | -0.29024 | 24.4826
18 | 0.008974 | 0.0022445 | -0.008974 | -0.0022445 | 3.6583e-08 | 1.6805e-08 | 0.013632 | 0.013632 | 0.013632 | 0.97948 | -0.3946 | 0.97947 | -0.39469 | 3.745
19 | -0.0012581 | -0.00031531 | 0.0012582 | 0.00031503 | 3.1555e-08 | -2.838e-07 | 0.0018888 | 0.0018887 | 0.0018888 | 0.99114 | -0.16905 | 0.99117 | -0.16852 | 0.51891
20 | 0.02607 | 0.0065458 | -0.026068 | -0.0065449 | 1.4082e-06 | 8.6968e-07 | 0.039142 | 0.039142 | 0.039142 | 0.99117 | -0.16852 | 0.99111 | -0.16965 | 10.7533
21 | -0.029066 | -0.0072964 | 0.029073 | 0.0073006 | 6.7377e-06 | 4.1905e-06 | 0.04364 | 0.04364 | 0.04364 | 0.99117 | -0.16852 | 0.99142 | -0.16366 | 11.9891
22 | -0.060888 | -0.015352 | 0.060916 | 0.015369 | 2.7587e-05 | 1.7545e-05 | 0.092032 | 0.092032 | 0.092032 | 0.98482 | -0.29024 | 0.98531 | -0.28078 | 25.2835
23 | 0.025609 | 0.0064299 | -0.025599 | -0.0064235 | 1.0323e-05 | 6.3671e-06 | 0.038453 | 0.038453 | 0.038453 | 0.99111 | -0.16965 | 0.99067 | -0.17811 | 10.564
24 | -0.030498 | -0.0076578 | 0.030503 | 0.007661 | 5.0433e-06 | 3.1449e-06 | 0.045779 | 0.045779 | 0.045779 | 0.99142 | -0.16366 | 0.9916 | -0.1602 | 12.5768
25 | 0.024334 | 0.0061065 | -0.024327 | -0.0061019 | 7.3703e-06 | 4.5277e-06 | 0.036553 | 0.036553 | 0.036553 | 0.99067 | -0.17811 | 0.99035 | -0.18446 | 10.0421
26 | -0.031717 | -0.0079652 | 0.031722 | 0.0079684 | 5.15e-06 | 3.2178e-06 | 0.047601 | 0.047601 | 0.047601 | 0.9916 | -0.1602 | 0.99177 | -0.15679 | 13.0772
27 | 0.021492 | 0.0053915 | -0.021488 | -0.005389 | 4.2649e-06 | 2.5893e-06 | 0.032294 | 0.032294 | 0.032294 | 0.99035 | -0.18446 | 0.99013 | -0.18862 | 8.8721
28 | -0.033009 | -0.0082909 | 0.033019 | 0.0082975 | 1.0653e-05 | 6.6684e-06 | 0.049531 | 0.049531 | 0.049531 | 0.99177 | -0.15679 | 0.99212 | -0.15003 | 13.6075
29 | 0.019891 | 0.0049887 | -0.019884 | -0.0049845 | 6.9491e-06 | 4.1808e-06 | 0.029894 | 0.029894 | 0.029894 | 0.99013 | -0.18862 | 0.98975 | -0.19596 | 8.2127
30 | -0.034408 | -0.0086456 | 0.034411 | 0.0086473 | 2.6387e-06 | 1.6547e-06 | 0.051614 | 0.051614 | 0.051614 | 0.99212 | -0.15003 | 0.99221 | -0.14843 | 14.1797
31 | 0.0042589 | 0.0010628 | -0.0042589 | -0.0010628 | 2.4367e-08 | -3.9512e-09 | 0.0064685 | 0.0064685 | 0.0064685 | 0.97947 | -0.39469 | 0.97947 | -0.39481 | 1.7771
32 | -0.020817 | -0.0052229 | 0.020818 | 0.0052234 | 8.1689e-07 | 4.9594e-07 | 0.031784 | 0.031784 | 0.031784 | 0.97462 | -0.48871 | 0.97466 | -0.48789 | 8.732
33 | 0.017902 | 0.0044925 | -0.017893 | -0.004487 | 9.1683e-06 | 5.4602e-06 | 0.027335 | 0.027335 | 0.027335 | 0.97462 | -0.48871 | 0.97408 | -0.49946 | 7.5095
34 | -0.028351 | -0.0071115 | 0.028365 | 0.00712 | 1.3542e-05 | 8.4267e-06 | 0.043286 | 0.043286 | 0.043286 | 0.97466 | -0.48789 | 0.97517 | -0.47787 | 11.8917
35 | 0.013061 | 0.003276 | -0.013057 | -0.0032738 | 4.0692e-06 | 2.2651e-06 | 0.019953 | 0.019953 | 0.019953 | 0.97408 | -0.49946 | 0.97375 | -0.506 | 5.4817
36 | 0.031583 | 0.0079256 | -0.03157 | -0.0079175 | 1.2872e-05 | 8.0539e-06 | 0.048196 | 0.048196 | 0.048196 | 0.97517 | -0.47787 | 0.97474 | -0.48643 | 13.2407
37 | -0.059948 | -0.015046 | 0.060108 | 0.015148 | 0.00016082 | 0.00010229 | 0.091482 | 0.091482 | 0.091482 | 0.97517 | -0.47787 | 0.97803 | -0.42178 | 25.1324
38 | 0.012139 | 0.0030436 | -0.012134 | -0.0030409 | 4.9759e-06 | 2.7052e-06 | 0.01855 | 0.018551 | 0.018551 | 0.97375 | -0.506 | 0.97331 | -0.5146 | 5.0963
39 | 0.027767 | 0.0069645 | -0.027766 | -0.0069637 | 1.257e-06 | 7.8124e-07 | 0.042391 | 0.042391 | 0.042391 | 0.97474 | -0.48643 | 0.97469 | -0.48737 | 11.6459
40 | -0.075571 | -0.019024 | 0.075601 | 0.019044 | 3.0137e-05 | 1.9211e-05 | 0.11501 | 0.11501 | 0.11501 | 0.97803 | -0.42178 | 0.97846 | -0.41345 | 31.5954
41 | 0.015462 | 0.0038766 | -0.015459 | -0.0038747 | 3.2845e-06 | 1.9035e-06 | 0.023526 | 0.023526 | 0.023526 | 0.97803 | -0.42178 | 0.9778 | -0.42624 | 6.4631
42 | 0.003115 | 0.00078057 | -0.0031149 | -0.00078066 | 1.111e-07 | -9.1252e-08 | 0.0047622 | 0.0047622 | 0.0047622 | 0.97331 | -0.5146 | 0.97327 | -0.51535 | 1.3083
43 | 0.024547 | 0.006157 | -0.024537 | -0.0061506 | 1.0389e-05 | 6.4034e-06 | 0.037477 | 0.037477 | 0.037477 | 0.97469 | -0.48737 | 0.97424 | -0.49626 | 10.2959
44 | -0.086157 | -0.021688 | 0.086318 | 0.021791 | 0.00016139 | 0.00010298 | 0.13106 | 0.13106 | 0.13106 | 0.97846 | -0.41345 | 0.98046 | -0.37434 | 36.0054
45 | 0.010556 | 0.0026449 | -0.010554 | -0.0026441 | 1.6376e-06 | 8.3527e-07 | 0.016053 | 0.016053 | 0.016053 | 0.97846 | -0.41345 | 0.97829 | -0.4167 | 4.4101
46 | 0.013493 | 0.0033819 | -0.013493 | -0.0033818 | 1.2568e-07 | 7.0465e-08 | 0.020534 | 0.020534 | 0.020534 | 0.9778 | -0.42624 | 0.97779 | -0.42644 | 5.6411
47 | 0.010625 | 0.002664 | -0.010622 | -0.0026625 | 3.0575e-06 | 1.5714e-06 | 0.016229 | 0.016229 | 0.016229 | 0.97424 | -0.49626 | 0.97393 | -0.5023 | 4.4586
48 | -0.088449 | -0.022326 | 0.088454 | 0.022329 | 5.0281e-06 | 3.2086e-06 | 0.13429 | 0.13429 | 0.13429 | 0.98046 | -0.37434 | 0.98052 | -0.37315 | 36.8941
49 | 0.0079049 | 0.0019802 | -0.0079049 | -0.0019801 | 6.8605e-08 | 2.8017e-08 | 0.012023 | 0.012023 | 0.012023 | 0.97829 | -0.4167 | 0.97828 | -0.41689 | 3.3031
50 | 0.010072 | 0.0025244 | -0.01007 | -0.0025237 | 1.3616e-06 | 6.7759e-07 | 0.015327 | 0.015327 | 0.015327 | 0.97779 | -0.42644 | 0.97765 | -0.42928 | 4.2108
51 | -0.0043023 | -0.0010781 | 0.0043023 | 0.0010781 | 2.5221e-08 | -3.521e-09 | 0.0065487 | 0.0065487 | 0.0065487 | 0.97758 | -0.43066 | 0.97758 | -0.43053 | 1.7991
52 | 0.0026713 | 0.00066934 | -0.0026713 | -0.00066948 | 9.8555e-08 | -1.3621e-07 | 0.0040661 | 0.0040662 | 0.0040662 | 0.97758 | -0.43066 | 0.97754 | -0.43143 | 1.1171
53 | -0.0071165 | -0.0017834 | 0.0071169 | 0.0017835 | 4.2588e-07 | 1.5121e-07 | 0.010832 | 0.010832 | 0.010832 | 0.97758 | -0.43053 | 0.97765 | -0.42928 | 2.9759
54 | 0.0029747 | 0.00074096 | -0.0029744 | -0.00074122 | 2.5733e-07 | -2.5844e-07 | 0.0045176 | 0.0045177 | 0.0045177 | 0.97947 | -0.39481 | 0.97937 | -0.39663 | 1.2411
55 | 0.00087846 | 0.00021591 | -0.00087842 | -0.00021672 | 4.4265e-08 | -8.0715e-07 | 0.0013332 | 0.0013335 | 0.0013335 | 0.97937 | -0.39663 | 0.97932 | -0.3977 | 0.36634
56 | 0.00087842 | 0.00021672 | -0.00087841 | -0.00021686 | 7.8694e-09 | -1.4345e-07 | 0.0013335 | 0.0013335 | 0.0013335 | 0.97932 | -0.3977 | 0.97931 | -0.39789 | 0.36636
57 | 0.00087841 | 0.00021686 | -0.00087826 | -0.00021967 | 1.5381e-07 | -2.8008e-06 | 0.0013335 | 0.0013346 | 0.0013346 | 0.97931 | -0.39789 | 0.97912 | -0.40159 | 0.36664
58 | 0.00087826 | 0.00021967 | -0.00087823 | -0.00022011 | 2.424e-08 | -4.4088e-07 | 0.0013346 | 0.0013347 | 0.0013347 | 0.97912 | -0.40159 | 0.97909 | -0.40217 | 0.36668
59 | -0.007354 | -0.0018427 | 0.0073546 | 0.0018429 | 6.3913e-07 | 2.4126e-07 | 0.01124 | 0.01124 | 0.01124 | 0.97358 | -0.5093 | 0.97367 | -0.50747 | 3.0878
60 | 0.0054778 | 0.0013725 | -0.0054762 | -0.0013722 | 1.6083e-06 | 2.687e-07 | 0.0083722 | 0.0083724 | 0.0083724 | 0.97358 | -0.5093 | 0.97327 | -0.51546 | 2.3001
61 | -0.0095418 | -0.0023911 | 0.0095441 | 0.0023922 | 2.3529e-06 | 1.1388e-06 | 0.014582 | 0.014582 | 0.014582 | 0.97367 | -0.50747 | 0.97393 | -0.5023 | 4.0061
62 | 0.0054762 | 0.0013722 | -0.0054746 | -0.001372 | 1.6327e-06 | 2.7333e-07 | 0.0083724 | 0.0083727 | 0.0083727 | 0.97327 | -0.51546 | 0.97295 | -0.52172 | 2.3002
63 | 0.0023282 | 0.0005834 | -0.0023282 | -0.00058349 | 4.6814e-08 | -9.2317e-08 | 0.0035607 | 0.0035607 | 0.0035607 | 0.97295 | -0.52172 | 0.97293 | -0.52214 | 0.97823
64 | -0.090367 | -0.022808 | 0.090491 | 0.022888 | 0.00012482 | 7.9661e-05 | 0.1372 | 0.1372 | 0.1372 | 0.98052 | -0.37315 | 0.982 | -0.34436 | 37.6912
65 | 0.0043978 | 0.0011012 | -0.0043971 | -0.0011012 | 7.1372e-07 | -7.7216e-08 | 0.0066889 | 0.0066891 | 0.0066891 | 0.97828 | -0.41689 | 0.97811 | -0.42029 | 1.8377
66 | 0.0012961 | 0.00032406 | -0.001296 | -0.0003248 | 9.2807e-08 | -7.3964e-07 | 0.0019714 | 0.0019717 | 0.0019717 | 0.97811 | -0.42029 | 0.97803 | -0.4218 | 0.54168
67 | -0.092023 | -0.023272 | 0.092064 | 0.023298 | 4.0918e-05 | 2.6117e-05 | 0.13952 | 0.13952 | 0.13952 | 0.982 | -0.34436 | 0.98247 | -0.33509 | 38.329
68 | -0.094111 | -0.023811 | 0.094112 | 0.023811 | 9.6066e-07 | 6.1323e-07 | 0.14262 | 0.14262 | 0.14262 | 0.98247 | -0.33509 | 0.98248 | -0.33488 | 39.1804
69 | 0.016458 | 0.0041259 | -0.016458 | -0.0041259 | 2.5922e-09 | 1.5153e-09 | 0.024744 | 0.024744 | 0.024744 | 0.98975 | -0.19596 | 0.98975 | -0.19596 | 6.7978
70 | 0.01484 | 0.0037204 | -0.014838 | -0.0037194 | 1.7144e-06 | 9.792e-07 | 0.022311 | 0.022311 | 0.022311 | 0.98975 | -0.19596 | 0.98963 | -0.19839 | 6.1295
71 | 0.016907 | 0.0042389 | -0.016907 | -0.0042387 | 2.2294e-07 | 1.3111e-07 | 0.025561 | 0.025561 | 0.025561 | 0.98427 | -0.30045 | 0.98426 | -0.30073 | 7.0222
72 | -0.018028 | -0.0045197 | 0.018033 | 0.004523 | 5.537e-06 | 3.2909e-06 | 0.027255 | 0.027255 | 0.027255 | 0.98427 | -0.30045 | 0.9846 | -0.29401 | 7.4876
73 | 0.015068 | 0.003778 | -0.015066 | -0.0037766 | 2.2723e-06 | 1.3059e-06 | 0.022781 | 0.022781 | 0.022781 | 0.98426 | -0.30073 | 0.9841 | -0.3039 | 6.2586
74 | -0.019934 | -0.0049992 | 0.019934 | 0.0049995 | 4.0004e-07 | 2.4108e-07 | 0.030126 | 0.030126 | 0.030126 | 0.9846 | -0.29401 | 0.98462 | -0.29359 | 8.2765
75 | 0.013616 | 0.0034132 | -0.013615 | -0.0034125 | 1.3672e-06 | 7.6577e-07 | 0.020589 | 0.020589 | 0.020589 | 0.9841 | -0.3039 | 0.98399 | -0.306 | 5.6563
76 | -0.021973 | -0.0055104 | 0.021975 | 0.0055116 | 1.9184e-06 | 1.1688e-06 | 0.033208 | 0.033208 | 0.033208 | 0.98462 | -0.29359 | 0.98472 | -0.29176 | 9.123
77 | 0.011928 | 0.0029897 | -0.011926 | -0.0029888 | 1.7555e-06 | 9.4077e-07 | 0.018038 | 0.018038 | 0.018038 | 0.98399 | -0.306 | 0.98383 | -0.30909 | 4.9555
78 | -0.023271 | -0.0058365 | 0.023275 | 0.0058391 | 4.1624e-06 | 2.5497e-06 | 0.035167 | 0.035167 | 0.035167 | 0.98472 | -0.29176 | 0.98491 | -0.28801 | 9.6612
79 | 0.0058575 | 0.0014678 | -0.005857 | -0.0014677 | 5.199e-07 | 1.0845e-07 | 0.0088593 | 0.0088594 | 0.0088594 | 0.98383 | -0.30909 | 0.98373 | -0.31096 | 2.4339
80 | -0.024963 | -0.0062619 | 0.02497 | 0.0062663 | 7.1494e-06 | 4.405e-06 | 0.037716 | 0.037716 | 0.037716 | 0.98491 | -0.28801 | 0.98522 | -0.282 | 10.3615
81 | 0.0043763 | 0.0010966 | -0.0043762 | -0.0010966 | 9.8059e-08 | -1.3002e-08 | 0.0066196 | 0.0066197 | 0.0066197 | 0.98373 | -0.31096 | 0.98371 | -0.31143 | 1.8186
82 | -0.02622 | -0.0065798 | 0.02622 | 0.0065799 | 1.4491e-07 | 8.9602e-08 | 0.039605 | 0.039605 | 0.039605 | 0.98522 | -0.282 | 0.98522 | -0.28188 | 10.8804
83 | 0.0018646 | 0.00046716 | -0.0018646 | -0.00046731 | 4.3125e-08 | -1.5592e-07 | 0.0028205 | 0.0028206 | 0.0028206 | 0.98371 | -0.31143 | 0.98369 | -0.31191 | 0.77488
84 | -0.028125 | -0.0070572 | 0.028135 | 0.0070634 | 1.0022e-05 | 6.2255e-06 | 0.042481 | 0.042481 | 0.042481 | 0.98522 | -0.28188 | 0.98561 | -0.27441 | 11.6706
85 | -0.12523 | -0.03173 | 0.12528 | 0.031763 | 5.124e-05 | 3.2745e-05 | 0.18919 | 0.18919 | 0.18919 | 0.98561 | -0.27441 | 0.98605 | -0.2659 | 51.9739
86 | 0.097093 | 0.024667 | -0.096975 | -0.024592 | 0.00011738 | 7.4936e-05 | 0.1467 | 0.1467 | 0.1467 | 0.98561 | -0.27441 | 0.98431 | -0.29956 | 40.3034
87 | 0.013316 | 0.0033378 | -0.013314 | -0.003337 | 1.3804e-06 | 7.6549e-07 | 0.020022 | 0.020022 | 0.020022 | 0.98963 | -0.19839 | 0.98952 | -0.20056 | 5.5005
88 | 0.011789 | 0.0029548 | -0.011788 | -0.0029543 | 8.7876e-07 | 4.6664e-07 | 0.017728 | 0.017728 | 0.017728 | 0.98952 | -0.20056 | 0.98944 | -0.20213 | 4.8704
89 | 0.010266 | 0.0025728 | -0.010265 | -0.0025725 | 6.0077e-07 | 2.9818e-07 | 0.015439 | 0.015439 | 0.015439 | 0.98944 | -0.20213 | 0.98937 | -0.20335 | 4.2415
90 | 0.0018626 | 0.00046679 | -0.0018626 | -0.00046681 | 6.3381e-09 | -2.4208e-08 | 0.0027862 | 0.0027862 | 0.0027862 | 0.99476 | -0.099253 | 0.99475 | -0.099325 | 0.76545
91 | -0.0037883 | -0.00094941 | 0.0037886 | 0.00094927 | 3.0789e-07 | -1.3491e-07 | 0.0056667 | 0.0056666 | 0.0056667 | 0.99476 | -0.099253 | 0.99484 | -0.097547 | 1.5568
92 | -0.005741 | -0.0014386 | 0.005742 | 0.0014388 | 1.0002e-06 | 1.7034e-07 | 0.0085869 | 0.0085867 | 0.0085869 | 0.99484 | -0.097547 | 0.99503 | -0.09389 | 2.359
93 | -0.13914 | -0.035658 | 0.1393 | 0.035762 | 0.00016223 | 0.0001037 | 0.20836 | 0.20836 | 0.20836 | 0.99503 | -0.09389 | 0.9963 | -0.069865 | 57.2409
94 | 0.1334 | 0.034219 | -0.13331 | -0.034164 | 8.6366e-05 | 5.52e-05 | 0.19977 | 0.19977 | 0.19977 | 0.99503 | -0.09389 | 0.99433 | -0.10725 | 54.882
95 | -0.0024097 | -0.00060393 | 0.0024098 | 0.00060374 | 9.7665e-08 | -1.9203e-07 | 0.0036246 | 0.0036245 | 0.0036246 | 0.98926 | -0.20554 | 0.9893 | -0.20468 | 0.99577
96 | -0.0042034 | -0.0010532 | 0.0042034 | 0.0010532 | 1.1638e-08 | -2.5211e-09 | 0.0063222 | 0.0063222 | 0.0063222 | 0.9893 | -0.20468 | 0.98931 | -0.20463 | 1.7369
97 | -0.14061 | -0.036089 | 0.14071 | 0.036156 | 0.00010456 | 6.6835e-05 | 0.21031 | 0.21031 | 0.21031 | 0.9963 | -0.069865 | 0.99711 | -0.054554 | 57.7767
98 | 0.13331 | 0.034164 | -0.13303 | -0.033984 | 0.0002819 | 0.00018017 | 0.19977 | 0.19977 | 0.19977 | 0.99433 | -0.10725 | 0.99203 | -0.15097 | 54.882
99 | -0.0060726 | -0.0015217 | 0.0060729 | 0.0015218 | 2.9479e-07 | 6.7667e-08 | 0.0091337 | 0.0091337 | 0.0091337 | 0.98931 | -0.20463 | 0.98936 | -0.20361 | 2.5093
100 | -0.1418 | -0.036428 | 0.14185 | 0.036461 | 5.2544e-05 | 3.3466e-05 | 0.21193 | 0.21193 | 0.21193 | 0.99711 | -0.054554 | 0.99751 | -0.046927 | 29.1107
101 | 0.1319 | 0.0337 | -0.13168 | -0.033563 | 0.0002141 | 0.00013683 | 0.19807 | 0.19807 | 0.19807 | 0.99203 | -0.15097 | 0.99027 | -0.1846 | 54.4153
102 | -0.0078987 | -0.0019794 | 0.0078988 | 0.0019794 | 9.5295e-08 | 3.7866e-08 | 0.01188 | 0.01188 | 0.01188 | 0.98936 | -0.20361 | 0.98937 | -0.20335 | 3.2637
103 | -0.14311 | -0.036777 | 0.14315 | 0.0368 | 3.544e-05 | 2.2439e-05 | 0.21381 | 0.21381 | 0.21381 | 0.99751 | -0.046927 | 0.99778 | -0.041831 | 19.5794
104 | 0.1303 | 0.033215 | -0.13017 | -0.033138 | 0.00012121 | 7.7465e-05 | 0.19599 | 0.19599 | 0.19599 | 0.99027 | -0.1846 | 0.98927 | -0.20389 | 53.8426
105 | -0.0032803 | -0.00082213 | 0.0032804 | 0.00082209 | 5.3067e-08 | -3.7883e-08 | 0.0049813 | 0.0049813 | 0.0049813 | 0.97991 | -0.38578 | 0.97993 | -0.38544 | 1.3685
106 | 0.020582 | 0.0051655 | -0.020574 | -0.0051608 | 7.8663e-06 | 4.764e-06 | 0.031256 | 0.031257 | 0.031257 | 0.97993 | -0.38544 | 0.97952 | -0.39345 | 8.587
107 | -0.023863 | -0.0059876 | 0.023868 | 0.005991 | 5.522e-06 | 3.3928e-06 | 0.036238 | 0.036238 | 0.036238 | 0.97993 | -0.38544 | 0.98017 | -0.38058 | 9.9554
108 | -0.0033002 | -0.00082711 | 0.0033003 | 0.00082705 | 9.2896e-08 | -6.0781e-08 | 0.0050529 | 0.0050529 | 0.0050529 | 0.97187 | -0.5431 | 0.9719 | -0.54251 | 1.3882
109 | -0.0033003 | -0.00082705 | 0.0033005 | 0.00082691 | 2.2182e-07 | -1.4517e-07 | 0.0050529 | 0.0050528 | 0.0050529 | 0.9719 | -0.54251 | 0.97197 | -0.5411 | 1.3881
110 | -0.0067075 | -0.0016808 | 0.0067087 | 0.0016812 | 1.2132e-06 | 3.961e-07 | 0.010268 | 0.010268 | 0.010268 | 0.97197 | -0.5411 | 0.97216 | -0.53731 | 2.821
111 | -0.009986 | -0.0025025 | 0.0099885 | 0.0025038 | 2.4751e-06 | 1.2337e-06 | 0.015285 | 0.015285 | 0.015285 | 0.97216 | -0.53731 | 0.97243 | -0.5321 | 4.1991
112 | -0.095477 | -0.024154 | 0.09564 | 0.024257 | 0.0001621 | 0.00010348 | 0.14469 | 0.14469 | 0.14469 | 0.98248 | -0.33488 | 0.98431 | -0.29956 | 39.7487
113 | -0.12685 | -0.032158 | 0.12711 | 0.032319 | 0.00025238 | 0.00016129 | 0.19156 | 0.19156 | 0.19156 | 0.98605 | -0.2659 | 0.98819 | -0.22459 | 52.6272
114 | -0.12866 | -0.032709 | 0.12879 | 0.032791 | 0.00012843 | 8.2078e-05 | 0.19391 | 0.19391 | 0.19391 | 0.98819 | -0.22459 | 0.98927 | -0.20389 | 53.2708
115 | -0.018142 | -0.0045495 | 0.018154 | 0.0045565 | 1.188e-05 | 7.0909e-06 | 0.027738 | 0.027738 | 0.027738 | 0.97325 | -0.51599 | 0.97394 | -0.50226 | 7.6204
116 | 0.015098 | 0.0037868 | -0.015094 | -0.0037841 | 4.5473e-06 | 2.6276e-06 | 0.023085 | 0.023085 | 0.023085 | 0.97325 | -0.51599 | 0.97293 | -0.52231 | 6.3421
117 | -0.018154 | -0.0045565 | 0.018154 | 0.004557 | 7.3469e-07 | 4.3851e-07 | 0.027738 | 0.027738 | 0.027738 | 0.97394 | -0.50226 | 0.97398 | -0.50141 | 7.6203
118 | 0.015094 | 0.0037841 | -0.01509 | -0.0037819 | 3.7982e-06 | 2.1949e-06 | 0.023085 | 0.023085 | 0.023085 | 0.97293 | -0.52231 | 0.97266 | -0.52759 | 6.3422
119 | -0.024406 | -0.0061238 | 0.024425 | 0.0061355 | 1.9014e-05 | 1.1714e-05 | 0.037289 | 0.037289 | 0.037289 | 0.97398 | -0.50141 | 0.97481 | -0.48509 | 10.2443
120 | -0.024425 | -0.0061355 | 0.024426 | 0.0061361 | 8.3115e-07 | 5.1206e-07 | 0.037289 | 0.037289 | 0.037289 | 0.97481 | -0.48509 | 0.97485 | -0.48437 | 10.2442
121 | -0.04388 | -0.011014 | 0.043942 | 0.011054 | 6.2159e-05 | 3.9321e-05 | 0.066985 | 0.066985 | 0.066985 | 0.97485 | -0.48437 | 0.97636 | -0.45472 | 18.4025
122 | 0.019454 | 0.0048782 | -0.019448 | -0.0048747 | 5.9158e-06 | 3.5632e-06 | 0.029696 | 0.029696 | 0.029696 | 0.97485 | -0.48437 | 0.97453 | -0.49076 | 8.1583
123 | -0.035343 | -0.0088579 | 0.035347 | 0.0088601 | 3.5481e-06 | 2.2288e-06 | 0.053482 | 0.053482 | 0.053482 | 0.98335 | -0.31839 | 0.98346 | -0.31629 | 14.6928
124 | 0.13914 | 0.03528 | -0.13907 | -0.035238 | 6.7052e-05 | 4.2454e-05 | 0.21067 | 0.21067 | 0.21067 | 0.98346 | -0.31629 | 0.98294 | -0.32632 | 19.2918
125 | -0.17448 | -0.044141 | 0.17474 | 0.044304 | 0.00025645 | 0.000163 | 0.26415 | 0.26415 | 0.26415 | 0.98346 | -0.31629 | 0.98504 | -0.28571 | 24.1893
126 | -0.047527 | -0.011952 | 0.047539 | 0.011959 | 1.2071e-05 | 7.649e-06 | 0.072448 | 0.072448 | 0.072448 | 0.97636 | -0.45472 | 0.97663 | -0.4494 | 19.9033
127 | 0.0035847 | 0.00089826 | -0.0035845 | -0.00089836 | 2.1934e-07 | -1.0469e-07 | 0.0054632 | 0.0054633 | 0.0054633 | 0.97636 | -0.45472 | 0.97629 | -0.456 | 1.5009
128 | 0.015444 | 0.003871 | -0.015442 | -0.0038702 | 1.2549e-06 | 7.2815e-07 | 0.023581 | 0.023581 | 0.023581 | 0.97453 | -0.49076 | 0.97444 | -0.49246 | 6.4784
129 | -0.0059485 | -0.0014908 | 0.0059486 | 0.0014908 | 8.1799e-08 | 1.8389e-08 | 0.009014 | 0.009014 | 0.009014 | 0.98197 | -0.3452 | 0.98198 | -0.34491 | 2.4764
130 | -0.13233 | -0.033504 | 0.13245 | 0.033578 | 0.00011826 | 7.4796e-05 | 0.20064 | 0.20064 | 0.20064 | 0.98198 | -0.34491 | 0.98294 | -0.32632 | 18.3738
131 | 0.12638 | 0.032013 | -0.12628 | -0.031952 | 9.6508e-05 | 6.0968e-05 | 0.19163 | 0.19163 | 0.19163 | 0.98198 | -0.34491 | 0.98116 | -0.36083 | 17.5484
132 | -0.0045274 | -0.0011347 | 0.0045278 | 0.0011346 | 3.5052e-07 | -3.1778e-08 | 0.0068278 | 0.0068277 | 0.0068278 | 0.98668 | -0.25398 | 0.98676 | -0.25235 | 1.8758
133 | -0.0088296 | -0.0022128 | 0.0088302 | 0.0022131 | 6.5014e-07 | 2.9116e-07 | 0.013315 | 0.013315 | 0.013315 | 0.98676 | -0.25235 | 0.98684 | -0.25081 | 3.6579
134 | -0.22779 | -0.057683 | 0.22804 | 0.057844 | 0.00025229 | 0.00016081 | 0.34432 | 0.34432 | 0.34432 | 0.98504 | -0.28571 | 0.98623 | -0.26267 | 31.531
135 | 0.053053 | 0.013379 | -0.053033 | -0.013367 | 1.9809e-05 | 1.2573e-05 | 0.080172 | 0.080172 | 0.080172 | 0.98504 | -0.28571 | 0.98464 | -0.29351 | 22.0252
136 | -0.10624 | -0.026746 | 0.10647 | 0.026893 | 0.0002304 | 0.00014716 | 0.16191 | 0.16191 | 0.16191 | 0.97663 | -0.4494 | 0.97894 | -0.40414 | 44.4809
137 | 0.058699 | 0.014786 | -0.058652 | -0.014756 | 4.7081e-05 | 2.9936e-05 | 0.089463 | 0.089463 | 0.089463 | 0.97663 | -0.4494 | 0.97577 | -0.46619 | 24.5777
138 | 0.0095226 | 0.0023866 | -0.0095203 | -0.0023855 | 2.3354e-06 | 1.1279e-06 | 0.014541 | 0.014542 | 0.014542 | 0.97444 | -0.49246 | 0.97418 | -0.49761 | 3.995
139 | 0.0023736 | 0.00059476 | -0.0023736 | -0.00059487 | 5.7068e-08 | -1.118e-07 | 0.0035997 | 0.0035998 | 0.0035998 | 0.98116 | -0.36083 | 0.98114 | -0.36133 | 0.98895
140 | 0.12391 | 0.031357 | -0.12382 | -0.031297 | 9.452e-05 | 5.9683e-05 | 0.18803 | 0.18803 | 0.18803 | 0.98116 | -0.36083 | 0.98035 | -0.37673 | 17.2188
141 | -0.10894 | -0.027512 | 0.10895 | 0.027519 | 1.0255e-05 | 6.5128e-06 | 0.16567 | 0.16567 | 0.16567 | 0.97894 | -0.40414 | 0.97904 | -0.40218 | 22.7565
142 | 0.056284 | 0.014163 | -0.056242 | -0.014136 | 4.1879e-05 | 2.6614e-05 | 0.085852 | 0.085852 | 0.085852 | 0.97577 | -0.46619 | 0.97498 | -0.48177 | 23.5856
143 | 0.00047305 | 0.00011841 | -0.00047305 | -0.00011856 | 2.3483e-09 | -1.4784e-07 | 0.00072251 | 0.00072257 | 0.00072257 | 0.97418 | -0.49761 | 0.97417 | -0.49772 | 0.19851
144 | 0.0090472 | 0.0022671 | -0.0090456 | -0.0022663 | 1.6273e-06 | 7.5862e-07 | 0.013819 | 0.013819 | 0.013819 | 0.97418 | -0.49761 | 0.97399 | -0.50139 | 3.7965
145 | 0.12189 | 0.030815 | -0.12189 | -0.030812 | 4.8624e-06 | 3.069e-06 | 0.18511 | 0.18511 | 0.18511 | 0.98035 | -0.37673 | 0.9803 | -0.37756 | 16.9514
146 | -0.0021978 | -0.00055081 | 0.0021981 | 0.00055013 | 2.9773e-07 | -6.8506e-07 | 0.0033587 | 0.0033584 | 0.0033587 | 0.97369 | -0.50726 | 0.97383 | -0.50441 | 0.92272
147 | -0.0048793 | -0.0012221 | 0.0048795 | 0.0012221 | 2.4856e-07 | 1.0697e-08 | 0.0074553 | 0.0074552 | 0.0074553 | 0.97383 | -0.50441 | 0.97389 | -0.50334 | 2.0482
148 | -0.0074666 | -0.0018705 | 0.0074672 | 0.0018707 | 6.4862e-07 | 2.4973e-07 | 0.011408 | 0.011408 | 0.011408 | 0.97389 | -0.50334 | 0.97398 | -0.50152 | 3.1341
149 | 0.0082476 | 0.0020663 | -0.0082476 | -0.0020663 | 5.0294e-08 | 2.1675e-08 | 0.0126 | 0.0126 | 0.0126 | 0.97399 | -0.50139 | 0.97398 | -0.50152 | 3.4616
150 | -0.11072 | -0.027962 | 0.11072 | 0.027962 | 1.1908e-07 | 7.4952e-08 | 0.16835 | 0.16835 | 0.16835 | 0.97904 | -0.40218 | 0.97904 | -0.40216 | 15.4171
151 | 0.053859 | 0.013539 | -0.053836 | -0.013524 | 2.2441e-05 | 1.4252e-05 | 0.082214 | 0.082214 | 0.082214 | 0.97498 | -0.48177 | 0.97454 | -0.4905 | 22.5862
152 | -0.0024695 | -0.00061891 | 0.0024695 | 0.00061889 | 8.9201e-09 | -1.4926e-08 | 0.0037802 | 0.0037802 | 0.0037802 | 0.97206 | -0.53933 | 0.97207 | -0.53925 | 1.0385
153 | -0.0039511 | -0.00099022 | 0.0039512 | 0.0009902 | 9.1206e-08 | -2.4051e-08 | 0.0060483 | 0.0060482 | 0.0060483 | 0.97207 | -0.53925 | 0.97209 | -0.53877 | 1.6616
154 | -0.0053877 | -0.0013502 | 0.0053877 | 0.0013502 | 8.7534e-09 | 1.3478e-09 | 0.0082471 | 0.0082471 | 0.0082471 | 0.97209 | -0.53877 | 0.97209 | -0.53873 | 2.2657
155 | -0.007497 | -0.0018789 | 0.0074973 | 0.001879 | 3.3675e-07 | 1.3098e-07 | 0.011476 | 0.011476 | 0.011476 | 0.97209 | -0.53873 | 0.97214 | -0.53779 | 3.1527
156 | -0.0093189 | -0.0023355 | 0.0093207 | 0.0023364 | 1.8288e-06 | 8.7319e-07 | 0.014264 | 0.014264 | 0.014264 | 0.97214 | -0.53779 | 0.97235 | -0.53367 | 3.9187
157 | -0.11242 | -0.028387 | 0.11248 | 0.02843 | 6.8148e-05 | 4.291e-05 | 0.17093 | 0.17093 | 0.17093 | 0.97904 | -0.40216 | 0.97969 | -0.38951 | 15.6533
158 | 0.033358 | 0.0083799 | -0.033342 | -0.00837 | 1.5764e-05 | 9.887e-06 | 0.050941 | 0.050941 | 0.050941 | 0.97454 | -0.4905 | 0.97403 | -0.50041 | 13.9949
159 | 0.020478 | 0.0051445 | -0.020476 | -0.0051434 | 1.818e-06 | 1.1018e-06 | 0.031272 | 0.031272 | 0.031272 | 0.97454 | -0.4905 | 0.97444 | -0.49236 | 8.5913
160 | 0.017606 | 0.0044168 | -0.017605 | -0.0044163 | 9.5764e-07 | 5.6796e-07 | 0.026747 | 0.026747 | 0.026747 | 0.97952 | -0.39345 | 0.97946 | -0.39459 | 7.3482
161 | -0.025491 | -0.0063977 | 0.025495 | 0.0064 | 3.807e-06 | 2.351e-06 | 0.038701 | 0.038701 | 0.038701 | 0.98017 | -0.38058 | 0.98033 | -0.37745 | 10.6322
162 | 0.015966 | 0.0040055 | -0.015965 | -0.0040047 | 1.3151e-06 | 7.6664e-07 | 0.024257 | 0.024257 | 0.024257 | 0.97946 | -0.39459 | 0.97937 | -0.39632 | 6.6641
163 | -0.02658 | -0.0066721 | 0.02658 | 0.0066721 | 1.19e-07 | 7.3705e-08 | 0.040349 | 0.040349 | 0.040349 | 0.98033 | -0.37745 | 0.98034 | -0.37736 | 11.0848
164 | 0.014574 | 0.0036562 | -0.014569 | -0.0036533 | 5.1498e-06 | 2.9436e-06 | 0.022145 | 0.022145 | 0.022145 | 0.97937 | -0.39632 | 0.97899 | -0.40374 | 6.0837
165 | -0.027864 | -0.0069938 | 0.027868 | 0.0069964 | 4.1554e-06 | 2.5813e-06 | 0.042297 | 0.042297 | 0.042297 | 0.98034 | -0.37736 | 0.9805 | -0.37423 | 11.62
166 | 0.014569 | 0.0036533 | -0.014564 | -0.0036507 | 4.4632e-06 | 2.5514e-06 | 0.022145 | 0.022145 | 0.022145 | 0.97899 | -0.40374 | 0.97867 | -0.41017 | 6.0837
167 | -0.029159 | -0.0073201 | 0.029159 | 0.0073201 | 1.3945e-07 | 8.6854e-08 | 0.044257 | 0.044257 | 0.044257 | 0.9805 | -0.37423 | 0.9805 | -0.37413 | 12.1584
168 | -0.0057953 | -0.001452 | 0.0057961 | 0.0014522 | 7.5945e-07 | 1.5904e-07 | 0.0088168 | 0.0088167 | 0.0088168 | 0.97806 | -0.42201 | 0.9782 | -0.41926 | 2.4222
169 | 0.0044879 | 0.0011244 | -0.0044877 | -0.0011244 | 1.7666e-07 | -1.3755e-08 | 0.0068277 | 0.0068278 | 0.0068278 | 0.97806 | -0.42201 | 0.97802 | -0.42284 | 1.8758
170 | -0.0078115 | -0.0019573 | 0.007812 | 0.0019575 | 5.4594e-07 | 2.1995e-07 | 0.011882 | 0.011882 | 0.011882 | 0.9782 | -0.41926 | 0.97828 | -0.4178 | 3.2644
171 | 0.0032873 | 0.00082353 | -0.0032871 | -0.00082369 | 2.3063e-07 | -1.609e-07 | 0.0050014 | 0.0050015 | 0.0050015 | 0.97802 | -0.42284 | 0.97795 | -0.42431 | 1.374
172 | -0.0099433 | -0.0024917 | 0.0099469 | 0.0024934 | 3.615e-06 | 1.7842e-06 | 0.015124 | 0.015124 | 0.015124 | 0.97828 | -0.4178 | 0.97867 | -0.41017 | 4.155
173 | 0.0015995 | 0.00040074 | -0.0015995 | -0.00040087 | 2.5466e-08 | -1.2755e-07 | 0.0024337 | 0.0024338 | 0.0024338 | 0.97795 | -0.42431 | 0.97793 | -0.42465 | 0.66862
174 | -0.017909 | -0.0044967 | 0.017914 | 0.0044995 | 4.7151e-06 | 2.8086e-06 | 0.027365 | 0.027365 | 0.027365 | 0.97392 | -0.50272 | 0.9742 | -0.4972 | 7.518
175 | 0.017909 | 0.0044967 | -0.01789 | -0.0044855 | 1.884e-05 | 1.1224e-05 | 0.027365 | 0.027366 | 0.027366 | 0.97392 | -0.50272 | 0.9728 | -0.5248 | 7.518
176 | -0.019162 | -0.0048124 | 0.019166 | 0.0048151 | 4.4263e-06 | 2.6613e-06 | 0.029272 | 0.029272 | 0.029272 | 0.9742 | -0.4972 | 0.97444 | -0.49236 | 8.0418
177 | 0.013271 | 0.003328 | -0.013267 | -0.0033254 | 4.6205e-06 | 2.5861e-06 | 0.020301 | 0.020301 | 0.020301 | 0.9728 | -0.5248 | 0.97243 | -0.5321 | 5.5772
178 | 0.3871 | 0.099491 | -0.38681 | -0.099303 | 0.00029417 | 0.00018799 | 0.57735 | 0.57735 | 0.57735 | 0.99922 | -0.014776 | 0.99839 | -0.030431 | 52.8705
179 | -0.38843 | -0.099823 | 0.38869 | 0.09999 | 0.000262 | 0.00016744 | 0.57932 | 0.57932 | 0.57932 | 0.99922 | -0.014776 | 0.99995 | -0.00090148 | 53.0511
180 | 0.38172 | 0.098027 | -0.38147 | -0.097867 | 0.00025055 | 0.00016011 | 0.56976 | 0.56976 | 0.56976 | 0.99839 | -0.030431 | 0.99767 | -0.043961 | 52.1757
181 | -0.38994 | -0.1003 | 0.38996 | 0.10031 | 1.709e-05 | 1.0922e-05 | 0.58118 | 0.58118 | 0.58118 | 0.99995 | -0.00090148 | 1 | 0 | 53.2217
182 | 0.38147 | 0.097867 | -0.38037 | -0.097168 | 0.0010941 | 0.00069915 | 0.56976 | 0.56976 | 0.56976 | 0.99767 | -0.043961 | 0.99455 | -0.10327 | 52.1757
183 | 0.161 | 0.041395 | -0.16096 | -0.041366 | 4.5203e-05 | 2.8683e-05 | 0.23995 | 0.23995 | 0.23995 | 1 | 0 | 0.99969 | -0.0057792 | 21.973
184 | 0.050198 | 0.012641 | -0.050156 | -0.012615 | 4.1888e-05 | 2.6552e-05 | 0.075127 | 0.075127 | 0.075127 | 0.99455 | -0.10327 | 0.99364 | -0.12073 | 20.6392
185 | 0.33017 | 0.084526 | -0.32962 | -0.084171 | 0.0005567 | 0.00035558 | 0.49463 | 0.49463 | 0.49463 | 0.99455 | -0.10327 | 0.99271 | -0.13814 | 45.2961
186 | 0.15913 | 0.040907 | -0.15909 | -0.040882 | 3.8524e-05 | 2.444e-05 | 0.23722 | 0.23722 | 0.23722 | 0.99969 | -0.0057792 | 0.99943 | -0.010763 | 21.7233
187 | 0.048763 | 0.012266 | -0.048752 | -0.012259 | 1.0448e-05 | 6.6191e-06 | 0.07304 | 0.07304 | 0.07304 | 0.99364 | -0.12073 | 0.99341 | -0.12522 | 20.066
188 | 0.32962 | 0.084171 | -0.32935 | -0.084001 | 0.00026585 | 0.00016981 | 0.49463 | 0.49463 | 0.49463 | 0.99271 | -0.13814 | 0.99184 | -0.15485 | 45.2961
189 | 0.044735 | 0.011263 | -0.044695 | -0.011238 | 4.0601e-05 | 2.5685e-05 | 0.067719 | 0.06772 | 0.06772 | 0.98325 | -0.32057 | 0.98227 | -0.33957 | 18.6043
190 | -0.044735 | -0.011263 | 0.044752 | 0.011274 | 1.6412e-05 | 1.0383e-05 | 0.067719 | 0.067719 | 0.067719 | 0.98325 | -0.32057 | 0.98364 | -0.31289 | 18.6042
191 | 0.043618 | 0.010968 | -0.043601 | -0.010957 | 1.7304e-05 | 1.0941e-05 | 0.066089 | 0.066089 | 0.066089 | 0.98227 | -0.33957 | 0.98185 | -0.34788 | 18.1562
192 | 0.0010766 | 0.00026978 | -0.0010766 | -0.00026982 | 3.4838e-09 | -4.1982e-08 | 0.0016309 | 0.0016309 | 0.0016309 | 0.98227 | -0.33957 | 0.98227 | -0.33964 | 0.44805
193 | -0.048729 | -0.012271 | 0.048774 | 0.012299 | 4.521e-05 | 2.8653e-05 | 0.073736 | 0.073736 | 0.073736 | 0.98364 | -0.31289 | 0.98464 | -0.29351 | 20.2571
194 | 0.32566 | 0.083075 | -0.32503 | -0.082675 | 0.00062554 | 0.00039954 | 0.48909 | 0.48909 | 0.48909 | 0.99184 | -0.15485 | 0.98976 | -0.1947 | 44.7885
195 | 0.15682 | 0.040313 | -0.15676 | -0.040275 | 6.0045e-05 | 3.8084e-05 | 0.23384 | 0.23384 | 0.23384 | 0.99943 | -0.010763 | 0.99901 | -0.018646 | 21.4138
196 | 0.045333 | 0.011402 | -0.045324 | -0.011396 | 8.9046e-06 | 5.6323e-06 | 0.067919 | 0.067919 | 0.067919 | 0.99341 | -0.12522 | 0.99319 | -0.12933 | 18.659
197 | 0.042415 | 0.01066 | -0.042413 | -0.010659 | 2.0389e-06 | 1.2883e-06 | 0.064292 | 0.064292 | 0.064292 | 0.98185 | -0.34788 | 0.98179 | -0.34889 | 17.6627
198 | 0.3201 | 0.08144 | -0.31991 | -0.081319 | 0.0001882 | 0.0001202 | 0.48168 | 0.48168 | 0.48168 | 0.98976 | -0.1947 | 0.98912 | -0.20691 | 44.1097
199 | 0.15541 | 0.039939 | -0.1554 | -0.039929 | 1.5135e-05 | 9.5978e-06 | 0.23184 | 0.23184 | 0.23184 | 0.99901 | -0.018646 | 0.9989 | -0.020651 | 21.2306
200 | 0.031355 | 0.0078719 | -0.03135 | -0.0078692 | 4.32e-06 | 2.7023e-06 | 0.047905 | 0.047905 | 0.047905 | 0.97403 | -0.50041 | 0.97389 | -0.5033 | 13.1608
201 | 0.062585 | 0.015789 | -0.06258 | -0.015787 | 4.358e-06 | 2.7726e-06 | 0.094546 | 0.094546 | 0.094546 | 0.98538 | -0.27932 | 0.98531 | -0.28078 | 25.9741
202 | -0.066398 | -0.016745 | 0.066422 | 0.01676 | 2.3572e-05 | 1.5006e-05 | 0.1003 | 0.1003 | 0.1003 | 0.98538 | -0.27932 | 0.98576 | -0.27191 | 27.5561
203 | -0.06792 | -0.017136 | 0.067947 | 0.017153 | 2.7304e-05 | 1.7386e-05 | 0.10257 | 0.10257 | 0.10257 | 0.98576 | -0.27191 | 0.9862 | -0.26352 | 28.1775
204 | -0.069297 | -0.017491 | 0.069324 | 0.017508 | 2.6546e-05 | 1.6907e-05 | 0.1046 | 0.1046 | 0.1046 | 0.9862 | -0.26352 | 0.98661 | -0.25552 | 28.7371
205 | -0.07059 | -0.017826 | 0.070594 | 0.017828 | 3.4585e-06 | 2.203e-06 | 0.10651 | 0.10651 | 0.10651 | 0.98661 | -0.25552 | 0.98666 | -0.2545 | 29.2617
206 | -0.0745 | -0.018807 | 0.074587 | 0.018862 | 8.7326e-05 | 5.5653e-05 | 0.1124 | 0.1124 | 0.1124 | 0.98666 | -0.2545 | 0.98792 | -0.23006 | 30.8801
207 | -0.078385 | -0.019814 | 0.078473 | 0.01987 | 8.7141e-05 | 5.5557e-05 | 0.11812 | 0.11812 | 0.11812 | 0.98792 | -0.23006 | 0.98912 | -0.20691 | 32.4519
208 | -0.14559 | -0.037411 | 0.14559 | 0.037413 | 2.1189e-06 | 1.342e-06 | 0.21745 | 0.21745 | 0.21745 | 0.99778 | -0.041831 | 0.9978 | -0.041531 | 19.9127
209 | 0.029852 | 0.0074936 | -0.02985 | -0.0074923 | 2.0903e-06 | 1.3045e-06 | 0.045616 | 0.045616 | 0.045616 | 0.97389 | -0.5033 | 0.97381 | -0.50477 | 12.5317
210 | 0.028326 | 0.0071104 | -0.028323 | -0.0071086 | 2.856e-06 | 1.7773e-06 | 0.043287 | 0.043287 | 0.043287 | 0.97381 | -0.50477 | 0.97371 | -0.50688 | 11.8921
211 | 0.027119 | 0.0068068 | -0.027111 | -0.0068018 | 8.1299e-06 | 5.0462e-06 | 0.041447 | 0.041447 | 0.041447 | 0.97371 | -0.50688 | 0.97339 | -0.51317 | 11.3865
212 | 0.025718 | 0.0064528 | -0.025715 | -0.0064505 | 3.7452e-06 | 2.3166e-06 | 0.039318 | 0.039318 | 0.039318 | 0.97339 | -0.51317 | 0.97323 | -0.51622 | 10.8017
213 | 0.024213 | 0.0060742 | -0.02421 | -0.0060723 | 3.1909e-06 | 1.9651e-06 | 0.037023 | 0.037023 | 0.037023 | 0.97323 | -0.51622 | 0.97309 | -0.51899 | 10.1712
214 | -0.11564 | -0.029221 | 0.11567 | 0.029241 | 3.1575e-05 | 1.9899e-05 | 0.17573 | 0.17573 | 0.17573 | 0.97969 | -0.38951 | 0.97998 | -0.38382 | 16.0924
215 | -0.0093207 | -0.0023364 | 0.0093213 | 0.0023367 | 5.4621e-07 | 2.6077e-07 | 0.014264 | 0.014264 | 0.014264 | 0.97235 | -0.53367 | 0.97241 | -0.53244 | 3.9187
216 | -0.011346 | -0.002844 | 0.011346 | 0.0028443 | 6.7073e-07 | 3.5565e-07 | 0.017362 | 0.017362 | 0.017362 | 0.97241 | -0.53244 | 0.97247 | -0.5312 | 4.7697
217 | -0.013505 | -0.0033854 | 0.013506 | 0.003386 | 9.4743e-07 | 5.3295e-07 | 0.020665 | 0.020665 | 0.020665 | 0.97247 | -0.5312 | 0.97255 | -0.52973 | 5.6772
218 | -0.015519 | -0.0038905 | 0.01552 | 0.0038912 | 1.2947e-06 | 7.5262e-07 | 0.023745 | 0.023745 | 0.023745 | 0.97255 | -0.52973 | 0.97264 | -0.52798 | 6.5233
219 | 0.017905 | 0.0044892 | -0.017904 | -0.0044885 | 1.2157e-06 | 7.2444e-07 | 0.027391 | 0.027391 | 0.027391 | 0.97271 | -0.52655 | 0.97264 | -0.52798 | 7.525
220 | -0.020171 | -0.0050573 | 0.020175 | 0.0050594 | 3.4521e-06 | 2.0893e-06 | 0.030858 | 0.030858 | 0.030858 | 0.97271 | -0.52655 | 0.97289 | -0.52296 | 8.4776
221 | -0.021605 | -0.0054177 | 0.021607 | 0.005419 | 2.1038e-06 | 1.2826e-06 | 0.033045 | 0.033045 | 0.033045 | 0.97289 | -0.52296 | 0.97299 | -0.52092 | 9.0783
222 | -0.022853 | -0.0057312 | 0.022855 | 0.0057325 | 2.1053e-06 | 1.2903e-06 | 0.03495 | 0.03495 | 0.03495 | 0.97299 | -0.52092 | 0.97309 | -0.51899 | 9.6017
223 | -0.11743 | -0.029682 | 0.11744 | 0.029691 | 1.4126e-05 | 8.9064e-06 | 0.1784 | 0.1784 | 0.1784 | 0.97998 | -0.38382 | 0.98011 | -0.38131 | 16.3368
224 | -0.11904 | -0.03009 | 0.11906 | 0.030103 | 2.1392e-05 | 1.3493e-05 | 0.18082 | 0.18081 | 0.18082 | 0.98011 | -0.38131 | 0.9803 | -0.37756 | 16.5582
225 | -0.23197 | -0.058827 | 0.2321 | 0.058911 | 0.00013237 | 8.4383e-05 | 0.35024 | 0.35024 | 0.35024 | 0.98623 | -0.26267 | 0.98684 | -0.25081 | 32.0731
226 | -0.24093 | -0.061124 | 0.24144 | 0.061449 | 0.00050977 | 0.00032507 | 0.36355 | 0.36355 | 0.36355 | 0.98684 | -0.25081 | 0.98912 | -0.20691 | 33.2924
227 | 0.041228 | 0.010362 | -0.041219 | -0.010356 | 9.0961e-06 | 5.743e-06 | 0.062496 | 0.062496 | 0.062496 | 0.98179 | -0.34889 | 0.98156 | -0.35351 | 17.1692
228 | 0.040049 | 0.010063 | -0.040042 | -0.010058 | 7.3029e-06 | 4.6071e-06 | 0.060723 | 0.060723 | 0.060723 | 0.98156 | -0.35351 | 0.98136 | -0.35733 | 16.6821
229 | 0.044002 | 0.011065 | -0.043995 | -0.011061 | 6.4216e-06 | 4.0589e-06 | 0.065937 | 0.065937 | 0.065937 | 0.99319 | -0.12933 | 0.99304 | -0.13239 | 18.1145
230 | -0.030294 | -0.0076046 | 0.030299 | 0.0076076 | 4.7921e-06 | 2.9907e-06 | 0.045979 | 0.045979 | 0.045979 | 0.9805 | -0.37413 | 0.98067 | -0.37082 | 12.6316
231 | -0.031454 | -0.0078971 | 0.031455 | 0.0078973 | 3.5717e-07 | 2.2332e-07 | 0.047732 | 0.047732 | 0.047732 | 0.98067 | -0.37082 | 0.98068 | -0.37058 | 13.1131
232 | -0.032703 | -0.0082102 | 0.032708 | 0.0082135 | 5.1526e-06 | 3.2273e-06 | 0.049626 | 0.049626 | 0.049626 | 0.98068 | -0.37058 | 0.98085 | -0.36728 | 13.6336
233 | -0.035106 | -0.0088145 | 0.035111 | 0.0088174 | 4.6127e-06 | 2.8974e-06 | 0.053264 | 0.053264 | 0.053264 | 0.98085 | -0.36728 | 0.98099 | -0.36452 | 14.6331
234 | -0.036359 | -0.0091303 | 0.036364 | 0.0091332 | 4.6751e-06 | 2.9403e-06 | 0.055158 | 0.055158 | 0.055158 | 0.98099 | -0.36452 | 0.98113 | -0.36183 | 15.1533
235 | 0.038863 | 0.0097625 | -0.038861 | -0.0097617 | 1.3005e-06 | 8.1967e-07 | 0.058935 | 0.058935 | 0.058935 | 0.98136 | -0.35733 | 0.98133 | -0.35803 | 16.1908
236 | 0.03765 | 0.009458 | -0.037643 | -0.0094537 | 6.8221e-06 | 4.2957e-06 | 0.057097 | 0.057097 | 0.057097 | 0.98133 | -0.35803 | 0.98113 | -0.36183 | 15.6861
237 | -0.14679 | -0.037714 | 0.14684 | 0.03774 | 4.1071e-05 | 2.6017e-05 | 0.21924 | 0.21924 | 0.21924 | 0.9978 | -0.041531 | 0.9981 | -0.035772 | 20.0772
238 | -0.1482 | -0.038083 | 0.14823 | 0.038103 | 3.139e-05 | 1.9889e-05 | 0.22128 | 0.22128 | 0.22128 | 0.9981 | -0.035772 | 0.99833 | -0.031413 | 20.2635
239 | -0.15085 | -0.038759 | 0.15087 | 0.038771 | 1.9089e-05 | 1.2099e-05 | 0.22518 | 0.22518 | 0.22518 | 0.99833 | -0.031413 | 0.99847 | -0.028808 | 20.6208
240 | -0.15194 | -0.03904 | 0.15198 | 0.039061 | 3.1932e-05 | 2.0242e-05 | 0.22678 | 0.22678 | 0.22678 | 0.99847 | -0.028808 | 0.9987 | -0.024482 | 20.7677
241 | -0.15307 | -0.039335 | 0.1531 | 0.039353 | 2.8488e-05 | 1.8061e-05 | 0.22841 | 0.22841 | 0.22841 | 0.9987 | -0.024482 | 0.9989 | -0.020651 | 20.9169
242 | 0.042819 | 0.010766 | -0.042808 | -0.010759 | 1.0391e-05 | 6.5635e-06 | 0.064174 | 0.064174 | 0.064174 | 0.99304 | -0.13239 | 0.99277 | -0.13747 | 17.6302
243 | 0.040428 | 0.010163 | -0.040425 | -0.010161 | 3.3182e-06 | 2.0925e-06 | 0.060606 | 0.060606 | 0.060606 | 0.99277 | -0.13747 | 0.99268 | -0.13919 | 16.65
244 | 0.039113 | 0.0098319 | -0.039107 | -0.0098285 | 5.3711e-06 | 3.3837e-06 | 0.05864 | 0.05864 | 0.05864 | 0.99268 | -0.13919 | 0.99253 | -0.14207 | 16.1098
245 | 0.037887 | 0.0095227 | -0.03788 | -0.0095183 | 7.0491e-06 | 4.4362e-06 | 0.05681 | 0.05681 | 0.05681 | 0.99253 | -0.14207 | 0.99233 | -0.14596 | 15.6072
246 | 0.035634 | 0.0089554 | -0.03563 | -0.0089527 | 4.189e-06 | 2.6305e-06 | 0.053442 | 0.053442 | 0.053442 | 0.99233 | -0.14596 | 0.99221 | -0.14843 | 14.6819

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.55393 | 0.14204

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0045272 | 0.0011346
1 | 0.0020183 | 0.00050583
2 | 0.0018296 | 0.00045853
3 | 0.017029 | 0.0042679
4 | 0.0021726 | 0.00054451
5 | 0.0020506 | 0.00051393
6 | 0.0027496 | 0.00068912
7 | 0.0046645 | 0.001169
8 | 0.0011751 | 0.0002945
9 | 0.0013062 | 0.00032736
10 | 0.0033498 | 0.00083954
11 | 0.0024107 | 0.00060417
12 | 0.0018124 | 0.00045422
13 | 0.0013253 | 0.00033215
14 | 0.0013091 | 0.0003281
15 | 0.0012581 | 0.00031531
16 | 0.0017381 | 0.0004356
17 | 0.0019295 | 0.00048358
18 | 0.00045902 | 0.00011504
19 | 0.0014254 | 0.00035723
20 | 0.001265 | 0.00031703
21 | 0.001214 | 0.00030426
22 | 0.0028345 | 0.00071039
23 | 0.0012865 | 0.00032243
24 | 0.0015971 | 0.00040027
25 | 0.0013888 | 0.00034807
26 | 0.0047151 | 0.0011817
27 | 0.0029146 | 0.00073046
28 | 0.0075336 | 0.0018881
29 | 0.0048319 | 0.001211
30 | 0.00091819 | 0.00023012
31 | 0.0038027 | 0.00095304
32 | 0.009019 | 0.0022604
33 | 0.0032188 | 0.00080671
34 | 0.0019662 | 0.00049277
35 | 0.0031149 | 0.00078066
36 | 0.013911 | 0.0034865
37 | 0.0021315 | 0.00053419
38 | 0.002649 | 0.00066391
39 | 0.0034211 | 0.00085741
40 | 0.001631 | 0.00040876
41 | 0.0028142 | 0.0007053
42 | 0.0026713 | 0.00066948
43 | 0.0029534 | 0.0007402
44 | 0.0012842 | 0.00032184
45 | 0.002096 | 0.0005253
46 | 0.00087823 | 0.00022011
47 | 0.0018761 | 0.0004702
48 | 0.0021872 | 0.00054816
49 | 0.0010782 | 0.00027022
50 | 0.0031464 | 0.00078855
51 | 0.0023282 | 0.00058349
52 | 0.0019121 | 0.00047921
53 | 0.0035071 | 0.00087896
54 | 0.003101 | 0.00077718
55 | 0.001296 | 0.0003248
56 | 0.0015321 | 0.00038399
57 | 0.0020463 | 0.00051285
58 | 0.0034257 | 0.00085857
59 | 0.0016181 | 0.00040553
60 | 0.0011205 | 0.00028083
61 | 0.0018386 | 0.00046079
62 | 0.0019002 | 0.00047622
63 | 0.00145 | 0.00036341
64 | 0.0020389 | 0.00051099
65 | 0.0016867 | 0.00042273
66 | 0.0012964 | 0.00032492
67 | 0.0060688 | 0.001521
68 | 0.0016872 | 0.00042286
69 | 0.0014807 | 0.00037109
70 | 0.0012507 | 0.00031345
71 | 0.0025116 | 0.00062947
72 | 0.0018646 | 0.00046731
73 | 0.0019044 | 0.0004773
74 | 0.0015227 | 0.00038164
75 | 0.001525 | 0.00038221
76 | 0.0015224 | 0.00038154
77 | 0.0019257 | 0.00048262
78 | 0.0018626 | 0.00046681
79 | 0.0019524 | 0.00048931
80 | 0.0024097 | 0.00060393
81 | 0.0017936 | 0.00044951
82 | 0.0013058 | 0.00032727
83 | 0.0018692 | 0.00046847
84 | 0.0010847 | 0.00027184
85 | 0.0011326 | 0.00028386
86 | 0.0018258 | 0.00045759
87 | 0.0012613 | 0.0003161
88 | 0.0013873 | 0.00034768
89 | 0.0032803 | 0.00082213
90 | 0.0033002 | 0.00082711
91 | 0.0034069 | 0.00085385
92 | 0.0032773 | 0.00082137
93 | 0.0023665 | 0.00059309
94 | 0.0013658 | 0.00034231
95 | 0.0013356 | 0.00033474
96 | 0.0015758 | 0.00039492
97 | 0.0015559 | 0.00038995
98 | 0.0013838 | 0.00034681
99 | 0.0030432 | 0.0007627
100 | 0.0062518 | 0.0015668
101 | 0.01509 | 0.0037819
102 | 0.035343 | 0.0088579
103 | 0.0040047 | 0.0010037
104 | 0.0059485 | 0.0014908
105 | 0.0045274 | 0.0011347
106 | 0.0043018 | 0.0010781
107 | 0.0066219 | 0.0016596
108 | 0.0035845 | 0.00089836
109 | 0.0059197 | 0.0014836
110 | 0.0024718 | 0.00061949
111 | 0.002368 | 0.00059348
112 | 0.0023736 | 0.00059487
113 | 0.0019239 | 0.00048216
114 | 0.0021978 | 0.00055081
115 | 0.0026812 | 0.00067198
116 | 0.002587 | 0.00064837
117 | 0.00047305 | 0.00011856
118 | 0.00079798 | 0.00019999
119 | 0.00078034 | 0.00019557
120 | 0.0017677 | 0.00044303
121 | 0.0023837 | 0.0005974
122 | 0.0024695 | 0.00061891
123 | 0.0014816 | 0.00037133
124 | 0.0014365 | 0.00036002
125 | 0.0021093 | 0.00052864
126 | 0.0018216 | 0.00045653
127 | 0.0016976 | 0.00042546
128 | 0.0029683 | 0.00074394
129 | 0.0016227 | 0.00040668
130 | 0.001639 | 0.00041077
131 | 0.0010854 | 0.00027202
132 | 0.0013905 | 0.0003485
133 | 0.0012836 | 0.0003217
134 | 0.0012913 | 0.00032363
135 | 0.0013074 | 0.00032767
136 | 0.0020154 | 0.00050511
137 | 0.0012004 | 0.00030085
138 | 0.0021312 | 0.00053414
139 | 0.0016876 | 0.00042295
140 | 0.0046176 | 0.0011573
141 | 0.0015995 | 0.00040087
142 | 0.0012485 | 0.0003129
143 | 0.0046186 | 0.0011575
144 | 0.0013098 | 0.00032828
145 | 0.0032783 | 0.00082162
146 | 0.0013243 | 0.00033191
147 | 0.0050908 | 0.0012759
148 | 0.0012521 | 0.00031381
149 | 0.0013186 | 0.00033047
150 | 0.001832 | 0.00045914
151 | 0.0013933 | 0.0003492
152 | 0.0039771 | 0.00099677
153 | 0.0036946 | 0.00092595
154 | 0.0022702 | 0.00056897
155 | 0.0034191 | 0.00085691
156 | 0.0011853 | 0.00029707
157 | 0.0010766 | 0.00026982
158 | 0.0042588 | 0.0010674
159 | 0.0049309 | 0.0012358
160 | 0.001343 | 0.00033658
161 | 0.0019875 | 0.00049812
162 | 0.0038134 | 0.00095572
163 | 0.0016646 | 0.00041719
164 | 0.0014984 | 0.00037554
165 | 0.00135 | 0.00033835
166 | 0.0012662 | 0.00031733
167 | 0.0039061 | 0.00097896
168 | 0.0037985 | 0.00095199
169 | 0.0024402 | 0.00061158
170 | 0.0014985 | 0.00037556
171 | 0.0015237 | 0.00038188
172 | 0.0012043 | 0.00030183
173 | 0.0013925 | 0.00034899
174 | 0.0015011 | 0.00037622
175 | 0.0031565 | 0.00079109
176 | 0.0020243 | 0.00050734
177 | 0.002159 | 0.0005411
178 | 0.0020129 | 0.00050448
179 | 0.0022667 | 0.00056808
180 | 0.0023832 | 0.00059728
181 | 0.0014297 | 0.00035831
182 | 0.0012458 | 0.00031224
183 | 0.0013556 | 0.00033975
184 | 0.0017577 | 0.00044053
185 | 0.0015925 | 0.00039911
186 | 0.0028288 | 0.00070895
187 | 0.0039236 | 0.00098336
188 | 0.0011853 | 0.00029707
189 | 0.0011695 | 0.00029311
190 | 0.0013227 | 0.0003315
191 | 0.0011351 | 0.00028448
192 | 0.0011551 | 0.0002895
193 | 0.0012484 | 0.00031289
194 | 0.0023983 | 0.00060106
195 | 0.0012484 | 0.00031287
196 | 0.0011794 | 0.00029558
197 | 0.0012117 | 0.00030367
198 | 0.0012788 | 0.00032049
199 | 0.0012048 | 0.00030196
200 | 0.0013651 | 0.00034213
201 | 0.0026176 | 0.00065604
202 | 0.0010764 | 0.00026977
203 | 0.0010934 | 0.00027403
204 | 0.0022999 | 0.00057641
205 | 0.0011765 | 0.00029487
206 | 0.0023805 | 0.0005966
207 | 0.0013119 | 0.00032879
208 | 0.0012202 | 0.00030581
209 | 0.0022461 | 0.00056292
210 | 0.0012189 | 0.00030549

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1