## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_198-57_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_198-57_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_198-57_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_198-57_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_198-57_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_198-57_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_198-57_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_198-57_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_198-57_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_198-57_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_198-57_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_198-57_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_198-57_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_198-57_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_198-57_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_198-57_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_198-57_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_198-57_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_198-57_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_198-57_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_198-57_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_198-57_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_198-57_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_198-57_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_198-57_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_198-57_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_198-57_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_198-57_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_198-57_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_198-57_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_198-57_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_198-57_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_198-57_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_198-57_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_198-57_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_198-57_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_198-57_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_198-57_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_198-57_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_198-57_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_198-57_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_198-57_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_198-57_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_198-57_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_198-57_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_198-57_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_198-57_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_198-57_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_198-57_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_198-57_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_198-57_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_198-57_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_198-57_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_198-57_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_198-57_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_198-57_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_198-57_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_198-57_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_198-57_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_198-57_0_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_198-57_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_198-57_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_198-57_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_198-57_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_198-57_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_198-57_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_198-57_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_198-57_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_198-57_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_198-57_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_198-57_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_198-57_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_198-57_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_198-57_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_198-57_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_198-57_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_198-57_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_198-57_0_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_198-57_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_198-57_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_198-57_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_198-57_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_198-57_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_198-57_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_198-57_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_198-57_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_198-57_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_198-57_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_198-57_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_198-57_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_198-57_0_3_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_198-57_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_198-57_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_198-57_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_198-57_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_198-57_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_198-57_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_198-57_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_198-57_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_198-57_0_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_198-57_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_198-57_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_198-57_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_198-57_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_198-57_0_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_362_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_198-57_0_3_load_0 | 0 | 0.0077561 | 0.0019439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_198-57_0_3_load_1 | 1 | 0.00194 | 0.00048622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_198-57_0_3_load_4 | 4 | 0.010936 | 0.0027408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_198-57_0_3_load_6 | 5 | 0.00194 | 0.00048622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_198-57_0_3_load_7 | 8 | 0.0051459 | 0.0012897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_198-57_0_3_load_5 | 9 | 0.0056133 | 0.0014068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_198-57_0_3_load_85 | 11 | 0.0019408 | 0.0004864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_198-57_0_3_load_90 | 12 | 0.0019416 | 0.00048661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_198-57_0_3_load_20 | 13 | 0.0073449 | 0.0018408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_198-57_0_3_load_95 | 14 | 0.0039026 | 0.00097809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_198-57_0_3_load_88 | 15 | 0.0016069 | 0.00040273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_198-57_0_3_load_52 | 19 | 0.0047998 | 0.0012029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_198-57_0_3_load_114 | 23 | 0.004528 | 0.0011348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_198-57_0_3_load_50 | 24 | 0.0019414 | 0.00048657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_198-57_0_3_load_103 | 26 | 0.0020755 | 0.00052017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_198-57_0_3_load_101 | 27 | 0.0018756 | 0.00047008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_198-57_0_3_load_44 | 28 | 0.0043377 | 0.0010871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_198-57_0_3_load_42 | 29 | 0.0032487 | 0.00081421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_198-57_0_3_load_113 | 30 | 0.0047191 | 0.0011827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_198-57_0_3_load_43 | 31 | 0.0089988 | 0.0022553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_198-57_0_3_load_111 | 32 | 0.0032675 | 0.0008189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_198-57_0_3_load_16 | 33 | 0.0044649 | 0.001119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_198-57_0_3_load_19 | 35 | 0.0024368 | 0.00061072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_198-57_0_3_load_108 | 37 | 0.0085074 | 0.0021321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_198-57_0_3_load_92 | 39 | 0.0043371 | 0.001087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_198-57_0_3_load_107 | 40 | 0.0043371 | 0.001087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_198-57_0_3_load_112 | 43 | 0.0034548 | 0.00086586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_198-57_0_3_load_37 | 44 | 0.0037426 | 0.00093798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_198-57_0_3_load_15 | 46 | 0.0012007 | 0.00030093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_198-57_0_3_load_17 | 47 | 0.005598 | 0.001403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_198-57_0_3_load_89 | 48 | 0.0032528 | 0.00081523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_198-57_0_3_load_31 | 49 | 0.03293 | 0.0082531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_198-57_0_3_load_109 | 50 | 0.0080482 | 0.0020171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_198-57_0_3_load_91 | 51 | 0.013156 | 0.0032972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_198-57_0_3_load_110 | 53 | 0.0086747 | 0.0021741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_198-57_0_3_load_35 | 54 | 0.001992 | 0.00049925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_198-57_0_3_load_81 | 57 | 0.0036729 | 0.00092052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_198-57_0_3_load_93 | 58 | 0.0023807 | 0.00059667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_198-57_0_3_load_61 | 59 | 0.0091292 | 0.002288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_198-57_0_3_load_36 | 61 | 0.0042865 | 0.0010743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_198-57_0_3_load_38 | 62 | 0.003076 | 0.00077092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_198-57_0_3_load_39 | 63 | 0.0044056 | 0.0011041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_198-57_0_3_load_40 | 64 | 0.006207 | 0.0015556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_198-57_0_3_load_45 | 66 | 0.0026409 | 0.00066187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_198-57_0_3_load_46 | 67 | 0.0020966 | 0.00052546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_198-57_0_3_load_47 | 68 | 0.0013854 | 0.0003472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_198-57_0_3_load_48 | 69 | 0.0019612 | 0.00049152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_198-57_0_3_load_49 | 70 | 0.0015298 | 0.00038341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_198-57_0_3_load_70 | 71 | 0.0020178 | 0.0005057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_198-57_0_3_load_105 | 72 | 0.0019638 | 0.00049217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_198-57_0_3_load_71 | 73 | 0.0020045 | 0.00050236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_198-57_0_3_load_54 | 75 | 0.0021342 | 0.00053489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_198-57_0_3_load_77 | 76 | 0.0020263 | 0.00050783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_198-57_0_3_load_86 | 77 | 0.0018995 | 0.00047606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_198-57_0_3_load_106 | 78 | 0.0076557 | 0.0019187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_198-57_0_3_load_75 | 79 | 0.0030524 | 0.00076501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_198-57_0_3_load_87 | 80 | 0.0013278 | 0.00033279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_198-57_0_3_load_104 | 81 | 0.0024253 | 0.00060785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_198-57_0_3_load_55 | 82 | 0.0032189 | 0.00080674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_198-57_0_3_load_56 | 83 | 0.0050099 | 0.0012556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_198-57_0_3_load_58 | 85 | 0.0016207 | 0.00040619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_198-57_0_3_load_59 | 86 | 0.0014953 | 0.00037475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_198-57_0_3_load_60 | 87 | 0.012114 | 0.0030359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_198-57_0_3_load_63 | 89 | 0.0022548 | 0.0005651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_198-57_0_3_load_100 | 91 | 0.0037473 | 0.00093916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_198-57_0_3_load_79 | 92 | 0.00082825 | 0.00020758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_198-57_0_3_load_80 | 93 | 0.0021542 | 0.00053989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_198-57_0_3_load_72 | 94 | 0.0021216 | 0.00053173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_198-57_0_3_load_97 | 95 | 0.0017196 | 0.00043098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_198-57_0_3_load_96 | 96 | 0.0026255 | 0.00065802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_198-57_0_3_load_73 | 97 | 0.0019005 | 0.00047632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_198-57_0_3_load_74 | 98 | 0.0019953 | 0.00050007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_198-57_0_3_load_76 | 99 | 0.0020015 | 0.00050163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_198-57_0_3_load_83 | 100 | 0.0020484 | 0.00051338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_198-57_0_3_load_84 | 101 | 0.0020521 | 0.00051431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_198-57_0_3_load_99 | 102 | 0.0029874 | 0.00074871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_198-57_0_3_load_102 | 104 | 0.0020749 | 0.00052001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 12 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_198-57_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0053704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_198-57_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.02321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_198-57_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.016344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_198-57_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.005619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_198-57_0_3_line_4 |  | 2 | 5 | 0.012614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_198-57_0_3_line_5 |  | 3 | 6 | 0.018161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_198-57_0_3_line_6 |  | 3 | 7 | 0.004069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_198-57_0_3_line_7 |  | 4 | 8 | 0.016886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_198-57_0_3_line_8 |  | 5 | 11 | 0.017216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_198-57_0_3_line_9 |  | 6 | 12 | 0.018229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
10 | LV_198-57_0_3_line_10 |  | 6 | 13 | 0.019338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_198-57_0_3_line_11 |  | 7 | 14 | 0.027048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_198-57_0_3_line_12 |  | 7 | 15 | 0.011339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_198-57_0_3_line_13 |  | 9 | 10 | 0.024923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_198-57_0_3_line_14 |  | 10 | 18 | 0.050268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_198-57_0_3_line_15 |  | 10 | 16 | 0.006307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_198-57_0_3_line_16 |  | 11 | 19 | 0.016886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_198-57_0_3_line_17 |  | 12 | 48 | 0.027551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_198-57_0_3_line_18 |  | 13 | 35 | 0.029095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_198-57_0_3_line_19 |  | 15 | 80 | 0.017602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_198-57_0_3_line_20 |  | 16 | 17 | 0.006518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_198-57_0_3_line_21 |  | 17 | 32 | 0.0095513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_198-57_0_3_line_22 |  | 17 | 33 | 0.027633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_198-57_0_3_line_23 |  | 18 | 34 | 0.027577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_198-57_0_3_line_24 |  | 18 | 35 | 0.015286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_198-57_0_3_line_25 |  | 19 | 21 | 0.018143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_198-57_0_3_line_26 |  | 20 | 21 | 0.005798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_198-57_0_3_line_27 |  | 20 | 22 | 0.006713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_198-57_0_3_line_28 |  | 22 | 23 | 0.026882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_198-57_0_3_line_29 |  | 24 | 25 | 0.0060264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_198-57_0_3_line_30 |  | 25 | 74 | 0.007228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_198-57_0_3_line_31 |  | 25 | 75 | 0.015169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_198-57_0_3_line_32 |  | 26 | 27 | 0.0084636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_198-57_0_3_line_33 |  | 27 | 104 | 0.0094875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_198-57_0_3_line_34 |  | 28 | 29 | 0.0034731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_198-57_0_3_line_35 |  | 29 | 65 | 0.017375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_198-57_0_3_line_36 |  | 30 | 31 | 9.5077e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_198-57_0_3_line_37 |  | 31 | 65 | 0.026881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_198-57_0_3_line_38 |  | 32 | 45 | 0.010677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_198-57_0_3_line_39 |  | 33 | 46 | 0.0096779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_198-57_0_3_line_40 |  | 34 | 36 | 0.031083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_198-57_0_3_line_41 |  | 34 | 37 | 0.034755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_198-57_0_3_line_42 |  | 36 | 49 | 0.016037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_198-57_0_3_line_43 |  | 37 | 50 | 0.012674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_198-57_0_3_line_44 |  | 38 | 39 | 0.014281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_198-57_0_3_line_45 |  | 38 | 40 | 0.026934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_198-57_0_3_line_46 |  | 39 | 51 | 0.012543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_198-57_0_3_line_47 |  | 40 | 52 | 0.014054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_198-57_0_3_line_48 |  | 41 | 42 | 0.0567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_198-57_0_3_line_49 |  | 41 | 43 | 0.0057808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_198-57_0_3_line_50 |  | 42 | 44 | 0.028918 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_198-57_0_3_line_51 |  | 43 | 45 | 0.019504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_198-57_0_3_line_52 |  | 44 | 54 | 0.0054654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_198-57_0_3_line_53 |  | 46 | 47 | 0.012787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_198-57_0_3_line_54 |  | 48 | 51 | 0.013803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_198-57_0_3_line_55 |  | 50 | 53 | 0.012228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_198-57_0_3_line_56 |  | 52 | 91 | 0.001126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_198-57_0_3_line_57 |  | 52 | 60 | 0.003971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_198-57_0_3_line_58 |  | 54 | 61 | 0.018129 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_198-57_0_3_line_59 |  | 55 | 56 | 0.069047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_198-57_0_3_line_60 |  | 55 | 57 | 0.044559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_198-57_0_3_line_61 |  | 56 | 58 | 0.043202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_198-57_0_3_line_62 |  | 57 | 93 | 0.054128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_198-57_0_3_line_63 |  | 59 | 60 | 0.026966 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_198-57_0_3_line_64 |  | 60 | 89 | 0.020637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_198-57_0_3_line_65 |  | 61 | 62 | 0.0007031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_198-57_0_3_line_66 |  | 62 | 63 | 0.021519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_198-57_0_3_line_67 |  | 63 | 64 | 0.0026596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_198-57_0_3_line_68 |  | 64 | 65 | 0.0027848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_198-57_0_3_line_69 |  | 66 | 67 | 0.0063353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_198-57_0_3_line_70 |  | 66 | 68 | 0.001863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_198-57_0_3_line_71 |  | 67 | 69 | 0.011259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_198-57_0_3_line_72 |  | 68 | 70 | 0.0081397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_198-57_0_3_line_73 |  | 69 | 71 | 0.0033433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_198-57_0_3_line_74 |  | 70 | 72 | 0.0093228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_198-57_0_3_line_75 |  | 71 | 73 | 0.0075235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_198-57_0_3_line_76 |  | 73 | 94 | 0.0086932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_198-57_0_3_line_77 |  | 74 | 76 | 0.026136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_198-57_0_3_line_78 |  | 74 | 77 | 0.017252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_198-57_0_3_line_79 |  | 75 | 78 | 0.0013281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_198-57_0_3_line_80 |  | 76 | 79 | 7.2372e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_198-57_0_3_line_81 |  | 77 | 80 | 0.010861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_198-57_0_3_line_82 |  | 78 | 81 | 0.019644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_198-57_0_3_line_83 |  | 79 | 97 | 0.0082495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_198-57_0_3_line_84 |  | 81 | 104 | 0.0092929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_198-57_0_3_line_85 |  | 82 | 83 | 0.0074661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_198-57_0_3_line_86 |  | 82 | 84 | 0.036541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_198-57_0_3_line_87 |  | 83 | 85 | 0.017485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_198-57_0_3_line_88 |  | 84 | 86 | 0.099156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_198-57_0_3_line_89 |  | 84 | 87 | 0.0033221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_198-57_0_3_line_90 |  | 86 | 88 | 0.066112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_198-57_0_3_line_91 |  | 87 | 89 | 0.015188 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_198-57_0_3_line_92 |  | 88 | 90 | 0.017663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_198-57_0_3_line_93 |  | 90 | 92 | 0.05635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_198-57_0_3_line_94 |  | 92 | 93 | 0.035246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_198-57_0_3_line_95 |  | 94 | 95 | 0.0050539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_198-57_0_3_line_96 |  | 95 | 96 | 0.014411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_198-57_0_3_line_97 |  | 96 | 103 | 0.02968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_198-57_0_3_line_98 |  | 97 | 98 | 0.020721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_198-57_0_3_line_99 |  | 98 | 99 | 0.00094734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_198-57_0_3_line_100 |  | 99 | 100 | 0.00028403 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_198-57_0_3_line_101 |  | 100 | 101 | 0.022429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_198-57_0_3_line_102 |  | 101 | 102 | 4.7942e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_198-57_0_3_line_103 |  | 102 | 103 | 0.015519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_198-57_0_3_trafo_90 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 105 | 12 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2696622.9906 | 1245533.8709 | 2696625.2883 | 1245538.7249
1 | 2696611.1485 | 1245514.1937 | 2696617.5487 | 1245521.6259 | 2696619.1515 | 1245525.2881 | 2696621.0214 | 1245529.7108 | 2696622.9906 | 1245533.8709
2 | 2696633.17 | 1245553.0266 | 2696629.4137 | 1245546.5827 | 2696627.4717 | 1245543.3374 | 2696625.2883 | 1245538.7249
3 | 2696607.4775 | 1245509.9307 | 2696611.1485 | 1245514.1937
4 | 2696611.1485 | 1245514.1937 | 2696613.9075 | 1245511.8257 | 2696620.7106 | 1245505.9668
5 | 2696633.17 | 1245553.0266 | 2696619.0119 | 1245564.4491
6 | 2696636.3402 | 1245550.4651 | 2696633.17 | 1245553.0266
7 | 2696607.4775 | 1245509.9307 | 2696620.2751 | 1245498.9144
8 | 2696633.756 | 1245494.7321 | 2696620.7106 | 1245505.9668
9 | 2696619.0119 | 1245564.4491 | 2696628.5752 | 1245579.9681
10 | 2696619.0119 | 1245564.4491 | 2696604.8899 | 1245577.6604
11 | 2696636.3402 | 1245550.4651 | 2696649.4348 | 1245574.1521
12 | 2696636.3402 | 1245550.4651 | 2696639.978 | 1245547.9558 | 2696645.7105 | 1245544.0805
13 | 2696552.8998 | 1245568.6426 | 2696555.7533 | 1245565.1085 | 2696570.7584 | 1245551.3171
14 | 2696552.8998 | 1245568.6426 | 2696549.6237 | 1245574.9274 | 2696548.3381 | 1245582.8792 | 2696549.4892 | 1245585.967 | 2696572.4801 | 1245607.9803
15 | 2696548.4541 | 1245564.1557 | 2696552.8998 | 1245568.6426
16 | 2696633.756 | 1245494.7321 | 2696646.5513 | 1245483.7126
17 | 2696642.0533 | 1245603.9844 | 2696636.7074 | 1245595.1497 | 2696629.0901 | 1245580.8036 | 2696628.5752 | 1245579.9681
18 | 2696604.8899 | 1245577.6604 | 2696583.6431 | 1245597.5371
19 | 2696645.7105 | 1245544.0805 | 2696660.2933 | 1245534.2222
20 | 2696548.4541 | 1245564.1557 | 2696543.9365 | 1245559.4452
21 | 2696543.9365 | 1245559.4452 | 2696542.1123 | 1245560.5608 | 2696534.7358 | 1245559.8255
22 | 2696543.9365 | 1245559.4452 | 2696564.6948 | 1245541.2051
23 | 2696572.4801 | 1245607.9803 | 2696569.7406 | 1245610.5487 | 2696584.3204 | 1245623.7851 | 2696581.3344 | 1245626.6387
24 | 2696572.4801 | 1245607.9803 | 2696583.6431 | 1245597.5371
25 | 2696660.2989 | 1245471.8731 | 2696646.5513 | 1245483.7126
26 | 2696657.7313 | 1245466.6718 | 2696660.2989 | 1245471.8731
27 | 2696657.7313 | 1245466.6718 | 2696655.3089 | 1245461.3727 | 2696655.0128 | 1245460.5339
28 | 2696634.2103 | 1245477.6303 | 2696655.0128 | 1245460.5339
29 | 2696680.1817 | 1245512.0946 | 2696677.5112 | 1245506.6922
30 | 2696680.1817 | 1245512.0946 | 2696683.5839 | 1245518.4771
31 | 2696680.1817 | 1245512.0946 | 2696693.467 | 1245504.7725
32 | 2696728.2815 | 1245485.5845 | 2696735.6938 | 1245481.4993
33 | 2696728.2815 | 1245485.5845 | 2696719.9724 | 1245490.1641
34 | 2696547.9567 | 1245431.9852 | 2696545.304 | 1245434.227
35 | 2696532.0327 | 1245445.4421 | 2696545.304 | 1245434.227
36 | 2696514.6531 | 1245424.8102 | 2696514.7143 | 1245424.8829
37 | 2696532.0327 | 1245445.4421 | 2696514.7143 | 1245424.8829
38 | 2696524.1117 | 1245558.7665 | 2696534.7358 | 1245559.8255
39 | 2696571.9648 | 1245534.817 | 2696564.6948 | 1245541.2051
40 | 2696581.3344 | 1245626.6387 | 2696605.3969 | 1245646.4012
41 | 2696581.3344 | 1245626.6387 | 2696565.5611 | 1245641.6712 | 2696557.8535 | 1245644.459 | 2696553.4212 | 1245642.6969
42 | 2696605.3969 | 1245646.4012 | 2696605.0175 | 1245662.4339
43 | 2696553.4212 | 1245642.6969 | 2696541.6435 | 1245638.0146
44 | 2696661.0276 | 1245639.8802 | 2696654.6252 | 1245627.1143
45 | 2696661.0276 | 1245639.8802 | 2696684.0566 | 1245625.9125
46 | 2696649.0024 | 1245615.9026 | 2696654.6252 | 1245627.1143
47 | 2696696.0733 | 1245618.624 | 2696684.0566 | 1245625.9125
48 | 2696505.4299 | 1245541.7273 | 2696497.6202 | 1245534.0722 | 2696480.9362 | 1245513.5962 | 2696470.7087 | 1245497.0951
49 | 2696505.4299 | 1245541.7273 | 2696509.701 | 1245545.6229
50 | 2696470.7087 | 1245497.0951 | 2696492.8261 | 1245478.4656
51 | 2696524.1117 | 1245558.7665 | 2696509.701 | 1245545.6229
52 | 2696497.0062 | 1245474.9447 | 2696492.8261 | 1245478.4656
53 | 2696581.5701 | 1245526.3769 | 2696571.9648 | 1245534.817
54 | 2696642.0533 | 1245603.9844 | 2696647.7299 | 1245613.3655 | 2696649.0024 | 1245615.9026
55 | 2696541.6435 | 1245638.0146 | 2696530.2808 | 1245633.4973
56 | 2696696.0733 | 1245618.624 | 2696697.0664 | 1245618.0932
57 | 2696696.0733 | 1245618.624 | 2696698.2482 | 1245621.9509
58 | 2696497.0062 | 1245474.9447 | 2696510.8723 | 1245463.2654
59 | 2696748.3436 | 1245755.5033 | 2696738.076 | 1245751.7219 | 2696726.9297 | 1245748.9936 | 2696719.9779 | 1245750.8483 | 2696714.6311 | 1245750.1939 | 2696706.6621 | 1245741.2238 | 2696686.4013 | 1245732.1088
60 | 2696686.4013 | 1245732.1088 | 2696692.4966 | 1245727.171 | 2696705.7342 | 1245721.2156 | 2696726.2047 | 1245712.6274
61 | 2696748.3436 | 1245755.5033 | 2696758.1632 | 1245754.7963 | 2696790.085 | 1245745.1183
62 | 2696726.2047 | 1245712.6274 | 2696776.1177 | 1245691.687
63 | 2696698.2482 | 1245621.9509 | 2696675.4439 | 1245636.3436
64 | 2696698.2482 | 1245621.9509 | 2696709.5584 | 1245639.2126
65 | 2696510.8723 | 1245463.2654 | 2696511.41 | 1245462.8125
66 | 2696527.8686 | 1245448.9494 | 2696511.41 | 1245462.8125
67 | 2696527.8686 | 1245448.9494 | 2696529.9028 | 1245447.2361
68 | 2696532.0327 | 1245445.4421 | 2696529.9028 | 1245447.2361
69 | 2696797.0303 | 1245557.6928 | 2696791.6699 | 1245561.0695
70 | 2696797.0303 | 1245557.6928 | 2696798.6067 | 1245556.6998
71 | 2696791.6699 | 1245561.0695 | 2696782.1437 | 1245567.0704
72 | 2696805.4938 | 1245552.3613 | 2696798.6067 | 1245556.6998
73 | 2696779.315 | 1245568.8524 | 2696782.1437 | 1245567.0704
74 | 2696813.382 | 1245547.3923 | 2696805.4938 | 1245552.3613
75 | 2696779.315 | 1245568.8524 | 2696772.9492 | 1245572.8624
76 | 2696772.9492 | 1245572.8624 | 2696765.5938 | 1245577.4959
77 | 2696683.5839 | 1245518.4771 | 2696694.198 | 1245542.3606
78 | 2696683.5839 | 1245518.4771 | 2696669.2915 | 1245528.1392
79 | 2696694.6301 | 1245504.1314 | 2696693.467 | 1245504.7725
80 | 2696694.2009 | 1245542.3673 | 2696694.198 | 1245542.3606
81 | 2696669.2915 | 1245528.1392 | 2696660.2933 | 1245534.2222
82 | 2696694.6301 | 1245504.1314 | 2696711.8338 | 1245494.6496
83 | 2696697.5512 | 1245549.9058 | 2696694.2009 | 1245542.3673
84 | 2696719.9724 | 1245490.1641 | 2696711.8338 | 1245494.6496
85 | 2696752.7546 | 1245635.6817 | 2696759.2781 | 1245632.0504
86 | 2696720.8266 | 1245653.4542 | 2696752.7546 | 1245635.6817
87 | 2696774.5555 | 1245623.5463 | 2696759.2781 | 1245632.0504
88 | 2696720.8266 | 1245653.4542 | 2696727.2305 | 1245657.862 | 2696740.2159 | 1245664.59 | 2696762.2132 | 1245660.3789 | 2696791.5963 | 1245648.5715 | 2696813.0227 | 1245641.0958
89 | 2696720.8266 | 1245653.4542 | 2696717.882 | 1245651.9161
90 | 2696874.7507 | 1245657.1243 | 2696853.9213 | 1245644.4189 | 2696835.1924 | 1245639.5872 | 2696816.3789 | 1245639.9248 | 2696813.0227 | 1245641.0958
91 | 2696709.5584 | 1245639.2126 | 2696717.882 | 1245651.9161 | 2696717.882 | 1245651.9161
92 | 2696863.5104 | 1245670.7735 | 2696867.1723 | 1245666.3299 | 2696874.7507 | 1245657.1243
93 | 2696863.5104 | 1245670.7735 | 2696825.8943 | 1245670.8038 | 2696808.6193 | 1245678.0513
94 | 2696808.6193 | 1245678.0513 | 2696776.1177 | 1245691.687
95 | 2696765.5938 | 1245577.4959 | 2696761.3176 | 1245580.1896
96 | 2696749.1244 | 1245587.8706 | 2696761.3176 | 1245580.1896
97 | 2696724.0113 | 1245603.6903 | 2696749.1244 | 1245587.8706
98 | 2696697.5512 | 1245549.9058 | 2696700.6328 | 1245556.8399 | 2696706.4965 | 1245568.5907
99 | 2696706.9195 | 1245569.4384 | 2696706.4965 | 1245568.5907
100 | 2696707.0463 | 1245569.6925 | 2696706.9195 | 1245569.4384
101 | 2696717.0607 | 1245589.7613 | 2696707.0463 | 1245569.6925
102 | 2696717.0821 | 1245589.8042 | 2696717.0607 | 1245589.7613
103 | 2696724.0113 | 1245603.6903 | 2696717.0821 | 1245589.8042

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696622.9906 | 1245533.8709
1 | 2696625.2883 | 1245538.7249
2 | 2696611.1485 | 1245514.1937
3 | 2696633.17 | 1245553.0266
4 | 2696607.4775 | 1245509.9307
5 | 2696620.7106 | 1245505.9668
6 | 2696619.0119 | 1245564.4491
7 | 2696636.3402 | 1245550.4651
8 | 2696620.2751 | 1245498.9144
9 | 2696570.7584 | 1245551.3171
10 | 2696552.8998 | 1245568.6426
11 | 2696633.756 | 1245494.7321
12 | 2696628.5752 | 1245579.9681
13 | 2696604.8899 | 1245577.6604
14 | 2696649.4348 | 1245574.1521
15 | 2696645.7105 | 1245544.0805
16 | 2696548.4541 | 1245564.1557
17 | 2696543.9365 | 1245559.4452
18 | 2696572.4801 | 1245607.9803
19 | 2696646.5513 | 1245483.7126
20 | 2696657.7313 | 1245466.6718
21 | 2696660.2989 | 1245471.8731
22 | 2696655.0128 | 1245460.5339
23 | 2696634.2103 | 1245477.6303
24 | 2696677.5112 | 1245506.6922
25 | 2696680.1817 | 1245512.0946
26 | 2696735.6938 | 1245481.4993
27 | 2696728.2815 | 1245485.5845
28 | 2696547.9567 | 1245431.9852
29 | 2696545.304 | 1245434.227
30 | 2696514.6531 | 1245424.8102
31 | 2696514.7143 | 1245424.8829
32 | 2696534.7358 | 1245559.8255
33 | 2696564.6948 | 1245541.2051
34 | 2696581.3344 | 1245626.6387
35 | 2696583.6431 | 1245597.5371
36 | 2696605.3969 | 1245646.4012
37 | 2696553.4212 | 1245642.6969
38 | 2696661.0276 | 1245639.8802
39 | 2696654.6252 | 1245627.1143
40 | 2696684.0566 | 1245625.9125
41 | 2696505.4299 | 1245541.7273
42 | 2696470.7087 | 1245497.0951
43 | 2696509.701 | 1245545.6229
44 | 2696492.8261 | 1245478.4656
45 | 2696524.1117 | 1245558.7665
46 | 2696571.9648 | 1245534.817
47 | 2696581.5701 | 1245526.377
48 | 2696642.0533 | 1245603.9844
49 | 2696605.0175 | 1245662.4339
50 | 2696541.6435 | 1245638.0146
51 | 2696649.0024 | 1245615.9026
52 | 2696696.0733 | 1245618.624
53 | 2696530.2808 | 1245633.4973
54 | 2696497.0062 | 1245474.9447
55 | 2696686.4013 | 1245732.1088
56 | 2696748.3436 | 1245755.5033
57 | 2696726.2047 | 1245712.6274
58 | 2696790.085 | 1245745.1183
59 | 2696675.4439 | 1245636.3436
60 | 2696698.2482 | 1245621.9509
61 | 2696510.8723 | 1245463.2654
62 | 2696511.41 | 1245462.8125
63 | 2696527.8686 | 1245448.9494
64 | 2696529.9028 | 1245447.2361
65 | 2696532.0327 | 1245445.4421
66 | 2696797.0303 | 1245557.6928
67 | 2696791.6699 | 1245561.0695
68 | 2696798.6067 | 1245556.6998
69 | 2696782.1437 | 1245567.0704
70 | 2696805.4938 | 1245552.3613
71 | 2696779.3149 | 1245568.8524
72 | 2696813.382 | 1245547.3923
73 | 2696772.9492 | 1245572.8624
74 | 2696683.5839 | 1245518.4771
75 | 2696693.467 | 1245504.7725
76 | 2696694.198 | 1245542.3606
77 | 2696669.2915 | 1245528.1392
78 | 2696694.6301 | 1245504.1314
79 | 2696694.2009 | 1245542.3673
80 | 2696660.2933 | 1245534.2222
81 | 2696711.8338 | 1245494.6496
82 | 2696752.7546 | 1245635.6817
83 | 2696759.2781 | 1245632.0504
84 | 2696720.8266 | 1245653.4542
85 | 2696774.5555 | 1245623.5463
86 | 2696813.0227 | 1245641.0958
87 | 2696717.882 | 1245651.9161
88 | 2696874.7507 | 1245657.1243
89 | 2696709.5584 | 1245639.2126
90 | 2696863.5104 | 1245670.7735
91 | 2696697.0664 | 1245618.0932
92 | 2696808.6193 | 1245678.0513
93 | 2696776.1177 | 1245691.687
94 | 2696765.5938 | 1245577.4959
95 | 2696761.3176 | 1245580.1896
96 | 2696749.1244 | 1245587.8706
97 | 2696697.5512 | 1245549.9058
98 | 2696706.4965 | 1245568.5907
99 | 2696706.9195 | 1245569.4384
100 | 2696707.0463 | 1245569.6925
101 | 2696717.0607 | 1245589.7613
102 | 2696717.0821 | 1245589.8042
103 | 2696724.0113 | 1245603.6903
104 | 2696719.9724 | 1245490.1641
105 | 2696619.0119 | 1245564.4491

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9954 | -0.088046 | 0.0077561 | 0.0019439
1 | 0.99558 | -0.084547 | 0.00194 | 0.00048622
2 | 0.99478 | -0.10001 | 0 | 0
3 | 0.99616 | -0.073347 | 0 | 0
4 | 0.9947 | -0.10161 | 0.010936 | 0.0027408
5 | 0.99463 | -0.10295 | 0.00194 | 0.00048622
6 | 0.99795 | -0.038942 | 0 | 0
7 | 0.9959 | -0.078284 | 0 | 0
8 | 0.99462 | -0.10314 | 0.0051459 | 0.0012897
9 | 0.98695 | -0.25003 | 0.0056133 | 0.0014068
10 | 0.98708 | -0.24753 | 0 | 0
11 | 0.99445 | -0.10637 | 0.0019408 | 0.0004864
12 | 1 | 0 | -0.32201 | -0.081455
13 | 0.99552 | -0.085277 | 0.0073449 | 0.0018408
14 | 0.99581 | -0.080139 | 0.0039026 | 0.00097809
15 | 0.99523 | -0.091276 | 0.0016069 | 0.00040273
16 | 0.98671 | -0.25464 | 0 | 0
17 | 0.98633 | -0.26199 | 0 | 0
18 | 0.99027 | -0.18602 | 0 | 0
19 | 0.99431 | -0.10915 | 0.0047998 | 0.0012029
20 | 0.99421 | -0.11106 | 0 | 0
21 | 0.99423 | -0.1106 | 0 | 0
22 | 0.99418 | -0.11159 | 0 | 0
23 | 0.99407 | -0.11374 | 0.004528 | 0.0011348
24 | 0.99249 | -0.14409 | 0.0019414 | 0.00048657
25 | 0.9925 | -0.14388 | 0 | 0
26 | 0.99197 | -0.15406 | 0.0020755 | 0.00052017
27 | 0.99199 | -0.15375 | 0.0018756 | 0.00047008
28 | 0.97892 | -0.40641 | 0.0043377 | 0.0010871
29 | 0.97894 | -0.40614 | 0.0032487 | 0.00081421
30 | 0.97872 | -0.41046 | 0.0047191 | 0.0011827
31 | 0.97872 | -0.41045 | 0.0089988 | 0.0022553
32 | 0.98588 | -0.27085 | 0.0032675 | 0.0008189
33 | 0.98605 | -0.26757 | 0.0044649 | 0.001119
34 | 0.98879 | -0.21457 | 0 | 0
35 | 0.99205 | -0.15163 | 0.0024368 | 0.00061072
36 | 0.98786 | -0.23283 | 0 | 0
37 | 0.98799 | -0.23021 | 0.0085074 | 0.0021321
38 | 0.99597 | -0.077204 | 0 | 0
39 | 0.99665 | -0.064168 | 0.0043371 | 0.001087
40 | 0.9947 | -0.10184 | 0.0043371 | 0.001087
41 | 0.98428 | -0.30181 | 0 | 0
42 | 0.98192 | -0.34784 | 0 | 0
43 | 0.98452 | -0.29712 | 0.0034548 | 0.00086586
44 | 0.98071 | -0.3714 | 0.0037426 | 0.00093798
45 | 0.9854 | -0.28014 | 0 | 0
46 | 0.98599 | -0.26875 | 0.0012007 | 0.00030093
47 | 0.98592 | -0.27004 | 0.005598 | 0.001403
48 | 0.99817 | -0.034989 | 0.0032528 | 0.00081523
49 | 0.98737 | -0.24227 | 0.03293 | 0.0082531
50 | 0.9878 | -0.234 | 0.0080482 | 0.0020171
51 | 0.9973 | -0.051781 | 0.013156 | 0.0032972
52 | 0.99408 | -0.11364 | 0 | 0
53 | 0.9877 | -0.2359 | 0.0086747 | 0.0021741
54 | 0.9805 | -0.37549 | 0.001992 | 0.00049925
55 | 0.98998 | -0.19317 | 0 | 0
56 | 0.98983 | -0.1961 | 0 | 0
57 | 0.99008 | -0.19128 | 0.0036729 | 0.00092052
58 | 0.98974 | -0.19793 | 0.0023807 | 0.00059667
59 | 0.9937 | -0.12106 | 0.0091292 | 0.002288
60 | 0.99393 | -0.11672 | 0 | 0
61 | 0.97984 | -0.38841 | 0.0042865 | 0.0010743
62 | 0.97982 | -0.38886 | 0.003076 | 0.00077092
63 | 0.97918 | -0.40133 | 0.0044056 | 0.0011041
64 | 0.97912 | -0.40266 | 0.006207 | 0.0015556
65 | 0.97906 | -0.40374 | 0 | 0
66 | 0.98853 | -0.22074 | 0.0026409 | 0.00066187
67 | 0.98858 | -0.21989 | 0.0020966 | 0.00052546
68 | 0.98852 | -0.2209 | 0.0013854 | 0.0003472
69 | 0.98867 | -0.21796 | 0.0019612 | 0.00049152
70 | 0.9885 | -0.22141 | 0.0015298 | 0.00038341
71 | 0.98871 | -0.21727 | 0.0020178 | 0.0005057
72 | 0.98848 | -0.22173 | 0.0019638 | 0.00049217
73 | 0.9888 | -0.21544 | 0.0020045 | 0.00050236
74 | 0.99263 | -0.1413 | 0 | 0
75 | 0.99224 | -0.14878 | 0.0021342 | 0.00053489
76 | 0.99167 | -0.15987 | 0.0020263 | 0.00050783
77 | 0.99358 | -0.12291 | 0.0018995 | 0.00047606
78 | 0.99223 | -0.14915 | 0.0076557 | 0.0019187
79 | 0.99167 | -0.15988 | 0.0030524 | 0.00076501
80 | 0.9942 | -0.11098 | 0.0013278 | 0.00033279
81 | 0.99207 | -0.15209 | 0.0024253 | 0.00060785
82 | 0.99243 | -0.14568 | 0.0032189 | 0.00080674
83 | 0.99238 | -0.14655 | 0.0050099 | 0.0012556
84 | 0.99276 | -0.13931 | 0 | 0
85 | 0.99236 | -0.14705 | 0.0016207 | 0.00040619
86 | 0.9918 | -0.15782 | 0.0014953 | 0.00037475
87 | 0.99282 | -0.13811 | 0.012114 | 0.0030359
88 | 0.99125 | -0.16842 | 0 | 0
89 | 0.99327 | -0.12938 | 0.0022548 | 0.0005651
90 | 0.99111 | -0.17126 | 0 | 0
91 | 0.99408 | -0.11371 | 0.0037473 | 0.00093916
92 | 0.99064 | -0.18031 | 0.00082825 | 0.00020758
93 | 0.99038 | -0.18545 | 0.0021542 | 0.00053989
94 | 0.98893 | -0.21303 | 0.0021216 | 0.00053173
95 | 0.98901 | -0.21143 | 0.0017196 | 0.00043098
96 | 0.98927 | -0.20644 | 0.0026255 | 0.00065802
97 | 0.9914 | -0.165 | 0.0019005 | 0.00047632
98 | 0.99078 | -0.17719 | 0.0019953 | 0.00050007
99 | 0.99075 | -0.17772 | 0.0020015 | 0.00050163
100 | 0.99074 | -0.17786 | 0.0020484 | 0.00051338
101 | 0.99018 | -0.18867 | 0.0020521 | 0.00051431
102 | 0.99018 | -0.18869 | 0.0029874 | 0.00074871
103 | 0.98987 | -0.19478 | 0 | 0
104 | 0.99202 | -0.15309 | 0.0020749 | 0.00052001
105 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.037071 | -0.0092983 | 0.037077 | 0.0093021 | 6.1853e-06 | 3.8888e-06 | 0.055419 | 0.055419 | 0.055419 | 0.9954 | -0.088046 | 0.99558 | -0.084547 | 15.2251
1 | 0.029315 | 0.0073544 | -0.029298 | -0.007344 | 1.6717e-05 | 1.0397e-05 | 0.043825 | 0.043825 | 0.043825 | 0.9954 | -0.088046 | 0.99478 | -0.10001 | 12.0398
2 | -0.039017 | -0.0097884 | 0.039038 | 0.0098015 | 2.0845e-05 | 1.3128e-05 | 0.058319 | 0.058319 | 0.058319 | 0.99558 | -0.084547 | 0.99616 | -0.073347 | 16.0217
3 | 0.016083 | 0.0040312 | -0.016082 | -0.0040305 | 1.2196e-06 | 7.0759e-07 | 0.024058 | 0.024058 | 0.024058 | 0.99478 | -0.10001 | 0.9947 | -0.10161 | 6.6093
4 | 0.013214 | 0.0033128 | -0.013213 | -0.0033118 | 1.8483e-06 | 1.0192e-06 | 0.019767 | 0.019767 | 0.019767 | 0.99478 | -0.10001 | 0.99463 | -0.10295 | 5.4305
5 | -0.10841 | -0.027309 | 0.10859 | 0.027423 | 0.0001787 | 0.00011413 | 0.16199 | 0.16199 | 0.16199 | 0.99616 | -0.073347 | 0.99795 | -0.038942 | 44.5021
6 | 0.069373 | 0.017508 | -0.069357 | -0.017497 | 1.6399e-05 | 1.0442e-05 | 0.10367 | 0.10367 | 0.10367 | 0.99616 | -0.073347 | 0.9959 | -0.078284 | 28.4805
7 | 0.0051463 | 0.0012897 | -0.0051459 | -0.0012897 | 3.753e-07 | 2.102e-08 | 0.0076985 | 0.0076986 | 0.0076986 | 0.9947 | -0.10161 | 0.99462 | -0.10314 | 2.115
8 | 0.011273 | 0.0028256 | -0.011271 | -0.0028246 | 1.8362e-06 | 9.5178e-07 | 0.016865 | 0.016865 | 0.016865 | 0.99463 | -0.10295 | 0.99445 | -0.10637 | 4.6331
9 | -0.24678 | -0.062688 | 0.24725 | 0.062984 | 0.00046354 | 0.00029619 | 0.36827 | 0.36827 | 0.36827 | 0.99795 | -0.038942 | 1 | 0 | 50.5859
10 | 0.13819 | 0.035265 | -0.13788 | -0.035067 | 0.00030857 | 0.00019723 | 0.20628 | 0.20628 | 0.20628 | 0.99795 | -0.038942 | 0.99552 | -0.085277 | 56.6699
11 | 0.003903 | 0.00097795 | -0.0039026 | -0.00097809 | 3.4493e-07 | -1.3116e-07 | 0.0058315 | 0.0058316 | 0.0058316 | 0.9959 | -0.078284 | 0.99581 | -0.080139 | 1.6021
12 | 0.065454 | 0.016519 | -0.065413 | -0.016493 | 4.0701e-05 | 2.5901e-05 | 0.097837 | 0.097838 | 0.097838 | 0.9959 | -0.078284 | 0.99523 | -0.091276 | 26.8784
13 | -0.0056133 | -0.0014068 | 0.005614 | 0.0014069 | 6.6939e-07 | 1.0988e-07 | 0.0084631 | 0.008463 | 0.0084631 | 0.98695 | -0.25003 | 0.98708 | -0.24753 | 2.325
14 | -0.068965 | -0.017418 | 0.069169 | 0.017547 | 0.00020394 | 0.00012987 | 0.10401 | 0.10401 | 0.10401 | 0.98708 | -0.24753 | 0.99027 | -0.18602 | 28.5749
15 | 0.063351 | 0.016011 | -0.06333 | -0.015997 | 2.1593e-05 | 1.3739e-05 | 0.095549 | 0.095549 | 0.095549 | 0.98708 | -0.24753 | 0.98671 | -0.25464 | 26.2499
16 | 0.00933 | 0.0023382 | -0.0093288 | -0.0023377 | 1.2342e-06 | 5.7083e-07 | 0.013961 | 0.013961 | 0.013961 | 0.99445 | -0.10637 | 0.99431 | -0.10915 | 3.8354
17 | 0.073112 | 0.018471 | -0.07299 | -0.018393 | 0.0001224 | 7.7973e-05 | 0.10884 | 0.10884 | 0.10884 | 1 | 0 | 0.99817 | -0.034989 | 29.9022
18 | 0.13054 | 0.033226 | -0.13012 | -0.032961 | 0.00041615 | 0.00026596 | 0.1953 | 0.1953 | 0.1953 | 0.99552 | -0.085277 | 0.99205 | -0.15163 | 53.6538
19 | 0.063806 | 0.016091 | -0.063746 | -0.016052 | 6.012e-05 | 3.8248e-05 | 0.095435 | 0.095435 | 0.095435 | 0.99523 | -0.091276 | 0.9942 | -0.11098 | 26.2184
20 | 0.06333 | 0.015997 | -0.063308 | -0.015983 | 2.2315e-05 | 1.4199e-05 | 0.095549 | 0.09555 | 0.09555 | 0.98671 | -0.25464 | 0.98633 | -0.26199 | 26.2499
21 | 0.05204 | 0.013158 | -0.052018 | -0.013144 | 2.21e-05 | 1.4022e-05 | 0.078551 | 0.078551 | 0.078551 | 0.98633 | -0.26199 | 0.98588 | -0.27085 | 21.5799
22 | 0.011267 | 0.0028247 | -0.011264 | -0.0028231 | 2.9943e-06 | 1.5638e-06 | 0.016999 | 0.016999 | 0.016999 | 0.98633 | -0.26199 | 0.98605 | -0.26757 | 4.67
23 | 0.058306 | 0.014668 | -0.058227 | -0.014617 | 7.9418e-05 | 5.0473e-05 | 0.087633 | 0.087633 | 0.087633 | 0.99027 | -0.18602 | 0.98879 | -0.21457 | 24.075
24 | -0.12748 | -0.032215 | 0.12769 | 0.03235 | 0.00021054 | 0.00013455 | 0.19164 | 0.19164 | 0.19164 | 0.99027 | -0.18602 | 0.99205 | -0.15163 | 52.6497
25 | 0.0045289 | 0.0011347 | -0.0045286 | -0.0011347 | 3.1254e-07 | -3.528e-08 | 0.0067776 | 0.0067777 | 0.0067777 | 0.99431 | -0.10915 | 0.99423 | -0.1106 | 1.862
26 | -0.0045285 | -0.0011347 | 0.0045286 | 0.0011347 | 9.9879e-08 | -1.1266e-08 | 0.0067777 | 0.0067777 | 0.0067777 | 0.99421 | -0.11106 | 0.99423 | -0.1106 | 1.862
27 | 0.0045285 | 0.0011347 | -0.0045284 | -0.0011348 | 1.1564e-07 | -1.3039e-08 | 0.0067777 | 0.0067778 | 0.0067778 | 0.99421 | -0.11106 | 0.99418 | -0.11159 | 1.862
28 | 0.0045284 | 0.0011348 | -0.004528 | -0.0011348 | 4.631e-07 | -5.2158e-08 | 0.0067778 | 0.0067779 | 0.0067779 | 0.99418 | -0.11159 | 0.99407 | -0.11374 | 1.8621
29 | -0.0019414 | -0.00048657 | 0.0019414 | 0.0004865 | 1.9146e-08 | -6.5626e-08 | 0.0029107 | 0.0029107 | 0.0029107 | 0.99249 | -0.14409 | 0.9925 | -0.14388 | 0.79965
30 | -0.020189 | -0.0050613 | 0.020191 | 0.0050628 | 2.4834e-06 | 1.4959e-06 | 0.030269 | 0.030269 | 0.030269 | 0.9925 | -0.14388 | 0.99263 | -0.1413 | 8.3156
31 | 0.018247 | 0.0045748 | -0.018243 | -0.0045723 | 4.2577e-06 | 2.529e-06 | 0.027358 | 0.027358 | 0.027358 | 0.9925 | -0.14388 | 0.99224 | -0.14878 | 7.516
32 | -0.0020755 | -0.00052017 | 0.0020755 | 0.00052008 | 3.0764e-08 | -8.9573e-08 | 0.0031134 | 0.0031133 | 0.0031134 | 0.99197 | -0.15406 | 0.99199 | -0.15375 | 0.85533
33 | -0.0039512 | -0.00099016 | 0.0039513 | 0.00099012 | 1.2498e-07 | -4.2502e-08 | 0.0059268 | 0.0059268 | 0.0059268 | 0.99199 | -0.15375 | 0.99202 | -0.15309 | 1.6283
34 | -0.0043377 | -0.0010871 | 0.0043378 | 0.0010871 | 5.6622e-08 | -7.4264e-09 | 0.0065936 | 0.0065936 | 0.0065936 | 0.97892 | -0.40641 | 0.97894 | -0.40614 | 1.8114
35 | -0.0075865 | -0.0019013 | 0.0075874 | 0.0019017 | 8.6647e-07 | 3.3606e-07 | 0.011532 | 0.011532 | 0.011532 | 0.97894 | -0.40614 | 0.97906 | -0.40374 | 3.1681
36 | -0.0047191 | -0.0011827 | 0.0047191 | 0.0011827 | 1.8357e-09 | -2.0838e-11 | 0.0071748 | 0.0071748 | 0.0071748 | 0.97872 | -0.41046 | 0.97872 | -0.41045 | 1.9711
37 | -0.013718 | -0.003438 | 0.013722 | 0.0034405 | 4.3848e-06 | 2.4684e-06 | 0.020856 | 0.020856 | 0.020856 | 0.97872 | -0.41045 | 0.97906 | -0.40374 | 5.7297
38 | 0.048751 | 0.012325 | -0.048729 | -0.012311 | 2.17e-05 | 1.3752e-05 | 0.073619 | 0.073619 | 0.073619 | 0.98588 | -0.27085 | 0.9854 | -0.28014 | 20.2251
39 | 0.0067994 | 0.0017041 | -0.0067991 | -0.001704 | 3.821e-07 | 1.211e-07 | 0.010261 | 0.010261 | 0.010261 | 0.98605 | -0.26757 | 0.98599 | -0.26875 | 2.8189
40 | 0.032974 | 0.0082804 | -0.032945 | -0.0082624 | 2.8708e-05 | 1.7975e-05 | 0.049628 | 0.049628 | 0.049628 | 0.98879 | -0.21457 | 0.98786 | -0.23283 | 13.634
41 | 0.025253 | 0.006337 | -0.025234 | -0.0063254 | 1.8825e-05 | 1.1603e-05 | 0.038005 | 0.038005 | 0.038005 | 0.98879 | -0.21457 | 0.98799 | -0.23021 | 10.4411
42 | 0.032945 | 0.0082624 | -0.03293 | -0.0082531 | 1.4812e-05 | 9.2744e-06 | 0.049628 | 0.049628 | 0.049628 | 0.98786 | -0.23283 | 0.98737 | -0.24227 | 13.634
43 | 0.016727 | 0.0041933 | -0.016724 | -0.0041915 | 3.0165e-06 | 1.7683e-06 | 0.025192 | 0.025193 | 0.025193 | 0.98799 | -0.23021 | 0.9878 | -0.234 | 6.921
44 | -0.052122 | -0.013116 | 0.052154 | 0.013137 | 3.2491e-05 | 2.0609e-05 | 0.07789 | 0.07789 | 0.07789 | 0.99597 | -0.077204 | 0.99665 | -0.064168 | 21.3984
45 | 0.052122 | 0.013116 | -0.05206 | -0.013077 | 6.1277e-05 | 3.8867e-05 | 0.07789 | 0.07789 | 0.07789 | 0.99597 | -0.077204 | 0.9947 | -0.10184 | 21.3985
46 | -0.056491 | -0.014224 | 0.056525 | 0.014245 | 3.3477e-05 | 2.1262e-05 | 0.084366 | 0.084366 | 0.084366 | 0.99665 | -0.064168 | 0.9973 | -0.051781 | 23.1774
47 | 0.047723 | 0.01199 | -0.047696 | -0.011973 | 2.687e-05 | 1.7014e-05 | 0.071402 | 0.071402 | 0.071402 | 0.9947 | -0.10184 | 0.99408 | -0.11364 | 19.6161
48 | 0.045224 | 0.011414 | -0.045125 | -0.011351 | 9.9472e-05 | 6.2943e-05 | 0.068398 | 0.068398 | 0.068398 | 0.98428 | -0.30181 | 0.98192 | -0.34784 | 18.7907
49 | -0.045224 | -0.011414 | 0.045234 | 0.01142 | 1.0142e-05 | 6.4171e-06 | 0.068398 | 0.068398 | 0.068398 | 0.98428 | -0.30181 | 0.98452 | -0.29712 | 18.7906
50 | 0.045125 | 0.011351 | -0.045074 | -0.011319 | 5.0732e-05 | 3.2103e-05 | 0.068398 | 0.068398 | 0.068398 | 0.98192 | -0.34784 | 0.98071 | -0.3714 | 18.7907
51 | -0.048689 | -0.012286 | 0.048729 | 0.012311 | 3.9641e-05 | 2.5122e-05 | 0.073619 | 0.073619 | 0.073619 | 0.98452 | -0.29712 | 0.9854 | -0.28014 | 20.2251
52 | 0.041332 | 0.010381 | -0.041323 | -0.010376 | 8.0623e-06 | 5.0909e-06 | 0.06272 | 0.06272 | 0.06272 | 0.98071 | -0.3714 | 0.9805 | -0.37549 | 17.2307
53 | 0.0055983 | 0.001403 | -0.005598 | -0.001403 | 3.4228e-07 | 5.5988e-08 | 0.0084488 | 0.0084489 | 0.0084489 | 0.98599 | -0.26875 | 0.98592 | -0.27004 | 2.3211
54 | 0.069737 | 0.017578 | -0.069681 | -0.017542 | 5.5981e-05 | 3.5647e-05 | 0.10399 | 0.104 | 0.104 | 0.99817 | -0.034989 | 0.9973 | -0.051781 | 28.5701
55 | 0.0086755 | 0.0021744 | -0.0086747 | -0.0021741 | 7.8316e-07 | 3.4471e-07 | 0.013069 | 0.013069 | 0.013069 | 0.9878 | -0.234 | 0.9877 | -0.2359 | 3.5903
56 | 0.0037473 | 0.00093916 | -0.0037473 | -0.00093916 | 1.3285e-08 | -6.0952e-09 | 0.0056092 | 0.0056092 | 0.0056092 | 0.99408 | -0.11364 | 0.99408 | -0.11371 | 1.541
57 | 0.043949 | 0.011034 | -0.043943 | -0.01103 | 6.446e-06 | 4.074e-06 | 0.065793 | 0.065793 | 0.065793 | 0.99408 | -0.11364 | 0.99393 | -0.11672 | 18.0751
58 | 0.039331 | 0.0098765 | -0.039307 | -0.0098612 | 2.4228e-05 | 1.5277e-05 | 0.059696 | 0.059697 | 0.059697 | 0.9805 | -0.37549 | 0.97984 | -0.38841 | 16.4002
59 | 0.0023813 | 0.00059557 | -0.0023809 | -0.00059624 | 3.3165e-07 | -6.7539e-07 | 0.0035788 | 0.0035791 | 0.0035791 | 0.98998 | -0.19317 | 0.98983 | -0.1961 | 0.98327
60 | -0.0023813 | -0.00059557 | 0.0023815 | 0.00059513 | 2.14e-07 | -4.3602e-07 | 0.0035788 | 0.0035786 | 0.0035788 | 0.98998 | -0.19317 | 0.99008 | -0.19128 | 0.98318
61 | 0.0023809 | 0.00059624 | -0.0023807 | -0.00059667 | 2.0754e-07 | -4.2242e-07 | 0.0035791 | 0.0035793 | 0.0035793 | 0.98983 | -0.1961 | 0.98974 | -0.19793 | 0.98332
62 | -0.0060544 | -0.0015157 | 0.0060561 | 0.001516 | 1.6803e-06 | 3.7912e-07 | 0.0090987 | 0.0090985 | 0.0090987 | 0.99008 | -0.19128 | 0.99038 | -0.18545 | 2.4996
63 | -0.0091292 | -0.002288 | 0.0091311 | 0.0022889 | 1.8898e-06 | 8.6007e-07 | 0.013671 | 0.01367 | 0.013671 | 0.9937 | -0.12106 | 0.99393 | -0.11672 | 3.7556
64 | 0.034812 | 0.0087414 | -0.034791 | -0.0087282 | 2.1025e-05 | 1.3189e-05 | 0.052123 | 0.052123 | 0.052123 | 0.99393 | -0.11672 | 0.99327 | -0.12938 | 14.3195
65 | 0.035021 | 0.0087869 | -0.03502 | -0.0087865 | 7.4586e-07 | 4.685e-07 | 0.053187 | 0.053187 | 0.053187 | 0.97984 | -0.38841 | 0.97982 | -0.38886 | 14.6118
66 | 0.031944 | 0.0080155 | -0.031925 | -0.0080037 | 1.8994e-05 | 1.1885e-05 | 0.048516 | 0.048516 | 0.048516 | 0.97982 | -0.38886 | 0.97918 | -0.40133 | 13.3285
67 | 0.027519 | 0.0068995 | -0.027518 | -0.0068984 | 1.7443e-06 | 1.0829e-06 | 0.041821 | 0.041821 | 0.041821 | 0.97918 | -0.40133 | 0.97912 | -0.40266 | 11.4892
68 | 0.021311 | 0.0053428 | -0.02131 | -0.0053422 | 1.0954e-06 | 6.6605e-07 | 0.032388 | 0.032388 | 0.032388 | 0.97912 | -0.40266 | 0.97906 | -0.40374 | 8.8977
69 | -0.00752 | -0.0018845 | 0.0075203 | 0.0018846 | 3.0441e-07 | 1.136e-07 | 0.01132 | 0.01132 | 0.01132 | 0.98853 | -0.22074 | 0.98858 | -0.21989 | 3.1098
70 | 0.0048791 | 0.0012226 | -0.0048791 | -0.0012226 | 3.7684e-08 | 2.3374e-10 | 0.0073443 | 0.0073443 | 0.0073443 | 0.98853 | -0.22074 | 0.98852 | -0.2209 | 2.0177
71 | -0.0096169 | -0.0024101 | 0.0096178 | 0.0024105 | 8.8468e-07 | 4.2183e-07 | 0.014475 | 0.014475 | 0.014475 | 0.98858 | -0.21989 | 0.98867 | -0.21796 | 3.9768
72 | 0.0034937 | 0.00087543 | -0.0034936 | -0.00087548 | 8.442e-08 | -5.0319e-08 | 0.005259 | 0.005259 | 0.005259 | 0.98852 | -0.2209 | 0.9885 | -0.22141 | 1.4448
73 | -0.011579 | -0.002902 | 0.011579 | 0.0029022 | 3.8076e-07 | 2.0081e-07 | 0.017427 | 0.017427 | 0.017427 | 0.98867 | -0.21796 | 0.98871 | -0.21727 | 4.7877
74 | 0.0019638 | 0.00049207 | -0.0019638 | -0.00049217 | 3.0552e-08 | -9.9956e-08 | 0.0029561 | 0.0029562 | 0.0029562 | 0.9885 | -0.22141 | 0.98848 | -0.22173 | 0.81214
75 | -0.013597 | -0.0034079 | 0.013598 | 0.0034086 | 1.1815e-06 | 6.5964e-07 | 0.020464 | 0.020464 | 0.020464 | 0.98871 | -0.21727 | 0.9888 | -0.21544 | 5.6219
76 | -0.015603 | -0.0039109 | 0.015605 | 0.003912 | 1.7973e-06 | 1.0387e-06 | 0.02348 | 0.02348 | 0.02348 | 0.9888 | -0.21544 | 0.98893 | -0.21303 | 6.4506
77 | 0.040239 | 0.010124 | -0.040203 | -0.010102 | 3.5678e-05 | 2.2496e-05 | 0.060334 | 0.060334 | 0.060334 | 0.99263 | -0.1413 | 0.99167 | -0.15987 | 16.5753
78 | -0.06043 | -0.015187 | 0.060483 | 0.015221 | 5.3107e-05 | 3.3765e-05 | 0.090603 | 0.090603 | 0.090603 | 0.99263 | -0.1413 | 0.99358 | -0.12291 | 24.8909
79 | 0.016109 | 0.0040374 | -0.016109 | -0.0040372 | 2.9064e-07 | 1.6886e-07 | 0.024158 | 0.024158 | 0.024158 | 0.99224 | -0.14878 | 0.99223 | -0.14915 | 6.6367
80 | 0.038177 | 0.0095939 | -0.038177 | -0.0095939 | 8.9085e-09 | 5.615e-09 | 0.057294 | 0.057294 | 0.057294 | 0.99167 | -0.15987 | 0.99167 | -0.15988 | 15.7401
81 | -0.062383 | -0.015697 | 0.062418 | 0.015719 | 3.5568e-05 | 2.2622e-05 | 0.093448 | 0.093448 | 0.093448 | 0.99358 | -0.12291 | 0.9942 | -0.11098 | 25.6724
82 | 0.008453 | 0.0021185 | -0.0084518 | -0.002118 | 1.1838e-06 | 5.0394e-07 | 0.012677 | 0.012677 | 0.012677 | 0.99223 | -0.14915 | 0.99207 | -0.15209 | 3.4826
83 | 0.035124 | 0.0088289 | -0.035116 | -0.0088235 | 8.5961e-06 | 5.3951e-06 | 0.052714 | 0.052714 | 0.052714 | 0.99167 | -0.15988 | 0.9914 | -0.165 | 14.4818
84 | 0.0060264 | 0.0015102 | -0.0060262 | -0.0015101 | 2.8473e-07 | 6.224e-08 | 0.009039 | 0.0090391 | 0.0090391 | 0.99207 | -0.15209 | 0.99202 | -0.15309 | 2.4833
85 | 0.0066309 | 0.0016617 | -0.0066306 | -0.0016616 | 2.7675e-07 | 8.065e-08 | 0.0099421 | 0.0099421 | 0.0099421 | 0.99243 | -0.14568 | 0.99238 | -0.14655 | 2.7314
86 | -0.0098498 | -0.0024684 | 0.0098528 | 0.0024698 | 2.9887e-06 | 1.4404e-06 | 0.014768 | 0.014768 | 0.014768 | 0.99243 | -0.14568 | 0.99276 | -0.13931 | 4.0573
87 | 0.0016208 | 0.00040599 | -0.0016207 | -0.00040619 | 3.8724e-08 | -2.0112e-07 | 0.0024302 | 0.0024302 | 0.0024302 | 0.99238 | -0.14655 | 0.99236 | -0.14705 | 0.66765
88 | 0.010555 | 0.0026482 | -0.010545 | -0.0026435 | 9.3078e-06 | 4.6761e-06 | 0.015821 | 0.015822 | 0.015822 | 0.99276 | -0.13931 | 0.9918 | -0.15782 | 4.3466
89 | -0.020408 | -0.005118 | 0.020409 | 0.0051187 | 1.1657e-06 | 7.0309e-07 | 0.03059 | 0.03059 | 0.03059 | 0.99276 | -0.13931 | 0.99282 | -0.13811 | 8.4037
90 | 0.0090502 | 0.0022687 | -0.0090457 | -0.0022667 | 4.5711e-06 | 2.0728e-06 | 0.013578 | 0.013579 | 0.013579 | 0.9918 | -0.15782 | 0.99125 | -0.16842 | 3.7304
91 | -0.032522 | -0.0081546 | 0.032536 | 0.0081631 | 1.3533e-05 | 8.4644e-06 | 0.048745 | 0.048745 | 0.048745 | 0.99282 | -0.13811 | 0.99327 | -0.12938 | 13.3915
92 | 0.0090457 | 0.0022667 | -0.0090444 | -0.0022661 | 1.2213e-06 | 5.5396e-07 | 0.013579 | 0.013579 | 0.013579 | 0.99125 | -0.16842 | 0.99111 | -0.17126 | 3.7304
93 | 0.0090444 | 0.0022661 | -0.0090405 | -0.0022643 | 3.8963e-06 | 1.7678e-06 | 0.013579 | 0.013579 | 0.013579 | 0.99111 | -0.17126 | 0.99064 | -0.18031 | 3.7305
94 | 0.0082123 | 0.0020568 | -0.0082103 | -0.0020559 | 2.011e-06 | 8.334e-07 | 0.012335 | 0.012335 | 0.012335 | 0.99064 | -0.18031 | 0.99038 | -0.18545 | 3.3888
95 | -0.017726 | -0.0044437 | 0.017728 | 0.0044445 | 1.3483e-06 | 7.9806e-07 | 0.026673 | 0.026673 | 0.026673 | 0.98893 | -0.21303 | 0.98901 | -0.21143 | 7.3276
96 | -0.019447 | -0.0048755 | 0.019452 | 0.0048783 | 4.6266e-06 | 2.776e-06 | 0.02926 | 0.02926 | 0.02926 | 0.98901 | -0.21143 | 0.98927 | -0.20644 | 8.0384
97 | -0.022077 | -0.0055363 | 0.02209 | 0.0055437 | 1.2275e-05 | 7.4745e-06 | 0.033209 | 0.033209 | 0.033209 | 0.98927 | -0.20644 | 0.98987 | -0.19478 | 9.1233
98 | 0.033215 | 0.0083472 | -0.033196 | -0.0083351 | 1.9318e-05 | 1.2096e-05 | 0.049861 | 0.049861 | 0.049861 | 0.9914 | -0.165 | 0.99078 | -0.17719 | 13.6981
99 | 0.0312 | 0.007835 | -0.0312 | -0.0078345 | 7.8024e-07 | 4.8715e-07 | 0.046864 | 0.046864 | 0.046864 | 0.99078 | -0.17719 | 0.99075 | -0.17772 | 12.8749
100 | 0.029198 | 0.0073329 | -0.029198 | -0.0073327 | 2.0488e-07 | 1.2747e-07 | 0.043858 | 0.043858 | 0.043858 | 0.99075 | -0.17772 | 0.99074 | -0.17786 | 12.049
101 | 0.02715 | 0.0068194 | -0.027136 | -0.0068107 | 1.3988e-05 | 8.6639e-06 | 0.040782 | 0.040782 | 0.040782 | 0.99074 | -0.17786 | 0.99018 | -0.18867 | 11.2038
102 | 0.025083 | 0.0062964 | -0.025083 | -0.0062964 | 2.5548e-08 | 1.5734e-08 | 0.037698 | 0.037698 | 0.037698 | 0.99018 | -0.18867 | 0.99018 | -0.18869 | 10.3566
103 | 0.022096 | 0.0055477 | -0.02209 | -0.0055437 | 6.418e-06 | 3.9079e-06 | 0.033209 | 0.033209 | 0.033209 | 0.99018 | -0.18869 | 0.98987 | -0.19478 | 9.1233

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.32395 | 0.081942

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0077561 | 0.0019439
1 | 0.00194 | 0.00048622
2 | 0.010936 | 0.0027408
3 | 0.00194 | 0.00048622
4 | 0.0051459 | 0.0012897
5 | 0.0056133 | 0.0014068
6 | 0.0019408 | 0.0004864
7 | 0.0019416 | 0.00048661
8 | 0.0073449 | 0.0018408
9 | 0.0039026 | 0.00097809
10 | 0.0016069 | 0.00040273
11 | 0.0047998 | 0.0012029
12 | 0.004528 | 0.0011348
13 | 0.0019414 | 0.00048657
14 | 0.0020755 | 0.00052017
15 | 0.0018756 | 0.00047008
16 | 0.0043377 | 0.0010871
17 | 0.0032487 | 0.00081421
18 | 0.0047191 | 0.0011827
19 | 0.0089988 | 0.0022553
20 | 0.0032675 | 0.0008189
21 | 0.0044649 | 0.001119
22 | 0.0024368 | 0.00061072
23 | 0.0085074 | 0.0021321
24 | 0.0043371 | 0.001087
25 | 0.0043371 | 0.001087
26 | 0.0034548 | 0.00086586
27 | 0.0037426 | 0.00093798
28 | 0.0012007 | 0.00030093
29 | 0.005598 | 0.001403
30 | 0.0032528 | 0.00081523
31 | 0.03293 | 0.0082531
32 | 0.0080482 | 0.0020171
33 | 0.013156 | 0.0032972
34 | 0.0086747 | 0.0021741
35 | 0.001992 | 0.00049925
36 | 0.0036729 | 0.00092052
37 | 0.0023807 | 0.00059667
38 | 0.0091292 | 0.002288
39 | 0.0042865 | 0.0010743
40 | 0.003076 | 0.00077092
41 | 0.0044056 | 0.0011041
42 | 0.006207 | 0.0015556
43 | 0.0026409 | 0.00066187
44 | 0.0020966 | 0.00052546
45 | 0.0013854 | 0.0003472
46 | 0.0019612 | 0.00049152
47 | 0.0015298 | 0.00038341
48 | 0.0020178 | 0.0005057
49 | 0.0019638 | 0.00049217
50 | 0.0020045 | 0.00050236
51 | 0.0021342 | 0.00053489
52 | 0.0020263 | 0.00050783
53 | 0.0018995 | 0.00047606
54 | 0.0076557 | 0.0019187
55 | 0.0030524 | 0.00076501
56 | 0.0013278 | 0.00033279
57 | 0.0024253 | 0.00060785
58 | 0.0032189 | 0.00080674
59 | 0.0050099 | 0.0012556
60 | 0.0016207 | 0.00040619
61 | 0.0014953 | 0.00037475
62 | 0.012114 | 0.0030359
63 | 0.0022548 | 0.0005651
64 | 0.0037473 | 0.00093916
65 | 0.00082825 | 0.00020758
66 | 0.0021542 | 0.00053989
67 | 0.0021216 | 0.00053173
68 | 0.0017196 | 0.00043098
69 | 0.0026255 | 0.00065802
70 | 0.0019005 | 0.00047632
71 | 0.0019953 | 0.00050007
72 | 0.0020015 | 0.00050163
73 | 0.0020484 | 0.00051338
74 | 0.0020521 | 0.00051431
75 | 0.0029874 | 0.00074871
76 | 0.0020749 | 0.00052001

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1