## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_198-69_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_198-69_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_198-69_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_198-69_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_198-69_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_198-69_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_198-69_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_198-69_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_198-69_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_198-69_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_198-69_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_198-69_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_198-69_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_198-69_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_198-69_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_198-69_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_198-69_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_198-69_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_198-69_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_198-69_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_198-69_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_198-69_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_198-69_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_198-69_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_198-69_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_198-69_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_198-69_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_198-69_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_198-69_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_198-69_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_198-69_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_198-69_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_198-69_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_198-69_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_198-69_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_198-69_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_198-69_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_198-69_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_198-69_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_198-69_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_198-69_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_198-69_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_198-69_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_198-69_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_198-69_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_198-69_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_198-69_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_198-69_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_198-69_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_198-69_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_198-69_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_198-69_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_198-69_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_198-69_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_198-69_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_198-69_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_198-69_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_198-69_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_198-69_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_198-69_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_198-69_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_198-69_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_198-69_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_198-69_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_198-69_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_198-69_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_198-69_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_198-69_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_198-69_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_198-69_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_198-69_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_198-69_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_198-69_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_198-69_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_198-69_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_198-69_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_198-69_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_198-69_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_198-69_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_198-69_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_198-69_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_198-69_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_198-69_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_198-69_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_198-69_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_198-69_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_198-69_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_198-69_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_198-69_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_198-69_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_198-69_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_198-69_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_198-69_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_198-69_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_198-69_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_198-69_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_198-69_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_198-69_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_198-69_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_198-69_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_198-69_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_198-69_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_198-69_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_198-69_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_198-69_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_198-69_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_198-69_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_198-69_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_362_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_198-69_0_5_load_0 | 0 | 0.0020714 | 0.00051915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_198-69_0_5_load_20 | 3 | 0.045606 | 0.01143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_198-69_0_5_load_33 | 5 | 0.0021476 | 0.00053823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_198-69_0_5_load_30 | 6 | 0.0016886 | 0.00042321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_198-69_0_5_load_61 | 8 | 0.0018889 | 0.00047341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_198-69_0_5_load_62 | 9 | 0.0024922 | 0.0006246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_198-69_0_5_load_53 | 12 | 0.027438 | 0.0068766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_198-69_0_5_load_57 | 14 | 0.015294 | 0.003833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_198-69_0_5_load_58 | 15 | 0.031923 | 0.0080005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_198-69_0_5_load_56 | 17 | 0.015527 | 0.0038914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_198-69_0_5_load_29 | 19 | 0.0019224 | 0.0004818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_198-69_0_5_load_31 | 20 | 0.0021411 | 0.00053661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_198-69_0_5_load_60 | 22 | 0.0091927 | 0.0023039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_198-69_0_5_load_59 | 24 | 0.0086472 | 0.0021672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_198-69_0_5_load_42 | 27 | 0.0029046 | 0.00072795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_198-69_0_5_load_49 | 28 | 0.021513 | 0.0053917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_198-69_0_5_load_39 | 29 | 0.0027488 | 0.00068891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_198-69_0_5_load_38 | 30 | 0.002636 | 0.00066063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_198-69_0_5_load_35 | 31 | 0.036032 | 0.0090306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_198-69_0_5_load_113 | 34 | 0.0010284 | 0.00025774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_198-69_0_5_load_112 | 35 | 0.0054848 | 0.0013746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_198-69_0_5_load_50 | 36 | 0.0019144 | 0.00047979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_198-69_0_5_load_73 | 38 | 0.0086051 | 0.0021566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_198-69_0_5_load_63 | 39 | 0.0022546 | 0.00056506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_198-69_0_5_load_32 | 40 | 0.0058666 | 0.0014703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_198-69_0_5_load_52 | 41 | 0.04361 | 0.01093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_198-69_0_5_load_75 | 42 | 0.028718 | 0.0071974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_198-69_0_5_load_40 | 43 | 0.0020811 | 0.00052156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_198-69_0_5_load_24 | 44 | 0.0013909 | 0.00034859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_198-69_0_5_load_22 | 45 | 0.001269 | 0.00031803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_198-69_0_5_load_48 | 46 | 0.0027043 | 0.00067775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_198-69_0_5_load_36 | 47 | 0.0024937 | 0.00062499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_198-69_0_5_load_114 | 48 | 0.0012863 | 0.00032238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_198-69_0_5_load_95 | 51 | 0.0061107 | 0.0015315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_198-69_0_5_load_109 | 52 | 0.0045311 | 0.0011356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_198-69_0_5_load_23 | 54 | 0.0011984 | 0.00030035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_198-69_0_5_load_26 | 55 | 0.0011996 | 0.00030066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_198-69_0_5_load_27 | 56 | 0.0011031 | 0.00027646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_198-69_0_5_load_28 | 57 | 0.0017511 | 0.00043887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_198-69_0_5_load_34 | 58 | 0.0011531 | 0.000289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_198-69_0_5_load_43 | 59 | 0.0012011 | 0.00030101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_198-69_0_5_load_51 | 60 | 0.010909 | 0.0027342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_198-69_0_5_load_44 | 61 | 0.0019935 | 0.00049961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_198-69_0_5_load_37 | 62 | 0.0028478 | 0.00071373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_198-69_0_5_load_45 | 63 | 0.001748 | 0.00043808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_198-69_0_5_load_47 | 64 | 0.0030273 | 0.00075872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_198-69_0_5_load_41 | 65 | 0.0026751 | 0.00067043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_198-69_0_5_load_46 | 66 | 0.0014096 | 0.00035328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_198-69_0_5_load_54 | 67 | 0.017659 | 0.0044258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_198-69_0_5_load_55 | 68 | 0.0015386 | 0.0003856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_198-69_0_5_load_64 | 69 | 0.01303 | 0.0032656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_198-69_0_5_load_65 | 70 | 0.0014392 | 0.00036069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_198-69_0_5_load_76 | 71 | 0.005556 | 0.0013925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_198-69_0_5_load_82 | 72 | 0.0040492 | 0.0010148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_198-69_0_5_load_74 | 74 | 0.0046885 | 0.0011751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_198-69_0_5_load_66 | 75 | 0.0020724 | 0.00051939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_198-69_0_5_load_71 | 77 | 0.0084148 | 0.002109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_198-69_0_5_load_72 | 78 | 0.0018998 | 0.00047615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_198-69_0_5_load_68 | 79 | 0.0045078 | 0.0011298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_198-69_0_5_load_77 | 80 | 0.0021647 | 0.00054253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_198-69_0_5_load_92 | 81 | 0.0038655 | 0.00096879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_198-69_0_5_load_69 | 82 | 0.002693 | 0.00067493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_198-69_0_5_load_100 | 84 | 0.0048504 | 0.0012156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_198-69_0_5_load_99 | 85 | 0.0025388 | 0.00063627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_198-69_0_5_load_90 | 86 | 0.0017214 | 0.00043143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_198-69_0_5_load_91 | 88 | 0.0072481 | 0.0018166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_198-69_0_5_load_84 | 89 | 0.002332 | 0.00058444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_198-69_0_5_load_79 | 90 | 0.0039977 | 0.0010019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_198-69_0_5_load_107 | 91 | 0.0024695 | 0.00061891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_198-69_0_5_load_108 | 92 | 0.001379 | 0.00034561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_198-69_0_5_load_86 | 93 | 0.0025087 | 0.00062875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_198-69_0_5_load_87 | 94 | 0.0020013 | 0.00050156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_198-69_0_5_load_88 | 95 | 0.0022317 | 0.00055932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_198-69_0_5_load_89 | 96 | 0.0014039 | 0.00035185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_198-69_0_5_load_104 | 97 | 0.0024209 | 0.00060675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_198-69_0_5_load_103 | 98 | 0.0013394 | 0.00033567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_198-69_0_5_load_93 | 99 | 0.0030125 | 0.000755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_198-69_0_5_load_94 | 100 | 0.0051894 | 0.0013006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_198-69_0_5_load_101 | 101 | 0.0025683 | 0.00064368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_198-69_0_5_load_102 | 102 | 0.0028951 | 0.00072559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_198-69_0_5_load_96 | 103 | 0.0021683 | 0.00054343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_198-69_0_5_load_98 | 104 | 0.0042987 | 0.0010774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_198-69_0_5_load_106 | 105 | 0.0072652 | 0.0018208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_198-69_0_5_load_105 | 106 | 0.0028713 | 0.00071962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_198-69_0_5_load_111 | 107 | 0.0021719 | 0.00054433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 15 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_198-69_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.038747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_198-69_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.012536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_198-69_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.018562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_198-69_0_5_line_3 |  | 2 | 11 | 0.011159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_198-69_0_5_line_4 |  | 2 | 28 | 0.0044981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_198-69_0_5_line_5 |  | 4 | 5 | 0.045047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_198-69_0_5_line_6 |  | 4 | 6 | 0.01336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_198-69_0_5_line_7 |  | 5 | 36 | 0.0089052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_198-69_0_5_line_8 |  | 6 | 37 | 0.028952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_198-69_0_5_line_9 |  | 7 | 8 | 0.011882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_198-69_0_5_line_10 |  | 7 | 9 | 0.011509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_198-69_0_5_line_11 |  | 8 | 38 | 0.043683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_198-69_0_5_line_12 |  | 9 | 39 | 0.022881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_198-69_0_5_line_13 |  | 10 | 11 | 0.00756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_198-69_0_5_line_14 |  | 10 | 12 | 0.0096291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_198-69_0_5_line_15 |  | 11 | 34 | 0.015889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_198-69_0_5_line_16 |  | 12 | 41 | 0.008571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_198-69_0_5_line_17 |  | 13 | 14 | 0.015909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_198-69_0_5_line_18 |  | 13 | 15 | 0.029864 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
19 | LV_198-69_0_5_line_19 |  | 13 | 16 | 0.027644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_198-69_0_5_line_20 |  | 13 | 17 | 0.012857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_198-69_0_5_line_21 |  | 14 | 39 | 0.025061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_198-69_0_5_line_22 |  | 15 | 42 | 0.0064452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_198-69_0_5_line_23 |  | 16 | 30 | 0.010537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_198-69_0_5_line_24 |  | 16 | 31 | 0.013415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_198-69_0_5_line_25 |  | 18 | 19 | 0.013632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_198-69_0_5_line_26 |  | 18 | 20 | 0.011795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_198-69_0_5_line_27 |  | 19 | 37 | 0.029665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_198-69_0_5_line_28 |  | 20 | 40 | 0.005595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_198-69_0_5_line_29 |  | 21 | 22 | 0.048344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_198-69_0_5_line_30 |  | 21 | 23 | 0.020193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_198-69_0_5_line_31 |  | 21 | 24 | 0.013753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_198-69_0_5_line_32 |  | 23 | 27 | 0.011872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_198-69_0_5_line_33 |  | 23 | 29 | 0.020874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_198-69_0_5_line_34 |  | 25 | 26 | 0.08803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_198-69_0_5_line_35 |  | 25 | 27 | 0.015817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_198-69_0_5_line_36 |  | 26 | 35 | 0.023553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_198-69_0_5_line_37 |  | 29 | 43 | 0.021779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_198-69_0_5_line_38 |  | 30 | 46 | 0.019615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_198-69_0_5_line_39 |  | 31 | 47 | 0.0085283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_198-69_0_5_line_40 |  | 32 | 33 | 0.12136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_198-69_0_5_line_41 |  | 32 | 34 | 0.016327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_198-69_0_5_line_42 |  | 33 | 48 | 0.11348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_198-69_0_5_line_43 |  | 36 | 60 | 0.0039886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_198-69_0_5_line_44 |  | 37 | 55 | 0.0099583 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_198-69_0_5_line_45 |  | 37 | 54 | 0.011849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_198-69_0_5_line_46 |  | 38 | 74 | 0.026815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_198-69_0_5_line_47 |  | 41 | 67 | 0.0064975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_198-69_0_5_line_48 |  | 42 | 71 | 0.015744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
49 | LV_198-69_0_5_line_49 |  | 43 | 65 | 0.019272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_198-69_0_5_line_50 |  | 44 | 45 | 0.020109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_198-69_0_5_line_51 |  | 45 | 54 | 0.00030305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_198-69_0_5_line_52 |  | 46 | 64 | 0.021783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_198-69_0_5_line_53 |  | 47 | 62 | 0.023106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_198-69_0_5_line_54 |  | 49 | 50 | 0.010444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_198-69_0_5_line_55 |  | 49 | 51 | 0.01246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_198-69_0_5_line_56 |  | 50 | 91 | 0.0090093 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_198-69_0_5_line_57 |  | 51 | 103 | 0.020325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_198-69_0_5_line_58 |  | 52 | 53 | 0.025984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_198-69_0_5_line_59 |  | 53 | 107 | 0.029149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_198-69_0_5_line_60 |  | 53 | 92 | 0.050292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_198-69_0_5_line_61 |  | 55 | 56 | 0.00025002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_198-69_0_5_line_62 |  | 56 | 57 | 0.021415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_198-69_0_5_line_63 |  | 57 | 58 | 0.00030156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_198-69_0_5_line_64 |  | 58 | 59 | 0.00075557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_198-69_0_5_line_65 |  | 59 | 61 | 0.022198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_198-69_0_5_line_66 |  | 61 | 63 | 0.0001887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_198-69_0_5_line_67 |  | 62 | 63 | 0.0004564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_198-69_0_5_line_68 |  | 64 | 66 | 0.00022458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_198-69_0_5_line_69 |  | 65 | 66 | 0.0029879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_198-69_0_5_line_70 |  | 67 | 68 | 0.013783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_198-69_0_5_line_71 |  | 68 | 69 | 0.012554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_198-69_0_5_line_72 |  | 69 | 70 | 0.013511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_198-69_0_5_line_73 |  | 70 | 75 | 0.0079603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_198-69_0_5_line_74 |  | 71 | 84 | 0.016959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
75 | LV_198-69_0_5_line_75 |  | 72 | 73 | 0.0086662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_198-69_0_5_line_76 |  | 73 | 92 | 0.004201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_198-69_0_5_line_77 |  | 73 | 89 | 0.040384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_198-69_0_5_line_78 |  | 74 | 89 | 0.022073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_198-69_0_5_line_79 |  | 75 | 76 | 0.011917 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
80 | LV_198-69_0_5_line_80 |  | 76 | 77 | 0.015626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_198-69_0_5_line_81 |  | 76 | 78 | 0.014549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_198-69_0_5_line_82 |  | 76 | 79 | 0.033973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
83 | LV_198-69_0_5_line_83 |  | 77 | 80 | 0.028251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_198-69_0_5_line_84 |  | 78 | 81 | 0.020785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_198-69_0_5_line_85 |  | 79 | 82 | 0.004978 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_198-69_0_5_line_86 |  | 80 | 87 | 0.027935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_198-69_0_5_line_87 |  | 81 | 88 | 0.0050866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_198-69_0_5_line_88 |  | 82 | 83 | 0.018769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_198-69_0_5_line_89 |  | 83 | 84 | 0.015658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_198-69_0_5_line_90 |  | 83 | 85 | 0.0085746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_198-69_0_5_line_91 |  | 85 | 86 | 0.017417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_198-69_0_5_line_92 |  | 86 | 95 | 0.0040123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_198-69_0_5_line_93 |  | 87 | 90 | 0.022042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_198-69_0_5_line_94 |  | 88 | 99 | 0.015988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_198-69_0_5_line_95 |  | 93 | 94 | 0.0041048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_198-69_0_5_line_96 |  | 93 | 95 | 0.015386 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_198-69_0_5_line_97 |  | 94 | 96 | 0.015795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_198-69_0_5_line_98 |  | 96 | 97 | 0.0051099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_198-69_0_5_line_99 |  | 97 | 98 | 0.011884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_198-69_0_5_line_100 |  | 98 | 104 | 0.021257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_198-69_0_5_line_101 |  | 99 | 100 | 0.013768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_198-69_0_5_line_102 |  | 100 | 101 | 0.0063679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_198-69_0_5_line_103 |  | 101 | 102 | 0.01577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_198-69_0_5_line_104 |  | 102 | 105 | 0.0095217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_198-69_0_5_line_105 |  | 103 | 104 | 0.004157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_198-69_0_5_line_106 |  | 105 | 106 | 0.011128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_198-69_0_5_trafo_58 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 108 | 15 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2696165.631 | 1244676.983 | 2696163.069 | 1244690.9632 | 2696160.734 | 1244715.3857
1 | 2696165.631 | 1244676.983 | 2696176.5569 | 1244683.187
2 | 2696165.631 | 1244676.983 | 2696159.8995 | 1244674.3659 | 2696148.0774 | 1244671.1136
3 | 2696176.5569 | 1244683.187 | 2696179.7136 | 1244678.2122 | 2696182.5367 | 1244673.7657
4 | 2696176.5569 | 1244683.187 | 2696179.7246 | 1244684.9842 | 2696180.4347 | 1244685.4626
5 | 2696103.8345 | 1244757.0426 | 2696121.6974 | 1244715.6888
6 | 2696103.8345 | 1244757.0426 | 2696091.3878 | 1244752.1889
7 | 2696121.6974 | 1244715.6888 | 2696125.2286 | 1244707.5137
8 | 2696064.4143 | 1244741.6703 | 2696091.3878 | 1244752.1889
9 | 2696054.4782 | 1244615.1353 | 2696059.3387 | 1244604.2927
10 | 2696054.4782 | 1244615.1353 | 2696065.0291 | 1244619.7317
11 | 2696059.3387 | 1244604.2927 | 2696077.2074 | 1244564.4317
12 | 2696086.0062 | 1244628.8701 | 2696065.0291 | 1244619.7317
13 | 2696176.3654 | 1244669.3734 | 2696182.5367 | 1244673.7657
14 | 2696176.3654 | 1244669.3734 | 2696178.6272 | 1244665.0512 | 2696180.0068 | 1244660.5051
15 | 2696182.5367 | 1244673.7657 | 2696193.6989 | 1244681.7083 | 2696195.4446 | 1244683.0288
16 | 2696182.4958 | 1244652.3035 | 2696180.0068 | 1244660.5051
17 | 2696123.5663 | 1244645.2327 | 2696108.9815 | 1244638.879
18 | 2696123.5663 | 1244645.2327 | 2696124.8242 | 1244642.2286 | 2696132.5891 | 1244616.7793
19 | 2696104.4082 | 1244649.3922 | 2696107.0147 | 1244643.3854 | 2696121.5853 | 1244649.9486 | 2696123.5663 | 1244645.2327
20 | 2696123.5663 | 1244645.2327 | 2696135.3206 | 1244650.4428
21 | 2696108.9815 | 1244638.879 | 2696086.0062 | 1244628.8701
22 | 2696132.5891 | 1244616.7793 | 2696134.4701 | 1244610.6146
23 | 2696104.4082 | 1244649.3922 | 2696094.7844 | 1244645.1004
24 | 2696104.4082 | 1244649.3922 | 2696099.0737 | 1244661.7006
25 | 2696024.5343 | 1244724.8118 | 2696037.0905 | 1244730.1197
26 | 2696024.5343 | 1244724.8118 | 2696013.5743 | 1244720.4541
27 | 2696064.4143 | 1244741.6703 | 2696037.0905 | 1244730.1197
28 | 2696008.3752 | 1244718.387 | 2696013.5743 | 1244720.4541
29 | 2696011.3984 | 1244594.1999 | 2696014.2107 | 1244555.8829 | 2696020.7504 | 1244548.4178
30 | 2695998.3822 | 1244599.9158 | 2696000.9629 | 1244595.0316 | 2696003.7067 | 1244589.8721 | 2696011.3984 | 1244594.1999
31 | 2696011.3984 | 1244594.1999 | 2696023.7681 | 1244600.2111
32 | 2695998.3822 | 1244599.9158 | 2695994.4671 | 1244597.5951 | 2695987.9548 | 1244600.9389
33 | 2695998.3822 | 1244599.9158 | 2696013.7114 | 1244608.6483 | 2696016.6246 | 1244610.0482
34 | 2695918.7221 | 1244597.2365 | 2695916.9425 | 1244587.1778 | 2695927.5403 | 1244587.0602 | 2695943.5941 | 1244587.9204 | 2695956.4516 | 1244589.2071 | 2695963.2343 | 1244589.9285 | 2695971.2597 | 1244602.5902 | 2695969.513 | 1244609.178 | 2695973.898 | 1244610.4833 | 2695978.7041 | 1244611.9177
35 | 2695978.7041 | 1244611.9177 | 2695980.3377 | 1244604.8498 | 2695987.9548 | 1244600.9389
36 | 2695918.7221 | 1244597.2365 | 2695942.2736 | 1244596.9346
37 | 2696016.6246 | 1244610.0482 | 2696022.7631 | 1244612.9981 | 2696036.436 | 1244619.0906
38 | 2696076.8696 | 1244637.1112 | 2696094.7844 | 1244645.1004
39 | 2696095.6823 | 1244669.5256 | 2696099.0737 | 1244661.7006
40 | 2696208.4665 | 1244692.8784 | 2696210.1121 | 1244690.6701 | 2696212.0988 | 1244688.4006 | 2696214.4775 | 1244687.1271 | 2696217.1927 | 1244686.5373 | 2696243.7283 | 1244687.4129 | 2696253.926 | 1244687.256 | 2696264.7209 | 1244686.6306 | 2696311.737 | 1244682.4238 | 2696327.0256 | 1244681.0599
41 | 2696208.4665 | 1244692.8784 | 2696195.4446 | 1244683.0288
42 | 2696327.0256 | 1244681.0599 | 2696323.8222 | 1244652.6195 | 2696281.5581 | 1244651.3325 | 2696249.121 | 1244652.7072 | 2696238.8319 | 1244651.5061
43 | 2696126.8103 | 1244703.8521 | 2696125.2286 | 1244707.5137
44 | 2696064.4143 | 1244741.6703 | 2696068.3744 | 1244732.5332
45 | 2696064.4143 | 1244741.6703 | 2696059.8798 | 1244752.617
46 | 2696077.2074 | 1244564.4317 | 2696088.1762 | 1244539.9627
47 | 2696182.4958 | 1244652.3035 | 2696184.3826 | 1244646.086
48 | 2696139.0646 | 1244595.5564 | 2696134.4701 | 1244610.6146
49 | 2696036.436 | 1244619.0906 | 2696054.0396 | 1244626.9346
50 | 2696059.7639 | 1244752.897 | 2696052.0684 | 1244771.4748
51 | 2696059.8798 | 1244752.617 | 2696059.7639 | 1244752.897
52 | 2696056.974 | 1244628.2421 | 2696066.5535 | 1244632.5107 | 2696076.8696 | 1244637.1112
53 | 2696086.4941 | 1244690.7256 | 2696095.6823 | 1244669.5256
54 | 2696222.4845 | 1244448.4975 | 2696224.7962 | 1244449.0243 | 2696226.8508 | 1244450.0251 | 2696229.0139 | 1244451.7948 | 2696230.9873 | 1244454.073
55 | 2696222.4845 | 1244448.4975 | 2696220.4124 | 1244448.5751 | 2696218.6342 | 1244449.1689 | 2696216.6741 | 1244450.2602 | 2696212.108 | 1244454.0557 | 2696211.8726 | 1244454.2877
56 | 2696230.9873 | 1244454.073 | 2696236.8785 | 1244460.8893
57 | 2696211.8726 | 1244454.2877 | 2696207.7453 | 1244458.3549 | 2696198.5929 | 1244469.6408
58 | 2696098.0339 | 1244461.2235 | 2696113.5433 | 1244442.0713 | 2696114.4172 | 1244441.0555
59 | 2696118.9759 | 1244481.3225 | 2696104.7654 | 1244469.7724 | 2696098.0339 | 1244461.2235
60 | 2696098.0339 | 1244461.2235 | 2696064.4278 | 1244498.6393
61 | 2696068.4738 | 1244732.3038 | 2696068.3744 | 1244732.5332
62 | 2696076.9899 | 1244712.6546 | 2696068.4738 | 1244732.3038
63 | 2696077.1098 | 1244712.3779 | 2696076.9899 | 1244712.6546
64 | 2696077.4103 | 1244711.6847 | 2696077.1098 | 1244712.3779
65 | 2696077.4103 | 1244711.6847 | 2696086.2375 | 1244691.3175
66 | 2696086.3126 | 1244691.1444 | 2696086.2375 | 1244691.3175
67 | 2696086.4941 | 1244690.7256 | 2696086.3126 | 1244691.1444
68 | 2696056.974 | 1244628.2421 | 2696056.7688 | 1244628.1507
69 | 2696054.0396 | 1244626.9346 | 2696056.7688 | 1244628.1507
70 | 2696188.3851 | 1244632.897 | 2696184.3826 | 1244646.086
71 | 2696192.0306 | 1244620.8844 | 2696188.3851 | 1244632.897
72 | 2696192.0306 | 1244620.8844 | 2696195.9543 | 1244607.9552
73 | 2696195.9543 | 1244607.9552 | 2696198.2659 | 1244600.3379
74 | 2696144.2853 | 1244579.4243 | 2696141.8496 | 1244586.4286 | 2696139.0646 | 1244595.5564
75 | 2696061.6207 | 1244501.7647 | 2696055.9101 | 1244508.2833
76 | 2696061.6207 | 1244501.7647 | 2696064.4278 | 1244498.6393
77 | 2696061.6207 | 1244501.7647 | 2696068.137 | 1244503.5382 | 2696080.6338 | 1244507.9773 | 2696097.205 | 1244519.8214
78 | 2696097.205 | 1244519.8214 | 2696088.1762 | 1244539.9627
79 | 2696201.7265 | 1244588.9345 | 2696198.2659 | 1244600.3379
80 | 2696201.7265 | 1244588.9345 | 2696215.6494 | 1244596.0284
81 | 2696201.7265 | 1244588.9345 | 2696205.9776 | 1244575.0204
82 | 2696201.7265 | 1244588.9345 | 2696171.2074 | 1244574.0095
83 | 2696241.2965 | 1244607.8076 | 2696229.5207 | 1244603.096 | 2696215.6494 | 1244596.0284
84 | 2696212.8542 | 1244555.4356 | 2696209.6843 | 1244562.8881 | 2696205.9776 | 1244575.0204
85 | 2696171.2074 | 1244574.0095 | 2696166.7355 | 1244571.8226
86 | 2696267.7211 | 1244616.8261 | 2696248.4357 | 1244610.6641 | 2696241.2965 | 1244607.8076
87 | 2696214.8452 | 1244550.7549 | 2696212.8542 | 1244555.4356
88 | 2696149.4282 | 1244564.6349 | 2696159.159 | 1244568.1174 | 2696166.7355 | 1244571.8226
89 | 2696149.4282 | 1244564.6349 | 2696144.2853 | 1244579.4243
90 | 2696149.4282 | 1244564.6349 | 2696152.0378 | 1244556.4671
91 | 2696157.5184 | 1244539.9433 | 2696156.7054 | 1244541.8577 | 2696152.0378 | 1244556.4671
92 | 2696157.5184 | 1244539.9433 | 2696159.0867 | 1244536.2502
93 | 2696267.7211 | 1244616.8261 | 2696276.5606 | 1244596.6342
94 | 2696214.8452 | 1244550.7549 | 2696215.6874 | 1244548.7747 | 2696222.0006 | 1244536.4629
95 | 2696165.3639 | 1244522.2133 | 2696167.282 | 1244518.5841
96 | 2696165.3639 | 1244522.2133 | 2696163.754 | 1244525.2593 | 2696159.0867 | 1244536.2502
97 | 2696167.282 | 1244518.5841 | 2696172.4712 | 1244508.7658 | 2696174.8854 | 1244504.7457
98 | 2696174.8854 | 1244504.7457 | 2696177.5161 | 1244500.365
99 | 2696183.6393 | 1244490.18 | 2696183.5945 | 1244490.2432 | 2696177.5161 | 1244500.365
100 | 2696183.6393 | 1244490.18 | 2696195.4984 | 1244473.4567 | 2696195.9745 | 1244472.8696
101 | 2696229.3242 | 1244524.8086 | 2696222.3996 | 1244535.6847 | 2696222.0006 | 1244536.4629
102 | 2696229.3242 | 1244524.8086 | 2696231.1866 | 1244521.8834 | 2696233.0207 | 1244519.6368
103 | 2696233.0207 | 1244519.6368 | 2696242.9933 | 1244507.4208
104 | 2696249.0148 | 1244500.0449 | 2696249.0148 | 1244500.0449 | 2696242.9933 | 1244507.4208
105 | 2696198.5929 | 1244469.6408 | 2696195.9745 | 1244472.8696
106 | 2696256.2174 | 1244491.5619 | 2696249.0148 | 1244500.0449

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696160.734 | 1244715.3857
1 | 2696165.631 | 1244676.983
2 | 2696176.5569 | 1244683.187
3 | 2696148.0774 | 1244671.1136
4 | 2696103.8345 | 1244757.0426
5 | 2696121.6974 | 1244715.6888
6 | 2696091.3878 | 1244752.1889
7 | 2696054.4782 | 1244615.1353
8 | 2696059.3387 | 1244604.2927
9 | 2696065.0291 | 1244619.7317
10 | 2696176.3654 | 1244669.3734
11 | 2696182.5367 | 1244673.7657
12 | 2696180.0068 | 1244660.5051
13 | 2696123.5663 | 1244645.2327
14 | 2696108.9815 | 1244638.879
15 | 2696132.5892 | 1244616.7793
16 | 2696104.4082 | 1244649.3922
17 | 2696135.3206 | 1244650.4428
18 | 2696024.5343 | 1244724.8118
19 | 2696037.0905 | 1244730.1197
20 | 2696013.5743 | 1244720.4541
21 | 2696011.3984 | 1244594.1999
22 | 2696020.7504 | 1244548.4178
23 | 2695998.3822 | 1244599.9158
24 | 2696023.7681 | 1244600.2111
25 | 2695978.7041 | 1244611.9177
26 | 2695918.7221 | 1244597.2365
27 | 2695987.9548 | 1244600.9389
28 | 2696180.4347 | 1244685.4626
29 | 2696016.6246 | 1244610.0482
30 | 2696094.7844 | 1244645.1004
31 | 2696099.0737 | 1244661.7006
32 | 2696208.4665 | 1244692.8784
33 | 2696327.0256 | 1244681.0599
34 | 2696195.4446 | 1244683.0288
35 | 2695942.2736 | 1244596.9346
36 | 2696125.2286 | 1244707.5137
37 | 2696064.4143 | 1244741.6703
38 | 2696077.2074 | 1244564.4317
39 | 2696086.0062 | 1244628.8701
40 | 2696008.3752 | 1244718.387
41 | 2696182.4958 | 1244652.3035
42 | 2696134.4701 | 1244610.6146
43 | 2696036.436 | 1244619.0906
44 | 2696052.0684 | 1244771.4748
45 | 2696059.7639 | 1244752.897
46 | 2696076.8696 | 1244637.1112
47 | 2696095.6823 | 1244669.5256
48 | 2696238.8319 | 1244651.5061
49 | 2696222.4845 | 1244448.4975
50 | 2696230.9873 | 1244454.073
51 | 2696211.8726 | 1244454.2877
52 | 2696114.4172 | 1244441.0555
53 | 2696098.0339 | 1244461.2235
54 | 2696059.8798 | 1244752.617
55 | 2696068.3744 | 1244732.5332
56 | 2696068.4738 | 1244732.3038
57 | 2696076.9899 | 1244712.6546
58 | 2696077.1098 | 1244712.3779
59 | 2696077.4103 | 1244711.6847
60 | 2696126.8103 | 1244703.8521
61 | 2696086.2375 | 1244691.3175
62 | 2696086.4941 | 1244690.7256
63 | 2696086.3126 | 1244691.1444
64 | 2696056.974 | 1244628.2421
65 | 2696054.0396 | 1244626.9346
66 | 2696056.7688 | 1244628.1507
67 | 2696184.3826 | 1244646.086
68 | 2696188.3851 | 1244632.897
69 | 2696192.0306 | 1244620.8844
70 | 2696195.9543 | 1244607.9552
71 | 2696139.0646 | 1244595.5564
72 | 2696055.9101 | 1244508.2833
73 | 2696061.6207 | 1244501.7647
74 | 2696088.1762 | 1244539.9627
75 | 2696198.2659 | 1244600.3379
76 | 2696201.7265 | 1244588.9345
77 | 2696215.6494 | 1244596.0284
78 | 2696205.9776 | 1244575.0204
79 | 2696171.2074 | 1244574.0095
80 | 2696241.2965 | 1244607.8076
81 | 2696212.8542 | 1244555.4356
82 | 2696166.7355 | 1244571.8226
83 | 2696149.4282 | 1244564.6349
84 | 2696144.2853 | 1244579.4243
85 | 2696152.0378 | 1244556.4671
86 | 2696157.5184 | 1244539.9433
87 | 2696267.7211 | 1244616.8261
88 | 2696214.8452 | 1244550.7549
89 | 2696097.205 | 1244519.8214
90 | 2696276.5606 | 1244596.6342
91 | 2696236.8785 | 1244460.8893
92 | 2696064.4278 | 1244498.6393
93 | 2696165.3639 | 1244522.2132
94 | 2696167.282 | 1244518.5841
95 | 2696159.0867 | 1244536.2502
96 | 2696174.8854 | 1244504.7457
97 | 2696177.5161 | 1244500.365
98 | 2696183.6393 | 1244490.18
99 | 2696222.0006 | 1244536.4628
100 | 2696229.3242 | 1244524.8086
101 | 2696233.0207 | 1244519.6368
102 | 2696242.9933 | 1244507.4208
103 | 2696198.5929 | 1244469.6408
104 | 2696195.9745 | 1244472.8696
105 | 2696249.0148 | 1244500.0449
106 | 2696256.2174 | 1244491.5619
107 | 2696118.9759 | 1244481.3225
108 | 2696123.5663 | 1244645.2327

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98446 | -0.29927 | 0.0020714 | 0.00051915
1 | 0.98454 | -0.29783 | 0 | 0
2 | 0.98509 | -0.28708 | 0 | 0
3 | 0.98376 | -0.31306 | 0.045606 | 0.01143
4 | 0.98958 | -0.20061 | 0 | 0
5 | 0.98896 | -0.21262 | 0.0021476 | 0.00053823
6 | 0.98976 | -0.19705 | 0.0016886 | 0.00042321
7 | 0.99491 | -0.097713 | 0 | 0
8 | 0.99458 | -0.10392 | 0.0018889 | 0.00047341
9 | 0.99522 | -0.091706 | 0.0024922 | 0.0006246
10 | 0.9863 | -0.26353 | 0 | 0
11 | 0.9858 | -0.27323 | 0 | 0
12 | 0.98693 | -0.2512 | 0.027438 | 0.0068766
13 | 0.9974 | -0.049769 | 0 | 0
14 | 0.99668 | -0.063631 | 0.015294 | 0.003833
15 | 1 | 0 | -0.50387 | -0.12751
16 | 0.99422 | -0.11075 | 0 | 0
17 | 0.99722 | -0.053267 | 0.015527 | 0.0038914
18 | 0.98983 | -0.19565 | 0 | 0
19 | 0.98993 | -0.19371 | 0.0019224 | 0.0004818
20 | 0.98975 | -0.19733 | 0.0021411 | 0.00053661
21 | 0.99025 | -0.18756 | 0 | 0
22 | 0.98985 | -0.19547 | 0.0091927 | 0.0023039
23 | 0.99058 | -0.18116 | 0 | 0
24 | 0.99014 | -0.18968 | 0.0086472 | 0.0021672
25 | 0.99041 | -0.18447 | 0 | 0
26 | 0.98997 | -0.19306 | 0 | 0
27 | 0.99049 | -0.18293 | 0.0029046 | 0.00072795
28 | 0.985 | -0.28882 | 0.021513 | 0.0053917
29 | 0.99108 | -0.17144 | 0.0027488 | 0.00068891
30 | 0.9938 | -0.11884 | 0.002636 | 0.00066063
31 | 0.99322 | -0.13016 | 0.036032 | 0.0090306
32 | 0.98575 | -0.27427 | 0 | 0
33 | 0.9856 | -0.27708 | 0 | 0
34 | 0.98576 | -0.27389 | 0.0010284 | 0.00025774
35 | 0.98985 | -0.19536 | 0.0054848 | 0.0013746
36 | 0.98886 | -0.21465 | 0.0019144 | 0.00047979
37 | 0.9902 | -0.18847 | 0 | 0
38 | 0.99348 | -0.12531 | 0.0086051 | 0.0021566
39 | 0.99589 | -0.07877 | 0.0022546 | 0.00056506
40 | 0.98972 | -0.19791 | 0.0058666 | 0.0014703
41 | 0.98771 | -0.23604 | 0.04361 | 0.01093
42 | 0.99939 | -0.011513 | 0.028718 | 0.0071974
43 | 0.99166 | -0.16024 | 0.0020811 | 0.00052156
44 | 0.99014 | -0.18979 | 0.0013909 | 0.00034859
45 | 0.99016 | -0.18929 | 0.001269 | 0.00031803
46 | 0.99307 | -0.133 | 0.0027043 | 0.00067775
47 | 0.99286 | -0.13709 | 0.0024937 | 0.00062499
48 | 0.98547 | -0.2797 | 0.0012863 | 0.00032238
49 | 0.99305 | -0.13324 | 0 | 0
50 | 0.99302 | -0.1337 | 0 | 0
51 | 0.99307 | -0.1327 | 0.0061107 | 0.0015315
52 | 0.99182 | -0.15737 | 0.0045311 | 0.0011356
53 | 0.99193 | -0.15528 | 0 | 0
54 | 0.99016 | -0.18928 | 0.0011984 | 0.00030035
55 | 0.99048 | -0.18308 | 0.0011996 | 0.00030066
56 | 0.99049 | -0.18294 | 0.0011031 | 0.00027646
57 | 0.99113 | -0.17048 | 0.0017511 | 0.00043887
58 | 0.99114 | -0.1703 | 0.0011531 | 0.000289
59 | 0.99117 | -0.16982 | 0.0012011 | 0.00030101
60 | 0.98882 | -0.21543 | 0.010909 | 0.0027342
61 | 0.99192 | -0.15531 | 0.0019935 | 0.00049961
62 | 0.99194 | -0.15485 | 0.0028478 | 0.00071373
63 | 0.99192 | -0.15518 | 0.001748 | 0.00043808
64 | 0.99231 | -0.14771 | 0.0030273 | 0.00075872
65 | 0.99221 | -0.14964 | 0.0026751 | 0.00067043
66 | 0.9923 | -0.14785 | 0.0014096 | 0.00035328
67 | 0.98814 | -0.22777 | 0.017659 | 0.0044258
68 | 0.98881 | -0.21464 | 0.0015386 | 0.0003856
69 | 0.98944 | -0.20258 | 0.01303 | 0.0032656
70 | 0.99016 | -0.18857 | 0.0014392 | 0.00036069
71 | 0.99805 | -0.037055 | 0.005556 | 0.0013925
72 | 0.99224 | -0.14933 | 0.0040492 | 0.0010148
73 | 0.99227 | -0.14871 | 0 | 0
74 | 0.99301 | -0.13439 | 0.0046885 | 0.0011751
75 | 0.99059 | -0.18026 | 0.0020724 | 0.00051939
76 | 0.99124 | -0.16769 | 0 | 0
77 | 0.99103 | -0.17173 | 0.0084148 | 0.002109
78 | 0.99075 | -0.1772 | 0.0018998 | 0.00047615
79 | 0.99363 | -0.12166 | 0.0045078 | 0.0011298
80 | 0.99087 | -0.17482 | 0.0021647 | 0.00054253
81 | 0.99009 | -0.19009 | 0.0038655 | 0.00096879
82 | 0.99399 | -0.1148 | 0.002693 | 0.00067493
83 | 0.99535 | -0.088685 | 0 | 0
84 | 0.99664 | -0.064096 | 0.0048504 | 0.0012156
85 | 0.99511 | -0.093395 | 0.0025388 | 0.00063627
86 | 0.99465 | -0.10219 | 0.0017214 | 0.00043143
87 | 0.99077 | -0.17681 | 0 | 0
88 | 0.98994 | -0.1929 | 0.0072481 | 0.0018166
89 | 0.99272 | -0.14004 | 0.002332 | 0.00058444
90 | 0.99069 | -0.17837 | 0.0039977 | 0.0010019
91 | 0.993 | -0.13409 | 0.0024695 | 0.00061891
92 | 0.99224 | -0.14931 | 0.001379 | 0.00034561
93 | 0.99421 | -0.1108 | 0.0025087 | 0.00062875
94 | 0.99412 | -0.11241 | 0.0020013 | 0.00050156
95 | 0.99455 | -0.1041 | 0.0022317 | 0.00055932
96 | 0.99383 | -0.11804 | 0.0014039 | 0.00035185
97 | 0.99374 | -0.11974 | 0.0024209 | 0.00060675
98 | 0.99357 | -0.12318 | 0.0013394 | 0.00033567
99 | 0.98959 | -0.19967 | 0.0030125 | 0.000755
100 | 0.98933 | -0.20477 | 0.0051894 | 0.0013006
101 | 0.98924 | -0.20654 | 0.0025683 | 0.00064368
102 | 0.98905 | -0.2102 | 0.0028951 | 0.00072559
103 | 0.99323 | -0.12962 | 0.0021683 | 0.00054343
104 | 0.99327 | -0.12883 | 0.0042987 | 0.0010774
105 | 0.98896 | -0.21192 | 0.0072652 | 0.0018208
106 | 0.98893 | -0.21249 | 0.0028713 | 0.00071962
107 | 0.99187 | -0.1564 | 0.0021719 | 0.00054433
108 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0020714 | -0.00051915 | 0.0020716 | 0.00051875 | 1.4243e-07 | -4.0154e-07 | 0.003131 | 0.0031308 | 0.003131 | 0.98446 | -0.29927 | 0.98454 | -0.29783 | 0.86016
1 | -0.04771 | -0.01197 | 0.047735 | 0.011985 | 2.4447e-05 | 1.5486e-05 | 0.072113 | 0.072113 | 0.072113 | 0.98454 | -0.29783 | 0.98509 | -0.28708 | 19.8114
2 | 0.045639 | 0.011451 | -0.045606 | -0.01143 | 3.3123e-05 | 2.0963e-05 | 0.068983 | 0.068983 | 0.068983 | 0.98454 | -0.29783 | 0.98376 | -0.31306 | 18.9513
3 | -0.06925 | -0.017378 | 0.069296 | 0.017407 | 4.5795e-05 | 2.9167e-05 | 0.10461 | 0.10461 | 0.10461 | 0.98509 | -0.28708 | 0.9858 | -0.27323 | 28.7398
4 | 0.021515 | 0.0053928 | -0.021513 | -0.0053917 | 1.7816e-06 | 1.083e-06 | 0.032499 | 0.032499 | 0.032499 | 0.98509 | -0.28708 | 0.985 | -0.28882 | 8.9284
5 | 0.014982 | 0.003758 | -0.014973 | -0.0037531 | 8.5739e-06 | 4.9089e-06 | 0.022529 | 0.022529 | 0.022529 | 0.98958 | -0.20061 | 0.98896 | -0.21262 | 6.1893
6 | -0.014982 | -0.003758 | 0.014984 | 0.0037594 | 2.5427e-06 | 1.4557e-06 | 0.022529 | 0.022529 | 0.022529 | 0.98958 | -0.20061 | 0.98976 | -0.19705 | 6.1892
7 | 0.012826 | 0.0032149 | -0.012824 | -0.0032142 | 1.2436e-06 | 6.8167e-07 | 0.019298 | 0.019298 | 0.019298 | 0.98896 | -0.21262 | 0.98886 | -0.21465 | 5.3016
8 | -0.016673 | -0.0041827 | 0.01668 | 0.0041866 | 6.8222e-06 | 3.994e-06 | 0.025067 | 0.025067 | 0.025067 | 0.98976 | -0.19705 | 0.9902 | -0.18847 | 6.8867
9 | 0.029703 | 0.0074631 | -0.029694 | -0.0074576 | 8.7964e-06 | 5.4754e-06 | 0.044431 | 0.044431 | 0.044431 | 0.99491 | -0.097713 | 0.99458 | -0.10392 | 12.2064
10 | -0.029703 | -0.0074631 | 0.029711 | 0.0074684 | 8.5198e-06 | 5.3032e-06 | 0.044431 | 0.044431 | 0.044431 | 0.99491 | -0.097713 | 0.99522 | -0.091706 | 12.2064
11 | 0.027805 | 0.0069842 | -0.027777 | -0.0069666 | 2.8356e-05 | 1.7581e-05 | 0.041605 | 0.041605 | 0.041605 | 0.99458 | -0.10392 | 0.99348 | -0.12531 | 11.4301
12 | -0.032204 | -0.008093 | 0.032223 | 0.0081054 | 1.9899e-05 | 1.2438e-05 | 0.048157 | 0.048157 | 0.048157 | 0.99522 | -0.091706 | 0.99589 | -0.07877 | 13.2301
13 | 0.071644 | 0.018005 | -0.071611 | -0.017984 | 3.3132e-05 | 2.1108e-05 | 0.10811 | 0.10811 | 0.10811 | 0.9863 | -0.26353 | 0.9858 | -0.27323 | 29.6995
14 | -0.071644 | -0.018005 | 0.071686 | 0.018032 | 4.22e-05 | 2.6885e-05 | 0.10811 | 0.10811 | 0.10811 | 0.9863 | -0.26353 | 0.98693 | -0.2512 | 29.6995
15 | 0.0023151 | 0.00057699 | -0.0023151 | -0.00057714 | 7.2715e-08 | -1.5602e-07 | 0.0034934 | 0.0034935 | 0.0034935 | 0.9858 | -0.27323 | 0.98576 | -0.27389 | 0.95975
16 | -0.099124 | -0.024909 | 0.099196 | 0.024954 | 7.1812e-05 | 4.585e-05 | 0.14947 | 0.14947 | 0.14947 | 0.98693 | -0.2512 | 0.98771 | -0.23604 | 41.0644
17 | 0.04983 | 0.01254 | -0.049797 | -0.012519 | 3.2987e-05 | 2.0904e-05 | 0.07436 | 0.07436 | 0.07436 | 0.9974 | -0.049769 | 0.99668 | -0.063631 | 20.4285
18 | -0.19155 | -0.048326 | 0.19201 | 0.048618 | 0.00045765 | 0.00029212 | 0.28588 | 0.28588 | 0.28588 | 0.9974 | -0.049769 | 1 | 0 | 39.2698
19 | 0.12619 | 0.031893 | -0.12582 | -0.031658 | 0.00036778 | 0.00023502 | 0.18836 | 0.18836 | 0.18836 | 0.9974 | -0.049769 | 0.99422 | -0.11075 | 51.7463
20 | 0.015529 | 0.0038929 | -0.015527 | -0.0038914 | 2.5881e-06 | 1.4886e-06 | 0.023169 | 0.023169 | 0.023169 | 0.9974 | -0.049769 | 0.99722 | -0.053267 | 6.365
21 | 0.034503 | 0.0086861 | -0.034478 | -0.0086705 | 2.495e-05 | 1.5642e-05 | 0.051526 | 0.051526 | 0.051526 | 0.99668 | -0.063631 | 0.99589 | -0.07877 | 14.1555
22 | 0.31021 | 0.078894 | -0.31004 | -0.078785 | 0.00017197 | 0.00010981 | 0.46201 | 0.46201 | 0.46201 | 1 | 0 | 0.99939 | -0.011513 | 42.3084
23 | 0.043643 | 0.010985 | -0.043626 | -0.010974 | 1.6868e-05 | 1.0659e-05 | 0.065335 | 0.065335 | 0.065335 | 0.99422 | -0.11075 | 0.9938 | -0.11884 | 17.9493
24 | 0.082179 | 0.020673 | -0.082103 | -0.020624 | 7.6133e-05 | 4.8551e-05 | 0.12302 | 0.12302 | 0.12302 | 0.99422 | -0.11075 | 0.99322 | -0.13016 | 33.797
25 | -0.0080085 | -0.0020072 | 0.0080092 | 0.0020075 | 7.4094e-07 | 2.9896e-07 | 0.012039 | 0.012039 | 0.012039 | 0.98983 | -0.19565 | 0.98993 | -0.19371 | 3.3075
26 | 0.0080085 | 0.0020072 | -0.0080078 | -0.0020069 | 6.4107e-07 | 2.5869e-07 | 0.012039 | 0.012039 | 0.012039 | 0.98983 | -0.19565 | 0.98975 | -0.19733 | 3.3075
27 | -0.0099316 | -0.0024893 | 0.0099341 | 0.0024905 | 2.4792e-06 | 1.2052e-06 | 0.014929 | 0.014929 | 0.014929 | 0.98993 | -0.19371 | 0.9902 | -0.18847 | 4.1013
28 | 0.0058667 | 0.0014703 | -0.0058666 | -0.0014703 | 1.6322e-07 | 3.2561e-08 | 0.0088202 | 0.0088202 | 0.0088202 | 0.98975 | -0.19733 | 0.98972 | -0.19791 | 2.4231
29 | 0.0091962 | 0.0023055 | -0.0091927 | -0.0023039 | 3.4621e-06 | 1.5941e-06 | 0.013819 | 0.013819 | 0.013819 | 0.99025 | -0.18756 | 0.98985 | -0.19547 | 3.7965
30 | -0.017844 | -0.0044731 | 0.01785 | 0.0044763 | 5.4447e-06 | 3.2247e-06 | 0.026814 | 0.026814 | 0.026814 | 0.99025 | -0.18756 | 0.99058 | -0.18116 | 7.3666
31 | 0.0086481 | 0.0021676 | -0.0086472 | -0.0021672 | 8.7096e-07 | 3.8051e-07 | 0.012995 | 0.012995 | 0.012995 | 0.99025 | -0.18756 | 0.99014 | -0.18968 | 3.5701
32 | 0.0083933 | 0.0021033 | -0.0083926 | -0.002103 | 7.0769e-07 | 3.001e-07 | 0.012608 | 0.012608 | 0.012608 | 0.99058 | -0.18116 | 0.99049 | -0.18293 | 3.4637
33 | -0.026243 | -0.0065796 | 0.026255 | 0.0065871 | 1.2165e-05 | 7.5169e-06 | 0.039422 | 0.039422 | 0.039422 | 0.99058 | -0.18116 | 0.99108 | -0.17144 | 10.8303
34 | 0.0054876 | 0.001375 | -0.0054854 | -0.0013747 | 2.244e-06 | 3.0381e-07 | 0.0082446 | 0.008245 | 0.008245 | 0.99041 | -0.18447 | 0.98997 | -0.19306 | 2.2651
35 | -0.0054876 | -0.001375 | 0.005488 | 0.0013751 | 4.0316e-07 | 5.4464e-08 | 0.0082446 | 0.0082445 | 0.0082446 | 0.99041 | -0.18447 | 0.99049 | -0.18293 | 2.265
36 | 0.0054854 | 0.0013747 | -0.0054848 | -0.0013746 | 6.0044e-07 | 8.1482e-08 | 0.008245 | 0.0082451 | 0.0082451 | 0.98997 | -0.19306 | 0.98985 | -0.19536 | 2.2651
37 | -0.029004 | -0.007276 | 0.029019 | 0.0072857 | 1.5489e-05 | 9.6324e-06 | 0.043549 | 0.043549 | 0.043549 | 0.99108 | -0.17144 | 0.99166 | -0.16024 | 11.964
38 | 0.04099 | 0.010314 | -0.040962 | -0.010296 | 2.7721e-05 | 1.7487e-05 | 0.061389 | 0.061389 | 0.061389 | 0.9938 | -0.11884 | 0.99307 | -0.133 | 16.865
39 | 0.04607 | 0.011594 | -0.046055 | -0.011584 | 1.5243e-05 | 9.6452e-06 | 0.069038 | 0.069038 | 0.069038 | 0.99322 | -0.13016 | 0.99286 | -0.13709 | 18.9666
40 | 0.0012866 | 0.0003196 | -0.0012865 | -0.00032104 | 1.7155e-07 | -1.4371e-06 | 0.0019412 | 0.0019418 | 0.0019418 | 0.98575 | -0.27427 | 0.9856 | -0.27708 | 0.53345
41 | -0.0012866 | -0.0003196 | 0.0012867 | 0.00031941 | 2.3072e-08 | -1.9338e-07 | 0.0019412 | 0.0019412 | 0.0019412 | 0.98575 | -0.27427 | 0.98576 | -0.27389 | 0.5333
42 | 0.0012865 | 0.00032104 | -0.0012863 | -0.00032238 | 1.605e-07 | -1.3433e-06 | 0.0019418 | 0.0019423 | 0.0019423 | 0.9856 | -0.27708 | 0.98547 | -0.2797 | 0.53359
43 | 0.01091 | 0.0027344 | -0.010909 | -0.0027342 | 4.0313e-07 | 2.0684e-07 | 0.016417 | 0.016417 | 0.016417 | 0.98886 | -0.21465 | 0.98882 | -0.21543 | 4.5102
44 | -0.030472 | -0.0076438 | 0.03048 | 0.0076487 | 7.8313e-06 | 4.8839e-06 | 0.045794 | 0.045794 | 0.045794 | 0.9902 | -0.18847 | 0.99048 | -0.18308 | 12.5808
45 | 0.0038584 | 0.00096667 | -0.0038583 | -0.00096673 | 1.4938e-07 | -5.681e-08 | 0.0057981 | 0.0057982 | 0.0057982 | 0.9902 | -0.18847 | 0.99016 | -0.18928 | 1.5929
46 | 0.019172 | 0.00481 | -0.019163 | -0.004805 | 8.2925e-06 | 4.9601e-06 | 0.028717 | 0.028717 | 0.028717 | 0.99348 | -0.12531 | 0.99301 | -0.13439 | 7.8893
47 | -0.14281 | -0.035884 | 0.14286 | 0.03592 | 5.6406e-05 | 3.5933e-05 | 0.21517 | 0.21517 | 0.21517 | 0.98771 | -0.23604 | 0.98814 | -0.22777 | 29.5568
48 | 0.28132 | 0.071587 | -0.28098 | -0.071367 | 0.00034591 | 0.00022076 | 0.41925 | 0.41925 | 0.41925 | 0.99939 | -0.011513 | 0.99805 | -0.037055 | 38.3928
49 | -0.031101 | -0.0078072 | 0.031116 | 0.0078171 | 1.5742e-05 | 9.8263e-06 | 0.046672 | 0.046672 | 0.046672 | 0.99166 | -0.16024 | 0.99221 | -0.14964 | 12.8219
50 | -0.0013909 | -0.00034859 | 0.0013909 | 0.00034836 | 3.2947e-08 | -2.3755e-07 | 0.0020903 | 0.0020902 | 0.0020903 | 0.99014 | -0.18979 | 0.99016 | -0.18929 | 0.57426
51 | -0.0026599 | -0.00066639 | 0.0026599 | 0.00066638 | 1.8155e-09 | -2.736e-09 | 0.0039972 | 0.0039972 | 0.0039972 | 0.99016 | -0.18929 | 0.99016 | -0.18928 | 1.0981
52 | 0.038258 | 0.0096184 | -0.038231 | -0.0096015 | 2.6854e-05 | 1.6905e-05 | 0.057337 | 0.057337 | 0.057337 | 0.99307 | -0.133 | 0.99231 | -0.14771 | 15.7519
53 | 0.043561 | 0.010959 | -0.043524 | -0.010936 | 3.6948e-05 | 2.3348e-05 | 0.065301 | 0.065301 | 0.065301 | 0.99286 | -0.13709 | 0.99194 | -0.15485 | 17.9399
54 | 0.0024696 | 0.00061873 | -0.0024695 | -0.00061883 | 5.3631e-08 | -1.0079e-07 | 0.0037005 | 0.0037005 | 0.0037005 | 0.99305 | -0.13324 | 0.99302 | -0.1337 | 1.0166
55 | -0.0024696 | -0.00061873 | 0.0024697 | 0.00061861 | 6.398e-08 | -1.2025e-07 | 0.0037005 | 0.0037004 | 0.0037005 | 0.99305 | -0.13324 | 0.99307 | -0.1327 | 1.0166
56 | 0.0024695 | 0.00061883 | -0.0024695 | -0.00061891 | 4.6265e-08 | -8.694e-08 | 0.0037005 | 0.0037006 | 0.0037006 | 0.99302 | -0.1337 | 0.993 | -0.13409 | 1.0166
57 | -0.0085803 | -0.0021501 | 0.0085816 | 0.0021506 | 1.2598e-06 | 5.4329e-07 | 0.012857 | 0.012857 | 0.012857 | 0.99307 | -0.1327 | 0.99323 | -0.12962 | 3.532
58 | -0.0045311 | -0.0011356 | 0.0045316 | 0.0011356 | 4.5029e-07 | -4.7193e-08 | 0.006798 | 0.0067979 | 0.006798 | 0.99182 | -0.15737 | 0.99193 | -0.15528 | 1.8676
59 | 0.002172 | 0.00054403 | -0.0021719 | -0.00054433 | 1.1604e-07 | -3.0198e-07 | 0.0032582 | 0.0032583 | 0.0032583 | 0.99193 | -0.15528 | 0.99187 | -0.1564 | 0.89514
60 | -0.0067036 | -0.0016796 | 0.0067055 | 0.0016802 | 1.9071e-06 | 5.7115e-07 | 0.010056 | 0.010056 | 0.010056 | 0.99193 | -0.15528 | 0.99224 | -0.14931 | 2.7626
61 | -0.03168 | -0.0079494 | 0.03168 | 0.0079495 | 2.124e-07 | 1.3272e-07 | 0.047596 | 0.047596 | 0.047596 | 0.99048 | -0.18308 | 0.99049 | -0.18294 | 13.0759
62 | -0.032783 | -0.008226 | 0.032802 | 0.0082381 | 1.9482e-05 | 1.2192e-05 | 0.049253 | 0.049253 | 0.049253 | 0.99049 | -0.18294 | 0.99113 | -0.17048 | 13.5311
63 | -0.034553 | -0.008677 | 0.034554 | 0.0086772 | 3.044e-07 | 1.9093e-07 | 0.051882 | 0.051882 | 0.051882 | 0.99113 | -0.17048 | 0.99114 | -0.1703 | 14.2534
64 | -0.035707 | -0.0089662 | 0.035708 | 0.0089667 | 8.1443e-07 | 5.1149e-07 | 0.053613 | 0.053613 | 0.053613 | 0.99114 | -0.1703 | 0.99117 | -0.16982 | 14.729
65 | -0.036909 | -0.0092677 | 0.036934 | 0.0092838 | 2.5563e-05 | 1.6074e-05 | 0.055417 | 0.055416 | 0.055417 | 0.99117 | -0.16982 | 0.99192 | -0.15531 | 15.2243
66 | -0.038928 | -0.0097834 | 0.038928 | 0.0097836 | 2.414e-07 | 1.5206e-07 | 0.058407 | 0.058407 | 0.058407 | 0.99192 | -0.15531 | 0.99192 | -0.15518 | 16.0459
67 | 0.040677 | 0.010222 | -0.040676 | -0.010222 | 6.3746e-07 | 4.0208e-07 | 0.061029 | 0.061029 | 0.061029 | 0.99194 | -0.15485 | 0.99192 | -0.15518 | 16.7662
68 | 0.035204 | 0.0088427 | -0.035204 | -0.0088426 | 2.3476e-07 | 1.4734e-07 | 0.052797 | 0.052797 | 0.052797 | 0.99231 | -0.14771 | 0.9923 | -0.14785 | 14.5047
69 | -0.033791 | -0.0084875 | 0.033794 | 0.0084893 | 2.8782e-06 | 1.8035e-06 | 0.050683 | 0.050683 | 0.050683 | 0.99221 | -0.14964 | 0.9923 | -0.14785 | 13.924
70 | -0.16052 | -0.040346 | 0.16062 | 0.04041 | 0.0001007 | 6.392e-05 | 0.24177 | 0.24177 | 0.24177 | 0.98814 | -0.22777 | 0.98881 | -0.21464 | 22.1398
71 | -0.16216 | -0.040795 | 0.16225 | 0.040855 | 9.3486e-05 | 5.9348e-05 | 0.24408 | 0.24408 | 0.24408 | 0.98881 | -0.21464 | 0.98944 | -0.20258 | 22.3518
72 | -0.17528 | -0.04412 | 0.1754 | 0.044195 | 0.00011742 | 7.463e-05 | 0.26368 | 0.26368 | 0.26368 | 0.98944 | -0.20258 | 0.99016 | -0.18857 | 24.1462
73 | -0.17684 | -0.044556 | 0.17691 | 0.0446 | 7.032e-05 | 4.4698e-05 | 0.26584 | 0.26584 | 0.26584 | 0.99016 | -0.18857 | 0.99059 | -0.18026 | 24.3443
74 | 0.27542 | 0.069974 | -0.27506 | -0.069746 | 0.00035803 | 0.00022848 | 0.41097 | 0.41097 | 0.41097 | 0.99805 | -0.037055 | 0.99664 | -0.064096 | 37.6342
75 | -0.0040492 | -0.0010148 | 0.0040493 | 0.0010148 | 1.1983e-07 | -3.5246e-08 | 0.0060724 | 0.0060724 | 0.0060724 | 0.99224 | -0.14933 | 0.99227 | -0.14871 | 1.6682
76 | 0.0080847 | 0.0020259 | -0.0080845 | -0.0020258 | 2.3156e-07 | 9.3933e-08 | 0.012124 | 0.012124 | 0.012124 | 0.99227 | -0.14871 | 0.99224 | -0.14931 | 3.3307
77 | -0.012134 | -0.0030406 | 0.012139 | 0.0030433 | 5.0141e-06 | 2.6871e-06 | 0.018196 | 0.018196 | 0.018196 | 0.99227 | -0.14871 | 0.99272 | -0.14004 | 4.9989
78 | 0.014475 | 0.00363 | -0.014471 | -0.0036278 | 3.8945e-06 | 2.207e-06 | 0.021691 | 0.021691 | 0.021691 | 0.99301 | -0.13439 | 0.99272 | -0.14004 | 5.9592
79 | -0.17898 | -0.04512 | 0.17909 | 0.045188 | 0.00010775 | 6.8501e-05 | 0.26895 | 0.26895 | 0.26895 | 0.99059 | -0.18026 | 0.99124 | -0.16769 | 24.6294
80 | 0.014582 | 0.003655 | -0.014579 | -0.0036534 | 2.8077e-06 | 1.5956e-06 | 0.02189 | 0.02189 | 0.02189 | 0.99124 | -0.16769 | 0.99103 | -0.17173 | 6.0137
81 | 0.036875 | 0.0092635 | -0.036858 | -0.009253 | 1.6723e-05 | 1.0515e-05 | 0.055363 | 0.055363 | 0.055363 | 0.99124 | -0.16769 | 0.99075 | -0.1772 | 15.2097
82 | -0.23055 | -0.058107 | 0.23106 | 0.058431 | 0.00050899 | 0.00032444 | 0.34621 | 0.3462 | 0.34621 | 0.99124 | -0.16769 | 0.99363 | -0.12166 | 31.7038
83 | 0.006164 | 0.0015445 | -0.0061631 | -0.0015442 | 9.0747e-07 | 2.1682e-07 | 0.009255 | 0.0092552 | 0.0092552 | 0.99103 | -0.17173 | 0.99087 | -0.17482 | 2.5426
84 | 0.034958 | 0.0087768 | -0.034937 | -0.0087634 | 2.1491e-05 | 1.3487e-05 | 0.05251 | 0.05251 | 0.05251 | 0.99075 | -0.1772 | 0.99009 | -0.19009 | 14.4258
85 | -0.23556 | -0.059561 | 0.23564 | 0.05961 | 7.7519e-05 | 4.9419e-05 | 0.35296 | 0.35296 | 0.35296 | 0.99363 | -0.12166 | 0.99399 | -0.1148 | 32.3219
86 | 0.0039984 | 0.0010017 | -0.003998 | -0.0010018 | 3.7768e-07 | -1.1808e-07 | 0.0060044 | 0.0060045 | 0.0060045 | 0.99087 | -0.17482 | 0.99077 | -0.17681 | 1.6496
87 | 0.031071 | 0.0077946 | -0.031067 | -0.007792 | 4.16e-06 | 2.597e-06 | 0.0467 | 0.0467 | 0.0467 | 0.99009 | -0.19009 | 0.98994 | -0.1929 | 12.8298
88 | -0.23833 | -0.060285 | 0.23863 | 0.060476 | 0.00029899 | 0.00019062 | 0.35699 | 0.35699 | 0.35699 | 0.99399 | -0.1148 | 0.99535 | -0.088685 | 32.6911
89 | -0.26989 | -0.068326 | 0.27021 | 0.06853 | 0.00031902 | 0.00020356 | 0.40372 | 0.40372 | 0.40372 | 0.99535 | -0.088685 | 0.99664 | -0.064096 | 36.9711
90 | 0.03126 | 0.0078506 | -0.031253 | -0.0078462 | 7.0241e-06 | 4.384e-06 | 0.046738 | 0.046738 | 0.046738 | 0.99535 | -0.088685 | 0.99511 | -0.093395 | 12.8402
91 | 0.028714 | 0.0072099 | -0.028702 | -0.0072024 | 1.2044e-05 | 7.4819e-06 | 0.042942 | 0.042942 | 0.042942 | 0.99511 | -0.093395 | 0.99465 | -0.10219 | 11.7973
92 | 0.026981 | 0.006771 | -0.026978 | -0.0067695 | 2.4517e-06 | 1.517e-06 | 0.040367 | 0.040367 | 0.040367 | 0.99465 | -0.10219 | 0.99455 | -0.1041 | 11.0898
93 | 0.003998 | 0.0010018 | -0.0039977 | -0.0010019 | 2.9802e-07 | -9.3109e-08 | 0.0060045 | 0.0060046 | 0.0060046 | 0.99077 | -0.17681 | 0.99069 | -0.17837 | 1.6496
94 | 0.023819 | 0.0059754 | -0.023811 | -0.0059707 | 7.6864e-06 | 4.7138e-06 | 0.035805 | 0.035805 | 0.035805 | 0.98994 | -0.1929 | 0.98959 | -0.19967 | 9.8367
95 | 0.02223 | 0.0055766 | -0.022228 | -0.0055755 | 1.7042e-06 | 1.0374e-06 | 0.033273 | 0.033273 | 0.033273 | 0.99421 | -0.1108 | 0.99412 | -0.11241 | 9.141
96 | -0.024739 | -0.0062053 | 0.024747 | 0.0062102 | 7.9108e-06 | 4.8633e-06 | 0.037028 | 0.037028 | 0.037028 | 0.99421 | -0.1108 | 0.99455 | -0.1041 | 10.1725
97 | 0.020227 | 0.005074 | -0.020221 | -0.0050707 | 5.4298e-06 | 3.2704e-06 | 0.030278 | 0.030278 | 0.030278 | 0.99412 | -0.11241 | 0.99383 | -0.11804 | 8.318
98 | 0.018818 | 0.0047188 | -0.018816 | -0.0047179 | 1.5212e-06 | 9.0738e-07 | 0.028176 | 0.028176 | 0.028176 | 0.99383 | -0.11804 | 0.99374 | -0.11974 | 7.7406
99 | 0.016395 | 0.0041112 | -0.016392 | -0.0041096 | 2.6861e-06 | 1.5652e-06 | 0.024551 | 0.024551 | 0.024551 | 0.99374 | -0.11974 | 0.99357 | -0.12318 | 6.7447
100 | 0.015053 | 0.0037739 | -0.015049 | -0.0037716 | 4.0517e-06 | 2.3178e-06 | 0.022545 | 0.022545 | 0.022545 | 0.99357 | -0.12318 | 0.99327 | -0.12883 | 6.1936
101 | 0.020799 | 0.0052157 | -0.020794 | -0.0052126 | 5.0503e-06 | 3.0553e-06 | 0.031276 | 0.031276 | 0.031276 | 0.98959 | -0.19967 | 0.98933 | -0.20477 | 8.5923
102 | 0.015604 | 0.0039121 | -0.015603 | -0.0039113 | 1.3155e-06 | 7.6013e-07 | 0.023471 | 0.023471 | 0.023471 | 0.98933 | -0.20477 | 0.98924 | -0.20654 | 6.448
103 | 0.013035 | 0.0032676 | -0.013033 | -0.0032664 | 2.2735e-06 | 1.2526e-06 | 0.019607 | 0.019607 | 0.019607 | 0.98924 | -0.20654 | 0.98905 | -0.2102 | 5.3867
104 | 0.010137 | 0.0025408 | -0.010137 | -0.0025404 | 8.3058e-07 | 4.0939e-07 | 0.015252 | 0.015252 | 0.015252 | 0.98905 | -0.2102 | 0.98896 | -0.21192 | 4.19
105 | -0.01075 | -0.0026941 | 0.01075 | 0.0026943 | 4.0433e-07 | 2.0497e-07 | 0.016105 | 0.016105 | 0.016105 | 0.99323 | -0.12962 | 0.99327 | -0.12883 | 4.4245
106 | 0.0028714 | 0.00071952 | -0.0028713 | -0.00071962 | 7.7892e-08 | -9.2934e-08 | 0.0043203 | 0.0043204 | 0.0043204 | 0.98896 | -0.21192 | 0.98893 | -0.21249 | 1.1869

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.53579 | 0.13551

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0020714 | 0.00051915
1 | 0.045606 | 0.01143
2 | 0.0021476 | 0.00053823
3 | 0.0016886 | 0.00042321
4 | 0.0018889 | 0.00047341
5 | 0.0024922 | 0.0006246
6 | 0.027438 | 0.0068766
7 | 0.015294 | 0.003833
8 | 0.031923 | 0.0080005
9 | 0.015527 | 0.0038914
10 | 0.0019224 | 0.0004818
11 | 0.0021411 | 0.00053661
12 | 0.0091927 | 0.0023039
13 | 0.0086472 | 0.0021672
14 | 0.0029046 | 0.00072795
15 | 0.021513 | 0.0053917
16 | 0.0027488 | 0.00068891
17 | 0.002636 | 0.00066063
18 | 0.036032 | 0.0090306
19 | 0.0010284 | 0.00025774
20 | 0.0054848 | 0.0013746
21 | 0.0019144 | 0.00047979
22 | 0.0086051 | 0.0021566
23 | 0.0022546 | 0.00056506
24 | 0.0058666 | 0.0014703
25 | 0.04361 | 0.01093
26 | 0.028718 | 0.0071974
27 | 0.0020811 | 0.00052156
28 | 0.0013909 | 0.00034859
29 | 0.001269 | 0.00031803
30 | 0.0027043 | 0.00067775
31 | 0.0024937 | 0.00062499
32 | 0.0012863 | 0.00032238
33 | 0.0061107 | 0.0015315
34 | 0.0045311 | 0.0011356
35 | 0.0011984 | 0.00030035
36 | 0.0011996 | 0.00030066
37 | 0.0011031 | 0.00027646
38 | 0.0017511 | 0.00043887
39 | 0.0011531 | 0.000289
40 | 0.0012011 | 0.00030101
41 | 0.010909 | 0.0027342
42 | 0.0019935 | 0.00049961
43 | 0.0028478 | 0.00071373
44 | 0.001748 | 0.00043808
45 | 0.0030273 | 0.00075872
46 | 0.0026751 | 0.00067043
47 | 0.0014096 | 0.00035328
48 | 0.017659 | 0.0044258
49 | 0.0015386 | 0.0003856
50 | 0.01303 | 0.0032656
51 | 0.0014392 | 0.00036069
52 | 0.005556 | 0.0013925
53 | 0.0040492 | 0.0010148
54 | 0.0046885 | 0.0011751
55 | 0.0020724 | 0.00051939
56 | 0.0084148 | 0.002109
57 | 0.0018998 | 0.00047615
58 | 0.0045078 | 0.0011298
59 | 0.0021647 | 0.00054253
60 | 0.0038655 | 0.00096879
61 | 0.002693 | 0.00067493
62 | 0.0048504 | 0.0012156
63 | 0.0025388 | 0.00063627
64 | 0.0017214 | 0.00043143
65 | 0.0072481 | 0.0018166
66 | 0.002332 | 0.00058444
67 | 0.0039977 | 0.0010019
68 | 0.0024695 | 0.00061891
69 | 0.001379 | 0.00034561
70 | 0.0025087 | 0.00062875
71 | 0.0020013 | 0.00050156
72 | 0.0022317 | 0.00055932
73 | 0.0014039 | 0.00035185
74 | 0.0024209 | 0.00060675
75 | 0.0013394 | 0.00033567
76 | 0.0030125 | 0.000755
77 | 0.0051894 | 0.0013006
78 | 0.0025683 | 0.00064368
79 | 0.0028951 | 0.00072559
80 | 0.0021683 | 0.00054343
81 | 0.0042987 | 0.0010774
82 | 0.0072652 | 0.0018208
83 | 0.0028713 | 0.00071962
84 | 0.0021719 | 0.00054433

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1