## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_198-71_0_3_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_198-71_0_3_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_198-71_0_3_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_198-71_0_3_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_198-71_0_3_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_198-71_0_3_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_198-71_0_3_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_198-71_0_3_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_198-71_0_3_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_198-71_0_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_198-71_0_3_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_198-71_0_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_198-71_0_3_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_198-71_0_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_198-71_0_3_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_198-71_0_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_198-71_0_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_198-71_0_3_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_198-71_0_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_198-71_0_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_198-71_0_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_198-71_0_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_198-71_0_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_198-71_0_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_198-71_0_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_198-71_0_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_198-71_0_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_198-71_0_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_198-71_0_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_198-71_0_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_198-71_0_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_198-71_0_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_198-71_0_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_198-71_0_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_198-71_0_3_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_198-71_0_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_198-71_0_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_198-71_0_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_198-71_0_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_198-71_0_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_198-71_0_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_198-71_0_3_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_198-71_0_3_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_198-71_0_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_198-71_0_3_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_198-71_0_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_198-71_0_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_198-71_0_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_198-71_0_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_198-71_0_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_198-71_0_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_198-71_0_3_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_198-71_0_3_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_198-71_0_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_198-71_0_3_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_198-71_0_3_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_198-71_0_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_198-71_0_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_198-71_0_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_198-71_0_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_198-71_0_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_198-71_0_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_198-71_0_3_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_198-71_0_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_198-71_0_3_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_198-71_0_3_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_198-71_0_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_198-71_0_3_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_198-71_0_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_198-71_0_3_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_198-71_0_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_198-71_0_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_198-71_0_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_198-71_0_3_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_198-71_0_3_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_198-71_0_3_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_198-71_0_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_198-71_0_3_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_198-71_0_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_198-71_0_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_198-71_0_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_198-71_0_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_198-71_0_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_198-71_0_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_198-71_0_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_198-71_0_3_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_198-71_0_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_198-71_0_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_198-71_0_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_198-71_0_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_198-71_0_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_198-71_0_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_198-71_0_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_198-71_0_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_198-71_0_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_198-71_0_3_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_198-71_0_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_198-71_0_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_198-71_0_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_198-71_0_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_198-71_0_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_198-71_0_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_198-71_0_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_198-71_0_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_198-71_0_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_198-71_0_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_198-71_0_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_198-71_0_3_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_198-71_0_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_198-71_0_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_198-71_0_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_198-71_0_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_501_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_198-71_0_3_load_0 | 0 | 0.0051797 | 0.0012982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_198-71_0_3_load_1 | 1 | 0.0078952 | 0.0019787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_198-71_0_3_load_2 | 2 | 0.0078955 | 0.0019788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_198-71_0_3_load_3 | 3 | 0.0079961 | 0.002004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_198-71_0_3_load_4 | 4 | 0.0057593 | 0.0014434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_198-71_0_3_load_6 | 6 | 0.0031679 | 0.00079394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_198-71_0_3_load_10 | 8 | 0.0062625 | 0.0015695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_198-71_0_3_load_9 | 9 | 0.0078956 | 0.0019788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_198-71_0_3_load_116 | 11 | 0.018041 | 0.0045214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_198-71_0_3_load_54 | 12 | 0.0028848 | 0.00072301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_198-71_0_3_load_109 | 13 | 0.0089217 | 0.002236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_198-71_0_3_load_11 | 15 | 0.0010035 | 0.0002515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_198-71_0_3_load_12 | 16 | 0.0011777 | 0.00029516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_198-71_0_3_load_13 | 17 | 0.0012435 | 0.00031166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_198-71_0_3_load_14 | 18 | 0.0011782 | 0.00029528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_198-71_0_3_load_15 | 19 | 0.0010932 | 0.00027398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_198-71_0_3_load_16 | 20 | 0.0021795 | 0.00054623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_198-71_0_3_load_17 | 21 | 0.0012428 | 0.00031147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_198-71_0_3_load_22 | 23 | 0.0012434 | 0.00031163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_198-71_0_3_load_48 | 24 | 0.0011788 | 0.00029543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_198-71_0_3_load_20 | 25 | 0.0012428 | 0.00031147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_198-71_0_3_load_18 | 26 | 0.0011715 | 0.00029361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_198-71_0_3_load_19 | 27 | 0.0017179 | 0.00043054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_198-71_0_3_load_21 | 28 | 0.0017284 | 0.00043317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_198-71_0_3_load_24 | 30 | 0.0015799 | 0.00039596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_198-71_0_3_load_60 | 34 | 0.0011782 | 0.00029528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_198-71_0_3_load_114 | 35 | 0.0067591 | 0.001694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_198-71_0_3_load_111 | 36 | 0.003338 | 0.00083659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_198-71_0_3_load_42 | 37 | 0.0014838 | 0.00037187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_198-71_0_3_load_38 | 38 | 0.0016285 | 0.00040814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_198-71_0_3_load_59 | 39 | 0.0011782 | 0.00029528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_198-71_0_3_load_112 | 40 | 0.0030028 | 0.00075257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_198-71_0_3_load_27 | 41 | 0.0014699 | 0.00036838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_198-71_0_3_load_28 | 42 | 0.0021858 | 0.00054782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_198-71_0_3_load_30 | 44 | 0.001564 | 0.00039197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_198-71_0_3_load_31 | 45 | 0.0019504 | 0.00048882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_198-71_0_3_load_32 | 46 | 0.0014079 | 0.00035286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_198-71_0_3_load_33 | 47 | 0.0016314 | 0.00040886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_198-71_0_3_load_35 | 48 | 0.0013437 | 0.00033677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_198-71_0_3_load_44 | 49 | 0.0013414 | 0.00033619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_198-71_0_3_load_34 | 50 | 0.0023806 | 0.00059664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_198-71_0_3_load_51 | 51 | 0.0023554 | 0.00059033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_198-71_0_3_load_53 | 52 | 0.0013299 | 0.00033331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_198-71_0_3_load_43 | 53 | 0.0013777 | 0.00034528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_198-71_0_3_load_50 | 54 | 0.0018925 | 0.00047431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_198-71_0_3_load_52 | 55 | 0.0015783 | 0.00039556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_198-71_0_3_load_36 | 56 | 0.0014835 | 0.0003718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_198-71_0_3_load_37 | 57 | 0.0015745 | 0.00039462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_198-71_0_3_load_39 | 58 | 0.0027669 | 0.00069345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_198-71_0_3_load_41 | 59 | 0.0023472 | 0.00058827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_198-71_0_3_load_47 | 61 | 0.0029234 | 0.00073268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_198-71_0_3_load_115 | 63 | 0.0011782 | 0.00029528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_198-71_0_3_load_57 | 64 | 0.0051183 | 0.0012828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_198-71_0_3_load_63 | 65 | 0.0011269 | 0.00028243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_198-71_0_3_load_64 | 66 | 0.0052352 | 0.0013121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_198-71_0_3_load_56 | 67 | 0.0026438 | 0.00066259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_198-71_0_3_load_65 | 70 | 0.0036793 | 0.00092212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_198-71_0_3_load_108 | 71 | 0.0073297 | 0.001837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_198-71_0_3_load_106 | 72 | 0.0065916 | 0.001652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_198-71_0_3_load_66 | 75 | 0.0023824 | 0.0005971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_198-71_0_3_load_75 | 76 | 0.0051234 | 0.001284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_198-71_0_3_load_62 | 77 | 0.0012071 | 0.00030253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_198-71_0_3_load_107 | 79 | 0.0062125 | 0.001557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_198-71_0_3_load_71 | 82 | 0.0049635 | 0.001244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_198-71_0_3_load_72 | 83 | 0.0064216 | 0.0016094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_198-71_0_3_load_74 | 84 | 0.0093698 | 0.0023483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_198-71_0_3_load_110 | 85 | 0.0014192 | 0.00035568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_198-71_0_3_load_105 | 86 | 0.0014224 | 0.00035649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_198-71_0_3_load_77 | 87 | 0.01161 | 0.0029097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_198-71_0_3_load_83 | 92 | 0.011623 | 0.0029131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_198-71_0_3_load_96 | 94 | 0.0094661 | 0.0023724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_198-71_0_3_load_98 | 95 | 0.0097996 | 0.002456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_198-71_0_3_load_87 | 96 | 0.016254 | 0.0040737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_198-71_0_3_load_95 | 97 | 0.00951 | 0.0023834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_198-71_0_3_load_97 | 98 | 0.010902 | 0.0027324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_198-71_0_3_load_94 | 100 | 0.0013465 | 0.00033746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_198-71_0_3_load_88 | 102 | 0.015308 | 0.0038367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_198-71_0_3_load_89 | 103 | 0.0020728 | 0.0005195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_198-71_0_3_load_90 | 104 | 0.0014192 | 0.00035568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_198-71_0_3_load_91 | 105 | 0.0022434 | 0.00056225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_198-71_0_3_load_92 | 106 | 0.0015231 | 0.00038173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_198-71_0_3_load_93 | 107 | 0.0041639 | 0.0010436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_198-71_0_3_load_99 | 108 | 0.0090695 | 0.002273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_198-71_0_3_load_100 | 109 | 0.0076485 | 0.0019169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_198-71_0_3_load_113 | 111 | 0.0028525 | 0.00071491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 79 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_198-71_0_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0047227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_198-71_0_3_line_1 |  | 0 | 2 | 0.043945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_198-71_0_3_line_2 |  | 1 | 3 | 0.058591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_198-71_0_3_line_3 |  | 2 | 4 | 0.046415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_198-71_0_3_line_4 |  | 3 | 5 | 0.02052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_198-71_0_3_line_5 |  | 4 | 6 | 0.002494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_198-71_0_3_line_6 |  | 5 | 7 | 0.011198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_198-71_0_3_line_7 |  | 6 | 8 | 0.020726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_198-71_0_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.026199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_198-71_0_3_line_9 |  | 7 | 10 | 0.063823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_198-71_0_3_line_10 |  | 8 | 12 | 0.0035585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_198-71_0_3_line_11 |  | 10 | 11 | 0.030487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_198-71_0_3_line_12 |  | 11 | 13 | 0.0035428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_198-71_0_3_line_13 |  | 12 | 14 | 0.034114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_198-71_0_3_line_14 |  | 14 | 67 | 0.025707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
15 | LV_198-71_0_3_line_15 |  | 14 | 62 | 0.034335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_198-71_0_3_line_16 |  | 15 | 16 | 0.0089743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_198-71_0_3_line_17 |  | 15 | 17 | 0.01314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_198-71_0_3_line_18 |  | 16 | 18 | 0.0063034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_198-71_0_3_line_19 |  | 17 | 19 | 0.0027519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_198-71_0_3_line_20 |  | 18 | 20 | 0.0052074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_198-71_0_3_line_21 |  | 19 | 21 | 0.0035501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_198-71_0_3_line_22 |  | 20 | 22 | 0.032654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_198-71_0_3_line_23 |  | 21 | 23 | 0.015357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_198-71_0_3_line_24 |  | 22 | 24 | 0.032717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_198-71_0_3_line_25 |  | 23 | 25 | 0.0069231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_198-71_0_3_line_26 |  | 24 | 63 | 0.00094009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_198-71_0_3_line_27 |  | 25 | 29 | 0.039783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_198-71_0_3_line_28 |  | 25 | 26 | 0.014804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_198-71_0_3_line_29 |  | 26 | 27 | 0.016996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_198-71_0_3_line_30 |  | 27 | 28 | 0.0012029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_198-71_0_3_line_31 |  | 28 | 30 | 0.0063619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_198-71_0_3_line_32 |  | 29 | 31 | 0.050494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_198-71_0_3_line_33 |  | 29 | 32 | 0.079842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_198-71_0_3_line_34 |  | 30 | 33 | 0.01732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_198-71_0_3_line_35 |  | 31 | 34 | 0.048713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_198-71_0_3_line_36 |  | 32 | 35 | 0.027022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_198-71_0_3_line_37 |  | 32 | 36 | 0.015048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_198-71_0_3_line_38 |  | 33 | 37 | 0.017506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_198-71_0_3_line_39 |  | 33 | 38 | 0.0063651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_198-71_0_3_line_40 |  | 34 | 39 | 0.0052995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_198-71_0_3_line_41 |  | 36 | 40 | 0.0016271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_198-71_0_3_line_42 |  | 37 | 55 | 0.012331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_198-71_0_3_line_43 |  | 38 | 56 | 0.0029308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_198-71_0_3_line_44 |  | 40 | 111 | 0.00060153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_198-71_0_3_line_45 |  | 41 | 42 | 0.013756 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_198-71_0_3_line_46 |  | 41 | 43 | 0.0054863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_198-71_0_3_line_47 |  | 42 | 44 | 0.0084476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_198-71_0_3_line_48 |  | 43 | 45 | 0.011227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_198-71_0_3_line_49 |  | 43 | 46 | 0.0025487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_198-71_0_3_line_50 |  | 44 | 47 | 0.0064421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_198-71_0_3_line_51 |  | 46 | 48 | 0.010077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_198-71_0_3_line_52 |  | 47 | 49 | 0.0026625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_198-71_0_3_line_53 |  | 48 | 52 | 0.007033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_198-71_0_3_line_54 |  | 49 | 53 | 0.0053056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_198-71_0_3_line_55 |  | 50 | 51 | 0.011821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_198-71_0_3_line_56 |  | 51 | 54 | 0.018642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_198-71_0_3_line_57 |  | 52 | 55 | 0.0043799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_198-71_0_3_line_58 |  | 53 | 60 | 0.020767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_198-71_0_3_line_59 |  | 54 | 59 | 0.010927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_198-71_0_3_line_60 |  | 56 | 57 | 0.0064096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_198-71_0_3_line_61 |  | 57 | 58 | 0.010892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_198-71_0_3_line_62 |  | 58 | 59 | 0.0076552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_198-71_0_3_line_63 |  | 60 | 61 | 0.0069636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_198-71_0_3_line_64 |  | 61 | 62 | 0.025054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_198-71_0_3_line_65 |  | 62 | 64 | 0.014214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_198-71_0_3_line_66 |  | 63 | 65 | 0.030258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_198-71_0_3_line_67 |  | 64 | 66 | 0.023676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_198-71_0_3_line_68 |  | 65 | 77 | 0.0011803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_198-71_0_3_line_69 |  | 67 | 68 | 0.018075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_198-71_0_3_line_70 |  | 68 | 69 | 0.047969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_198-71_0_3_line_71 |  | 68 | 70 | 0.011658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_198-71_0_3_line_72 |  | 69 | 71 | 0.012138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_198-71_0_3_line_73 |  | 69 | 72 | 0.020251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_198-71_0_3_line_74 |  | 70 | 75 | 0.0069928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_198-71_0_3_line_75 |  | 72 | 79 | 0.01532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
76 | LV_198-71_0_3_line_76 |  | 73 | 74 | 0.019258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_198-71_0_3_line_77 |  | 73 | 75 | 0.018601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_198-71_0_3_line_78 |  | 74 | 76 | 0.015152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_198-71_0_3_line_79 |  | 76 | 81 | 0.038416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_198-71_0_3_line_80 |  | 78 | 79 | 0.017648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_198-71_0_3_line_81 |  | 78 | 80 | 0.039474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_198-71_0_3_line_82 |  | 80 | 92 | 0.039248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_198-71_0_3_line_83 |  | 81 | 82 | 0.014079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_198-71_0_3_line_84 |  | 82 | 83 | 0.043453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_198-71_0_3_line_85 |  | 83 | 84 | 0.022735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_198-71_0_3_line_86 |  | 85 | 86 | 0.0044665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_198-71_0_3_line_87 |  | 86 | 110 | 0.049836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_198-71_0_3_line_88 |  | 87 | 88 | 0.035819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_198-71_0_3_line_89 |  | 87 | 89 | 0.0089586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_198-71_0_3_line_90 |  | 88 | 90 | 0.032049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_198-71_0_3_line_91 |  | 88 | 91 | 0.0538 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_198-71_0_3_line_92 |  | 89 | 92 | 0.007375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_198-71_0_3_line_93 |  | 89 | 93 | 0.023779 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_198-71_0_3_line_94 |  | 90 | 94 | 0.008041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_198-71_0_3_line_95 |  | 91 | 95 | 0.023132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_198-71_0_3_line_96 |  | 93 | 96 | 0.00497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_198-71_0_3_line_97 |  | 94 | 97 | 0.02041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_198-71_0_3_line_98 |  | 95 | 98 | 0.021283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_198-71_0_3_line_99 |  | 98 | 107 | 0.045857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_198-71_0_3_line_100 |  | 99 | 100 | 0.0051178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_198-71_0_3_line_101 |  | 99 | 101 | 0.029479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_198-71_0_3_line_102 |  | 100 | 106 | 7.9639e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_198-71_0_3_line_103 |  | 101 | 110 | 0.0049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_198-71_0_3_line_104 |  | 101 | 108 | 0.015754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_198-71_0_3_line_105 |  | 102 | 103 | 0.017938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_198-71_0_3_line_106 |  | 102 | 104 | 0.017321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_198-71_0_3_line_107 |  | 103 | 105 | 1.1913e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_198-71_0_3_line_108 |  | 104 | 106 | 0.0015412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_198-71_0_3_line_109 |  | 105 | 107 | 0.00061034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_198-71_0_3_line_110 |  | 108 | 109 | 0.025859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_198-71_0_3_trafo_107 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 112 | 79 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2697991.2187 | 1244356.9677 | 2697993.1467 | 1244352.6565
1 | 2697991.2187 | 1244356.9677 | 2697973.2784 | 1244397.0842
2 | 2698017.066 | 1244299.1704 | 2697993.1467 | 1244352.6565
3 | 2697973.2784 | 1244397.0842 | 2697959.8795 | 1244427.0457 | 2697954.1409 | 1244439.3695
4 | 2698025.443 | 1244280.4385 | 2698017.066 | 1244299.1704
5 | 2697953.0881 | 1244441.6304 | 2697954.1409 | 1244439.3695
6 | 2698014.9397 | 1244284.4014 | 2698025.443 | 1244280.4385
7 | 2697953.0881 | 1244441.6304 | 2697944.339 | 1244460.4193
8 | 2698014.9397 | 1244284.4014 | 2698015.8441 | 1244286.8404 | 2698016.0357 | 1244289.4233 | 2698015.2592 | 1244292.5017 | 2698013.4522 | 1244297.1087 | 2698009.6277 | 1244300.3147 | 2698006.4269 | 1244307.53
9 | 2697960.1924 | 1244282.3178 | 2697967.1666 | 1244284.2678 | 2697973.3509 | 1244285.9935 | 2697975.3633 | 1244279.9332 | 2697976.7826 | 1244277.7438 | 2697978.7978 | 1244276.0869 | 2697980.762 | 1244275.2298 | 2697982.8762 | 1244274.8978 | 2697985.0118 | 1244275.0999 | 2698010.4493 | 1244280.3352 | 2698012.239 | 1244281.3433 | 2698013.7581 | 1244282.725 | 2698014.9397 | 1244284.4014
10 | 2697942.8369 | 1244463.6453 | 2697944.339 | 1244460.4193
11 | 2697960.1924 | 1244282.3178 | 2697953.784 | 1244298.7246 | 2697949.1585 | 1244310.7375
12 | 2697947.8855 | 1244314.0437 | 2697949.1585 | 1244310.7375
13 | 2697929.3793 | 1244494.9831 | 2697937.4764 | 1244475.1571 | 2697942.8369 | 1244463.6453
14 | 2697929.3793 | 1244494.9831 | 2697920.1101 | 1244494.2629 | 2697903.7075 | 1244494.74
15 | 2697929.3793 | 1244494.9831 | 2697946.0995 | 1244495.7708 | 2697957.1591 | 1244496.9987 | 2697963.5833 | 1244498.3725
16 | 2698058.471 | 1244483.5808 | 2698053.222 | 1244490.8601
17 | 2698058.471 | 1244483.5808 | 2698066.1564 | 1244472.9227
18 | 2698049.5353 | 1244495.9729 | 2698053.222 | 1244490.8601
19 | 2698067.7659 | 1244470.6906 | 2698066.1564 | 1244472.9227
20 | 2698049.5353 | 1244495.9729 | 2698046.4896 | 1244500.1967
21 | 2698067.7659 | 1244470.6906 | 2698069.8422 | 1244467.8111
22 | 2698025.1391 | 1244524.1757 | 2698029.1291 | 1244522.3847 | 2698032.7404 | 1244519.2642 | 2698046.4896 | 1244500.1967
23 | 2698069.8422 | 1244467.8111 | 2698078.8241 | 1244455.3549
24 | 2698025.1391 | 1244524.1757 | 2698054.3421 | 1244538.9268
25 | 2698082.8733 | 1244449.7395 | 2698078.8241 | 1244455.3549
26 | 2698055.1812 | 1244539.3507 | 2698054.3421 | 1244538.9268
27 | 2698106.1648 | 1244417.4443 | 2698082.8733 | 1244449.7395
28 | 2698082.8733 | 1244449.7395 | 2698070.397 | 1244441.771
29 | 2698056.9623 | 1244431.4454 | 2698063.9814 | 1244437.6735 | 2698070.397 | 1244441.771
30 | 2698056.9623 | 1244431.4454 | 2698056.0626 | 1244430.647
31 | 2698051.3039 | 1244426.4247 | 2698056.0626 | 1244430.647
32 | 2698106.1648 | 1244417.4443 | 2698122.3443 | 1244429.9103 | 2698130.9237 | 1244441.2609 | 2698137.212 | 1244455.8649
33 | 2698087.5803 | 1244363.0398 | 2698125.1929 | 1244389.3152 | 2698106.1648 | 1244417.4443
34 | 2698045.1267 | 1244411.4752 | 2698046.1418 | 1244421.8443 | 2698051.3039 | 1244426.4247
35 | 2698137.212 | 1244455.8649 | 2698135.605 | 1244504.5512
36 | 2698090.3297 | 1244338.0216 | 2698084.0096 | 1244350.4489 | 2698087.5803 | 1244363.0398
37 | 2698087.5803 | 1244363.0398 | 2698077.8275 | 1244374.4998
38 | 2698045.1267 | 1244411.4752 | 2698034.4449 | 1244425.3443
39 | 2698045.1267 | 1244411.4752 | 2698045.0328 | 1244408.0154 | 2698044.1337 | 1244405.254
40 | 2698135.4302 | 1244509.8477 | 2698135.605 | 1244504.5512
41 | 2698077.8275 | 1244374.4998 | 2698076.773 | 1244375.7389
42 | 2698034.4449 | 1244425.3443 | 2698026.9204 | 1244435.1139
43 | 2698044.1337 | 1244405.254 | 2698041.6759 | 1244403.6574
44 | 2698076.3831 | 1244376.197 | 2698076.773 | 1244375.7389
45 | 2698001.8758 | 1244470.3998 | 2698009.7007 | 1244459.0866
46 | 2698012.8216 | 1244454.5744 | 2698009.7007 | 1244459.0866
47 | 2698001.8758 | 1244470.3998 | 2697997.0703 | 1244477.3475
48 | 2698012.8216 | 1244454.5744 | 2698003.4579 | 1244448.3806
49 | 2698012.8216 | 1244454.5744 | 2698014.2709 | 1244452.4779
50 | 2697997.0703 | 1244477.3475 | 2697993.7429 | 1244482.1582 | 2697993.4381 | 1244482.6666
51 | 2698014.2709 | 1244452.4779 | 2698020.001 | 1244444.1884
52 | 2697992.069 | 1244484.9501 | 2697993.4381 | 1244482.6666
53 | 2698020.001 | 1244444.1884 | 2698020.6113 | 1244443.3056 | 2698024.2479 | 1244438.5839
54 | 2697992.069 | 1244484.9501 | 2697989.3408 | 1244489.5005
55 | 2697997.5598 | 1244432.2713 | 2698004.2161 | 1244422.5023
56 | 2698014.7134 | 1244407.0963 | 2698004.2161 | 1244422.5023
57 | 2698026.9204 | 1244435.1139 | 2698024.2479 | 1244438.5839
58 | 2697993.5107 | 1244509.4641 | 2697988.6599 | 1244490.6363 | 2697989.3408 | 1244489.5005
59 | 2698014.7134 | 1244407.0963 | 2698020.8661 | 1244398.0664
60 | 2698036.3009 | 1244400.1656 | 2698041.6759 | 1244403.6574
61 | 2698027.1668 | 1244394.2319 | 2698036.3009 | 1244400.1656
62 | 2698020.8661 | 1244398.0664 | 2698021.7743 | 1244396.7336 | 2698025.1882 | 1244394.5883 | 2698027.1668 | 1244394.2319 | 2698027.1668 | 1244394.2319
63 | 2697993.5107 | 1244509.4641 | 2697987.1889 | 1244506.5442
64 | 2697963.5833 | 1244498.3725 | 2697968.637 | 1244499.4457 | 2697980.8271 | 1244503.6057 | 2697987.1889 | 1244506.5442
65 | 2697963.5833 | 1244498.3725 | 2697964.6433 | 1244512.5471
66 | 2698055.1812 | 1244539.3507 | 2698062.0083 | 1244542.7992 | 2698082.6945 | 1244551.9244
67 | 2697964.6433 | 1244512.5471 | 2697964.9204 | 1244516.2528 | 2697964.3484 | 1244530.2874 | 2697958.5476 | 1244531.4369
68 | 2698082.6945 | 1244551.9244 | 2698083.7744 | 1244552.4008
69 | 2697885.7093 | 1244494.0951 | 2697892.3139 | 1244495.0714 | 2697903.7075 | 1244494.74
70 | 2697875.9782 | 1244474.1971 | 2697872.3774 | 1244485.3796 | 2697868.7904 | 1244491.6029 | 2697869.0023 | 1244496.1655 | 2697870.0173 | 1244497.8613 | 2697876.3031 | 1244501.6679 | 2697881.8542 | 1244492.2968 | 2697885.7093 | 1244494.0951
71 | 2697885.7093 | 1244494.0951 | 2697880.1962 | 1244504.3675
72 | 2697875.9782 | 1244474.1971 | 2697865.496 | 1244480.3177
73 | 2697875.9782 | 1244474.1971 | 2697877.5636 | 1244469.2639 | 2697879.9819 | 1244454.3898
74 | 2697880.1962 | 1244504.3675 | 2697880.1962 | 1244504.3675 | 2697876.2986 | 1244510.1734
75 | 2697879.9819 | 1244454.3898 | 2697880.6089 | 1244450.5331 | 2697881.3282 | 1244439.1428
76 | 2697864.5877 | 1244517.7314 | 2697858.0996 | 1244513.8214 | 2697852.8722 | 1244520.9851 | 2697851.0829 | 1244523.1572
77 | 2697864.5877 | 1244517.7314 | 2697869.2501 | 1244520.9886 | 2697870.8051 | 1244518.3567 | 2697876.2986 | 1244510.1734
78 | 2697851.0829 | 1244523.1572 | 2697841.4632 | 1244524.8999 | 2697836.2423 | 1244526.1815
79 | 2697801.5657 | 1244536.7845 | 2697829.9037 | 1244533.8161 | 2697836.2423 | 1244526.1815
80 | 2697882.4406 | 1244421.53 | 2697881.3282 | 1244439.1428
81 | 2697842.9599 | 1244419.0992 | 2697866.8852 | 1244419.761 | 2697882.4406 | 1244421.53
82 | 2697842.9599 | 1244419.0992 | 2697840.7375 | 1244445.227 | 2697827.6972 | 1244444.4781
83 | 2697801.5657 | 1244536.7845 | 2697794.9002 | 1244524.3835
84 | 2697794.9002 | 1244524.3835 | 2697788.9386 | 1244513.2918 | 2697771.1738 | 1244518.5586 | 2697769.3756 | 1244506.3586
85 | 2697769.3756 | 1244506.3586 | 2697767.3129 | 1244492.3638 | 2697770.5089 | 1244490.137 | 2697767.6989 | 1244486.3767
86 | 2697670.5015 | 1244524.6435 | 2697667.9729 | 1244520.9616
87 | 2697650.1897 | 1244475.2886 | 2697652.9004 | 1244493.3359 | 2697658.2493 | 1244505.8557 | 2697663.253 | 1244514.0888 | 2697667.9729 | 1244520.9616
88 | 2697803.0836 | 1244417.2848 | 2697801.3071 | 1244442.964 | 2697811.3687 | 1244443.5421
89 | 2697820.3125 | 1244444.056 | 2697811.3687 | 1244443.5421
90 | 2697793.6263 | 1244439.4125 | 2697795.2151 | 1244415.487 | 2697803.0836 | 1244417.2848
91 | 2697803.0836 | 1244417.2848 | 2697795.2151 | 1244415.487 | 2697770.8331 | 1244412.7275 | 2697749.6641 | 1244411.7558
92 | 2697827.6972 | 1244444.4781 | 2697820.3125 | 1244444.056
93 | 2697820.3125 | 1244444.056 | 2697819.743 | 1244459.792 | 2697823.9608 | 1244466.6334
94 | 2697793.6263 | 1244439.4125 | 2697787.2497 | 1244444.3111 | 2697787.2497 | 1244444.3111
95 | 2697749.6641 | 1244411.7558 | 2697748.0795 | 1244422.1376 | 2697746.9951 | 1244434.7214
96 | 2697818.9947 | 1244466.2067 | 2697823.9608 | 1244466.6334
97 | 2697781.3377 | 1244463.6404 | 2697781.6734 | 1244463.0113 | 2697785.8799 | 1244453.5846 | 2697787.2497 | 1244444.3111
98 | 2697745.2898 | 1244455.6244 | 2697744.5429 | 1244451.9021 | 2697744.9468 | 1244444.3697 | 2697746.5561 | 1244439.8149 | 2697746.9951 | 1244434.7214
99 | 2697720.2485 | 1244486.028 | 2697729.0072 | 1244476.4539 | 2697739.0958 | 1244476.9871 | 2697743.5309 | 1244466.53 | 2697746.0585 | 1244459.4551 | 2697745.2898 | 1244455.6244
100 | 2697677.6515 | 1244487.4388 | 2697682.7665 | 1244487.2694
101 | 2697677.6515 | 1244487.4388 | 2697668.3274 | 1244487.7522 | 2697655.766 | 1244479.5058 | 2697655.019 | 1244474.3785
102 | 2697682.8461 | 1244487.2667 | 2697682.7665 | 1244487.2694
103 | 2697650.1897 | 1244475.2886 | 2697655.019 | 1244474.3785
104 | 2697655.019 | 1244474.3785 | 2697652.737 | 1244458.7907
105 | 2697701.6981 | 1244486.6424 | 2697719.6265 | 1244486.0486
106 | 2697701.6981 | 1244486.6424 | 2697684.3864 | 1244487.2157
107 | 2697719.6384 | 1244486.0482 | 2697719.6265 | 1244486.0486
108 | 2697682.8461 | 1244487.2667 | 2697684.3864 | 1244487.2157
109 | 2697720.2485 | 1244486.028 | 2697720.2485 | 1244486.028 | 2697719.6384 | 1244486.0482
110 | 2697652.737 | 1244458.7907 | 2697652.7296 | 1244458.7399 | 2697648.3625 | 1244433.3045

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2697991.2187 | 1244356.9677
1 | 2697993.1467 | 1244352.6565
2 | 2697973.2784 | 1244397.0842
3 | 2698017.066 | 1244299.1704
4 | 2697954.1409 | 1244439.3695
5 | 2698025.443 | 1244280.4385
6 | 2697953.0881 | 1244441.6304
7 | 2698014.9397 | 1244284.4014
8 | 2697944.339 | 1244460.4193
9 | 2698006.4269 | 1244307.53
10 | 2697960.1924 | 1244282.3178
11 | 2697949.1585 | 1244310.7375
12 | 2697942.8369 | 1244463.6453
13 | 2697947.8855 | 1244314.0437
14 | 2697929.3793 | 1244494.9831
15 | 2698058.471 | 1244483.5808
16 | 2698053.222 | 1244490.8601
17 | 2698066.1564 | 1244472.9227
18 | 2698049.5353 | 1244495.9729
19 | 2698067.7659 | 1244470.6906
20 | 2698046.4896 | 1244500.1967
21 | 2698069.8422 | 1244467.8111
22 | 2698025.1391 | 1244524.1757
23 | 2698078.8241 | 1244455.3549
24 | 2698054.3421 | 1244538.9268
25 | 2698082.8733 | 1244449.7395
26 | 2698070.397 | 1244441.771
27 | 2698056.9623 | 1244431.4454
28 | 2698056.0626 | 1244430.647
29 | 2698106.1648 | 1244417.4443
30 | 2698051.3039 | 1244426.4247
31 | 2698137.212 | 1244455.8649
32 | 2698087.5803 | 1244363.0398
33 | 2698045.1267 | 1244411.4752
34 | 2698135.605 | 1244504.5512
35 | 2698090.3297 | 1244338.0216
36 | 2698077.8275 | 1244374.4998
37 | 2698034.4449 | 1244425.3443
38 | 2698044.1337 | 1244405.254
39 | 2698135.4302 | 1244509.8478
40 | 2698076.773 | 1244375.7389
41 | 2698009.7007 | 1244459.0866
42 | 2698001.8758 | 1244470.3998
43 | 2698012.8216 | 1244454.5744
44 | 2697997.0703 | 1244477.3475
45 | 2698003.4579 | 1244448.3806
46 | 2698014.2709 | 1244452.4779
47 | 2697993.4381 | 1244482.6666
48 | 2698020.001 | 1244444.1884
49 | 2697992.069 | 1244484.9501
50 | 2697997.5598 | 1244432.2713
51 | 2698004.2161 | 1244422.5023
52 | 2698024.2479 | 1244438.5839
53 | 2697989.3408 | 1244489.5005
54 | 2698014.7134 | 1244407.0963
55 | 2698026.9204 | 1244435.1139
56 | 2698041.6759 | 1244403.6574
57 | 2698036.3009 | 1244400.1656
58 | 2698027.1668 | 1244394.2319
59 | 2698020.8661 | 1244398.0664
60 | 2697993.5107 | 1244509.4641
61 | 2697987.1889 | 1244506.5442
62 | 2697963.5833 | 1244498.3725
63 | 2698055.1813 | 1244539.3507
64 | 2697964.6433 | 1244512.5471
65 | 2698082.6945 | 1244551.9244
66 | 2697958.5476 | 1244531.4369
67 | 2697903.7075 | 1244494.74
68 | 2697885.7093 | 1244494.0951
69 | 2697875.9782 | 1244474.1971
70 | 2697880.1962 | 1244504.3675
71 | 2697865.496 | 1244480.3177
72 | 2697879.9819 | 1244454.3898
73 | 2697864.5877 | 1244517.7314
74 | 2697851.0829 | 1244523.1572
75 | 2697876.2986 | 1244510.1734
76 | 2697836.2423 | 1244526.1815
77 | 2698083.7744 | 1244552.4008
78 | 2697882.4406 | 1244421.53
79 | 2697881.3282 | 1244439.1428
80 | 2697842.9599 | 1244419.0992
81 | 2697801.5657 | 1244536.7845
82 | 2697794.9003 | 1244524.3835
83 | 2697769.3756 | 1244506.3586
84 | 2697767.6989 | 1244486.3767
85 | 2697670.5015 | 1244524.6435
86 | 2697667.9729 | 1244520.9616
87 | 2697811.3686 | 1244443.5421
88 | 2697803.0836 | 1244417.2848
89 | 2697820.3125 | 1244444.056
90 | 2697793.6263 | 1244439.4125
91 | 2697749.6641 | 1244411.7558
92 | 2697827.6972 | 1244444.4781
93 | 2697823.9608 | 1244466.6334
94 | 2697787.2497 | 1244444.3111
95 | 2697746.9951 | 1244434.7214
96 | 2697818.9947 | 1244466.2067
97 | 2697781.3377 | 1244463.6404
98 | 2697745.2898 | 1244455.6244
99 | 2697677.6515 | 1244487.4388
100 | 2697682.7665 | 1244487.2694
101 | 2697655.019 | 1244474.3785
102 | 2697701.6981 | 1244486.6424
103 | 2697719.6265 | 1244486.0486
104 | 2697684.3864 | 1244487.2157
105 | 2697719.6384 | 1244486.0482
106 | 2697682.8461 | 1244487.2667
107 | 2697720.2485 | 1244486.028
108 | 2697652.737 | 1244458.7907
109 | 2697648.3625 | 1244433.3045
110 | 2697650.1897 | 1244475.2886
111 | 2698076.3831 | 1244376.197
112 | 2697882.4406 | 1244421.53

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97891 | -0.40454 | 0.0051797 | 0.0012982
1 | 0.97869 | -0.4089 | 0.0078952 | 0.0019787
2 | 0.9812 | -0.35993 | 0.0078955 | 0.0019788
3 | 0.97635 | -0.4547 | 0.0079961 | 0.002004
4 | 0.98395 | -0.30644 | 0.0057593 | 0.0014434
5 | 0.97568 | -0.46779 | 0 | 0
6 | 0.98411 | -0.30332 | 0.0031679 | 0.00079394
7 | 0.97532 | -0.47494 | 0 | 0
8 | 0.98551 | -0.27622 | 0.0062625 | 0.0015695
9 | 0.97513 | -0.47873 | 0.0078956 | 0.0019788
10 | 0.97372 | -0.50653 | 0 | 0
11 | 0.97295 | -0.52165 | 0.018041 | 0.0045214
12 | 0.98577 | -0.27117 | 0.0028848 | 0.00072301
13 | 0.97292 | -0.52223 | 0.0089217 | 0.002236
14 | 0.98837 | -0.22119 | 0 | 0
15 | 0.97352 | -0.5102 | 0.0010035 | 0.0002515
16 | 0.97345 | -0.51172 | 0.0011777 | 0.00029516
17 | 0.97365 | -0.50773 | 0.0012435 | 0.00031166
18 | 0.9734 | -0.51266 | 0.0011782 | 0.00029528
19 | 0.97368 | -0.50715 | 0.0010932 | 0.00027398
20 | 0.97337 | -0.51331 | 0.0021795 | 0.00054623
21 | 0.97372 | -0.50632 | 0.0012428 | 0.00031147
22 | 0.97322 | -0.51613 | 0 | 0
23 | 0.97392 | -0.50243 | 0.0012434 | 0.00031163
24 | 0.97308 | -0.51896 | 0.0011788 | 0.00029543
25 | 0.97402 | -0.50051 | 0.0012428 | 0.00031147
26 | 0.97449 | -0.4911 | 0.0011715 | 0.00029361
27 | 0.97506 | -0.47994 | 0.0017179 | 0.00043054
28 | 0.9751 | -0.47911 | 0.0017284 | 0.00043317
29 | 0.97334 | -0.51391 | 0 | 0
30 | 0.97533 | -0.47454 | 0.0015799 | 0.00039596
31 | 0.97322 | -0.5161 | 0 | 0
32 | 0.97215 | -0.53737 | 0 | 0
33 | 0.97599 | -0.4616 | 0 | 0
34 | 0.97312 | -0.51821 | 0.0011782 | 0.00029528
35 | 0.97198 | -0.54074 | 0.0067591 | 0.001694
36 | 0.97202 | -0.53992 | 0.003338 | 0.00083659
37 | 0.97693 | -0.44328 | 0.0014838 | 0.00037187
38 | 0.9759 | -0.46351 | 0.0016285 | 0.00040814
39 | 0.97311 | -0.51833 | 0.0011782 | 0.00029528
40 | 0.97201 | -0.5401 | 0.0030028 | 0.00075257
41 | 0.97933 | -0.39619 | 0.0014699 | 0.00036838
42 | 0.9802 | -0.37925 | 0.0021858 | 0.00054782
43 | 0.97899 | -0.4028 | 0 | 0
44 | 0.98075 | -0.36853 | 0.001564 | 0.00039197
45 | 0.97897 | -0.4032 | 0.0019504 | 0.00048882
46 | 0.97884 | -0.40579 | 0.0014079 | 0.00035286
47 | 0.98118 | -0.36018 | 0.0016314 | 0.00040886
48 | 0.97825 | -0.41734 | 0.0013437 | 0.00033677
49 | 0.98136 | -0.35665 | 0.0013414 | 0.00033619
50 | 0.97542 | -0.47293 | 0.0023806 | 0.00059664
51 | 0.97544 | -0.47241 | 0.0023554 | 0.00059033
52 | 0.97785 | -0.42524 | 0.0013299 | 0.00033331
53 | 0.98173 | -0.3495 | 0.0013777 | 0.00034528
54 | 0.97553 | -0.47079 | 0.0018925 | 0.00047431
55 | 0.9776 | -0.43006 | 0.0015783 | 0.00039556
56 | 0.97585 | -0.4643 | 0.0014835 | 0.0003718
57 | 0.97578 | -0.46587 | 0.0015745 | 0.00039462
58 | 0.97566 | -0.46821 | 0.0027669 | 0.00069345
59 | 0.97559 | -0.46947 | 0.0023472 | 0.00058827
60 | 0.98319 | -0.32103 | 0 | 0
61 | 0.98369 | -0.3115 | 0.0029234 | 0.00073268
62 | 0.98552 | -0.27599 | 0 | 0
63 | 0.97308 | -0.51902 | 0.0011782 | 0.00029528
64 | 0.98539 | -0.27863 | 0.0051183 | 0.0012828
65 | 0.97301 | -0.52032 | 0.0011269 | 0.00028243
66 | 0.98527 | -0.28085 | 0.0052352 | 0.0013121
67 | 0.99041 | -0.18203 | 0.0026438 | 0.00066259
68 | 0.99187 | -0.15416 | 0 | 0
69 | 0.99644 | -0.067159 | 0 | 0
70 | 0.99153 | -0.16077 | 0.0036793 | 0.00092212
71 | 0.99636 | -0.068721 | 0.0073297 | 0.001837
72 | 0.99844 | -0.029369 | 0.0065916 | 0.001652
73 | 0.9909 | -0.17281 | 0 | 0
74 | 0.99045 | -0.18166 | 0 | 0
75 | 0.99135 | -0.16427 | 0.0023824 | 0.0005971
76 | 0.99009 | -0.18863 | 0.0051234 | 0.001284
77 | 0.97301 | -0.52035 | 0.0012071 | 0.00030253
78 | 0.99793 | -0.03909 | 0 | 0
79 | 1 | 0 | -0.35433 | -0.090814
80 | 0.99329 | -0.12711 | 0 | 0
81 | 0.98936 | -0.20282 | 0 | 0
82 | 0.98909 | -0.20803 | 0.0049635 | 0.001244
83 | 0.98846 | -0.22026 | 0.0064216 | 0.0016094
84 | 0.98826 | -0.22406 | 0.0093698 | 0.0023483
85 | 0.97422 | -0.4972 | 0.0014192 | 0.00035568
86 | 0.97423 | -0.49709 | 0.0014224 | 0.00035649
87 | 0.98708 | -0.24645 | 0.01161 | 0.0029097
88 | 0.98418 | -0.30257 | 0 | 0
89 | 0.9879 | -0.23061 | 0 | 0
90 | 0.98362 | -0.31352 | 0 | 0
91 | 0.98076 | -0.36897 | 0 | 0
92 | 0.98869 | -0.21545 | 0.011623 | 0.0029131
93 | 0.98755 | -0.23752 | 0 | 0
94 | 0.98348 | -0.31627 | 0.0094661 | 0.0023724
95 | 0.97929 | -0.39766 | 0.0097996 | 0.002456
96 | 0.98747 | -0.23896 | 0.016254 | 0.0040737
97 | 0.9833 | -0.31977 | 0.00951 | 0.0023834
98 | 0.97813 | -0.42034 | 0.010902 | 0.0027324
99 | 0.97491 | -0.48365 | 0 | 0
100 | 0.975 | -0.48181 | 0.0013465 | 0.00033746
101 | 0.97437 | -0.49423 | 0 | 0
102 | 0.97542 | -0.47358 | 0.015308 | 0.0038367
103 | 0.97608 | -0.46071 | 0.0020728 | 0.0005195
104 | 0.97504 | -0.48115 | 0.0014192 | 0.00035568
105 | 0.97608 | -0.46071 | 0.0022434 | 0.00056225
106 | 0.97501 | -0.48178 | 0.0015231 | 0.00038173
107 | 0.9761 | -0.46022 | 0.0041639 | 0.0010436
108 | 0.97413 | -0.49907 | 0.0090695 | 0.002273
109 | 0.97395 | -0.5027 | 0.0076485 | 0.0019169
110 | 0.97436 | -0.49448 | 0 | 0
111 | 0.97201 | -0.54013 | 0.0028525 | 0.00071491
112 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.05095 | 0.012844 | -0.050939 | -0.012838 | 1.063e-05 | 6.7439e-06 | 0.077474 | 0.077474 | 0.077474 | 0.97891 | -0.40454 | 0.97869 | -0.4089 | 21.2841
1 | -0.056129 | -0.014143 | 0.056249 | 0.014219 | 0.00012004 | 7.6272e-05 | 0.085348 | 0.085348 | 0.085348 | 0.97891 | -0.40454 | 0.9812 | -0.35993 | 23.4472
2 | 0.043044 | 0.010859 | -0.04295 | -0.010799 | 9.4178e-05 | 5.954e-05 | 0.06547 | 0.06547 | 0.06547 | 0.97869 | -0.4089 | 0.97635 | -0.4547 | 17.9864
3 | -0.064145 | -0.016198 | 0.06431 | 0.016303 | 0.00016486 | 0.00010492 | 0.097321 | 0.097321 | 0.097321 | 0.9812 | -0.35993 | 0.98395 | -0.30644 | 26.7366
4 | 0.034954 | 0.0087955 | -0.034932 | -0.0087817 | 2.1847e-05 | 1.3726e-05 | 0.053284 | 0.053284 | 0.053284 | 0.97635 | -0.4547 | 0.97568 | -0.46779 | 14.6385
5 | -0.070069 | -0.017746 | 0.07008 | 0.017753 | 1.0515e-05 | 6.6976e-06 | 0.10603 | 0.10603 | 0.10603 | 0.98395 | -0.30644 | 0.98411 | -0.30332 | 29.1293
6 | 0.034932 | 0.0087817 | -0.03492 | -0.0087742 | 1.1923e-05 | 7.4906e-06 | 0.053284 | 0.053284 | 0.053284 | 0.97568 | -0.46779 | 0.97532 | -0.47494 | 14.6385
7 | -0.073247 | -0.018547 | 0.073343 | 0.018607 | 9.5453e-05 | 6.0826e-05 | 0.11082 | 0.11082 | 0.11082 | 0.98411 | -0.30332 | 0.98551 | -0.27622 | 30.4452
8 | 0.007897 | 0.0019794 | -0.0078956 | -0.0019788 | 1.4262e-06 | 5.8585e-07 | 0.012048 | 0.012048 | 0.012048 | 0.97532 | -0.47494 | 0.97513 | -0.47873 | 3.31
9 | 0.027023 | 0.0067948 | -0.026982 | -0.0067696 | 4.0697e-05 | 2.5251e-05 | 0.041236 | 0.041236 | 0.041236 | 0.97532 | -0.47494 | 0.97372 | -0.50653 | 11.3286
10 | -0.079605 | -0.020177 | 0.079625 | 0.020189 | 1.9305e-05 | 1.231e-05 | 0.12028 | 0.12028 | 0.12028 | 0.98551 | -0.27622 | 0.98577 | -0.27117 | 33.0429
11 | 0.026982 | 0.0067696 | -0.026963 | -0.0067575 | 1.944e-05 | 1.2063e-05 | 0.041236 | 0.041236 | 0.041236 | 0.97372 | -0.50653 | 0.97295 | -0.52165 | 11.3286
12 | 0.0089219 | 0.0022361 | -0.0089217 | -0.002236 | 2.4736e-07 | 1.1431e-07 | 0.013645 | 0.013645 | 0.013645 | 0.97295 | -0.52165 | 0.97292 | -0.52223 | 3.7486
13 | -0.08251 | -0.020912 | 0.082708 | 0.021039 | 0.00019871 | 0.00012674 | 0.12463 | 0.12463 | 0.12463 | 0.98577 | -0.27117 | 0.98837 | -0.22119 | 34.2392
14 | -0.17286 | -0.044005 | 0.17319 | 0.044214 | 0.00032706 | 0.00020866 | 0.26049 | 0.26049 | 0.26049 | 0.98837 | -0.22119 | 0.99041 | -0.18203 | 35.7816
15 | 0.090152 | 0.022966 | -0.089914 | -0.022814 | 0.00023766 | 0.00015166 | 0.13586 | 0.13586 | 0.13586 | 0.98837 | -0.22119 | 0.98552 | -0.27599 | 37.3241
16 | 0.009229 | 0.0023126 | -0.0092283 | -0.0023123 | 6.6966e-07 | 3.1701e-07 | 0.014106 | 0.014106 | 0.014106 | 0.97352 | -0.5102 | 0.97345 | -0.51172 | 3.8753
17 | -0.010233 | -0.0025641 | 0.010234 | 0.0025647 | 1.2053e-06 | 6.0801e-07 | 0.01564 | 0.01564 | 0.01564 | 0.97352 | -0.5102 | 0.97365 | -0.50773 | 4.2967
18 | 0.0080506 | 0.0020171 | -0.0080503 | -0.0020169 | 3.5797e-07 | 1.5074e-07 | 0.012306 | 0.012306 | 0.012306 | 0.97345 | -0.51172 | 0.9734 | -0.51266 | 3.3808
19 | -0.011477 | -0.0028763 | 0.011478 | 0.0028765 | 3.175e-07 | 1.6897e-07 | 0.01754 | 0.01754 | 0.01754 | 0.97365 | -0.50773 | 0.97368 | -0.50715 | 4.8188
20 | 0.0068721 | 0.0017217 | -0.0068719 | -0.0017216 | 2.155e-07 | 7.3191e-08 | 0.010505 | 0.010505 | 0.010505 | 0.9734 | -0.51266 | 0.97337 | -0.51331 | 2.886
21 | -0.012571 | -0.0031505 | 0.012571 | 0.0031508 | 4.9133e-07 | 2.7029e-07 | 0.019211 | 0.019211 | 0.019211 | 0.97368 | -0.50715 | 0.97372 | -0.50632 | 5.2778
22 | 0.0046924 | 0.0011754 | -0.0046918 | -0.0011754 | 6.3009e-07 | -2.5647e-09 | 0.0071732 | 0.0071733 | 0.0071733 | 0.97337 | -0.51331 | 0.97322 | -0.51613 | 1.9707
23 | -0.013814 | -0.0034622 | 0.013817 | 0.0034637 | 2.5664e-06 | 1.4514e-06 | 0.02111 | 0.02111 | 0.02111 | 0.97372 | -0.50632 | 0.97392 | -0.50243 | 5.7995
24 | 0.0046918 | 0.0011754 | -0.0046912 | -0.0011754 | 6.3134e-07 | -2.4338e-09 | 0.0071733 | 0.0071735 | 0.0071735 | 0.97322 | -0.51613 | 0.97308 | -0.51896 | 1.9707
25 | -0.01506 | -0.0037753 | 0.015061 | 0.0037761 | 1.3746e-06 | 7.9356e-07 | 0.02301 | 0.02301 | 0.02301 | 0.97392 | -0.50243 | 0.97402 | -0.50051 | 6.3214
26 | 0.0035124 | 0.00087994 | -0.0035123 | -0.00087994 | 1.0169e-08 | -5.1698e-09 | 0.0053709 | 0.0053709 | 0.0053709 | 0.97308 | -0.51896 | 0.97308 | -0.51902 | 1.4755
27 | 0.018341 | 0.004606 | -0.018329 | -0.004599 | 1.1716e-05 | 7.0033e-06 | 0.028023 | 0.028023 | 0.028023 | 0.97402 | -0.50051 | 0.97334 | -0.51391 | 7.6988
28 | -0.034645 | -0.0086935 | 0.034661 | 0.0087033 | 1.5554e-05 | 9.7702e-06 | 0.052932 | 0.052932 | 0.052932 | 0.97402 | -0.50051 | 0.97449 | -0.4911 | 14.5417
29 | -0.035832 | -0.0089969 | 0.035851 | 0.0090089 | 1.9085e-05 | 1.2002e-05 | 0.054721 | 0.054721 | 0.054721 | 0.97449 | -0.4911 | 0.97506 | -0.47994 | 15.0331
30 | -0.037569 | -0.0094395 | 0.037571 | 0.0094404 | 1.4833e-06 | 9.3428e-07 | 0.057342 | 0.057342 | 0.057342 | 0.97506 | -0.47994 | 0.9751 | -0.47911 | 15.7533
31 | -0.039299 | -0.0098736 | 0.039308 | 0.009879 | 8.5827e-06 | 5.4135e-06 | 0.05998 | 0.05998 | 0.05998 | 0.9751 | -0.47911 | 0.97533 | -0.47454 | 16.4779
32 | 0.0023568 | 0.00058957 | -0.0023566 | -0.00059004 | 2.4578e-07 | -4.7022e-07 | 0.0036027 | 0.0036029 | 0.0036029 | 0.97334 | -0.51391 | 0.97322 | -0.5161 | 0.98981
33 | 0.015973 | 0.0040094 | -0.015955 | -0.003999 | 1.7856e-05 | 1.0437e-05 | 0.024421 | 0.024421 | 0.024421 | 0.97334 | -0.51391 | 0.97215 | -0.53737 | 6.7091
34 | -0.040888 | -0.010275 | 0.040913 | 0.010291 | 2.5282e-05 | 1.5964e-05 | 0.06239 | 0.06239 | 0.06239 | 0.97533 | -0.47454 | 0.97599 | -0.4616 | 17.1401
35 | 0.0023566 | 0.00059004 | -0.0023563 | -0.00059049 | 2.3714e-07 | -4.5348e-07 | 0.0036029 | 0.0036031 | 0.0036031 | 0.97322 | -0.5161 | 0.97312 | -0.51821 | 0.98987
36 | 0.0067602 | 0.0016944 | -0.0067591 | -0.001694 | 1.085e-06 | 3.5942e-07 | 0.010348 | 0.010348 | 0.010348 | 0.97215 | -0.53737 | 0.97198 | -0.54074 | 2.8428
37 | 0.0091945 | 0.0023046 | -0.0091934 | -0.0023041 | 1.1177e-06 | 5.2878e-07 | 0.014074 | 0.014074 | 0.014074 | 0.97215 | -0.53737 | 0.97202 | -0.53992 | 3.8664
38 | -0.057348 | -0.014411 | 0.057398 | 0.014443 | 5.02e-05 | 3.1909e-05 | 0.087447 | 0.087447 | 0.087447 | 0.97599 | -0.4616 | 0.97693 | -0.44328 | 24.024
39 | 0.016435 | 0.0041203 | -0.016433 | -0.0041194 | 1.4987e-06 | 8.7963e-07 | 0.025057 | 0.025058 | 0.025058 | 0.97599 | -0.4616 | 0.9759 | -0.46351 | 6.8839
40 | 0.0011782 | 0.00029522 | -0.0011782 | -0.00029528 | 6.4501e-09 | -6.1709e-08 | 0.0018016 | 0.0018016 | 0.0018016 | 0.97312 | -0.51821 | 0.97311 | -0.51833 | 0.49494
41 | 0.0058553 | 0.0014675 | -0.0058553 | -0.0014675 | 4.9024e-08 | 1.1207e-08 | 0.0089637 | 0.0089637 | 0.0089637 | 0.97202 | -0.53992 | 0.97201 | -0.5401 | 2.4625
42 | -0.058882 | -0.014815 | 0.058919 | 0.014839 | 3.7214e-05 | 2.3662e-05 | 0.089707 | 0.089707 | 0.089707 | 0.97693 | -0.44328 | 0.9776 | -0.43006 | 24.6449
43 | 0.014805 | 0.0037113 | -0.014804 | -0.0037109 | 5.6009e-07 | 3.2184e-07 | 0.022574 | 0.022574 | 0.022574 | 0.9759 | -0.46351 | 0.97585 | -0.4643 | 6.2018
44 | 0.0028525 | 0.0007149 | -0.0028525 | -0.00071491 | 4.3014e-09 | -4.7032e-09 | 0.0043668 | 0.0043668 | 0.0043668 | 0.97201 | -0.5401 | 0.97201 | -0.54013 | 1.1997
45 | -0.068102 | -0.017179 | 0.068157 | 0.017215 | 5.5274e-05 | 3.5202e-05 | 0.10352 | 0.10352 | 0.10352 | 0.97933 | -0.39619 | 0.9802 | -0.37925 | 28.4383
46 | 0.066632 | 0.016811 | -0.066611 | -0.016798 | 2.1105e-05 | 1.3438e-05 | 0.10128 | 0.10128 | 0.10128 | 0.97933 | -0.39619 | 0.97899 | -0.4028 | 27.8248
47 | -0.070343 | -0.017763 | 0.070379 | 0.017786 | 3.6156e-05 | 2.3033e-05 | 0.10683 | 0.10683 | 0.10683 | 0.9802 | -0.37925 | 0.98075 | -0.36853 | 29.3499
48 | 0.0019504 | 0.0004887 | -0.0019504 | -0.00048882 | 3.7e-08 | -1.1748e-07 | 0.0029645 | 0.0029646 | 0.0029646 | 0.97899 | -0.4028 | 0.97897 | -0.4032 | 0.81444
49 | 0.06466 | 0.016309 | -0.064651 | -0.016303 | 9.2387e-06 | 5.8807e-06 | 0.098318 | 0.098318 | 0.098318 | 0.97899 | -0.4028 | 0.97884 | -0.40579 | 27.0103
50 | -0.071943 | -0.018178 | 0.071972 | 0.018196 | 2.8811e-05 | 1.8358e-05 | 0.10921 | 0.10921 | 0.10921 | 0.98075 | -0.36853 | 0.98118 | -0.36018 | 30.0018
51 | 0.063243 | 0.01595 | -0.063208 | -0.015928 | 3.4956e-05 | 2.2245e-05 | 0.096177 | 0.096177 | 0.096177 | 0.97884 | -0.40579 | 0.97825 | -0.41734 | 26.4224
52 | -0.073603 | -0.018605 | 0.073616 | 0.018613 | 1.2453e-05 | 7.9363e-06 | 0.11168 | 0.11168 | 0.11168 | 0.98118 | -0.36018 | 0.98136 | -0.35665 | 30.6815
53 | 0.061865 | 0.015591 | -0.061841 | -0.015576 | 2.337e-05 | 1.4869e-05 | 0.094133 | 0.094133 | 0.094133 | 0.97825 | -0.41734 | 0.97785 | -0.42524 | 25.8608
54 | -0.074957 | -0.018949 | 0.074983 | 0.018965 | 2.5727e-05 | 1.6398e-05 | 0.11371 | 0.11371 | 0.11371 | 0.98136 | -0.35665 | 0.98173 | -0.3495 | 31.2402
55 | -0.0023806 | -0.00059664 | 0.0023807 | 0.00059653 | 5.8465e-08 | -1.1014e-07 | 0.0036317 | 0.0036316 | 0.0036317 | 0.97542 | -0.47293 | 0.97544 | -0.47241 | 0.99771
56 | -0.0047361 | -0.0011869 | 0.0047365 | 0.0011869 | 3.649e-07 | 8.068e-10 | 0.0072248 | 0.0072247 | 0.0072248 | 0.97544 | -0.47241 | 0.97553 | -0.47079 | 1.9848
57 | 0.060511 | 0.015243 | -0.060497 | -0.015234 | 1.3935e-05 | 8.8633e-06 | 0.09211 | 0.09211 | 0.09211 | 0.97785 | -0.42524 | 0.9776 | -0.43006 | 25.3049
58 | -0.076361 | -0.019311 | 0.076465 | 0.019377 | 0.00010443 | 6.6575e-05 | 0.1158 | 0.1158 | 0.1158 | 0.98173 | -0.3495 | 0.98319 | -0.32103 | 31.8139
59 | -0.006629 | -0.0016612 | 0.0066294 | 0.0016613 | 4.1893e-07 | 1.3169e-07 | 0.010111 | 0.010111 | 0.010111 | 0.97553 | -0.47079 | 0.97559 | -0.46947 | 2.7779
60 | 0.013321 | 0.0033391 | -0.01332 | -0.0033386 | 9.9171e-07 | 5.5462e-07 | 0.020312 | 0.020312 | 0.020312 | 0.97585 | -0.4643 | 0.97578 | -0.46587 | 5.5803
61 | 0.011745 | 0.002944 | -0.011744 | -0.0029433 | 1.3104e-06 | 7.0261e-07 | 0.017911 | 0.017911 | 0.017911 | 0.97578 | -0.46587 | 0.97566 | -0.46821 | 4.9207
62 | 0.0089772 | 0.0022498 | -0.0089766 | -0.0022496 | 5.3813e-07 | 2.4881e-07 | 0.013691 | 0.013691 | 0.013691 | 0.97566 | -0.46821 | 0.97559 | -0.46947 | 3.7614
63 | -0.076465 | -0.019377 | 0.0765 | 0.019399 | 3.5019e-05 | 2.2324e-05 | 0.1158 | 0.1158 | 0.1158 | 0.98319 | -0.32103 | 0.98369 | -0.3115 | 31.8139
64 | -0.079423 | -0.020132 | 0.079559 | 0.020219 | 0.0001358 | 8.6594e-05 | 0.12022 | 0.12022 | 0.12022 | 0.98369 | -0.3115 | 0.98552 | -0.27599 | 33.0288
65 | 0.010355 | 0.0025955 | -0.010354 | -0.0025949 | 1.3031e-06 | 6.5286e-07 | 0.015635 | 0.015635 | 0.015635 | 0.98552 | -0.27599 | 0.98539 | -0.27863 | 4.2954
66 | 0.0023342 | 0.00058467 | -0.002334 | -0.00058495 | 1.4456e-07 | -2.8333e-07 | 0.0035693 | 0.0035694 | 0.0035694 | 0.97308 | -0.51902 | 0.97301 | -0.52032 | 0.98061
67 | 0.0052357 | 0.0013121 | -0.0052352 | -0.0013121 | 5.55e-07 | 5.3637e-08 | 0.0079063 | 0.0079064 | 0.0079064 | 0.98539 | -0.27863 | 0.98527 | -0.28085 | 2.1721
68 | 0.0012071 | 0.00030252 | -0.0012071 | -0.00030253 | 1.5083e-09 | -1.3695e-08 | 0.001846 | 0.001846 | 0.001846 | 0.97301 | -0.52032 | 0.97301 | -0.52035 | 0.50715
69 | -0.17583 | -0.044876 | 0.17607 | 0.045027 | 0.00023703 | 0.00015123 | 0.26446 | 0.26446 | 0.26446 | 0.99041 | -0.18203 | 0.99187 | -0.15416 | 36.3272
70 | -0.20808 | -0.053078 | 0.20896 | 0.053639 | 0.00087834 | 0.0005609 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125 | 0.99187 | -0.15416 | 0.99644 | -0.067159 | 42.9259
71 | 0.032015 | 0.0080505 | -0.032005 | -0.0080442 | 1.0089e-05 | 6.3067e-06 | 0.048039 | 0.048039 | 0.048039 | 0.99187 | -0.15416 | 0.99153 | -0.16077 | 13.1976
72 | 0.0073303 | 0.0018372 | -0.0073297 | -0.001837 | 5.4543e-07 | 1.9098e-07 | 0.010947 | 0.010947 | 0.010947 | 0.99644 | -0.067159 | 0.99636 | -0.068721 | 3.0073
73 | -0.21629 | -0.055476 | 0.21669 | 0.05573 | 0.00039724 | 0.00025371 | 0.32345 | 0.32345 | 0.32345 | 0.99644 | -0.067159 | 0.99844 | -0.029369 | 44.4295
74 | 0.028326 | 0.0071221 | -0.028321 | -0.0071192 | 4.7404e-06 | 2.9437e-06 | 0.042517 | 0.042518 | 0.042518 | 0.99153 | -0.16077 | 0.99135 | -0.16427 | 11.6806
75 | -0.22328 | -0.057382 | 0.2236 | 0.057586 | 0.00031905 | 0.00020379 | 0.33327 | 0.33327 | 0.33327 | 0.99844 | -0.029369 | 1 | 0 | 45.7788
76 | 0.025928 | 0.0065155 | -0.025917 | -0.0065088 | 1.0951e-05 | 6.7608e-06 | 0.038942 | 0.038942 | 0.038942 | 0.9909 | -0.17281 | 0.99045 | -0.18166 | 10.6982
77 | -0.025928 | -0.0065155 | 0.025939 | 0.0065221 | 1.0577e-05 | 6.5299e-06 | 0.038942 | 0.038941 | 0.038942 | 0.9909 | -0.17281 | 0.99135 | -0.16427 | 10.6982
78 | 0.025917 | 0.0065088 | -0.025908 | -0.0065035 | 8.6166e-06 | 5.3197e-06 | 0.038942 | 0.038942 | 0.038942 | 0.99045 | -0.18166 | 0.99009 | -0.18863 | 10.6983
79 | 0.020785 | 0.0052194 | -0.020771 | -0.0052109 | 1.4061e-05 | 8.5053e-06 | 0.031242 | 0.031242 | 0.031242 | 0.99009 | -0.18863 | 0.98936 | -0.20282 | 8.5829
80 | -0.12883 | -0.033072 | 0.12908 | 0.033229 | 0.00024493 | 0.00015653 | 0.19238 | 0.19238 | 0.19238 | 0.99793 | -0.03909 | 1 | 0 | 52.852
81 | 0.12883 | 0.033072 | -0.12828 | -0.032722 | 0.00054786 | 0.00035012 | 0.19238 | 0.19238 | 0.19238 | 0.99793 | -0.03909 | 0.99329 | -0.12711 | 52.8521
82 | 0.12828 | 0.032722 | -0.12774 | -0.032374 | 0.00054472 | 0.00034812 | 0.19238 | 0.19238 | 0.19238 | 0.99329 | -0.12711 | 0.98869 | -0.21545 | 52.8521
83 | 0.020771 | 0.0052109 | -0.020766 | -0.0052078 | 5.1532e-06 | 3.1173e-06 | 0.031242 | 0.031242 | 0.031242 | 0.98936 | -0.20282 | 0.98909 | -0.20803 | 8.5829
84 | 0.015802 | 0.0039638 | -0.015793 | -0.0039585 | 9.2105e-06 | 5.3374e-06 | 0.023775 | 0.023775 | 0.023775 | 0.98909 | -0.20803 | 0.98846 | -0.22026 | 6.5315
85 | 0.0093715 | 0.0023491 | -0.0093698 | -0.0023483 | 1.6969e-06 | 7.9466e-07 | 0.014108 | 0.014108 | 0.014108 | 0.98846 | -0.22026 | 0.98826 | -0.22406 | 3.8758
86 | -0.0014192 | -0.00035568 | 0.0014192 | 0.00035563 | 7.87e-09 | -5.058e-08 | 0.0021676 | 0.0021676 | 0.0021676 | 0.97422 | -0.4972 | 0.97423 | -0.49709 | 0.5955
87 | -0.0028416 | -0.00071212 | 0.002842 | 0.00071173 | 3.5202e-07 | -3.9534e-07 | 0.0043402 | 0.00434 | 0.0043402 | 0.97423 | -0.49709 | 0.97436 | -0.49448 | 1.1924
88 | 0.088085 | 0.022371 | -0.087848 | -0.02222 | 0.00023722 | 0.00015136 | 0.13289 | 0.13289 | 0.13289 | 0.98708 | -0.24645 | 0.98418 | -0.30257 | 36.5093
89 | -0.099695 | -0.025281 | 0.099771 | 0.025329 | 7.5987e-05 | 4.8517e-05 | 0.1504 | 0.1504 | 0.1504 | 0.98708 | -0.24645 | 0.9879 | -0.23061 | 41.3173
90 | 0.01899 | 0.004764 | -0.01898 | -0.0047581 | 9.9089e-06 | 5.9347e-06 | 0.028714 | 0.028714 | 0.028714 | 0.98418 | -0.30257 | 0.98362 | -0.31352 | 7.8884
91 | 0.068858 | 0.017456 | -0.068639 | -0.017316 | 0.00021897 | 0.00013946 | 0.10418 | 0.10418 | 0.10418 | 0.98418 | -0.30257 | 0.98076 | -0.36897 | 28.621
92 | -0.11603 | -0.029407 | 0.11612 | 0.029461 | 8.4589e-05 | 5.4043e-05 | 0.17489 | 0.17489 | 0.17489 | 0.9879 | -0.23061 | 0.98869 | -0.21545 | 48.0463
93 | 0.016261 | 0.0040775 | -0.016255 | -0.0040744 | 5.3497e-06 | 3.1194e-06 | 0.024493 | 0.024494 | 0.024494 | 0.9879 | -0.23061 | 0.98755 | -0.23752 | 6.729
94 | 0.01898 | 0.0047581 | -0.018978 | -0.0047566 | 2.4861e-06 | 1.4891e-06 | 0.028714 | 0.028714 | 0.028714 | 0.98362 | -0.31352 | 0.98348 | -0.31627 | 7.8884
95 | 0.068639 | 0.017316 | -0.068545 | -0.017256 | 9.4151e-05 | 5.9965e-05 | 0.10418 | 0.10418 | 0.10418 | 0.98076 | -0.36897 | 0.97929 | -0.39766 | 28.6211
96 | 0.016255 | 0.0040744 | -0.016254 | -0.0040737 | 1.1181e-06 | 6.5202e-07 | 0.024494 | 0.024494 | 0.024494 | 0.98755 | -0.23752 | 0.98747 | -0.23896 | 6.729
97 | 0.0095116 | 0.0023842 | -0.00951 | -0.0023834 | 1.5852e-06 | 7.5556e-07 | 0.014391 | 0.014391 | 0.014391 | 0.98348 | -0.31627 | 0.9833 | -0.31977 | 3.9537
98 | 0.058745 | 0.0148 | -0.058682 | -0.01476 | 6.3631e-05 | 4.0457e-05 | 0.08929 | 0.08929 | 0.08929 | 0.97929 | -0.39766 | 0.97813 | -0.42034 | 24.5303
99 | 0.047779 | 0.012027 | -0.047689 | -0.01197 | 9.0901e-05 | 5.7603e-05 | 0.072705 | 0.072705 | 0.072705 | 0.97813 | -0.42034 | 0.9761 | -0.46022 | 19.9739
100 | -0.019575 | -0.0049104 | 0.019577 | 0.0049114 | 1.7134e-06 | 1.0327e-06 | 0.029879 | 0.029879 | 0.029879 | 0.97491 | -0.48365 | 0.975 | -0.48181 | 8.2086
101 | 0.019575 | 0.0049104 | -0.019565 | -0.0049044 | 9.8692e-06 | 5.9489e-06 | 0.029879 | 0.029879 | 0.029879 | 0.97491 | -0.48365 | 0.97437 | -0.49423 | 8.2086
102 | -0.020923 | -0.0052488 | 0.020923 | 0.0052489 | 3.0456e-08 | 1.8499e-08 | 0.031934 | 0.031934 | 0.031934 | 0.975 | -0.48181 | 0.97501 | -0.48178 | 8.7731
103 | 0.002842 | 0.00071169 | -0.002842 | -0.00071173 | 3.461e-08 | -3.8881e-08 | 0.0043399 | 0.00434 | 0.00434 | 0.97437 | -0.49423 | 0.97436 | -0.49448 | 1.1923
104 | 0.016723 | 0.0041927 | -0.016719 | -0.0041904 | 3.8534e-06 | 2.27e-06 | 0.025539 | 0.025539 | 0.025539 | 0.97437 | -0.49423 | 0.97413 | -0.49907 | 7.0163
105 | -0.039183 | -0.0098286 | 0.039207 | 0.0098438 | 2.4037e-05 | 1.516e-05 | 0.059778 | 0.059777 | 0.059778 | 0.97542 | -0.47358 | 0.97608 | -0.46071 | 16.4224
106 | 0.023875 | 0.005992 | -0.023866 | -0.0059867 | 8.6177e-06 | 5.2992e-06 | 0.036424 | 0.036424 | 0.036424 | 0.97542 | -0.47358 | 0.97504 | -0.48115 | 10.0067
107 | -0.04128 | -0.010363 | 0.04128 | 0.010363 | 1.7709e-08 | 1.1169e-08 | 0.062937 | 0.062937 | 0.062937 | 0.97608 | -0.46071 | 0.97608 | -0.46071 | 17.2905
108 | 0.022447 | 0.005631 | -0.022446 | -0.0056306 | 6.783e-07 | 4.1489e-07 | 0.034259 | 0.034259 | 0.034259 | 0.97504 | -0.48115 | 0.97501 | -0.48178 | 9.4117
109 | -0.043524 | -0.010926 | 0.043525 | 0.010926 | 1.0078e-06 | 6.3738e-07 | 0.066357 | 0.066357 | 0.066357 | 0.97608 | -0.46071 | 0.9761 | -0.46022 | 18.2301
110 | 0.0076498 | 0.0019174 | -0.0076485 | -0.0019169 | 1.3241e-06 | 5.2558e-07 | 0.011685 | 0.011686 | 0.011686 | 0.97413 | -0.49907 | 0.97395 | -0.5027 | 3.2103

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36054 | 0.092371

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0051797 | 0.0012982
1 | 0.0078952 | 0.0019787
2 | 0.0078955 | 0.0019788
3 | 0.0079961 | 0.002004
4 | 0.0057593 | 0.0014434
5 | 0.0031679 | 0.00079394
6 | 0.0062625 | 0.0015695
7 | 0.0078956 | 0.0019788
8 | 0.018041 | 0.0045214
9 | 0.0028848 | 0.00072301
10 | 0.0089217 | 0.002236
11 | 0.0010035 | 0.0002515
12 | 0.0011777 | 0.00029516
13 | 0.0012435 | 0.00031166
14 | 0.0011782 | 0.00029528
15 | 0.0010932 | 0.00027398
16 | 0.0021795 | 0.00054623
17 | 0.0012428 | 0.00031147
18 | 0.0012434 | 0.00031163
19 | 0.0011788 | 0.00029543
20 | 0.0012428 | 0.00031147
21 | 0.0011715 | 0.00029361
22 | 0.0017179 | 0.00043054
23 | 0.0017284 | 0.00043317
24 | 0.0015799 | 0.00039596
25 | 0.0011782 | 0.00029528
26 | 0.0067591 | 0.001694
27 | 0.003338 | 0.00083659
28 | 0.0014838 | 0.00037187
29 | 0.0016285 | 0.00040814
30 | 0.0011782 | 0.00029528
31 | 0.0030028 | 0.00075257
32 | 0.0014699 | 0.00036838
33 | 0.0021858 | 0.00054782
34 | 0.001564 | 0.00039197
35 | 0.0019504 | 0.00048882
36 | 0.0014079 | 0.00035286
37 | 0.0016314 | 0.00040886
38 | 0.0013437 | 0.00033677
39 | 0.0013414 | 0.00033619
40 | 0.0023806 | 0.00059664
41 | 0.0023554 | 0.00059033
42 | 0.0013299 | 0.00033331
43 | 0.0013777 | 0.00034528
44 | 0.0018925 | 0.00047431
45 | 0.0015783 | 0.00039556
46 | 0.0014835 | 0.0003718
47 | 0.0015745 | 0.00039462
48 | 0.0027669 | 0.00069345
49 | 0.0023472 | 0.00058827
50 | 0.0029234 | 0.00073268
51 | 0.0011782 | 0.00029528
52 | 0.0051183 | 0.0012828
53 | 0.0011269 | 0.00028243
54 | 0.0052352 | 0.0013121
55 | 0.0026438 | 0.00066259
56 | 0.0036793 | 0.00092212
57 | 0.0073297 | 0.001837
58 | 0.0065916 | 0.001652
59 | 0.0023824 | 0.0005971
60 | 0.0051234 | 0.001284
61 | 0.0012071 | 0.00030253
62 | 0.0062125 | 0.001557
63 | 0.0049635 | 0.001244
64 | 0.0064216 | 0.0016094
65 | 0.0093698 | 0.0023483
66 | 0.0014192 | 0.00035568
67 | 0.0014224 | 0.00035649
68 | 0.01161 | 0.0029097
69 | 0.011623 | 0.0029131
70 | 0.0094661 | 0.0023724
71 | 0.0097996 | 0.002456
72 | 0.016254 | 0.0040737
73 | 0.00951 | 0.0023834
74 | 0.010902 | 0.0027324
75 | 0.0013465 | 0.00033746
76 | 0.015308 | 0.0038367
77 | 0.0020728 | 0.0005195
78 | 0.0014192 | 0.00035568
79 | 0.0022434 | 0.00056225
80 | 0.0015231 | 0.00038173
81 | 0.0041639 | 0.0010436
82 | 0.0090695 | 0.002273
83 | 0.0076485 | 0.0019169
84 | 0.0028525 | 0.00071491

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1