## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_198-9_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_198-9_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_198-9_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_198-9_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_198-9_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_198-9_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_198-9_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_198-9_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_198-9_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_198-9_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_198-9_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_198-9_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_198-9_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_198-9_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_198-9_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_198-9_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_198-9_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_198-9_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_198-9_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_198-9_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_198-9_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_198-9_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_198-9_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_198-9_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_198-9_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_198-9_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_198-9_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_198-9_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_198-9_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_198-9_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_198-9_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_198-9_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_198-9_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_198-9_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_198-9_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_198-9_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_198-9_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_198-9_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_198-9_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_198-9_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_198-9_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_198-9_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_198-9_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_198-9_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_198-9_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_198-9_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_198-9_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_198-9_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_198-9_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_198-9_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_198-9_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_198-9_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_198-9_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_198-9_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_198-9_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_198-9_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_198-9_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_198-9_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_198-9_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_198-9_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_198-9_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_198-9_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_198-9_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_198-9_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_198-9_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_198-9_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_198-9_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_198-9_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_198-9_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_198-9_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_198-9_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_198-9_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_198-9_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_198-9_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_198-9_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_198-9_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_198-9_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_198-9_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_198-9_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_198-9_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_198-9_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_198-9_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_198-9_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_198-9_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_198-9_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_198-9_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_198-9_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_198-9_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_198-9_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_198-9_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_198-9_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_198-9_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_198-9_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_198-9_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_198-9_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_198-9_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_198-9_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_198-9_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_198-9_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_198-9_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_198-9_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_198-9_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_198-9_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_198-9_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_198-9_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_198-9_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_198-9_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_198-9_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_198-9_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_198-9_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_198-9_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_198-9_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_198-9_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_198-9_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_198-9_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_198-9_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_198-9_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_198-9_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_198-9_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_198-9_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_198-9_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_198-9_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_198-9_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_198-9_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_198-9_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_198-9_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_198-9_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_198-9_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_198-9_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_198-9_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_198-9_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_198-9_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_198-9_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_198-9_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_198-9_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_198-9_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_198-9_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_198-9_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_198-9_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_198-9_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_198-9_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_198-9_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_198-9_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_198-9_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_198-9_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_198-9_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_198-9_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_198-9_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_198-9_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_198-9_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_198-9_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_198-9_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_198-9_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_198-9_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_198-9_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_198-9_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_198-9_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_198-9_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_198-9_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_198-9_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_198-9_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_198-9_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_198-9_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_198-9_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_198-9_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_198-9_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_198-9_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_198-9_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_198-9_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_198-9_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_198-9_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_MV_501_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_198-9_0_6_load_0 | 0 | 0.0045942 | 0.0011514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_198-9_0_6_load_1 | 1 | 0.00057806 | 0.00014488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_198-9_0_6_load_2 | 2 | 0.0076727 | 0.0019229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_198-9_0_6_load_172 | 5 | 0.00095519 | 0.00023939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_198-9_0_6_load_173 | 6 | 0.00092433 | 0.00023166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_198-9_0_6_load_171 | 7 | 0.001103 | 0.00027644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_198-9_0_6_load_153 | 9 | 0.0010503 | 0.00026323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_198-9_0_6_load_158 | 10 | 0.0010759 | 0.00026965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_198-9_0_6_load_9 | 12 | 0.04211 | 0.010554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_198-9_0_6_load_10 | 13 | 0.056441 | 0.014145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_198-9_0_6_load_11 | 14 | 0.0084683 | 0.0021224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_198-9_0_6_load_15 | 18 | 0.048015 | 0.012034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_198-9_0_6_load_19 | 19 | 0.0082799 | 0.0020751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_198-9_0_6_load_37 | 21 | 0.0079376 | 0.0019893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_198-9_0_6_load_29 | 24 | 0.0016753 | 0.00041987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_198-9_0_6_load_24 | 25 | 0.001648 | 0.00041303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_198-9_0_6_load_33 | 27 | 0.0011503 | 0.0002883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_198-9_0_6_load_34 | 28 | 0.0043827 | 0.0010984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_198-9_0_6_load_8 | 29 | 0.00067491 | 0.00016915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_198-9_0_6_load_5 | 30 | 0.00061643 | 0.00015449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_198-9_0_6_load_6 | 31 | 0.0013286 | 0.00033298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_198-9_0_6_load_7 | 32 | 0.0078038 | 0.0019558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_198-9_0_6_load_170 | 33 | 0.0010365 | 0.00025978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_198-9_0_6_load_16 | 34 | 0.0026968 | 0.00067588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_198-9_0_6_load_137 | 36 | 0.0010058 | 0.00025207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_198-9_0_6_load_138 | 37 | 0.0010627 | 0.00026633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_198-9_0_6_load_39 | 40 | 0.0023337 | 0.00058487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_198-9_0_6_load_40 | 41 | 0.0020617 | 0.00051672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_198-9_0_6_load_22 | 42 | 0.044539 | 0.011163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_198-9_0_6_load_23 | 43 | 0.0007268 | 0.00018215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_198-9_0_6_load_30 | 44 | 0.00031817 | 7.9741e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_198-9_0_6_load_41 | 45 | 0.0040191 | 0.0010073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_198-9_0_6_load_134 | 46 | 0.0018792 | 0.00047096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_198-9_0_6_load_133 | 47 | 0.0021552 | 0.00054015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_198-9_0_6_load_105 | 50 | 0.0015822 | 0.00039654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_198-9_0_6_load_43 | 51 | 0.00086888 | 0.00021776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_198-9_0_6_load_44 | 52 | 0.0020968 | 0.0005255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_198-9_0_6_load_45 | 53 | 0.0022959 | 0.00057541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_198-9_0_6_load_46 | 54 | 0.0031705 | 0.00079461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_198-9_0_6_load_48 | 56 | 0.0015505 | 0.0003886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_198-9_0_6_load_50 | 58 | 0.00066377 | 0.00016636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_198-9_0_6_load_51 | 59 | 0.0013211 | 0.00033111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_198-9_0_6_load_52 | 60 | 0.0022465 | 0.00056304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_198-9_0_6_load_53 | 61 | 0.0014393 | 0.00036072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_198-9_0_6_load_54 | 62 | 0.0022643 | 0.00056748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_198-9_0_6_load_62 | 63 | 0.00054128 | 0.00013566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_198-9_0_6_load_63 | 64 | 0.0012383 | 0.00031034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_198-9_0_6_load_113 | 65 | 0.002488 | 0.00062355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_198-9_0_6_load_61 | 66 | 0.0013791 | 0.00034563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_198-9_0_6_load_112 | 67 | 0.0017913 | 0.00044895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_198-9_0_6_load_64 | 68 | 0.0015873 | 0.00039782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_198-9_0_6_load_145 | 69 | 0.0012017 | 0.00030118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_198-9_0_6_load_114 | 70 | 0.0054608 | 0.0013686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_198-9_0_6_load_59 | 71 | 0.0017864 | 0.0004477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_198-9_0_6_load_55 | 72 | 0.0018374 | 0.0004605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_198-9_0_6_load_56 | 73 | 0.0014997 | 0.00037585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_198-9_0_6_load_57 | 74 | 0.0014416 | 0.0003613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_198-9_0_6_load_58 | 75 | 0.00032108 | 8.0471e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_198-9_0_6_load_66 | 77 | 0.0016779 | 0.00042053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_198-9_0_6_load_65 | 78 | 0.0013601 | 0.00034087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_198-9_0_6_load_146 | 79 | 0.0013472 | 0.00033765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_198-9_0_6_load_76 | 80 | 0.001345 | 0.0003371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_198-9_0_6_load_77 | 81 | 0.0031614 | 0.00079231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_198-9_0_6_load_68 | 82 | 0.0034396 | 0.00086204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_198-9_0_6_load_69 | 83 | 0.0019446 | 0.00048737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_198-9_0_6_load_70 | 84 | 0.0016743 | 0.00041962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_198-9_0_6_load_71 | 85 | 0.0019894 | 0.00049859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_198-9_0_6_load_73 | 87 | 0.0010918 | 0.00027362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_198-9_0_6_load_74 | 88 | 0.0028244 | 0.00070787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_198-9_0_6_load_75 | 89 | 0.0028228 | 0.00070746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_198-9_0_6_load_125 | 90 | 0.00247 | 0.00061903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_198-9_0_6_load_81 | 91 | 0.0016657 | 0.00041748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_198-9_0_6_load_78 | 92 | 0.002163 | 0.00054209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_198-9_0_6_load_126 | 93 | 0.00089062 | 0.00022321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_198-9_0_6_load_82 | 94 | 0.0015571 | 0.00039024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_198-9_0_6_load_79 | 95 | 0.0028222 | 0.00070731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_198-9_0_6_load_80 | 96 | 0.0012528 | 0.00031397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_198-9_0_6_load_85 | 97 | 0.0011068 | 0.0002774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_198-9_0_6_load_86 | 98 | 0.0040884 | 0.0010247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_198-9_0_6_load_83 | 99 | 0.0013373 | 0.00033516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_198-9_0_6_load_84 | 100 | 0.0011272 | 0.0002825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_198-9_0_6_load_150 | 101 | 0.00103 | 0.00025813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_198-9_0_6_load_92 | 102 | 0.0010101 | 0.00025315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_198-9_0_6_load_102 | 103 | 0.0027642 | 0.00069276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_198-9_0_6_load_100 | 104 | 0.0027613 | 0.00069205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_198-9_0_6_load_87 | 105 | 0.0014617 | 0.00036633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_198-9_0_6_load_88 | 106 | 0.0012231 | 0.00030653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_198-9_0_6_load_89 | 107 | 0.00069612 | 0.00017446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_198-9_0_6_load_90 | 108 | 0.0017752 | 0.0004449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_198-9_0_6_load_91 | 109 | 0.0012541 | 0.0003143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_198-9_0_6_load_93 | 110 | 0.00042413 | 0.0001063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_198-9_0_6_load_148 | 111 | 0.00076031 | 0.00019055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_198-9_0_6_load_144 | 112 | 0.0011926 | 0.00029889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_198-9_0_6_load_94 | 113 | 0.0023757 | 0.00059541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_198-9_0_6_load_95 | 114 | 0.00094958 | 0.00023799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_198-9_0_6_load_96 | 115 | 0.00094344 | 0.00023645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_198-9_0_6_load_97 | 116 | 0.00093641 | 0.00023469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_198-9_0_6_load_99 | 118 | 0.00065392 | 0.00016389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_198-9_0_6_load_176 | 119 | 0.00065829 | 0.00016498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_198-9_0_6_load_141 | 120 | 0.0011863 | 0.00029732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_198-9_0_6_load_177 | 121 | 0.00066998 | 0.00016791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_198-9_0_6_load_142 | 122 | 0.0009172 | 0.00022987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_198-9_0_6_load_101 | 123 | 0.0024028 | 0.00060221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_198-9_0_6_load_103 | 124 | 0.0012305 | 0.00030839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_198-9_0_6_load_104 | 125 | 0.0027364 | 0.00068581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_198-9_0_6_load_122 | 126 | 0.0012722 | 0.00031885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_198-9_0_6_load_123 | 127 | 0.0021241 | 0.00053234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_198-9_0_6_load_106 | 128 | 0.00085015 | 0.00021307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_198-9_0_6_load_108 | 129 | 0.0008497 | 0.00021296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_198-9_0_6_load_111 | 131 | 0.0029614 | 0.00074219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_198-9_0_6_load_120 | 132 | 0.0008497 | 0.00021295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_198-9_0_6_load_136 | 133 | 0.0014781 | 0.00037045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_198-9_0_6_load_149 | 134 | 0.0020949 | 0.00052504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_198-9_0_6_load_118 | 135 | 0.0008497 | 0.00021295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_198-9_0_6_load_135 | 136 | 0.0015786 | 0.00039565 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_198-9_0_6_load_115 | 138 | 0.0017215 | 0.00043144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_198-9_0_6_load_116 | 139 | 0.0018941 | 0.0004747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_198-9_0_6_load_117 | 140 | 0.00084969 | 0.00021295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_198-9_0_6_load_119 | 141 | 0.00084969 | 0.00021295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_198-9_0_6_load_121 | 142 | 0.0041316 | 0.0010355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_198-9_0_6_load_152 | 144 | 0.003002 | 0.00075238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_198-9_0_6_load_154 | 145 | 0.0011333 | 0.00028402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_198-9_0_6_load_147 | 146 | 0.0012163 | 0.00030483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_198-9_0_6_load_127 | 147 | 0.0014681 | 0.00036794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_198-9_0_6_load_128 | 148 | 0.0015481 | 0.00038799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_198-9_0_6_load_129 | 149 | 0.0016447 | 0.0004122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_198-9_0_6_load_130 | 150 | 0.0014849 | 0.00037214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_198-9_0_6_load_131 | 151 | 0.0053372 | 0.0013376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_198-9_0_6_load_132 | 152 | 0.0018843 | 0.00047225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_198-9_0_6_load_139 | 153 | 0.00087629 | 0.00021962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_198-9_0_6_load_140 | 154 | 0.00097055 | 0.00024324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_198-9_0_6_load_175 | 155 | 0.0012556 | 0.00031469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_198-9_0_6_load_174 | 156 | 0.00098931 | 0.00024794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_198-9_0_6_load_143 | 157 | 0.00072803 | 0.00018246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_198-9_0_6_load_160 | 158 | 0.0029445 | 0.00073796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_198-9_0_6_load_155 | 159 | 0.00087749 | 0.00021992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_198-9_0_6_load_156 | 160 | 0.0011761 | 0.00029477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_198-9_0_6_load_157 | 161 | 0.00083697 | 0.00020977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_198-9_0_6_load_166 | 162 | 0.00095292 | 0.00023882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_198-9_0_6_load_164 | 163 | 0.0011281 | 0.00028274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_198-9_0_6_load_161 | 164 | 0.0021874 | 0.0005482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_198-9_0_6_load_162 | 165 | 0.0010079 | 0.00025261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_198-9_0_6_load_163 | 166 | 0.0010714 | 0.00026852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_198-9_0_6_load_165 | 167 | 0.000956 | 0.0002396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_198-9_0_6_load_167 | 168 | 0.00097023 | 0.00024316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_198-9_0_6_load_168 | 169 | 0.00099173 | 0.00024855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_198-9_0_6_load_169 | 170 | 0.0032297 | 0.00080945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 2 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_198-9_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.036326 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
1 | LV_198-9_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0054739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
2 | LV_198-9_0_6_line_2 |  | 1 | 3 | 0.020587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
3 | LV_198-9_0_6_line_3 |  | 2 | 4 | 0.13059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
4 | LV_198-9_0_6_line_4 |  | 3 | 8 | 0.021172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
5 | LV_198-9_0_6_line_5 |  | 4 | 21 | 0.0048268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_198-9_0_6_line_6 |  | 4 | 20 | 0.088011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
7 | LV_198-9_0_6_line_7 |  | 5 | 6 | 0.012119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_198-9_0_6_line_8 |  | 5 | 7 | 0.0057775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_198-9_0_6_line_9 |  | 6 | 156 | 0.0054408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_198-9_0_6_line_10 |  | 7 | 33 | 0.0060075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_198-9_0_6_line_11 |  | 8 | 29 | 0.012156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_198-9_0_6_line_12 |  | 8 | 30 | 0.018932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_198-9_0_6_line_13 |  | 9 | 10 | 0.0059696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_198-9_0_6_line_14 |  | 9 | 11 | 0.035961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
15 | LV_198-9_0_6_line_15 |  | 10 | 33 | 0.00593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_198-9_0_6_line_16 |  | 10 | 32 | 0.069368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_198-9_0_6_line_17 |  | 11 | 145 | 0.017348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_198-9_0_6_line_18 |  | 11 | 143 | 0.006804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_198-9_0_6_line_19 |  | 12 | 13 | 0.030427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_198-9_0_6_line_20 |  | 12 | 14 | 0.030229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_198-9_0_6_line_21 |  | 13 | 15 | 0.015128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_198-9_0_6_line_22 |  | 14 | 16 | 0.0010982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_198-9_0_6_line_23 |  | 15 | 17 | 0.076324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_198-9_0_6_line_24 |  | 15 | 18 | 0.016031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
25 | LV_198-9_0_6_line_25 |  | 16 | 34 | 0.043767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
26 | LV_198-9_0_6_line_26 |  | 17 | 19 | 0.020843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_198-9_0_6_line_27 |  | 18 | 20 | 0.038652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_198-9_0_6_line_28 |  | 22 | 23 | 0.06187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_198-9_0_6_line_29 |  | 22 | 24 | 0.063304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_198-9_0_6_line_30 |  | 22 | 25 | 0.18161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_198-9_0_6_line_31 |  | 23 | 44 | 0.048858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_198-9_0_6_line_32 |  | 24 | 26 | 0.027688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_198-9_0_6_line_33 |  | 26 | 27 | 0.048517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_198-9_0_6_line_34 |  | 27 | 28 | 0.018337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_198-9_0_6_line_35 |  | 30 | 31 | 0.0099462 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
36 | LV_198-9_0_6_line_36 |  | 31 | 32 | 0.0095038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
37 | LV_198-9_0_6_line_37 |  | 34 | 35 | 0.04802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
38 | LV_198-9_0_6_line_38 |  | 35 | 38 | 0.026189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_198-9_0_6_line_39 |  | 36 | 37 | 0.005698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_198-9_0_6_line_40 |  | 37 | 153 | 0.013394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_198-9_0_6_line_41 |  | 38 | 42 | 0.10609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_198-9_0_6_line_42 |  | 38 | 43 | 0.033227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_198-9_0_6_line_43 |  | 39 | 40 | 0.015491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_198-9_0_6_line_44 |  | 39 | 41 | 0.030008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_198-9_0_6_line_45 |  | 40 | 45 | 0.013867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_198-9_0_6_line_46 |  | 43 | 44 | 0.00050105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_198-9_0_6_line_47 |  | 45 | 46 | 0.008936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_198-9_0_6_line_48 |  | 46 | 47 | 0.0050505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_198-9_0_6_line_49 |  | 47 | 142 | 0.0095522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_198-9_0_6_line_50 |  | 48 | 49 | 0.033933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
51 | LV_198-9_0_6_line_51 |  | 48 | 50 | 0.020425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_198-9_0_6_line_52 |  | 49 | 131 | 0.021128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_198-9_0_6_line_53 |  | 49 | 67 | 0.0071941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
54 | LV_198-9_0_6_line_54 |  | 50 | 128 | 0.0029008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_198-9_0_6_line_55 |  | 51 | 52 | 0.022254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_198-9_0_6_line_56 |  | 51 | 53 | 0.009752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
57 | LV_198-9_0_6_line_57 |  | 52 | 54 | 0.025226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_198-9_0_6_line_58 |  | 53 | 55 | 0.006024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_198-9_0_6_line_59 |  | 54 | 56 | 0.011342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_198-9_0_6_line_60 |  | 54 | 57 | 0.042561 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_198-9_0_6_line_61 |  | 55 | 58 | 0.016389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_198-9_0_6_line_62 |  | 55 | 59 | 0.019165 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_198-9_0_6_line_63 |  | 56 | 60 | 0.015197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_198-9_0_6_line_64 |  | 57 | 61 | 0.011388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_198-9_0_6_line_65 |  | 57 | 62 | 0.014207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_198-9_0_6_line_66 |  | 58 | 63 | 0.00099718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_198-9_0_6_line_67 |  | 59 | 64 | 0.0016706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_198-9_0_6_line_68 |  | 60 | 65 | 0.0079464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_198-9_0_6_line_69 |  | 61 | 66 | 0.0086175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_198-9_0_6_line_70 |  | 62 | 67 | 0.021656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
71 | LV_198-9_0_6_line_71 |  | 63 | 68 | 0.0084224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
72 | LV_198-9_0_6_line_72 |  | 64 | 69 | 0.0023928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
73 | LV_198-9_0_6_line_73 |  | 65 | 70 | 0.013264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_198-9_0_6_line_74 |  | 66 | 71 | 0.0029562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_198-9_0_6_line_75 |  | 68 | 78 | 0.0046806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
76 | LV_198-9_0_6_line_76 |  | 69 | 79 | 0.00085515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_198-9_0_6_line_77 |  | 71 | 74 | 0.0054697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_198-9_0_6_line_78 |  | 72 | 73 | 0.0031825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_198-9_0_6_line_79 |  | 72 | 74 | 0.028026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_198-9_0_6_line_80 |  | 73 | 75 | 0.024062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_198-9_0_6_line_81 |  | 75 | 76 | 0.042503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_198-9_0_6_line_82 |  | 76 | 77 | 0.070732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_198-9_0_6_line_83 |  | 78 | 80 | 0.0073349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_198-9_0_6_line_84 |  | 79 | 146 | 0.028365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_198-9_0_6_line_85 |  | 80 | 81 | 0.018948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_198-9_0_6_line_86 |  | 81 | 93 | 0.0093004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_198-9_0_6_line_87 |  | 82 | 83 | 0.01009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_198-9_0_6_line_88 |  | 82 | 84 | 0.0026599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_198-9_0_6_line_89 |  | 83 | 85 | 0.0092821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
90 | LV_198-9_0_6_line_90 |  | 84 | 86 | 0.029314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_198-9_0_6_line_91 |  | 85 | 87 | 0.0081419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
92 | LV_198-9_0_6_line_92 |  | 86 | 88 | 0.035717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_198-9_0_6_line_93 |  | 86 | 89 | 0.01724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_198-9_0_6_line_94 |  | 87 | 90 | 0.0098002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_198-9_0_6_line_95 |  | 88 | 91 | 0.021671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_198-9_0_6_line_96 |  | 89 | 92 | 0.0035919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_198-9_0_6_line_97 |  | 90 | 93 | 0.0049118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
98 | LV_198-9_0_6_line_98 |  | 91 | 94 | 0.0017787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_198-9_0_6_line_99 |  | 92 | 95 | 0.029144 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_198-9_0_6_line_100 |  | 94 | 99 | 0.0091847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_198-9_0_6_line_101 |  | 95 | 96 | 0.00049517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_198-9_0_6_line_102 |  | 96 | 97 | 0.0046645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_198-9_0_6_line_103 |  | 97 | 98 | 0.0044194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_198-9_0_6_line_104 |  | 98 | 103 | 0.017023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_198-9_0_6_line_105 |  | 99 | 100 | 0.0049903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_198-9_0_6_line_106 |  | 100 | 101 | 0.0049057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_198-9_0_6_line_107 |  | 101 | 102 | 0.0046418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_198-9_0_6_line_108 |  | 102 | 108 | 0.0018961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_198-9_0_6_line_109 |  | 103 | 104 | 0.0085976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_198-9_0_6_line_110 |  | 104 | 123 | 0.0047233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_198-9_0_6_line_111 |  | 105 | 106 | 0.004867 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_198-9_0_6_line_112 |  | 105 | 107 | 0.012705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_198-9_0_6_line_113 |  | 106 | 108 | 0.0031857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_198-9_0_6_line_114 |  | 107 | 109 | 0.00052791 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_198-9_0_6_line_115 |  | 109 | 110 | 0.0070838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_198-9_0_6_line_116 |  | 110 | 111 | 0.00070735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_198-9_0_6_line_117 |  | 111 | 112 | 3.1665e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_198-9_0_6_line_118 |  | 112 | 157 | 0.0084681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_198-9_0_6_line_119 |  | 113 | 114 | 0.0011921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_198-9_0_6_line_120 |  | 113 | 115 | 0.0029282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_198-9_0_6_line_121 |  | 114 | 116 | 0.0050865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_198-9_0_6_line_122 |  | 115 | 117 | 0.075289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_198-9_0_6_line_123 |  | 116 | 118 | 0.011903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_198-9_0_6_line_124 |  | 117 | 119 | 0.50077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_198-9_0_6_line_125 |  | 118 | 120 | 0.0075809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_198-9_0_6_line_126 |  | 119 | 121 | 0.018956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_198-9_0_6_line_127 |  | 120 | 122 | 0.0055881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_198-9_0_6_line_128 |  | 122 | 157 | 0.0023527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_198-9_0_6_line_129 |  | 123 | 124 | 0.021731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_198-9_0_6_line_130 |  | 124 | 125 | 0.0048741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_198-9_0_6_line_131 |  | 125 | 126 | 0.0096168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_198-9_0_6_line_132 |  | 126 | 127 | 0.02037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_198-9_0_6_line_133 |  | 128 | 129 | 0.0019136 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_198-9_0_6_line_134 |  | 129 | 130 | 0.025314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_198-9_0_6_line_135 |  | 130 | 132 | 0.0084087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_198-9_0_6_line_136 |  | 130 | 133 | 0.012531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_198-9_0_6_line_137 |  | 131 | 134 | 0.0095076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_198-9_0_6_line_138 |  | 132 | 135 | 0.0053173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_198-9_0_6_line_139 |  | 133 | 136 | 0.0088611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_198-9_0_6_line_140 |  | 134 | 137 | 0.015245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_198-9_0_6_line_141 |  | 135 | 139 | 0.020862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_198-9_0_6_line_142 |  | 136 | 152 | 0.0029857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_198-9_0_6_line_143 |  | 137 | 158 | 0.022758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_198-9_0_6_line_144 |  | 138 | 139 | 0.00029163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_198-9_0_6_line_145 |  | 138 | 140 | 0.00078239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_198-9_0_6_line_146 |  | 140 | 141 | 0.0050804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_198-9_0_6_line_147 |  | 141 | 142 | 0.015319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_198-9_0_6_line_148 |  | 143 | 144 | 0.015813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
149 | LV_198-9_0_6_line_149 |  | 144 | 146 | 0.0024179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
150 | LV_198-9_0_6_line_150 |  | 145 | 159 | 0.012985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_198-9_0_6_line_151 |  | 147 | 148 | 0.0057433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_198-9_0_6_line_152 |  | 147 | 149 | 0.006337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_198-9_0_6_line_153 |  | 148 | 150 | 0.015998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_198-9_0_6_line_154 |  | 149 | 151 | 0.001648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_198-9_0_6_line_155 |  | 150 | 152 | 0.0019682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_198-9_0_6_line_156 |  | 153 | 154 | 0.0052658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_198-9_0_6_line_157 |  | 154 | 155 | 0.0056559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_198-9_0_6_line_158 |  | 155 | 156 | 0.0063829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_198-9_0_6_line_159 |  | 158 | 164 | 0.0042716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_198-9_0_6_line_160 |  | 159 | 160 | 0.0061758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_198-9_0_6_line_161 |  | 160 | 161 | 0.0057714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_198-9_0_6_line_162 |  | 161 | 162 | 0.0051813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_198-9_0_6_line_163 |  | 162 | 163 | 0.0058189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_198-9_0_6_line_164 |  | 163 | 165 | 0.016884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_198-9_0_6_line_165 |  | 165 | 166 | 0.0045655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_198-9_0_6_line_166 |  | 166 | 167 | 0.0056614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_198-9_0_6_line_167 |  | 167 | 168 | 0.0053781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_198-9_0_6_line_168 |  | 168 | 169 | 0.0054753 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_198-9_0_6_line_169 |  | 169 | 170 | 0.017558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_198-9_0_6_trafo_2 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 171 | 2 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2698386.7581 | 1244433.1298 | 2698381.6569 | 1244441.0019 | 2698370.0902 | 1244465.3385
1 | 2698367.7405 | 1244470.2825 | 2698370.0902 | 1244465.3385
2 | 2698397.9537 | 1244415.8528 | 2698386.7581 | 1244433.1298
3 | 2698367.7405 | 1244470.2825 | 2698333.1526 | 1244596.2057
4 | 2698378.8484 | 1244408.4748 | 2698382.4816 | 1244408.157 | 2698386.0167 | 1244408.7383 | 2698389.4124 | 1244409.9733 | 2698393.4824 | 1244412.4761 | 2698397.9537 | 1244415.8528
5 | 2698333.1526 | 1244596.2057 | 2698330.03 | 1244599.8864
6 | 2698333.1526 | 1244596.2057 | 2698374.3383 | 1244574.1493 | 2698385.9221 | 1244575.6536 | 2698385.0366 | 1244579.831 | 2698384.5417 | 1244584.1484 | 2698384.691 | 1244592.4572 | 2698387.4633 | 1244604.8349
7 | 2698286.9264 | 1244427.3018 | 2698284.6789 | 1244432.4213 | 2698281.7374 | 1244438.2486
8 | 2698289.2488 | 1244422.0117 | 2698286.9264 | 1244427.3018
9 | 2698281.7374 | 1244438.2486 | 2698279.2856 | 1244443.1057
10 | 2698291.6637 | 1244416.511 | 2698289.2488 | 1244422.0117
11 | 2698378.8484 | 1244408.4748 | 2698373.9529 | 1244408.805 | 2698367.2989 | 1244411.6815
12 | 2698378.8484 | 1244408.4748 | 2698375.7755 | 1244410.5588 | 2698372.8405 | 1244413.9016 | 2698370.3982 | 1244418.0643 | 2698368.325 | 1244422.7557 | 2698367.9472 | 1244423.4781
13 | 2698296.4471 | 1244405.6151 | 2698294.0474 | 1244411.0812
14 | 2698291.5749 | 1244371.6001 | 2698299.7302 | 1244394.386 | 2698298.2439 | 1244401.5224 | 2698296.4471 | 1244405.6151
15 | 2698294.0474 | 1244411.0812 | 2698291.6637 | 1244416.511
16 | 2698294.0474 | 1244411.0812 | 2698357.2437 | 1244439.685
17 | 2698291.5749 | 1244371.6001 | 2698278.5079 | 1244383.0113
18 | 2698296.7056 | 1244367.115 | 2698291.5749 | 1244371.6001
19 | 2698387.2789 | 1244660.3203 | 2698370.5776 | 1244663.689 | 2698367.3093 | 1244664.3464 | 2698357.4652 | 1244666.3959
20 | 2698327.8713 | 1244672.5574 | 2698357.4652 | 1244666.3959
21 | 2698402.1082 | 1244657.3292 | 2698387.2789 | 1244660.3203
22 | 2698326.7961 | 1244672.7813 | 2698327.8713 | 1244672.5574
23 | 2698477.48 | 1244644.2142 | 2698472.1389 | 1244644.5369 | 2698459.254 | 1244646.7469 | 2698402.1082 | 1244657.3292
24 | 2698402.1082 | 1244657.3292 | 2698398.7887 | 1244641.6458
25 | 2698326.7961 | 1244672.7813 | 2698284.4352 | 1244683.7863
26 | 2698477.48 | 1244644.2142 | 2698482.8879 | 1244644.8822 | 2698485.2419 | 1244645.5774 | 2698487.5823 | 1244646.6393 | 2698490.4343 | 1244648.7438 | 2698493.4961 | 1244651.8748 | 2698494.9244 | 1244653.8602
27 | 2698387.4633 | 1244604.8349 | 2698390.5693 | 1244612.5924 | 2698391.9333 | 1244616.0176 | 2698392.9704 | 1244618.648 | 2698395.0369 | 1244623.9196 | 2698398.7887 | 1244641.6458
28 | 2698358.1567 | 1244763.6598 | 2698336.7625 | 1244758.5679 | 2698320.8468 | 1244755.346 | 2698316.6303 | 1244752.574 | 2698313.0573 | 1244748.8231 | 2698310.8144 | 1244743.2483 | 2698309.3878 | 1244735.8523
29 | 2698358.1567 | 1244763.6598 | 2698360.5997 | 1244758.0849 | 2698363.7238 | 1244754.2671 | 2698388.9808 | 1244746.5577 | 2698413.8403 | 1244739.3719
30 | 2698358.1567 | 1244763.6598 | 2698312.5814 | 1244939.4605
31 | 2698309.3878 | 1244735.8523 | 2698294.1416 | 1244735.9998 | 2698282.2654 | 1244734.8244 | 2698270.9853 | 1244732.7915 | 2698261.1068 | 1244730.1926
32 | 2698428.2034 | 1244718.4201 | 2698428.6688 | 1244723.1648 | 2698427.1961 | 1244727.199 | 2698423.8503 | 1244732.5253 | 2698419.5717 | 1244736.6798 | 2698415.9017 | 1244738.776 | 2698413.8403 | 1244739.3719
33 | 2698428.2034 | 1244718.4201 | 2698435.0178 | 1244724.4933 | 2698454.6709 | 1244732.4922 | 2698459.3852 | 1244738.0525 | 2698461.7603 | 1244745.2086 | 2698461.4039 | 1244748.5301
34 | 2698450.28 | 1244761.6084 | 2698456.6898 | 1244758.3678 | 2698461.0719 | 1244751.6243 | 2698461.4039 | 1244748.5301
35 | 2698362.7654 | 1244431.9498 | 2698364.0608 | 1244430.1351 | 2698366.1862 | 1244426.8456 | 2698367.9472 | 1244423.4781
36 | 2698357.2437 | 1244439.685 | 2698362.7654 | 1244431.9498
37 | 2698237.9583 | 1244695.8607 | 2698284.4352 | 1244683.7863
38 | 2698228.9174 | 1244720.1518 | 2698232.3999 | 1244712.9484 | 2698237.2516 | 1244702.4763 | 2698237.9583 | 1244695.8607
39 | 2698266.6712 | 1244471.0722 | 2698264.4757 | 1244476.3303
40 | 2698271.8321 | 1244458.7122 | 2698266.6712 | 1244471.0722
41 | 2698228.9174 | 1244720.1518 | 2698233.7355 | 1244717.6408 | 2698234.8235 | 1244717.2029 | 2698236.1061 | 1244716.8794 | 2698237.5044 | 1244716.8693 | 2698238.9718 | 1244717.2494 | 2698248.3673 | 1244721.2747 | 2698252.3341 | 1244722.6971 | 2698255.6818 | 1244723.631 | 2698268.6846 | 1244726.1483 | 2698279.2026 | 1244727.6459 | 2698288.0721 | 1244728.2933 | 2698297.8068 | 1244728.7216 | 2698308.1769 | 1244728.6601 | 2698317.6103 | 1244728.116 | 2698326.5181 | 1244727.363 | 2698332.5329 | 1244726.5089
42 | 2698228.9174 | 1244720.1518 | 2698254.0695 | 1244728.3413 | 2698260.6222 | 1244730.0652
43 | 2698137.0628 | 1244564.4123 | 2698134.0433 | 1244551.8639 | 2698134.1286 | 1244549.281
44 | 2698137.0628 | 1244564.4123 | 2698128.1965 | 1244569.0359 | 2698120.7674 | 1244569.0241 | 2698109.2982 | 1244563.8575
45 | 2698134.1286 | 1244549.281 | 2698134.5861 | 1244535.4213
46 | 2698261.1068 | 1244730.1926 | 2698260.6222 | 1244730.0652
47 | 2698134.8809 | 1244526.4902 | 2698134.5861 | 1244535.4213
48 | 2698135.0475 | 1244521.4424 | 2698134.8809 | 1244526.4902
49 | 2698135.0475 | 1244521.4424 | 2698135.3626 | 1244511.8955
50 | 2698106.1648 | 1244417.4443 | 2698125.1929 | 1244389.3152
51 | 2698106.1648 | 1244417.4443 | 2698122.3443 | 1244429.9103 | 2698122.3443 | 1244429.9103
52 | 2698125.1929 | 1244389.3152 | 2698107.8723 | 1244377.2153
53 | 2698125.1929 | 1244389.3152 | 2698129.2217 | 1244383.355
54 | 2698124.0934 | 1244432.2244 | 2698122.3443 | 1244429.9103
55 | 2698231.8092 | 1244326.0884 | 2698212.3612 | 1244336.9055
56 | 2698231.8092 | 1244326.0884 | 2698240.3316 | 1244321.3482
57 | 2698189.54 | 1244347.4588 | 2698200.4205 | 1244343.547 | 2698212.3612 | 1244336.9055
58 | 2698245.5961 | 1244318.42 | 2698240.3316 | 1244321.3482
59 | 2698189.54 | 1244347.4588 | 2698196.9097 | 1244356.0796
60 | 2698148.362 | 1244353.0262 | 2698167.7866 | 1244355.2937 | 2698189.54 | 1244347.4588
61 | 2698245.5961 | 1244318.42 | 2698258.4739 | 1244308.2838
62 | 2698245.5961 | 1244318.42 | 2698258.7981 | 1244332.3127
63 | 2698207.1436 | 1244367.2855 | 2698204.013 | 1244364.3891 | 2698196.9097 | 1244356.0796
64 | 2698148.362 | 1244353.0262 | 2698152.9407 | 1244342.5992
65 | 2698148.362 | 1244353.0262 | 2698140.7795 | 1244365.041
66 | 2698258.4739 | 1244308.2838 | 2698259.2575 | 1244307.667
67 | 2698259.949 | 1244333.5237 | 2698258.7981 | 1244332.3127
68 | 2698207.1436 | 1244367.2855 | 2698212.9766 | 1244372.6821
69 | 2698152.9407 | 1244342.5992 | 2698156.4054 | 1244334.709
70 | 2698140.7795 | 1244365.041 | 2698129.2217 | 1244383.355 | 2698129.2217 | 1244383.355
71 | 2698259.2575 | 1244307.667 | 2698265.8757 | 1244302.4578
72 | 2698259.949 | 1244333.5237 | 2698261.5973 | 1244335.2582
73 | 2698222.7123 | 1244381.6896 | 2698212.9766 | 1244372.6821
74 | 2698156.4054 | 1244334.709 | 2698157.594 | 1244332.0022
75 | 2698265.8757 | 1244302.4578 | 2698269.5536 | 1244299.5629
76 | 2698262.1864 | 1244335.8781 | 2698261.5973 | 1244335.2582
77 | 2698159.7932 | 1244326.994 | 2698157.594 | 1244332.0022
78 | 2698171.0613 | 1244301.3334 | 2698172.3409 | 1244298.4194
79 | 2698159.7932 | 1244326.994 | 2698171.0613 | 1244301.3334
80 | 2698174.7695 | 1244274.7025 | 2698175.0011 | 1244287.4945 | 2698172.8909 | 1244297.167 | 2698172.3409 | 1244298.4194
81 | 2698165.7483 | 1244234.1783 | 2698173.6832 | 1244249.3212 | 2698174.6616 | 1244268.7412 | 2698174.7695 | 1244274.7025
82 | 2698165.7483 | 1244234.1783 | 2698120.8442 | 1244267.55 | 2698107.3394 | 1244273.5673
83 | 2698269.5536 | 1244299.5629 | 2698275.3173 | 1244295.0262
84 | 2698282.8999 | 1244355.2078 | 2698269.9024 | 1244343.9977 | 2698262.1864 | 1244335.8781
85 | 2698290.2064 | 1244283.307 | 2698275.3173 | 1244295.0262
86 | 2698290.2064 | 1244283.307 | 2698292.2644 | 1244281.6871 | 2698296.7928 | 1244276.7745
87 | 2698325.6508 | 1244245.9865 | 2698323.9747 | 1244247.2861 | 2698318.5735 | 1244253.1456
88 | 2698325.6508 | 1244245.9865 | 2698327.7528 | 1244244.3567
89 | 2698312.2824 | 1244259.9705 | 2698318.5735 | 1244253.1456
90 | 2698350.9188 | 1244226.3944 | 2698327.7528 | 1244244.3567
91 | 2698312.2824 | 1244259.9705 | 2698306.7641 | 1244265.9571
92 | 2698350.9188 | 1244226.3944 | 2698380.874 | 1244206.942
93 | 2698350.9188 | 1244226.3944 | 2698359.4565 | 1244241.3714
94 | 2698300.1218 | 1244273.163 | 2698306.7641 | 1244265.9571
95 | 2698399.0492 | 1244195.1394 | 2698380.874 | 1244206.942
96 | 2698359.4565 | 1244241.3714 | 2698361.113 | 1244244.2771 | 2698361.2859 | 1244244.4536
97 | 2698300.1218 | 1244273.163 | 2698296.7928 | 1244276.7745
98 | 2698399.0492 | 1244195.1394 | 2698400.541 | 1244194.1707
99 | 2698382.9826 | 1244263.6435 | 2698382.9826 | 1244263.6435 | 2698375.6805 | 1244259.1411 | 2698361.2859 | 1244244.4536
100 | 2698400.541 | 1244194.1707 | 2698408.244 | 1244189.1684
101 | 2698383.1267 | 1244264.1172 | 2698382.9826 | 1244263.6435
102 | 2698384.4844 | 1244268.5798 | 2698383.1267 | 1244264.1172
103 | 2698384.4844 | 1244268.5798 | 2698385.7707 | 1244272.8078 | 2698385.7707 | 1244272.8078
104 | 2698385.7707 | 1244272.8078 | 2698382.5111 | 1244280.6709 | 2698376.514 | 1244286.7105
105 | 2698408.244 | 1244189.1684 | 2698412.4293 | 1244186.4506
106 | 2698412.4293 | 1244186.4506 | 2698416.5436 | 1244183.7788
107 | 2698420.4366 | 1244181.2508 | 2698416.5436 | 1244183.7788
108 | 2698420.4366 | 1244181.2508 | 2698422.0268 | 1244180.2181
109 | 2698370.4561 | 1244292.8114 | 2698376.514 | 1244286.7105
110 | 2698370.4561 | 1244292.8114 | 2698367.128 | 1244296.163
111 | 2698424.6986 | 1244178.4831 | 2698428.7804 | 1244175.8325
112 | 2698439.4357 | 1244168.9131 | 2698428.7804 | 1244175.8325
113 | 2698424.6986 | 1244178.4831 | 2698422.0268 | 1244180.2181
114 | 2698439.4357 | 1244168.9131 | 2698439.8784 | 1244168.6256
115 | 2698439.8784 | 1244168.6256 | 2698445.8195 | 1244164.7676
116 | 2698445.8195 | 1244164.7676 | 2698446.4127 | 1244164.3824
117 | 2698446.4127 | 1244164.3824 | 2698446.4393 | 1244164.3651
118 | 2698453.5413 | 1244159.7532 | 2698446.4393 | 1244164.3651
119 | 2698481.6629 | 1244141.177 | 2698480.6707 | 1244141.8378
120 | 2698481.6629 | 1244141.177 | 2698484.1002 | 1244139.5541
121 | 2698476.4369 | 1244144.657 | 2698480.6707 | 1244141.8378
122 | 2698483.9976 | 1244077.1319 | 2698502.6232 | 1244118.4394 | 2698502.0288 | 1244124.1895 | 2698499.4567 | 1244129.3285 | 2698484.1002 | 1244139.5541
123 | 2698466.5291 | 1244151.2543 | 2698476.4369 | 1244144.657
124 | 2698483.9976 | 1244077.1319 | 2698851.4108 | 1243736.867
125 | 2698466.5291 | 1244151.2543 | 2698462.6025 | 1244153.869 | 2698460.201 | 1244155.4285
126 | 2698851.4108 | 1243736.867 | 2698868.0745 | 1243727.8303
127 | 2698460.201 | 1244155.4285 | 2698455.5144 | 1244158.4719
128 | 2698453.5413 | 1244159.7532 | 2698455.5144 | 1244158.4719
129 | 2698351.9144 | 1244311.6787 | 2698357.2451 | 1244306.116 | 2698367.128 | 1244296.163
130 | 2698348.5421 | 1244315.1978 | 2698351.9144 | 1244311.6787
131 | 2698348.5421 | 1244315.1978 | 2698341.8884 | 1244322.1412
132 | 2698328.1329 | 1244337.1507 | 2698332.3023 | 1244332.1447 | 2698341.8884 | 1244322.1412
133 | 2698124.0934 | 1244432.2244 | 2698125.2473 | 1244433.751
134 | 2698137.212 | 1244455.8649 | 2698130.9237 | 1244441.2609 | 2698125.2473 | 1244433.751
135 | 2698137.212 | 1244455.8649 | 2698136.9346 | 1244464.2691
136 | 2698137.212 | 1244455.8649 | 2698147.9594 | 1244449.4214
137 | 2698107.8723 | 1244377.2153 | 2698100.0782 | 1244371.7705
138 | 2698136.9346 | 1244464.2691 | 2698136.7592 | 1244469.5835
139 | 2698147.9594 | 1244449.4214 | 2698151.9757 | 1244447.0135 | 2698154.7382 | 1244443.8787
140 | 2698087.5803 | 1244363.0398 | 2698100.0782 | 1244371.7705
141 | 2698136.7592 | 1244469.5835 | 2698136.071 | 1244490.4342
142 | 2698156.7121 | 1244441.6387 | 2698154.7382 | 1244443.8787
143 | 2698087.5803 | 1244363.0398 | 2698084.0096 | 1244350.4489 | 2698088.3933 | 1244341.8292
144 | 2698136.0614 | 1244490.7257 | 2698136.071 | 1244490.4342
145 | 2698136.0355 | 1244491.5076 | 2698136.0614 | 1244490.7257
146 | 2698135.8679 | 1244496.5852 | 2698136.0355 | 1244491.5076
147 | 2698135.8679 | 1244496.5852 | 2698135.3626 | 1244511.8955
148 | 2698296.7056 | 1244367.115 | 2698284.7309 | 1244356.787
149 | 2698282.8999 | 1244355.2078 | 2698284.7309 | 1244356.787
150 | 2698269.7736 | 1244392.4503 | 2698272.3562 | 1244388.3835 | 2698278.5079 | 1244383.0113
151 | 2698170.3119 | 1244422.2909 | 2698167.2303 | 1244427.1374
152 | 2698170.3119 | 1244422.2909 | 2698173.712 | 1244416.9432
153 | 2698167.2303 | 1244427.1374 | 2698161.373 | 1244436.3497 | 2698158.0134 | 1244440.1621
154 | 2698174.5962 | 1244415.5525 | 2698173.712 | 1244416.9432
155 | 2698156.7121 | 1244441.6387 | 2698158.0134 | 1244440.1621
156 | 2698273.8611 | 1244453.853 | 2698271.8321 | 1244458.7122
157 | 2698276.4094 | 1244448.8038 | 2698273.8634 | 1244453.8475 | 2698273.8611 | 1244453.853
158 | 2698279.2856 | 1244443.1057 | 2698276.4094 | 1244448.8038
159 | 2698090.3297 | 1244338.0216 | 2698088.3933 | 1244341.8292
160 | 2698269.7736 | 1244392.4503 | 2698266.463 | 1244397.6637
161 | 2698266.463 | 1244397.6637 | 2698263.6565 | 1244402.0832 | 2698263.3833 | 1244402.5445
162 | 2698263.3833 | 1244402.5445 | 2698260.7432 | 1244407.0027
163 | 2698260.7432 | 1244407.0027 | 2698257.7783 | 1244412.0096
164 | 2698249.175 | 1244426.5376 | 2698257.7783 | 1244412.0096
165 | 2698249.175 | 1244426.5376 | 2698248.2607 | 1244428.0815 | 2698247.1717 | 1244430.6299
166 | 2698247.1717 | 1244430.6299 | 2698244.947 | 1244435.8358
167 | 2698244.947 | 1244435.8358 | 2698242.8337 | 1244440.7812
168 | 2698242.8337 | 1244440.7812 | 2698240.6821 | 1244445.8161
169 | 2698229.6275 | 1244451.9691 | 2698236.8281 | 1244454.8349 | 2698240.6821 | 1244445.8161

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2698370.0902 | 1244465.3385
1 | 2698386.7581 | 1244433.1298
2 | 2698367.7405 | 1244470.2825
3 | 2698397.9537 | 1244415.8528
4 | 2698333.1526 | 1244596.2057
5 | 2698286.9264 | 1244427.3018
6 | 2698281.7374 | 1244438.2486
7 | 2698289.2488 | 1244422.0117
8 | 2698378.8484 | 1244408.4748
9 | 2698296.4471 | 1244405.6151
10 | 2698294.0474 | 1244411.0812
11 | 2698291.5749 | 1244371.6001
12 | 2698357.4652 | 1244666.3959
13 | 2698387.2789 | 1244660.3203
14 | 2698327.8713 | 1244672.5574
15 | 2698402.1082 | 1244657.3292
16 | 2698326.7961 | 1244672.7813
17 | 2698477.48 | 1244644.2142
18 | 2698398.7887 | 1244641.6458
19 | 2698494.9244 | 1244653.8602
20 | 2698387.4633 | 1244604.8349
21 | 2698330.03 | 1244599.8864
22 | 2698358.1567 | 1244763.6598
23 | 2698309.3878 | 1244735.8523
24 | 2698413.8403 | 1244739.3719
25 | 2698312.5814 | 1244939.4605
26 | 2698428.2034 | 1244718.4201
27 | 2698461.4039 | 1244748.5301
28 | 2698450.28 | 1244761.6084
29 | 2698367.2989 | 1244411.6815
30 | 2698367.9472 | 1244423.4781
31 | 2698362.7654 | 1244431.9498
32 | 2698357.2437 | 1244439.685
33 | 2698291.6637 | 1244416.511
34 | 2698284.4352 | 1244683.7863
35 | 2698237.9583 | 1244695.8607
36 | 2698264.4757 | 1244476.3303
37 | 2698266.6712 | 1244471.0722
38 | 2698228.9174 | 1244720.1518
39 | 2698137.0628 | 1244564.4123
40 | 2698134.1286 | 1244549.281
41 | 2698109.2982 | 1244563.8575
42 | 2698332.5329 | 1244726.5089
43 | 2698260.6222 | 1244730.0652
44 | 2698261.1068 | 1244730.1926
45 | 2698134.5861 | 1244535.4213
46 | 2698134.8809 | 1244526.4902
47 | 2698135.0475 | 1244521.4424
48 | 2698106.1648 | 1244417.4443
49 | 2698125.1929 | 1244389.3152
50 | 2698122.3443 | 1244429.9103
51 | 2698231.8092 | 1244326.0884
52 | 2698212.3612 | 1244336.9055
53 | 2698240.3316 | 1244321.3482
54 | 2698189.54 | 1244347.4588
55 | 2698245.5961 | 1244318.42
56 | 2698196.9097 | 1244356.0796
57 | 2698148.362 | 1244353.0262
58 | 2698258.4739 | 1244308.2838
59 | 2698258.7981 | 1244332.3127
60 | 2698207.1436 | 1244367.2855
61 | 2698152.9407 | 1244342.5992
62 | 2698140.7795 | 1244365.041
63 | 2698259.2575 | 1244307.667
64 | 2698259.949 | 1244333.5237
65 | 2698212.9766 | 1244372.6821
66 | 2698156.4054 | 1244334.709
67 | 2698129.2217 | 1244383.355
68 | 2698265.8757 | 1244302.4578
69 | 2698261.5973 | 1244335.2582
70 | 2698222.7123 | 1244381.6896
71 | 2698157.594 | 1244332.0022
72 | 2698171.0613 | 1244301.3334
73 | 2698172.3409 | 1244298.4194
74 | 2698159.7932 | 1244326.994
75 | 2698174.7695 | 1244274.7025
76 | 2698165.7483 | 1244234.1783
77 | 2698107.3394 | 1244273.5673
78 | 2698269.5536 | 1244299.5629
79 | 2698262.1864 | 1244335.8781
80 | 2698275.3173 | 1244295.0262
81 | 2698290.2064 | 1244283.307
82 | 2698325.6508 | 1244245.9865
83 | 2698318.5735 | 1244253.1456
84 | 2698327.7528 | 1244244.3567
85 | 2698312.2824 | 1244259.9705
86 | 2698350.9188 | 1244226.3944
87 | 2698306.7641 | 1244265.9571
88 | 2698380.874 | 1244206.942
89 | 2698359.4565 | 1244241.3714
90 | 2698300.1218 | 1244273.163
91 | 2698399.0492 | 1244195.1394
92 | 2698361.2859 | 1244244.4536
93 | 2698296.7928 | 1244276.7745
94 | 2698400.541 | 1244194.1707
95 | 2698382.9826 | 1244263.6435
96 | 2698383.1267 | 1244264.1172
97 | 2698384.4844 | 1244268.5798
98 | 2698385.7707 | 1244272.8078
99 | 2698408.244 | 1244189.1684
100 | 2698412.4293 | 1244186.4506
101 | 2698416.5436 | 1244183.7788
102 | 2698420.4366 | 1244181.2508
103 | 2698376.514 | 1244286.7105
104 | 2698370.4561 | 1244292.8114
105 | 2698428.7804 | 1244175.8325
106 | 2698424.6986 | 1244178.4831
107 | 2698439.4357 | 1244168.9131
108 | 2698422.0268 | 1244180.2181
109 | 2698439.8784 | 1244168.6256
110 | 2698445.8195 | 1244164.7676
111 | 2698446.4127 | 1244164.3824
112 | 2698446.4393 | 1244164.3651
113 | 2698481.663 | 1244141.177
114 | 2698480.6707 | 1244141.8378
115 | 2698484.1002 | 1244139.5541
116 | 2698476.4369 | 1244144.657
117 | 2698483.9976 | 1244077.1319
118 | 2698466.5291 | 1244151.2543
119 | 2698851.4108 | 1243736.867
120 | 2698460.201 | 1244155.4285
121 | 2698868.0745 | 1243727.8303
122 | 2698455.5144 | 1244158.4719
123 | 2698367.128 | 1244296.163
124 | 2698351.9144 | 1244311.6787
125 | 2698348.5421 | 1244315.1978
126 | 2698341.8884 | 1244322.1412
127 | 2698328.1329 | 1244337.1507
128 | 2698124.0934 | 1244432.2244
129 | 2698125.2473 | 1244433.751
130 | 2698137.212 | 1244455.8649
131 | 2698107.8723 | 1244377.2153
132 | 2698136.9346 | 1244464.2691
133 | 2698147.9594 | 1244449.4214
134 | 2698100.0782 | 1244371.7705
135 | 2698136.7592 | 1244469.5835
136 | 2698154.7381 | 1244443.8787
137 | 2698087.5803 | 1244363.0398
138 | 2698136.0614 | 1244490.7257
139 | 2698136.071 | 1244490.4342
140 | 2698136.0355 | 1244491.5076
141 | 2698135.8679 | 1244496.5852
142 | 2698135.3626 | 1244511.8955
143 | 2698296.7056 | 1244367.115
144 | 2698284.7309 | 1244356.787
145 | 2698278.5079 | 1244383.0113
146 | 2698282.8999 | 1244355.2078
147 | 2698170.3119 | 1244422.2909
148 | 2698167.2303 | 1244427.1374
149 | 2698173.712 | 1244416.9432
150 | 2698158.0134 | 1244440.1621
151 | 2698174.5962 | 1244415.5525
152 | 2698156.7121 | 1244441.6387
153 | 2698271.8321 | 1244458.7122
154 | 2698273.8611 | 1244453.853
155 | 2698276.4094 | 1244448.8038
156 | 2698279.2856 | 1244443.1057
157 | 2698453.5413 | 1244159.7532
158 | 2698088.3933 | 1244341.8292
159 | 2698269.7736 | 1244392.4503
160 | 2698266.463 | 1244397.6637
161 | 2698263.3833 | 1244402.5445
162 | 2698260.7432 | 1244407.0027
163 | 2698257.7783 | 1244412.0096
164 | 2698090.3297 | 1244338.0216
165 | 2698249.175 | 1244426.5376
166 | 2698247.1717 | 1244430.6299
167 | 2698244.947 | 1244435.8358
168 | 2698242.8337 | 1244440.7812
169 | 2698240.6821 | 1244445.8161
170 | 2698229.6275 | 1244451.9691
171 | 2698397.9537 | 1244415.8528

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99962 | -0.0070578 | 0.0045942 | 0.0011514
1 | 0.99718 | -0.053053 | 0.00057806 | 0.00014488
2 | 1 | 0 | -0.4607 | -0.11846
3 | 0.9958 | -0.079151 | 0 | 0
4 | 0.99078 | -0.17493 | 0 | 0
5 | 0.98725 | -0.24251 | 0.00095519 | 0.00023939
6 | 0.98717 | -0.24405 | 0.00092433 | 0.00023166
7 | 0.9873 | -0.24168 | 0.001103 | 0.00027644
8 | 0.99438 | -0.10606 | 0 | 0
9 | 0.98704 | -0.24656 | 0.0010503 | 0.00026323
10 | 0.9874 | -0.23962 | 0.0010759 | 0.00026965
11 | 0.98488 | -0.28823 | 0 | 0
12 | 0.9795 | -0.39318 | 0.04211 | 0.010554
13 | 0.98052 | -0.37335 | 0.056441 | 0.014145
14 | 0.97889 | -0.4052 | 0.0084683 | 0.0021224
15 | 0.98129 | -0.35835 | 0 | 0
16 | 0.97887 | -0.40558 | 0 | 0
17 | 0.9807 | -0.3698 | 0 | 0
18 | 0.98214 | -0.34168 | 0.048015 | 0.012034
19 | 0.98054 | -0.37293 | 0.0082799 | 0.0020751
20 | 0.98478 | -0.29049 | 0 | 0
21 | 0.99074 | -0.17561 | 0.0079376 | 0.0019893
22 | 0.97432 | -0.49484 | 0 | 0
23 | 0.97483 | -0.48477 | 0 | 0
24 | 0.97389 | -0.50322 | 0.0016753 | 0.00041987
25 | 0.97404 | -0.50034 | 0.001648 | 0.00041303
26 | 0.97375 | -0.50604 | 0 | 0
27 | 0.9735 | -0.51098 | 0.0011503 | 0.0002883
28 | 0.97342 | -0.51245 | 0.0043827 | 0.0010984
29 | 0.99438 | -0.10621 | 0.00067491 | 0.00016915
30 | 0.99312 | -0.13012 | 0.00061643 | 0.00015449
31 | 0.99246 | -0.14275 | 0.0013286 | 0.00033298
32 | 0.99183 | -0.15475 | 0.0078038 | 0.0019558
33 | 0.98735 | -0.2407 | 0.0010365 | 0.00025978
34 | 0.97809 | -0.42076 | 0.0026968 | 0.00067588
35 | 0.97687 | -0.44462 | 0 | 0
36 | 0.98705 | -0.24651 | 0.0010058 | 0.00025207
37 | 0.98705 | -0.24641 | 0.0010627 | 0.00026633
38 | 0.97554 | -0.4707 | 0 | 0
39 | 0.97334 | -0.514 | 0 | 0
40 | 0.97337 | -0.51341 | 0.0023337 | 0.00058487
41 | 0.97328 | -0.51514 | 0.0020617 | 0.00051672
42 | 0.97113 | -0.55764 | 0.044539 | 0.011163
43 | 0.97523 | -0.47674 | 0.0007268 | 0.00018215
44 | 0.97523 | -0.47682 | 0.00031817 | 7.9741e-05
45 | 0.97343 | -0.51229 | 0.0040191 | 0.0010073
46 | 0.9735 | -0.51091 | 0.0018792 | 0.00047096
47 | 0.97354 | -0.50995 | 0.0021552 | 0.00054015
48 | 0.97667 | -0.44845 | 0 | 0
49 | 0.97735 | -0.43503 | 0 | 0
50 | 0.97584 | -0.46463 | 0.0015822 | 0.00039654
51 | 0.98025 | -0.37825 | 0.00086888 | 0.00021776
52 | 0.97966 | -0.38982 | 0.0020968 | 0.0005255
53 | 0.98051 | -0.37313 | 0.0022959 | 0.00057541
54 | 0.97901 | -0.40264 | 0.0031705 | 0.00079461
55 | 0.98068 | -0.36989 | 0 | 0
56 | 0.97888 | -0.40506 | 0.0015505 | 0.0003886
57 | 0.9781 | -0.42045 | 0 | 0
58 | 0.98027 | -0.37792 | 0.00066377 | 0.00016636
59 | 0.98169 | -0.3502 | 0.0013211 | 0.00033111
60 | 0.97874 | -0.40788 | 0.0022465 | 0.00056304
61 | 0.97798 | -0.42281 | 0.0014393 | 0.00036072
62 | 0.97784 | -0.42541 | 0.0022643 | 0.00056748
63 | 0.98024 | -0.3784 | 0.00054128 | 0.00013566
64 | 0.98178 | -0.34847 | 0.0012383 | 0.00031034
65 | 0.97868 | -0.40903 | 0.002488 | 0.00062355
66 | 0.9779 | -0.42437 | 0.0013791 | 0.00034563
67 | 0.97747 | -0.43269 | 0.0017913 | 0.00044895
68 | 0.98004 | -0.38247 | 0.0015873 | 0.00039782
69 | 0.98191 | -0.34598 | 0.0012017 | 0.00030118
70 | 0.97861 | -0.41035 | 0.0054608 | 0.0013686
71 | 0.97787 | -0.42483 | 0.0017864 | 0.0004477
72 | 0.9777 | -0.42824 | 0.0018374 | 0.0004605
73 | 0.97769 | -0.42844 | 0.0014997 | 0.00037585
74 | 0.97784 | -0.42551 | 0.0014416 | 0.0003613
75 | 0.97764 | -0.42932 | 0.00032108 | 8.0471e-05
76 | 0.97758 | -0.43062 | 0 | 0
77 | 0.97747 | -0.43279 | 0.0016779 | 0.00042053
78 | 0.97992 | -0.38469 | 0.0013601 | 0.00034087
79 | 0.98195 | -0.34508 | 0.0013472 | 0.00033765
80 | 0.97975 | -0.38811 | 0.001345 | 0.0003371
81 | 0.9793 | -0.39678 | 0.0031614 | 0.00079231
82 | 0.97822 | -0.41809 | 0.0034396 | 0.00086204
83 | 0.97842 | -0.41417 | 0.0019446 | 0.00048737
84 | 0.97814 | -0.41956 | 0.0016743 | 0.00041962
85 | 0.97861 | -0.41045 | 0.0019894 | 0.00049859
86 | 0.97653 | -0.45109 | 0 | 0
87 | 0.97878 | -0.4071 | 0.0010918 | 0.00027362
88 | 0.97556 | -0.47029 | 0.0028244 | 0.00070787
89 | 0.97606 | -0.4604 | 0.0028228 | 0.00070746
90 | 0.97899 | -0.40299 | 0.00247 | 0.00061903
91 | 0.97502 | -0.48083 | 0.0016657 | 0.00041748
92 | 0.97597 | -0.46216 | 0.002163 | 0.00054209
93 | 0.9791 | -0.40086 | 0.00089062 | 0.00022321
94 | 0.97498 | -0.48164 | 0.0015571 | 0.00039024
95 | 0.97531 | -0.47527 | 0.0028222 | 0.00070731
96 | 0.9753 | -0.47547 | 0.0012528 | 0.00031397
97 | 0.97521 | -0.47722 | 0.0011068 | 0.0002774
98 | 0.97513 | -0.47879 | 0.0040884 | 0.0010247
99 | 0.97478 | -0.48557 | 0.0013373 | 0.00033516
100 | 0.97468 | -0.48759 | 0.0011272 | 0.0002825
101 | 0.97459 | -0.48947 | 0.00103 | 0.00025813
102 | 0.9745 | -0.49116 | 0.0010101 | 0.00025315
103 | 0.97488 | -0.48356 | 0.0027642 | 0.00069276
104 | 0.97478 | -0.48554 | 0.0027613 | 0.00069205
105 | 0.97434 | -0.49422 | 0.0014617 | 0.00036633
106 | 0.97442 | -0.49281 | 0.0012231 | 0.00030653
107 | 0.97418 | -0.49757 | 0.00069612 | 0.00017446
108 | 0.97447 | -0.49181 | 0.0017752 | 0.0004449
109 | 0.97417 | -0.49771 | 0.0012541 | 0.0003143
110 | 0.97409 | -0.49932 | 0.00042413 | 0.0001063
111 | 0.97408 | -0.49948 | 0.00076031 | 0.00019055
112 | 0.97408 | -0.49948 | 0.0011926 | 0.00029889
113 | 0.97378 | -0.50537 | 0.0023757 | 0.00059541
114 | 0.97379 | -0.50527 | 0.00094958 | 0.00023799
115 | 0.97377 | -0.5055 | 0.00094344 | 0.00023645
116 | 0.97381 | -0.50475 | 0.00093641 | 0.00023469
117 | 0.97368 | -0.50736 | 0 | 0
118 | 0.97389 | -0.50331 | 0.00065392 | 0.00016389
119 | 0.97306 | -0.51968 | 0.00065829 | 0.00016498
120 | 0.97394 | -0.50231 | 0.0011863 | 0.00029732
121 | 0.97305 | -0.51991 | 0.00066998 | 0.00016791
122 | 0.97398 | -0.50145 | 0.0009172 | 0.00022987
123 | 0.97474 | -0.48638 | 0.0024028 | 0.00060221
124 | 0.97459 | -0.48932 | 0.0012305 | 0.00030839
125 | 0.97457 | -0.48987 | 0.0027364 | 0.00068581
126 | 0.97453 | -0.49047 | 0.0012722 | 0.00031885
127 | 0.97449 | -0.49126 | 0.0021241 | 0.00053234
128 | 0.97573 | -0.46684 | 0.00085015 | 0.00021307
129 | 0.97566 | -0.46827 | 0.0008497 | 0.00021296
130 | 0.97472 | -0.48684 | 0 | 0
131 | 0.97715 | -0.43896 | 0.0029614 | 0.00074219
132 | 0.97453 | -0.49049 | 0.0008497 | 0.00021295
133 | 0.97452 | -0.49062 | 0.0014781 | 0.00037045
134 | 0.97709 | -0.44022 | 0.0020949 | 0.00052504
135 | 0.97442 | -0.49271 | 0.0008497 | 0.00021295
136 | 0.9744 | -0.49305 | 0.0015786 | 0.00039565
137 | 0.97702 | -0.44165 | 0 | 0
138 | 0.97399 | -0.5012 | 0.0017215 | 0.00043144
139 | 0.97399 | -0.5011 | 0.0018941 | 0.0004747
140 | 0.97397 | -0.50147 | 0.00084969 | 0.00021295
141 | 0.97389 | -0.50309 | 0.00084969 | 0.00021295
142 | 0.97366 | -0.50776 | 0.0041316 | 0.0010355
143 | 0.98451 | -0.29556 | 0 | 0
144 | 0.98363 | -0.31259 | 0.003002 | 0.00075238
145 | 0.98465 | -0.2927 | 0.0011333 | 0.00028402
146 | 0.98349 | -0.31516 | 0.0012163 | 0.00030483
147 | 0.97415 | -0.49803 | 0.0014681 | 0.00036794
148 | 0.97419 | -0.49714 | 0.0015481 | 0.00038799
149 | 0.97411 | -0.49884 | 0.0016447 | 0.0004122
150 | 0.97434 | -0.4942 | 0.0014849 | 0.00037214
151 | 0.9741 | -0.499 | 0.0053372 | 0.0013376
152 | 0.97436 | -0.49379 | 0.0018843 | 0.00047225
153 | 0.98708 | -0.24591 | 0.00087629 | 0.00021962
154 | 0.98709 | -0.24564 | 0.00097055 | 0.00024324
155 | 0.98711 | -0.24524 | 0.0012556 | 0.00031469
156 | 0.98714 | -0.24465 | 0.00098931 | 0.00024794
157 | 0.974 | -0.50105 | 0.00072803 | 0.00018246
158 | 0.97691 | -0.44378 | 0.0029445 | 0.00073796
159 | 0.9845 | -0.29579 | 0.00087749 | 0.00021992
160 | 0.98443 | -0.29716 | 0.0011761 | 0.00029477
161 | 0.98437 | -0.29831 | 0.00083697 | 0.00020977
162 | 0.98432 | -0.29927 | 0.00095292 | 0.00023882
163 | 0.98427 | -0.30025 | 0.0011281 | 0.00028274
164 | 0.9769 | -0.44395 | 0.0021874 | 0.0005482
165 | 0.98414 | -0.30275 | 0.0010079 | 0.00025261
166 | 0.98411 | -0.30335 | 0.0010714 | 0.00026852
167 | 0.98408 | -0.30397 | 0.000956 | 0.0002396
168 | 0.98405 | -0.30448 | 0.00097023 | 0.00024316
169 | 0.98403 | -0.30489 | 0.00099173 | 0.00024855
170 | 0.98398 | -0.30591 | 0.0032297 | 0.00080945
171 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.22147 | 0.057148 | -0.22097 | -0.056832 | 0.00049525 | 0.00031553 | 0.33025 | 0.33025 | 0.33025 | 0.99962 | -0.0070578 | 0.99718 | -0.053053 | 30.2431
1 | -0.22606 | -0.058299 | 0.22614 | 0.058349 | 7.7751e-05 | 4.9546e-05 | 0.33709 | 0.33709 | 0.33709 | 0.99962 | -0.0070578 | 1 | 0 | 30.8693
2 | 0.22039 | 0.056687 | -0.22011 | -0.056509 | 0.00027921 | 0.00017789 | 0.32939 | 0.32939 | 0.32939 | 0.99718 | -0.053053 | 0.9958 | -0.079151 | 30.1641
3 | 0.23291 | 0.060111 | -0.23095 | -0.058857 | 0.0019677 | 0.0012543 | 0.3472 | 0.3472 | 0.3472 | 1 | 0 | 0.99078 | -0.17493 | 31.7949
4 | 0.22011 | 0.056509 | -0.21983 | -0.056326 | 0.00028714 | 0.00018295 | 0.32939 | 0.32939 | 0.32939 | 0.9958 | -0.079151 | 0.99438 | -0.10606 | 30.1641
5 | 0.0079378 | 0.0019894 | -0.0079376 | -0.0019893 | 2.5726e-07 | 1.0248e-07 | 0.011922 | 0.011922 | 0.011922 | 0.99078 | -0.17493 | 0.99074 | -0.17561 | 3.2752
6 | 0.22301 | 0.056867 | -0.22177 | -0.056079 | 0.0012367 | 0.00078811 | 0.33528 | 0.33528 | 0.33528 | 0.99078 | -0.17493 | 0.98478 | -0.29049 | 30.7033
7 | 0.0070855 | 0.0017755 | -0.007085 | -0.0017753 | 5.183e-07 | 1.7676e-07 | 0.010679 | 0.010679 | 0.010679 | 0.98725 | -0.24251 | 0.98717 | -0.24405 | 2.9339
8 | -0.0080407 | -0.0020149 | 0.008041 | 0.002015 | 3.1821e-07 | 1.2977e-07 | 0.012119 | 0.012119 | 0.012119 | 0.98725 | -0.24251 | 0.9873 | -0.24168 | 3.3294
9 | 0.0061607 | 0.0015437 | -0.0061605 | -0.0015436 | 1.7594e-07 | 4.3045e-08 | 0.0092862 | 0.0092862 | 0.0092862 | 0.98717 | -0.24405 | 0.98714 | -0.24465 | 2.5512
10 | -0.0091441 | -0.0022915 | 0.0091445 | 0.0022917 | 4.2788e-07 | 1.9701e-07 | 0.013782 | 0.013781 | 0.013782 | 0.9873 | -0.24168 | 0.98735 | -0.2407 | 3.7861
11 | 0.00067491 | 0.00016899 | -0.00067491 | -0.00016915 | 4.6494e-09 | -1.5471e-07 | 0.0010099 | 0.00101 | 0.00101 | 0.99438 | -0.10606 | 0.99438 | -0.10621 | 0.27746
12 | 0.21915 | 0.056157 | -0.2189 | -0.055995 | 0.00025519 | 0.00016259 | 0.32838 | 0.32838 | 0.32838 | 0.99438 | -0.10606 | 0.99312 | -0.13012 | 30.0717
13 | -0.19671 | -0.04998 | 0.19678 | 0.050021 | 6.5731e-05 | 4.1839e-05 | 0.2968 | 0.2968 | 0.2968 | 0.98704 | -0.24656 | 0.9874 | -0.23962 | 27.1791
14 | 0.19566 | 0.049716 | -0.19527 | -0.049467 | 0.00039175 | 0.00024934 | 0.29521 | 0.29521 | 0.29521 | 0.98704 | -0.24656 | 0.98488 | -0.28823 | 27.0342
15 | 0.010182 | 0.0025517 | -0.010181 | -0.0025514 | 5.2352e-07 | 2.5921e-07 | 0.015344 | 0.015344 | 0.015344 | 0.9874 | -0.23962 | 0.98735 | -0.2407 | 4.2153
16 | -0.20803 | -0.052843 | 0.20889 | 0.053386 | 0.00085362 | 0.00054365 | 0.31376 | 0.31376 | 0.31376 | 0.9874 | -0.23962 | 0.99183 | -0.15475 | 28.7327
17 | 0.014341 | 0.0035963 | -0.014338 | -0.0035946 | 3.0544e-06 | 1.7341e-06 | 0.021668 | 0.021668 | 0.021668 | 0.98488 | -0.28823 | 0.98465 | -0.2927 | 5.9527
18 | 0.18093 | 0.045871 | -0.18087 | -0.04583 | 6.364e-05 | 4.047e-05 | 0.27355 | 0.27355 | 0.27355 | 0.98488 | -0.28823 | 0.98451 | -0.29556 | 25.0499
19 | -0.10813 | -0.027249 | 0.10823 | 0.027314 | 0.00010269 | 6.4572e-05 | 0.16432 | 0.16432 | 0.16432 | 0.9795 | -0.39318 | 0.98052 | -0.37335 | 15.0475
20 | 0.066019 | 0.016695 | -0.065981 | -0.016672 | 3.8048e-05 | 2.321e-05 | 0.10035 | 0.10035 | 0.10035 | 0.9795 | -0.39318 | 0.97889 | -0.4052 | 9.1893
21 | -0.16467 | -0.041459 | 0.16479 | 0.041534 | 0.00011816 | 7.5049e-05 | 0.24997 | 0.24997 | 0.24997 | 0.98052 | -0.37335 | 0.98129 | -0.35835 | 22.8911
22 | 0.057513 | 0.01455 | -0.057512 | -0.014549 | 1.0504e-06 | 6.3085e-07 | 0.087474 | 0.087474 | 0.087474 | 0.97889 | -0.4052 | 0.97887 | -0.40558 | 8.0105
23 | 0.0082856 | 0.0020776 | -0.0082811 | -0.0020757 | 4.5186e-06 | 1.9283e-06 | 0.012565 | 0.012565 | 0.012565 | 0.98129 | -0.35835 | 0.9807 | -0.3698 | 3.4519
24 | -0.17308 | -0.043612 | 0.17321 | 0.043699 | 0.00013811 | 8.7785e-05 | 0.26254 | 0.26254 | 0.26254 | 0.98129 | -0.35835 | 0.98214 | -0.34168 | 24.0417
25 | 0.057512 | 0.014549 | -0.05747 | -0.014524 | 4.1862e-05 | 2.5143e-05 | 0.087474 | 0.087475 | 0.087475 | 0.97887 | -0.40558 | 0.97809 | -0.42076 | 8.0105
26 | 0.0082811 | 0.0020757 | -0.0082799 | -0.0020751 | 1.234e-06 | 5.2681e-07 | 0.012565 | 0.012565 | 0.012565 | 0.9807 | -0.3698 | 0.98054 | -0.37293 | 3.4519
27 | -0.22123 | -0.055733 | 0.22177 | 0.056079 | 0.00054312 | 0.00034612 | 0.33528 | 0.33528 | 0.33528 | 0.98214 | -0.34168 | 0.98478 | -0.29049 | 30.7034
28 | -0.008862 | -0.002219 | 0.0088662 | 0.002221 | 4.2495e-06 | 1.9487e-06 | 0.013534 | 0.013533 | 0.013534 | 0.97432 | -0.49484 | 0.97483 | -0.48477 | 3.718
29 | 0.0072136 | 0.001808 | -0.0072107 | -0.0018069 | 2.8813e-06 | 1.056e-06 | 0.011017 | 0.011017 | 0.011017 | 0.97432 | -0.49484 | 0.97389 | -0.50322 | 3.0267
30 | 0.0016484 | 0.00041104 | -0.001648 | -0.00041303 | 4.3153e-07 | -1.985e-06 | 0.0025168 | 0.0025176 | 0.0025176 | 0.97432 | -0.49484 | 0.97404 | -0.50034 | 0.69165
31 | -0.0088662 | -0.002221 | 0.0088696 | 0.0022225 | 3.3556e-06 | 1.5382e-06 | 0.013533 | 0.013533 | 0.013533 | 0.97483 | -0.48477 | 0.97523 | -0.47682 | 3.718
32 | 0.0055354 | 0.001387 | -0.0055347 | -0.0013869 | 7.427e-07 | 1.3085e-07 | 0.0084575 | 0.0084576 | 0.0084576 | 0.97389 | -0.50322 | 0.97375 | -0.50604 | 2.3235
33 | 0.0055347 | 0.0013869 | -0.0055334 | -0.0013867 | 1.3015e-06 | 2.2956e-07 | 0.0084576 | 0.0084578 | 0.0084578 | 0.97375 | -0.50604 | 0.9735 | -0.51098 | 2.3236
34 | 0.004383 | 0.0010984 | -0.0043827 | -0.0010984 | 3.0863e-07 | -3.0439e-08 | 0.0066995 | 0.0066996 | 0.0066996 | 0.9735 | -0.51098 | 0.97342 | -0.51245 | 1.8405
35 | 0.21828 | 0.05584 | -0.21815 | -0.055755 | 0.00013332 | 8.4936e-05 | 0.32746 | 0.32746 | 0.32746 | 0.99312 | -0.13012 | 0.99246 | -0.14275 | 29.9871
36 | 0.21682 | 0.055422 | -0.21669 | -0.055342 | 0.00012584 | 8.017e-05 | 0.32547 | 0.32547 | 0.32547 | 0.99246 | -0.14275 | 0.99183 | -0.15475 | 29.8047
37 | 0.054773 | 0.013848 | -0.05471 | -0.013809 | 6.2584e-05 | 3.885e-05 | 0.083372 | 0.083373 | 0.083373 | 0.97809 | -0.42076 | 0.97687 | -0.44462 | 11.4523
38 | 0.05471 | 0.013809 | -0.054642 | -0.013766 | 6.8265e-05 | 4.3362e-05 | 0.083373 | 0.083373 | 0.083373 | 0.97687 | -0.44462 | 0.97554 | -0.4707 | 22.9046
39 | -0.0010058 | -0.00025207 | 0.0010058 | 0.000252 | 4.9121e-09 | -6.9687e-08 | 0.0015162 | 0.0015162 | 0.0015162 | 0.98705 | -0.24651 | 0.98705 | -0.24641 | 0.41654
40 | -0.0020684 | -0.00051833 | 0.0020685 | 0.00051819 | 4.8837e-08 | -1.3995e-07 | 0.0031182 | 0.0031181 | 0.0031182 | 0.98705 | -0.24641 | 0.98708 | -0.24591 | 0.85665
41 | 0.044725 | 0.01128 | -0.044539 | -0.011163 | 0.0001853 | 0.00011727 | 0.068245 | 0.068246 | 0.068246 | 0.97554 | -0.4707 | 0.97113 | -0.55764 | 18.7488
42 | 0.0099175 | 0.0024858 | -0.0099146 | -0.0024844 | 2.8514e-06 | 1.4102e-06 | 0.015127 | 0.015128 | 0.015128 | 0.97554 | -0.4707 | 0.97523 | -0.47674 | 4.1559
43 | -0.0020618 | -0.00051641 | 0.0020619 | 0.00051626 | 5.7711e-08 | -1.5561e-07 | 0.003152 | 0.0031519 | 0.003152 | 0.97334 | -0.514 | 0.97337 | -0.51341 | 0.86592
44 | 0.0020618 | 0.00051641 | -0.0020617 | -0.00051672 | 1.118e-07 | -3.0139e-07 | 0.003152 | 0.0031521 | 0.0031521 | 0.97334 | -0.514 | 0.97328 | -0.51514 | 0.86596
45 | -0.0043955 | -0.0011011 | 0.0043958 | 0.0011011 | 2.3479e-07 | -2.2112e-08 | 0.0067194 | 0.0067193 | 0.0067194 | 0.97337 | -0.51341 | 0.97343 | -0.51229 | 1.846
46 | 0.0091878 | 0.0023023 | -0.0091878 | -0.0023022 | 3.6925e-08 | 1.738e-08 | 0.014019 | 0.014019 | 0.014019 | 0.97523 | -0.47674 | 0.97523 | -0.47682 | 3.8513
47 | -0.0084149 | -0.0021084 | 0.0084154 | 0.0021086 | 5.5445e-07 | 2.4376e-07 | 0.012863 | 0.012863 | 0.012863 | 0.97343 | -0.51229 | 0.9735 | -0.51091 | 3.5338
48 | -0.010295 | -0.0025796 | 0.010295 | 0.0025798 | 4.6894e-07 | 2.3733e-07 | 0.015735 | 0.015735 | 0.015735 | 0.9735 | -0.51091 | 0.97354 | -0.50995 | 4.3229
49 | -0.01245 | -0.00312 | 0.012452 | 0.0031207 | 1.2971e-06 | 7.1138e-07 | 0.01903 | 0.019029 | 0.01903 | 0.97354 | -0.50995 | 0.97366 | -0.50776 | 5.2279
50 | -0.043408 | -0.010918 | 0.043436 | 0.010935 | 2.784e-05 | 1.6968e-05 | 0.066149 | 0.066148 | 0.066149 | 0.97667 | -0.44845 | 0.97735 | -0.43503 | 9.0864
51 | 0.043408 | 0.010918 | -0.043374 | -0.010896 | 3.3515e-05 | 2.1194e-05 | 0.066149 | 0.066149 | 0.066149 | 0.97667 | -0.44845 | 0.97584 | -0.46463 | 18.1727
52 | 0.010191 | 0.0025545 | -0.010189 | -0.0025536 | 1.9076e-06 | 9.5614e-07 | 0.015516 | 0.015517 | 0.015517 | 0.97735 | -0.43503 | 0.97715 | -0.43896 | 4.2628
53 | -0.053627 | -0.013489 | 0.053633 | 0.013493 | 5.9973e-06 | 3.5678e-06 | 0.081665 | 0.081665 | 0.081665 | 0.97735 | -0.43503 | 0.97747 | -0.43269 | 7.4785
54 | 0.041792 | 0.0105 | -0.041788 | -0.010497 | 4.419e-06 | 2.7919e-06 | 0.063736 | 0.063736 | 0.063736 | 0.97584 | -0.46463 | 0.97573 | -0.46684 | 17.5099
55 | 0.086282 | 0.021745 | -0.086235 | -0.021715 | 4.7751e-05 | 2.972e-05 | 0.13102 | 0.13102 | 0.13102 | 0.98025 | -0.37825 | 0.97966 | -0.38982 | 11.9981
56 | -0.087151 | -0.021963 | 0.087173 | 0.021976 | 2.1349e-05 | 1.3294e-05 | 0.13234 | 0.13234 | 0.13234 | 0.98025 | -0.37825 | 0.98051 | -0.37313 | 12.1189
57 | 0.084138 | 0.02119 | -0.084086 | -0.021158 | 5.1529e-05 | 3.2027e-05 | 0.12783 | 0.12784 | 0.12784 | 0.97966 | -0.38982 | 0.97901 | -0.40264 | 11.7065
58 | -0.089469 | -0.022551 | 0.089483 | 0.02256 | 1.3891e-05 | 8.6624e-06 | 0.13582 | 0.13582 | 0.13582 | 0.98051 | -0.37313 | 0.98068 | -0.36989 | 12.438
59 | 0.011749 | 0.0029454 | -0.011748 | -0.0029447 | 1.3564e-06 | 7.2552e-07 | 0.017858 | 0.017859 | 0.017859 | 0.97901 | -0.40264 | 0.97888 | -0.40506 | 4.9062
60 | 0.069167 | 0.017417 | -0.069108 | -0.017381 | 5.8831e-05 | 3.6048e-05 | 0.10516 | 0.10516 | 0.10516 | 0.97901 | -0.40264 | 0.9781 | -0.42045 | 9.6299
61 | 0.081429 | 0.020534 | -0.081398 | -0.020515 | 3.1296e-05 | 1.9409e-05 | 0.1236 | 0.1236 | 0.1236 | 0.98068 | -0.36989 | 0.98027 | -0.37792 | 11.3187
62 | -0.17091 | -0.043094 | 0.17107 | 0.043197 | 0.00016123 | 0.00010246 | 0.25942 | 0.25942 | 0.25942 | 0.98068 | -0.36989 | 0.98169 | -0.3502 | 23.7567
63 | 0.010198 | 0.0025561 | -0.010196 | -0.0025554 | 1.3694e-06 | 6.8541e-07 | 0.015502 | 0.015502 | 0.015502 | 0.97888 | -0.40506 | 0.97874 | -0.40788 | 4.2587
64 | 0.011386 | 0.0028525 | -0.011385 | -0.0028518 | 1.2813e-06 | 6.7712e-07 | 0.017322 | 0.017322 | 0.017322 | 0.9781 | -0.42045 | 0.97798 | -0.42281 | 4.7587
65 | 0.057722 | 0.014529 | -0.057708 | -0.014521 | 1.3702e-05 | 8.2343e-06 | 0.087837 | 0.087837 | 0.087837 | 0.9781 | -0.42045 | 0.97784 | -0.42541 | 8.0437
66 | 0.080734 | 0.020349 | -0.080732 | -0.020348 | 1.8733e-06 | 1.1612e-06 | 0.12259 | 0.12259 | 0.12259 | 0.98027 | -0.37792 | 0.98024 | -0.3784 | 11.2265
67 | -0.17239 | -0.043528 | 0.17241 | 0.043537 | 1.4272e-05 | 9.0708e-06 | 0.26142 | 0.26142 | 0.26142 | 0.98169 | -0.3502 | 0.98178 | -0.34847 | 23.94
68 | 0.0079496 | 0.0019924 | -0.0079492 | -0.0019922 | 4.3529e-07 | 1.7873e-07 | 0.012086 | 0.012086 | 0.012086 | 0.97874 | -0.40788 | 0.97868 | -0.40903 | 3.3204
69 | 0.0099454 | 0.0024911 | -0.0099446 | -0.0024907 | 7.3992e-07 | 3.6543e-07 | 0.015132 | 0.015132 | 0.015132 | 0.97798 | -0.42281 | 0.9779 | -0.42437 | 4.157
70 | 0.055444 | 0.013953 | -0.055424 | -0.013942 | 1.9279e-05 | 1.1524e-05 | 0.084391 | 0.084392 | 0.084392 | 0.97784 | -0.42541 | 0.97747 | -0.43269 | 7.7282
71 | 0.080191 | 0.020212 | -0.080175 | -0.020202 | 1.5611e-05 | 9.6727e-06 | 0.12177 | 0.12177 | 0.12177 | 0.98024 | -0.3784 | 0.98004 | -0.38247 | 11.1512
72 | -0.17365 | -0.043847 | 0.17367 | 0.04386 | 2.0736e-05 | 1.318e-05 | 0.2633 | 0.2633 | 0.2633 | 0.98178 | -0.34847 | 0.98191 | -0.34598 | 24.1119
73 | 0.0054612 | 0.0013687 | -0.0054608 | -0.0013686 | 3.4292e-07 | 5.2814e-08 | 0.0083033 | 0.0083034 | 0.0083034 | 0.97868 | -0.40903 | 0.97861 | -0.41035 | 2.2811
74 | 0.0085656 | 0.0021451 | -0.0085654 | -0.002145 | 1.8831e-07 | 8.3431e-08 | 0.013033 | 0.013033 | 0.013033 | 0.9779 | -0.42437 | 0.97787 | -0.42483 | 3.5806
75 | 0.078588 | 0.019804 | -0.07858 | -0.019799 | 8.3357e-06 | 5.1579e-06 | 0.11936 | 0.11936 | 0.11936 | 0.98004 | -0.38247 | 0.97992 | -0.38469 | 10.9305
76 | -0.17487 | -0.044162 | 0.17488 | 0.044166 | 7.5136e-06 | 4.7762e-06 | 0.26512 | 0.26512 | 0.26512 | 0.98191 | -0.34598 | 0.98195 | -0.34508 | 24.2786
77 | 0.006779 | 0.0016973 | -0.0067788 | -0.0016972 | 2.1824e-07 | 7.1057e-08 | 0.010315 | 0.010315 | 0.010315 | 0.97787 | -0.42483 | 0.97784 | -0.42551 | 2.8338
78 | 0.0034991 | 0.00087534 | -0.003499 | -0.00087536 | 3.3839e-08 | -1.8253e-08 | 0.0053249 | 0.0053249 | 0.0053249 | 0.9777 | -0.42824 | 0.97769 | -0.42844 | 1.4629
79 | -0.0053365 | -0.0013358 | 0.0053372 | 0.0013359 | 6.9316e-07 | 9.2113e-08 | 0.0081213 | 0.0081212 | 0.0081213 | 0.9777 | -0.42824 | 0.97784 | -0.42551 | 2.2311
80 | 0.0019994 | 0.00049951 | -0.0019993 | -0.00049976 | 8.3527e-08 | -2.4828e-07 | 0.0030425 | 0.0030426 | 0.0030426 | 0.97769 | -0.42844 | 0.97764 | -0.42932 | 0.83587
81 | 0.0016782 | 0.00041929 | -0.0016781 | -0.00041976 | 1.0396e-07 | -4.6638e-07 | 0.0025539 | 0.002554 | 0.002554 | 0.97764 | -0.42932 | 0.97758 | -0.43062 | 0.70166
82 | 0.0016781 | 0.00041976 | -0.0016779 | -0.00042053 | 1.7304e-07 | -7.7595e-07 | 0.002554 | 0.0025544 | 0.0025544 | 0.97758 | -0.43062 | 0.97747 | -0.43279 | 0.70175
83 | 0.07722 | 0.019458 | -0.077207 | -0.019451 | 1.2615e-05 | 7.7961e-06 | 0.1173 | 0.1173 | 0.1173 | 0.97992 | -0.38469 | 0.97975 | -0.38811 | 10.7414
84 | -0.17622 | -0.044504 | 0.17648 | 0.044665 | 0.00025308 | 0.00016089 | 0.26716 | 0.26716 | 0.26716 | 0.98195 | -0.34508 | 0.98349 | -0.31516 | 24.4656
85 | 0.075862 | 0.019113 | -0.075831 | -0.019094 | 3.1462e-05 | 1.942e-05 | 0.11525 | 0.11525 | 0.11525 | 0.97975 | -0.38811 | 0.9793 | -0.39678 | 10.5544
86 | 0.072669 | 0.018302 | -0.072655 | -0.018293 | 1.4182e-05 | 8.7256e-06 | 0.11045 | 0.11045 | 0.11045 | 0.9793 | -0.39678 | 0.9791 | -0.40086 | 10.1145
87 | -0.064213 | -0.016157 | 0.064225 | 0.016164 | 1.2039e-05 | 7.3249e-06 | 0.097701 | 0.097701 | 0.097701 | 0.97822 | -0.41809 | 0.97842 | -0.41417 | 8.947
88 | 0.060773 | 0.015295 | -0.060769 | -0.015292 | 4.2644e-06 | 2.6624e-06 | 0.092469 | 0.092469 | 0.092469 | 0.97822 | -0.41809 | 0.97814 | -0.41956 | 12.7018
89 | -0.06617 | -0.016652 | 0.066181 | 0.016659 | 1.1756e-05 | 7.174e-06 | 0.10066 | 0.10066 | 0.10066 | 0.97842 | -0.41417 | 0.97861 | -0.41045 | 9.2178
90 | 0.059095 | 0.014873 | -0.059006 | -0.014816 | 8.8886e-05 | 5.652e-05 | 0.089922 | 0.089922 | 0.089922 | 0.97814 | -0.41956 | 0.97653 | -0.45109 | 24.7038
91 | -0.068171 | -0.017158 | 0.068182 | 0.017164 | 1.0941e-05 | 6.6952e-06 | 0.10368 | 0.10368 | 0.10368 | 0.97861 | -0.41045 | 0.97878 | -0.4071 | 9.4948
92 | 0.029418 | 0.0073869 | -0.029391 | -0.0073701 | 2.692e-05 | 1.6782e-05 | 0.044831 | 0.044832 | 0.044832 | 0.97653 | -0.45109 | 0.97556 | -0.47029 | 12.3164
93 | 0.029588 | 0.0074294 | -0.029575 | -0.0074212 | 1.3144e-05 | 8.1966e-06 | 0.04509 | 0.045091 | 0.045091 | 0.97653 | -0.45109 | 0.97606 | -0.4604 | 12.3875
94 | -0.069274 | -0.017438 | 0.069287 | 0.017446 | 1.3594e-05 | 8.3307e-06 | 0.10534 | 0.10534 | 0.10534 | 0.97878 | -0.4071 | 0.97899 | -0.40299 | 9.6468
95 | 0.026567 | 0.0066622 | -0.026553 | -0.006654 | 1.3345e-05 | 8.2705e-06 | 0.040523 | 0.040524 | 0.040524 | 0.97556 | -0.47029 | 0.97502 | -0.48083 | 11.1328
96 | 0.026752 | 0.0067138 | -0.02675 | -0.0067124 | 2.2408e-06 | 1.3892e-06 | 0.040787 | 0.040787 | 0.040787 | 0.97606 | -0.4604 | 0.97597 | -0.46216 | 11.2053
97 | -0.071757 | -0.018065 | 0.071764 | 0.01807 | 7.3076e-06 | 4.4916e-06 | 0.1091 | 0.1091 | 0.1091 | 0.97899 | -0.40299 | 0.9791 | -0.40086 | 9.9905
98 | 0.024888 | 0.0062365 | -0.024887 | -0.0062359 | 9.6224e-07 | 5.9365e-07 | 0.037981 | 0.037981 | 0.037981 | 0.97502 | -0.48083 | 0.97498 | -0.48164 | 10.4345
99 | 0.024587 | 0.0061703 | -0.024572 | -0.0061608 | 1.536e-05 | 9.4665e-06 | 0.037489 | 0.03749 | 0.03749 | 0.97597 | -0.46216 | 0.97531 | -0.47527 | 10.2993
100 | 0.02333 | 0.0058457 | -0.023325 | -0.005843 | 4.3664e-06 | 2.68e-06 | 0.035605 | 0.035605 | 0.035605 | 0.97498 | -0.48164 | 0.97478 | -0.48557 | 9.7816
101 | 0.021749 | 0.0054535 | -0.021749 | -0.0054534 | 2.0447e-07 | 1.2468e-07 | 0.033184 | 0.033184 | 0.033184 | 0.97531 | -0.47527 | 0.9753 | -0.47547 | 9.1164
102 | 0.020496 | 0.0051394 | -0.020495 | -0.0051384 | 1.7106e-06 | 1.0366e-06 | 0.031272 | 0.031272 | 0.031272 | 0.9753 | -0.47547 | 0.97521 | -0.47722 | 8.5913
103 | 0.019388 | 0.004861 | -0.019386 | -0.0048601 | 1.4504e-06 | 8.7314e-07 | 0.029584 | 0.029584 | 0.029584 | 0.97521 | -0.47722 | 0.97513 | -0.47879 | 8.1273
104 | 0.015298 | 0.0038354 | -0.015294 | -0.0038334 | 3.479e-06 | 2.0142e-06 | 0.023345 | 0.023345 | 0.023345 | 0.97513 | -0.47879 | 0.97488 | -0.48356 | 6.4134
105 | 0.021988 | 0.0055078 | -0.021986 | -0.0055065 | 2.1081e-06 | 1.287e-06 | 0.033564 | 0.033564 | 0.033564 | 0.97478 | -0.48557 | 0.97468 | -0.48759 | 9.2208
106 | 0.020859 | 0.005224 | -0.020857 | -0.0052229 | 1.8653e-06 | 1.1327e-06 | 0.031843 | 0.031843 | 0.031843 | 0.97468 | -0.48759 | 0.97459 | -0.48947 | 8.748
107 | 0.019827 | 0.0049648 | -0.019825 | -0.0049638 | 1.595e-06 | 9.6294e-07 | 0.03027 | 0.03027 | 0.03027 | 0.97459 | -0.48947 | 0.9745 | -0.49116 | 8.316
108 | 0.018815 | 0.0047106 | -0.018814 | -0.0047103 | 5.8682e-07 | 3.5194e-07 | 0.028728 | 0.028728 | 0.028728 | 0.9745 | -0.49116 | 0.97447 | -0.49181 | 7.8923
109 | 0.01253 | 0.0031407 | -0.012529 | -0.00314 | 1.1794e-06 | 6.476e-07 | 0.019126 | 0.019126 | 0.019126 | 0.97488 | -0.48356 | 0.97478 | -0.48554 | 5.2543
110 | 0.0097678 | 0.002448 | -0.0097674 | -0.0024478 | 3.9379e-07 | 1.9315e-07 | 0.014911 | 0.014911 | 0.014911 | 0.97478 | -0.48554 | 0.97474 | -0.48638 | 4.0963
111 | -0.015814 | -0.0039578 | 0.015815 | 0.0039584 | 1.0644e-06 | 6.2059e-07 | 0.024149 | 0.024149 | 0.024149 | 0.97434 | -0.49422 | 0.97442 | -0.49281 | 6.6345
112 | 0.014353 | 0.0035914 | -0.01435 | -0.0035901 | 2.2886e-06 | 1.3065e-06 | 0.021917 | 0.021917 | 0.021917 | 0.97434 | -0.49422 | 0.97418 | -0.49757 | 6.0212
113 | -0.017038 | -0.0042649 | 0.017039 | 0.0042654 | 8.0863e-07 | 4.7784e-07 | 0.026017 | 0.026017 | 0.026017 | 0.97442 | -0.49281 | 0.97447 | -0.49181 | 7.1476
114 | 0.013654 | 0.0034157 | -0.013654 | -0.0034156 | 8.6093e-08 | 4.8526e-08 | 0.020854 | 0.020854 | 0.020854 | 0.97418 | -0.49757 | 0.97417 | -0.49771 | 5.7291
115 | 0.0124 | 0.0031013 | -0.012399 | -0.0031008 | 9.5277e-07 | 5.2158e-07 | 0.018938 | 0.018938 | 0.018938 | 0.97417 | -0.49771 | 0.97409 | -0.49932 | 5.2029
116 | 0.011975 | 0.0029945 | -0.011975 | -0.0029944 | 8.874e-08 | 4.7988e-08 | 0.018291 | 0.018291 | 0.018291 | 0.97409 | -0.49932 | 0.97408 | -0.49948 | 5.0249
117 | 0.011215 | 0.0028039 | -0.011215 | -0.0028039 | 3.4877e-09 | 1.8364e-09 | 0.017129 | 0.017129 | 0.017129 | 0.97408 | -0.49948 | 0.97408 | -0.49948 | 4.7058
118 | 0.010022 | 0.002505 | -0.010021 | -0.0025046 | 7.4407e-07 | 3.7081e-07 | 0.015307 | 0.015307 | 0.015307 | 0.97408 | -0.49948 | 0.974 | -0.50105 | 4.2053
119 | -0.0046484 | -0.0011579 | 0.0046484 | 0.0011579 | 2.2539e-08 | -4.0556e-10 | 0.0071005 | 0.0071005 | 0.0071005 | 0.97378 | -0.50537 | 0.97379 | -0.50527 | 1.9507
120 | 0.0022726 | 0.0005625 | -0.0022726 | -0.00056252 | 1.3223e-08 | -2.7964e-08 | 0.0034702 | 0.0034702 | 0.0034702 | 0.97378 | -0.50537 | 0.97377 | -0.5055 | 0.95336
121 | -0.005598 | -0.0013959 | 0.0055981 | 0.0013959 | 1.3949e-07 | 2.5992e-08 | 0.0085515 | 0.0085515 | 0.0085515 | 0.97379 | -0.50527 | 0.97381 | -0.50475 | 2.3493
122 | 0.0013292 | 0.00032607 | -0.0013291 | -0.00032694 | 1.162e-07 | -8.6216e-07 | 0.0020286 | 0.0020289 | 0.0020289 | 0.97377 | -0.5055 | 0.97368 | -0.50736 | 0.55739
123 | -0.0065345 | -0.0016306 | 0.0065349 | 0.0016307 | 4.448e-07 | 1.3657e-07 | 0.0099824 | 0.0099823 | 0.0099824 | 0.97381 | -0.50475 | 0.97389 | -0.50331 | 2.7424
124 | 0.0013291 | 0.00032694 | -0.0013283 | -0.00033267 | 7.7387e-07 | -5.7293e-06 | 0.0020289 | 0.0020311 | 0.0020311 | 0.97368 | -0.50736 | 0.97306 | -0.51968 | 0.558
125 | -0.0071889 | -0.0017946 | 0.0071892 | 0.0017948 | 3.4282e-07 | 1.2507e-07 | 0.010981 | 0.010981 | 0.010981 | 0.97389 | -0.50331 | 0.97394 | -0.50231 | 3.0169
126 | 0.00066999 | 0.00016768 | -0.00066998 | -0.00016791 | 7.4613e-09 | -2.307e-07 | 0.0010245 | 0.0010246 | 0.0010246 | 0.97306 | -0.51968 | 0.97305 | -0.51991 | 0.28147
127 | -0.0083755 | -0.0020921 | 0.0083759 | 0.0020922 | 3.43e-07 | 1.4998e-07 | 0.012794 | 0.012794 | 0.012794 | 0.97394 | -0.50231 | 0.97398 | -0.50145 | 3.5148
128 | -0.0092931 | -0.0023221 | 0.0092932 | 0.0023222 | 1.7778e-07 | 8.4496e-08 | 0.014195 | 0.014195 | 0.014195 | 0.97398 | -0.50145 | 0.974 | -0.50105 | 3.8998
129 | 0.0073646 | 0.0018456 | -0.0073636 | -0.0018452 | 1.03e-06 | 3.8837e-07 | 0.011243 | 0.011243 | 0.011243 | 0.97474 | -0.48638 | 0.97459 | -0.48932 | 3.0886
130 | 0.0061331 | 0.0015368 | -0.0061329 | -0.0015367 | 1.6026e-07 | 4.1834e-08 | 0.0093639 | 0.0093639 | 0.0093639 | 0.97459 | -0.48932 | 0.97457 | -0.48987 | 2.5725
131 | 0.0033965 | 0.00085093 | -0.0033964 | -0.00085099 | 9.6984e-08 | -5.7756e-08 | 0.0051858 | 0.0051858 | 0.0051858 | 0.97457 | -0.48987 | 0.97453 | -0.49047 | 1.4247
132 | 0.0021241 | 0.00053214 | -0.0021241 | -0.00053234 | 8.0353e-08 | -2.0237e-07 | 0.0032433 | 0.0032434 | 0.0032434 | 0.97453 | -0.49047 | 0.97449 | -0.49126 | 0.89103
133 | 0.040938 | 0.010284 | -0.040935 | -0.010282 | 2.7977e-06 | 1.7667e-06 | 0.06244 | 0.06244 | 0.06244 | 0.97573 | -0.46684 | 0.97566 | -0.46827 | 17.1538
134 | 0.040085 | 0.010069 | -0.04005 | -0.010047 | 3.549e-05 | 2.2397e-05 | 0.061144 | 0.061144 | 0.061144 | 0.97566 | -0.46827 | 0.97472 | -0.48684 | 16.7978
135 | 0.023618 | 0.0059267 | -0.023614 | -0.0059241 | 4.1e-06 | 2.5192e-06 | 0.036059 | 0.036059 | 0.036059 | 0.97472 | -0.48684 | 0.97453 | -0.49049 | 9.9062
136 | 0.016431 | 0.0041203 | -0.016429 | -0.0041186 | 2.957e-06 | 1.7363e-06 | 0.025085 | 0.025085 | 0.025085 | 0.97472 | -0.48684 | 0.97452 | -0.49062 | 6.8916
137 | 0.0072281 | 0.0018114 | -0.0072277 | -0.0018112 | 4.3195e-07 | 1.5736e-07 | 0.011007 | 0.011007 | 0.011007 | 0.97715 | -0.43896 | 0.97709 | -0.44022 | 3.0239
138 | 0.022764 | 0.0057112 | -0.022762 | -0.0057097 | 2.4094e-06 | 1.4758e-06 | 0.034761 | 0.034761 | 0.034761 | 0.97453 | -0.49049 | 0.97442 | -0.49271 | 9.5498
139 | 0.01495 | 0.0037481 | -0.014949 | -0.0037471 | 1.7317e-06 | 9.979e-07 | 0.022828 | 0.022828 | 0.022828 | 0.97452 | -0.49062 | 0.9744 | -0.49305 | 6.2716
140 | 0.0051327 | 0.0012862 | -0.0051324 | -0.0012862 | 3.4931e-07 | 3.2624e-08 | 0.0078166 | 0.0078167 | 0.0078167 | 0.97709 | -0.44022 | 0.97702 | -0.44165 | 2.1474
141 | 0.021912 | 0.0054967 | -0.021904 | -0.0054914 | 8.7607e-06 | 5.3471e-06 | 0.033464 | 0.033464 | 0.033464 | 0.97442 | -0.49271 | 0.97399 | -0.5011 | 9.1933
142 | 0.01337 | 0.0033515 | -0.01337 | -0.0033512 | 4.6676e-07 | 2.6154e-07 | 0.020418 | 0.020418 | 0.020418 | 0.9744 | -0.49305 | 0.97436 | -0.49379 | 5.6093
143 | 0.0051324 | 0.0012862 | -0.0051319 | -0.0012861 | 5.2145e-07 | 4.876e-08 | 0.0078167 | 0.0078168 | 0.0078168 | 0.97702 | -0.44165 | 0.97691 | -0.44378 | 2.1475
144 | -0.020009 | -0.0050166 | 0.020009 | 0.0050167 | 1.022e-07 | 6.1779e-08 | 0.03057 | 0.03057 | 0.03057 | 0.97399 | -0.5012 | 0.97399 | -0.5011 | 8.3984
145 | 0.018288 | 0.0045852 | -0.018288 | -0.0045851 | 2.2904e-07 | 1.3685e-07 | 0.02794 | 0.02794 | 0.02794 | 0.97399 | -0.5012 | 0.97397 | -0.50147 | 7.6758
146 | 0.017438 | 0.0043721 | -0.017437 | -0.0043713 | 1.3523e-06 | 8.0222e-07 | 0.026642 | 0.026642 | 0.026642 | 0.97397 | -0.50147 | 0.97389 | -0.50309 | 7.3192
147 | 0.016587 | 0.0041583 | -0.016583 | -0.0041562 | 3.6897e-06 | 2.1708e-06 | 0.025344 | 0.025344 | 0.025344 | 0.97389 | -0.50309 | 0.97366 | -0.50776 | 6.9626
148 | 0.18087 | 0.04583 | -0.18072 | -0.045736 | 0.00014791 | 9.4059e-05 | 0.27355 | 0.27355 | 0.27355 | 0.98451 | -0.29556 | 0.98363 | -0.31259 | 25.05
149 | 0.17772 | 0.044984 | -0.17769 | -0.04497 | 2.1871e-05 | 1.3905e-05 | 0.269 | 0.269 | 0.269 | 0.98363 | -0.31259 | 0.98349 | -0.31516 | 24.6341
150 | 0.013205 | 0.0033106 | -0.013203 | -0.0033095 | 1.939e-06 | 1.0759e-06 | 0.019955 | 0.019955 | 0.019955 | 0.98465 | -0.2927 | 0.9845 | -0.29579 | 5.4823
151 | -0.0084503 | -0.0021179 | 0.0084507 | 0.002118 | 3.5884e-07 | 1.5815e-07 | 0.012908 | 0.012908 | 0.012908 | 0.97415 | -0.49803 | 0.97419 | -0.49714 | 3.5461
152 | 0.0069822 | 0.0017499 | -0.0069819 | -0.0017498 | 2.7031e-07 | 9.4109e-08 | 0.010665 | 0.010665 | 0.010665 | 0.97415 | -0.49803 | 0.97411 | -0.49884 | 2.93
153 | -0.0099988 | -0.002506 | 0.01 | 0.0025067 | 1.3993e-06 | 6.9635e-07 | 0.015272 | 0.015272 | 0.015272 | 0.97419 | -0.49714 | 0.97434 | -0.4942 | 4.1957
154 | 0.0053373 | 0.0013376 | -0.0053372 | -0.0013376 | 4.108e-08 | 5.7756e-09 | 0.008153 | 0.008153 | 0.008153 | 0.97411 | -0.49884 | 0.9741 | -0.499 | 2.2398
155 | -0.011485 | -0.0028789 | 0.011485 | 0.002879 | 2.2707e-07 | 1.2081e-07 | 0.01754 | 0.01754 | 0.01754 | 0.97434 | -0.4942 | 0.97436 | -0.49379 | 4.8187
156 | -0.0029448 | -0.0007378 | 0.0029448 | 0.00073776 | 3.8912e-08 | -4.2406e-08 | 0.0044391 | 0.0044391 | 0.0044391 | 0.98708 | -0.24591 | 0.98709 | -0.24564 | 1.2195
157 | -0.0039154 | -0.00098101 | 0.0039154 | 0.00098098 | 7.3885e-08 | -2.5013e-08 | 0.0059022 | 0.0059022 | 0.0059022 | 0.98709 | -0.24564 | 0.98711 | -0.24524 | 1.6215
158 | -0.0051711 | -0.0012957 | 0.0051712 | 0.0012957 | 1.4544e-07 | 1.1482e-08 | 0.007795 | 0.0077949 | 0.007795 | 0.98711 | -0.24524 | 0.98714 | -0.24465 | 2.1415
159 | 0.0021874 | 0.00054816 | -0.0021874 | -0.0005482 | 1.7782e-08 | -4.2102e-08 | 0.0033318 | 0.0033318 | 0.0033318 | 0.97691 | -0.44378 | 0.9769 | -0.44395 | 0.91533
160 | 0.012325 | 0.0030896 | -0.012324 | -0.0030891 | 8.0374e-07 | 4.3587e-07 | 0.018629 | 0.018629 | 0.018629 | 0.9845 | -0.29579 | 0.98443 | -0.29716 | 5.1179
161 | 0.011148 | 0.0027944 | -0.011148 | -0.0027941 | 6.1459e-07 | 3.1996e-07 | 0.016851 | 0.016851 | 0.016851 | 0.98443 | -0.29716 | 0.98437 | -0.29831 | 4.6295
162 | 0.010311 | 0.0025843 | -0.01031 | -0.0025841 | 4.7201e-07 | 2.3623e-07 | 0.015586 | 0.015586 | 0.015586 | 0.98437 | -0.29831 | 0.98432 | -0.29927 | 4.2819
163 | 0.0093573 | 0.0023452 | -0.0093569 | -0.002345 | 4.3664e-07 | 2.0549e-07 | 0.014146 | 0.014146 | 0.014146 | 0.98432 | -0.29927 | 0.98427 | -0.30025 | 3.8862
164 | 0.0082288 | 0.0020623 | -0.0082278 | -0.0020619 | 9.7988e-07 | 4.1256e-07 | 0.01244 | 0.01244 | 0.01244 | 0.98427 | -0.30025 | 0.98414 | -0.30275 | 3.4177
165 | 0.0072198 | 0.0018093 | -0.0072196 | -0.0018092 | 2.0402e-07 | 7.2563e-08 | 0.010916 | 0.010916 | 0.010916 | 0.98414 | -0.30275 | 0.98411 | -0.30335 | 2.999
166 | 0.0061482 | 0.0015407 | -0.0061481 | -0.0015406 | 1.8348e-07 | 4.5495e-08 | 0.0092963 | 0.0092963 | 0.0092963 | 0.98411 | -0.30335 | 0.98408 | -0.30397 | 2.5539
167 | 0.0051921 | 0.001301 | -0.0051919 | -0.001301 | 1.243e-07 | 1.1229e-08 | 0.0078508 | 0.0078508 | 0.0078508 | 0.98408 | -0.30397 | 0.98405 | -0.30448 | 2.1568
168 | 0.0042217 | 0.0010579 | -0.0042216 | -0.0010579 | 8.3673e-08 | -1.6007e-08 | 0.0063837 | 0.0063837 | 0.0063837 | 0.98405 | -0.30448 | 0.98403 | -0.30489 | 1.7538
169 | 0.0032299 | 0.00080932 | -0.0032297 | -0.00080945 | 1.5706e-07 | -1.2252e-07 | 0.0048841 | 0.0048841 | 0.0048841 | 0.98403 | -0.30489 | 0.98398 | -0.30591 | 1.3418

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.46838 | 0.12038

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0045942 | 0.0011514
1 | 0.00057806 | 0.00014488
2 | 0.0076727 | 0.0019229
3 | 0.00095519 | 0.00023939
4 | 0.00092433 | 0.00023166
5 | 0.001103 | 0.00027644
6 | 0.0010503 | 0.00026323
7 | 0.0010759 | 0.00026965
8 | 0.04211 | 0.010554
9 | 0.056441 | 0.014145
10 | 0.0084683 | 0.0021224
11 | 0.048015 | 0.012034
12 | 0.0082799 | 0.0020751
13 | 0.0079376 | 0.0019893
14 | 0.0016753 | 0.00041987
15 | 0.001648 | 0.00041303
16 | 0.0011503 | 0.0002883
17 | 0.0043827 | 0.0010984
18 | 0.00067491 | 0.00016915
19 | 0.00061643 | 0.00015449
20 | 0.0013286 | 0.00033298
21 | 0.0078038 | 0.0019558
22 | 0.0010365 | 0.00025978
23 | 0.0026968 | 0.00067588
24 | 0.0010058 | 0.00025207
25 | 0.0010627 | 0.00026633
26 | 0.0023337 | 0.00058487
27 | 0.0020617 | 0.00051672
28 | 0.044539 | 0.011163
29 | 0.0007268 | 0.00018215
30 | 0.00031817 | 7.9741e-05
31 | 0.0040191 | 0.0010073
32 | 0.0018792 | 0.00047096
33 | 0.0021552 | 0.00054015
34 | 0.0015822 | 0.00039654
35 | 0.00086888 | 0.00021776
36 | 0.0020968 | 0.0005255
37 | 0.0022959 | 0.00057541
38 | 0.0031705 | 0.00079461
39 | 0.0015505 | 0.0003886
40 | 0.00066377 | 0.00016636
41 | 0.0013211 | 0.00033111
42 | 0.0022465 | 0.00056304
43 | 0.0014393 | 0.00036072
44 | 0.0022643 | 0.00056748
45 | 0.00054128 | 0.00013566
46 | 0.0012383 | 0.00031034
47 | 0.002488 | 0.00062355
48 | 0.0013791 | 0.00034563
49 | 0.0017913 | 0.00044895
50 | 0.0015873 | 0.00039782
51 | 0.0012017 | 0.00030118
52 | 0.0054608 | 0.0013686
53 | 0.0017864 | 0.0004477
54 | 0.0018374 | 0.0004605
55 | 0.0014997 | 0.00037585
56 | 0.0014416 | 0.0003613
57 | 0.00032108 | 8.0471e-05
58 | 0.0016779 | 0.00042053
59 | 0.0013601 | 0.00034087
60 | 0.0013472 | 0.00033765
61 | 0.001345 | 0.0003371
62 | 0.0031614 | 0.00079231
63 | 0.0034396 | 0.00086204
64 | 0.0019446 | 0.00048737
65 | 0.0016743 | 0.00041962
66 | 0.0019894 | 0.00049859
67 | 0.0010918 | 0.00027362
68 | 0.0028244 | 0.00070787
69 | 0.0028228 | 0.00070746
70 | 0.00247 | 0.00061903
71 | 0.0016657 | 0.00041748
72 | 0.002163 | 0.00054209
73 | 0.00089062 | 0.00022321
74 | 0.0015571 | 0.00039024
75 | 0.0028222 | 0.00070731
76 | 0.0012528 | 0.00031397
77 | 0.0011068 | 0.0002774
78 | 0.0040884 | 0.0010247
79 | 0.0013373 | 0.00033516
80 | 0.0011272 | 0.0002825
81 | 0.00103 | 0.00025813
82 | 0.0010101 | 0.00025315
83 | 0.0027642 | 0.00069276
84 | 0.0027613 | 0.00069205
85 | 0.0014617 | 0.00036633
86 | 0.0012231 | 0.00030653
87 | 0.00069612 | 0.00017446
88 | 0.0017752 | 0.0004449
89 | 0.0012541 | 0.0003143
90 | 0.00042413 | 0.0001063
91 | 0.00076031 | 0.00019055
92 | 0.0011926 | 0.00029889
93 | 0.0023757 | 0.00059541
94 | 0.00094958 | 0.00023799
95 | 0.00094344 | 0.00023645
96 | 0.00093641 | 0.00023469
97 | 0.00065392 | 0.00016389
98 | 0.00065829 | 0.00016498
99 | 0.0011863 | 0.00029732
100 | 0.00066998 | 0.00016791
101 | 0.0009172 | 0.00022987
102 | 0.0024028 | 0.00060221
103 | 0.0012305 | 0.00030839
104 | 0.0027364 | 0.00068581
105 | 0.0012722 | 0.00031885
106 | 0.0021241 | 0.00053234
107 | 0.00085015 | 0.00021307
108 | 0.0008497 | 0.00021296
109 | 0.0029614 | 0.00074219
110 | 0.0008497 | 0.00021295
111 | 0.0014781 | 0.00037045
112 | 0.0020949 | 0.00052504
113 | 0.0008497 | 0.00021295
114 | 0.0015786 | 0.00039565
115 | 0.0017215 | 0.00043144
116 | 0.0018941 | 0.0004747
117 | 0.00084969 | 0.00021295
118 | 0.00084969 | 0.00021295
119 | 0.0041316 | 0.0010355
120 | 0.003002 | 0.00075238
121 | 0.0011333 | 0.00028402
122 | 0.0012163 | 0.00030483
123 | 0.0014681 | 0.00036794
124 | 0.0015481 | 0.00038799
125 | 0.0016447 | 0.0004122
126 | 0.0014849 | 0.00037214
127 | 0.0053372 | 0.0013376
128 | 0.0018843 | 0.00047225
129 | 0.00087629 | 0.00021962
130 | 0.00097055 | 0.00024324
131 | 0.0012556 | 0.00031469
132 | 0.00098931 | 0.00024794
133 | 0.00072803 | 0.00018246
134 | 0.0029445 | 0.00073796
135 | 0.00087749 | 0.00021992
136 | 0.0011761 | 0.00029477
137 | 0.00083697 | 0.00020977
138 | 0.00095292 | 0.00023882
139 | 0.0011281 | 0.00028274
140 | 0.0021874 | 0.0005482
141 | 0.0010079 | 0.00025261
142 | 0.0010714 | 0.00026852
143 | 0.000956 | 0.0002396
144 | 0.00097023 | 0.00024316
145 | 0.00099173 | 0.00024855
146 | 0.0032297 | 0.00080945

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1