## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_199-21_0_10_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_199-21_0_10_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_199-21_0_10_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_199-21_0_10_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_199-21_0_10_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_199-21_0_10_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_199-21_0_10_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_199-21_0_10_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_199-21_0_10_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_199-21_0_10_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_199-21_0_10_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_199-21_0_10_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_199-21_0_10_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_199-21_0_10_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_199-21_0_10_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_199-21_0_10_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_199-21_0_10_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_199-21_0_10_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_199-21_0_10_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_199-21_0_10_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_199-21_0_10_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_199-21_0_10_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_199-21_0_10_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_199-21_0_10_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_199-21_0_10_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_199-21_0_10_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_199-21_0_10_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_199-21_0_10_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_199-21_0_10_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_199-21_0_10_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_199-21_0_10_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_199-21_0_10_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_199-21_0_10_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_199-21_0_10_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_199-21_0_10_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_199-21_0_10_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_199-21_0_10_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_199-21_0_10_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_199-21_0_10_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_199-21_0_10_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_199-21_0_10_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_199-21_0_10_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_199-21_0_10_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_199-21_0_10_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_199-21_0_10_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_199-21_0_10_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_199-21_0_10_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_199-21_0_10_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_199-21_0_10_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_199-21_0_10_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_199-21_0_10_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_199-21_0_10_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_199-21_0_10_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_199-21_0_10_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_199-21_0_10_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_199-21_0_10_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_199-21_0_10_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_199-21_0_10_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_199-21_0_10_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_199-21_0_10_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_199-21_0_10_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_199-21_0_10_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_199-21_0_10_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_199-21_0_10_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_199-21_0_10_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_199-21_0_10_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_199-21_0_10_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_199-21_0_10_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_199-21_0_10_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_199-21_0_10_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_199-21_0_10_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_199-21_0_10_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_199-21_0_10_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_199-21_0_10_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_199-21_0_10_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_199-21_0_10_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_199-21_0_10_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_199-21_0_10_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_199-21_0_10_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_199-21_0_10_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_199-21_0_10_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_199-21_0_10_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_199-21_0_10_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_199-21_0_10_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_199-21_0_10_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_199-21_0_10_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_199-21_0_10_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_199-21_0_10_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_199-21_0_10_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_199-21_0_10_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_199-21_0_10_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_199-21_0_10_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_199-21_0_10_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_199-21_0_10_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_199-21_0_10_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_199-21_0_10_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_199-21_0_10_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_199-21_0_10_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_199-21_0_10_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_199-21_0_10_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_199-21_0_10_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_199-21_0_10_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_199-21_0_10_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_199-21_0_10_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_199-21_0_10_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_199-21_0_10_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_199-21_0_10_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_199-21_0_10_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_199-21_0_10_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_199-21_0_10_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_199-21_0_10_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_199-21_0_10_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_199-21_0_10_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_199-21_0_10_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_199-21_0_10_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_199-21_0_10_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_199-21_0_10_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_199-21_0_10_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_199-21_0_10_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_199-21_0_10_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_199-21_0_10_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_199-21_0_10_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_199-21_0_10_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_199-21_0_10_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_199-21_0_10_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_199-21_0_10_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_199-21_0_10_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_199-21_0_10_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_199-21_0_10_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_199-21_0_10_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_199-21_0_10_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_199-21_0_10_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_199-21_0_10_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_199-21_0_10_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_199-21_0_10_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_199-21_0_10_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_199-21_0_10_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_199-21_0_10_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_199-21_0_10_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_199-21_0_10_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_199-21_0_10_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_199-21_0_10_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_199-21_0_10_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_199-21_0_10_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_199-21_0_10_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_199-21_0_10_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_199-21_0_10_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_199-21_0_10_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_199-21_0_10_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_199-21_0_10_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_199-21_0_10_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_199-21_0_10_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_199-21_0_10_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_199-21_0_10_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_199-21_0_10_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_199-21_0_10_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_199-21_0_10_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_199-21_0_10_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_199-21_0_10_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_199-21_0_10_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_199-21_0_10_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_199-21_0_10_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_199-21_0_10_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_199-21_0_10_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_199-21_0_10_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_199-21_0_10_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_199-21_0_10_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_199-21_0_10_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_199-21_0_10_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_199-21_0_10_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_199-21_0_10_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_199-21_0_10_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_199-21_0_10_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_199-21_0_10_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_199-21_0_10_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_199-21_0_10_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_199-21_0_10_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_199-21_0_10_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_199-21_0_10_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_199-21_0_10_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_199-21_0_10_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_199-21_0_10_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_199-21_0_10_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_199-21_0_10_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_199-21_0_10_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_199-21_0_10_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_199-21_0_10_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_199-21_0_10_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_199-21_0_10_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_199-21_0_10_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_199-21_0_10_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_199-21_0_10_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_199-21_0_10_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_199-21_0_10_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_199-21_0_10_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_199-21_0_10_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_199-21_0_10_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_199-21_0_10_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_199-21_0_10_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_MV_502_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_199-21_0_10_load_0 | 0 | 0.0016244 | 0.00040712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_199-21_0_10_load_1 | 1 | 0.0040349 | 0.0010112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_199-21_0_10_load_2 | 2 | 0.003584 | 0.00089824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_199-21_0_10_load_4 | 4 | 0.0059736 | 0.0014971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_199-21_0_10_load_5 | 5 | 0.00020482 | 5.1334e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_199-21_0_10_load_6 | 6 | 0.0032841 | 0.00082308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_199-21_0_10_load_7 | 7 | 0.0035609 | 0.00089243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_199-21_0_10_load_10 | 10 | 0.0036875 | 0.00092418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_199-21_0_10_load_42 | 12 | 0.0061206 | 0.001534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_199-21_0_10_load_47 | 14 | 0.0026288 | 0.00065884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_199-21_0_10_load_16 | 15 | 0.00268 | 0.00067167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_199-21_0_10_load_37 | 16 | 0.0017363 | 0.00043515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_199-21_0_10_load_34 | 17 | 0.0026474 | 0.00066349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_199-21_0_10_load_11 | 18 | 0.0032826 | 0.00082269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_199-21_0_10_load_12 | 19 | 0.0098194 | 0.002461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_199-21_0_10_load_13 | 20 | 0.014872 | 0.0037272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_199-21_0_10_load_15 | 22 | 0.016031 | 0.0040177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_199-21_0_10_load_17 | 23 | 0.0068282 | 0.0017113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_199-21_0_10_load_152 | 25 | 0.0032334 | 0.00081036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_199-21_0_10_load_200 | 26 | 0.0039326 | 0.0009856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_199-21_0_10_load_189 | 27 | 0.0046957 | 0.0011769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_199-21_0_10_load_153 | 28 | 0.0030846 | 0.00077308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_199-21_0_10_load_53 | 30 | 0.011227 | 0.0028138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_199-21_0_10_load_19 | 31 | 0.00082617 | 0.00020706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_199-21_0_10_load_20 | 32 | 0.0010716 | 0.00026856 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_199-21_0_10_load_21 | 33 | 0.00052992 | 0.00013281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_199-21_0_10_load_28 | 35 | 0.0010494 | 0.000263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_199-21_0_10_load_29 | 36 | 0.00072035 | 0.00018054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_199-21_0_10_load_30 | 37 | 0.00064593 | 0.00016189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_199-21_0_10_load_32 | 38 | 0.0025592 | 0.00064139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_199-21_0_10_load_23 | 40 | 0.00060972 | 0.00015281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_199-21_0_10_load_24 | 41 | 0.0015024 | 0.00037653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_199-21_0_10_load_25 | 42 | 0.00020167 | 5.0544e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_199-21_0_10_load_26 | 43 | 0.00075905 | 0.00019024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_199-21_0_10_load_27 | 44 | 0.0026931 | 0.00067496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_199-21_0_10_load_31 | 46 | 0.0014886 | 0.00037308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_199-21_0_10_load_83 | 49 | 0.0032311 | 0.0008098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_199-21_0_10_load_40 | 50 | 0.0006511 | 0.00016318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_199-21_0_10_load_169 | 51 | 0.0007346 | 0.00018411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_199-21_0_10_load_170 | 52 | 0.0048872 | 0.0012249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_199-21_0_10_load_138 | 53 | 0.0015047 | 0.00037711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_199-21_0_10_load_171 | 54 | 0.0014716 | 0.00036881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_199-21_0_10_load_92 | 55 | 0.0024184 | 0.00060611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_199-21_0_10_load_151 | 56 | 0.004006 | 0.001004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_199-21_0_10_load_38 | 57 | 0.0032919 | 0.00082504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_199-21_0_10_load_39 | 58 | 0.0019137 | 0.00047961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_199-21_0_10_load_81 | 60 | 0.00335 | 0.0008396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_199-21_0_10_load_82 | 61 | 0.0016466 | 0.00041268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_199-21_0_10_load_157 | 62 | 0.0059089 | 0.0014809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_199-21_0_10_load_43 | 63 | 0.010118 | 0.0025358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_199-21_0_10_load_46 | 66 | 0.0034157 | 0.00085606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_199-21_0_10_load_155 | 67 | 0.0028157 | 0.00070567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_199-21_0_10_load_144 | 70 | 0.0029047 | 0.00072799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_199-21_0_10_load_158 | 71 | 0.01169 | 0.0029298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_199-21_0_10_load_48 | 72 | 0.0033302 | 0.00083464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_199-21_0_10_load_49 | 73 | 0.0028303 | 0.00070934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_199-21_0_10_load_50 | 74 | 0.0012227 | 0.00030644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_199-21_0_10_load_51 | 75 | 0.0029241 | 0.00073286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_199-21_0_10_load_52 | 76 | 0.010715 | 0.0026855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_199-21_0_10_load_54 | 77 | 0.0060999 | 0.0015288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_199-21_0_10_load_56 | 78 | 0.0019112 | 0.000479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_199-21_0_10_load_57 | 79 | 0.0048139 | 0.0012065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_199-21_0_10_load_58 | 80 | 0.0050514 | 0.001266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_199-21_0_10_load_60 | 82 | 0.0022111 | 0.00055415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_199-21_0_10_load_61 | 83 | 0.0084512 | 0.0021181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_199-21_0_10_load_62 | 84 | 0.0065984 | 0.0016537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_199-21_0_10_load_63 | 85 | 0.0034447 | 0.00086332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_199-21_0_10_load_64 | 86 | 0.010718 | 0.0026861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_199-21_0_10_load_65 | 87 | 0.0047058 | 0.0011794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_199-21_0_10_load_74 | 91 | 0.0070054 | 0.0017557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_199-21_0_10_load_137 | 92 | 0.0090247 | 0.0022618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_199-21_0_10_load_69 | 93 | 0.0018061 | 0.00045266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_199-21_0_10_load_66 | 94 | 0.0017144 | 0.00042968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_199-21_0_10_load_67 | 95 | 0.0015847 | 0.00039717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_199-21_0_10_load_68 | 96 | 0.0017555 | 0.00043996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_199-21_0_10_load_70 | 97 | 0.0047518 | 0.0011909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_199-21_0_10_load_126 | 99 | 0.0014639 | 0.0003669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_199-21_0_10_load_134 | 100 | 0.0036086 | 0.00090441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_199-21_0_10_load_127 | 102 | 0.009759 | 0.0024458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_199-21_0_10_load_128 | 103 | 0.0018424 | 0.00046175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_199-21_0_10_load_129 | 104 | 0.0036699 | 0.00091975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_199-21_0_10_load_73 | 105 | 0.0061856 | 0.0015503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_199-21_0_10_load_75 | 106 | 0.0039233 | 0.00098327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_199-21_0_10_load_77 | 107 | 0.0015976 | 0.0004004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_199-21_0_10_load_145 | 109 | 0.0019251 | 0.00048248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_199-21_0_10_load_195 | 111 | 0.0015737 | 0.00039441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_199-21_0_10_load_143 | 112 | 0.0021602 | 0.0005414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_199-21_0_10_load_148 | 113 | 0.00078385 | 0.00019645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_199-21_0_10_load_147 | 114 | 0.00097328 | 0.00024393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_199-21_0_10_load_150 | 115 | 0.00086883 | 0.00021775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_199-21_0_10_load_84 | 116 | 0.0042686 | 0.0010698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_199-21_0_10_load_85 | 117 | 0.0041014 | 0.0010279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_199-21_0_10_load_86 | 118 | 0.0014077 | 0.0003528 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_199-21_0_10_load_88 | 120 | 0.0013309 | 0.00033355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_199-21_0_10_load_89 | 121 | 0.002782 | 0.00069723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_199-21_0_10_load_141 | 122 | 0.0018441 | 0.00046218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_199-21_0_10_load_140 | 124 | 0.0071834 | 0.0018003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_199-21_0_10_load_90 | 125 | 0.0044087 | 0.0011049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_199-21_0_10_load_95 | 128 | 0.0012631 | 0.00031657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_199-21_0_10_load_96 | 129 | 0.0043261 | 0.0010842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_199-21_0_10_load_190 | 130 | 0.0011897 | 0.00029817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_199-21_0_10_load_183 | 131 | 0.0091594 | 0.0022956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_199-21_0_10_load_172 | 132 | 0.0002103 | 5.2707e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_199-21_0_10_load_181 | 133 | 0.0009678 | 0.00024255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_199-21_0_10_load_97 | 134 | 0.007094 | 0.0017779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_199-21_0_10_load_98 | 135 | 0.0044982 | 0.0011273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_199-21_0_10_load_99 | 136 | 0.0015255 | 0.00038233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_199-21_0_10_load_100 | 137 | 0.0021655 | 0.00054272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_199-21_0_10_load_101 | 138 | 0.0013205 | 0.00033096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_199-21_0_10_load_102 | 139 | 0.002066 | 0.0005178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_199-21_0_10_load_161 | 141 | 0.002884 | 0.00072279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_199-21_0_10_load_162 | 142 | 0.003097 | 0.00077618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_199-21_0_10_load_163 | 143 | 0.0016686 | 0.00041819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_199-21_0_10_load_104 | 144 | 0.0036165 | 0.00090638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_199-21_0_10_load_109 | 147 | 0.0013534 | 0.0003392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_199-21_0_10_load_110 | 148 | 0.0039046 | 0.00097858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_199-21_0_10_load_114 | 149 | 0.0014601 | 0.00036593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_199-21_0_10_load_111 | 150 | 0.0012372 | 0.00031006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_199-21_0_10_load_188 | 151 | 0.0041208 | 0.0010328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_199-21_0_10_load_112 | 152 | 0.0021052 | 0.00052762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_199-21_0_10_load_113 | 153 | 0.0020463 | 0.00051286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_199-21_0_10_load_120 | 155 | 0.0010894 | 0.00027304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_199-21_0_10_load_116 | 156 | 0.0017295 | 0.00043345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_199-21_0_10_load_115 | 157 | 0.0104 | 0.0026066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_199-21_0_10_load_117 | 158 | 0.0014215 | 0.00035626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_199-21_0_10_load_119 | 159 | 0.0074021 | 0.0018551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_199-21_0_10_load_121 | 160 | 0.0023624 | 0.00059206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_199-21_0_10_load_124 | 161 | 0.010985 | 0.0027532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_199-21_0_10_load_122 | 162 | 0.0060571 | 0.001518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_199-21_0_10_load_193 | 163 | 0.0055489 | 0.0013907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_199-21_0_10_load_123 | 164 | 0.0039991 | 0.0010023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_199-21_0_10_load_159 | 166 | 0.013231 | 0.003316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_199-21_0_10_load_194 | 167 | 0.01057 | 0.002649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_199-21_0_10_load_192 | 168 | 0.003537 | 0.00088645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_199-21_0_10_load_185 | 169 | 0.0094481 | 0.0023679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_199-21_0_10_load_204 | 170 | 0.00049542 | 0.00012416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_199-21_0_10_load_191 | 171 | 0.00061533 | 0.00015422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_199-21_0_10_load_131 | 173 | 0.0046124 | 0.001156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_199-21_0_10_load_132 | 174 | 0.0042275 | 0.0010595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_199-21_0_10_load_136 | 176 | 0.0030147 | 0.00075556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_199-21_0_10_load_184 | 177 | 0.0033708 | 0.00084481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_199-21_0_10_load_176 | 178 | 0.0012445 | 0.00031189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_199-21_0_10_load_196 | 179 | 0.00092718 | 0.00023237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_199-21_0_10_load_173 | 180 | 0.0030254 | 0.00075825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_199-21_0_10_load_149 | 181 | 0.001626 | 0.00040752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_199-21_0_10_load_165 | 182 | 0.0016695 | 0.00041842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_199-21_0_10_load_201 | 183 | 0.0050161 | 0.0012572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_199-21_0_10_load_166 | 184 | 0.0022438 | 0.00056236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_199-21_0_10_load_202 | 185 | 0.0058696 | 0.0014711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_199-21_0_10_load_167 | 186 | 0.0020271 | 0.00050804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_199-21_0_10_load_168 | 187 | 0.0046662 | 0.0011695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_199-21_0_10_load_174 | 188 | 0.00025907 | 6.4929e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_199-21_0_10_load_186 | 189 | 0.00066059 | 0.00016556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_199-21_0_10_load_175 | 190 | 0.00023867 | 5.9816e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_199-21_0_10_load_177 | 191 | 0.0024983 | 0.00062613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_199-21_0_10_load_178 | 192 | 0.0027168 | 0.00068089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_199-21_0_10_load_179 | 193 | 0.0052235 | 0.0013091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_199-21_0_10_load_180 | 194 | 0.007971 | 0.0019977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_199-21_0_10_load_182 | 195 | 0.0018298 | 0.00045858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_199-21_0_10_load_198 | 196 | 0.0056184 | 0.0014081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_199-21_0_10_load_199 | 197 | 0.0055892 | 0.0014008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_199-21_0_10_load_197 | 198 | 0.0018236 | 0.00045705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 59 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_199-21_0_10_line_0 |  | 0 | 1 | 0.010243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_199-21_0_10_line_1 |  | 0 | 2 | 0.02355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_199-21_0_10_line_2 |  | 1 | 3 | 0.026223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_199-21_0_10_line_3 |  | 2 | 4 | 0.012712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_199-21_0_10_line_4 |  | 3 | 5 | 0.014852 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_199-21_0_10_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0079815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_199-21_0_10_line_6 |  | 6 | 7 | 0.014262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_199-21_0_10_line_7 |  | 7 | 8 | 0.024091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_199-21_0_10_line_8 |  | 8 | 9 | 0.016952 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_199-21_0_10_line_9 |  | 8 | 10 | 0.017815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_199-21_0_10_line_10 |  | 9 | 11 | 0.024826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_199-21_0_10_line_11 |  | 9 | 12 | 0.017337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_199-21_0_10_line_12 |  | 10 | 13 | 0.015106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_199-21_0_10_line_13 |  | 11 | 14 | 0.019452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_199-21_0_10_line_14 |  | 11 | 15 | 0.009866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_199-21_0_10_line_15 |  | 13 | 16 | 0.016598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_199-21_0_10_line_16 |  | 13 | 17 | 0.0031264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_199-21_0_10_line_17 |  | 14 | 62 | 0.0012582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_199-21_0_10_line_18 |  | 15 | 21 | 0.010904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_199-21_0_10_line_19 |  | 16 | 58 | 0.0015877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_199-21_0_10_line_20 |  | 17 | 45 | 0.012942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_199-21_0_10_line_21 |  | 18 | 19 | 0.0019453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_199-21_0_10_line_22 |  | 18 | 20 | 0.027775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_199-21_0_10_line_23 |  | 19 | 21 | 0.020542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_199-21_0_10_line_24 |  | 20 | 22 | 0.023313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_199-21_0_10_line_25 |  | 21 | 23 | 0.029873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
26 | LV_199-21_0_10_line_26 |  | 22 | 24 | 0.024051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_199-21_0_10_line_27 |  | 23 | 25 | 0.026617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
28 | LV_199-21_0_10_line_28 |  | 24 | 26 | 0.02176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
29 | LV_199-21_0_10_line_29 |  | 24 | 27 | 0.014574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_199-21_0_10_line_30 |  | 25 | 28 | 0.010898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
31 | LV_199-21_0_10_line_31 |  | 26 | 29 | 0.0087273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_199-21_0_10_line_32 |  | 27 | 30 | 0.0035911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_199-21_0_10_line_33 |  | 28 | 165 | 0.0066811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_199-21_0_10_line_34 |  | 29 | 183 | 0.017582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_199-21_0_10_line_35 |  | 29 | 142 | 0.029735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_199-21_0_10_line_36 |  | 30 | 75 | 0.033784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_199-21_0_10_line_37 |  | 31 | 32 | 0.0057686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_199-21_0_10_line_38 |  | 32 | 33 | 0.014741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_199-21_0_10_line_39 |  | 33 | 34 | 0.029513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_199-21_0_10_line_40 |  | 34 | 35 | 0.020151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_199-21_0_10_line_41 |  | 34 | 36 | 0.025877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_199-21_0_10_line_42 |  | 34 | 37 | 0.02777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_199-21_0_10_line_43 |  | 36 | 38 | 0.0099534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_199-21_0_10_line_44 |  | 37 | 39 | 0.028086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_199-21_0_10_line_45 |  | 38 | 48 | 0.026407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_199-21_0_10_line_46 |  | 39 | 49 | 0.010503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_199-21_0_10_line_47 |  | 39 | 50 | 0.0077566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_199-21_0_10_line_48 |  | 40 | 41 | 0.0058026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_199-21_0_10_line_49 |  | 40 | 42 | 0.017615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_199-21_0_10_line_50 |  | 41 | 43 | 0.022571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_199-21_0_10_line_51 |  | 43 | 44 | 0.0078622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_199-21_0_10_line_52 |  | 44 | 45 | 0.0084569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_199-21_0_10_line_53 |  | 46 | 47 | 0.024777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_199-21_0_10_line_54 |  | 47 | 51 | 0.010476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
55 | LV_199-21_0_10_line_55 |  | 47 | 52 | 0.008627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_199-21_0_10_line_56 |  | 47 | 53 | 0.039525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_199-21_0_10_line_57 |  | 48 | 54 | 0.019668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_199-21_0_10_line_58 |  | 48 | 55 | 0.015196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_199-21_0_10_line_59 |  | 49 | 56 | 0.010698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_199-21_0_10_line_60 |  | 50 | 57 | 0.017391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_199-21_0_10_line_61 |  | 51 | 178 | 0.0065629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_199-21_0_10_line_62 |  | 52 | 180 | 0.0099176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_199-21_0_10_line_63 |  | 53 | 123 | 0.036709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_199-21_0_10_line_64 |  | 54 | 132 | 0.0025627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_199-21_0_10_line_65 |  | 55 | 126 | 0.0099912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_199-21_0_10_line_66 |  | 56 | 115 | 0.029173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_199-21_0_10_line_67 |  | 59 | 60 | 0.013513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_199-21_0_10_line_68 |  | 59 | 61 | 0.0094693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_199-21_0_10_line_69 |  | 60 | 112 | 0.017436 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_199-21_0_10_line_70 |  | 61 | 113 | 0.025698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_199-21_0_10_line_71 |  | 62 | 71 | 0.01889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_199-21_0_10_line_72 |  | 63 | 64 | 0.0203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_199-21_0_10_line_73 |  | 64 | 65 | 0.026653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_199-21_0_10_line_74 |  | 64 | 66 | 0.014442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_199-21_0_10_line_75 |  | 65 | 67 | 0.015661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_199-21_0_10_line_76 |  | 66 | 68 | 0.028744 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_199-21_0_10_line_77 |  | 67 | 69 | 0.015414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_199-21_0_10_line_78 |  | 68 | 70 | 0.016941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_199-21_0_10_line_79 |  | 69 | 166 | 0.0093175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_199-21_0_10_line_80 |  | 70 | 108 | 0.020225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_199-21_0_10_line_81 |  | 72 | 73 | 0.00040709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_199-21_0_10_line_82 |  | 72 | 74 | 0.014363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_199-21_0_10_line_83 |  | 73 | 75 | 9.4991e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_199-21_0_10_line_84 |  | 74 | 76 | 0.019695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_199-21_0_10_line_85 |  | 76 | 77 | 0.037258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_199-21_0_10_line_86 |  | 78 | 79 | 0.0037429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_199-21_0_10_line_87 |  | 78 | 80 | 0.0077983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_199-21_0_10_line_88 |  | 79 | 81 | 0.031723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_199-21_0_10_line_89 |  | 80 | 82 | 0.008279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_199-21_0_10_line_90 |  | 81 | 83 | 0.0087271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_199-21_0_10_line_91 |  | 81 | 84 | 0.0060967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_199-21_0_10_line_92 |  | 82 | 85 | 0.013941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_199-21_0_10_line_93 |  | 83 | 86 | 0.0036331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_199-21_0_10_line_94 |  | 84 | 87 | 0.02354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_199-21_0_10_line_95 |  | 87 | 88 | 0.017251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_199-21_0_10_line_96 |  | 88 | 92 | 0.01537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_199-21_0_10_line_97 |  | 88 | 93 | 0.024668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_199-21_0_10_line_98 |  | 89 | 90 | 0.005096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_199-21_0_10_line_99 |  | 89 | 91 | 0.014552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_199-21_0_10_line_100 |  | 90 | 109 | 0.0504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_199-21_0_10_line_101 |  | 91 | 105 | 0.031248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_199-21_0_10_line_102 |  | 92 | 100 | 0.0062961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_199-21_0_10_line_103 |  | 93 | 95 | 0.00058187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_199-21_0_10_line_104 |  | 94 | 95 | 0.016677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_199-21_0_10_line_105 |  | 94 | 96 | 0.011035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_199-21_0_10_line_106 |  | 96 | 97 | 0.014547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_199-21_0_10_line_107 |  | 97 | 98 | 0.022133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_199-21_0_10_line_108 |  | 98 | 99 | 0.013934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_199-21_0_10_line_109 |  | 100 | 174 | 0.018196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_199-21_0_10_line_110 |  | 101 | 102 | 0.019594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_199-21_0_10_line_111 |  | 101 | 103 | 0.024522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_199-21_0_10_line_112 |  | 101 | 104 | 0.022716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_199-21_0_10_line_113 |  | 102 | 168 | 0.028419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_199-21_0_10_line_114 |  | 103 | 169 | 0.0069026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_199-21_0_10_line_115 |  | 104 | 170 | 0.027423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_199-21_0_10_line_116 |  | 105 | 106 | 0.00074819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_199-21_0_10_line_117 |  | 106 | 107 | 0.017037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_199-21_0_10_line_118 |  | 107 | 108 | 0.0266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_199-21_0_10_line_119 |  | 108 | 110 | 0.012076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
120 | LV_199-21_0_10_line_120 |  | 109 | 111 | 0.021881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_199-21_0_10_line_121 |  | 110 | 112 | 0.010715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
122 | LV_199-21_0_10_line_122 |  | 111 | 179 | 0.0099676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_199-21_0_10_line_123 |  | 113 | 114 | 0.02531 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
124 | LV_199-21_0_10_line_124 |  | 114 | 181 | 0.0010764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
125 | LV_199-21_0_10_line_125 |  | 115 | 181 | 0.00102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
126 | LV_199-21_0_10_line_126 |  | 116 | 117 | 0.04868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_199-21_0_10_line_127 |  | 116 | 118 | 0.0050619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_199-21_0_10_line_128 |  | 118 | 119 | 0.024415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_199-21_0_10_line_129 |  | 119 | 120 | 0.010948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_199-21_0_10_line_130 |  | 119 | 121 | 0.0041234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_199-21_0_10_line_131 |  | 120 | 122 | 0.0087075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_199-21_0_10_line_132 |  | 121 | 123 | 0.00497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_199-21_0_10_line_133 |  | 122 | 124 | 0.0039381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_199-21_0_10_line_134 |  | 125 | 126 | 0.030519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_199-21_0_10_line_135 |  | 127 | 128 | 0.0022526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_199-21_0_10_line_136 |  | 127 | 129 | 0.030647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_199-21_0_10_line_137 |  | 128 | 130 | 0.012742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_199-21_0_10_line_138 |  | 129 | 131 | 0.0075076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_199-21_0_10_line_139 |  | 131 | 133 | 0.020362 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_199-21_0_10_line_140 |  | 132 | 189 | 0.011307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_199-21_0_10_line_141 |  | 133 | 193 | 0.016676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_199-21_0_10_line_142 |  | 134 | 135 | 0.033849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_199-21_0_10_line_143 |  | 134 | 136 | 0.018283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_199-21_0_10_line_144 |  | 135 | 137 | 0.0085127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_199-21_0_10_line_145 |  | 136 | 138 | 0.020023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_199-21_0_10_line_146 |  | 137 | 139 | 0.0032252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_199-21_0_10_line_147 |  | 138 | 140 | 0.0015002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_199-21_0_10_line_148 |  | 140 | 141 | 0.020431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_199-21_0_10_line_149 |  | 140 | 142 | 0.014807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_199-21_0_10_line_150 |  | 141 | 143 | 0.0053405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_199-21_0_10_line_151 |  | 143 | 182 | 0.00098712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_199-21_0_10_line_152 |  | 144 | 145 | 0.0061641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_199-21_0_10_line_153 |  | 145 | 146 | 0.018153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_199-21_0_10_line_154 |  | 146 | 147 | 0.028504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_199-21_0_10_line_155 |  | 146 | 148 | 0.022735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_199-21_0_10_line_156 |  | 147 | 149 | 0.0058811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_199-21_0_10_line_157 |  | 148 | 150 | 0.010521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_199-21_0_10_line_158 |  | 149 | 151 | 0.028196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_199-21_0_10_line_159 |  | 150 | 152 | 0.0028808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_199-21_0_10_line_160 |  | 152 | 153 | 0.017337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_199-21_0_10_line_161 |  | 153 | 154 | 0.0043848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_199-21_0_10_line_162 |  | 154 | 155 | 0.0068972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_199-21_0_10_line_163 |  | 154 | 156 | 0.011813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_199-21_0_10_line_164 |  | 155 | 161 | 0.032556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
165 | LV_199-21_0_10_line_165 |  | 156 | 157 | 0.017882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_199-21_0_10_line_166 |  | 157 | 158 | 0.00076076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_199-21_0_10_line_167 |  | 158 | 159 | 0.017018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_199-21_0_10_line_168 |  | 159 | 160 | 0.0028162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_199-21_0_10_line_169 |  | 160 | 162 | 0.0036913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_199-21_0_10_line_170 |  | 161 | 163 | 0.0074656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
171 | LV_199-21_0_10_line_171 |  | 162 | 164 | 0.0097691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_199-21_0_10_line_172 |  | 163 | 167 | 0.014429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
173 | LV_199-21_0_10_line_173 |  | 165 | 166 | 0.016599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
174 | LV_199-21_0_10_line_174 |  | 167 | 196 | 0.0088145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
175 | LV_199-21_0_10_line_175 |  | 168 | 171 | 0.0028187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_199-21_0_10_line_176 |  | 169 | 172 | 0.02599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_199-21_0_10_line_177 |  | 171 | 195 | 0.0067923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_199-21_0_10_line_178 |  | 172 | 177 | 0.017037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
179 | LV_199-21_0_10_line_179 |  | 172 | 176 | 0.034511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_199-21_0_10_line_180 |  | 173 | 174 | 0.014254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_199-21_0_10_line_181 |  | 173 | 175 | 0.018178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_199-21_0_10_line_182 |  | 175 | 176 | 0.0066938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_199-21_0_10_line_183 |  | 177 | 178 | 0.011347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
184 | LV_199-21_0_10_line_184 |  | 179 | 198 | 0.0082294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_199-21_0_10_line_185 |  | 180 | 188 | 0.016134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
186 | LV_199-21_0_10_line_186 |  | 182 | 184 | 0.010485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_199-21_0_10_line_187 |  | 183 | 185 | 0.00027793 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
188 | LV_199-21_0_10_line_188 |  | 184 | 186 | 0.0070261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_199-21_0_10_line_189 |  | 185 | 197 | 0.015717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
190 | LV_199-21_0_10_line_190 |  | 186 | 187 | 0.016733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_199-21_0_10_line_191 |  | 188 | 190 | 0.00064435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
192 | LV_199-21_0_10_line_192 |  | 189 | 190 | 0.003754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
193 | LV_199-21_0_10_line_193 |  | 191 | 192 | 0.00024942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_199-21_0_10_line_194 |  | 191 | 193 | 0.021011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_199-21_0_10_line_195 |  | 192 | 194 | 0.0035645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_199-21_0_10_line_196 |  | 194 | 195 | 0.0041902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_199-21_0_10_line_197 |  | 196 | 197 | 0.00017809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_199-21_0_10_trafo_80 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 199 | 59 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2694556.1425 | 1249519.8074 | 2694555.5682 | 1249519.8026 | 2694545.9096 | 1249519.369
1 | 2694556.1425 | 1249519.8074 | 2694571.6278 | 1249519.9366 | 2694579.6858 | 1249519.625
2 | 2694519.778 | 1249517.2298 | 2694525.8626 | 1249517.8162 | 2694541.7289 | 1249519.1814 | 2694545.9096 | 1249519.369
3 | 2694579.6858 | 1249519.625 | 2694591.9762 | 1249519.1496 | 2694592.3879 | 1249519.1251
4 | 2694519.778 | 1249517.2298 | 2694521.2146 | 1249504.8099 | 2694521.6402 | 1249502.4996
5 | 2694600.3553 | 1249518.6509 | 2694592.3879 | 1249519.1251
6 | 2694600.3553 | 1249518.6509 | 2694614.5918 | 1249517.8036
7 | 2694638.4759 | 1249514.9996 | 2694632.4296 | 1249516.2708 | 2694625.4152 | 1249517.1595 | 2694614.5918 | 1249517.8036
8 | 2694638.4759 | 1249514.9996 | 2694644.2871 | 1249513.7915 | 2694649.2321 | 1249512.9142 | 2694655.2385 | 1249512.254
9 | 2694638.4759 | 1249514.9996 | 2694631.6281 | 1249498.5528
10 | 2694673.3285 | 1249528.511 | 2694668.0254 | 1249525.802 | 2694662.336 | 1249521.7525 | 2694658.5264 | 1249517.733 | 2694655.2385 | 1249512.254
11 | 2694655.2385 | 1249512.254 | 2694672.534 | 1249511.0497
12 | 2694625.822 | 1249484.6076 | 2694631.6281 | 1249498.5528
13 | 2694673.3285 | 1249528.511 | 2694662.3997 | 1249544.6024
14 | 2694673.3285 | 1249528.511 | 2694678.7138 | 1249530.7988 | 2694682.5233 | 1249532.0667
15 | 2694625.822 | 1249484.6076 | 2694636.446 | 1249479.9291 | 2694641.2845 | 1249478.712
16 | 2694625.822 | 1249484.6076 | 2694624.8173 | 1249481.647
17 | 2694662.3997 | 1249544.6024 | 2694661.6928 | 1249545.6433
18 | 2694693.122 | 1249534.5651 | 2694685.1361 | 1249532.9363 | 2694682.5233 | 1249532.0667
19 | 2694642.8339 | 1249478.3719 | 2694642.3068 | 1249478.4549 | 2694641.2845 | 1249478.712
20 | 2694620.6582 | 1249469.3912 | 2694624.8173 | 1249481.647
21 | 2694692.4241 | 1249557.0414 | 2694692.4845 | 1249555.0971
22 | 2694692.4241 | 1249557.0414 | 2694692.0947 | 1249567.652 | 2694689.3746 | 1249572.4789 | 2694689.9388 | 1249584.0843
23 | 2694693.122 | 1249534.5651 | 2694692.4845 | 1249555.0971
24 | 2694691.0708 | 1249607.3699 | 2694689.9388 | 1249584.0843
25 | 2694693.122 | 1249534.5651 | 2694703.0006 | 1249535.4236 | 2694714.7568 | 1249534.5552 | 2694722.7319 | 1249532.7876
26 | 2694692.2387 | 1249631.3923 | 2694691.0708 | 1249607.3699
27 | 2694748.339 | 1249525.5507 | 2694726.2681 | 1249532.0038 | 2694722.7319 | 1249532.7876
28 | 2694692.2387 | 1249631.3923 | 2694698.1351 | 1249631.9314 | 2694704.0264 | 1249633.738 | 2694709.429 | 1249636.8267 | 2694711.8665 | 1249639.2738
29 | 2694692.2387 | 1249631.3923 | 2694677.6737 | 1249631.9172
30 | 2694748.339 | 1249525.5507 | 2694758.7987 | 1249522.4924
31 | 2694716.8807 | 1249646.3531 | 2694713.7172 | 1249641.1319 | 2694711.8665 | 1249639.2738
32 | 2694677.6737 | 1249631.9172 | 2694674.0849 | 1249632.0465
33 | 2694765.2114 | 1249520.6174 | 2694758.7987 | 1249522.4924
34 | 2694716.8807 | 1249646.3531 | 2694733.5806 | 1249640.854
35 | 2694716.8807 | 1249646.3531 | 2694718.2983 | 1249650.7347 | 2694719.0866 | 1249656.6852 | 2694718.5723 | 1249675.8059
36 | 2694640.3678 | 1249634.034 | 2694657.1808 | 1249632.6556 | 2694674.0849 | 1249632.0465
37 | 2694536.3443 | 1249402.7611 | 2694540.2701 | 1249398.5344
38 | 2694550.3017 | 1249387.7337 | 2694540.2701 | 1249398.5344
39 | 2694570.3983 | 1249366.1208 | 2694565.074 | 1249371.8291 | 2694550.3017 | 1249387.7337
40 | 2694570.3983 | 1249366.1208 | 2694584.4287 | 1249351.6561
41 | 2694570.3983 | 1249366.1208 | 2694563.1364 | 1249348.925 | 2694561.4478 | 1249341.9146
42 | 2694570.3983 | 1249366.1208 | 2694582.6227 | 1249391.0557
43 | 2694561.4478 | 1249341.9146 | 2694559.1171 | 1249332.238
44 | 2694594.9858 | 1249416.2739 | 2694582.6227 | 1249391.0557
45 | 2694549.5947 | 1249307.8663 | 2694553.2064 | 1249313.4171 | 2694556.5357 | 1249321.5209 | 2694559.1171 | 1249332.238
46 | 2694594.9858 | 1249416.2739 | 2694605.3455 | 1249414.5436
47 | 2694594.9858 | 1249416.2739 | 2694598.6238 | 1249423.1244
48 | 2694587.3427 | 1249459.3036 | 2694592.361 | 1249456.3904
49 | 2694587.3427 | 1249459.3036 | 2694580.644 | 1249463.1923 | 2694570.8327 | 1249464.2588 | 2694570.8327 | 1249464.2588
50 | 2694607.117 | 1249463.3371 | 2694607.117 | 1249463.3371 | 2694607.7162 | 1249461.2784 | 2694606.3405 | 1249458.9991 | 2694599.3791 | 1249452.3162 | 2694592.361 | 1249456.3904
51 | 2694607.117 | 1249463.3371 | 2694612.2015 | 1249469.3339
52 | 2694620.6582 | 1249469.3912 | 2694612.2015 | 1249469.3339
53 | 2694621.1451 | 1249315.9919 | 2694603.1133 | 1249332.9853
54 | 2694621.1451 | 1249315.9919 | 2694628.3685 | 1249308.4048
55 | 2694621.1451 | 1249315.9919 | 2694615.696 | 1249313.9033 | 2694612.9841 | 1249313.2421
56 | 2694621.1451 | 1249315.9919 | 2694640.4155 | 1249324.5839 | 2694644.6769 | 1249327.2762 | 2694649.4587 | 1249331.9006 | 2694653.5433 | 1249337.2535
57 | 2694549.5947 | 1249307.8663 | 2694569.2552 | 1249307.3333
58 | 2694549.5947 | 1249307.8663 | 2694541.3416 | 1249297.4044 | 2694540.4291 | 1249295.771
59 | 2694615.8974 | 1249412.7812 | 2694605.3455 | 1249414.5436
60 | 2694598.6238 | 1249423.1244 | 2694606.7806 | 1249438.4842
61 | 2694628.3685 | 1249308.4048 | 2694632.8939 | 1249303.6516
62 | 2694612.9841 | 1249313.2421 | 2694603.3488 | 1249310.8928
63 | 2694677.53 | 1249364.852 | 2694671.0543 | 1249359.4333 | 2694664.3705 | 1249351.4426 | 2694653.5433 | 1249337.2535
64 | 2694569.2552 | 1249307.3333 | 2694571.817 | 1249307.2638
65 | 2694535.5562 | 1249287.0486 | 2694540.4291 | 1249295.771
66 | 2694643.7816 | 1249414.5441 | 2694642.3289 | 1249412.7935 | 2694640.3613 | 1249411.639 | 2694637.538 | 1249411.1046 | 2694633.3248 | 1249411.0707 | 2694621.358 | 1249411.8692 | 2694615.8974 | 1249412.7812
67 | 2694681.6301 | 1249461.2584 | 2694691.8005 | 1249452.3617
68 | 2694681.6301 | 1249461.2584 | 2694679.8884 | 1249458.7286 | 2694678.2145 | 1249452.5536
69 | 2694691.8005 | 1249452.3617 | 2694700.5927 | 1249444.6707 | 2694705.2868 | 1249441.3425
70 | 2694660.428 | 1249436.0757 | 2694663.2914 | 1249437.8697 | 2694668.6578 | 1249440.4018 | 2694673.4779 | 1249443.092 | 2694675.7471 | 1249445.2188 | 2694677.1002 | 1249448.4429 | 2694678.2145 | 1249452.5536
71 | 2694651.0798 | 1249561.2699 | 2694661.6928 | 1249545.6433
72 | 2694726.007 | 1249507.2472 | 2694719.8755 | 1249507.7052 | 2694707.1894 | 1249508.6365 | 2694705.7613 | 1249508.736
73 | 2694752.6772 | 1249505.4387 | 2694736.7501 | 1249506.4627 | 2694726.007 | 1249507.2472
74 | 2694726.007 | 1249507.2472 | 2694725.3855 | 1249503.6123 | 2694723.0782 | 1249493.1086
75 | 2694752.6772 | 1249505.4387 | 2694768.2955 | 1249504.2764
76 | 2694738.2241 | 1249478.0422 | 2694735.4099 | 1249478.8311 | 2694720.782 | 1249482.6559 | 2694723.0782 | 1249493.1086
77 | 2694783.6673 | 1249503.1324 | 2694768.2955 | 1249504.2764
78 | 2694738.2241 | 1249478.0422 | 2694729.8925 | 1249463.291
79 | 2694783.6673 | 1249503.1324 | 2694778.7905 | 1249511.0716
80 | 2694719.946 | 1249445.6807 | 2694729.8925 | 1249463.291
81 | 2694640.2731 | 1249634.0417 | 2694639.8674 | 1249634.075
82 | 2694639.8674 | 1249634.075 | 2694625.5523 | 1249635.2486
83 | 2694640.3678 | 1249634.034 | 2694640.2731 | 1249634.0417
84 | 2694605.9229 | 1249636.8578 | 2694625.5523 | 1249635.2486
85 | 2694605.9229 | 1249636.8578 | 2694568.7897 | 1249639.902
86 | 2694780.0435 | 1249312.5475 | 2694779.1524 | 1249316.1828
87 | 2694781.9002 | 1249304.9734 | 2694780.0435 | 1249312.5475
88 | 2694772.3737 | 1249347.1649 | 2694775.5481 | 1249334.2502 | 2694779.1524 | 1249316.1828
89 | 2694781.9002 | 1249304.9734 | 2694782.1093 | 1249304.1207 | 2694783.7602 | 1249299.1099 | 2694784.7855 | 1249297.2484
90 | 2694772.3737 | 1249347.1649 | 2694775.2159 | 1249355.4162
91 | 2694772.3737 | 1249347.1649 | 2694768.8836 | 1249342.1661
92 | 2694784.7855 | 1249297.2484 | 2694786.389 | 1249294.3372 | 2694789.8774 | 1249290.5901 | 2694794.6654 | 1249287.8882
93 | 2694776.399 | 1249358.8512 | 2694775.2159 | 1249355.4162
94 | 2694768.8836 | 1249342.1661 | 2694765.0799 | 1249336.7181 | 2694751.7118 | 1249326.3863
95 | 2694738.0619 | 1249315.8368 | 2694751.7118 | 1249326.3863
96 | 2694738.0619 | 1249315.8368 | 2694731.6795 | 1249319.6933 | 2694728.7024 | 1249320.7466 | 2694725.7549 | 1249320.8996 | 2694723.9571 | 1249320.7624
97 | 2694738.0619 | 1249315.8368 | 2694735.0047 | 1249311.0398 | 2694732.7568 | 1249303.7983 | 2694731.4723 | 1249292.4739
98 | 2694788.1712 | 1249400.5253 | 2694786.8605 | 1249395.6005
99 | 2694786.8605 | 1249395.6005 | 2694773.5141 | 1249401.3994
100 | 2694788.1712 | 1249400.5253 | 2694837.779 | 1249391.6234
101 | 2694746.845 | 1249417.1176 | 2694757.6596 | 1249408.2879 | 2694773.5141 | 1249401.3994
102 | 2694717.6793 | 1249320.2833 | 2694723.9571 | 1249320.7624
103 | 2694731.4067 | 1249291.8957 | 2694731.4723 | 1249292.4739
104 | 2694729.527 | 1249275.3248 | 2694729.527 | 1249275.3248 | 2694731.4067 | 1249291.8957
105 | 2694727.8627 | 1249264.4159 | 2694729.527 | 1249275.3248
106 | 2694727.8627 | 1249264.4159 | 2694726.3486 | 1249254.4913 | 2694725.4601 | 1249250.0718
107 | 2694720.6933 | 1249228.4586 | 2694723.0278 | 1249238.7817 | 2694725.2923 | 1249249.237 | 2694725.4601 | 1249250.0718
108 | 2694720.6933 | 1249228.4586 | 2694719.2709 | 1249221.0636 | 2694718.3369 | 1249214.7771 | 2694718.3332 | 1249214.729
109 | 2694699.5358 | 1249318.8988 | 2694717.6793 | 1249320.2833
110 | 2694678.2777 | 1249231.6058 | 2694670.4168 | 1249231.1021 | 2694658.7224 | 1249230.3763
111 | 2694678.2777 | 1249231.6058 | 2694667.6753 | 1249253.717
112 | 2694678.2777 | 1249231.6058 | 2694684.1204 | 1249218.5223 | 2694687.6989 | 1249210.9366
113 | 2694658.7224 | 1249230.3763 | 2694638.8064 | 1249229.1403 | 2694630.3535 | 1249229.5942
114 | 2694667.6753 | 1249253.717 | 2694664.6908 | 1249259.9411
115 | 2694699.3988 | 1249186.1351 | 2694687.6989 | 1249210.9366
116 | 2694746.845 | 1249417.1176 | 2694746.2654 | 1249417.5908
117 | 2694746.2654 | 1249417.5908 | 2694733.068 | 1249428.3659
118 | 2694719.946 | 1249445.6807 | 2694736.3083 | 1249433.9887 | 2694733.068 | 1249428.3659 | 2694733.068 | 1249428.3659
119 | 2694714.028 | 1249435.1447 | 2694719.946 | 1249445.6807
120 | 2694859.3159 | 1249387.7587 | 2694837.779 | 1249391.6234
121 | 2694714.028 | 1249435.1447 | 2694705.2868 | 1249441.3425
122 | 2694869.1048 | 1249385.8801 | 2694860.5945 | 1249387.5292 | 2694859.3159 | 1249387.7587
123 | 2694660.428 | 1249436.0757 | 2694658.3194 | 1249434.7546 | 2694655.2022 | 1249430.8796 | 2694651.7931 | 1249426.3662 | 2694647.9617 | 1249420.8674 | 2694645.0114 | 1249416.2368
124 | 2694644.433 | 1249415.3291 | 2694645.0114 | 1249416.2368
125 | 2694644.433 | 1249415.3291 | 2694644.433 | 1249415.3291 | 2694643.7816 | 1249414.5441
126 | 2694621.5091 | 1249363.6455 | 2694626.2428 | 1249368.914 | 2694635.5265 | 1249388.1215 | 2694637.3718 | 1249389.8411 | 2694640.0824 | 1249390.8074 | 2694642.9146 | 1249390.7859 | 2694653.8412 | 1249385.7486
127 | 2694658.4381 | 1249383.6294 | 2694653.8412 | 1249385.7486
128 | 2694680.6102 | 1249373.4078 | 2694658.4381 | 1249383.6294
129 | 2694680.6102 | 1249373.4078 | 2694685.8219 | 1249383.0359
130 | 2694680.6102 | 1249373.4078 | 2694679.2135 | 1249369.5281
131 | 2694685.8219 | 1249383.0359 | 2694689.9669 | 1249390.6935
132 | 2694677.53 | 1249364.852 | 2694679.2135 | 1249369.5281
133 | 2694691.8415 | 1249394.1567 | 2694689.9669 | 1249390.6935
134 | 2694535.5562 | 1249287.0486 | 2694505.8227 | 1249293.9297
135 | 2694517.8287 | 1249244.2108 | 2694516.7136 | 1249242.2535
136 | 2694517.8287 | 1249244.2108 | 2694527.633 | 1249240.7645 | 2694535.1385 | 1249238.9272 | 2694542.8008 | 1249238.1487 | 2694547.5962 | 1249237.6106
137 | 2694516.7136 | 1249242.2535 | 2694515.265 | 1249239.7109 | 2694511.1755 | 1249234.753 | 2694508.7348 | 1249232.4015
138 | 2694555.057 | 1249236.7734 | 2694547.5962 | 1249237.6106
139 | 2694575.2922 | 1249234.5026 | 2694555.057 | 1249236.7734
140 | 2694583.0892 | 1249307.8868 | 2694575.4099 | 1249307.1664 | 2694571.817 | 1249307.2638
141 | 2694591.8642 | 1249232.6428 | 2694575.2922 | 1249234.5026
142 | 2694757.8504 | 1249687.3988 | 2694759.3813 | 1249687.275 | 2694784.0209 | 1249680.6527 | 2694790.4768 | 1249678.5189
143 | 2694757.8504 | 1249687.3988 | 2694739.6269 | 1249688.8728
144 | 2694798.5595 | 1249675.8474 | 2694790.4768 | 1249678.5189
145 | 2694739.6269 | 1249688.8728 | 2694719.6694 | 1249690.487
146 | 2694801.6217 | 1249674.8352 | 2694798.5595 | 1249675.8474
147 | 2694718.1741 | 1249690.6079 | 2694719.6694 | 1249690.487
148 | 2694718.1741 | 1249690.6079 | 2694697.8482 | 1249692.6797
149 | 2694718.1741 | 1249690.6079 | 2694718.5723 | 1249675.8059
150 | 2694697.8482 | 1249692.6797 | 2694692.5352 | 1249693.2213
151 | 2694691.5531 | 1249693.3214 | 2694692.5352 | 1249693.2213
152 | 2694871.1324 | 1249602.7861 | 2694871.8526 | 1249608.908
153 | 2694871.1324 | 1249602.7861 | 2694870.2551 | 1249598.1574 | 2694868.953 | 1249595.5345 | 2694867.0732 | 1249593.147 | 2694864.9437 | 1249590.7889 | 2694862.3942 | 1249587.3121
154 | 2694862.3942 | 1249587.3121 | 2694850.1909 | 1249561.5525
155 | 2694862.3942 | 1249587.3121 | 2694856.3535 | 1249591.0628 | 2694853.8713 | 1249592.3463 | 2694851.6214 | 1249593.2665 | 2694848.2358 | 1249593.9017 | 2694844.4143 | 1249594.4077 | 2694841.6211 | 1249594.83 | 2694841.3537 | 1249594.8928
156 | 2694850.1909 | 1249561.5525 | 2694847.6731 | 1249556.2377
157 | 2694831.4875 | 1249598.4853 | 2694839.0515 | 1249595.4338 | 2694841.3537 | 1249594.8928
158 | 2694833.5722 | 1249531.832 | 2694846.5071 | 1249553.7765 | 2694847.6731 | 1249556.2377
159 | 2694831.4875 | 1249598.4853 | 2694828.8159 | 1249599.5631
160 | 2694812.4601 | 1249605.1556 | 2694814.4426 | 1249604.8251 | 2694817.8398 | 1249603.9343 | 2694821.1831 | 1249602.6424 | 2694828.8159 | 1249599.5631
161 | 2694808.0933 | 1249605.2128 | 2694811.3383 | 1249605.3426 | 2694812.4601 | 1249605.1556
162 | 2694808.0933 | 1249605.2128 | 2694806.1525 | 1249611.8313
163 | 2694808.0933 | 1249605.2128 | 2694805.3604 | 1249604.702 | 2694802.7437 | 1249603.537 | 2694798.7691 | 1249599.9263 | 2694798.275 | 1249599.2986
164 | 2694778.21 | 1249627.7566 | 2694802.7453 | 1249615.702 | 2694804.7504 | 1249614.0328 | 2694806.1525 | 1249611.8313 | 2694806.1525 | 1249611.8313
165 | 2694790.7506 | 1249583.1563 | 2694795.6076 | 1249595.0497 | 2694797.0669 | 1249597.764 | 2694798.275 | 1249599.2986
166 | 2694790.463 | 1249582.452 | 2694790.7506 | 1249583.1563
167 | 2694784.029 | 1249566.6967 | 2694790.463 | 1249582.452
168 | 2694784.029 | 1249566.6967 | 2694782.9643 | 1249564.0896
169 | 2694781.5687 | 1249560.6723 | 2694782.9643 | 1249564.0896
170 | 2694778.21 | 1249627.7566 | 2694771.5094 | 1249631.0486
171 | 2694781.5687 | 1249560.6723 | 2694777.8754 | 1249551.6282
172 | 2694771.5094 | 1249631.0486 | 2694769.9111 | 1249631.8339 | 2694767.7061 | 1249632.3101 | 2694759.1712 | 1249632.9075 | 2694757.3636 | 1249633.2337
173 | 2694765.2114 | 1249520.6174 | 2694778.7905 | 1249511.0716
174 | 2694748.9419 | 1249635.7957 | 2694755.945 | 1249633.4897 | 2694757.3636 | 1249633.2337
175 | 2694627.5388 | 1249229.7453 | 2694630.3535 | 1249229.5942
176 | 2694651.6696 | 1249282.3866 | 2694660.9114 | 1249267.823 | 2694664.6908 | 1249259.9411
177 | 2694627.5388 | 1249229.7453 | 2694620.7562 | 1249230.1095
178 | 2694651.6696 | 1249282.3866 | 2694647.9226 | 1249287.1972 | 2694640.5947 | 1249295.3191
179 | 2694651.6696 | 1249282.3866 | 2694657.0574 | 1249287.3654 | 2694660.5118 | 1249291.4126 | 2694662.3745 | 1249295.3564 | 2694663.6213 | 1249299.5574 | 2694665.9748 | 1249312.4552
180 | 2694685.3217 | 1249317.9487 | 2694686.308 | 1249317.8893 | 2694699.5358 | 1249318.8988
181 | 2694667.1764 | 1249319.0402 | 2694685.3217 | 1249317.9487
182 | 2694667.1764 | 1249319.0402 | 2694665.9748 | 1249312.4552
183 | 2694632.8939 | 1249303.6516 | 2694636.3909 | 1249299.9785 | 2694640.5947 | 1249295.3191
184 | 2694877.1839 | 1249384.3145 | 2694869.1048 | 1249385.8801
185 | 2694587.4682 | 1249308.2976 | 2694595.9799 | 1249309.0961 | 2694603.3488 | 1249310.8928
186 | 2694681.1681 | 1249694.7492 | 2694688.9413 | 1249693.5876 | 2694691.5531 | 1249693.3214
187 | 2694733.5806 | 1249640.854 | 2694733.8446 | 1249640.7671
188 | 2694681.1681 | 1249694.7492 | 2694674.2192 | 1249695.7875
189 | 2694733.8446 | 1249640.7671 | 2694748.7728 | 1249635.8514
190 | 2694674.2192 | 1249695.7875 | 2694674.2192 | 1249695.7875 | 2694659.2963 | 1249699.2074 | 2694657.93 | 1249699.6045
191 | 2694587.4682 | 1249308.2976 | 2694586.8267 | 1249308.2375
192 | 2694586.8267 | 1249308.2375 | 2694583.0892 | 1249307.8868
193 | 2694613.0127 | 1249230.5254 | 2694612.7636 | 1249230.5387
194 | 2694591.8642 | 1249232.6428 | 2694608.6415 | 1249230.7601 | 2694612.7636 | 1249230.5387
195 | 2694613.0127 | 1249230.5254 | 2694616.572 | 1249230.3342
196 | 2694616.572 | 1249230.3342 | 2694620.7562 | 1249230.1095
197 | 2694748.7728 | 1249635.8514 | 2694748.9419 | 1249635.7957

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2694556.1425 | 1249519.8074
1 | 2694545.9096 | 1249519.369
2 | 2694579.6858 | 1249519.625
3 | 2694519.778 | 1249517.2298
4 | 2694592.3879 | 1249519.1251
5 | 2694521.6402 | 1249502.4996
6 | 2694600.3553 | 1249518.6509
7 | 2694614.5918 | 1249517.8036
8 | 2694638.4759 | 1249514.9996
9 | 2694655.2385 | 1249512.254
10 | 2694631.6281 | 1249498.5528
11 | 2694673.3285 | 1249528.511
12 | 2694672.534 | 1249511.0497
13 | 2694625.822 | 1249484.6076
14 | 2694662.3997 | 1249544.6024
15 | 2694682.5233 | 1249532.0667
16 | 2694641.2845 | 1249478.712
17 | 2694624.8173 | 1249481.647
18 | 2694692.4241 | 1249557.0414
19 | 2694692.4845 | 1249555.0971
20 | 2694689.9388 | 1249584.0843
21 | 2694693.122 | 1249534.5651
22 | 2694691.0708 | 1249607.3699
23 | 2694722.7319 | 1249532.7876
24 | 2694692.2387 | 1249631.3923
25 | 2694748.339 | 1249525.5507
26 | 2694711.8665 | 1249639.2738
27 | 2694677.6737 | 1249631.9172
28 | 2694758.7987 | 1249522.4924
29 | 2694716.8807 | 1249646.3531
30 | 2694674.0849 | 1249632.0465
31 | 2694536.3443 | 1249402.7611
32 | 2694540.2701 | 1249398.5344
33 | 2694550.3017 | 1249387.7337
34 | 2694570.3983 | 1249366.1208
35 | 2694584.4287 | 1249351.6561
36 | 2694561.4478 | 1249341.9146
37 | 2694582.6227 | 1249391.0557
38 | 2694559.1171 | 1249332.238
39 | 2694594.9858 | 1249416.2739
40 | 2694587.3427 | 1249459.3036
41 | 2694592.361 | 1249456.3904
42 | 2694570.8327 | 1249464.2588
43 | 2694607.117 | 1249463.3371
44 | 2694612.2015 | 1249469.3339
45 | 2694620.6582 | 1249469.3912
46 | 2694603.1133 | 1249332.9853
47 | 2694621.1451 | 1249315.9919
48 | 2694549.5947 | 1249307.8663
49 | 2694605.3455 | 1249414.5436
50 | 2694598.6238 | 1249423.1244
51 | 2694628.3685 | 1249308.4048
52 | 2694612.9841 | 1249313.2421
53 | 2694653.5433 | 1249337.2535
54 | 2694569.2552 | 1249307.3333
55 | 2694540.4291 | 1249295.771
56 | 2694615.8974 | 1249412.7812
57 | 2694606.7806 | 1249438.4842
58 | 2694642.8339 | 1249478.3719
59 | 2694681.6301 | 1249461.2584
60 | 2694691.8005 | 1249452.3617
61 | 2694678.2145 | 1249452.5536
62 | 2694661.6928 | 1249545.6433
63 | 2694705.7613 | 1249508.736
64 | 2694726.007 | 1249507.2472
65 | 2694752.6772 | 1249505.4387
66 | 2694723.0782 | 1249493.1086
67 | 2694768.2955 | 1249504.2764
68 | 2694738.2241 | 1249478.0422
69 | 2694783.6673 | 1249503.1324
70 | 2694729.8925 | 1249463.291
71 | 2694651.0798 | 1249561.2699
72 | 2694639.8674 | 1249634.075
73 | 2694640.2731 | 1249634.0417
74 | 2694625.5523 | 1249635.2486
75 | 2694640.3678 | 1249634.034
76 | 2694605.9229 | 1249636.8578
77 | 2694568.7897 | 1249639.902
78 | 2694780.0435 | 1249312.5475
79 | 2694779.1524 | 1249316.1828
80 | 2694781.9002 | 1249304.9734
81 | 2694772.3737 | 1249347.1649
82 | 2694784.7855 | 1249297.2484
83 | 2694775.2159 | 1249355.4162
84 | 2694768.8836 | 1249342.1661
85 | 2694794.6654 | 1249287.8882
86 | 2694776.399 | 1249358.8512
87 | 2694751.7118 | 1249326.3863
88 | 2694738.0619 | 1249315.8368
89 | 2694786.8605 | 1249395.6005
90 | 2694788.1712 | 1249400.5253
91 | 2694773.5141 | 1249401.3994
92 | 2694723.9571 | 1249320.7624
93 | 2694731.4723 | 1249292.4739
94 | 2694729.527 | 1249275.3248
95 | 2694731.4067 | 1249291.8957
96 | 2694727.8627 | 1249264.4159
97 | 2694725.4601 | 1249250.0718
98 | 2694720.6933 | 1249228.4586
99 | 2694718.3332 | 1249214.729
100 | 2694717.6793 | 1249320.2833
101 | 2694678.2777 | 1249231.6058
102 | 2694658.7224 | 1249230.3763
103 | 2694667.6753 | 1249253.717
104 | 2694687.6989 | 1249210.9366
105 | 2694746.845 | 1249417.1176
106 | 2694746.2654 | 1249417.5908
107 | 2694733.068 | 1249428.3659
108 | 2694719.946 | 1249445.6807
109 | 2694837.779 | 1249391.6234
110 | 2694714.028 | 1249435.1447
111 | 2694859.3159 | 1249387.7587
112 | 2694705.2868 | 1249441.3425
113 | 2694660.428 | 1249436.0757
114 | 2694645.0114 | 1249416.2368
115 | 2694643.7816 | 1249414.5441
116 | 2694653.8412 | 1249385.7486
117 | 2694621.5091 | 1249363.6455
118 | 2694658.4381 | 1249383.6294
119 | 2694680.6102 | 1249373.4078
120 | 2694685.8219 | 1249383.0359
121 | 2694679.2135 | 1249369.5281
122 | 2694689.9669 | 1249390.6935
123 | 2694677.53 | 1249364.852
124 | 2694691.8415 | 1249394.1567
125 | 2694505.8227 | 1249293.9297
126 | 2694535.5562 | 1249287.0486
127 | 2694517.8287 | 1249244.2108
128 | 2694516.7136 | 1249242.2535
129 | 2694547.5962 | 1249237.6106
130 | 2694508.7348 | 1249232.4015
131 | 2694555.057 | 1249236.7734
132 | 2694571.817 | 1249307.2638
133 | 2694575.2922 | 1249234.5026
134 | 2694757.8504 | 1249687.3988
135 | 2694790.4768 | 1249678.5189
136 | 2694739.6269 | 1249688.8728
137 | 2694798.5594 | 1249675.8474
138 | 2694719.6694 | 1249690.487
139 | 2694801.6217 | 1249674.8352
140 | 2694718.1741 | 1249690.6079
141 | 2694697.8482 | 1249692.6797
142 | 2694718.5723 | 1249675.8059
143 | 2694692.5352 | 1249693.2213
144 | 2694871.8526 | 1249608.908
145 | 2694871.1324 | 1249602.7861
146 | 2694862.3942 | 1249587.3121
147 | 2694850.1909 | 1249561.5525
148 | 2694841.3537 | 1249594.8928
149 | 2694847.6731 | 1249556.2377
150 | 2694831.4875 | 1249598.4853
151 | 2694833.5722 | 1249531.832
152 | 2694828.8159 | 1249599.5631
153 | 2694812.4601 | 1249605.1556
154 | 2694808.0933 | 1249605.2128
155 | 2694806.1525 | 1249611.8313
156 | 2694798.275 | 1249599.2986
157 | 2694790.7506 | 1249583.1563
158 | 2694790.463 | 1249582.452
159 | 2694784.029 | 1249566.6967
160 | 2694782.9643 | 1249564.0896
161 | 2694778.21 | 1249627.7566
162 | 2694781.5687 | 1249560.6723
163 | 2694771.5094 | 1249631.0486
164 | 2694777.8754 | 1249551.6282
165 | 2694765.2114 | 1249520.6174
166 | 2694778.7905 | 1249511.0716
167 | 2694757.3636 | 1249633.2337
168 | 2694630.3535 | 1249229.5942
169 | 2694664.6908 | 1249259.9411
170 | 2694699.3988 | 1249186.1351
171 | 2694627.5388 | 1249229.7453
172 | 2694651.6696 | 1249282.3866
173 | 2694685.3217 | 1249317.9487
174 | 2694699.5358 | 1249318.8988
175 | 2694667.1764 | 1249319.0402
176 | 2694665.9748 | 1249312.4552
177 | 2694640.5947 | 1249295.3191
178 | 2694632.8939 | 1249303.6516
179 | 2694869.1048 | 1249385.8801
180 | 2694603.3488 | 1249310.8928
181 | 2694644.433 | 1249415.3291
182 | 2694691.5531 | 1249693.3214
183 | 2694733.5806 | 1249640.854
184 | 2694681.1681 | 1249694.7492
185 | 2694733.8446 | 1249640.7671
186 | 2694674.2192 | 1249695.7875
187 | 2694657.93 | 1249699.6045
188 | 2694587.4682 | 1249308.2976
189 | 2694583.0892 | 1249307.8868
190 | 2694586.8267 | 1249308.2375
191 | 2694612.7636 | 1249230.5387
192 | 2694613.0127 | 1249230.5254
193 | 2694591.8642 | 1249232.6428
194 | 2694616.572 | 1249230.3342
195 | 2694620.7562 | 1249230.1095
196 | 2694748.9419 | 1249635.7957
197 | 2694748.7728 | 1249635.8514
198 | 2694877.1839 | 1249384.3145
199 | 2694714.028 | 1249435.1447

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97804 | -0.42203 | 0.0016244 | 0.00040712
1 | 0.978 | -0.42282 | 0.0040349 | 0.0010112
2 | 0.97816 | -0.41951 | 0.003584 | 0.00089824
3 | 0.97799 | -0.42292 | 0 | 0
4 | 0.97827 | -0.41732 | 0.0059736 | 0.0014971
5 | 0.97799 | -0.42297 | 0.00020482 | 5.1334e-05
6 | 0.97839 | -0.41508 | 0.0032841 | 0.00082308
7 | 0.97864 | -0.41023 | 0.0035609 | 0.00089243
8 | 0.97913 | -0.40047 | 0 | 0
9 | 0.97973 | -0.38875 | 0 | 0
10 | 0.97887 | -0.40557 | 0.0036875 | 0.00092418
11 | 0.98075 | -0.36887 | 0 | 0
12 | 0.97963 | -0.39068 | 0.0061206 | 0.001534
13 | 0.9787 | -0.40889 | 0 | 0
14 | 0.98038 | -0.37601 | 0.0026288 | 0.00065884
15 | 0.98133 | -0.35737 | 0.00268 | 0.00067167
16 | 0.97865 | -0.40999 | 0.0017363 | 0.00043515
17 | 0.97868 | -0.40937 | 0.0026474 | 0.00066349
18 | 0.98105 | -0.36291 | 0.0032826 | 0.00082269
19 | 0.98113 | -0.36135 | 0.0098194 | 0.002461
20 | 0.97992 | -0.3849 | 0.014872 | 0.0037272
21 | 0.98201 | -0.34415 | 0 | 0
22 | 0.97904 | -0.40214 | 0.016031 | 0.0040177
23 | 0.98367 | -0.31197 | 0.0068282 | 0.0017113
24 | 0.9782 | -0.41855 | 0 | 0
25 | 0.98518 | -0.28273 | 0.0032334 | 0.00081036
26 | 0.97762 | -0.43 | 0.0039326 | 0.0009856
27 | 0.97762 | -0.42998 | 0.0046957 | 0.0011769
28 | 0.9858 | -0.27066 | 0.0030846 | 0.00077308
29 | 0.97739 | -0.43447 | 0 | 0
30 | 0.97749 | -0.43249 | 0.011227 | 0.0028138
31 | 0.99315 | -0.1301 | 0.00082617 | 0.00020706
32 | 0.99316 | -0.13002 | 0.0010716 | 0.00026856
33 | 0.99318 | -0.12952 | 0.00052992 | 0.00013281
34 | 0.99325 | -0.12826 | 0 | 0
35 | 0.99323 | -0.12863 | 0.0010494 | 0.000263
36 | 0.99227 | -0.14694 | 0.00072035 | 0.00018054
37 | 0.99431 | -0.1079 | 0.00064593 | 0.00016189
38 | 0.99189 | -0.15411 | 0.0025592 | 0.00064139
39 | 0.99539 | -0.087298 | 0 | 0
40 | 0.97849 | -0.41309 | 0.00060972 | 0.00015281
41 | 0.9785 | -0.413 | 0.0015024 | 0.00037653
42 | 0.97849 | -0.41315 | 0.00020167 | 5.0544e-05
43 | 0.97854 | -0.41205 | 0.00075905 | 0.00019024
44 | 0.97857 | -0.41161 | 0.0026931 | 0.00067496
45 | 0.97861 | -0.41072 | 0 | 0
46 | 0.98832 | -0.22291 | 0.0014886 | 0.00037308
47 | 0.98835 | -0.22226 | 0 | 0
48 | 0.99091 | -0.17293 | 0 | 0
49 | 0.99581 | -0.079459 | 0.0032311 | 0.0008098
50 | 0.99537 | -0.087836 | 0.0006511 | 0.00016318
51 | 0.98804 | -0.22814 | 0.0007346 | 0.00018411
52 | 0.98864 | -0.21662 | 0.0048872 | 0.0012249
53 | 0.98746 | -0.2395 | 0.0015047 | 0.00037711
54 | 0.99021 | -0.18648 | 0.0014716 | 0.00036881
55 | 0.99082 | -0.17477 | 0.0024184 | 0.00060611
56 | 0.99623 | -0.071359 | 0.004006 | 0.001004
57 | 0.99531 | -0.088844 | 0.0032919 | 0.00082504
58 | 0.97865 | -0.41004 | 0.0019137 | 0.00047961
59 | 1 | 0 | -0.61213 | -0.15706
60 | 0.99906 | -0.017665 | 0.00335 | 0.0008396
61 | 0.99961 | -0.0074429 | 0.0016466 | 0.00041268
62 | 0.98036 | -0.37641 | 0.0059089 | 0.0014809
63 | 0.99102 | -0.17028 | 0.010118 | 0.0025358
64 | 0.99121 | -0.16663 | 0 | 0
65 | 0.98959 | -0.19768 | 0 | 0
66 | 0.99212 | -0.14934 | 0.0034157 | 0.00085606
67 | 0.98864 | -0.21597 | 0.0028157 | 0.00070567
68 | 0.99394 | -0.11466 | 0 | 0
69 | 0.98771 | -0.23384 | 0 | 0
70 | 0.99501 | -0.094282 | 0.0029047 | 0.00072799
71 | 0.98016 | -0.38041 | 0.01169 | 0.0029298
72 | 0.97663 | -0.44942 | 0.0033302 | 0.00083464
73 | 0.97664 | -0.44927 | 0.0028303 | 0.00070934
74 | 0.97639 | -0.45416 | 0.0012227 | 0.00030644
75 | 0.97664 | -0.44922 | 0.0029241 | 0.00073286
76 | 0.97608 | -0.46022 | 0.010715 | 0.0026855
77 | 0.97587 | -0.46438 | 0.0060999 | 0.0015288
78 | 0.97566 | -0.46949 | 0.0019112 | 0.000479
79 | 0.9757 | -0.46862 | 0.0048139 | 0.0012065
80 | 0.97558 | -0.47102 | 0.0050514 | 0.001266
81 | 0.97621 | -0.4585 | 0 | 0
82 | 0.97553 | -0.47188 | 0.0022111 | 0.00055415
83 | 0.97606 | -0.46156 | 0.0084512 | 0.0021181
84 | 0.97642 | -0.45442 | 0.0065984 | 0.0016537
85 | 0.97549 | -0.47275 | 0.0034447 | 0.00086332
86 | 0.97602 | -0.46228 | 0.010718 | 0.0026861
87 | 0.97737 | -0.43585 | 0.0047058 | 0.0011794
88 | 0.97813 | -0.42078 | 0 | 0
89 | 0.99486 | -0.097625 | 0 | 0
90 | 0.99483 | -0.098186 | 0 | 0
91 | 0.99494 | -0.096023 | 0.0070054 | 0.0017557
92 | 0.979 | -0.40372 | 0.0090247 | 0.0022618
93 | 0.97783 | -0.42666 | 0.0018061 | 0.00045266
94 | 0.97768 | -0.42973 | 0.0017144 | 0.00042968
95 | 0.97783 | -0.42678 | 0.0015847 | 0.00039717
96 | 0.9776 | -0.43133 | 0.0017555 | 0.00043996
97 | 0.97751 | -0.43298 | 0.0047518 | 0.0011909
98 | 0.97748 | -0.43357 | 0 | 0
99 | 0.97746 | -0.43394 | 0.0014639 | 0.0003669
100 | 0.97941 | -0.39571 | 0.0036086 | 0.00090441
101 | 0.98311 | -0.32378 | 0 | 0
102 | 0.98219 | -0.34184 | 0.009759 | 0.0024458
103 | 0.98437 | -0.29939 | 0.0018424 | 0.00046175
104 | 0.98303 | -0.32549 | 0.0036699 | 0.00091975
105 | 0.99532 | -0.088731 | 0.0061856 | 0.0015503
106 | 0.99533 | -0.088475 | 0.0039233 | 0.00098327
107 | 0.9957 | -0.081473 | 0.0015976 | 0.0004004
108 | 0.9963 | -0.069804 | 0 | 0
109 | 0.99454 | -0.10374 | 0.0019251 | 0.00048248
110 | 0.99713 | -0.054162 | 0 | 0
111 | 0.99446 | -0.1054 | 0.0015737 | 0.00039441
112 | 0.99786 | -0.040303 | 0.0021602 | 0.0005414
113 | 0.99854 | -0.027523 | 0.00078385 | 0.00019645
114 | 0.9975 | -0.047272 | 0.00097328 | 0.00024393
115 | 0.99742 | -0.048897 | 0.00086883 | 0.00021775
116 | 0.98625 | -0.26312 | 0.0042686 | 0.0010698
117 | 0.98607 | -0.26669 | 0.0041014 | 0.0010279
118 | 0.98629 | -0.26236 | 0.0014077 | 0.0003528
119 | 0.98651 | -0.25808 | 0 | 0
120 | 0.9864 | -0.26011 | 0.0013309 | 0.00033355
121 | 0.98658 | -0.25659 | 0.002782 | 0.00069723
122 | 0.98633 | -0.26152 | 0.0018441 | 0.00046218
123 | 0.98669 | -0.25455 | 0 | 0
124 | 0.98631 | -0.26203 | 0.0071834 | 0.0018003
125 | 0.99066 | -0.17794 | 0.0044087 | 0.0011049
126 | 0.99078 | -0.17555 | 0 | 0
127 | 0.97943 | -0.39587 | 0 | 0
128 | 0.97943 | -0.39597 | 0.0012631 | 0.00031657
129 | 0.9795 | -0.3945 | 0.0043261 | 0.0010842
130 | 0.97941 | -0.39624 | 0.0011897 | 0.00029817
131 | 0.97955 | -0.39358 | 0.0091594 | 0.0022956
132 | 0.99012 | -0.18824 | 0.0002103 | 5.2707e-05
133 | 0.97985 | -0.38768 | 0.0009678 | 0.00024255
134 | 0.97529 | -0.47587 | 0.007094 | 0.0017779
135 | 0.97501 | -0.48128 | 0.0044982 | 0.0011273
136 | 0.97555 | -0.47056 | 0.0015255 | 0.00038233
137 | 0.97498 | -0.48194 | 0.0021655 | 0.00054272
138 | 0.97588 | -0.4642 | 0.0013205 | 0.00033096
139 | 0.97497 | -0.48206 | 0.002066 | 0.0005178
140 | 0.9759 | -0.46369 | 0 | 0
141 | 0.97562 | -0.46936 | 0.002884 | 0.00072279
142 | 0.97637 | -0.45453 | 0.003097 | 0.00077618
143 | 0.97555 | -0.47056 | 0.0016686 | 0.00041819
144 | 0.9742 | -0.49721 | 0.0036165 | 0.00090638
145 | 0.97422 | -0.4968 | 0 | 0
146 | 0.97428 | -0.4956 | 0 | 0
147 | 0.9741 | -0.49923 | 0.0013534 | 0.0003392
148 | 0.97451 | -0.49119 | 0.0039046 | 0.00097858
149 | 0.97407 | -0.49983 | 0.0014601 | 0.00036593
150 | 0.97465 | -0.4884 | 0.0012372 | 0.00031006
151 | 0.97396 | -0.50197 | 0.0041208 | 0.0010328
152 | 0.97469 | -0.48757 | 0.0021052 | 0.00052762
153 | 0.97498 | -0.48191 | 0.0020463 | 0.00051286
154 | 0.97506 | -0.48031 | 0 | 0
155 | 0.9754 | -0.47359 | 0.0010894 | 0.00027304
156 | 0.97469 | -0.48755 | 0.0017295 | 0.00043345
157 | 0.97416 | -0.49793 | 0.0104 | 0.0026066
158 | 0.97415 | -0.49823 | 0.0014215 | 0.00035626
159 | 0.97384 | -0.50443 | 0.0074021 | 0.0018551
160 | 0.9738 | -0.50507 | 0.0023624 | 0.00059206
161 | 0.97622 | -0.4574 | 0.010985 | 0.0027532
162 | 0.97377 | -0.50575 | 0.0060571 | 0.001518
163 | 0.97645 | -0.45295 | 0.0055489 | 0.0013907
164 | 0.97373 | -0.50647 | 0.0039991 | 0.0010023
165 | 0.98619 | -0.26319 | 0 | 0
166 | 0.98715 | -0.24467 | 0.013231 | 0.003316
167 | 0.97664 | -0.44921 | 0.01057 | 0.002649
168 | 0.9811 | -0.36307 | 0.003537 | 0.00088645
169 | 0.98473 | -0.29231 | 0.0094481 | 0.0023679
170 | 0.98301 | -0.32573 | 0.00049542 | 0.00012416
171 | 0.981 | -0.365 | 0.00061533 | 0.00015422
172 | 0.98633 | -0.26128 | 0 | 0
173 | 0.98169 | -0.3513 | 0.0046124 | 0.001156
174 | 0.98066 | -0.3714 | 0.0042275 | 0.0010595
175 | 0.98308 | -0.32423 | 0 | 0
176 | 0.98359 | -0.31428 | 0.0030147 | 0.00075556
177 | 0.98753 | -0.23811 | 0.0033708 | 0.00084481
178 | 0.98785 | -0.23181 | 0.0012445 | 0.00031189
179 | 0.99443 | -0.10589 | 0.00092718 | 0.00023237
180 | 0.98899 | -0.20996 | 0.0030254 | 0.00075825
181 | 0.99746 | -0.048109 | 0.001626 | 0.00040752
182 | 0.97555 | -0.47075 | 0.0016695 | 0.00041842
183 | 0.97705 | -0.44111 | 0.0050161 | 0.0012572
184 | 0.97546 | -0.47247 | 0.0022438 | 0.00056236
185 | 0.97705 | -0.44121 | 0.0058696 | 0.0014711
186 | 0.97541 | -0.47333 | 0.0020271 | 0.00050804
187 | 0.97534 | -0.47476 | 0.0046662 | 0.0011695
188 | 0.98956 | -0.19898 | 0.00025907 | 6.4929e-05
189 | 0.98971 | -0.19597 | 0.00066059 | 0.00016556
190 | 0.98958 | -0.19854 | 0.00023867 | 5.9816e-05
191 | 0.98054 | -0.37413 | 0.0024983 | 0.00062613
192 | 0.98054 | -0.37402 | 0.0027168 | 0.00068089
193 | 0.98011 | -0.38256 | 0.0052235 | 0.0013091
194 | 0.98063 | -0.37225 | 0.007971 | 0.0019977
195 | 0.98077 | -0.36957 | 0.0018298 | 0.00045858
196 | 0.97677 | -0.44659 | 0.0056184 | 0.0014081
197 | 0.97678 | -0.44653 | 0.0055892 | 0.0014008
198 | 0.99442 | -0.10615 | 0.0018236 | 0.00045705
199 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0042399 | 0.001062 | -0.0042397 | -0.0010621 | 1.5982e-07 | -2.6249e-08 | 0.0064505 | 0.0064505 | 0.0064505 | 0.97804 | -0.42203 | 0.978 | -0.42282 | 1.7721
1 | -0.0058643 | -0.0014691 | 0.005865 | 0.0014693 | 7.0296e-07 | 1.5432e-07 | 0.0089219 | 0.0089218 | 0.0089219 | 0.97804 | -0.42203 | 0.97816 | -0.41951 | 2.4511
2 | 0.00020483 | 5.082e-05 | -0.00020483 | -5.1148e-05 | 9.5427e-10 | -3.2844e-07 | 0.00031146 | 0.00031158 | 0.00031158 | 0.978 | -0.42282 | 0.97799 | -0.42292 | 0.085598
3 | -0.009449 | -0.0023675 | 0.00945 | 0.002368 | 9.8491e-07 | 4.7075e-07 | 0.014374 | 0.014374 | 0.014374 | 0.97816 | -0.41951 | 0.97827 | -0.41732 | 3.9489
4 | 0.00020483 | 5.1148e-05 | -0.00020482 | -5.1334e-05 | 5.408e-10 | -1.8602e-07 | 0.00031158 | 0.00031164 | 0.00031164 | 0.97799 | -0.42292 | 0.97799 | -0.42297 | 0.085616
5 | -0.015424 | -0.0038651 | 0.015425 | 0.0038661 | 1.6473e-06 | 9.5405e-07 | 0.02346 | 0.02346 | 0.02346 | 0.97827 | -0.41732 | 0.97839 | -0.41508 | 6.4451
6 | -0.018709 | -0.0046892 | 0.018714 | 0.0046918 | 4.3302e-06 | 2.5922e-06 | 0.028455 | 0.028455 | 0.028455 | 0.97839 | -0.41508 | 0.97864 | -0.41023 | 7.8173
7 | -0.022275 | -0.0055842 | 0.022285 | 0.0055905 | 1.0363e-05 | 6.3297e-06 | 0.033869 | 0.033869 | 0.033869 | 0.97864 | -0.41023 | 0.97913 | -0.40047 | 9.3047
8 | -0.038043 | -0.0095408 | 0.038064 | 0.0095542 | 2.125e-05 | 1.3387e-05 | 0.057817 | 0.057817 | 0.057817 | 0.97913 | -0.40047 | 0.97973 | -0.38875 | 15.8837
9 | 0.015758 | 0.0039503 | -0.015754 | -0.0039481 | 3.8314e-06 | 2.2281e-06 | 0.023948 | 0.023948 | 0.023948 | 0.97913 | -0.40047 | 0.97887 | -0.40557 | 6.5791
10 | -0.044185 | -0.011088 | 0.044227 | 0.011115 | 4.1933e-05 | 2.6524e-05 | 0.067113 | 0.067113 | 0.067113 | 0.97973 | -0.38875 | 0.98075 | -0.36887 | 18.4377
11 | 0.0061212 | 0.0015341 | -0.0061206 | -0.001534 | 5.6194e-07 | 1.4133e-07 | 0.0092968 | 0.0092969 | 0.0092969 | 0.97973 | -0.38875 | 0.97963 | -0.39068 | 2.5541
12 | 0.012066 | 0.0030239 | -0.012064 | -0.0030229 | 1.9058e-06 | 1.0299e-06 | 0.018342 | 0.018342 | 0.018342 | 0.97887 | -0.40557 | 0.9787 | -0.40889 | 5.0391
13 | 0.020237 | 0.0050751 | -0.02023 | -0.0050709 | 6.8774e-06 | 4.1561e-06 | 0.030705 | 0.030705 | 0.030705 | 0.98075 | -0.36887 | 0.98038 | -0.37601 | 8.4356
14 | -0.064464 | -0.01619 | 0.064499 | 0.016212 | 3.5401e-05 | 2.2532e-05 | 0.097819 | 0.097819 | 0.097819 | 0.98075 | -0.36887 | 0.98133 | -0.35737 | 26.8733
15 | 0.0036501 | 0.00091465 | -0.0036499 | -0.00091474 | 1.9169e-07 | -8.588e-08 | 0.0055496 | 0.0055496 | 0.0055496 | 0.9787 | -0.40889 | 0.97865 | -0.40999 | 1.5246
16 | 0.0084143 | 0.0021082 | -0.0084141 | -0.0021081 | 1.9187e-07 | 8.3511e-08 | 0.012793 | 0.012793 | 0.012793 | 0.9787 | -0.40889 | 0.97868 | -0.40937 | 3.5145
17 | 0.017601 | 0.0044121 | -0.017601 | -0.0044119 | 3.3675e-07 | 1.9965e-07 | 0.026716 | 0.026716 | 0.026716 | 0.98038 | -0.37601 | 0.98036 | -0.37641 | 7.3394
18 | -0.067179 | -0.016884 | 0.067222 | 0.016911 | 4.2444e-05 | 2.7026e-05 | 0.10188 | 0.10188 | 0.10188 | 0.98133 | -0.35737 | 0.98201 | -0.34415 | 27.9897
19 | 0.0019137 | 0.00047959 | -0.0019137 | -0.00047961 | 5.0408e-09 | -1.6724e-08 | 0.0029097 | 0.0029097 | 0.0029097 | 0.97865 | -0.40999 | 0.97865 | -0.41004 | 0.79937
20 | 0.0057667 | 0.0014446 | -0.0057664 | -0.0014446 | 3.7309e-07 | 7.6159e-08 | 0.0087677 | 0.0087677 | 0.0087677 | 0.97868 | -0.40937 | 0.97861 | -0.41072 | 2.4087
21 | -0.22258 | -0.056148 | 0.22259 | 0.056159 | 1.664e-05 | 1.0527e-05 | 0.33773 | 0.33773 | 0.33773 | 0.98105 | -0.36291 | 0.98113 | -0.36135 | 18.5564
22 | 0.21929 | 0.055326 | -0.21906 | -0.05518 | 0.00023065 | 0.00014586 | 0.33275 | 0.33275 | 0.33275 | 0.98105 | -0.36291 | 0.97992 | -0.3849 | 18.2828
23 | -0.23241 | -0.05862 | 0.2326 | 0.058741 | 0.00019156 | 0.0001213 | 0.35262 | 0.35262 | 0.35262 | 0.98113 | -0.36135 | 0.98201 | -0.34415 | 19.3746
24 | 0.20419 | 0.051452 | -0.20402 | -0.051346 | 0.00016821 | 0.00010619 | 0.31016 | 0.31017 | 0.31017 | 0.97992 | -0.3849 | 0.97904 | -0.40214 | 17.0421
25 | -0.29983 | -0.075652 | 0.30029 | 0.075946 | 0.00046281 | 0.00029431 | 0.4545 | 0.4545 | 0.4545 | 0.98201 | -0.34415 | 0.98367 | -0.31197 | 24.9725
26 | 0.18799 | 0.047329 | -0.18784 | -0.047236 | 0.00014734 | 9.2786e-05 | 0.2858 | 0.2858 | 0.2858 | 0.97904 | -0.40214 | 0.9782 | -0.41855 | 15.7034
27 | -0.30712 | -0.077658 | 0.30755 | 0.077932 | 0.00043132 | 0.00027436 | 0.46483 | 0.46483 | 0.46483 | 0.98367 | -0.31197 | 0.98518 | -0.28273 | 25.54
28 | 0.14474 | 0.036411 | -0.14466 | -0.036361 | 7.915e-05 | 4.9291e-05 | 0.22022 | 0.22022 | 0.22022 | 0.9782 | -0.41855 | 0.97762 | -0.43 | 12.1001
29 | 0.043106 | 0.010825 | -0.043082 | -0.01081 | 2.3505e-05 | 1.486e-05 | 0.065579 | 0.065579 | 0.065579 | 0.9782 | -0.41855 | 0.97762 | -0.42998 | 18.0162
30 | -0.31078 | -0.078742 | 0.31096 | 0.078857 | 0.00018033 | 0.00011471 | 0.46971 | 0.46971 | 0.46971 | 0.98518 | -0.28273 | 0.9858 | -0.27066 | 25.8083
31 | 0.14073 | 0.035376 | -0.1407 | -0.035357 | 3.0042e-05 | 1.868e-05 | 0.21424 | 0.21424 | 0.21424 | 0.97762 | -0.43 | 0.97739 | -0.43447 | 11.7713
32 | 0.038386 | 0.0096334 | -0.038382 | -0.0096305 | 4.5979e-06 | 2.8976e-06 | 0.058432 | 0.058432 | 0.058432 | 0.97762 | -0.42998 | 0.97749 | -0.43249 | 16.0527
33 | -0.31405 | -0.07963 | 0.31416 | 0.079702 | 0.00011276 | 7.1738e-05 | 0.47437 | 0.47437 | 0.47437 | 0.9858 | -0.27066 | 0.98619 | -0.26319 | 26.0641
34 | 0.1037 | 0.026061 | -0.10367 | -0.026041 | 3.288e-05 | 1.9942e-05 | 0.15791 | 0.15791 | 0.15791 | 0.97739 | -0.43447 | 0.97705 | -0.44111 | 8.6762
35 | 0.036994 | 0.009296 | -0.036959 | -0.0092737 | 3.5383e-05 | 2.2273e-05 | 0.056331 | 0.056331 | 0.056331 | 0.97739 | -0.43447 | 0.97637 | -0.45453 | 15.4755
36 | 0.027154 | 0.0068167 | -0.027133 | -0.0068032 | 2.1652e-05 | 1.3434e-05 | 0.041341 | 0.041341 | 0.041341 | 0.97749 | -0.43249 | 0.97664 | -0.44922 | 11.3573
37 | -0.00082617 | -0.00020706 | 0.00082617 | 0.00020699 | 3.3145e-09 | -7.2526e-08 | 0.0012378 | 0.0012378 | 0.0012378 | 0.99315 | -0.1301 | 0.99316 | -0.13002 | 0.34006
38 | -0.0018977 | -0.00047554 | 0.0018978 | 0.00047538 | 4.4687e-08 | -1.6215e-07 | 0.0028433 | 0.0028432 | 0.0028433 | 0.99316 | -0.13002 | 0.99318 | -0.12952 | 0.78112
39 | -0.0024277 | -0.00060819 | 0.0024278 | 0.0006079 | 1.464e-07 | -2.8825e-07 | 0.0036372 | 0.003637 | 0.0036372 | 0.99318 | -0.12952 | 0.99325 | -0.12826 | 0.99922
40 | 0.0010494 | 0.00026275 | -0.0010494 | -0.000263 | 1.8677e-08 | -2.4885e-07 | 0.0015721 | 0.0015722 | 0.0015722 | 0.99325 | -0.12826 | 0.99323 | -0.12863 | 0.43191
41 | 0.20635 | 0.052566 | -0.20616 | -0.052449 | 0.00018583 | 0.00011726 | 0.30944 | 0.30944 | 0.30944 | 0.99325 | -0.12826 | 0.99227 | -0.14694 | 17.0021
42 | -0.20982 | -0.053437 | 0.21003 | 0.053567 | 0.0002062 | 0.00013017 | 0.31465 | 0.31465 | 0.31465 | 0.99325 | -0.12826 | 0.99431 | -0.1079 | 17.2883
43 | 0.20544 | 0.052268 | -0.20537 | -0.052224 | 7.0981e-05 | 4.4785e-05 | 0.30836 | 0.30836 | 0.30836 | 0.99227 | -0.14694 | 0.99189 | -0.15411 | 16.9427
44 | -0.21068 | -0.053729 | 0.21089 | 0.053861 | 0.00020982 | 0.00013246 | 0.31561 | 0.31561 | 0.31561 | 0.99431 | -0.1079 | 0.99539 | -0.087298 | 17.3413
45 | 0.20281 | 0.051582 | -0.20263 | -0.051466 | 0.00018366 | 0.00011584 | 0.30452 | 0.30452 | 0.30452 | 0.99189 | -0.15411 | 0.99091 | -0.17293 | 16.7318
46 | -0.21483 | -0.054849 | 0.21491 | 0.054901 | 8.1426e-05 | 5.143e-05 | 0.32151 | 0.32151 | 0.32151 | 0.99539 | -0.087298 | 0.99581 | -0.079459 | 17.6652
47 | 0.0039433 | 0.00098806 | -0.0039432 | -0.0009881 | 1.0107e-07 | -3.6136e-08 | 0.0058948 | 0.0058948 | 0.0058948 | 0.99539 | -0.087298 | 0.99537 | -0.087836 | 1.6195
48 | -0.0008114 | -0.00020313 | 0.0008114 | 0.00020306 | 3.3125e-09 | -7.0767e-08 | 0.0012338 | 0.0012338 | 0.0012338 | 0.97849 | -0.41309 | 0.9785 | -0.413 | 0.33897
49 | 0.00020167 | 5.0323e-05 | -0.00020167 | -5.0544e-05 | 6.2114e-10 | -2.2086e-07 | 0.00030661 | 0.00030669 | 0.00030669 | 0.97849 | -0.41309 | 0.97849 | -0.41315 | 0.084255
50 | -0.0023138 | -0.0005796 | 0.0023139 | 0.00057938 | 1.0478e-07 | -2.1647e-07 | 0.0035185 | 0.0035184 | 0.0035185 | 0.9785 | -0.413 | 0.97854 | -0.41205 | 0.96662
51 | -0.0030729 | -0.00076962 | 0.003073 | 0.00076956 | 6.4373e-08 | -5.7572e-08 | 0.0046727 | 0.0046726 | 0.0046727 | 0.97854 | -0.41205 | 0.97857 | -0.41161 | 1.2837
52 | -0.0057661 | -0.0014445 | 0.0057664 | 0.0014446 | 2.4379e-07 | 4.9779e-08 | 0.0087678 | 0.0087677 | 0.0087678 | 0.97857 | -0.41161 | 0.97861 | -0.41072 | 2.4087
53 | -0.0014886 | -0.00037308 | 0.0014887 | 0.00037279 | 4.6671e-08 | -2.8765e-07 | 0.0022413 | 0.0022411 | 0.0022413 | 0.98832 | -0.22291 | 0.98835 | -0.22226 | 0.61573
54 | 0.15863 | 0.040253 | -0.15859 | -0.040225 | 4.4881e-05 | 2.8053e-05 | 0.23901 | 0.23901 | 0.23901 | 0.98835 | -0.22226 | 0.98804 | -0.22814 | 13.1322
55 | -0.18459 | -0.046773 | 0.18464 | 0.046804 | 5.0037e-05 | 3.1471e-05 | 0.27809 | 0.27809 | 0.27809 | 0.98835 | -0.22226 | 0.98864 | -0.21662 | 15.2797
56 | 0.024468 | 0.0061473 | -0.024448 | -0.006135 | 2.012e-05 | 1.237e-05 | 0.036843 | 0.036843 | 0.036843 | 0.98835 | -0.22226 | 0.98746 | -0.2395 | 10.1218
57 | 0.1958 | 0.049755 | -0.19567 | -0.049675 | 0.00012773 | 8.0481e-05 | 0.29427 | 0.29427 | 0.29427 | 0.99091 | -0.17293 | 0.99021 | -0.18648 | 16.1685
58 | 0.0068283 | 0.0017111 | -0.0068277 | -0.0017109 | 5.9915e-07 | 1.8772e-07 | 0.010254 | 0.010254 | 0.010254 | 0.99091 | -0.17293 | 0.99082 | -0.17477 | 2.817
59 | -0.21814 | -0.055711 | 0.21823 | 0.055765 | 8.5445e-05 | 5.3989e-05 | 0.32633 | 0.32633 | 0.32633 | 0.99581 | -0.079459 | 0.99623 | -0.071359 | 17.9304
60 | 0.0032921 | 0.00082491 | -0.0032919 | -0.00082504 | 1.5796e-07 | -1.2494e-07 | 0.0049215 | 0.0049215 | 0.0049215 | 0.99537 | -0.087836 | 0.99531 | -0.088844 | 1.3521
61 | 0.15785 | 0.040041 | -0.15782 | -0.040023 | 2.7858e-05 | 1.7409e-05 | 0.2379 | 0.2379 | 0.2379 | 0.98804 | -0.22814 | 0.98785 | -0.23181 | 13.0714
62 | -0.18953 | -0.048029 | 0.18959 | 0.048067 | 6.0606e-05 | 3.8152e-05 | 0.28545 | 0.28545 | 0.28545 | 0.98864 | -0.21662 | 0.98899 | -0.20996 | 15.6838
63 | 0.022943 | 0.0057579 | -0.022927 | -0.0057478 | 1.6457e-05 | 1.0063e-05 | 0.034576 | 0.034576 | 0.034576 | 0.98746 | -0.2395 | 0.98669 | -0.25455 | 9.4989
64 | 0.1942 | 0.049306 | -0.19418 | -0.049296 | 1.6394e-05 | 1.0327e-05 | 0.29205 | 0.29205 | 0.29205 | 0.99021 | -0.18648 | 0.99012 | -0.18824 | 16.047
65 | 0.0044093 | 0.0011048 | -0.0044092 | -0.0011048 | 1.6429e-07 | -2.3531e-08 | 0.0066218 | 0.0066219 | 0.0066219 | 0.99082 | -0.17477 | 0.99078 | -0.17555 | 1.8192
66 | -0.22223 | -0.056769 | 0.22247 | 0.056921 | 0.00024162 | 0.00015274 | 0.33232 | 0.33232 | 0.33232 | 0.99623 | -0.071359 | 0.99742 | -0.048897 | 18.2592
67 | 0.38157 | 0.098316 | -0.38125 | -0.098107 | 0.00032781 | 0.00020892 | 0.56874 | 0.56874 | 0.56874 | 1 | 0 | 0.99906 | -0.017665 | 31.2495
68 | 0.22891 | 0.05874 | -0.22883 | -0.058687 | 8.2635e-05 | 5.2265e-05 | 0.34111 | 0.34111 | 0.34111 | 1 | 0 | 0.99961 | -0.0074429 | 18.7422
69 | 0.3779 | 0.097268 | -0.37748 | -0.097003 | 0.0004156 | 0.00026484 | 0.56375 | 0.56375 | 0.56375 | 0.99906 | -0.017665 | 0.99786 | -0.040303 | 30.9754
70 | 0.22718 | 0.058275 | -0.22696 | -0.058135 | 0.00022105 | 0.00013979 | 0.33866 | 0.33866 | 0.33866 | 0.99961 | -0.0074429 | 0.99854 | -0.027523 | 18.6076
71 | 0.011692 | 0.002931 | -0.01169 | -0.0029298 | 2.231e-06 | 1.1897e-06 | 0.017747 | 0.017747 | 0.017747 | 0.98036 | -0.37641 | 0.98016 | -0.38041 | 4.8755
72 | -0.010118 | -0.0025358 | 0.01012 | 0.0025367 | 1.757e-06 | 8.6287e-07 | 0.015192 | 0.015192 | 0.015192 | 0.99102 | -0.17028 | 0.99121 | -0.16663 | 4.1737
73 | 0.33173 | 0.084693 | -0.33123 | -0.084376 | 0.00049684 | 0.00031627 | 0.49855 | 0.49855 | 0.49855 | 0.99121 | -0.16663 | 0.98959 | -0.19768 | 27.3927
74 | -0.34185 | -0.087229 | 0.34213 | 0.087411 | 0.00028587 | 0.00018203 | 0.51374 | 0.51374 | 0.51374 | 0.99121 | -0.16663 | 0.99212 | -0.14934 | 28.2274
75 | 0.33123 | 0.084376 | -0.33094 | -0.08419 | 0.00029195 | 0.00018584 | 0.49855 | 0.49855 | 0.49855 | 0.98959 | -0.19768 | 0.98864 | -0.21597 | 27.3928
76 | -0.34555 | -0.088267 | 0.34613 | 0.088637 | 0.00058038 | 0.00036959 | 0.51886 | 0.51886 | 0.51886 | 0.99212 | -0.14934 | 0.99394 | -0.11466 | 28.5089
77 | 0.32812 | 0.083485 | -0.32784 | -0.083305 | 0.00028248 | 0.0001798 | 0.49431 | 0.49431 | 0.49431 | 0.98864 | -0.21597 | 0.98771 | -0.23384 | 27.1599
78 | -0.34613 | -0.088637 | 0.34647 | 0.088855 | 0.00034207 | 0.00021783 | 0.51886 | 0.51886 | 0.51886 | 0.99394 | -0.11466 | 0.99501 | -0.094282 | 28.5089
79 | 0.32784 | 0.083305 | -0.32767 | -0.083196 | 0.00017075 | 0.00010868 | 0.49431 | 0.49431 | 0.49431 | 0.98771 | -0.23384 | 0.98715 | -0.24467 | 27.1599
80 | -0.34938 | -0.089583 | 0.34979 | 0.089847 | 0.00041524 | 0.00026444 | 0.5232 | 0.5232 | 0.5232 | 0.99501 | -0.094282 | 0.9963 | -0.069804 | 28.7475
81 | -0.021378 | -0.0053609 | 0.021378 | 0.005361 | 1.6197e-07 | 9.8568e-08 | 0.032573 | 0.032573 | 0.032573 | 0.97663 | -0.44942 | 0.97664 | -0.44927 | 8.9487
82 | 0.018048 | 0.0045263 | -0.018044 | -0.0045238 | 4.0731e-06 | 2.4271e-06 | 0.027499 | 0.027499 | 0.027499 | 0.97663 | -0.44942 | 0.97639 | -0.45416 | 7.5547
83 | -0.024209 | -0.0060703 | 0.024209 | 0.0060704 | 4.8466e-08 | 2.9829e-08 | 0.036886 | 0.036886 | 0.036886 | 0.97664 | -0.44927 | 0.97664 | -0.44922 | 10.1334
84 | 0.016821 | 0.0042174 | -0.016816 | -0.0042145 | 4.8539e-06 | 2.8602e-06 | 0.025636 | 0.025636 | 0.025636 | 0.97639 | -0.45416 | 0.97608 | -0.46022 | 7.0428
85 | 0.0061011 | 0.0015291 | -0.0060999 | -0.0015288 | 1.2087e-06 | 3.0796e-07 | 0.0093009 | 0.0093011 | 0.0093011 | 0.97608 | -0.46022 | 0.97587 | -0.46438 | 2.5552
86 | -0.012619 | -0.0031628 | 0.01262 | 0.0031631 | 5.1992e-07 | 2.8601e-07 | 0.019247 | 0.019247 | 0.019247 | 0.97566 | -0.46949 | 0.9757 | -0.46862 | 5.2875
87 | 0.010708 | 0.0026838 | -0.010707 | -0.0026834 | 7.8e-07 | 4.0182e-07 | 0.016332 | 0.016332 | 0.016332 | 0.97566 | -0.46949 | 0.97558 | -0.47102 | 4.4867
88 | -0.017434 | -0.0043696 | 0.017442 | 0.0043746 | 8.4095e-06 | 4.9857e-06 | 0.026588 | 0.026588 | 0.026588 | 0.9757 | -0.46862 | 0.97621 | -0.4585 | 7.3044
89 | 0.0056561 | 0.0014174 | -0.0056559 | -0.0014174 | 2.3107e-07 | 4.4512e-08 | 0.008627 | 0.0086271 | 0.0086271 | 0.97558 | -0.47102 | 0.97553 | -0.47188 | 2.3701
90 | 0.019172 | 0.0048061 | -0.019169 | -0.0048044 | 2.795e-06 | 1.6797e-06 | 0.029224 | 0.029224 | 0.029224 | 0.97621 | -0.4585 | 0.97606 | -0.46156 | 8.0286
91 | -0.036614 | -0.0091806 | 0.036622 | 0.0091851 | 7.1216e-06 | 4.4816e-06 | 0.055812 | 0.055812 | 0.055812 | 0.97621 | -0.4585 | 0.97642 | -0.45442 | 15.3329
92 | 0.0034448 | 0.00086324 | -0.0034447 | -0.00086332 | 1.4434e-07 | -8.167e-08 | 0.0052545 | 0.0052545 | 0.0052545 | 0.97553 | -0.47188 | 0.97549 | -0.47275 | 1.4435
93 | 0.010718 | 0.0026863 | -0.010718 | -0.0026861 | 3.6376e-07 | 1.874e-07 | 0.01634 | 0.01634 | 0.01634 | 0.97606 | -0.46156 | 0.97602 | -0.46228 | 4.489
94 | -0.04322 | -0.010839 | 0.043258 | 0.010863 | 3.8298e-05 | 2.4216e-05 | 0.065867 | 0.065867 | 0.065867 | 0.97642 | -0.45442 | 0.97737 | -0.43585 | 18.0955
95 | -0.047964 | -0.012042 | 0.047999 | 0.012064 | 3.4505e-05 | 2.1867e-05 | 0.073032 | 0.073032 | 0.073032 | 0.97737 | -0.43585 | 0.97813 | -0.42078 | 20.0637
96 | -0.061081 | -0.015344 | 0.061131 | 0.015376 | 4.9779e-05 | 3.1665e-05 | 0.092935 | 0.092935 | 0.092935 | 0.97813 | -0.42078 | 0.979 | -0.40372 | 25.5315
97 | 0.013083 | 0.00328 | -0.013079 | -0.0032779 | 3.6644e-06 | 2.0357e-06 | 0.019903 | 0.019903 | 0.019903 | 0.97813 | -0.42078 | 0.97783 | -0.42666 | 5.4679
98 | 0.0062519 | 0.0015665 | -0.0062517 | -0.0015665 | 1.6709e-07 | 4.0772e-08 | 0.0093508 | 0.0093508 | 0.0093508 | 0.99486 | -0.097625 | 0.99483 | -0.098186 | 2.5689
99 | -0.0062519 | -0.0015665 | 0.0062523 | 0.0015666 | 4.7714e-07 | 1.164e-07 | 0.0093508 | 0.0093507 | 0.0093508 | 0.99486 | -0.097625 | 0.99494 | -0.096023 | 2.5689
100 | 0.0062517 | 0.0015665 | -0.00625 | -0.0015661 | 1.6526e-06 | 4.0347e-07 | 0.0093508 | 0.0093511 | 0.0093511 | 0.99483 | -0.098186 | 0.99454 | -0.10374 | 2.569
101 | -0.013258 | -0.0033223 | 0.013262 | 0.0033249 | 4.6068e-06 | 2.5424e-06 | 0.019828 | 0.019828 | 0.019828 | 0.99494 | -0.096023 | 0.99532 | -0.088731 | 5.4472
102 | -0.070156 | -0.017638 | 0.070183 | 0.017655 | 2.6856e-05 | 1.7108e-05 | 0.10665 | 0.10665 | 0.10665 | 0.979 | -0.40372 | 0.97941 | -0.39571 | 29.2999
103 | 0.011273 | 0.0028253 | -0.011273 | -0.0028252 | 6.4211e-08 | 3.3796e-08 | 0.017155 | 0.017155 | 0.017155 | 0.97783 | -0.42666 | 0.97783 | -0.42678 | 4.7128
104 | -0.0096868 | -0.0024274 | 0.0096881 | 0.0024281 | 1.3593e-06 | 6.6081e-07 | 0.014743 | 0.014743 | 0.014743 | 0.97768 | -0.42973 | 0.97783 | -0.42678 | 4.0503
105 | 0.0079723 | 0.0019977 | -0.0079717 | -0.0019975 | 6.0925e-07 | 2.5155e-07 | 0.012134 | 0.012134 | 0.012134 | 0.97768 | -0.42973 | 0.9776 | -0.43133 | 3.3334
106 | 0.0062162 | 0.0015575 | -0.0062158 | -0.0015574 | 4.8838e-07 | 1.3018e-07 | 0.0094617 | 0.0094618 | 0.0094618 | 0.9776 | -0.43133 | 0.97751 | -0.43298 | 2.5994
107 | 0.001464 | 0.00036649 | -0.001464 | -0.00036674 | 4.1218e-08 | -2.5107e-07 | 0.0022284 | 0.0022285 | 0.0022285 | 0.97751 | -0.43298 | 0.97748 | -0.43357 | 0.61223
108 | 0.001464 | 0.00036674 | -0.0014639 | -0.0003669 | 2.5952e-08 | -1.5806e-07 | 0.0022285 | 0.0022286 | 0.0022286 | 0.97748 | -0.43357 | 0.97746 | -0.43394 | 0.61225
109 | -0.073791 | -0.018559 | 0.073877 | 0.018614 | 8.58e-05 | 5.4683e-05 | 0.11213 | 0.11213 | 0.11213 | 0.97941 | -0.39571 | 0.98066 | -0.3714 | 30.8061
110 | 0.051179 | 0.012872 | -0.051135 | -0.012844 | 4.4109e-05 | 2.7982e-05 | 0.07748 | 0.07748 | 0.07748 | 0.98311 | -0.32378 | 0.98219 | -0.34184 | 21.2857
111 | -0.055345 | -0.013916 | 0.055409 | 0.013957 | 6.4552e-05 | 4.1002e-05 | 0.083785 | 0.083785 | 0.083785 | 0.98311 | -0.32378 | 0.98437 | -0.29939 | 23.0178
112 | 0.0041656 | 0.0010435 | -0.0041653 | -0.0010436 | 3.3862e-07 | -7.1296e-08 | 0.0063048 | 0.0063049 | 0.0063049 | 0.98311 | -0.32378 | 0.98303 | -0.32549 | 1.7321
113 | 0.041376 | 0.010398 | -0.041334 | -0.010372 | 4.189e-05 | 2.6451e-05 | 0.062695 | 0.062695 | 0.062695 | 0.98219 | -0.34184 | 0.9811 | -0.36307 | 17.224
114 | -0.057252 | -0.014418 | 0.057271 | 0.014431 | 1.9399e-05 | 1.2328e-05 | 0.08657 | 0.08657 | 0.08657 | 0.98437 | -0.29939 | 0.98473 | -0.29231 | 23.7829
115 | 0.00049542 | 0.00012382 | -0.00049542 | -0.00012416 | 5.7824e-09 | -3.4395e-07 | 0.0007498 | 0.00074993 | 0.00074993 | 0.98303 | -0.32549 | 0.98301 | -0.32573 | 0.20602
116 | -0.019448 | -0.0048751 | 0.019448 | 0.0048753 | 2.3719e-07 | 1.4208e-07 | 0.029075 | 0.029075 | 0.029075 | 0.99532 | -0.088731 | 0.99533 | -0.088475 | 7.9877
117 | -0.023371 | -0.0058585 | 0.023379 | 0.0058633 | 7.8e-06 | 4.7705e-06 | 0.034941 | 0.03494 | 0.034941 | 0.99533 | -0.088475 | 0.9957 | -0.081473 | 9.5991
118 | -0.024977 | -0.0062637 | 0.024991 | 0.0062723 | 1.3899e-05 | 8.5491e-06 | 0.037328 | 0.037328 | 0.037328 | 0.9957 | -0.081473 | 0.9963 | -0.069804 | 10.255
119 | -0.37478 | -0.096119 | 0.37507 | 0.096301 | 0.00028457 | 0.00018134 | 0.56053 | 0.56053 | 0.56053 | 0.9963 | -0.069804 | 0.99713 | -0.054162 | 30.7984
120 | 0.0043249 | 0.0010836 | -0.0043246 | -0.0010836 | 3.4357e-07 | -6.4029e-08 | 0.0064708 | 0.0064709 | 0.0064709 | 0.99454 | -0.10374 | 0.99446 | -0.1054 | 1.7777
121 | -0.37507 | -0.096301 | 0.37532 | 0.096462 | 0.00025251 | 0.0001609 | 0.56053 | 0.56053 | 0.56053 | 0.99713 | -0.054162 | 0.99786 | -0.040303 | 30.7984
122 | 0.0027509 | 0.00068924 | -0.0027508 | -0.00068933 | 6.333e-08 | -8.8789e-08 | 0.0041161 | 0.0041162 | 0.0041162 | 0.99446 | -0.1054 | 0.99443 | -0.10589 | 1.1308
123 | 0.22618 | 0.057939 | -0.22596 | -0.057802 | 0.00021621 | 0.00013672 | 0.33749 | 0.33749 | 0.33749 | 0.99854 | -0.027523 | 0.9975 | -0.047272 | 18.5434
124 | 0.22499 | 0.057558 | -0.22498 | -0.057552 | 9.1161e-06 | 5.764e-06 | 0.33604 | 0.33604 | 0.33604 | 0.9975 | -0.047272 | 0.99746 | -0.048109 | 18.4637
125 | -0.22334 | -0.057139 | 0.22335 | 0.057145 | 8.5144e-06 | 5.3826e-06 | 0.33361 | 0.33361 | 0.33361 | 0.99742 | -0.048897 | 0.99746 | -0.048109 | 18.3304
126 | 0.0041021 | 0.0010277 | -0.0041014 | -0.0010279 | 6.9927e-07 | -1.7356e-07 | 0.006189 | 0.0061892 | 0.0061892 | 0.98625 | -0.26312 | 0.98607 | -0.26669 | 1.7003
127 | -0.0083707 | -0.0020976 | 0.008371 | 0.0020977 | 3.0276e-07 | 1.2917e-07 | 0.012629 | 0.012629 | 0.012629 | 0.98625 | -0.26312 | 0.98629 | -0.26236 | 3.4696
128 | -0.0097787 | -0.0024505 | 0.0097807 | 0.0024514 | 1.9927e-06 | 9.6369e-07 | 0.014753 | 0.014753 | 0.014753 | 0.98629 | -0.26236 | 0.98651 | -0.25808 | 4.053
129 | 0.01036 | 0.0025969 | -0.010359 | -0.0025964 | 1.0026e-06 | 5.019e-07 | 0.015627 | 0.015627 | 0.015627 | 0.98651 | -0.25808 | 0.9864 | -0.26011 | 4.2932
130 | -0.020141 | -0.0050483 | 0.020142 | 0.0050492 | 1.4271e-06 | 8.6071e-07 | 0.03038 | 0.03038 | 0.03038 | 0.98651 | -0.25808 | 0.98658 | -0.25659 | 8.3462
131 | 0.0090283 | 0.0022628 | -0.0090277 | -0.0022626 | 6.0568e-07 | 2.7649e-07 | 0.013619 | 0.013619 | 0.013619 | 0.9864 | -0.26011 | 0.98633 | -0.26152 | 3.7416
132 | -0.022924 | -0.0057464 | 0.022927 | 0.0057478 | 2.2281e-06 | 1.3625e-06 | 0.034576 | 0.034576 | 0.034576 | 0.98658 | -0.25659 | 0.98669 | -0.25455 | 9.4989
133 | 0.0071836 | 0.0018004 | -0.0071834 | -0.0018003 | 1.7345e-07 | 6.0745e-08 | 0.010837 | 0.010837 | 0.010837 | 0.98633 | -0.26152 | 0.98631 | -0.26203 | 2.9773
134 | -0.0044087 | -0.0011049 | 0.0044092 | 0.0011048 | 5.0186e-07 | -7.1805e-08 | 0.006622 | 0.0066219 | 0.006622 | 0.99066 | -0.17794 | 0.99078 | -0.17555 | 1.8192
135 | 0.0024529 | 0.00061457 | -0.0024529 | -0.00061459 | 1.1731e-08 | -2.0842e-08 | 0.0037265 | 0.0037265 | 0.0037265 | 0.97943 | -0.39587 | 0.97943 | -0.39597 | 1.0238
136 | -0.0024529 | -0.00061457 | 0.002453 | 0.00061429 | 1.5959e-07 | -2.8358e-07 | 0.0037265 | 0.0037264 | 0.0037265 | 0.97943 | -0.39587 | 0.9795 | -0.3945 | 1.0238
137 | 0.0011897 | 0.00029802 | -0.0011897 | -0.00029817 | 1.5612e-08 | -1.5037e-07 | 0.0018075 | 0.0018075 | 0.0018075 | 0.97943 | -0.39597 | 0.97941 | -0.39624 | 0.49658
138 | -0.0067791 | -0.0016985 | 0.0067794 | 0.0016986 | 2.9859e-07 | 9.6594e-08 | 0.010298 | 0.010298 | 0.010298 | 0.9795 | -0.3945 | 0.97955 | -0.39358 | 2.8292
139 | -0.015939 | -0.0039942 | 0.015943 | 0.0039968 | 4.4764e-06 | 2.6085e-06 | 0.024212 | 0.024212 | 0.024212 | 0.97955 | -0.39358 | 0.97985 | -0.38768 | 6.6517
140 | 0.19397 | 0.049243 | -0.1939 | -0.049198 | 7.2178e-05 | 4.5467e-05 | 0.29174 | 0.29174 | 0.29174 | 0.99012 | -0.18824 | 0.98971 | -0.19597 | 16.0296
141 | -0.016911 | -0.0042393 | 0.016915 | 0.0042418 | 4.1246e-06 | 2.4296e-06 | 0.025682 | 0.025682 | 0.025682 | 0.97985 | -0.38768 | 0.98011 | -0.38256 | 7.0555
142 | 0.0087321 | 0.0021888 | -0.0087299 | -0.0021878 | 2.2531e-06 | 1.0197e-06 | 0.013323 | 0.013323 | 0.013323 | 0.97529 | -0.47587 | 0.97501 | -0.48128 | 3.6602
143 | -0.015826 | -0.0039668 | 0.01583 | 0.0039691 | 3.9975e-06 | 2.3302e-06 | 0.024146 | 0.024146 | 0.024146 | 0.97529 | -0.47587 | 0.97555 | -0.47056 | 6.6336
144 | 0.0042317 | 0.0010605 | -0.0042316 | -0.0010605 | 1.3314e-07 | -2.0953e-08 | 0.0064582 | 0.0064582 | 0.0064582 | 0.97501 | -0.48128 | 0.97498 | -0.48194 | 1.7742
145 | -0.017356 | -0.0043514 | 0.017361 | 0.0043545 | 5.2621e-06 | 3.1177e-06 | 0.026473 | 0.026473 | 0.026473 | 0.97555 | -0.47056 | 0.97588 | -0.4642 | 7.2729
146 | 0.0020661 | 0.00051777 | -0.002066 | -0.0005178 | 1.2025e-08 | -3.2525e-08 | 0.0031532 | 0.0031532 | 0.0031532 | 0.97498 | -0.48194 | 0.97497 | -0.48206 | 0.86627
147 | -0.018681 | -0.0046855 | 0.018682 | 0.0046858 | 4.5652e-07 | 2.7343e-07 | 0.028487 | 0.028487 | 0.028487 | 0.97588 | -0.4642 | 0.9759 | -0.46369 | 7.826
148 | 0.015165 | 0.0038025 | -0.015161 | -0.0038001 | 4.097e-06 | 2.3668e-06 | 0.023124 | 0.023124 | 0.023124 | 0.9759 | -0.46369 | 0.97562 | -0.46936 | 6.3528
149 | -0.033847 | -0.0084882 | 0.033862 | 0.0084975 | 1.4791e-05 | 9.2809e-06 | 0.051611 | 0.051611 | 0.051611 | 0.9759 | -0.46369 | 0.97637 | -0.45453 | 14.1788
150 | 0.012277 | 0.0030773 | -0.012277 | -0.0030769 | 7.0224e-07 | 3.8275e-07 | 0.018726 | 0.018726 | 0.018726 | 0.97562 | -0.46936 | 0.97555 | -0.47056 | 5.1444
151 | 0.010608 | 0.0026587 | -0.010608 | -0.0026587 | 9.6913e-08 | 4.97e-08 | 0.01618 | 0.01618 | 0.01618 | 0.97555 | -0.47056 | 0.97555 | -0.47075 | 4.4452
152 | -0.0036165 | -0.00090638 | 0.0036166 | 0.00090635 | 7.0533e-08 | -3.161e-08 | 0.0055239 | 0.0055239 | 0.0055239 | 0.9742 | -0.49721 | 0.97422 | -0.4968 | 1.5176
153 | -0.0036166 | -0.00090635 | 0.0036168 | 0.00090625 | 2.0771e-07 | -9.3113e-08 | 0.0055239 | 0.0055238 | 0.0055239 | 0.97422 | -0.4968 | 0.97428 | -0.4956 | 1.5176
154 | 0.0069361 | 0.0017383 | -0.0069349 | -0.0017379 | 1.1995e-06 | 4.1281e-07 | 0.010593 | 0.010594 | 0.010594 | 0.97428 | -0.4956 | 0.9741 | -0.49923 | 2.9103
155 | -0.010553 | -0.0026445 | 0.010555 | 0.0026457 | 2.2146e-06 | 1.1342e-06 | 0.016117 | 0.016117 | 0.016117 | 0.97428 | -0.4956 | 0.97451 | -0.49119 | 4.4278
156 | 0.0055815 | 0.0013987 | -0.0055813 | -0.0013986 | 1.6032e-07 | 2.9397e-08 | 0.0085261 | 0.0085261 | 0.0085261 | 0.9741 | -0.49923 | 0.97407 | -0.49983 | 2.3423
157 | -0.01446 | -0.0036242 | 0.014462 | 0.0036253 | 1.9234e-06 | 1.0999e-06 | 0.022079 | 0.022079 | 0.022079 | 0.97451 | -0.49119 | 0.97465 | -0.4884 | 6.0657
158 | 0.0041213 | 0.0010327 | -0.0041208 | -0.0010328 | 4.191e-07 | -8.2716e-08 | 0.0062957 | 0.0062958 | 0.0062958 | 0.97407 | -0.49983 | 0.97396 | -0.50197 | 1.7296
159 | -0.015699 | -0.0039354 | 0.015699 | 0.0039358 | 6.206e-07 | 3.6128e-07 | 0.023968 | 0.023968 | 0.023968 | 0.97465 | -0.4884 | 0.97469 | -0.48757 | 6.5846
160 | -0.017805 | -0.0044634 | 0.017809 | 0.0044662 | 4.8035e-06 | 2.8581e-06 | 0.027182 | 0.027182 | 0.027182 | 0.97469 | -0.48757 | 0.97498 | -0.48191 | 7.4676
161 | -0.019856 | -0.0049791 | 0.019857 | 0.00498 | 1.5101e-06 | 9.1179e-07 | 0.030305 | 0.030305 | 0.030305 | 0.97498 | -0.48191 | 0.97506 | -0.48031 | 8.3256
162 | -0.053263 | -0.013365 | 0.053281 | 0.013376 | 1.7091e-05 | 1.0852e-05 | 0.08129 | 0.08129 | 0.08129 | 0.97506 | -0.48031 | 0.9754 | -0.47359 | 22.3324
163 | 0.033406 | 0.0083849 | -0.033395 | -0.0083777 | 1.1516e-05 | 7.2227e-06 | 0.050985 | 0.050985 | 0.050985 | 0.97506 | -0.48031 | 0.97469 | -0.48755 | 14.0069
164 | -0.05437 | -0.013649 | 0.054412 | 0.013675 | 4.2003e-05 | 2.6069e-05 | 0.082952 | 0.082952 | 0.082952 | 0.9754 | -0.47359 | 0.97622 | -0.4574 | 11.3945
165 | 0.031665 | 0.0079442 | -0.031649 | -0.0079344 | 1.5673e-05 | 9.8077e-06 | 0.048345 | 0.048345 | 0.048345 | 0.97469 | -0.48755 | 0.97416 | -0.49793 | 13.2815
166 | 0.021249 | 0.0053278 | -0.021249 | -0.0053276 | 3.0056e-07 | 1.8289e-07 | 0.032458 | 0.032458 | 0.032458 | 0.97416 | -0.49793 | 0.97415 | -0.49823 | 8.9171
167 | 0.019827 | 0.0049714 | -0.019821 | -0.0049678 | 5.8541e-06 | 3.5348e-06 | 0.030287 | 0.030287 | 0.030287 | 0.97415 | -0.49823 | 0.97384 | -0.50443 | 8.3206
168 | 0.012419 | 0.0031127 | -0.012419 | -0.0031125 | 3.8031e-07 | 2.0836e-07 | 0.018977 | 0.018977 | 0.018977 | 0.97384 | -0.50443 | 0.9738 | -0.50507 | 5.2134
169 | 0.010057 | 0.0025204 | -0.010056 | -0.0025203 | 3.2688e-07 | 1.6328e-07 | 0.015367 | 0.015367 | 0.015367 | 0.9738 | -0.50507 | 0.97377 | -0.50575 | 4.2217
170 | -0.065397 | -0.016428 | 0.065411 | 0.016437 | 1.3913e-05 | 8.7176e-06 | 0.099696 | 0.099696 | 0.099696 | 0.97622 | -0.4574 | 0.97645 | -0.45295 | 13.6945
171 | 0.0039992 | 0.0010022 | -0.0039991 | -0.0010023 | 1.3682e-07 | -3.3961e-08 | 0.0061112 | 0.0061112 | 0.0061112 | 0.97377 | -0.50575 | 0.97373 | -0.50647 | 1.6789
172 | -0.07096 | -0.017827 | 0.070973 | 0.017835 | 1.2658e-05 | 7.1986e-06 | 0.10815 | 0.10815 | 0.10815 | 0.97645 | -0.45295 | 0.97664 | -0.44921 | 5.9424
173 | -0.31416 | -0.079702 | 0.31444 | 0.07988 | 0.00028013 | 0.00017822 | 0.47437 | 0.47437 | 0.47437 | 0.98619 | -0.26319 | 0.98715 | -0.24467 | 26.0641
174 | -0.081542 | -0.020484 | 0.081553 | 0.02049 | 1.0207e-05 | 5.9808e-06 | 0.12426 | 0.12426 | 0.12426 | 0.97664 | -0.44921 | 0.97677 | -0.44659 | 6.8272
175 | 0.037797 | 0.0094855 | -0.037794 | -0.0094833 | 3.4742e-06 | 2.1879e-06 | 0.057331 | 0.057331 | 0.057331 | 0.9811 | -0.36307 | 0.981 | -0.365 | 15.7502
176 | -0.066719 | -0.016799 | 0.066819 | 0.016862 | 9.9118e-05 | 6.3105e-05 | 0.10085 | 0.10085 | 0.10085 | 0.98473 | -0.29231 | 0.98633 | -0.26128 | 27.7051
177 | 0.037179 | 0.0093291 | -0.03717 | -0.009324 | 8.1016e-06 | 5.0993e-06 | 0.056397 | 0.056397 | 0.056397 | 0.981 | -0.365 | 0.98077 | -0.36957 | 15.4938
178 | -0.15299 | -0.038728 | 0.15316 | 0.038837 | 0.00017038 | 0.00010861 | 0.23095 | 0.23095 | 0.23095 | 0.98633 | -0.26128 | 0.98753 | -0.23811 | 31.7235
179 | 0.086173 | 0.021866 | -0.085954 | -0.021727 | 0.00021905 | 0.00013976 | 0.1301 | 0.1301 | 0.1301 | 0.98633 | -0.26128 | 0.98359 | -0.31428 | 35.742
180 | 0.07818 | 0.019721 | -0.078105 | -0.019673 | 7.5123e-05 | 4.7899e-05 | 0.11855 | 0.11855 | 0.11855 | 0.98169 | -0.3513 | 0.98066 | -0.3714 | 32.5683
181 | -0.082792 | -0.020877 | 0.0829 | 0.020946 | 0.00010743 | 6.8528e-05 | 0.12554 | 0.12554 | 0.12554 | 0.98169 | -0.3513 | 0.98308 | -0.32423 | 34.489
182 | -0.0829 | -0.020946 | 0.082939 | 0.020971 | 3.9561e-05 | 2.5234e-05 | 0.12554 | 0.12554 | 0.12554 | 0.98308 | -0.32423 | 0.98359 | -0.31428 | 34.489
183 | -0.15653 | -0.039682 | 0.15658 | 0.039711 | 4.7409e-05 | 2.9616e-05 | 0.23603 | 0.23603 | 0.23603 | 0.98753 | -0.23811 | 0.98785 | -0.23181 | 12.9685
184 | 0.0018237 | 0.00045696 | -0.0018236 | -0.00045705 | 2.298e-08 | -9.2056e-08 | 0.0027288 | 0.0027288 | 0.0027288 | 0.99443 | -0.10589 | 0.99442 | -0.10615 | 0.74968
185 | -0.19261 | -0.048826 | 0.19271 | 0.04889 | 0.00010176 | 6.4092e-05 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.98899 | -0.20996 | 0.98956 | -0.19898 | 15.9339
186 | 0.0089384 | 0.0022403 | -0.0089377 | -0.0022399 | 7.3087e-07 | 3.3686e-07 | 0.013634 | 0.013634 | 0.013634 | 0.97555 | -0.47075 | 0.97546 | -0.47247 | 3.7456
187 | 0.098654 | 0.024784 | -0.098653 | -0.024784 | 4.7069e-07 | 2.8384e-07 | 0.15027 | 0.15027 | 0.15027 | 0.97705 | -0.44111 | 0.97705 | -0.44121 | 8.2565
188 | 0.0066939 | 0.0016776 | -0.0066936 | -0.0016775 | 2.7472e-07 | 8.8119e-08 | 0.010211 | 0.010211 | 0.010211 | 0.97546 | -0.47247 | 0.97541 | -0.47333 | 2.8053
189 | 0.092784 | 0.023313 | -0.09276 | -0.023299 | 2.3544e-05 | 1.4084e-05 | 0.14133 | 0.14133 | 0.14133 | 0.97705 | -0.44121 | 0.97678 | -0.44653 | 7.7653
190 | 0.0046665 | 0.0011694 | -0.0046662 | -0.0011695 | 3.1799e-07 | -5.3292e-09 | 0.0071188 | 0.0071189 | 0.0071189 | 0.97541 | -0.47333 | 0.97534 | -0.47476 | 1.9557
191 | -0.19297 | -0.048955 | 0.19298 | 0.048957 | 4.0751e-06 | 2.5666e-06 | 0.29039 | 0.29039 | 0.29039 | 0.98956 | -0.19898 | 0.98958 | -0.19854 | 15.9553
192 | 0.19324 | 0.049032 | -0.19322 | -0.049017 | 2.38e-05 | 1.4991e-05 | 0.29075 | 0.29075 | 0.29075 | 0.98971 | -0.19597 | 0.98958 | -0.19854 | 15.975
193 | -0.024646 | -0.0061824 | 0.024646 | 0.0061825 | 1.3085e-07 | 8.0599e-08 | 0.037403 | 0.037403 | 0.037403 | 0.98054 | -0.37413 | 0.98054 | -0.37402 | 10.2757
194 | 0.022148 | 0.0055563 | -0.022139 | -0.0055509 | 8.9015e-06 | 5.4321e-06 | 0.033612 | 0.033612 | 0.033612 | 0.98054 | -0.37413 | 0.98011 | -0.38256 | 9.2341
195 | -0.027363 | -0.0068634 | 0.027365 | 0.0068649 | 2.305e-06 | 1.4302e-06 | 0.041526 | 0.041526 | 0.041526 | 0.98054 | -0.37402 | 0.98063 | -0.37225 | 11.4083
196 | -0.035336 | -0.0088626 | 0.035341 | 0.0088654 | 4.518e-06 | 2.8387e-06 | 0.053621 | 0.053621 | 0.053621 | 0.98063 | -0.37225 | 0.98077 | -0.36957 | 14.7312
197 | -0.087171 | -0.021898 | 0.087171 | 0.021898 | 2.3561e-07 | 1.3965e-07 | 0.13281 | 0.13281 | 0.13281 | 0.97677 | -0.44659 | 0.97678 | -0.44653 | 7.2975

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.61213 | 0.15706

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0016244 | 0.00040712
1 | 0.0040349 | 0.0010112
2 | 0.003584 | 0.00089824
3 | 0.0059736 | 0.0014971
4 | 0.00020482 | 5.1334e-05
5 | 0.0032841 | 0.00082308
6 | 0.0035609 | 0.00089243
7 | 0.0036875 | 0.00092418
8 | 0.0061206 | 0.001534
9 | 0.0026288 | 0.00065884
10 | 0.00268 | 0.00067167
11 | 0.0017363 | 0.00043515
12 | 0.0026474 | 0.00066349
13 | 0.0032826 | 0.00082269
14 | 0.0098194 | 0.002461
15 | 0.014872 | 0.0037272
16 | 0.016031 | 0.0040177
17 | 0.0068282 | 0.0017113
18 | 0.0032334 | 0.00081036
19 | 0.0039326 | 0.0009856
20 | 0.0046957 | 0.0011769
21 | 0.0030846 | 0.00077308
22 | 0.011227 | 0.0028138
23 | 0.00082617 | 0.00020706
24 | 0.0010716 | 0.00026856
25 | 0.00052992 | 0.00013281
26 | 0.0010494 | 0.000263
27 | 0.00072035 | 0.00018054
28 | 0.00064593 | 0.00016189
29 | 0.0025592 | 0.00064139
30 | 0.00060972 | 0.00015281
31 | 0.0015024 | 0.00037653
32 | 0.00020167 | 5.0544e-05
33 | 0.00075905 | 0.00019024
34 | 0.0026931 | 0.00067496
35 | 0.0014886 | 0.00037308
36 | 0.0032311 | 0.0008098
37 | 0.0006511 | 0.00016318
38 | 0.0007346 | 0.00018411
39 | 0.0048872 | 0.0012249
40 | 0.0015047 | 0.00037711
41 | 0.0014716 | 0.00036881
42 | 0.0024184 | 0.00060611
43 | 0.004006 | 0.001004
44 | 0.0032919 | 0.00082504
45 | 0.0019137 | 0.00047961
46 | 0.00335 | 0.0008396
47 | 0.0016466 | 0.00041268
48 | 0.0059089 | 0.0014809
49 | 0.010118 | 0.0025358
50 | 0.0034157 | 0.00085606
51 | 0.0028157 | 0.00070567
52 | 0.0029047 | 0.00072799
53 | 0.01169 | 0.0029298
54 | 0.0033302 | 0.00083464
55 | 0.0028303 | 0.00070934
56 | 0.0012227 | 0.00030644
57 | 0.0029241 | 0.00073286
58 | 0.010715 | 0.0026855
59 | 0.0060999 | 0.0015288
60 | 0.0019112 | 0.000479
61 | 0.0048139 | 0.0012065
62 | 0.0050514 | 0.001266
63 | 0.0022111 | 0.00055415
64 | 0.0084512 | 0.0021181
65 | 0.0065984 | 0.0016537
66 | 0.0034447 | 0.00086332
67 | 0.010718 | 0.0026861
68 | 0.0047058 | 0.0011794
69 | 0.0070054 | 0.0017557
70 | 0.0090247 | 0.0022618
71 | 0.0018061 | 0.00045266
72 | 0.0017144 | 0.00042968
73 | 0.0015847 | 0.00039717
74 | 0.0017555 | 0.00043996
75 | 0.0047518 | 0.0011909
76 | 0.0014639 | 0.0003669
77 | 0.0036086 | 0.00090441
78 | 0.009759 | 0.0024458
79 | 0.0018424 | 0.00046175
80 | 0.0036699 | 0.00091975
81 | 0.0061856 | 0.0015503
82 | 0.0039233 | 0.00098327
83 | 0.0015976 | 0.0004004
84 | 0.0019251 | 0.00048248
85 | 0.0015737 | 0.00039441
86 | 0.0021602 | 0.0005414
87 | 0.00078385 | 0.00019645
88 | 0.00097328 | 0.00024393
89 | 0.00086883 | 0.00021775
90 | 0.0042686 | 0.0010698
91 | 0.0041014 | 0.0010279
92 | 0.0014077 | 0.0003528
93 | 0.0013309 | 0.00033355
94 | 0.002782 | 0.00069723
95 | 0.0018441 | 0.00046218
96 | 0.0071834 | 0.0018003
97 | 0.0044087 | 0.0011049
98 | 0.0012631 | 0.00031657
99 | 0.0043261 | 0.0010842
100 | 0.0011897 | 0.00029817
101 | 0.0091594 | 0.0022956
102 | 0.0002103 | 5.2707e-05
103 | 0.0009678 | 0.00024255
104 | 0.007094 | 0.0017779
105 | 0.0044982 | 0.0011273
106 | 0.0015255 | 0.00038233
107 | 0.0021655 | 0.00054272
108 | 0.0013205 | 0.00033096
109 | 0.002066 | 0.0005178
110 | 0.002884 | 0.00072279
111 | 0.003097 | 0.00077618
112 | 0.0016686 | 0.00041819
113 | 0.0036165 | 0.00090638
114 | 0.0013534 | 0.0003392
115 | 0.0039046 | 0.00097858
116 | 0.0014601 | 0.00036593
117 | 0.0012372 | 0.00031006
118 | 0.0041208 | 0.0010328
119 | 0.0021052 | 0.00052762
120 | 0.0020463 | 0.00051286
121 | 0.0010894 | 0.00027304
122 | 0.0017295 | 0.00043345
123 | 0.0104 | 0.0026066
124 | 0.0014215 | 0.00035626
125 | 0.0074021 | 0.0018551
126 | 0.0023624 | 0.00059206
127 | 0.010985 | 0.0027532
128 | 0.0060571 | 0.001518
129 | 0.0055489 | 0.0013907
130 | 0.0039991 | 0.0010023
131 | 0.013231 | 0.003316
132 | 0.01057 | 0.002649
133 | 0.003537 | 0.00088645
134 | 0.0094481 | 0.0023679
135 | 0.00049542 | 0.00012416
136 | 0.00061533 | 0.00015422
137 | 0.0046124 | 0.001156
138 | 0.0042275 | 0.0010595
139 | 0.0030147 | 0.00075556
140 | 0.0033708 | 0.00084481
141 | 0.0012445 | 0.00031189
142 | 0.00092718 | 0.00023237
143 | 0.0030254 | 0.00075825
144 | 0.001626 | 0.00040752
145 | 0.0016695 | 0.00041842
146 | 0.0050161 | 0.0012572
147 | 0.0022438 | 0.00056236
148 | 0.0058696 | 0.0014711
149 | 0.0020271 | 0.00050804
150 | 0.0046662 | 0.0011695
151 | 0.00025907 | 6.4929e-05
152 | 0.00066059 | 0.00016556
153 | 0.00023867 | 5.9816e-05
154 | 0.0024983 | 0.00062613
155 | 0.0027168 | 0.00068089
156 | 0.0052235 | 0.0013091
157 | 0.007971 | 0.0019977
158 | 0.0018298 | 0.00045858
159 | 0.0056184 | 0.0014081
160 | 0.0055892 | 0.0014008
161 | 0.0018236 | 0.00045705

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1