## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_199-38_0_2_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_199-38_0_2_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_199-38_0_2_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_199-38_0_2_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_199-38_0_2_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_199-38_0_2_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_199-38_0_2_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_199-38_0_2_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_199-38_0_2_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_199-38_0_2_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_199-38_0_2_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_199-38_0_2_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_199-38_0_2_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_199-38_0_2_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_199-38_0_2_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_199-38_0_2_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_199-38_0_2_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_199-38_0_2_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_199-38_0_2_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_199-38_0_2_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_199-38_0_2_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_199-38_0_2_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_199-38_0_2_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_199-38_0_2_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_199-38_0_2_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_199-38_0_2_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_199-38_0_2_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_199-38_0_2_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_199-38_0_2_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_199-38_0_2_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_199-38_0_2_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_199-38_0_2_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_199-38_0_2_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_199-38_0_2_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_199-38_0_2_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_199-38_0_2_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_199-38_0_2_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_199-38_0_2_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_199-38_0_2_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_199-38_0_2_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_199-38_0_2_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_199-38_0_2_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_199-38_0_2_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_199-38_0_2_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_199-38_0_2_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_199-38_0_2_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_199-38_0_2_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_199-38_0_2_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_199-38_0_2_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_199-38_0_2_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_199-38_0_2_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_199-38_0_2_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_199-38_0_2_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_199-38_0_2_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_199-38_0_2_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_199-38_0_2_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_199-38_0_2_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_199-38_0_2_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_199-38_0_2_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_199-38_0_2_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_199-38_0_2_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_199-38_0_2_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_199-38_0_2_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_199-38_0_2_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_199-38_0_2_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_199-38_0_2_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_199-38_0_2_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_199-38_0_2_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_199-38_0_2_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_199-38_0_2_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_199-38_0_2_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_199-38_0_2_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_199-38_0_2_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_199-38_0_2_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_199-38_0_2_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_199-38_0_2_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_199-38_0_2_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_199-38_0_2_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_199-38_0_2_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_199-38_0_2_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_199-38_0_2_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_199-38_0_2_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_199-38_0_2_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_199-38_0_2_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_199-38_0_2_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_199-38_0_2_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_199-38_0_2_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_199-38_0_2_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_199-38_0_2_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_199-38_0_2_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_199-38_0_2_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_199-38_0_2_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_502_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_199-38_0_2_load_0 | 0 | 0.0032968 | 0.00082625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_199-38_0_2_load_177 | 4 | 0.0060415 | 0.0015141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_199-38_0_2_load_134 | 6 | 0.0012483 | 0.00031284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_199-38_0_2_load_125 | 8 | 0.0032138 | 0.00080545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_199-38_0_2_load_180 | 11 | 0.0016924 | 0.00042416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_199-38_0_2_load_179 | 13 | 0.00086345 | 0.0002164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_199-38_0_2_load_194 | 14 | 0.0013648 | 0.00034206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_199-38_0_2_load_191 | 16 | 0.0015492 | 0.00038826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_199-38_0_2_load_192 | 18 | 0.0016063 | 0.00040258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_199-38_0_2_load_203 | 21 | 0.00039045 | 9.7856e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_199-38_0_2_load_202 | 22 | 0.00065502 | 0.00016416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_199-38_0_2_load_199 | 24 | 0.001341 | 0.0003361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_199-38_0_2_load_198 | 25 | 0.0014062 | 0.00035242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_199-38_0_2_load_189 | 28 | 0.001391 | 0.00034862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_199-38_0_2_load_123 | 30 | 0.00089036 | 0.00022315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_199-38_0_2_load_124 | 31 | 0.0012852 | 0.00032211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_199-38_0_2_load_137 | 32 | 0.0026943 | 0.00067526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_199-38_0_2_load_138 | 33 | 0.0018711 | 0.00046893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_199-38_0_2_load_126 | 34 | 0.0003804 | 9.5336e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_199-38_0_2_load_127 | 35 | 0.00023941 | 6.0001e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_199-38_0_2_load_129 | 37 | 0.0028886 | 0.00072396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_199-38_0_2_load_131 | 38 | 0.00040553 | 0.00010164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_199-38_0_2_load_132 | 39 | 0.0021213 | 0.00053165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_199-38_0_2_load_133 | 41 | 0.005445 | 0.0013647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_199-38_0_2_load_147 | 42 | 0.0016109 | 0.00040374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_199-38_0_2_load_206 | 43 | 0.0064226 | 0.0016096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_199-38_0_2_load_184 | 45 | 0.0018606 | 0.00046632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_199-38_0_2_load_139 | 46 | 0.0011837 | 0.00029667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_199-38_0_2_load_151 | 47 | 0.0011837 | 0.00029667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_199-38_0_2_load_140 | 48 | 0.0011837 | 0.00029667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_199-38_0_2_load_141 | 49 | 0.0017923 | 0.0004492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_199-38_0_2_load_154 | 50 | 0.0022906 | 0.00057409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_199-38_0_2_load_142 | 51 | 0.0034026 | 0.00085276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_199-38_0_2_load_143 | 52 | 0.0019144 | 0.00047979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_199-38_0_2_load_144 | 53 | 0.0011837 | 0.00029667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_199-38_0_2_load_145 | 54 | 0.0016217 | 0.00040643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_199-38_0_2_load_146 | 55 | 0.0011837 | 0.00029667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_199-38_0_2_load_148 | 56 | 0.0011837 | 0.00029667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_199-38_0_2_load_149 | 57 | 0.0019423 | 0.00048679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_199-38_0_2_load_150 | 58 | 0.0028021 | 0.00070227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_199-38_0_2_load_152 | 59 | 0.0018286 | 0.00045828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_199-38_0_2_load_170 | 61 | 0.0020887 | 0.00052347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_199-38_0_2_load_176 | 62 | 0.0010874 | 0.00027253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_199-38_0_2_load_166 | 63 | 0.0023212 | 0.00058174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_199-38_0_2_load_167 | 64 | 0.0034692 | 0.00086946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_199-38_0_2_load_168 | 65 | 0.00078473 | 0.00019667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_199-38_0_2_load_169 | 66 | 0.0029924 | 0.00074996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_199-38_0_2_load_171 | 67 | 0.00080524 | 0.00020181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_199-38_0_2_load_214 | 68 | 0.0059781 | 0.0014982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_199-38_0_2_load_181 | 69 | 0.0015092 | 0.00037824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_199-38_0_2_load_182 | 70 | 0.0016443 | 0.00041211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_199-38_0_2_load_183 | 71 | 0.0023179 | 0.00058093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_199-38_0_2_load_185 | 72 | 0.0013419 | 0.00033631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_199-38_0_2_load_186 | 73 | 0.0013692 | 0.00034316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_199-38_0_2_load_188 | 74 | 0.0013429 | 0.00033656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_199-38_0_2_load_190 | 75 | 0.0013646 | 0.00034201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_199-38_0_2_load_193 | 76 | 0.0017824 | 0.00044672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_199-38_0_2_load_195 | 77 | 0.0011645 | 0.00029186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_199-38_0_2_load_196 | 78 | 0.0010428 | 0.00026135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_199-38_0_2_load_197 | 79 | 0.0011643 | 0.00029181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_199-38_0_2_load_200 | 80 | 0.000643 | 0.00016115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_199-38_0_2_load_201 | 81 | 0.00036697 | 9.1972e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_199-38_0_2_load_204 | 82 | 0.00092643 | 0.00023218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_199-38_0_2_load_205 | 83 | 0.0002431 | 6.0925e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_199-38_0_2_load_207 | 85 | 0.0014465 | 0.00036253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_199-38_0_2_load_213 | 89 | 0.018281 | 0.0045817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_199-38_0_2_load_215 | 90 | 0.015932 | 0.003993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 37 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_199-38_0_2_line_0 |  | 0 | 1 | 0.019929 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_199-38_0_2_line_1 |  | 1 | 2 | 0.095871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_199-38_0_2_line_2 |  | 2 | 3 | 0.027263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_199-38_0_2_line_3 |  | 2 | 4 | 0.026201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_199-38_0_2_line_4 |  | 3 | 68 | 0.012819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_199-38_0_2_line_5 |  | 5 | 6 | 0.01547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_199-38_0_2_line_6 |  | 5 | 7 | 0.090395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_199-38_0_2_line_7 |  | 5 | 8 | 0.021863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_199-38_0_2_line_8 |  | 6 | 44 | 0.00349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_199-38_0_2_line_9 |  | 7 | 9 | 0.048269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_199-38_0_2_line_10 |  | 8 | 29 | 0.018526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_199-38_0_2_line_11 |  | 9 | 16 | 0.034248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_199-38_0_2_line_12 |  | 9 | 17 | 0.011207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_199-38_0_2_line_13 |  | 10 | 11 | 0.042421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_199-38_0_2_line_14 |  | 10 | 12 | 0.18731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_199-38_0_2_line_15 |  | 10 | 13 | 0.10056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_199-38_0_2_line_16 |  | 12 | 14 | 0.091479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_199-38_0_2_line_17 |  | 12 | 15 | 0.041102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_199-38_0_2_line_18 |  | 14 | 24 | 0.0053787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_199-38_0_2_line_19 |  | 15 | 18 | 0.031383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_199-38_0_2_line_20 |  | 15 | 19 | 0.01375 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_199-38_0_2_line_21 |  | 16 | 77 | 0.0064734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_199-38_0_2_line_22 |  | 17 | 28 | 0.032453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_199-38_0_2_line_23 |  | 17 | 72 | 0.011557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_199-38_0_2_line_24 |  | 19 | 20 | 0.078409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_199-38_0_2_line_25 |  | 20 | 21 | 0.058572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_199-38_0_2_line_26 |  | 20 | 22 | 0.073707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_199-38_0_2_line_27 |  | 21 | 82 | 0.011331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_199-38_0_2_line_28 |  | 22 | 80 | 0.0034407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_199-38_0_2_line_29 |  | 23 | 24 | 0.0054106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_199-38_0_2_line_30 |  | 23 | 25 | 0.0052344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_199-38_0_2_line_31 |  | 25 | 26 | 0.010701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_199-38_0_2_line_32 |  | 26 | 27 | 0.017264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_199-38_0_2_line_33 |  | 27 | 28 | 0.021768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_199-38_0_2_line_34 |  | 29 | 30 | 0.026034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_199-38_0_2_line_35 |  | 29 | 31 | 0.013557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_199-38_0_2_line_36 |  | 30 | 32 | 0.010705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_199-38_0_2_line_37 |  | 31 | 33 | 0.023866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_199-38_0_2_line_38 |  | 32 | 46 | 0.0037126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_199-38_0_2_line_39 |  | 33 | 47 | 0.0050046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_199-38_0_2_line_40 |  | 34 | 35 | 0.022528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_199-38_0_2_line_41 |  | 34 | 36 | 0.019477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_199-38_0_2_line_42 |  | 35 | 37 | 0.0021608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_199-38_0_2_line_43 |  | 36 | 38 | 0.0090594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_199-38_0_2_line_44 |  | 37 | 39 | 0.013135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_199-38_0_2_line_45 |  | 38 | 40 | 0.0070239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_199-38_0_2_line_46 |  | 39 | 42 | 0.0097734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_199-38_0_2_line_47 |  | 40 | 41 | 0.01158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_199-38_0_2_line_48 |  | 41 | 43 | 0.0054911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_199-38_0_2_line_49 |  | 42 | 54 | 1.4531e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_199-38_0_2_line_50 |  | 43 | 84 | 0.018243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_199-38_0_2_line_51 |  | 44 | 45 | 0.022962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_199-38_0_2_line_52 |  | 45 | 71 | 0.044868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_199-38_0_2_line_53 |  | 46 | 48 | 2.9348e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_199-38_0_2_line_54 |  | 47 | 57 | 0.016518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_199-38_0_2_line_55 |  | 48 | 49 | 0.018033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_199-38_0_2_line_56 |  | 49 | 50 | 0.00094438 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_199-38_0_2_line_57 |  | 50 | 56 | 0.014695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_199-38_0_2_line_58 |  | 51 | 52 | 0.009452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_199-38_0_2_line_59 |  | 51 | 53 | 0.016493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_199-38_0_2_line_60 |  | 52 | 54 | 0.0086213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_199-38_0_2_line_61 |  | 53 | 55 | 2.9348e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_199-38_0_2_line_62 |  | 55 | 56 | 3.4523e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_199-38_0_2_line_63 |  | 57 | 58 | 0.0063437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_199-38_0_2_line_64 |  | 58 | 59 | 0.011376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_199-38_0_2_line_65 |  | 59 | 60 | 0.0057977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_199-38_0_2_line_66 |  | 60 | 61 | 0.0079507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_199-38_0_2_line_67 |  | 60 | 62 | 0.040674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_199-38_0_2_line_68 |  | 61 | 65 | 0.0078711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_199-38_0_2_line_69 |  | 63 | 64 | 0.018247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_199-38_0_2_line_70 |  | 63 | 65 | 0.0040439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_199-38_0_2_line_71 |  | 64 | 66 | 0.0076368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_199-38_0_2_line_72 |  | 66 | 67 | 0.0029125 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_199-38_0_2_line_73 |  | 68 | 91 | 0.0029005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_199-38_0_2_line_74 |  | 69 | 70 | 0.0056453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_199-38_0_2_line_75 |  | 69 | 71 | 0.022264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_199-38_0_2_line_76 |  | 72 | 73 | 0.0055291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_199-38_0_2_line_77 |  | 73 | 74 | 0.0059902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_199-38_0_2_line_78 |  | 74 | 75 | 0.0055232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_199-38_0_2_line_79 |  | 75 | 76 | 0.0010661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_199-38_0_2_line_80 |  | 77 | 78 | 0.0031414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_199-38_0_2_line_81 |  | 78 | 79 | 0.0023472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_199-38_0_2_line_82 |  | 80 | 81 | 0.026908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_199-38_0_2_line_83 |  | 82 | 83 | 0.024668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_199-38_0_2_line_84 |  | 84 | 88 | 0.027451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_199-38_0_2_line_85 |  | 84 | 86 | 0.020806 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_199-38_0_2_line_86 |  | 85 | 86 | 0.021282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_199-38_0_2_line_87 |  | 86 | 87 | 0.006254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_199-38_0_2_line_88 |  | 87 | 89 | 0.021152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_199-38_0_2_line_89 |  | 88 | 90 | 0.016851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_199-38_0_2_line_90 |  | 88 | 91 | 0.026105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_199-38_0_2_trafo_129 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 92 | 37 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2693769.4632 | 1250953.0647 | 2693787.5464 | 1250944.6887
1 | 2693808.757 | 1251038.9418 | 2693806.8875 | 1251034.4754 | 2693804.2592 | 1251028.8295 | 2693795.1208 | 1251011.894 | 2693782.5171 | 1250989.7218 | 2693774.379 | 1250975.4042 | 2693769.6676 | 1250966.3783 | 2693768.7939 | 1250958.6251 | 2693769.4632 | 1250953.0647
2 | 2693808.757 | 1251038.9418 | 2693786.8494 | 1251035.081 | 2693782.051 | 1251036.7953
3 | 2693808.757 | 1251038.9418 | 2693810.2718 | 1251043.8696 | 2693811.746 | 1251048.9858 | 2693812.8926 | 1251054.2858 | 2693813.4741 | 1251059.5101 | 2693813.6367 | 1251064.5491
4 | 2693782.051 | 1251036.7953 | 2693776.4554 | 1251038.7972 | 2693771.3461 | 1251034.1959
5 | 2693704.5332 | 1251214.3174 | 2693697.6962 | 1251208.427 | 2693696.2922 | 1251202.1359
6 | 2693633.7705 | 1251214.5881 | 2693706.7004 | 1251230.0194 | 2693704.5332 | 1251214.3174
7 | 2693704.5332 | 1251214.3174 | 2693721.287 | 1251211.7915 | 2693725.9675 | 1251210.2755
8 | 2693695.5321 | 1251198.7298 | 2693696.2922 | 1251202.1359
9 | 2693621.0964 | 1251178.2376 | 2693613.6767 | 1251179.1211 | 2693617.5653 | 1251187.1887 | 2693625.3996 | 1251201.1455 | 2693633.7705 | 1251214.5881
10 | 2693742.0632 | 1251201.2453 | 2693735.3963 | 1251205.5988 | 2693728.4881 | 1251209.4592 | 2693725.9675 | 1251210.2755
11 | 2693621.0964 | 1251178.2376 | 2693621.3072 | 1251180.665 | 2693621.9739 | 1251182.8995 | 2693626.0087 | 1251191.2697 | 2693627.0141 | 1251192.62 | 2693628.1407 | 1251193.4606 | 2693629.5742 | 1251193.9948 | 2693631.2707 | 1251194.1217 | 2693633.1281 | 1251194.1066 | 2693636.0201 | 1251193.5852 | 2693644.8621 | 1251191.5587
12 | 2693621.0964 | 1251178.2376 | 2693621.1768 | 1251176.0149 | 2693622.2706 | 1251168.9045 | 2693622.1996 | 1251167.6691 | 2693622.0722 | 1251167.1333
13 | 2693444.2258 | 1251009.8384 | 2693409.2507 | 1251033.8446
14 | 2693444.2258 | 1251009.8384 | 2693449.7274 | 1251003.2646 | 2693467.6047 | 1251007.0716 | 2693481.4299 | 1251010.281 | 2693488.4209 | 1251012.6598 | 2693500.0325 | 1251018.3585 | 2693505.6436 | 1251023.0173 | 2693511.5797 | 1251029.0934 | 2693535.4721 | 1251058.3375 | 2693544.718 | 1251053.6909 | 2693554.8922 | 1251048.5809 | 2693569.754 | 1251041.1209 | 2693585.0803 | 1251033.4125 | 2693600.163 | 1251025.8337
15 | 2693444.2258 | 1251009.8384 | 2693439.3721 | 1251021.2819 | 2693430.3469 | 1251033.0042 | 2693383.992 | 1251069.0125 | 2693371.702 | 1251076.9667
16 | 2693600.163 | 1251025.8337 | 2693637.9979 | 1251102.4016 | 2693632.5002 | 1251104.9818
17 | 2693636.9794 | 1251007.3454 | 2693607.3086 | 1251022.2438 | 2693600.163 | 1251025.8337
18 | 2693627.6311 | 1251107.2671 | 2693632.5002 | 1251104.9818
19 | 2693636.9794 | 1251007.3454 | 2693647.2479 | 1251037.0009
20 | 2693636.9794 | 1251007.3454 | 2693646.7989 | 1251002.241 | 2693649.3066 | 1251001.2021
21 | 2693644.8621 | 1251191.5587 | 2693651.1719 | 1251190.1126
22 | 2693622.0722 | 1251167.1333 | 2693621.7849 | 1251166.2058 | 2693621.1897 | 1251164.6953 | 2693608.0343 | 1251137.8915
23 | 2693622.0722 | 1251167.1333 | 2693633.3582 | 1251164.6432
24 | 2693634.8461 | 1250925.0148 | 2693634.8177 | 1250937.3127 | 2693634.9699 | 1250945.8328 | 2693635.6837 | 1250955.1179 | 2693636.563 | 1250961.5813 | 2693638.0088 | 1250968.0202 | 2693640.1212 | 1250977.1829 | 2693642.5877 | 1250985.4393 | 2693649.3066 | 1251001.2021
25 | 2693634.8461 | 1250925.0148 | 2693635.4002 | 1250918.6186 | 2693636.2701 | 1250911.8271 | 2693638.7508 | 1250897.6998 | 2693647.017 | 1250867.8618
26 | 2693634.8461 | 1250925.0148 | 2693632.4391 | 1250923.4978 | 2693630.6216 | 1250921.4675 | 2693596.4977 | 1250866.0525 | 2693595.0732 | 1250863.3471
27 | 2693650.0421 | 1250856.9421 | 2693647.017 | 1250867.8618
28 | 2693593.4701 | 1250860.3027 | 2693595.0732 | 1250863.3471
29 | 2693622.7331 | 1251109.566 | 2693627.6311 | 1251107.2671
30 | 2693622.7331 | 1251109.566 | 2693617.994 | 1251111.7884
31 | 2693608.3052 | 1251116.3322 | 2693617.994 | 1251111.7884
32 | 2693608.3052 | 1251116.3322 | 2693592.6375 | 1251123.6793
33 | 2693592.6375 | 1251123.6793 | 2693593.7108 | 1251125.9869 | 2693603.3428 | 1251131.2987 | 2693604.2825 | 1251132.0252 | 2693605.1237 | 1251132.7724 | 2693605.8344 | 1251133.6621 | 2693606.438 | 1251134.639 | 2693608.0343 | 1251137.8915
34 | 2693742.0632 | 1251201.2453 | 2693739.2529 | 1251193.7395 | 2693735.1413 | 1251176.1952
35 | 2693742.0632 | 1251201.2453 | 2693746.1579 | 1251196.284 | 2693750.1259 | 1251190.3672
36 | 2693735.1413 | 1251176.1952 | 2693732.6987 | 1251165.7724
37 | 2693750.1259 | 1251190.3672 | 2693763.4189 | 1251170.5456
38 | 2693732.6987 | 1251165.7724 | 2693731.8516 | 1251162.1578
39 | 2693766.2063 | 1251166.3892 | 2693763.4189 | 1251170.5456
40 | 2693710.5367 | 1251071.2063 | 2693705.3964 | 1251049.2726
41 | 2693702.6772 | 1251031.5135 | 2693703.7287 | 1251036.1448 | 2693702.2212 | 1251036.4768 | 2693704.8701 | 1251047.0268 | 2693705.3964 | 1251049.2726
42 | 2693710.5367 | 1251071.2063 | 2693711.0297 | 1251073.3101
43 | 2693702.6772 | 1251031.5135 | 2693700.5198 | 1251022.7147
44 | 2693714.0268 | 1251086.0987 | 2693711.0297 | 1251073.3101
45 | 2693706.5947 | 1251019.6218 | 2693704.4652 | 1251020.6111 | 2693700.4574 | 1251022.4603 | 2693700.5198 | 1251022.7147
46 | 2693714.0268 | 1251086.0987 | 2693716.2568 | 1251095.6143
47 | 2693706.5947 | 1251019.6218 | 2693716.9793 | 1251014.4986
48 | 2693716.9793 | 1251014.4986 | 2693721.9037 | 1251012.0692
49 | 2693716.2602 | 1251095.6284 | 2693716.2568 | 1251095.6143
50 | 2693736.3707 | 1251000.956 | 2693721.9037 | 1251012.0692
51 | 2693695.5321 | 1251198.7298 | 2693690.3775 | 1251176.3535
52 | 2693690.3775 | 1251176.3535 | 2693680.3058 | 1251132.631
53 | 2693731.8516 | 1251162.1578 | 2693731.8449 | 1251162.1293
54 | 2693776.49 | 1251153.4633 | 2693766.2063 | 1251166.3892 | 2693766.2063 | 1251166.3892
55 | 2693727.7302 | 1251144.5716 | 2693731.8449 | 1251162.1293
56 | 2693727.7302 | 1251144.5716 | 2693727.5147 | 1251143.6521
57 | 2693727.5147 | 1251143.6521 | 2693724.1618 | 1251129.3451
58 | 2693720.384 | 1251113.225 | 2693718.2273 | 1251104.0223
59 | 2693720.384 | 1251113.225 | 2693724.1472 | 1251129.2829
60 | 2693716.2602 | 1251095.6284 | 2693718.2273 | 1251104.0223
61 | 2693724.1539 | 1251129.3114 | 2693724.1472 | 1251129.2829
62 | 2693724.1618 | 1251129.3451 | 2693724.1539 | 1251129.3114
63 | 2693776.49 | 1251153.4633 | 2693780.4395 | 1251148.4989
64 | 2693780.4395 | 1251148.4989 | 2693787.5222 | 1251139.5964
65 | 2693791.1318 | 1251135.0594 | 2693787.5222 | 1251139.5964
66 | 2693791.1318 | 1251135.0594 | 2693796.0115 | 1251128.7822
67 | 2693791.1318 | 1251135.0594 | 2693820.537 | 1251163.1608
68 | 2693800.6753 | 1251122.4419 | 2693796.426 | 1251128.249 | 2693796.0115 | 1251128.7822
69 | 2693802.9522 | 1251119.101 | 2693804.4969 | 1251116.7679 | 2693807.0264 | 1251111.4927 | 2693809.0274 | 1251105.2751 | 2693809.5394 | 1251102.2513
70 | 2693800.6753 | 1251122.4419 | 2693801.3568 | 1251121.5107 | 2693802.9522 | 1251119.101
71 | 2693810.4103 | 1251094.6753 | 2693810.1767 | 1251098.4881 | 2693809.5394 | 1251102.2513
72 | 2693810.5884 | 1251091.7682 | 2693810.4103 | 1251094.6753
73 | 2693769.1908 | 1251032.2549 | 2693771.3461 | 1251034.1959
74 | 2693675.308 | 1251110.935 | 2693674.0407 | 1251105.4338
75 | 2693675.308 | 1251110.935 | 2693680.3058 | 1251132.631
76 | 2693633.3582 | 1251164.6432 | 2693638.7574 | 1251163.4519
77 | 2693638.7574 | 1251163.4519 | 2693644.6069 | 1251162.1613
78 | 2693644.6069 | 1251162.1613 | 2693650.0004 | 1251160.9713
79 | 2693651.0415 | 1251160.7416 | 2693650.0004 | 1251160.9713
80 | 2693651.1719 | 1251190.1126 | 2693654.2339 | 1251189.4108
81 | 2693656.5218 | 1251188.8865 | 2693654.2339 | 1251189.4108
82 | 2693593.4701 | 1250860.3027 | 2693580.9335 | 1250836.494
83 | 2693650.0421 | 1250856.9421 | 2693656.6279 | 1250833.1696
84 | 2693736.3707 | 1251000.956 | 2693749.3802 | 1251016.5739 | 2693754.954 | 1251012.1364
85 | 2693736.3707 | 1251000.956 | 2693730.5569 | 1250993.3693 | 2693724.1583 | 1250984.0943
86 | 2693724.1583 | 1250984.0943 | 2693719.2358 | 1250976.9554 | 2693715.956 | 1250964.779
87 | 2693730.0795 | 1250982.0308 | 2693724.1583 | 1250984.0943
88 | 2693730.0795 | 1250982.0308 | 2693742.794 | 1250972.8915 | 2693740.9286 | 1250967.6913
89 | 2693754.954 | 1251012.1364 | 2693763.0996 | 1251002.6135 | 2693760.7567 | 1250998.9625
90 | 2693769.1908 | 1251032.2549 | 2693770.3474 | 1251030.2495 | 2693756.7882 | 1251013.5888 | 2693755.6847 | 1251012.7151 | 2693754.954 | 1251012.1364

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2693787.5464 | 1250944.6887
1 | 2693769.4632 | 1250953.0647
2 | 2693808.757 | 1251038.9418
3 | 2693782.051 | 1251036.7953
4 | 2693813.6367 | 1251064.5491
5 | 2693704.5332 | 1251214.3174
6 | 2693696.2922 | 1251202.1359
7 | 2693633.7705 | 1251214.5881
8 | 2693725.9675 | 1251210.2755
9 | 2693621.0964 | 1251178.2376
10 | 2693444.2258 | 1251009.8384
11 | 2693409.2507 | 1251033.8446
12 | 2693600.163 | 1251025.8337
13 | 2693371.702 | 1251076.9667
14 | 2693632.5002 | 1251104.9818
15 | 2693636.9794 | 1251007.3454
16 | 2693644.8621 | 1251191.5587
17 | 2693622.0722 | 1251167.1333
18 | 2693647.2479 | 1251037.0009
19 | 2693649.3066 | 1251001.2021
20 | 2693634.8461 | 1250925.0148
21 | 2693647.017 | 1250867.8618
22 | 2693595.0732 | 1250863.3471
23 | 2693622.7331 | 1251109.566
24 | 2693627.6311 | 1251107.2671
25 | 2693617.994 | 1251111.7884
26 | 2693608.3052 | 1251116.3322
27 | 2693592.6375 | 1251123.6793
28 | 2693608.0343 | 1251137.8915
29 | 2693742.0632 | 1251201.2453
30 | 2693735.1413 | 1251176.1952
31 | 2693750.1259 | 1251190.3672
32 | 2693732.6987 | 1251165.7724
33 | 2693763.4189 | 1251170.5456
34 | 2693705.3964 | 1251049.2726
35 | 2693710.5367 | 1251071.2063
36 | 2693702.6772 | 1251031.5135
37 | 2693711.0297 | 1251073.3101
38 | 2693700.5198 | 1251022.7147
39 | 2693714.0268 | 1251086.0987
40 | 2693706.5947 | 1251019.6218
41 | 2693716.9793 | 1251014.4986
42 | 2693716.2568 | 1251095.6143
43 | 2693721.9037 | 1251012.0692
44 | 2693695.5321 | 1251198.7298
45 | 2693690.3775 | 1251176.3535
46 | 2693731.8516 | 1251162.1578
47 | 2693766.2063 | 1251166.3892
48 | 2693731.8449 | 1251162.1293
49 | 2693727.7302 | 1251144.5716
50 | 2693727.5147 | 1251143.6521
51 | 2693720.384 | 1251113.225
52 | 2693718.2273 | 1251104.0223
53 | 2693724.1472 | 1251129.2829
54 | 2693716.2602 | 1251095.6284
55 | 2693724.1539 | 1251129.3114
56 | 2693724.1618 | 1251129.3451
57 | 2693776.49 | 1251153.4633
58 | 2693780.4395 | 1251148.4989
59 | 2693787.5222 | 1251139.5964
60 | 2693791.1318 | 1251135.0594
61 | 2693796.0115 | 1251128.7822
62 | 2693820.537 | 1251163.1608
63 | 2693802.9522 | 1251119.101
64 | 2693809.5394 | 1251102.2513
65 | 2693800.6753 | 1251122.4419
66 | 2693810.4103 | 1251094.6753
67 | 2693810.5884 | 1251091.7682
68 | 2693771.3461 | 1251034.1959
69 | 2693675.308 | 1251110.935
70 | 2693674.0407 | 1251105.4338
71 | 2693680.3058 | 1251132.631
72 | 2693633.3582 | 1251164.6432
73 | 2693638.7574 | 1251163.4519
74 | 2693644.6069 | 1251162.1613
75 | 2693650.0004 | 1251160.9713
76 | 2693651.0415 | 1251160.7416
77 | 2693651.1719 | 1251190.1126
78 | 2693654.2339 | 1251189.4108
79 | 2693656.5218 | 1251188.8865
80 | 2693593.4701 | 1250860.3027
81 | 2693580.9335 | 1250836.494
82 | 2693650.0421 | 1250856.9421
83 | 2693656.6279 | 1250833.1696
84 | 2693736.3707 | 1251000.956
85 | 2693715.956 | 1250964.779
86 | 2693724.1583 | 1250984.0943
87 | 2693730.0795 | 1250982.0308
88 | 2693754.954 | 1251012.1364
89 | 2693740.9286 | 1250967.6913
90 | 2693760.7567 | 1250998.9625
91 | 2693769.1908 | 1251032.2549
92 | 2693702.6772 | 1251031.5135

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99284 | -0.13782 | 0.0032968 | 0.00082625
1 | 0.9929 | -0.13666 | 0 | 0
2 | 0.99319 | -0.13107 | 0 | 0
3 | 0.99342 | -0.12657 | 0 | 0
4 | 0.99304 | -0.13387 | 0.0060415 | 0.0015141
5 | 0.99004 | -0.19123 | 0 | 0
6 | 0.98992 | -0.19359 | 0.0012483 | 0.00031284
7 | 0.98796 | -0.23158 | 0 | 0
8 | 0.99072 | -0.17817 | 0.0032138 | 0.00080545
9 | 0.98685 | -0.25319 | 0 | 0
10 | 0.98453 | -0.29859 | 0 | 0
11 | 0.98447 | -0.29988 | 0.0016924 | 0.00042416
12 | 0.98497 | -0.28996 | 0 | 0
13 | 0.98445 | -0.30016 | 0.00086345 | 0.0002164
14 | 0.98559 | -0.27779 | 0.0013648 | 0.00034206
15 | 0.98479 | -0.29354 | 0 | 0
16 | 0.9867 | -0.25621 | 0.0015492 | 0.00038826
17 | 0.98665 | -0.25722 | 0 | 0
18 | 0.98474 | -0.29445 | 0.0016063 | 0.00040258
19 | 0.98475 | -0.29434 | 0 | 0
20 | 0.98452 | -0.2989 | 0 | 0
21 | 0.98443 | -0.30054 | 0.00039045 | 9.7856e-05
22 | 0.9844 | -0.30111 | 0.00065502 | 0.00016416
23 | 0.98569 | -0.27596 | 0 | 0
24 | 0.98564 | -0.27694 | 0.001341 | 0.0003361
25 | 0.98574 | -0.27501 | 0.0014062 | 0.00035242
26 | 0.98585 | -0.2728 | 0 | 0
27 | 0.98603 | -0.26923 | 0 | 0
28 | 0.98626 | -0.26473 | 0.001391 | 0.00034862
29 | 0.99135 | -0.16605 | 0 | 0
30 | 0.99281 | -0.13778 | 0.00089036 | 0.00022315
31 | 0.99104 | -0.17194 | 0.0012852 | 0.00032211
32 | 0.99342 | -0.12601 | 0.0026943 | 0.00067526
33 | 0.99053 | -0.18176 | 0.0018711 | 0.00046893
34 | 0.99857 | -0.027435 | 0.0003804 | 9.5336e-05
35 | 0.99987 | -0.0024062 | 0.00023941 | 6.0001e-05
36 | 0.99744 | -0.048997 | 0 | 0
37 | 1 | 0 | -0.15215 | -0.038125
38 | 0.99692 | -0.059042 | 0.00040553 | 0.00010164
39 | 0.99897 | -0.019612 | 0.0021213 | 0.00053165
40 | 0.99652 | -0.066788 | 0 | 0
41 | 0.99585 | -0.079571 | 0.005445 | 0.0013647
42 | 0.99822 | -0.033868 | 0.0016109 | 0.00040374
43 | 0.99557 | -0.085113 | 0.0064226 | 0.0016096
44 | 0.9899 | -0.19405 | 0 | 0
45 | 0.98974 | -0.19705 | 0.0018606 | 0.00046632
46 | 0.99364 | -0.12176 | 0.0011837 | 0.00029667
47 | 0.99044 | -0.18365 | 0.0011837 | 0.00029667
48 | 0.99364 | -0.12173 | 0.0011837 | 0.00029667
49 | 0.99475 | -0.10033 | 0.0017923 | 0.0004492
50 | 0.99481 | -0.099186 | 0.0022906 | 0.00057409
51 | 0.99691 | -0.058966 | 0.0034026 | 0.00085276
52 | 0.99759 | -0.045994 | 0.0019144 | 0.00047979
53 | 0.99578 | -0.080656 | 0.0011837 | 0.00029667
54 | 0.99822 | -0.033889 | 0.0016217 | 0.00040643
55 | 0.99578 | -0.080694 | 0.0011837 | 0.00029667
56 | 0.99577 | -0.080738 | 0.0011837 | 0.00029667
57 | 0.99013 | -0.18956 | 0.0019423 | 0.00048679
58 | 0.99003 | -0.19161 | 0.0028021 | 0.00070227
59 | 0.98987 | -0.19473 | 0.0018286 | 0.00045828
60 | 0.98979 | -0.19612 | 0 | 0
61 | 0.9897 | -0.19789 | 0.0020887 | 0.00052347
62 | 0.98975 | -0.19691 | 0.0010874 | 0.00027253
63 | 0.98959 | -0.20003 | 0.0023212 | 0.00058174
64 | 0.98947 | -0.20239 | 0.0034692 | 0.00086946
65 | 0.98963 | -0.19934 | 0.00078473 | 0.00019667
66 | 0.98945 | -0.20291 | 0.0029924 | 0.00074996
67 | 0.98944 | -0.20295 | 0.00080524 | 0.00020181
68 | 0.99353 | -0.12445 | 0.0059781 | 0.0014982
69 | 0.98946 | -0.20267 | 0.0015092 | 0.00037824
70 | 0.98945 | -0.20283 | 0.0016443 | 0.00041211
71 | 0.98952 | -0.20142 | 0.0023179 | 0.00058093
72 | 0.98657 | -0.25872 | 0.0013419 | 0.00033631
73 | 0.98654 | -0.2593 | 0.0013692 | 0.00034316
74 | 0.98652 | -0.25978 | 0.0013429 | 0.00033656
75 | 0.9865 | -0.26009 | 0.0013646 | 0.00034201
76 | 0.9865 | -0.26012 | 0.0017824 | 0.00044672
77 | 0.98668 | -0.2566 | 0.0011645 | 0.00029186
78 | 0.98667 | -0.25672 | 0.0010428 | 0.00026135
79 | 0.98667 | -0.25677 | 0.0011643 | 0.00029181
80 | 0.9844 | -0.30117 | 0.000643 | 0.00016115
81 | 0.98439 | -0.30135 | 0.00036697 | 9.1972e-05
82 | 0.98442 | -0.30078 | 0.00092643 | 0.00023218
83 | 0.98441 | -0.30089 | 0.0002431 | 6.0925e-05
84 | 0.99472 | -0.10148 | 0 | 0
85 | 0.99431 | -0.10926 | 0.0014465 | 0.00036253
86 | 0.99434 | -0.10872 | 0 | 0
87 | 0.99424 | -0.11073 | 0 | 0
88 | 0.99393 | -0.11661 | 0 | 0
89 | 0.99389 | -0.11755 | 0.018281 | 0.0045817
90 | 0.99369 | -0.12135 | 0.015932 | 0.003993
91 | 0.99357 | -0.12367 | 0 | 0
92 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0032968 | -0.00082625 | 0.003297 | 0.00082611 | 1.8245e-07 | -1.4097e-07 | 0.0049411 | 0.004941 | 0.0049411 | 0.99284 | -0.13782 | 0.9929 | -0.13666 | 1.3574
1 | -0.003297 | -0.00082611 | 0.0032978 | 0.00082543 | 8.7761e-07 | -6.7864e-07 | 0.004941 | 0.0049405 | 0.004941 | 0.9929 | -0.13666 | 0.99319 | -0.13107 | 1.3574
2 | -0.0093402 | -0.0023398 | 0.0093422 | 0.0023407 | 2.0019e-06 | 9.2831e-07 | 0.013993 | 0.013993 | 0.013993 | 0.99319 | -0.13107 | 0.99342 | -0.12657 | 3.8443
3 | 0.0060423 | 0.0015143 | -0.0060415 | -0.0015141 | 8.0521e-07 | 1.7632e-07 | 0.0090528 | 0.0090529 | 0.0090529 | 0.99319 | -0.13107 | 0.99304 | -0.13387 | 2.4871
4 | -0.0093422 | -0.0023407 | 0.0093431 | 0.0023411 | 9.4125e-07 | 4.3642e-07 | 0.013993 | 0.013993 | 0.013993 | 0.99342 | -0.12657 | 0.99353 | -0.12445 | 3.8443
5 | 0.0085839 | 0.0021512 | -0.008583 | -0.0021508 | 9.6562e-07 | 4.1909e-07 | 0.012901 | 0.012901 | 0.012901 | 0.99004 | -0.19123 | 0.98992 | -0.19359 | 3.5444
6 | 0.025111 | 0.0063176 | -0.025062 | -0.0062878 | 4.8307e-05 | 2.9756e-05 | 0.03775 | 0.03775 | 0.03775 | 0.99004 | -0.19123 | 0.98796 | -0.23158 | 10.3709
7 | -0.033695 | -0.0084688 | 0.033716 | 0.008482 | 2.1034e-05 | 1.318e-05 | 0.050651 | 0.050651 | 0.050651 | 0.99004 | -0.19123 | 0.99072 | -0.17817 | 13.9151
8 | 0.0073347 | 0.001838 | -0.0073345 | -0.0018379 | 1.5908e-07 | 5.6946e-08 | 0.011025 | 0.011025 | 0.011025 | 0.98992 | -0.19359 | 0.9899 | -0.19405 | 3.0289
9 | 0.025062 | 0.0062878 | -0.025037 | -0.0062719 | 2.5795e-05 | 1.5891e-05 | 0.03775 | 0.03775 | 0.03775 | 0.98796 | -0.23158 | 0.98685 | -0.25319 | 10.3709
10 | -0.036929 | -0.0092874 | 0.036951 | 0.0093009 | 2.1382e-05 | 1.3446e-05 | 0.055478 | 0.055478 | 0.055478 | 0.99072 | -0.17817 | 0.99135 | -0.16605 | 15.2412
11 | 0.0049216 | 0.0012332 | -0.0049209 | -0.0012332 | 7.0728e-07 | 1.5155e-08 | 0.0074209 | 0.0074211 | 0.0074211 | 0.98685 | -0.25319 | 0.9867 | -0.25621 | 2.0388
12 | 0.020115 | 0.0050387 | -0.020111 | -0.0050364 | 3.8658e-06 | 2.331e-06 | 0.030329 | 0.030329 | 0.030329 | 0.98685 | -0.25319 | 0.98665 | -0.25722 | 8.3322
13 | 0.0016925 | 0.00042368 | -0.0016924 | -0.00042415 | 1.0409e-07 | -4.728e-07 | 0.0025579 | 0.0025581 | 0.0025581 | 0.98453 | -0.29859 | 0.98447 | -0.29988 | 0.70276
14 | -0.002556 | -0.00063884 | 0.0025571 | 0.00063713 | 1.0477e-06 | -1.7125e-06 | 0.0038625 | 0.0038617 | 0.0038625 | 0.98453 | -0.29859 | 0.98497 | -0.28996 | 1.0611
15 | 0.00086351 | 0.00021516 | -0.00086345 | -0.0002164 | 6.4211e-08 | -1.2376e-06 | 0.0013047 | 0.0013051 | 0.0013051 | 0.98453 | -0.29859 | 0.98445 | -0.30016 | 0.35855
16 | -0.0073904 | -0.0018446 | 0.0073946 | 0.0018462 | 4.2739e-06 | 1.5702e-06 | 0.011162 | 0.011162 | 0.011162 | 0.98497 | -0.28996 | 0.98559 | -0.27779 | 3.0665
17 | 0.0048333 | 0.0012075 | -0.0048325 | -0.0012075 | 8.2148e-07 | 2.7021e-09 | 0.0073004 | 0.0073006 | 0.0073006 | 0.98497 | -0.28996 | 0.98479 | -0.29354 | 2.0057
18 | -0.0087595 | -0.0021882 | 0.0087598 | 0.0021884 | 3.5263e-07 | 1.5713e-07 | 0.013222 | 0.013222 | 0.013222 | 0.98559 | -0.27779 | 0.98564 | -0.27694 | 3.6325
19 | 0.0016064 | 0.00040222 | -0.0016063 | -0.00040258 | 6.9332e-08 | -3.549e-07 | 0.0024271 | 0.0024273 | 0.0024273 | 0.98479 | -0.29354 | 0.98474 | -0.29445 | 0.66683
20 | 0.0032261 | 0.00080527 | -0.003226 | -0.00080537 | 1.2247e-07 | -9.6559e-08 | 0.0048735 | 0.0048735 | 0.0048735 | 0.98479 | -0.29354 | 0.98475 | -0.29434 | 1.3389
21 | 0.0033717 | 0.00084491 | -0.0033717 | -0.00084495 | 6.2764e-08 | -4.2511e-08 | 0.0050848 | 0.0050848 | 0.0050848 | 0.9867 | -0.25621 | 0.98668 | -0.2566 | 1.3969
22 | 0.012909 | 0.0032315 | -0.012905 | -0.003229 | 4.6123e-06 | 2.5375e-06 | 0.019468 | 0.019468 | 0.019468 | 0.98665 | -0.25722 | 0.98626 | -0.26473 | 5.3483
23 | 0.0072019 | 0.0018049 | -0.0072014 | -0.0018047 | 5.1131e-07 | 1.7964e-07 | 0.010862 | 0.010862 | 0.010862 | 0.98665 | -0.25722 | 0.98657 | -0.25872 | 2.984
24 | 0.003226 | 0.00080537 | -0.0032253 | -0.00080592 | 6.9842e-07 | -5.5031e-07 | 0.0048735 | 0.0048739 | 0.0048739 | 0.98475 | -0.29434 | 0.98452 | -0.2989 | 1.339
25 | 0.0015601 | 0.00038985 | -0.00156 | -0.00039051 | 1.221e-07 | -6.6661e-07 | 0.0023576 | 0.0023578 | 0.0023578 | 0.98452 | -0.2989 | 0.98443 | -0.30054 | 0.64776
26 | 0.0016652 | 0.00041607 | -0.001665 | -0.0004169 | 1.7503e-07 | -8.2513e-07 | 0.0025163 | 0.0025166 | 0.0025166 | 0.98452 | -0.2989 | 0.9844 | -0.30111 | 0.69139
27 | 0.0011695 | 0.00029266 | -0.0011695 | -0.00029279 | 1.3277e-08 | -1.3556e-07 | 0.0017676 | 0.0017677 | 0.0017677 | 0.98443 | -0.30054 | 0.98442 | -0.30078 | 0.48563
28 | 0.00101 | 0.00025274 | -0.00101 | -0.00025278 | 3.0067e-09 | -4.1818e-08 | 0.0015265 | 0.0015265 | 0.0015265 | 0.9844 | -0.30111 | 0.9844 | -0.30117 | 0.41938
29 | 0.010101 | 0.0025247 | -0.010101 | -0.0025245 | 4.7167e-07 | 2.329e-07 | 0.015247 | 0.015247 | 0.015247 | 0.98569 | -0.27596 | 0.98564 | -0.27694 | 4.1887
30 | -0.010101 | -0.0025247 | 0.010102 | 0.002525 | 4.563e-07 | 2.2531e-07 | 0.015247 | 0.015247 | 0.015247 | 0.98569 | -0.27596 | 0.98574 | -0.27501 | 4.1887
31 | -0.011508 | -0.0028774 | 0.011509 | 0.002878 | 1.2107e-06 | 6.3842e-07 | 0.017369 | 0.017369 | 0.017369 | 0.98574 | -0.27501 | 0.98585 | -0.2728 | 4.7718
32 | -0.011509 | -0.002878 | 0.011511 | 0.002879 | 1.9532e-06 | 1.0299e-06 | 0.017369 | 0.017369 | 0.017369 | 0.98585 | -0.2728 | 0.98603 | -0.26923 | 4.7718
33 | -0.011511 | -0.002879 | 0.011514 | 0.0028803 | 2.4627e-06 | 1.2984e-06 | 0.017369 | 0.017369 | 0.017369 | 0.98603 | -0.26923 | 0.98626 | -0.26473 | 4.7718
34 | -0.061446 | -0.015451 | 0.061529 | 0.015504 | 8.308e-05 | 5.2835e-05 | 0.092249 | 0.092249 | 0.092249 | 0.99135 | -0.16605 | 0.99281 | -0.13778 | 25.3431
35 | 0.024495 | 0.0061498 | -0.024488 | -0.0061456 | 6.874e-06 | 4.2246e-06 | 0.036771 | 0.036771 | 0.036771 | 0.99135 | -0.16605 | 0.99104 | -0.17194 | 10.102
36 | -0.062419 | -0.015727 | 0.062455 | 0.015749 | 3.5158e-05 | 2.2362e-05 | 0.093583 | 0.093583 | 0.093583 | 0.99281 | -0.13778 | 0.99342 | -0.12601 | 25.7097
37 | 0.023203 | 0.0058235 | -0.023192 | -0.0058168 | 1.0865e-05 | 6.6459e-06 | 0.034841 | 0.034842 | 0.034842 | 0.99104 | -0.17194 | 0.99053 | -0.18176 | 9.5719
38 | -0.065149 | -0.016424 | 0.065162 | 0.016433 | 1.3267e-05 | 8.4428e-06 | 0.097619 | 0.097619 | 0.097619 | 0.99342 | -0.12601 | 0.99364 | -0.12176 | 26.8184
39 | 0.021321 | 0.0053479 | -0.021319 | -0.0053467 | 1.9255e-06 | 1.1679e-06 | 0.032031 | 0.032031 | 0.032031 | 0.99053 | -0.18176 | 0.99044 | -0.18365 | 8.7997
40 | -0.063894 | -0.016111 | 0.063971 | 0.01616 | 7.6639e-05 | 4.8754e-05 | 0.095246 | 0.095246 | 0.095246 | 0.99857 | -0.027435 | 0.99987 | -0.0024062 | 26.1665
41 | 0.063514 | 0.016016 | -0.063448 | -0.015974 | 6.5473e-05 | 4.1648e-05 | 0.094679 | 0.094679 | 0.094679 | 0.99857 | -0.027435 | 0.99744 | -0.048997 | 26.0108
42 | -0.06421 | -0.01622 | 0.064217 | 0.016224 | 7.406e-06 | 4.7115e-06 | 0.095602 | 0.095602 | 0.095602 | 0.99987 | -0.0024062 | 1 | 0 | 26.2644
43 | 0.063448 | 0.015974 | -0.063418 | -0.015955 | 3.0454e-05 | 1.9372e-05 | 0.094679 | 0.094679 | 0.094679 | 0.99744 | -0.048997 | 0.99692 | -0.059042 | 26.0108
44 | 0.086285 | 0.021901 | -0.086204 | -0.021849 | 8.1322e-05 | 5.1874e-05 | 0.12849 | 0.12849 | 0.12849 | 1 | 0 | 0.99897 | -0.019612 | 35.2996
45 | 0.063012 | 0.015853 | -0.062989 | -0.015838 | 2.331e-05 | 1.4827e-05 | 0.094074 | 0.094074 | 0.094074 | 0.99692 | -0.059042 | 0.99652 | -0.066788 | 25.8446
46 | 0.084082 | 0.021317 | -0.084025 | -0.02128 | 5.757e-05 | 3.6717e-05 | 0.12533 | 0.12533 | 0.12533 | 0.99897 | -0.019612 | 0.99822 | -0.033868 | 34.4316
47 | 0.062989 | 0.015838 | -0.06295 | -0.015814 | 3.8429e-05 | 2.4444e-05 | 0.094074 | 0.094074 | 0.094074 | 0.99652 | -0.066788 | 0.99585 | -0.079571 | 25.8446
48 | 0.057505 | 0.014449 | -0.05749 | -0.014439 | 1.5208e-05 | 9.6615e-06 | 0.085938 | 0.085938 | 0.085938 | 0.99585 | -0.079571 | 0.99557 | -0.085113 | 23.6094
49 | 0.082414 | 0.020877 | -0.082414 | -0.020877 | 8.2345e-08 | 5.2512e-08 | 0.12293 | 0.12293 | 0.12293 | 0.99822 | -0.033868 | 0.99822 | -0.033889 | 33.7719
50 | 0.051068 | 0.01283 | -0.051028 | -0.012804 | 3.9867e-05 | 2.5278e-05 | 0.076339 | 0.076339 | 0.076339 | 0.99557 | -0.085113 | 0.99472 | -0.10148 | 20.9722
51 | 0.0073345 | 0.0018379 | -0.0073335 | -0.0018375 | 1.0467e-06 | 3.7474e-07 | 0.011025 | 0.011025 | 0.011025 | 0.9899 | -0.19405 | 0.98974 | -0.19705 | 3.0289
52 | 0.0054728 | 0.0013712 | -0.0054717 | -0.001371 | 1.1391e-06 | 1.5252e-07 | 0.0082279 | 0.0082281 | 0.0082281 | 0.98974 | -0.19705 | 0.98952 | -0.20142 | 2.2605
53 | -0.066346 | -0.016729 | 0.066346 | 0.016729 | 1.0872e-07 | 6.9201e-08 | 0.099392 | 0.099392 | 0.099392 | 0.99364 | -0.12176 | 0.99364 | -0.12173 | 27.3054
54 | 0.020135 | 0.00505 | -0.02013 | -0.0050466 | 5.6689e-06 | 3.4156e-06 | 0.030252 | 0.030252 | 0.030252 | 0.99044 | -0.18365 | 0.99013 | -0.18956 | 8.3111
55 | -0.06753 | -0.017026 | 0.067599 | 0.01707 | 6.9209e-05 | 4.406e-05 | 0.10116 | 0.10116 | 0.10116 | 0.99364 | -0.12173 | 0.99475 | -0.10033 | 27.7924
56 | -0.069391 | -0.017519 | 0.069395 | 0.017522 | 3.819e-06 | 2.4319e-06 | 0.10385 | 0.10385 | 0.10385 | 0.99475 | -0.10033 | 0.99481 | -0.099186 | 28.5289
57 | -0.071686 | -0.018096 | 0.071749 | 0.018136 | 6.341e-05 | 4.0392e-05 | 0.10727 | 0.10727 | 0.10727 | 0.99481 | -0.099186 | 0.99577 | -0.080738 | 29.4702
58 | -0.078782 | -0.019929 | 0.078831 | 0.019961 | 4.9067e-05 | 3.1279e-05 | 0.11766 | 0.11766 | 0.11766 | 0.99691 | -0.058966 | 0.99759 | -0.045994 | 32.3233
59 | 0.075379 | 0.019076 | -0.075301 | -0.019027 | 7.8386e-05 | 4.9952e-05 | 0.11258 | 0.11258 | 0.11258 | 0.99691 | -0.058966 | 0.99578 | -0.080656 | 30.928
60 | -0.080745 | -0.02044 | 0.080792 | 0.02047 | 4.6953e-05 | 2.9938e-05 | 0.12051 | 0.12051 | 0.12051 | 0.99759 | -0.045994 | 0.99822 | -0.033889 | 33.1077
61 | 0.074117 | 0.01873 | -0.074117 | -0.01873 | 1.3513e-07 | 8.61e-08 | 0.11081 | 0.11081 | 0.11081 | 0.99578 | -0.080656 | 0.99578 | -0.080694 | 30.4421
62 | 0.072933 | 0.018433 | -0.072933 | -0.018433 | 1.5393e-07 | 9.8068e-08 | 0.10904 | 0.10904 | 0.10904 | 0.99578 | -0.080694 | 0.99577 | -0.080738 | 29.9561
63 | 0.018187 | 0.0045598 | -0.018186 | -0.0045588 | 1.7773e-06 | 1.0559e-06 | 0.027333 | 0.027333 | 0.027333 | 0.99013 | -0.18956 | 0.99003 | -0.19161 | 7.5092
64 | 0.015384 | 0.0038565 | -0.015381 | -0.0038552 | 2.2808e-06 | 1.3134e-06 | 0.023122 | 0.023122 | 0.023122 | 0.99003 | -0.19161 | 0.98987 | -0.19473 | 6.3522
65 | 0.013553 | 0.0033969 | -0.013552 | -0.0033964 | 9.0242e-07 | 5.0303e-07 | 0.020373 | 0.020373 | 0.020373 | 0.98987 | -0.19473 | 0.98979 | -0.19612 | 5.597
66 | 0.012464 | 0.0031244 | -0.012463 | -0.0031238 | 1.0469e-06 | 5.6784e-07 | 0.018739 | 0.018739 | 0.018739 | 0.98979 | -0.19612 | 0.9897 | -0.19789 | 5.148
67 | 0.0010875 | 0.00027204 | -0.0010874 | -0.00027253 | 4.0762e-08 | -4.9667e-07 | 0.0016347 | 0.0016349 | 0.0016349 | 0.98979 | -0.19612 | 0.98975 | -0.19691 | 0.44914
68 | 0.010375 | 0.0026003 | -0.010374 | -0.0026 | 7.1816e-07 | 3.5848e-07 | 0.015598 | 0.015598 | 0.015598 | 0.9897 | -0.19789 | 0.98963 | -0.19934 | 4.2853
69 | 0.0072677 | 0.0018214 | -0.0072669 | -0.0018211 | 8.1718e-07 | 2.8859e-07 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.98959 | -0.20003 | 0.98947 | -0.20239 | 3.0023
70 | -0.0095889 | -0.0024032 | 0.0095892 | 0.0024033 | 3.1526e-07 | 1.4981e-07 | 0.014418 | 0.014418 | 0.014418 | 0.98959 | -0.20003 | 0.98963 | -0.19934 | 3.9611
71 | 0.0037977 | 0.00095169 | -0.0037976 | -0.00095173 | 9.3409e-08 | -3.8306e-08 | 0.0057111 | 0.0057112 | 0.0057112 | 0.98947 | -0.20239 | 0.98945 | -0.20291 | 1.569
72 | 0.00080524 | 0.00020177 | -0.00080524 | -0.00020181 | 1.6017e-09 | -3.6383e-08 | 0.001211 | 0.001211 | 0.001211 | 0.98945 | -0.20291 | 0.98944 | -0.20295 | 0.33269
73 | -0.015321 | -0.0038394 | 0.015322 | 0.0038397 | 5.7271e-07 | 3.2897e-07 | 0.022947 | 0.022947 | 0.022947 | 0.99353 | -0.12445 | 0.99357 | -0.12367 | 6.304
74 | 0.0016443 | 0.00041204 | -0.0016443 | -0.00041211 | 1.2946e-08 | -6.4223e-08 | 0.0024729 | 0.0024729 | 0.0024729 | 0.98946 | -0.20267 | 0.98945 | -0.20283 | 0.67937
75 | -0.0031536 | -0.00079028 | 0.0031537 | 0.00079012 | 1.8778e-07 | -1.658e-07 | 0.0047425 | 0.0047424 | 0.0047425 | 0.98946 | -0.20267 | 0.98952 | -0.20142 | 1.3029
76 | 0.0058595 | 0.0014684 | -0.0058593 | -0.0014684 | 1.6194e-07 | 3.3044e-08 | 0.0088377 | 0.0088377 | 0.0088377 | 0.98657 | -0.25872 | 0.98654 | -0.2593 | 2.4279
77 | 0.0044901 | 0.0011252 | -0.00449 | -0.0011252 | 1.0303e-07 | -1.0544e-08 | 0.0067725 | 0.0067725 | 0.0067725 | 0.98654 | -0.2593 | 0.98652 | -0.25978 | 1.8606
78 | 0.0031471 | 0.00078867 | -0.0031471 | -0.00078871 | 4.6672e-08 | -4.0648e-08 | 0.004747 | 0.004747 | 0.004747 | 0.98652 | -0.25978 | 0.9865 | -0.26009 | 1.3041
79 | 0.0017824 | 0.00044671 | -0.0017824 | -0.00044672 | 2.89e-09 | -1.1762e-08 | 0.0026886 | 0.0026886 | 0.0026886 | 0.9865 | -0.26009 | 0.9865 | -0.26012 | 0.73863
80 | 0.0022072 | 0.0005531 | -0.0022071 | -0.00055313 | 1.3052e-08 | -3.1769e-08 | 0.0033286 | 0.0033286 | 0.0033286 | 0.98668 | -0.2566 | 0.98667 | -0.25672 | 0.91446
81 | 0.0011643 | 0.00029178 | -0.0011643 | -0.00029181 | 2.714e-09 | -2.8241e-08 | 0.001756 | 0.001756 | 0.001756 | 0.98667 | -0.25672 | 0.98667 | -0.25677 | 0.48241
82 | 0.00036697 | 9.163e-05 | -0.00036697 | -9.197e-05 | 3.1042e-09 | -3.4009e-07 | 0.00055459 | 0.00055472 | 0.00055472 | 0.9844 | -0.30117 | 0.98439 | -0.30135 | 0.15239
83 | 0.0002431 | 6.0612e-05 | -0.0002431 | -6.0925e-05 | 1.2487e-09 | -3.1282e-07 | 0.00036734 | 0.00036746 | 0.00036746 | 0.98442 | -0.30078 | 0.98441 | -0.30089 | 0.10095
84 | 0.031285 | 0.0078518 | -0.031263 | -0.0078378 | 2.2551e-05 | 1.4076e-05 | 0.046804 | 0.046804 | 0.046804 | 0.99472 | -0.10148 | 0.99393 | -0.11661 | 12.8584
85 | 0.019742 | 0.0049526 | -0.019735 | -0.0049486 | 6.8058e-06 | 4.0858e-06 | 0.029535 | 0.029535 | 0.029535 | 0.99472 | -0.10148 | 0.99434 | -0.10872 | 8.1139
86 | -0.0014465 | -0.00036253 | 0.0014465 | 0.00036228 | 3.7396e-08 | -2.5211e-07 | 0.0021647 | 0.0021646 | 0.0021647 | 0.99431 | -0.10926 | 0.99434 | -0.10872 | 0.5947
87 | 0.018289 | 0.0045863 | -0.018287 | -0.0045852 | 1.7569e-06 | 1.0433e-06 | 0.02737 | 0.02737 | 0.02737 | 0.99434 | -0.10872 | 0.99424 | -0.11073 | 7.5192
88 | 0.018287 | 0.0045852 | -0.018281 | -0.0045817 | 5.942e-06 | 3.5287e-06 | 0.02737 | 0.02737 | 0.02737 | 0.99424 | -0.11073 | 0.99389 | -0.11755 | 7.5193
89 | 0.015936 | 0.0039951 | -0.015932 | -0.003993 | 3.5969e-06 | 2.0837e-06 | 0.023858 | 0.023858 | 0.023858 | 0.99393 | -0.11661 | 0.99369 | -0.12135 | 6.5544
90 | 0.015327 | 0.0038427 | -0.015322 | -0.0038397 | 5.1545e-06 | 2.9607e-06 | 0.022946 | 0.022947 | 0.022947 | 0.99393 | -0.11661 | 0.99357 | -0.12367 | 6.304

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -6.4999e-16 | 2.4266e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 7.2519e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15504 | 0.038849

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0032968 | 0.00082625
1 | 0.0060415 | 0.0015141
2 | 0.0012483 | 0.00031284
3 | 0.0032138 | 0.00080545
4 | 0.0016924 | 0.00042416
5 | 0.00086345 | 0.0002164
6 | 0.0013648 | 0.00034206
7 | 0.0015492 | 0.00038826
8 | 0.0016063 | 0.00040258
9 | 0.00039045 | 9.7856e-05
10 | 0.00065502 | 0.00016416
11 | 0.001341 | 0.0003361
12 | 0.0014062 | 0.00035242
13 | 0.001391 | 0.00034862
14 | 0.00089036 | 0.00022315
15 | 0.0012852 | 0.00032211
16 | 0.0026943 | 0.00067526
17 | 0.0018711 | 0.00046893
18 | 0.0003804 | 9.5336e-05
19 | 0.00023941 | 6.0001e-05
20 | 0.0028886 | 0.00072396
21 | 0.00040553 | 0.00010164
22 | 0.0021213 | 0.00053165
23 | 0.005445 | 0.0013647
24 | 0.0016109 | 0.00040374
25 | 0.0064226 | 0.0016096
26 | 0.0018606 | 0.00046632
27 | 0.0011837 | 0.00029667
28 | 0.0011837 | 0.00029667
29 | 0.0011837 | 0.00029667
30 | 0.0017923 | 0.0004492
31 | 0.0022906 | 0.00057409
32 | 0.0034026 | 0.00085276
33 | 0.0019144 | 0.00047979
34 | 0.0011837 | 0.00029667
35 | 0.0016217 | 0.00040643
36 | 0.0011837 | 0.00029667
37 | 0.0011837 | 0.00029667
38 | 0.0019423 | 0.00048679
39 | 0.0028021 | 0.00070227
40 | 0.0018286 | 0.00045828
41 | 0.0020887 | 0.00052347
42 | 0.0010874 | 0.00027253
43 | 0.0023212 | 0.00058174
44 | 0.0034692 | 0.00086946
45 | 0.00078473 | 0.00019667
46 | 0.0029924 | 0.00074996
47 | 0.00080524 | 0.00020181
48 | 0.0059781 | 0.0014982
49 | 0.0015092 | 0.00037824
50 | 0.0016443 | 0.00041211
51 | 0.0023179 | 0.00058093
52 | 0.0013419 | 0.00033631
53 | 0.0013692 | 0.00034316
54 | 0.0013429 | 0.00033656
55 | 0.0013646 | 0.00034201
56 | 0.0017824 | 0.00044672
57 | 0.0011645 | 0.00029186
58 | 0.0010428 | 0.00026135
59 | 0.0011643 | 0.00029181
60 | 0.000643 | 0.00016115
61 | 0.00036697 | 9.1972e-05
62 | 0.00092643 | 0.00023218
63 | 0.0002431 | 6.0925e-05
64 | 0.0014465 | 0.00036253
65 | 0.018281 | 0.0045817
66 | 0.015932 | 0.003993

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1