## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_199-9_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_199-9_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_199-9_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_199-9_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_199-9_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_199-9_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_199-9_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_199-9_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_199-9_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_199-9_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_199-9_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_199-9_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_199-9_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_199-9_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_199-9_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_199-9_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_199-9_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_199-9_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_199-9_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_199-9_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_199-9_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_199-9_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_199-9_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_199-9_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_199-9_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_199-9_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_199-9_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_199-9_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_199-9_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_199-9_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_199-9_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_199-9_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_199-9_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_199-9_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_199-9_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_199-9_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_199-9_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_199-9_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_199-9_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_199-9_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_199-9_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_199-9_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_199-9_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_199-9_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_199-9_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_199-9_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_199-9_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_199-9_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_199-9_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_199-9_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_199-9_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_199-9_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_199-9_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_199-9_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_199-9_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_199-9_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_199-9_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_199-9_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_199-9_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_199-9_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_199-9_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_199-9_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_199-9_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_199-9_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_199-9_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_199-9_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_199-9_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_199-9_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_199-9_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_199-9_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_199-9_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_199-9_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_199-9_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_199-9_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_199-9_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_199-9_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_199-9_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_199-9_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_199-9_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_199-9_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_199-9_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_199-9_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_199-9_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_199-9_0_4_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_199-9_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_199-9_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_199-9_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_199-9_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_199-9_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_199-9_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_199-9_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_199-9_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_199-9_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_199-9_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_199-9_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_199-9_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_199-9_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_199-9_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_199-9_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_199-9_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_199-9_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_199-9_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_199-9_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_199-9_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_199-9_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_199-9_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_199-9_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_199-9_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_199-9_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_199-9_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_199-9_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_199-9_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_199-9_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_199-9_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_199-9_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_199-9_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_199-9_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_199-9_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_199-9_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_199-9_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_199-9_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_199-9_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_199-9_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_199-9_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_199-9_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_199-9_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_199-9_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_199-9_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_199-9_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_199-9_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_199-9_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_199-9_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_199-9_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_199-9_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_199-9_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_199-9_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_199-9_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_199-9_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_199-9_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_199-9_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_199-9_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_199-9_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_199-9_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_199-9_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_199-9_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_199-9_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_199-9_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_199-9_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_199-9_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_199-9_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_199-9_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_199-9_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_199-9_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_199-9_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_199-9_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_199-9_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_199-9_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_199-9_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_199-9_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_199-9_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_199-9_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_199-9_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_199-9_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_199-9_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_199-9_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_199-9_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_199-9_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_199-9_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_199-9_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_199-9_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_199-9_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_199-9_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_199-9_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_199-9_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_199-9_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_199-9_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_199-9_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_199-9_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_199-9_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_199-9_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_199-9_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_199-9_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_199-9_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_199-9_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_199-9_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_199-9_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_199-9_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_199-9_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_MV_362_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_199-9_0_4_load_0 | 0 | 0.0011264 | 0.00028229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_199-9_0_4_load_1 | 1 | 0.001129 | 0.00028296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_199-9_0_4_load_2 | 2 | 0.00095123 | 0.0002384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_199-9_0_4_load_3 | 3 | 0.0011297 | 0.00028314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_199-9_0_4_load_4 | 4 | 0.0010717 | 0.00026858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_199-9_0_4_load_164 | 5 | 0.001128 | 0.0002827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_199-9_0_4_load_163 | 6 | 0.0011387 | 0.00028538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_199-9_0_4_load_143 | 7 | 0.001128 | 0.0002827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_199-9_0_4_load_158 | 8 | 0.0011282 | 0.00028275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_199-9_0_4_load_5 | 9 | 0.0060239 | 0.0015097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_199-9_0_4_load_6 | 10 | 0.0043268 | 0.0010844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_199-9_0_4_load_7 | 11 | 0.00055026 | 0.00013791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_199-9_0_4_load_8 | 12 | 0.0043251 | 0.001084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_199-9_0_4_load_142 | 14 | 0.0011297 | 0.00028314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_199-9_0_4_load_188 | 17 | 0.0023655 | 0.00059286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_199-9_0_4_load_80 | 19 | 0.0018821 | 0.00047169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_199-9_0_4_load_10 | 20 | 0.0014833 | 0.00037174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_199-9_0_4_load_11 | 21 | 0.0030012 | 0.00075218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_199-9_0_4_load_14 | 24 | 0.0014897 | 0.00037336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_199-9_0_4_load_184 | 28 | 0.004359 | 0.0010925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_199-9_0_4_load_18 | 30 | 0.0016974 | 0.00042541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_199-9_0_4_load_182 | 31 | 0.0034631 | 0.00086794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_199-9_0_4_load_16 | 32 | 0.0036348 | 0.00091097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_199-9_0_4_load_17 | 33 | 0.00088841 | 0.00022266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_199-9_0_4_load_19 | 34 | 0.00065378 | 0.00016385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_199-9_0_4_load_186 | 37 | 0.0041351 | 0.0010364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_199-9_0_4_load_21 | 38 | 0.0037161 | 0.00093133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_199-9_0_4_load_22 | 39 | 0.0026541 | 0.00066519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_199-9_0_4_load_23 | 40 | 0.0036792 | 0.0009221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_199-9_0_4_load_24 | 41 | 0.0013451 | 0.00033713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_199-9_0_4_load_25 | 42 | 0.0084437 | 0.0021162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_199-9_0_4_load_70 | 43 | 0.0018227 | 0.0004568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_199-9_0_4_load_71 | 44 | 0.0035845 | 0.00089836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_199-9_0_4_load_68 | 45 | 0.0012601 | 0.00031582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_199-9_0_4_load_72 | 46 | 0.0050084 | 0.0012552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_199-9_0_4_load_26 | 47 | 0.00098577 | 0.00024706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_199-9_0_4_load_27 | 48 | 0.0016184 | 0.00040562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_199-9_0_4_load_28 | 49 | 0.0064728 | 0.0016222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_199-9_0_4_load_30 | 51 | 0.0034745 | 0.00087079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_199-9_0_4_load_40 | 52 | 0.0023338 | 0.0005849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_199-9_0_4_load_37 | 53 | 0.0024562 | 0.00061558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_199-9_0_4_load_41 | 54 | 0.0018849 | 0.0004724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_199-9_0_4_load_38 | 55 | 0.0002646 | 6.6315e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_199-9_0_4_load_31 | 56 | 0.0022497 | 0.00056382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_199-9_0_4_load_32 | 57 | 0.0015984 | 0.00040059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_199-9_0_4_load_34 | 59 | 0.0049768 | 0.0012473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_199-9_0_4_load_35 | 60 | 0.0038175 | 0.00095675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_199-9_0_4_load_36 | 62 | 0.0016301 | 0.00040855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_199-9_0_4_load_102 | 64 | 0.0047598 | 0.0011929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_199-9_0_4_load_103 | 65 | 0.0017727 | 0.00044428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_199-9_0_4_load_63 | 66 | 0.0013931 | 0.00034915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_199-9_0_4_load_119 | 68 | 0.00096427 | 0.00024167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_199-9_0_4_load_147 | 69 | 0.00072935 | 0.00018279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_199-9_0_4_load_42 | 70 | 0.0025056 | 0.00062797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_199-9_0_4_load_44 | 72 | 0.0045313 | 0.0011357 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_199-9_0_4_load_45 | 73 | 0.00081832 | 0.00020509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_199-9_0_4_load_46 | 74 | 0.00062143 | 0.00015574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_199-9_0_4_load_49 | 75 | 0.0020275 | 0.00050814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_199-9_0_4_load_47 | 77 | 0.0054853 | 0.0013748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_199-9_0_4_load_48 | 79 | 0.0032676 | 0.00081894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_199-9_0_4_load_51 | 81 | 0.0013711 | 0.00034363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_199-9_0_4_load_179 | 82 | 0.0049154 | 0.0012319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_199-9_0_4_load_177 | 83 | 0.0024623 | 0.00061712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_199-9_0_4_load_53 | 84 | 0.0031291 | 0.00078424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_199-9_0_4_load_54 | 85 | 0.0012015 | 0.00030112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_199-9_0_4_load_56 | 87 | 0.00074786 | 0.00018743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_199-9_0_4_load_57 | 88 | 0.0038509 | 0.00096513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_199-9_0_4_load_58 | 89 | 0.00067438 | 0.00016902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_199-9_0_4_load_59 | 90 | 0.00033238 | 8.3303e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_199-9_0_4_load_105 | 91 | 0.005933 | 0.0014869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_199-9_0_4_load_60 | 92 | 0.00033999 | 8.5211e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_199-9_0_4_load_106 | 93 | 0.003582 | 0.00089772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_199-9_0_4_load_107 | 94 | 0.0035427 | 0.00088789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_199-9_0_4_load_104 | 95 | 0.0028713 | 0.00071962 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_199-9_0_4_load_122 | 96 | 0.0007292 | 0.00018275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_199-9_0_4_load_61 | 98 | 0.001759 | 0.00044084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_199-9_0_4_load_62 | 99 | 0.00045131 | 0.00011311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_199-9_0_4_load_78 | 101 | 0.0013483 | 0.0003379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_199-9_0_4_load_76 | 102 | 0.0047817 | 0.0011984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_199-9_0_4_load_77 | 104 | 0.00088684 | 0.00022226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_199-9_0_4_load_93 | 105 | 0.0077072 | 0.0019316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_199-9_0_4_load_165 | 106 | 0.0014857 | 0.00037235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_199-9_0_4_load_66 | 107 | 0.003085 | 0.00077318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_199-9_0_4_load_67 | 108 | 0.0012601 | 0.00031582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_199-9_0_4_load_69 | 109 | 0.00093093 | 0.00023331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_199-9_0_4_load_75 | 112 | 0.0039577 | 0.00099189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_199-9_0_4_load_162 | 113 | 0.010317 | 0.0025857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_199-9_0_4_load_159 | 114 | 0.007943 | 0.0019907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_199-9_0_4_load_130 | 116 | 0.0033144 | 0.00083066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_199-9_0_4_load_125 | 117 | 0.0012536 | 0.00031418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_199-9_0_4_load_82 | 119 | 0.005002 | 0.0012536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_199-9_0_4_load_83 | 120 | 0.011325 | 0.0028383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_199-9_0_4_load_85 | 121 | 0.0023218 | 0.00058189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_199-9_0_4_load_87 | 122 | 0.0006152 | 0.00015418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_199-9_0_4_load_189 | 124 | 0.00094111 | 0.00023587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_199-9_0_4_load_121 | 125 | 0.0014876 | 0.00037284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_199-9_0_4_load_96 | 127 | 0.00058707 | 0.00014713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_199-9_0_4_load_92 | 128 | 0.0015177 | 0.00038037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_199-9_0_4_load_89 | 129 | 0.0050154 | 0.001257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_199-9_0_4_load_90 | 130 | 0.0023205 | 0.00058158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_199-9_0_4_load_94 | 132 | 0.0056147 | 0.0014072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_199-9_0_4_load_97 | 133 | 0.0037901 | 0.00094988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_199-9_0_4_load_98 | 134 | 0.0014973 | 0.00037527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_199-9_0_4_load_99 | 135 | 0.0014875 | 0.00037281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_199-9_0_4_load_100 | 136 | 0.0041443 | 0.0010387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_199-9_0_4_load_146 | 138 | 0.001498 | 0.00037543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_199-9_0_4_load_109 | 139 | 0.0038943 | 0.000976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_199-9_0_4_load_144 | 140 | 0.0014866 | 0.00037258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_199-9_0_4_load_111 | 142 | 0.00075974 | 0.00019041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_199-9_0_4_load_112 | 143 | 0.0010773 | 0.00026999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_199-9_0_4_load_114 | 144 | 0.00090139 | 0.00022591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_199-9_0_4_load_116 | 145 | 0.0031612 | 0.00079228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_199-9_0_4_load_117 | 146 | 0.00099407 | 0.00024914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_199-9_0_4_load_123 | 147 | 0.0014866 | 0.00037258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_199-9_0_4_load_124 | 148 | 0.0013262 | 0.00033238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_199-9_0_4_load_126 | 149 | 0.0012538 | 0.00031422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_199-9_0_4_load_131 | 150 | 0.0013261 | 0.00033235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_199-9_0_4_load_132 | 151 | 0.0012542 | 0.00031433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_199-9_0_4_load_129 | 152 | 0.0055904 | 0.0014011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_199-9_0_4_load_128 | 153 | 0.001497 | 0.00037519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_199-9_0_4_load_133 | 154 | 0.0013261 | 0.00033236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_199-9_0_4_load_134 | 155 | 0.0012528 | 0.00031399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_199-9_0_4_load_141 | 156 | 0.0013267 | 0.00033249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_199-9_0_4_load_145 | 157 | 0.0014976 | 0.00037533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_199-9_0_4_load_135 | 158 | 0.0013388 | 0.00033554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_199-9_0_4_load_140 | 161 | 0.0012496 | 0.00031317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_199-9_0_4_load_190 | 162 | 0.016867 | 0.0042274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_199-9_0_4_load_166 | 163 | 0.0012493 | 0.0003131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_199-9_0_4_load_167 | 164 | 0.0023785 | 0.0005961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_199-9_0_4_load_148 | 165 | 0.0011501 | 0.00028825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_199-9_0_4_load_149 | 166 | 0.001128 | 0.00028271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_199-9_0_4_load_150 | 167 | 0.0011501 | 0.00028825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_199-9_0_4_load_152 | 169 | 0.0011282 | 0.00028275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_199-9_0_4_load_154 | 171 | 0.00095176 | 0.00023853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_199-9_0_4_load_156 | 172 | 0.0011297 | 0.00028314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_199-9_0_4_load_170 | 173 | 0.0011263 | 0.00028229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_199-9_0_4_load_155 | 174 | 0.001129 | 0.00028296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_199-9_0_4_load_168 | 175 | 0.0029784 | 0.00074646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_199-9_0_4_load_157 | 176 | 0.0011287 | 0.00028288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_199-9_0_4_load_160 | 177 | 0.0017278 | 0.00043302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_199-9_0_4_load_161 | 178 | 0.0017289 | 0.0004333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_199-9_0_4_load_175 | 179 | 0.0016332 | 0.00040932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_199-9_0_4_load_174 | 180 | 0.0016332 | 0.00040932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_199-9_0_4_load_169 | 181 | 0.0029784 | 0.00074646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_199-9_0_4_load_171 | 182 | 0.002947 | 0.00073858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_199-9_0_4_load_172 | 183 | 0.0027696 | 0.00069413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_199-9_0_4_load_173 | 184 | 0.0016321 | 0.00040904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_199-9_0_4_load_181 | 185 | 0.003972 | 0.00099548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_199-9_0_4_load_185 | 186 | 0.0045827 | 0.0011485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_199-9_0_4_load_187 | 187 | 0.0048542 | 0.0012166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 102 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_199-9_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0072597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_199-9_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0054587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_199-9_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 5.4492e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_199-9_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0051377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_199-9_0_4_line_4 |  | 3 | 5 | 5.1776e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_199-9_0_4_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0056145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_199-9_0_4_line_6 |  | 5 | 7 | 0.01549 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_199-9_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0021327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_199-9_0_4_line_8 |  | 7 | 14 | 5.1767e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_199-9_0_4_line_9 |  | 8 | 169 | 5.7337e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_199-9_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.007483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_199-9_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.0206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_199-9_0_4_line_12 |  | 10 | 12 | 0.047958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_199-9_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.031329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_199-9_0_4_line_14 |  | 12 | 14 | 0.036031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_199-9_0_4_line_15 |  | 13 | 15 | 0.025858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_199-9_0_4_line_16 |  | 13 | 16 | 0.0071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_199-9_0_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.025324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_199-9_0_4_line_18 |  | 15 | 18 | 0.007431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_199-9_0_4_line_19 |  | 16 | 19 | 0.011726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_199-9_0_4_line_20 |  | 18 | 124 | 0.029982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_199-9_0_4_line_21 |  | 18 | 103 | 0.020614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_199-9_0_4_line_22 |  | 19 | 34 | 0.0021332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_199-9_0_4_line_23 |  | 20 | 21 | 0.022453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_199-9_0_4_line_24 |  | 20 | 22 | 0.015117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_199-9_0_4_line_25 |  | 21 | 23 | 0.033709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_199-9_0_4_line_26 |  | 22 | 24 | 0.010625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_199-9_0_4_line_27 |  | 23 | 25 | 0.004988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_199-9_0_4_line_28 |  | 24 | 26 | 0.019296 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_199-9_0_4_line_29 |  | 25 | 27 | 0.003845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_199-9_0_4_line_30 |  | 25 | 28 | 0.014581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_199-9_0_4_line_31 |  | 26 | 29 | 0.033236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_199-9_0_4_line_32 |  | 27 | 30 | 0.011568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_199-9_0_4_line_33 |  | 28 | 31 | 0.036213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_199-9_0_4_line_34 |  | 29 | 160 | 0.065795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_199-9_0_4_line_35 |  | 29 | 158 | 0.0061714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_199-9_0_4_line_36 |  | 30 | 32 | 0.022104 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_199-9_0_4_line_37 |  | 31 | 185 | 0.020405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_199-9_0_4_line_38 |  | 32 | 33 | 0.0011088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_199-9_0_4_line_39 |  | 35 | 36 | 0.018998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_199-9_0_4_line_40 |  | 35 | 37 | 0.020941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_199-9_0_4_line_41 |  | 36 | 116 | 0.00069203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_199-9_0_4_line_42 |  | 36 | 117 | 0.015083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_199-9_0_4_line_43 |  | 37 | 118 | 0.036289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_199-9_0_4_line_44 |  | 38 | 39 | 0.0051482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_199-9_0_4_line_45 |  | 38 | 40 | 0.014272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_199-9_0_4_line_46 |  | 39 | 41 | 0.0055208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_199-9_0_4_line_47 |  | 40 | 42 | 0.010608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_199-9_0_4_line_48 |  | 41 | 43 | 0.00065338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_199-9_0_4_line_49 |  | 42 | 44 | 0.020542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_199-9_0_4_line_50 |  | 43 | 45 | 0.022446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_199-9_0_4_line_51 |  | 44 | 46 | 0.010586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_199-9_0_4_line_52 |  | 45 | 107 | 0.001839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_199-9_0_4_line_53 |  | 46 | 110 | 0.0095703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_199-9_0_4_line_54 |  | 47 | 48 | 0.02435 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_199-9_0_4_line_55 |  | 47 | 49 | 0.0064645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_199-9_0_4_line_56 |  | 48 | 50 | 0.0035913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_199-9_0_4_line_57 |  | 49 | 51 | 0.0047965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_199-9_0_4_line_58 |  | 50 | 52 | 0.031261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_199-9_0_4_line_59 |  | 50 | 53 | 0.024701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_199-9_0_4_line_60 |  | 52 | 54 | 0.032993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_199-9_0_4_line_61 |  | 53 | 55 | 0.013498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_199-9_0_4_line_62 |  | 55 | 63 | 0.014674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_199-9_0_4_line_63 |  | 56 | 57 | 0.00027874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_199-9_0_4_line_64 |  | 56 | 58 | 0.023969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_199-9_0_4_line_65 |  | 57 | 59 | 0.0088084 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_199-9_0_4_line_66 |  | 58 | 60 | 0.0067081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_199-9_0_4_line_67 |  | 60 | 61 | 0.02008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_199-9_0_4_line_68 |  | 61 | 64 | 0.02747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_199-9_0_4_line_69 |  | 61 | 65 | 0.031553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_199-9_0_4_line_70 |  | 61 | 66 | 0.02005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
71 | LV_199-9_0_4_line_71 |  | 62 | 63 | 0.018575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_199-9_0_4_line_72 |  | 63 | 67 | 0.005032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_199-9_0_4_line_73 |  | 63 | 68 | 0.012665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_199-9_0_4_line_74 |  | 64 | 105 | 0.019448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_199-9_0_4_line_75 |  | 65 | 106 | 0.031585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_199-9_0_4_line_76 |  | 66 | 98 | 0.022452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
77 | LV_199-9_0_4_line_77 |  | 67 | 69 | 0.029881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_199-9_0_4_line_78 |  | 69 | 97 | 0.0098211 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_199-9_0_4_line_79 |  | 70 | 71 | 0.014245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_199-9_0_4_line_80 |  | 70 | 72 | 0.0066098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_199-9_0_4_line_81 |  | 71 | 73 | 0.010325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_199-9_0_4_line_82 |  | 71 | 74 | 0.0075925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_199-9_0_4_line_83 |  | 73 | 75 | 0.0015895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_199-9_0_4_line_84 |  | 74 | 76 | 0.012765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_199-9_0_4_line_85 |  | 75 | 77 | 0.011688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_199-9_0_4_line_86 |  | 76 | 78 | 0.010818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_199-9_0_4_line_87 |  | 77 | 79 | 0.0084983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_199-9_0_4_line_88 |  | 78 | 142 | 0.00098893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_199-9_0_4_line_89 |  | 79 | 80 | 0.017835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_199-9_0_4_line_90 |  | 80 | 81 | 0.010473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_199-9_0_4_line_91 |  | 81 | 82 | 0.054702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_199-9_0_4_line_92 |  | 82 | 83 | 0.01512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_199-9_0_4_line_93 |  | 84 | 85 | 0.01433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_199-9_0_4_line_94 |  | 84 | 86 | 0.01984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_199-9_0_4_line_95 |  | 85 | 87 | 0.017389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_199-9_0_4_line_96 |  | 86 | 88 | 0.019505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_199-9_0_4_line_97 |  | 86 | 89 | 0.02641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_199-9_0_4_line_98 |  | 87 | 90 | 0.011781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_199-9_0_4_line_99 |  | 89 | 91 | 0.013153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_199-9_0_4_line_100 |  | 90 | 92 | 0.005977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_199-9_0_4_line_101 |  | 91 | 95 | 0.0068604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_199-9_0_4_line_102 |  | 92 | 96 | 0.0061263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_199-9_0_4_line_103 |  | 93 | 94 | 0.0041123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_199-9_0_4_line_104 |  | 94 | 141 | 0.033083 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_199-9_0_4_line_105 |  | 95 | 132 | 0.020607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_199-9_0_4_line_106 |  | 96 | 97 | 0.01734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_199-9_0_4_line_107 |  | 97 | 146 | 0.013251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_199-9_0_4_line_108 |  | 98 | 99 | 0.0087373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_199-9_0_4_line_109 |  | 99 | 100 | 0.01183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_199-9_0_4_line_110 |  | 100 | 101 | 0.0024227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_199-9_0_4_line_111 |  | 100 | 102 | 0.02655 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_199-9_0_4_line_112 |  | 101 | 103 | 0.016747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_199-9_0_4_line_113 |  | 102 | 104 | 0.0077493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_199-9_0_4_line_114 |  | 103 | 115 | 0.032659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_199-9_0_4_line_115 |  | 105 | 131 | 0.0091994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_199-9_0_4_line_116 |  | 106 | 109 | 0.0054033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_199-9_0_4_line_117 |  | 107 | 108 | 0.0049883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_199-9_0_4_line_118 |  | 108 | 109 | 0.0022275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_199-9_0_4_line_119 |  | 110 | 111 | 0.009773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_199-9_0_4_line_120 |  | 110 | 112 | 0.036138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_199-9_0_4_line_121 |  | 111 | 113 | 0.014761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_199-9_0_4_line_122 |  | 111 | 114 | 0.032219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_199-9_0_4_line_123 |  | 115 | 121 | 0.0051891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_199-9_0_4_line_124 |  | 115 | 120 | 0.016521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_199-9_0_4_line_125 |  | 116 | 152 | 0.020216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_199-9_0_4_line_126 |  | 117 | 147 | 0.0026751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_199-9_0_4_line_127 |  | 118 | 186 | 0.020217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_199-9_0_4_line_128 |  | 118 | 185 | 0.013147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_199-9_0_4_line_129 |  | 119 | 120 | 0.024646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_199-9_0_4_line_130 |  | 121 | 122 | 0.011679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_199-9_0_4_line_131 |  | 122 | 123 | 0.018143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_199-9_0_4_line_132 |  | 123 | 125 | 0.0024429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_199-9_0_4_line_133 |  | 125 | 126 | 0.017492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_199-9_0_4_line_134 |  | 126 | 138 | 0.010884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_199-9_0_4_line_135 |  | 126 | 135 | 0.011062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_199-9_0_4_line_136 |  | 127 | 128 | 0.0081217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_199-9_0_4_line_137 |  | 128 | 130 | 0.014458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_199-9_0_4_line_138 |  | 129 | 130 | 0.02169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_199-9_0_4_line_139 |  | 129 | 131 | 0.034276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_199-9_0_4_line_140 |  | 131 | 132 | 0.02378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_199-9_0_4_line_141 |  | 133 | 134 | 0.0036142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_199-9_0_4_line_142 |  | 133 | 135 | 0.0036467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_199-9_0_4_line_143 |  | 134 | 136 | 0.049973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_199-9_0_4_line_144 |  | 136 | 137 | 0.048113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_199-9_0_4_line_145 |  | 137 | 139 | 0.029822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_199-9_0_4_line_146 |  | 138 | 140 | 0.019002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_199-9_0_4_line_147 |  | 139 | 141 | 0.0073991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_199-9_0_4_line_148 |  | 140 | 157 | 0.0010461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_199-9_0_4_line_149 |  | 142 | 143 | 0.0087385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_199-9_0_4_line_150 |  | 143 | 144 | 0.007441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_199-9_0_4_line_151 |  | 144 | 145 | 0.00052123 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_199-9_0_4_line_152 |  | 145 | 146 | 0.0060068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_199-9_0_4_line_153 |  | 147 | 148 | 0.0024221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_199-9_0_4_line_154 |  | 148 | 149 | 0.018105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_199-9_0_4_line_155 |  | 149 | 150 | 0.0023131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_199-9_0_4_line_156 |  | 150 | 151 | 0.0019727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_199-9_0_4_line_157 |  | 151 | 154 | 0.002309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_199-9_0_4_line_158 |  | 152 | 153 | 0.0018618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_199-9_0_4_line_159 |  | 154 | 155 | 0.017735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_199-9_0_4_line_160 |  | 155 | 156 | 0.0023151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_199-9_0_4_line_161 |  | 156 | 157 | 0.0013015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_199-9_0_4_line_162 |  | 158 | 159 | 0.0098865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_199-9_0_4_line_163 |  | 159 | 161 | 0.004351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_199-9_0_4_line_164 |  | 160 | 162 | 0.01596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_199-9_0_4_line_165 |  | 161 | 163 | 0.0042872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_199-9_0_4_line_166 |  | 163 | 164 | 0.0050493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_199-9_0_4_line_167 |  | 165 | 166 | 0.0062647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_199-9_0_4_line_168 |  | 165 | 167 | 0.0058245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_199-9_0_4_line_169 |  | 166 | 168 | 0.015413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_199-9_0_4_line_170 |  | 167 | 169 | 0.0036037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_199-9_0_4_line_171 |  | 168 | 170 | 0.036646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_199-9_0_4_line_172 |  | 168 | 171 | 0.044587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_199-9_0_4_line_173 |  | 170 | 172 | 0.016605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_199-9_0_4_line_174 |  | 171 | 173 | 0.00079005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_199-9_0_4_line_175 |  | 172 | 174 | 0.00016898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_199-9_0_4_line_176 |  | 173 | 175 | 0.00095792 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_199-9_0_4_line_177 |  | 174 | 176 | 0.0010427 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_199-9_0_4_line_178 |  | 175 | 181 | 0.00014111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_199-9_0_4_line_179 |  | 177 | 178 | 0.00038689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_199-9_0_4_line_180 |  | 178 | 179 | 0.00071085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_199-9_0_4_line_181 |  | 179 | 180 | 0.00036449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_199-9_0_4_line_182 |  | 180 | 184 | 0.00036685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_199-9_0_4_line_183 |  | 181 | 182 | 0.00014494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_199-9_0_4_line_184 |  | 182 | 183 | 0.00040912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_199-9_0_4_line_185 |  | 183 | 184 | 0.024906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_199-9_0_4_line_186 |  | 186 | 187 | 0.019892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_199-9_0_4_trafo_76 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 188 | 102 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2696561.1382 | 1248566.931 | 2696555.6388 | 1248571.6702
1 | 2696561.1382 | 1248566.931 | 2696565.2733 | 1248563.3675
2 | 2696555.5975 | 1248571.7057 | 2696555.6388 | 1248571.6702
3 | 2696569.1652 | 1248560.0136 | 2696565.2733 | 1248563.3675
4 | 2696555.5583 | 1248571.7395 | 2696555.5975 | 1248571.7057
5 | 2696573.4183 | 1248556.3484 | 2696569.1652 | 1248560.0136
6 | 2696555.5583 | 1248571.7395 | 2696543.824 | 1248581.8518
7 | 2696575.0339 | 1248554.9562 | 2696573.4183 | 1248556.3484
8 | 2696543.7847 | 1248581.8855 | 2696543.824 | 1248581.8518
9 | 2696575.0339 | 1248554.9562 | 2696575.0773 | 1248554.9187
10 | 2696549.8858 | 1248660.2033 | 2696547.5866 | 1248655.9081 | 2696546.7129 | 1248653.4475 | 2696546.7129 | 1248653.4475
11 | 2696549.8858 | 1248660.2033 | 2696551.7057 | 1248663.6034 | 2696552.6861 | 1248666.4771 | 2696553.0295 | 1248669.9632 | 2696552.3602 | 1248673.0324 | 2696550.5464 | 1248676.3499 | 2696548.2128 | 1248678.6581
12 | 2696546.7129 | 1248653.4475 | 2696546.3047 | 1248651.1502 | 2696545.6447 | 1248649.0156 | 2696544.6094 | 1248646.7303 | 2696526.4228 | 1248610.117 | 2696526.4228 | 1248610.117
13 | 2696522.6323 | 1248696.7445 | 2696548.2128 | 1248678.6581
14 | 2696543.7847 | 1248581.8855 | 2696530.6483 | 1248593.2061 | 2696527.8911 | 1248596.0189 | 2696526.0334 | 1248599.7137 | 2696525.3422 | 1248603.1941 | 2696525.4144 | 1248606.6423 | 2696526.4228 | 1248610.117
15 | 2696522.6323 | 1248696.7445 | 2696531.6162 | 1248714.1153 | 2696534.4394 | 1248719.7656
16 | 2696522.6323 | 1248696.7445 | 2696519.3743 | 1248690.431
17 | 2696554.8367 | 1248705.0531 | 2696546.07 | 1248709.5805 | 2696543.3528 | 1248711.3265 | 2696534.4394 | 1248719.7656
18 | 2696537.7674 | 1248726.4139 | 2696534.4394 | 1248719.7656
19 | 2696519.3743 | 1248690.431 | 2696509.1186 | 1248696.1165
20 | 2696537.7674 | 1248726.4139 | 2696562.832 | 1248709.8537
21 | 2696547.699 | 1248744.4785 | 2696542.0243 | 1248734.9231 | 2696537.7674 | 1248726.4139
22 | 2696509.1186 | 1248696.1165 | 2696507.2529 | 1248697.1508
23 | 2696441.822 | 1248603.7994 | 2696447.5255 | 1248616.7826 | 2696451.0152 | 1248624.2825
24 | 2696435.742 | 1248589.9591 | 2696441.822 | 1248603.7994
25 | 2696465.2359 | 1248654.8446 | 2696451.0152 | 1248624.2825
26 | 2696435.742 | 1248589.9591 | 2696442.8068 | 1248582.0228
27 | 2696462.6738 | 1248659.1285 | 2696465.2359 | 1248654.8446
28 | 2696455.637 | 1248567.6099 | 2696442.8068 | 1248582.0228
29 | 2696462.6738 | 1248659.1285 | 2696461.3612 | 1248662.7433
30 | 2696462.6738 | 1248659.1285 | 2696451.1654 | 1248651.1351 | 2696451.2138 | 1248650.5679
31 | 2696455.637 | 1248567.6099 | 2696461.2855 | 1248562.0976 | 2696467.3276 | 1248555.602 | 2696473.3158 | 1248561.2371 | 2696476.031 | 1248563.7832 | 2696480.4643 | 1248562.8658
32 | 2696461.3612 | 1248662.7433 | 2696467.4498 | 1248669.6254 | 2696468.6771 | 1248671.6641
33 | 2696451.2138 | 1248650.5679 | 2696452.2204 | 1248638.7538 | 2696449.1035 | 1248635.3671 | 2696445.7511 | 1248635.3125 | 2696438.3161 | 1248626.229 | 2696434.7185 | 1248629.1944
34 | 2696480.4643 | 1248562.8658 | 2696476.031 | 1248563.7832 | 2696473.3158 | 1248561.2371 | 2696467.3276 | 1248555.602 | 2696501.6128 | 1248520.1436
35 | 2696480.4643 | 1248562.8658 | 2696484.8048 | 1248567.2527
36 | 2696468.6771 | 1248671.6641 | 2696480.0778 | 1248690.6015
37 | 2696418.9726 | 1248642.1732 | 2696434.7185 | 1248629.1944
38 | 2696480.0778 | 1248690.6015 | 2696480.6497 | 1248691.5514
39 | 2696436.3855 | 1248696.1183 | 2696420.8522 | 1248707.1186
40 | 2696436.3855 | 1248696.1183 | 2696424.542 | 1248678.8477
41 | 2696420.2793 | 1248707.5069 | 2696420.8522 | 1248707.1186
42 | 2696420.8522 | 1248707.1186 | 2696425.4229 | 1248721.4921
43 | 2696408.8281 | 1248650.5349 | 2696417.1331 | 1248659.9884 | 2696413.7368 | 1248663.0911 | 2696424.542 | 1248678.8477
44 | 2696658.7381 | 1248741.8529 | 2696661.7532 | 1248738.6323 | 2696662.3108 | 1248738.1512
45 | 2696673.1166 | 1248728.8279 | 2696662.3108 | 1248738.1512
46 | 2696658.7381 | 1248741.8529 | 2696656.3189 | 1248744.4371 | 2696655.0287 | 1248745.9403
47 | 2696673.1166 | 1248728.8279 | 2696678.6518 | 1248724.0521 | 2696681.2819 | 1248722.0642
48 | 2696655.0287 | 1248745.9403 | 2696654.6032 | 1248746.4361
49 | 2696697.669 | 1248709.6778 | 2696681.2819 | 1248722.0642
50 | 2696639.9844 | 1248763.4683 | 2696654.6032 | 1248746.4361
51 | 2696697.669 | 1248709.6778 | 2696698.87 | 1248708.77 | 2696706.176 | 1248703.3781
52 | 2696639.9844 | 1248763.4683 | 2696638.7867 | 1248764.8637
53 | 2696713.8763 | 1248697.6951 | 2696706.176 | 1248703.3781
54 | 2696669.6795 | 1248861.2222 | 2696681.6678 | 1248854.8581 | 2696691.4824 | 1248851.8269 | 2696691.9394 | 1248851.6111
55 | 2696697.7843 | 1248848.8496 | 2696691.9394 | 1248851.6111
56 | 2696666.5074 | 1248862.906 | 2696669.6795 | 1248861.2222
57 | 2696701.6323 | 1248845.9861 | 2696697.7843 | 1248848.8496 | 2696697.7843 | 1248848.8496
58 | 2696666.5074 | 1248862.906 | 2696680.0669 | 1248879.8402 | 2696680.0144 | 1248883.053 | 2696675.115 | 1248887.0984 | 2696675.115 | 1248887.0984
59 | 2696666.5074 | 1248862.906 | 2696647.8136 | 1248875.5221 | 2696645.8604 | 1248876.4167
60 | 2696675.115 | 1248887.0984 | 2696669.5808 | 1248901.8085 | 2696685.7174 | 1248907.981
61 | 2696645.8604 | 1248876.4167 | 2696635.6695 | 1248881.084 | 2696633.6997 | 1248882.2498
62 | 2696622.2289 | 1248891.1172 | 2696625.9615 | 1248886.8414 | 2696632.5428 | 1248882.9345 | 2696633.6997 | 1248882.2498
63 | 2696616.8549 | 1248827.5738 | 2696616.6338 | 1248827.7435
64 | 2696597.1547 | 1248841.6036 | 2696601.4044 | 1248839.4267 | 2696616.6338 | 1248827.7435
65 | 2696623.8437 | 1248822.2124 | 2696616.8549 | 1248827.5738
66 | 2696597.1547 | 1248841.6036 | 2696594.1109 | 1248835.6258
67 | 2696584.9995 | 1248817.7316 | 2696594.1109 | 1248835.6258
68 | 2696584.9995 | 1248817.7316 | 2696581.8331 | 1248822.4837 | 2696570.1426 | 1248830.3326 | 2696565.0612 | 1248836.0896
69 | 2696584.9995 | 1248817.7316 | 2696587.779 | 1248813.5514 | 2696592.3221 | 1248810.979 | 2696603.9874 | 1248800.5165 | 2696607.9926 | 1248796.5421
70 | 2696584.9995 | 1248817.7316 | 2696576.1452 | 1248799.7426
71 | 2696622.2289 | 1248891.1172 | 2696616.8082 | 1248880.8209 | 2696613.7607 | 1248874.5874
72 | 2696619.1058 | 1248895.0694 | 2696622.2289 | 1248891.1172
73 | 2696622.2289 | 1248891.1172 | 2696628.6989 | 1248902.0053
74 | 2696552.5065 | 1248850.9405 | 2696561.4248 | 1248840.2094 | 2696565.0612 | 1248836.0896
75 | 2696607.9926 | 1248796.5421 | 2696630.4124 | 1248774.2947
76 | 2696576.1452 | 1248799.7426 | 2696566.2303 | 1248779.5987
77 | 2696619.1058 | 1248895.0694 | 2696613.6131 | 1248899.8391 | 2696610.0016 | 1248903.6387 | 2696605.2781 | 1248909.3996 | 2696602.7794 | 1248913.0395 | 2696601.1199 | 1248916.1593 | 2696600.4396 | 1248918.0035
78 | 2696598.2453 | 1248927.5657 | 2696599.4556 | 1248921.4251 | 2696600.227 | 1248918.5799 | 2696600.4396 | 1248918.0035
79 | 2696655.8349 | 1248947.6866 | 2696667.6036 | 1248939.6604
80 | 2696673.0643 | 1248935.9362 | 2696667.6036 | 1248939.6604
81 | 2696655.8349 | 1248947.6866 | 2696661.0244 | 1248956.6132
82 | 2696655.8349 | 1248947.6866 | 2696652.0211 | 1248941.1214
83 | 2696661.0244 | 1248956.6132 | 2696661.8232 | 1248957.9873
84 | 2696645.6094 | 1248930.084 | 2696652.0211 | 1248941.1214
85 | 2696667.1565 | 1248968.3791 | 2696663.673 | 1248961.1692 | 2696661.8232 | 1248957.9873
86 | 2696635.0195 | 1248931.1122 | 2696640.7539 | 1248931.4392 | 2696642.3635 | 1248931.3765 | 2696645.6094 | 1248930.084
87 | 2696667.1565 | 1248968.3791 | 2696668.0052 | 1248970.1357 | 2696669.9677 | 1248976.3821
88 | 2696634.0364 | 1248931.0052 | 2696635.0195 | 1248931.1122
89 | 2696673.2668 | 1248993.8732 | 2696671.9966 | 1248984.2451 | 2696670.4318 | 1248977.859 | 2696669.9677 | 1248976.3821
90 | 2696673.2668 | 1248993.8732 | 2696679.0466 | 1248994.1899 | 2696681.5966 | 1248995.2768 | 2696683.0642 | 1248996.5032
91 | 2696683.0642 | 1248996.5032 | 2696725.9558 | 1248962.5528
92 | 2696725.9558 | 1248962.5528 | 2696733.7425 | 1248964.3813 | 2696739.5631 | 1248966.3555 | 2696740.4626 | 1248966.7326
93 | 2696526.1091 | 1248931.719 | 2696528.6913 | 1248930.2349 | 2696533.2108 | 1248928.6406 | 2696538.1048 | 1248927.7085 | 2696539.6783 | 1248927.6007
94 | 2696507.6282 | 1248938.1203 | 2696518.4376 | 1248936.1281 | 2696526.1091 | 1248931.719
95 | 2696557.043 | 1248926.7207 | 2696546.7617 | 1248927.1156 | 2696539.6783 | 1248927.6007
96 | 2696507.6282 | 1248938.1203 | 2696493.3957 | 1248931.8839 | 2696489.7049 | 1248930.4322
97 | 2696507.6282 | 1248938.1203 | 2696513.3685 | 1248912.3422
98 | 2696557.043 | 1248926.7207 | 2696558.5505 | 1248926.6628 | 2696568.8222 | 1248926.5134
99 | 2696517.6632 | 1248899.9405 | 2696514.0898 | 1248909.1031 | 2696513.3685 | 1248912.3422
100 | 2696568.8222 | 1248926.5134 | 2696570.0855 | 1248926.495 | 2696574.7957 | 1248926.6741
101 | 2696520.456 | 1248893.6772 | 2696518.2827 | 1248898.3519 | 2696517.6632 | 1248899.9405
102 | 2696574.7957 | 1248926.6741 | 2696580.9176 | 1248926.9069
103 | 2696439.7418 | 1248899.3283 | 2696443.1481 | 1248901.6324
104 | 2696412.3387 | 1248880.7923 | 2696439.7418 | 1248899.3283
105 | 2696531.5551 | 1248876.4097 | 2696527.5477 | 1248881.3006 | 2696522.1256 | 1248890.0858 | 2696520.456 | 1248893.6772
106 | 2696598.2453 | 1248927.5657 | 2696580.9176 | 1248926.9069
107 | 2696598.2453 | 1248927.5657 | 2696611.4499 | 1248928.6754
108 | 2696566.2303 | 1248779.5987 | 2696562.3718 | 1248771.7595
109 | 2696557.1474 | 1248761.1452 | 2696562.3718 | 1248771.7595
110 | 2696557.1474 | 1248761.1452 | 2696556.0769 | 1248758.9718
111 | 2696557.1474 | 1248761.1452 | 2696578.2857 | 1248745.08
112 | 2696547.699 | 1248744.4785 | 2696553.1234 | 1248753.6405 | 2696555.0273 | 1248756.8407 | 2696556.0769 | 1248758.9718
113 | 2696584.4554 | 1248740.391 | 2696578.2857 | 1248745.08
114 | 2696547.699 | 1248744.4785 | 2696542.4497 | 1248747.284 | 2696527.9027 | 1248754.7641 | 2696518.0371 | 1248758.1394
115 | 2696546.6266 | 1248858.0155 | 2696552.5065 | 1248850.9405
116 | 2696630.4124 | 1248774.2947 | 2696632.2988 | 1248772.4228 | 2696634.0871 | 1248770.3393
117 | 2696635.5378 | 1248768.649 | 2696638.7867 | 1248764.8637
118 | 2696635.5378 | 1248768.649 | 2696634.0871 | 1248770.3393
119 | 2696721.3359 | 1248691.3563 | 2696713.8763 | 1248697.6951
120 | 2696713.8763 | 1248697.6951 | 2696726.7615 | 1248714.307 | 2696735.8602 | 1248726.3757
121 | 2696721.3359 | 1248691.3563 | 2696729.7381 | 1248684.1879 | 2696732.5222 | 1248681.7257
122 | 2696721.3359 | 1248691.3563 | 2696701.9372 | 1248665.6315
123 | 2696518.0371 | 1248758.1394 | 2696513.7854 | 1248761.1142
124 | 2696518.0371 | 1248758.1394 | 2696510.5266 | 1248743.4247
125 | 2696420.2793 | 1248707.5069 | 2696403.544 | 1248718.8471
126 | 2696426.2336 | 1248724.0415 | 2696425.4229 | 1248721.4921
127 | 2696408.8281 | 1248650.5349 | 2696403.8214 | 1248654.6678 | 2696395.2146 | 1248665.3583
128 | 2696408.8281 | 1248650.5349 | 2696418.9726 | 1248642.1732
129 | 2696498.2816 | 1248722.0634 | 2696505.4633 | 1248733.5046 | 2696510.5266 | 1248743.4247
130 | 2696513.7854 | 1248761.1142 | 2696504.2164 | 1248767.8093
131 | 2696489.3508 | 1248778.2102 | 2696504.2164 | 1248767.8093
132 | 2696489.3508 | 1248778.2102 | 2696487.2708 | 1248779.4913
133 | 2696472.3765 | 1248788.6643 | 2696487.2708 | 1248779.4913
134 | 2696472.3765 | 1248788.6643 | 2696466.0515 | 1248779.8062
135 | 2696472.3765 | 1248788.6643 | 2696463.3303 | 1248795.0302
136 | 2696501.8755 | 1248805.8577 | 2696497.4917 | 1248806.9983 | 2696493.9351 | 1248806.4956
137 | 2696512.441 | 1248813.7036 | 2696506.3326 | 1248805.7857 | 2696501.8755 | 1248805.8577
138 | 2696525.69 | 1248830.8771 | 2696512.441 | 1248813.7036
139 | 2696546.6266 | 1248858.0155 | 2696525.69 | 1248830.8771
140 | 2696546.6266 | 1248858.0155 | 2696531.5551 | 1248876.4097
141 | 2696460.348 | 1248797.1288 | 2696457.3923 | 1248799.2088
142 | 2696460.348 | 1248797.1288 | 2696463.3303 | 1248795.0302
143 | 2696457.3923 | 1248799.2088 | 2696445.8432 | 1248807.336 | 2696418.2004 | 1248830.1651
144 | 2696381.1031 | 1248860.8023 | 2696418.2004 | 1248830.1651
145 | 2696381.1031 | 1248860.8023 | 2696386.2261 | 1248865.289 | 2696399.3832 | 1248874.0431 | 2696405.7767 | 1248877.3738
146 | 2696455.0093 | 1248764.3417 | 2696466.0515 | 1248779.8062
147 | 2696412.3387 | 1248880.7923 | 2696405.7767 | 1248877.3738
148 | 2696455.0093 | 1248764.3417 | 2696454.4014 | 1248763.4903
149 | 2696634.0364 | 1248931.0052 | 2696625.3493 | 1248930.0597
150 | 2696617.9519 | 1248929.2546 | 2696625.3493 | 1248930.0597
151 | 2696617.4337 | 1248929.1982 | 2696617.9519 | 1248929.2546
152 | 2696617.4337 | 1248929.1982 | 2696616.6324 | 1248929.111 | 2696611.4499 | 1248928.6754
153 | 2696426.2336 | 1248724.0415 | 2696426.2336 | 1248724.0415 | 2696427.6411 | 1248726.0127
154 | 2696438.1619 | 1248740.747 | 2696427.6411 | 1248726.0127
155 | 2696438.1619 | 1248740.747 | 2696439.506 | 1248742.6294
156 | 2696439.506 | 1248742.6294 | 2696440.6524 | 1248744.2349
157 | 2696440.6524 | 1248744.2349 | 2696441.9941 | 1248746.114
158 | 2696403.544 | 1248718.8471 | 2696402.0027 | 1248719.8915
159 | 2696441.9941 | 1248746.114 | 2696452.2998 | 1248760.547
160 | 2696453.6451 | 1248762.4311 | 2696452.2998 | 1248760.547
161 | 2696454.4014 | 1248763.4903 | 2696453.6451 | 1248762.4311
162 | 2696491.7584 | 1248574.2806 | 2696484.8048 | 1248567.2527
163 | 2696491.7584 | 1248574.2806 | 2696496.0859 | 1248573.8285
164 | 2696501.6128 | 1248520.1436 | 2696513.0008 | 1248531.3598
165 | 2696499.1349 | 1248570.8145 | 2696496.0859 | 1248573.8285
166 | 2696502.7258 | 1248567.2648 | 2696499.1349 | 1248570.8145
167 | 2696582.2194 | 1248548.764 | 2696586.9651 | 1248544.6743
168 | 2696582.2194 | 1248548.764 | 2696577.8072 | 1248552.5662
169 | 2696598.6408 | 1248534.6126 | 2696586.9651 | 1248544.6743
170 | 2696575.0773 | 1248554.9187 | 2696577.8072 | 1248552.5662
171 | 2696598.6408 | 1248534.6126 | 2696575.6022 | 1248506.0596
172 | 2696598.6408 | 1248534.6126 | 2696626.5608 | 1248569.3758
173 | 2696575.6022 | 1248506.0596 | 2696563.1816 | 1248517.0808
174 | 2696627.0555 | 1248569.9918 | 2696626.5608 | 1248569.3758
175 | 2696563.0552 | 1248517.193 | 2696563.1816 | 1248517.0808
176 | 2696627.6553 | 1248570.7387 | 2696627.0555 | 1248569.9918
177 | 2696562.2753 | 1248517.8851 | 2696563.0552 | 1248517.193
178 | 2696627.7437 | 1248570.8487 | 2696627.6553 | 1248570.7387
179 | 2696644.832 | 1248592.1254 | 2696644.5897 | 1248591.8237
180 | 2696644.5897 | 1248591.8237 | 2696644.1446 | 1248591.2695
181 | 2696644.1446 | 1248591.2695 | 2696643.9163 | 1248590.9853
182 | 2696643.9163 | 1248590.9853 | 2696643.6866 | 1248590.6993
183 | 2696627.8345 | 1248570.9617 | 2696627.7437 | 1248570.8487
184 | 2696628.0906 | 1248571.2807 | 2696627.8345 | 1248570.9617
185 | 2696628.0906 | 1248571.2807 | 2696643.6866 | 1248590.6993
186 | 2696395.2146 | 1248665.3583 | 2696382.74 | 1248680.8528

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2696561.1382 | 1248566.931
1 | 2696555.6388 | 1248571.6702
2 | 2696565.2733 | 1248563.3675
3 | 2696555.5975 | 1248571.7057
4 | 2696569.1652 | 1248560.0136
5 | 2696555.5583 | 1248571.7395
6 | 2696573.4183 | 1248556.3484
7 | 2696543.824 | 1248581.8518
8 | 2696575.0339 | 1248554.9562
9 | 2696549.8858 | 1248660.2033
10 | 2696546.7129 | 1248653.4475
11 | 2696548.2128 | 1248678.6581
12 | 2696526.4228 | 1248610.117
13 | 2696522.6323 | 1248696.7445
14 | 2696543.7847 | 1248581.8855
15 | 2696534.4394 | 1248719.7656
16 | 2696519.3743 | 1248690.431
17 | 2696554.8367 | 1248705.0531
18 | 2696537.7674 | 1248726.4139
19 | 2696509.1186 | 1248696.1165
20 | 2696441.822 | 1248603.7994
21 | 2696451.0152 | 1248624.2825
22 | 2696435.742 | 1248589.9591
23 | 2696465.2359 | 1248654.8446
24 | 2696442.8068 | 1248582.0228
25 | 2696462.6738 | 1248659.1285
26 | 2696455.637 | 1248567.6099
27 | 2696461.3612 | 1248662.7433
28 | 2696451.2138 | 1248650.5679
29 | 2696480.4643 | 1248562.8658
30 | 2696468.6771 | 1248671.6641
31 | 2696434.7185 | 1248629.1944
32 | 2696480.0778 | 1248690.6015
33 | 2696480.6497 | 1248691.5514
34 | 2696507.2529 | 1248697.1508
35 | 2696436.3855 | 1248696.1183
36 | 2696420.8522 | 1248707.1186
37 | 2696424.542 | 1248678.8477
38 | 2696662.3108 | 1248738.1512
39 | 2696658.7381 | 1248741.8529
40 | 2696673.1166 | 1248728.8279
41 | 2696655.0287 | 1248745.9403
42 | 2696681.2819 | 1248722.0642
43 | 2696654.6032 | 1248746.4361
44 | 2696697.669 | 1248709.6778
45 | 2696639.9844 | 1248763.4683
46 | 2696706.176 | 1248703.3781
47 | 2696691.9394 | 1248851.6111
48 | 2696669.6795 | 1248861.2222
49 | 2696697.7843 | 1248848.8496
50 | 2696666.5074 | 1248862.906
51 | 2696701.6323 | 1248845.9861
52 | 2696675.115 | 1248887.0984
53 | 2696645.8604 | 1248876.4167
54 | 2696685.7174 | 1248907.981
55 | 2696633.6997 | 1248882.2498
56 | 2696616.6338 | 1248827.7435
57 | 2696616.8549 | 1248827.5738
58 | 2696597.1547 | 1248841.6036
59 | 2696623.8437 | 1248822.2124
60 | 2696594.1109 | 1248835.6258
61 | 2696584.9995 | 1248817.7316
62 | 2696613.7607 | 1248874.5874
63 | 2696622.2289 | 1248891.1172
64 | 2696565.0612 | 1248836.0896
65 | 2696607.9926 | 1248796.5421
66 | 2696576.1452 | 1248799.7426
67 | 2696619.1058 | 1248895.0694
68 | 2696628.6989 | 1248902.0053
69 | 2696600.4396 | 1248918.0035
70 | 2696667.6036 | 1248939.6604
71 | 2696655.8349 | 1248947.6866
72 | 2696673.0643 | 1248935.9362
73 | 2696661.0244 | 1248956.6132
74 | 2696652.0211 | 1248941.1214
75 | 2696661.8232 | 1248957.9873
76 | 2696645.6094 | 1248930.084
77 | 2696667.1565 | 1248968.3791
78 | 2696635.0195 | 1248931.1122
79 | 2696669.9677 | 1248976.3821
80 | 2696673.2668 | 1248993.8732
81 | 2696683.0642 | 1248996.5032
82 | 2696725.9558 | 1248962.5528
83 | 2696740.4626 | 1248966.7326
84 | 2696526.1091 | 1248931.719
85 | 2696539.6783 | 1248927.6007
86 | 2696507.6282 | 1248938.1203
87 | 2696557.043 | 1248926.7207
88 | 2696489.7049 | 1248930.4322
89 | 2696513.3685 | 1248912.3422
90 | 2696568.8222 | 1248926.5134
91 | 2696517.6632 | 1248899.9405
92 | 2696574.7957 | 1248926.6741
93 | 2696443.1481 | 1248901.6324
94 | 2696439.7418 | 1248899.3283
95 | 2696520.456 | 1248893.6772
96 | 2696580.9176 | 1248926.9069
97 | 2696598.2453 | 1248927.5657
98 | 2696566.2303 | 1248779.5987
99 | 2696562.3718 | 1248771.7595
100 | 2696557.1474 | 1248761.1452
101 | 2696556.0769 | 1248758.9718
102 | 2696578.2857 | 1248745.08
103 | 2696547.699 | 1248744.4785
104 | 2696584.4554 | 1248740.391
105 | 2696552.5065 | 1248850.9405
106 | 2696630.4124 | 1248774.2947
107 | 2696638.7867 | 1248764.8637
108 | 2696635.5378 | 1248768.649
109 | 2696634.0871 | 1248770.3393
110 | 2696713.8763 | 1248697.6951
111 | 2696721.3359 | 1248691.3563
112 | 2696735.8602 | 1248726.3757
113 | 2696732.5222 | 1248681.7257
114 | 2696701.9372 | 1248665.6315
115 | 2696518.0371 | 1248758.1394
116 | 2696420.2793 | 1248707.5068
117 | 2696425.4229 | 1248721.4921
118 | 2696408.8281 | 1248650.5349
119 | 2696498.2816 | 1248722.0634
120 | 2696510.5266 | 1248743.4247
121 | 2696513.7854 | 1248761.1142
122 | 2696504.2164 | 1248767.8093
123 | 2696489.3508 | 1248778.2102
124 | 2696562.832 | 1248709.8537
125 | 2696487.2708 | 1248779.4913
126 | 2696472.3765 | 1248788.6643
127 | 2696493.9351 | 1248806.4956
128 | 2696501.8755 | 1248805.8577
129 | 2696525.69 | 1248830.8771
130 | 2696512.441 | 1248813.7036
131 | 2696546.6266 | 1248858.0155
132 | 2696531.5551 | 1248876.4097
133 | 2696460.348 | 1248797.1288
134 | 2696457.3923 | 1248799.2088
135 | 2696463.3303 | 1248795.0302
136 | 2696418.2004 | 1248830.1651
137 | 2696381.1031 | 1248860.8023
138 | 2696466.0515 | 1248779.8062
139 | 2696405.7767 | 1248877.3738
140 | 2696455.0093 | 1248764.3417
141 | 2696412.3387 | 1248880.7923
142 | 2696634.0364 | 1248931.0052
143 | 2696625.3493 | 1248930.0597
144 | 2696617.9519 | 1248929.2546
145 | 2696617.4337 | 1248929.1982
146 | 2696611.4499 | 1248928.6754
147 | 2696426.2336 | 1248724.0415
148 | 2696427.6411 | 1248726.0127
149 | 2696438.1619 | 1248740.747
150 | 2696439.506 | 1248742.6294
151 | 2696440.6524 | 1248744.2349
152 | 2696403.544 | 1248718.8471
153 | 2696402.0027 | 1248719.8915
154 | 2696441.9941 | 1248746.114
155 | 2696452.2998 | 1248760.547
156 | 2696453.6451 | 1248762.4311
157 | 2696454.4014 | 1248763.4903
158 | 2696484.8048 | 1248567.2527
159 | 2696491.7584 | 1248574.2806
160 | 2696501.6128 | 1248520.1436
161 | 2696496.0859 | 1248573.8285
162 | 2696513.0008 | 1248531.3598
163 | 2696499.1349 | 1248570.8145
164 | 2696502.7258 | 1248567.2648
165 | 2696582.2194 | 1248548.764
166 | 2696586.9651 | 1248544.6743
167 | 2696577.8072 | 1248552.5662
168 | 2696598.6408 | 1248534.6126
169 | 2696575.0773 | 1248554.9187
170 | 2696575.6022 | 1248506.0596
171 | 2696626.5608 | 1248569.3758
172 | 2696563.1816 | 1248517.0808
173 | 2696627.0555 | 1248569.9918
174 | 2696563.0552 | 1248517.193
175 | 2696627.6553 | 1248570.7387
176 | 2696562.2753 | 1248517.8851
177 | 2696644.832 | 1248592.1254
178 | 2696644.5897 | 1248591.8237
179 | 2696644.1446 | 1248591.2695
180 | 2696643.9163 | 1248590.9853
181 | 2696627.7437 | 1248570.8487
182 | 2696627.8345 | 1248570.9617
183 | 2696628.0906 | 1248571.2807
184 | 2696643.6866 | 1248590.6993
185 | 2696418.9726 | 1248642.1732
186 | 2696395.2146 | 1248665.3583
187 | 2696382.74 | 1248680.8528
188 | 2696597.5551 | 1248730.4352

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98559 | -0.27661 | 0.0011264 | 0.00028229
1 | 0.98582 | -0.27199 | 0.001129 | 0.00028296
2 | 0.98541 | -0.27997 | 0.00095123 | 0.0002384
3 | 0.98583 | -0.27195 | 0.0011297 | 0.00028314
4 | 0.98526 | -0.28305 | 0.0010717 | 0.00026858
5 | 0.98583 | -0.27192 | 0.001128 | 0.0002827
6 | 0.98509 | -0.28631 | 0.0011387 | 0.00028538
7 | 0.98638 | -0.26113 | 0.001128 | 0.0002827
8 | 0.98503 | -0.28751 | 0.0011282 | 0.00028275
9 | 0.9901 | -0.18911 | 0.0060239 | 0.0015097
10 | 0.98976 | -0.19573 | 0.0043268 | 0.0010844
11 | 0.99116 | -0.16869 | 0.00055026 | 0.00013791
12 | 0.98775 | -0.23459 | 0.0043251 | 0.001084
13 | 0.99278 | -0.13743 | 0 | 0
14 | 0.98638 | -0.26109 | 0.0011297 | 0.00028314
15 | 0.99418 | -0.11054 | 0 | 0
16 | 0.99277 | -0.13774 | 0 | 0
17 | 0.99413 | -0.11159 | 0.0023655 | 0.00059286
18 | 0.9946 | -0.10251 | 0 | 0
19 | 0.99274 | -0.13827 | 0.0018821 | 0.00047169
20 | 0.97305 | -0.51968 | 0.0014833 | 0.00037174
21 | 0.9736 | -0.50891 | 0.0030012 | 0.00075218
22 | 0.97271 | -0.52652 | 0 | 0
23 | 0.97452 | -0.49092 | 0 | 0
24 | 0.97246 | -0.53133 | 0.0014897 | 0.00037336
25 | 0.97465 | -0.48826 | 0 | 0
26 | 0.97205 | -0.53955 | 0 | 0
27 | 0.97463 | -0.48869 | 0 | 0
28 | 0.97513 | -0.47882 | 0.004359 | 0.0010925
29 | 0.97133 | -0.55371 | 0 | 0
30 | 0.97456 | -0.49002 | 0.0016974 | 0.00042541
31 | 0.97647 | -0.45254 | 0.0034631 | 0.00086794
32 | 0.97447 | -0.49185 | 0.0036348 | 0.00091097
33 | 0.97447 | -0.49187 | 0.00088841 | 0.00022266
34 | 0.99274 | -0.1383 | 0.00065378 | 0.00016385
35 | 0.98096 | -0.36483 | 0 | 0
36 | 0.98203 | -0.34398 | 0 | 0
37 | 0.97978 | -0.38787 | 0.0041351 | 0.0010364
38 | 0.98692 | -0.25056 | 0.0037161 | 0.00093133
39 | 0.98714 | -0.24626 | 0.0026541 | 0.00066519
40 | 0.98636 | -0.26153 | 0.0036792 | 0.0009221
41 | 0.98739 | -0.24139 | 0.0013451 | 0.00033713
42 | 0.98597 | -0.26899 | 0.0084437 | 0.0021162
43 | 0.98742 | -0.2408 | 0.0018227 | 0.0004568
44 | 0.98539 | -0.28035 | 0.0035845 | 0.00089836
45 | 0.98851 | -0.21977 | 0.0012601 | 0.00031582
46 | 0.98512 | -0.28553 | 0.0050084 | 0.0012552
47 | 0.97393 | -0.50287 | 0.00098577 | 0.00024706
48 | 0.97418 | -0.49798 | 0.0016184 | 0.00040562
49 | 0.97387 | -0.50405 | 0.0064728 | 0.0016222
50 | 0.97422 | -0.49715 | 0 | 0
51 | 0.97385 | -0.50436 | 0.0034745 | 0.00087079
52 | 0.97409 | -0.49957 | 0.0023338 | 0.0005849
53 | 0.9746 | -0.48954 | 0.0024562 | 0.00061558
54 | 0.97404 | -0.50071 | 0.0018849 | 0.0004724
55 | 0.97484 | -0.48478 | 0.0002646 | 6.6315e-05
56 | 0.99236 | -0.14547 | 0.0022497 | 0.00056382
57 | 0.99235 | -0.1455 | 0.0015984 | 0.00040059
58 | 0.99255 | -0.14172 | 0 | 0
59 | 0.99231 | -0.14628 | 0.0049768 | 0.0012473
60 | 0.9926 | -0.14068 | 0.0038175 | 0.00095675
61 | 0.99283 | -0.13619 | 0 | 0
62 | 0.97508 | -0.48009 | 0.0016301 | 0.00040855
63 | 0.97511 | -0.47954 | 0 | 0
64 | 0.99016 | -0.18736 | 0.0047598 | 0.0011929
65 | 0.99103 | -0.17099 | 0.0017727 | 0.00044428
66 | 0.9945 | -0.10433 | 0.0013931 | 0.00034915
67 | 0.97521 | -0.4775 | 0 | 0
68 | 0.9751 | -0.47976 | 0.00096427 | 0.00024167
69 | 0.97583 | -0.46541 | 0.00072935 | 0.00018279
70 | 0.97403 | -0.50077 | 0.0025056 | 0.00062797
71 | 0.97413 | -0.49892 | 0 | 0
72 | 0.97401 | -0.50132 | 0.0045313 | 0.0011357
73 | 0.97393 | -0.50278 | 0.00081832 | 0.00020509
74 | 0.97432 | -0.4951 | 0.00062143 | 0.00015574
75 | 0.9739 | -0.50335 | 0.0020275 | 0.00050814
76 | 0.97465 | -0.48854 | 0 | 0
77 | 0.97371 | -0.50712 | 0.0054853 | 0.0013748
78 | 0.97494 | -0.48298 | 0 | 0
79 | 0.97362 | -0.50899 | 0.0032676 | 0.00081894
80 | 0.97347 | -0.51186 | 0 | 0
81 | 0.97339 | -0.51355 | 0.0013711 | 0.00034363
82 | 0.97301 | -0.52098 | 0.0049154 | 0.0012319
83 | 0.97298 | -0.52166 | 0.0024623 | 0.00061712
84 | 0.98006 | -0.38252 | 0.0031291 | 0.00078424
85 | 0.97925 | -0.39842 | 0.0012015 | 0.00030112
86 | 0.98125 | -0.35943 | 0 | 0
87 | 0.97828 | -0.41736 | 0.00074786 | 0.00018743
88 | 0.98118 | -0.36079 | 0.0038509 | 0.00096513
89 | 0.98292 | -0.32695 | 0.00067438 | 0.00016902
90 | 0.97763 | -0.43006 | 0.00033238 | 8.3303e-05
91 | 0.98376 | -0.31065 | 0.005933 | 0.0014869
92 | 0.9773 | -0.43647 | 0.00033999 | 8.5211e-05
93 | 0.98709 | -0.2467 | 0.003582 | 0.00089772
94 | 0.9871 | -0.24644 | 0.0035427 | 0.00088789
95 | 0.98424 | -0.30143 | 0.0028713 | 0.00071962
96 | 0.97697 | -0.44301 | 0.0007292 | 0.00018275
97 | 0.97604 | -0.46131 | 0 | 0
98 | 0.99576 | -0.080442 | 0.001759 | 0.00044084
99 | 0.99625 | -0.07107 | 0.00045131 | 0.00011311
100 | 0.99692 | -0.058365 | 0 | 0
101 | 0.99677 | -0.061107 | 0.0013483 | 0.0003379
102 | 1 | 0 | -0.38564 | -0.098536
103 | 0.99578 | -0.079952 | 0 | 0
104 | 0.99999 | -0.0001198 | 0.00088684 | 0.00022226
105 | 0.98835 | -0.22211 | 0.0077072 | 0.0019316
106 | 0.98927 | -0.20497 | 0.0014857 | 0.00037235
107 | 0.9886 | -0.21801 | 0.003085 | 0.00077318
108 | 0.98886 | -0.21295 | 0.0012601 | 0.00031582
109 | 0.98898 | -0.21065 | 0.00093093 | 0.00023331
110 | 0.98493 | -0.28935 | 0 | 0
111 | 0.98476 | -0.29255 | 0 | 0
112 | 0.9848 | -0.29192 | 0.0039577 | 0.00099189
113 | 0.98462 | -0.29529 | 0.010317 | 0.0025857
114 | 0.98453 | -0.29715 | 0.007943 | 0.0019907
115 | 0.99447 | -0.10487 | 0 | 0
116 | 0.98203 | -0.34411 | 0.0033144 | 0.00083066
117 | 0.98303 | -0.32463 | 0.0012536 | 0.00031418
118 | 0.97787 | -0.42518 | 0 | 0
119 | 0.99411 | -0.1118 | 0.005002 | 0.0012536
120 | 0.99423 | -0.10963 | 0.011325 | 0.0028383
121 | 0.99429 | -0.10834 | 0.0023218 | 0.00058189
122 | 0.99308 | -0.1313 | 0.0006152 | 0.00015418
123 | 0.99122 | -0.16689 | 0 | 0
124 | 0.99458 | -0.10301 | 0.00094111 | 0.00023587
125 | 0.99097 | -0.1717 | 0.0014876 | 0.00037284
126 | 0.9892 | -0.20569 | 0 | 0
127 | 0.98714 | -0.24545 | 0.00058707 | 0.00014713
128 | 0.98715 | -0.24537 | 0.0015177 | 0.00038037
129 | 0.98726 | -0.2431 | 0.0050154 | 0.001257
130 | 0.98717 | -0.24482 | 0.0023205 | 0.00058158
131 | 0.98756 | -0.23732 | 0 | 0
132 | 0.98572 | -0.27273 | 0.0056147 | 0.0014072
133 | 0.98891 | -0.21134 | 0.0037901 | 0.00094988
134 | 0.98885 | -0.21242 | 0.0014973 | 0.00037527
135 | 0.98898 | -0.21001 | 0.0014875 | 0.00037281
136 | 0.98816 | -0.22594 | 0.0041443 | 0.0010387
137 | 0.98767 | -0.23541 | 0 | 0
138 | 0.98832 | -0.22264 | 0.001498 | 0.00037543
139 | 0.98737 | -0.24128 | 0.0038943 | 0.000976
140 | 0.9868 | -0.2518 | 0.0014866 | 0.00037258
141 | 0.98732 | -0.24223 | 0 | 0
142 | 0.97496 | -0.48248 | 0.00075974 | 0.00019041
143 | 0.9752 | -0.47787 | 0.0010773 | 0.00026999
144 | 0.9754 | -0.4738 | 0.00090139 | 0.00022591
145 | 0.97542 | -0.4735 | 0.0031612 | 0.00079228
146 | 0.97561 | -0.46977 | 0.00099407 | 0.00024914
147 | 0.98321 | -0.32114 | 0.0014866 | 0.00037258
148 | 0.98338 | -0.31792 | 0.0013262 | 0.00033238
149 | 0.98464 | -0.29343 | 0.0012538 | 0.00031422
150 | 0.98481 | -0.29026 | 0.0013261 | 0.00033235
151 | 0.98495 | -0.2875 | 0.0012542 | 0.00031433
152 | 0.9819 | -0.3467 | 0.0055904 | 0.0014011
153 | 0.98189 | -0.34675 | 0.001497 | 0.00037519
154 | 0.98512 | -0.28423 | 0.0013261 | 0.00033236
155 | 0.98644 | -0.25869 | 0.0012528 | 0.00031399
156 | 0.98662 | -0.25531 | 0.0013267 | 0.00033249
157 | 0.98672 | -0.25338 | 0.0014976 | 0.00037533
158 | 0.97129 | -0.55442 | 0.0013388 | 0.00033554
159 | 0.97125 | -0.55531 | 0 | 0
160 | 0.97029 | -0.57424 | 0 | 0
161 | 0.97123 | -0.55571 | 0.0012496 | 0.00031317
162 | 0.97004 | -0.57922 | 0.016867 | 0.0042274
163 | 0.97121 | -0.55599 | 0.0012493 | 0.0003131
164 | 0.9712 | -0.55622 | 0.0023785 | 0.0005961
165 | 0.98478 | -0.29232 | 0.0011501 | 0.00028825
166 | 0.98463 | -0.29532 | 0.001128 | 0.00028271
167 | 0.98493 | -0.28941 | 0.0011501 | 0.00028825
168 | 0.98427 | -0.30239 | 0 | 0
169 | 0.98503 | -0.28754 | 0.0011282 | 0.00028275
170 | 0.98415 | -0.30462 | 0 | 0
171 | 0.98336 | -0.32014 | 0.00095176 | 0.00023853
172 | 0.9841 | -0.30563 | 0.0011297 | 0.00028314
173 | 0.98334 | -0.32044 | 0.0011263 | 0.00028229
174 | 0.9841 | -0.30564 | 0.001129 | 0.00028296
175 | 0.98332 | -0.32078 | 0.0029784 | 0.00074646
176 | 0.9841 | -0.30566 | 0.0011287 | 0.00028288
177 | 0.98312 | -0.32483 | 0.0017278 | 0.00043302
178 | 0.98312 | -0.32482 | 0.0017289 | 0.0004333
179 | 0.98312 | -0.32478 | 0.0016332 | 0.00040932
180 | 0.98312 | -0.32474 | 0.0016332 | 0.00040932
181 | 0.98332 | -0.32083 | 0.0029784 | 0.00074646
182 | 0.98332 | -0.32086 | 0.002947 | 0.00073858
183 | 0.98331 | -0.32095 | 0.0027696 | 0.00069413
184 | 0.98312 | -0.3247 | 0.0016321 | 0.00040904
185 | 0.97729 | -0.43647 | 0.003972 | 0.00099548
186 | 0.97769 | -0.42866 | 0.0045827 | 0.0011485
187 | 0.9776 | -0.43042 | 0.0048542 | 0.0012166
188 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.035524 | -0.0089234 | 0.035532 | 0.0089284 | 7.8333e-06 | 4.9208e-06 | 0.053641 | 0.053641 | 0.053641 | 0.98559 | -0.27661 | 0.98582 | -0.27199 | 14.7366
1 | 0.034398 | 0.0086412 | -0.034393 | -0.0086377 | 5.5225e-06 | 3.4648e-06 | 0.051941 | 0.051941 | 0.051941 | 0.98559 | -0.27661 | 0.98541 | -0.27997 | 14.2694
2 | -0.036661 | -0.0092113 | 0.036661 | 0.0092114 | 6.2593e-08 | 3.9363e-08 | 0.055345 | 0.055345 | 0.055345 | 0.98582 | -0.27199 | 0.98583 | -0.27195 | 15.2047
3 | 0.033441 | 0.0083993 | -0.033436 | -0.0083962 | 4.9142e-06 | 3.0797e-06 | 0.050504 | 0.050504 | 0.050504 | 0.98541 | -0.27997 | 0.98526 | -0.28305 | 13.8748
4 | -0.037791 | -0.0094945 | 0.037791 | 0.0094945 | 6.3191e-08 | 3.9783e-08 | 0.05705 | 0.05705 | 0.05705 | 0.98583 | -0.27195 | 0.98583 | -0.27192 | 15.6732
5 | 0.032365 | 0.0081276 | -0.03236 | -0.0081245 | 5.0316e-06 | 3.1487e-06 | 0.048886 | 0.048886 | 0.048886 | 0.98526 | -0.28305 | 0.98509 | -0.28631 | 13.4301
6 | -0.038919 | -0.0097772 | 0.038939 | 0.0097899 | 2.0052e-05 | 1.2636e-05 | 0.058753 | 0.058753 | 0.058753 | 0.98583 | -0.27192 | 0.98638 | -0.26113 | 16.141
7 | 0.031221 | 0.0078391 | -0.031219 | -0.007838 | 1.7792e-06 | 1.1115e-06 | 0.047166 | 0.047166 | 0.047166 | 0.98509 | -0.28631 | 0.98503 | -0.28751 | 12.9576
8 | -0.040067 | -0.010073 | 0.040067 | 0.010073 | 7.095e-08 | 4.4745e-08 | 0.060455 | 0.060455 | 0.060455 | 0.98638 | -0.26113 | 0.98638 | -0.26109 | 16.6084
9 | 0.030091 | 0.0075552 | -0.030091 | -0.0075552 | 4.4438e-08 | 2.7709e-08 | 0.045461 | 0.045461 | 0.045461 | 0.98503 | -0.28751 | 0.98503 | -0.28754 | 12.4894
10 | 0.050002 | 0.012621 | -0.049986 | -0.012611 | 1.586e-05 | 1.0054e-05 | 0.075179 | 0.075179 | 0.075179 | 0.9901 | -0.18911 | 0.98976 | -0.19573 | 20.6536
11 | -0.056026 | -0.014131 | 0.05608 | 0.014165 | 5.4811e-05 | 3.4814e-05 | 0.084232 | 0.084232 | 0.084232 | 0.9901 | -0.18911 | 0.99116 | -0.16869 | 23.1407
12 | 0.045659 | 0.011526 | -0.045574 | -0.011473 | 8.4816e-05 | 5.3667e-05 | 0.068674 | 0.068674 | 0.068674 | 0.98976 | -0.19573 | 0.98775 | -0.23459 | 18.8666
13 | -0.056631 | -0.014303 | 0.056716 | 0.014357 | 8.4997e-05 | 5.3994e-05 | 0.085058 | 0.085058 | 0.085058 | 0.99116 | -0.16869 | 0.99278 | -0.13743 | 23.3677
14 | 0.041249 | 0.010389 | -0.041197 | -0.010356 | 5.2205e-05 | 3.2951e-05 | 0.062159 | 0.062159 | 0.062159 | 0.98775 | -0.23459 | 0.98638 | -0.26109 | 17.0766
15 | -0.059252 | -0.014993 | 0.059328 | 0.015041 | 7.6565e-05 | 4.8667e-05 | 0.088859 | 0.088859 | 0.088859 | 0.99278 | -0.13743 | 0.99418 | -0.11054 | 24.4118
16 | 0.0025359 | 0.00063534 | -0.0025359 | -0.0006354 | 3.8465e-08 | -6.7188e-08 | 0.0038009 | 0.0038009 | 0.0038009 | 0.99278 | -0.13743 | 0.99277 | -0.13774 | 1.0442
17 | 0.0023657 | 0.00059261 | -0.0023655 | -0.00059286 | 1.1905e-07 | -2.5217e-07 | 0.0035406 | 0.0035408 | 0.0035408 | 0.99418 | -0.11054 | 0.99413 | -0.11159 | 0.97274
18 | -0.061694 | -0.015634 | 0.061718 | 0.015649 | 2.3791e-05 | 1.513e-05 | 0.0924 | 0.0924 | 0.0924 | 0.99418 | -0.11054 | 0.9946 | -0.10251 | 25.3845
19 | 0.0025359 | 0.0006354 | -0.0025358 | -0.00063551 | 6.3529e-08 | -1.1096e-07 | 0.0038009 | 0.003801 | 0.003801 | 0.99277 | -0.13774 | 0.99274 | -0.13827 | 1.0442
20 | 0.00094114 | 0.00023549 | -0.00094111 | -0.00023587 | 2.2288e-08 | -3.7483e-07 | 0.0014079 | 0.001408 | 0.001408 | 0.9946 | -0.10251 | 0.99458 | -0.10301 | 0.38682
21 | -0.062659 | -0.015884 | 0.062727 | 0.015928 | 6.8025e-05 | 4.3268e-05 | 0.093807 | 0.093807 | 0.093807 | 0.9946 | -0.10251 | 0.99578 | -0.079952 | 25.7713
22 | 0.00065378 | 0.00016383 | -0.00065378 | -0.00016385 | 7.6822e-10 | -2.709e-08 | 0.00097994 | 0.00097995 | 0.00097995 | 0.99274 | -0.13827 | 0.99274 | -0.1383 | 0.26922
23 | -0.026116 | -0.0065661 | 0.02613 | 0.0065744 | 1.3434e-05 | 8.319e-06 | 0.039945 | 0.039945 | 0.039945 | 0.97305 | -0.51968 | 0.9736 | -0.50891 | 10.9739
24 | 0.024633 | 0.0061944 | -0.024625 | -0.0061894 | 8.0471e-06 | 4.9624e-06 | 0.037677 | 0.037677 | 0.037677 | 0.97305 | -0.51968 | 0.97271 | -0.52652 | 10.3507
25 | -0.029131 | -0.0073266 | 0.029156 | 0.0073423 | 2.5067e-05 | 1.5624e-05 | 0.044532 | 0.044532 | 0.044532 | 0.9736 | -0.50891 | 0.97452 | -0.49092 | 12.234
26 | 0.024625 | 0.0061894 | -0.024619 | -0.0061859 | 5.6561e-06 | 3.488e-06 | 0.037677 | 0.037677 | 0.037677 | 0.97271 | -0.52652 | 0.97246 | -0.53133 | 10.3507
27 | -0.029156 | -0.0073423 | 0.02916 | 0.0073446 | 3.7093e-06 | 2.3118e-06 | 0.044532 | 0.044532 | 0.044532 | 0.97452 | -0.49092 | 0.97465 | -0.48826 | 12.2339
28 | 0.023129 | 0.0058126 | -0.02312 | -0.005807 | 9.0666e-06 | 5.5633e-06 | 0.035397 | 0.035397 | 0.035397 | 0.97246 | -0.53133 | 0.97205 | -0.53955 | 9.7245
29 | 0.0062216 | 0.0015591 | -0.0062214 | -0.0015591 | 1.3009e-07 | 3.5339e-08 | 0.0094985 | 0.0094985 | 0.0094985 | 0.97465 | -0.48826 | 0.97463 | -0.48869 | 2.6095
30 | -0.035381 | -0.0089037 | 0.035397 | 0.0089137 | 1.5962e-05 | 1.0034e-05 | 0.05403 | 0.05403 | 0.05403 | 0.97465 | -0.48826 | 0.97513 | -0.47882 | 14.8434
31 | 0.02312 | 0.005807 | -0.023105 | -0.0057974 | 1.5616e-05 | 9.5828e-06 | 0.035397 | 0.035397 | 0.035397 | 0.97205 | -0.53955 | 0.97133 | -0.55371 | 9.7246
32 | 0.0062214 | 0.0015591 | -0.006221 | -0.001559 | 3.914e-07 | 1.0634e-07 | 0.0094985 | 0.0094986 | 0.0094986 | 0.97463 | -0.48869 | 0.97456 | -0.49002 | 2.6095
33 | -0.039756 | -0.010006 | 0.039806 | 0.010038 | 5.0005e-05 | 3.1551e-05 | 0.060682 | 0.060682 | 0.060682 | 0.97513 | -0.47882 | 0.97647 | -0.45254 | 16.6708
34 | 0.016888 | 0.0042395 | -0.016871 | -0.0042297 | 1.6518e-05 | 9.7578e-06 | 0.025874 | 0.025874 | 0.025874 | 0.97133 | -0.55371 | 0.97029 | -0.57424 | 7.1083
35 | 0.0062168 | 0.0015579 | -0.0062165 | -0.0015579 | 2.099e-07 | 5.7953e-08 | 0.0095236 | 0.0095236 | 0.0095236 | 0.97133 | -0.55371 | 0.97129 | -0.55442 | 2.6164
36 | 0.0045236 | 0.0011336 | -0.0045232 | -0.0011336 | 3.9544e-07 | -2.2322e-08 | 0.0069069 | 0.006907 | 0.006907 | 0.97456 | -0.49002 | 0.97447 | -0.49185 | 1.8975
37 | -0.043269 | -0.010906 | 0.043303 | 0.010927 | 3.3291e-05 | 2.1051e-05 | 0.065959 | 0.065959 | 0.065959 | 0.97647 | -0.45254 | 0.97729 | -0.43647 | 18.1206
38 | 0.00088841 | 0.00022264 | -0.00088841 | -0.00022266 | 7.653e-10 | -1.3324e-08 | 0.0013566 | 0.0013566 | 0.0013566 | 0.97447 | -0.49185 | 0.97447 | -0.49187 | 0.37269
39 | -0.061043 | -0.015448 | 0.061104 | 0.015487 | 6.1154e-05 | 3.8898e-05 | 0.092649 | 0.092649 | 0.092649 | 0.98096 | -0.36483 | 0.98203 | -0.34398 | 25.4532
40 | 0.061043 | 0.015448 | -0.060976 | -0.015405 | 6.741e-05 | 4.2878e-05 | 0.092649 | 0.09265 | 0.09265 | 0.98096 | -0.36483 | 0.97978 | -0.38787 | 25.4532
41 | 0.010403 | 0.0026073 | -0.010403 | -0.0026072 | 6.4479e-08 | 3.2511e-08 | 0.015763 | 0.015763 | 0.015763 | 0.98203 | -0.34398 | 0.98203 | -0.34411 | 4.3304
42 | -0.071507 | -0.018094 | 0.071573 | 0.018137 | 6.6476e-05 | 4.2354e-05 | 0.10841 | 0.10841 | 0.10841 | 0.98203 | -0.34398 | 0.98303 | -0.32463 | 29.7835
43 | 0.05684 | 0.014369 | -0.056739 | -0.014304 | 0.00010151 | 6.4513e-05 | 0.086369 | 0.08637 | 0.08637 | 0.97978 | -0.38787 | 0.97787 | -0.42518 | 23.7279
44 | -0.04672 | -0.011734 | 0.04673 | 0.011741 | 9.5819e-06 | 6.0666e-06 | 0.07045 | 0.07045 | 0.07045 | 0.98692 | -0.25056 | 0.98714 | -0.24626 | 19.3545
45 | 0.043004 | 0.010803 | -0.042981 | -0.010789 | 2.2506e-05 | 1.4222e-05 | 0.064848 | 0.064848 | 0.064848 | 0.98692 | -0.25056 | 0.98636 | -0.26153 | 17.8153
46 | -0.049384 | -0.012406 | 0.049395 | 0.012413 | 1.1476e-05 | 7.2738e-06 | 0.074451 | 0.074451 | 0.074451 | 0.98714 | -0.24626 | 0.98739 | -0.24139 | 20.4536
47 | 0.039302 | 0.0098668 | -0.039288 | -0.009858 | 1.3987e-05 | 8.8162e-06 | 0.059297 | 0.059297 | 0.059297 | 0.98636 | -0.26153 | 0.98597 | -0.26899 | 16.2904
48 | -0.05074 | -0.01275 | 0.050742 | 0.012751 | 1.4331e-06 | 9.0882e-07 | 0.076478 | 0.076478 | 0.076478 | 0.98739 | -0.24139 | 0.98742 | -0.2408 | 21.0105
49 | 0.030845 | 0.0077418 | -0.030828 | -0.0077314 | 1.6695e-05 | 1.0423e-05 | 0.046554 | 0.046554 | 0.046554 | 0.98597 | -0.26899 | 0.98539 | -0.28035 | 12.7896
50 | -0.052564 | -0.013208 | 0.052617 | 0.013241 | 5.2831e-05 | 3.3524e-05 | 0.079225 | 0.079225 | 0.079225 | 0.98742 | -0.2408 | 0.98851 | -0.21977 | 21.7651
51 | 0.027243 | 0.006833 | -0.027237 | -0.0068289 | 6.7191e-06 | 4.1654e-06 | 0.041141 | 0.041141 | 0.041141 | 0.98539 | -0.28035 | 0.98512 | -0.28553 | 11.3026
52 | -0.053877 | -0.013557 | 0.053882 | 0.01356 | 4.5382e-06 | 2.8808e-06 | 0.081122 | 0.081122 | 0.081122 | 0.98851 | -0.21977 | 0.9886 | -0.21801 | 22.2862
53 | 0.022228 | 0.0055737 | -0.022224 | -0.0055712 | 4.046e-06 | 2.4676e-06 | 0.033576 | 0.033576 | 0.033576 | 0.98512 | -0.28553 | 0.98493 | -0.28935 | 9.2243
54 | -0.010934 | -0.0027403 | 0.010936 | 0.0027417 | 2.5482e-06 | 1.3277e-06 | 0.016705 | 0.016705 | 0.016705 | 0.97393 | -0.50287 | 0.97418 | -0.49798 | 4.5893
55 | 0.0099479 | 0.0024933 | -0.0099473 | -0.002493 | 5.6e-07 | 2.7796e-07 | 0.015199 | 0.015199 | 0.015199 | 0.97393 | -0.50287 | 0.97387 | -0.50405 | 4.1755
56 | -0.012555 | -0.0031473 | 0.012555 | 0.0031476 | 4.9527e-07 | 2.7226e-07 | 0.019177 | 0.019177 | 0.019177 | 0.97418 | -0.49798 | 0.97422 | -0.49715 | 5.2684
57 | 0.0034746 | 0.00087077 | -0.0034745 | -0.00087079 | 5.0696e-08 | -2.7235e-08 | 0.0053089 | 0.0053089 | 0.0053089 | 0.97387 | -0.50405 | 0.97385 | -0.50436 | 1.4585
58 | 0.0042193 | 0.0010569 | -0.0042188 | -0.001057 | 4.8685e-07 | -7.7611e-08 | 0.0064443 | 0.0064445 | 0.0064445 | 0.97422 | -0.49715 | 0.97409 | -0.49957 | 1.7705
59 | -0.016774 | -0.0042044 | 0.016781 | 0.004208 | 6.0806e-06 | 3.5839e-06 | 0.025621 | 0.025621 | 0.025621 | 0.97422 | -0.49715 | 0.9746 | -0.48954 | 7.0388
60 | 0.001885 | 0.00047206 | -0.0018849 | -0.0004724 | 1.0258e-07 | -3.4504e-07 | 0.0028794 | 0.0028795 | 0.0028795 | 0.97409 | -0.49957 | 0.97404 | -0.50071 | 0.79108
61 | -0.019237 | -0.0048236 | 0.019241 | 0.0048262 | 4.3666e-06 | 2.6264e-06 | 0.029371 | 0.029371 | 0.029371 | 0.9746 | -0.48954 | 0.97484 | -0.48478 | 8.069
62 | -0.019506 | -0.0048925 | 0.019511 | 0.0048955 | 4.8784e-06 | 2.9392e-06 | 0.029775 | 0.029775 | 0.029775 | 0.97484 | -0.48478 | 0.97511 | -0.47954 | 8.18
63 | 0.0065754 | 0.0016479 | -0.0065754 | -0.0016479 | 1.0162e-08 | 2.9021e-09 | 0.0098597 | 0.0098597 | 0.0098597 | 0.99236 | -0.14547 | 0.99235 | -0.1455 | 2.7087
64 | -0.0088251 | -0.0022117 | 0.0088266 | 0.0022124 | 1.574e-06 | 6.9762e-07 | 0.013233 | 0.013233 | 0.013233 | 0.99236 | -0.14547 | 0.99255 | -0.14172 | 3.6354
65 | 0.004977 | 0.0012473 | -0.0049768 | -0.0012473 | 1.8397e-07 | 3.9471e-09 | 0.0074629 | 0.007463 | 0.007463 | 0.99235 | -0.1455 | 0.99231 | -0.14628 | 2.0503
66 | -0.0088266 | -0.0022124 | 0.0088271 | 0.0022126 | 4.405e-07 | 1.9521e-07 | 0.013233 | 0.013233 | 0.013233 | 0.99255 | -0.14172 | 0.9926 | -0.14068 | 3.6354
67 | -0.012645 | -0.0031694 | 0.012647 | 0.0031708 | 2.7057e-06 | 1.472e-06 | 0.018956 | 0.018956 | 0.018956 | 0.9926 | -0.14068 | 0.99283 | -0.13619 | 5.2076
68 | 0.1064 | 0.027183 | -0.10614 | -0.027015 | 0.00026256 | 0.00016769 | 0.15965 | 0.15965 | 0.15965 | 0.99283 | -0.13619 | 0.99016 | -0.18736 | 43.86
69 | 0.062656 | 0.015851 | -0.062551 | -0.015785 | 0.00010446 | 6.6446e-05 | 0.093958 | 0.093959 | 0.093959 | 0.99283 | -0.13619 | 0.99103 | -0.17099 | 25.8128
70 | -0.1817 | -0.046205 | 0.18198 | 0.046383 | 0.00027929 | 0.00017822 | 0.27256 | 0.27256 | 0.27256 | 0.99283 | -0.13619 | 0.9945 | -0.10433 | 37.4401
71 | -0.0016301 | -0.00040855 | 0.0016302 | 0.00040834 | 4.3104e-08 | -2.0411e-07 | 0.0024876 | 0.0024876 | 0.0024876 | 0.97508 | -0.48009 | 0.97511 | -0.47954 | 0.68342
72 | -0.022105 | -0.0055453 | 0.022107 | 0.0055467 | 2.1474e-06 | 1.3115e-06 | 0.033734 | 0.033734 | 0.033734 | 0.97511 | -0.47954 | 0.97521 | -0.4775 | 9.2676
73 | 0.00096428 | 0.00024152 | -0.00096427 | -0.00024167 | 1.0284e-08 | -1.5141e-07 | 0.0014714 | 0.0014715 | 0.0014715 | 0.97511 | -0.47954 | 0.9751 | -0.47976 | 0.40425
74 | 0.10138 | 0.025822 | -0.10121 | -0.025714 | 0.00016961 | 0.0001083 | 0.1525 | 0.1525 | 0.1525 | 0.99016 | -0.18736 | 0.98835 | -0.22211 | 41.8949
75 | 0.060779 | 0.015341 | -0.06068 | -0.015278 | 9.8723e-05 | 6.2777e-05 | 0.091297 | 0.091297 | 0.091297 | 0.99103 | -0.17099 | 0.98927 | -0.20497 | 25.0816
76 | -0.18337 | -0.046732 | 0.18359 | 0.046867 | 0.0002117 | 0.00013461 | 0.27465 | 0.27465 | 0.27465 | 0.9945 | -0.10433 | 0.99576 | -0.080442 | 25.1509
77 | -0.022107 | -0.0055467 | 0.02212 | 0.0055544 | 1.2751e-05 | 7.7879e-06 | 0.033734 | 0.033734 | 0.033734 | 0.97521 | -0.4775 | 0.97583 | -0.46541 | 9.2676
78 | -0.022849 | -0.0057372 | 0.022854 | 0.00574 | 4.472e-06 | 2.7393e-06 | 0.034846 | 0.034846 | 0.034846 | 0.97583 | -0.46541 | 0.97604 | -0.46131 | 9.5731
79 | -0.007037 | -0.0017636 | 0.0070377 | 0.0017638 | 6.1736e-07 | 2.1779e-07 | 0.01075 | 0.01075 | 0.01075 | 0.97403 | -0.50077 | 0.97413 | -0.49892 | 2.9534
80 | 0.0045314 | 0.0011356 | -0.0045313 | -0.0011357 | 1.1878e-07 | -6.247e-09 | 0.0069226 | 0.0069226 | 0.0069226 | 0.97403 | -0.50077 | 0.97401 | -0.50132 | 1.9018
81 | 0.020361 | 0.0051064 | -0.020357 | -0.0051041 | 3.7458e-06 | 2.2688e-06 | 0.031103 | 0.031103 | 0.031103 | 0.97413 | -0.49892 | 0.97393 | -0.50278 | 8.5448
82 | -0.027398 | -0.0068702 | 0.027403 | 0.0068733 | 4.9874e-06 | 3.0974e-06 | 0.041853 | 0.041853 | 0.041853 | 0.97413 | -0.49892 | 0.97432 | -0.4951 | 11.4982
83 | 0.019539 | 0.004899 | -0.019538 | -0.0048987 | 5.3121e-07 | 3.202e-07 | 0.029853 | 0.029853 | 0.029853 | 0.97393 | -0.50278 | 0.9739 | -0.50335 | 8.2013
84 | -0.028025 | -0.007029 | 0.028034 | 0.0070345 | 8.7695e-06 | 5.4534e-06 | 0.042802 | 0.042802 | 0.042802 | 0.97432 | -0.4951 | 0.97465 | -0.48854 | 11.7589
85 | 0.017511 | 0.0043905 | -0.017507 | -0.0043887 | 3.1375e-06 | 1.8626e-06 | 0.026755 | 0.026755 | 0.026755 | 0.9739 | -0.50335 | 0.97371 | -0.50712 | 7.3503
86 | -0.028034 | -0.0070345 | 0.028041 | 0.0070391 | 7.4321e-06 | 4.6217e-06 | 0.042802 | 0.042802 | 0.042802 | 0.97465 | -0.48854 | 0.97494 | -0.48298 | 11.7589
87 | 0.012022 | 0.0030139 | -0.012021 | -0.0030133 | 1.0757e-06 | 5.8277e-07 | 0.018372 | 0.018373 | 0.018373 | 0.97371 | -0.50712 | 0.97362 | -0.50899 | 5.0474
88 | -0.028041 | -0.0070391 | 0.028042 | 0.0070395 | 6.7941e-07 | 4.2249e-07 | 0.042802 | 0.042802 | 0.042802 | 0.97494 | -0.48298 | 0.97496 | -0.48248 | 11.7589
89 | 0.0087535 | 0.0021944 | -0.0087523 | -0.0021939 | 1.1971e-06 | 5.4435e-07 | 0.013378 | 0.013379 | 0.013379 | 0.97362 | -0.50899 | 0.97347 | -0.51186 | 3.6754
90 | 0.0087523 | 0.0021939 | -0.0087516 | -0.0021935 | 7.0295e-07 | 3.1969e-07 | 0.013379 | 0.013379 | 0.013379 | 0.97347 | -0.51186 | 0.97339 | -0.51355 | 3.6754
91 | 0.0073805 | 0.0018499 | -0.0073779 | -0.0018489 | 2.6113e-06 | 9.9155e-07 | 0.011283 | 0.011283 | 0.011283 | 0.97339 | -0.51355 | 0.97301 | -0.52098 | 3.0997
92 | 0.0024624 | 0.00061698 | -0.0024623 | -0.00061712 | 8.0404e-08 | -1.3634e-07 | 0.0037657 | 0.0037657 | 0.0037657 | 0.97301 | -0.52098 | 0.97298 | -0.52166 | 1.0345
93 | 0.061397 | 0.01551 | -0.06135 | -0.01548 | 4.674e-05 | 2.9733e-05 | 0.093262 | 0.093262 | 0.093262 | 0.98006 | -0.38252 | 0.97925 | -0.39842 | 25.6216
94 | -0.064526 | -0.016294 | 0.064598 | 0.01634 | 7.1472e-05 | 4.5492e-05 | 0.098013 | 0.098013 | 0.098013 | 0.98006 | -0.38252 | 0.98125 | -0.35943 | 26.9267
95 | 0.060149 | 0.015179 | -0.060094 | -0.015145 | 5.4519e-05 | 3.4673e-05 | 0.091437 | 0.091437 | 0.091437 | 0.97925 | -0.39842 | 0.97828 | -0.41736 | 25.12
96 | 0.0038512 | 0.00096505 | -0.0038509 | -0.00096513 | 2.4947e-07 | -8.6704e-08 | 0.0058401 | 0.0058402 | 0.0058402 | 0.98125 | -0.35943 | 0.98118 | -0.36079 | 1.6044
97 | -0.068449 | -0.017305 | 0.068556 | 0.017373 | 0.00010682 | 6.8028e-05 | 0.10385 | 0.10385 | 0.10385 | 0.98125 | -0.35943 | 0.98292 | -0.32695 | 28.5311
98 | 0.059346 | 0.014957 | -0.05931 | -0.014934 | 3.6024e-05 | 2.2908e-05 | 0.090299 | 0.090299 | 0.090299 | 0.97828 | -0.41736 | 0.97763 | -0.43006 | 24.8075
99 | -0.06923 | -0.017542 | 0.069284 | 0.017577 | 5.425e-05 | 3.4553e-05 | 0.10487 | 0.10487 | 0.10487 | 0.98292 | -0.32695 | 0.98376 | -0.31065 | 28.8116
100 | 0.058978 | 0.014851 | -0.05896 | -0.014839 | 1.8072e-05 | 1.1491e-05 | 0.089793 | 0.089793 | 0.089793 | 0.97763 | -0.43006 | 0.9773 | -0.43647 | 24.6685
101 | -0.075217 | -0.019063 | 0.075251 | 0.019085 | 3.3345e-05 | 2.1254e-05 | 0.11385 | 0.11385 | 0.11385 | 0.98376 | -0.31065 | 0.98424 | -0.30143 | 31.277
102 | 0.05862 | 0.014754 | -0.058602 | -0.014743 | 1.831e-05 | 1.1642e-05 | 0.089276 | 0.089276 | 0.089276 | 0.9773 | -0.43647 | 0.97697 | -0.44301 | 24.5263
103 | -0.003582 | -0.00089772 | 0.003582 | 0.0008977 | 4.4963e-08 | -2.3791e-08 | 0.0053997 | 0.0053997 | 0.0053997 | 0.98709 | -0.2467 | 0.9871 | -0.24644 | 1.4834
104 | -0.0071247 | -0.0017856 | 0.0071261 | 0.0017861 | 1.4311e-06 | 4.9288e-07 | 0.01074 | 0.01074 | 0.01074 | 0.9871 | -0.24644 | 0.98732 | -0.24223 | 2.9506
105 | -0.078122 | -0.019804 | 0.07823 | 0.019873 | 0.00010795 | 6.8823e-05 | 0.11819 | 0.11819 | 0.11819 | 0.98424 | -0.30143 | 0.98572 | -0.27273 | 32.4695
106 | 0.057872 | 0.01456 | -0.057822 | -0.014528 | 5.0545e-05 | 3.2132e-05 | 0.088165 | 0.088165 | 0.088165 | 0.97697 | -0.44301 | 0.97604 | -0.46131 | 24.2212
107 | 0.034968 | 0.0087878 | -0.034954 | -0.0087789 | 1.4127e-05 | 8.8758e-06 | 0.053319 | 0.053319 | 0.053319 | 0.97604 | -0.46131 | 0.97561 | -0.46977 | 14.6482
108 | -0.18535 | -0.047308 | 0.18543 | 0.047361 | 8.3968e-05 | 5.3399e-05 | 0.27728 | 0.27728 | 0.27728 | 0.99576 | -0.080442 | 0.99625 | -0.07107 | 25.3916
109 | -0.18588 | -0.047474 | 0.18599 | 0.047547 | 0.00011425 | 7.2655e-05 | 0.27795 | 0.27795 | 0.27795 | 0.99625 | -0.07107 | 0.99692 | -0.058365 | 25.4533
110 | 0.19603 | 0.050076 | -0.19601 | -0.050059 | 2.5987e-05 | 1.6537e-05 | 0.29294 | 0.29294 | 0.29294 | 0.99692 | -0.058365 | 0.99677 | -0.061107 | 26.8257
111 | -0.38203 | -0.097623 | 0.38311 | 0.098314 | 0.0010816 | 0.0006912 | 0.57089 | 0.57089 | 0.57089 | 0.99692 | -0.058365 | 1 | 0 | 52.279
112 | 0.19466 | 0.049722 | -0.19448 | -0.049609 | 0.00017717 | 0.00011274 | 0.29092 | 0.29092 | 0.29092 | 0.99677 | -0.061107 | 0.99578 | -0.079952 | 26.6414
113 | 0.00088685 | 0.00022216 | -0.00088684 | -0.00022226 | 5.0605e-09 | -9.8426e-08 | 0.0013196 | 0.0013196 | 0.0013196 | 1 | 0 | 0.99999 | -0.0001198 | 0.36254
114 | 0.13175 | 0.033681 | -0.13159 | -0.033581 | 0.00015862 | 0.00010024 | 0.19712 | 0.19712 | 0.19712 | 0.99578 | -0.079952 | 0.99447 | -0.10487 | 18.051
115 | 0.0935 | 0.023782 | -0.093431 | -0.023739 | 6.8482e-05 | 4.3711e-05 | 0.14089 | 0.14089 | 0.14089 | 0.98835 | -0.22211 | 0.98756 | -0.23732 | 38.7072
116 | 0.059194 | 0.014905 | -0.059178 | -0.014895 | 1.6072e-05 | 1.0217e-05 | 0.089062 | 0.089062 | 0.089062 | 0.98927 | -0.20497 | 0.98898 | -0.21065 | 24.4677
117 | -0.056967 | -0.014333 | 0.056981 | 0.014342 | 1.376e-05 | 8.7422e-06 | 0.085765 | 0.085765 | 0.085765 | 0.9886 | -0.21801 | 0.98886 | -0.21295 | 23.5619
118 | -0.058241 | -0.014658 | 0.058247 | 0.014662 | 6.4191e-06 | 4.0796e-06 | 0.087662 | 0.087662 | 0.087662 | 0.98886 | -0.21295 | 0.98898 | -0.21065 | 24.0829
119 | 0.018266 | 0.0045794 | -0.018263 | -0.0045778 | 2.7911e-06 | 1.6619e-06 | 0.027597 | 0.027597 | 0.027597 | 0.98493 | -0.28935 | 0.98476 | -0.29255 | 7.5815
120 | 0.0039582 | 0.00099174 | -0.0039577 | -0.00099189 | 4.846e-07 | -1.4971e-07 | 0.0059799 | 0.00598 | 0.00598 | 0.98493 | -0.28935 | 0.9848 | -0.29192 | 1.6429
121 | 0.010318 | 0.0025864 | -0.010317 | -0.0025857 | 1.3457e-06 | 6.7346e-07 | 0.015592 | 0.015592 | 0.015592 | 0.98476 | -0.29255 | 0.98462 | -0.29529 | 4.2834
122 | 0.0079447 | 0.0019914 | -0.007943 | -0.0019907 | 1.7413e-06 | 7.0461e-07 | 0.012005 | 0.012005 | 0.012005 | 0.98476 | -0.29255 | 0.98453 | -0.29715 | 3.2981
123 | 0.11526 | 0.029487 | -0.11524 | -0.029475 | 1.9341e-05 | 1.2177e-05 | 0.17268 | 0.17268 | 0.17268 | 0.99447 | -0.10487 | 0.99429 | -0.10834 | 15.8133
124 | 0.016331 | 0.004094 | -0.016327 | -0.0040919 | 3.6994e-06 | 2.1533e-06 | 0.024436 | 0.024436 | 0.024436 | 0.99447 | -0.10487 | 0.99423 | -0.10963 | 6.7133
125 | 0.0070883 | 0.0017766 | -0.0070874 | -0.0017763 | 8.7454e-07 | 3.0397e-07 | 0.010741 | 0.010741 | 0.010741 | 0.98203 | -0.34411 | 0.9819 | -0.3467 | 2.9507
126 | -0.072827 | -0.018451 | 0.072839 | 0.018459 | 1.2207e-05 | 7.7784e-06 | 0.11031 | 0.11031 | 0.11031 | 0.98303 | -0.32463 | 0.98321 | -0.32114 | 30.3048
127 | 0.0094388 | 0.0023659 | -0.0094373 | -0.0023651 | 1.564e-06 | 7.4739e-07 | 0.014363 | 0.014363 | 0.014363 | 0.97787 | -0.42518 | 0.97769 | -0.42866 | 3.9459
128 | 0.0473 | 0.011938 | -0.047275 | -0.011922 | 2.5561e-05 | 1.6195e-05 | 0.072007 | 0.072007 | 0.072007 | 0.97787 | -0.42518 | 0.97729 | -0.43647 | 19.782
129 | -0.005002 | -0.0012536 | 0.0050025 | 0.0012536 | 5.1807e-07 | 1.199e-08 | 0.0074871 | 0.0074869 | 0.0074871 | 0.99411 | -0.1118 | 0.99423 | -0.10963 | 2.0569
130 | 0.11292 | 0.028893 | -0.1128 | -0.028813 | 0.00012539 | 8.0097e-05 | 0.16921 | 0.16921 | 0.16921 | 0.99429 | -0.10834 | 0.99308 | -0.1313 | 46.4853
131 | 0.11218 | 0.028658 | -0.11199 | -0.028535 | 0.00019268 | 0.00012308 | 0.16828 | 0.16828 | 0.16828 | 0.99308 | -0.1313 | 0.99122 | -0.16689 | 46.2321
132 | 0.11199 | 0.028535 | -0.11196 | -0.028519 | 2.5944e-05 | 1.6572e-05 | 0.16828 | 0.16828 | 0.16828 | 0.99122 | -0.16689 | 0.99097 | -0.1717 | 46.2321
133 | 0.11048 | 0.028146 | -0.11029 | -0.02803 | 0.00018087 | 0.00011553 | 0.16605 | 0.16605 | 0.16605 | 0.99097 | -0.1717 | 0.9892 | -0.20569 | 45.6185
134 | 0.08833 | 0.022518 | -0.088258 | -0.022472 | 7.221e-05 | 4.6075e-05 | 0.13301 | 0.13301 | 0.13301 | 0.9892 | -0.20569 | 0.98832 | -0.22264 | 36.5407
135 | 0.021965 | 0.0055126 | -0.02196 | -0.0055099 | 4.5291e-06 | 2.7567e-06 | 0.033043 | 0.033043 | 0.033043 | 0.9892 | -0.20569 | 0.98898 | -0.21001 | 9.0778
136 | -0.00058707 | -0.00014713 | 0.00058707 | 0.00014703 | 2.385e-09 | -1.023e-07 | 0.00088494 | 0.00088491 | 0.00088494 | 0.98714 | -0.24545 | 0.98715 | -0.24537 | 0.24312
137 | -0.0021048 | -0.0005274 | 0.0021048 | 0.00052725 | 5.4572e-08 | -1.4991e-07 | 0.0031727 | 0.0031726 | 0.0031727 | 0.98715 | -0.24537 | 0.98717 | -0.24482 | 0.87161
138 | 0.0044257 | 0.0011088 | -0.0044253 | -0.0011088 | 3.6191e-07 | -4.5713e-08 | 0.0066703 | 0.0066704 | 0.0066704 | 0.98726 | -0.2431 | 0.98717 | -0.24482 | 1.8325
139 | -0.0094411 | -0.0023658 | 0.0094437 | 0.002367 | 2.6026e-06 | 1.2272e-06 | 0.01423 | 0.01423 | 0.01423 | 0.98726 | -0.2431 | 0.98756 | -0.23732 | 3.9092
140 | 0.083988 | 0.021372 | -0.083845 | -0.02128 | 0.00014307 | 9.1263e-05 | 0.12666 | 0.12666 | 0.12666 | 0.98756 | -0.23732 | 0.98572 | -0.27273 | 34.798
141 | 0.016681 | 0.0041864 | -0.01668 | -0.0041859 | 8.5401e-07 | 5.002e-07 | 0.025102 | 0.025102 | 0.025102 | 0.98891 | -0.21134 | 0.98885 | -0.21242 | 6.8962
142 | -0.020471 | -0.0051363 | 0.020472 | 0.0051371 | 1.2977e-06 | 7.8374e-07 | 0.030805 | 0.030805 | 0.030805 | 0.98891 | -0.21134 | 0.98898 | -0.21001 | 8.463
143 | 0.015183 | 0.0038106 | -0.015173 | -0.003805 | 9.7838e-06 | 5.621e-06 | 0.022849 | 0.022849 | 0.022849 | 0.98885 | -0.21242 | 0.98816 | -0.22594 | 6.2773
144 | 0.011029 | 0.0027664 | -0.011024 | -0.0027638 | 4.9769e-06 | 2.5692e-06 | 0.016609 | 0.016609 | 0.016609 | 0.98816 | -0.22594 | 0.98767 | -0.23541 | 4.5628
145 | 0.011024 | 0.0027638 | -0.011021 | -0.0027622 | 3.085e-06 | 1.5928e-06 | 0.016609 | 0.016609 | 0.016609 | 0.98767 | -0.23541 | 0.98737 | -0.24128 | 4.5629
146 | 0.08676 | 0.022096 | -0.086638 | -0.022019 | 0.00012183 | 7.7725e-05 | 0.13075 | 0.13075 | 0.13075 | 0.98832 | -0.22264 | 0.9868 | -0.2518 | 35.9211
147 | 0.0071265 | 0.0017862 | -0.0071261 | -0.0017861 | 3.2005e-07 | 1.102e-07 | 0.01074 | 0.01074 | 0.01074 | 0.98737 | -0.24128 | 0.98732 | -0.24223 | 2.9506
148 | 0.085152 | 0.021646 | -0.085145 | -0.021642 | 6.4789e-06 | 4.1331e-06 | 0.12851 | 0.12851 | 0.12851 | 0.9868 | -0.2518 | 0.98672 | -0.25338 | 35.3053
149 | -0.028801 | -0.0072299 | 0.028808 | 0.0072339 | 6.3331e-06 | 3.9442e-06 | 0.043962 | 0.043962 | 0.043962 | 0.97496 | -0.48248 | 0.9752 | -0.47787 | 12.0774
150 | -0.029885 | -0.0075039 | 0.029891 | 0.0075075 | 5.8036e-06 | 3.6215e-06 | 0.045606 | 0.045606 | 0.045606 | 0.9752 | -0.47787 | 0.9754 | -0.4738 | 12.529
151 | -0.030792 | -0.0077334 | 0.030793 | 0.0077337 | 4.3142e-07 | 2.696e-07 | 0.046981 | 0.046981 | 0.046981 | 0.9754 | -0.4738 | 0.97542 | -0.4735 | 12.9068
152 | -0.033954 | -0.008526 | 0.03396 | 0.0085297 | 6.0449e-06 | 3.7937e-06 | 0.051803 | 0.051803 | 0.051803 | 0.97542 | -0.4735 | 0.97561 | -0.46977 | 14.2316
153 | -0.074326 | -0.018831 | 0.074337 | 0.018838 | 1.1508e-05 | 7.3342e-06 | 0.11256 | 0.11256 | 0.11256 | 0.98321 | -0.32114 | 0.98338 | -0.31792 | 30.9229
154 | -0.075664 | -0.019171 | 0.075753 | 0.019228 | 8.9113e-05 | 5.6802e-05 | 0.11457 | 0.11457 | 0.11457 | 0.98338 | -0.31792 | 0.98464 | -0.29343 | 31.4742
155 | -0.077006 | -0.019542 | 0.077018 | 0.019549 | 1.1765e-05 | 7.5e-06 | 0.11646 | 0.11646 | 0.11646 | 0.98464 | -0.29343 | 0.98481 | -0.29026 | 31.9947
156 | -0.078344 | -0.019882 | 0.078355 | 0.019888 | 1.0382e-05 | 6.6192e-06 | 0.11846 | 0.11846 | 0.11846 | 0.98481 | -0.29026 | 0.98495 | -0.2875 | 32.5452
157 | -0.079609 | -0.020203 | 0.079621 | 0.020211 | 1.2543e-05 | 7.9982e-06 | 0.12036 | 0.12036 | 0.12036 | 0.98495 | -0.2875 | 0.98512 | -0.28423 | 33.0657
158 | 0.001497 | 0.00037517 | -0.001497 | -0.00037519 | 3.5934e-09 | -2.1249e-08 | 0.0022687 | 0.0022687 | 0.0022687 | 0.9819 | -0.3467 | 0.98189 | -0.34675 | 0.62326
159 | -0.080947 | -0.020543 | 0.081047 | 0.020606 | 9.9575e-05 | 6.3502e-05 | 0.12236 | 0.12236 | 0.12236 | 0.98512 | -0.28423 | 0.98644 | -0.25869 | 33.616
160 | -0.0823 | -0.02092 | 0.082313 | 0.020929 | 1.3403e-05 | 8.5485e-06 | 0.12425 | 0.12425 | 0.12425 | 0.98644 | -0.25869 | 0.98662 | -0.25531 | 34.1352
161 | -0.08364 | -0.021262 | 0.083648 | 0.021266 | 7.7799e-06 | 4.9625e-06 | 0.12625 | 0.12625 | 0.12625 | 0.98662 | -0.25531 | 0.98672 | -0.25338 | 34.6849
162 | 0.0048777 | 0.0012223 | -0.0048775 | -0.0012223 | 2.0702e-07 | 1.0135e-08 | 0.0074726 | 0.0074726 | 0.0074726 | 0.97129 | -0.55442 | 0.97125 | -0.55531 | 2.0529
163 | 0.0048775 | 0.0012223 | -0.0048774 | -0.0012223 | 9.1111e-08 | 4.4645e-09 | 0.0074726 | 0.0074726 | 0.0074726 | 0.97125 | -0.55531 | 0.97123 | -0.55571 | 2.0529
164 | 0.016871 | 0.0042297 | -0.016867 | -0.0042274 | 4.0068e-06 | 2.3673e-06 | 0.025874 | 0.025874 | 0.025874 | 0.97029 | -0.57424 | 0.97004 | -0.57922 | 7.1083
165 | 0.0036278 | 0.00090913 | -0.0036278 | -0.00090916 | 4.9667e-08 | -2.1268e-08 | 0.0055582 | 0.0055582 | 0.0055582 | 0.97123 | -0.55571 | 0.97121 | -0.55599 | 1.527
166 | 0.0023785 | 0.00059605 | -0.0023785 | -0.0005961 | 2.5145e-08 | -4.6391e-08 | 0.0036441 | 0.0036441 | 0.0036441 | 0.97121 | -0.55599 | 0.9712 | -0.55622 | 1.0011
167 | 0.026656 | 0.006692 | -0.026652 | -0.0066896 | 3.812e-06 | 2.36e-06 | 0.040282 | 0.040282 | 0.040282 | 0.98478 | -0.29232 | 0.98463 | -0.29532 | 11.0664
168 | -0.027806 | -0.0069802 | 0.02781 | 0.0069826 | 3.8565e-06 | 2.394e-06 | 0.04202 | 0.04202 | 0.04202 | 0.98478 | -0.29232 | 0.98493 | -0.28941 | 11.5438
169 | 0.025524 | 0.0064069 | -0.025516 | -0.0064016 | 8.6016e-06 | 5.3091e-06 | 0.038577 | 0.038577 | 0.038577 | 0.98463 | -0.29532 | 0.98427 | -0.30239 | 10.5981
170 | -0.02896 | -0.0072708 | 0.028963 | 0.0072725 | 2.5875e-06 | 1.6101e-06 | 0.043757 | 0.043757 | 0.043757 | 0.98493 | -0.28941 | 0.98503 | -0.28754 | 12.0212
171 | 0.003388 | 0.00084863 | -0.0033876 | -0.00084886 | 3.6051e-07 | -2.3498e-07 | 0.0051218 | 0.005122 | 0.005122 | 0.98427 | -0.30239 | 0.98415 | -0.30462 | 1.4071
172 | 0.022128 | 0.005553 | -0.022109 | -0.0055415 | 1.8714e-05 | 1.1411e-05 | 0.033455 | 0.033456 | 0.033456 | 0.98427 | -0.30239 | 0.98336 | -0.32014 | 9.1911
173 | 0.0033876 | 0.00084886 | -0.0033875 | -0.00084897 | 1.6337e-07 | -1.0643e-07 | 0.005122 | 0.0051221 | 0.0051221 | 0.98415 | -0.30462 | 0.9841 | -0.30563 | 1.4072
174 | 0.021157 | 0.005303 | -0.021157 | -0.0053028 | 3.0367e-07 | 1.8433e-07 | 0.032015 | 0.032015 | 0.032015 | 0.98336 | -0.32014 | 0.98334 | -0.32044 | 8.7954
175 | 0.0022577 | 0.00056583 | -0.0022577 | -0.00056583 | 7.3868e-10 | -1.6737e-09 | 0.0034138 | 0.0034138 | 0.0034138 | 0.9841 | -0.30563 | 0.9841 | -0.30564 | 0.93787
176 | 0.020031 | 0.0050205 | -0.02003 | -0.0050203 | 3.3003e-07 | 1.9907e-07 | 0.030311 | 0.030311 | 0.030311 | 0.98334 | -0.32044 | 0.98332 | -0.32078 | 8.3272
177 | 0.0011287 | 0.00028287 | -0.0011287 | -0.00028288 | 1.139e-09 | -1.2519e-08 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.0017067 | 0.9841 | -0.30564 | 0.9841 | -0.30566 | 0.46887
178 | 0.017052 | 0.0042739 | -0.017052 | -0.0042739 | 3.5233e-08 | 2.0758e-08 | 0.025804 | 0.025804 | 0.025804 | 0.98332 | -0.32078 | 0.98332 | -0.32083 | 7.089
179 | -0.0017278 | -0.00043302 | 0.0017278 | 0.00043301 | 9.9209e-10 | -4.271e-09 | 0.0026151 | 0.0026151 | 0.0026151 | 0.98312 | -0.32483 | 0.98312 | -0.32482 | 0.71843
180 | -0.0034567 | -0.00086632 | 0.0034567 | 0.00086631 | 7.2966e-09 | -4.3438e-09 | 0.0052319 | 0.0052319 | 0.0052319 | 0.98312 | -0.32482 | 0.98312 | -0.32478 | 1.4373
181 | -0.0050899 | -0.0012756 | 0.0050899 | 0.0012756 | 8.1122e-09 | 5.7003e-10 | 0.0077039 | 0.0077039 | 0.0077039 | 0.98312 | -0.32478 | 0.98312 | -0.32474 | 2.1164
182 | -0.0067231 | -0.001685 | 0.0067231 | 0.001685 | 1.4245e-08 | 4.4651e-09 | 0.010176 | 0.010176 | 0.010176 | 0.98312 | -0.32474 | 0.98312 | -0.3247 | 2.7956
183 | 0.014073 | 0.0035274 | -0.014073 | -0.0035274 | 2.4652e-08 | 1.3938e-08 | 0.021297 | 0.021297 | 0.021297 | 0.98332 | -0.32083 | 0.98332 | -0.32086 | 5.8507
184 | 0.011126 | 0.0027888 | -0.011126 | -0.0027888 | 4.3493e-08 | 2.2646e-08 | 0.016837 | 0.016837 | 0.016837 | 0.98332 | -0.32086 | 0.98331 | -0.32095 | 4.6256
185 | 0.0083567 | 0.0020946 | -0.0083552 | -0.002094 | 1.4937e-06 | 6.4006e-07 | 0.012646 | 0.012646 | 0.012646 | 0.98331 | -0.32095 | 0.98312 | -0.3247 | 3.4742
186 | 0.0048546 | 0.0012166 | -0.0048542 | -0.0012166 | 4.0722e-07 | 1.1186e-08 | 0.0073885 | 0.0073886 | 0.0073886 | 0.97769 | -0.42866 | 0.9776 | -0.43042 | 2.0298

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.39043 | 0.099735

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0011264 | 0.00028229
1 | 0.001129 | 0.00028296
2 | 0.00095123 | 0.0002384
3 | 0.0011297 | 0.00028314
4 | 0.0010717 | 0.00026858
5 | 0.001128 | 0.0002827
6 | 0.0011387 | 0.00028538
7 | 0.001128 | 0.0002827
8 | 0.0011282 | 0.00028275
9 | 0.0060239 | 0.0015097
10 | 0.0043268 | 0.0010844
11 | 0.00055026 | 0.00013791
12 | 0.0043251 | 0.001084
13 | 0.0011297 | 0.00028314
14 | 0.0023655 | 0.00059286
15 | 0.0018821 | 0.00047169
16 | 0.0014833 | 0.00037174
17 | 0.0030012 | 0.00075218
18 | 0.0014897 | 0.00037336
19 | 0.004359 | 0.0010925
20 | 0.0016974 | 0.00042541
21 | 0.0034631 | 0.00086794
22 | 0.0036348 | 0.00091097
23 | 0.00088841 | 0.00022266
24 | 0.00065378 | 0.00016385
25 | 0.0041351 | 0.0010364
26 | 0.0037161 | 0.00093133
27 | 0.0026541 | 0.00066519
28 | 0.0036792 | 0.0009221
29 | 0.0013451 | 0.00033713
30 | 0.0084437 | 0.0021162
31 | 0.0018227 | 0.0004568
32 | 0.0035845 | 0.00089836
33 | 0.0012601 | 0.00031582
34 | 0.0050084 | 0.0012552
35 | 0.00098577 | 0.00024706
36 | 0.0016184 | 0.00040562
37 | 0.0064728 | 0.0016222
38 | 0.0034745 | 0.00087079
39 | 0.0023338 | 0.0005849
40 | 0.0024562 | 0.00061558
41 | 0.0018849 | 0.0004724
42 | 0.0002646 | 6.6315e-05
43 | 0.0022497 | 0.00056382
44 | 0.0015984 | 0.00040059
45 | 0.0049768 | 0.0012473
46 | 0.0038175 | 0.00095675
47 | 0.0016301 | 0.00040855
48 | 0.0047598 | 0.0011929
49 | 0.0017727 | 0.00044428
50 | 0.0013931 | 0.00034915
51 | 0.00096427 | 0.00024167
52 | 0.00072935 | 0.00018279
53 | 0.0025056 | 0.00062797
54 | 0.0045313 | 0.0011357
55 | 0.00081832 | 0.00020509
56 | 0.00062143 | 0.00015574
57 | 0.0020275 | 0.00050814
58 | 0.0054853 | 0.0013748
59 | 0.0032676 | 0.00081894
60 | 0.0013711 | 0.00034363
61 | 0.0049154 | 0.0012319
62 | 0.0024623 | 0.00061712
63 | 0.0031291 | 0.00078424
64 | 0.0012015 | 0.00030112
65 | 0.00074786 | 0.00018743
66 | 0.0038509 | 0.00096513
67 | 0.00067438 | 0.00016902
68 | 0.00033238 | 8.3303e-05
69 | 0.005933 | 0.0014869
70 | 0.00033999 | 8.5211e-05
71 | 0.003582 | 0.00089772
72 | 0.0035427 | 0.00088789
73 | 0.0028713 | 0.00071962
74 | 0.0007292 | 0.00018275
75 | 0.001759 | 0.00044084
76 | 0.00045131 | 0.00011311
77 | 0.0013483 | 0.0003379
78 | 0.0047817 | 0.0011984
79 | 0.00088684 | 0.00022226
80 | 0.0077072 | 0.0019316
81 | 0.0014857 | 0.00037235
82 | 0.003085 | 0.00077318
83 | 0.0012601 | 0.00031582
84 | 0.00093093 | 0.00023331
85 | 0.0039577 | 0.00099189
86 | 0.010317 | 0.0025857
87 | 0.007943 | 0.0019907
88 | 0.0033144 | 0.00083066
89 | 0.0012536 | 0.00031418
90 | 0.005002 | 0.0012536
91 | 0.011325 | 0.0028383
92 | 0.0023218 | 0.00058189
93 | 0.0006152 | 0.00015418
94 | 0.00094111 | 0.00023587
95 | 0.0014876 | 0.00037284
96 | 0.00058707 | 0.00014713
97 | 0.0015177 | 0.00038037
98 | 0.0050154 | 0.001257
99 | 0.0023205 | 0.00058158
100 | 0.0056147 | 0.0014072
101 | 0.0037901 | 0.00094988
102 | 0.0014973 | 0.00037527
103 | 0.0014875 | 0.00037281
104 | 0.0041443 | 0.0010387
105 | 0.001498 | 0.00037543
106 | 0.0038943 | 0.000976
107 | 0.0014866 | 0.00037258
108 | 0.00075974 | 0.00019041
109 | 0.0010773 | 0.00026999
110 | 0.00090139 | 0.00022591
111 | 0.0031612 | 0.00079228
112 | 0.00099407 | 0.00024914
113 | 0.0014866 | 0.00037258
114 | 0.0013262 | 0.00033238
115 | 0.0012538 | 0.00031422
116 | 0.0013261 | 0.00033235
117 | 0.0012542 | 0.00031433
118 | 0.0055904 | 0.0014011
119 | 0.001497 | 0.00037519
120 | 0.0013261 | 0.00033236
121 | 0.0012528 | 0.00031399
122 | 0.0013267 | 0.00033249
123 | 0.0014976 | 0.00037533
124 | 0.0013388 | 0.00033554
125 | 0.0012496 | 0.00031317
126 | 0.016867 | 0.0042274
127 | 0.0012493 | 0.0003131
128 | 0.0023785 | 0.0005961
129 | 0.0011501 | 0.00028825
130 | 0.001128 | 0.00028271
131 | 0.0011501 | 0.00028825
132 | 0.0011282 | 0.00028275
133 | 0.00095176 | 0.00023853
134 | 0.0011297 | 0.00028314
135 | 0.0011263 | 0.00028229
136 | 0.001129 | 0.00028296
137 | 0.0029784 | 0.00074646
138 | 0.0011287 | 0.00028288
139 | 0.0017278 | 0.00043302
140 | 0.0017289 | 0.0004333
141 | 0.0016332 | 0.00040932
142 | 0.0016332 | 0.00040932
143 | 0.0029784 | 0.00074646
144 | 0.002947 | 0.00073858
145 | 0.0027696 | 0.00069413
146 | 0.0016321 | 0.00040904
147 | 0.003972 | 0.00099548
148 | 0.0045827 | 0.0011485
149 | 0.0048542 | 0.0012166

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1