## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2-18_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2-18_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2-18_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2-18_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2-18_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2-18_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2-18_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2-18_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2-18_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2-18_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2-18_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2-18_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2-18_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2-18_0_5_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2-18_0_5_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2-18_0_5_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2-18_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2-18_0_5_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2-18_0_5_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2-18_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2-18_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2-18_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2-18_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2-18_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2-18_0_5_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2-18_0_5_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2-18_0_5_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2-18_0_5_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2-18_0_5_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2-18_0_5_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2-18_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2-18_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2-18_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2-18_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2-18_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2-18_0_5_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2-18_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2-18_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2-18_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2-18_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2-18_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2-18_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2-18_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2-18_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2-18_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2-18_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2-18_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2-18_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2-18_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2-18_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2-18_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2-18_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2-18_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2-18_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2-18_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2-18_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2-18_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2-18_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2-18_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2-18_0_5_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2-18_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2-18_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2-18_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2-18_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2-18_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2-18_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2-18_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2-18_0_5_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2-18_0_5_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2-18_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2-18_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2-18_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2-18_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2-18_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2-18_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2-18_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2-18_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2-18_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2-18_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2-18_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2-18_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2-18_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2-18_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2-18_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2-18_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2-18_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2-18_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2-18_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2-18_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2-18_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2-18_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2-18_0_5_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2-18_0_5_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2-18_0_5_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2-18_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2-18_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2-18_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2-18_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2-18_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2-18_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2-18_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2-18_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2-18_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2-18_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2-18_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2-18_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2-18_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2-18_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2-18_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2-18_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2-18_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2-18_0_5_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2-18_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2-18_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2-18_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2-18_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2-18_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2-18_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2-18_0_5_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2-18_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2-18_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2-18_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2-18_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2-18_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2-18_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2-18_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2-18_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2-18_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2-18_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2-18_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2-18_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2-18_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2-18_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2-18_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2-18_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2-18_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2-18_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2-18_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2-18_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2-18_0_5_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2-18_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2-18_0_5_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2-18_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2-18_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2-18_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2-18_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2-18_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2-18_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2-18_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2-18_0_5_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2-18_0_5_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2-18_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2-18_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2-18_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2-18_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2-18_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2-18_0_5_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2-18_0_5_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2-18_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2-18_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2-18_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2-18_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2-18_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2-18_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2-18_0_5_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2-18_0_5_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2-18_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2-18_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2-18_0_5_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2-18_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2-18_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2-18_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2-18_0_5_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2-18_0_5_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2-18_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2-18_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2-18_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2-18_0_5_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2-18_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2-18_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2-18_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2-18_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2-18_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2-18_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2-18_0_5_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2-18_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2-18_0_5_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2-18_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2-18_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2-18_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2-18_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2-18_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2-18_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2-18_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2-18_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2-18_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2-18_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2-18_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2-18_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2-18_0_5_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2-18_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2-18_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2-18_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2-18_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2-18_0_5_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2-18_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2-18_0_5_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2-18_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2-18_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2-18_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2-18_0_5_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2-18_0_5_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2-18_0_5_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2-18_0_5_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2-18_0_5_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2-18_0_5_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2-18_0_5_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2-18_0_5_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2-18_0_5_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2-18_0_5_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2-18_0_5_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2-18_0_5_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2-18_0_5_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2-18_0_5_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2-18_0_5_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_2-18_0_5_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_2-18_0_5_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_2-18_0_5_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_2-18_0_5_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_MV_349_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2-18_0_5_load_0 | 0 | 0.0037263 | 0.00093389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2-18_0_5_load_1 | 1 | 0.00021055 | 5.2768e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2-18_0_5_load_4 | 3 | 0.0096329 | 0.0024142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2-18_0_5_load_25 | 7 | 0.00089378 | 0.000224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2-18_0_5_load_5 | 8 | 0.0013062 | 0.00032736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2-18_0_5_load_6 | 9 | 0.0013731 | 0.00034414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2-18_0_5_load_8 | 11 | 0.0013016 | 0.00032622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2-18_0_5_load_202 | 13 | 0.001499 | 0.00037567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2-18_0_5_load_203 | 14 | 0.0017783 | 0.00044568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2-18_0_5_load_201 | 15 | 0.0020068 | 0.00050296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2-18_0_5_load_10 | 16 | 0.0013355 | 0.0003347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2-18_0_5_load_204 | 17 | 0.0015692 | 0.00039327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2-18_0_5_load_239 | 18 | 0.0047656 | 0.0011944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2-18_0_5_load_11 | 19 | 0.0012058 | 0.0003022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2-18_0_5_load_135 | 20 | 0.0011212 | 0.00028101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2-18_0_5_load_133 | 21 | 0.002705 | 0.00067794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2-18_0_5_load_134 | 22 | 0.0014073 | 0.00035271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2-18_0_5_load_136 | 23 | 0.0020013 | 0.00050157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2-18_0_5_load_207 | 24 | 0.002582 | 0.00064711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2-18_0_5_load_208 | 25 | 0.0026954 | 0.00067553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2-18_0_5_load_209 | 26 | 0.0024787 | 0.00062122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2-18_0_5_load_211 | 27 | 0.0049475 | 0.00124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2-18_0_5_load_212 | 28 | 0.0013096 | 0.00032821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2-18_0_5_load_210 | 29 | 0.0019876 | 0.00049815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2-18_0_5_load_14 | 30 | 0.0059585 | 0.0014933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2-18_0_5_load_15 | 31 | 0.00054686 | 0.00013706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2-18_0_5_load_19 | 34 | 0.0060818 | 0.0015242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2-18_0_5_load_223 | 35 | 0.00033911 | 8.4989e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2-18_0_5_load_18 | 36 | 0.00174 | 0.00043609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2-18_0_5_load_59 | 38 | 0.00057819 | 0.00014491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2-18_0_5_load_50 | 39 | 0.0023956 | 0.00060039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2-18_0_5_load_28 | 40 | 0.0021418 | 0.00053678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2-18_0_5_load_20 | 43 | 0.0077087 | 0.001932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2-18_0_5_load_21 | 44 | 0.0014901 | 0.00037345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2-18_0_5_load_30 | 45 | 0.0048654 | 0.0012194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2-18_0_5_load_53 | 46 | 0.0017141 | 0.00042959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2-18_0_5_load_31 | 48 | 0.00055938 | 0.00014019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2-18_0_5_load_51 | 49 | 0.0069882 | 0.0017514 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2-18_0_5_load_45 | 50 | 0.0078813 | 0.0019752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2-18_0_5_load_62 | 52 | 0.0011757 | 0.00029466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2-18_0_5_load_33 | 53 | 0.0095781 | 0.0024005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2-18_0_5_load_34 | 54 | 0.00052037 | 0.00013042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2-18_0_5_load_35 | 55 | 0.0015147 | 0.00037961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2-18_0_5_load_125 | 56 | 0.0010042 | 0.00025168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2-18_0_5_load_127 | 57 | 0.0016068 | 0.0004027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2-18_0_5_load_124 | 58 | 0.0022965 | 0.00057555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2-18_0_5_load_126 | 60 | 0.00090743 | 0.00022742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2-18_0_5_load_128 | 61 | 0.000773 | 0.00019373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2-18_0_5_load_132 | 62 | 0.00099463 | 0.00024928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2-18_0_5_load_36 | 63 | 0.0024353 | 0.00061035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2-18_0_5_load_38 | 65 | 0.0014708 | 0.00036862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2-18_0_5_load_39 | 66 | 0.0012129 | 0.00030399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2-18_0_5_load_190 | 68 | 0.00377 | 0.00094484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2-18_0_5_load_40 | 70 | 0.0032297 | 0.00080944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2-18_0_5_load_41 | 71 | 0.0024001 | 0.00060151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2-18_0_5_load_46 | 75 | 0.0022309 | 0.00055912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2-18_0_5_load_71 | 76 | 0.0018427 | 0.00046182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2-18_0_5_load_68 | 77 | 0.0048477 | 0.0012149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2-18_0_5_load_67 | 78 | 0.0020537 | 0.0005147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2-18_0_5_load_148 | 79 | 0.0024532 | 0.00061483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2-18_0_5_load_144 | 80 | 0.0018158 | 0.00045509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2-18_0_5_load_69 | 81 | 0.004866 | 0.0012195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2-18_0_5_load_66 | 82 | 0.0020296 | 0.00050867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2-18_0_5_load_47 | 83 | 0.0044566 | 0.0011169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2-18_0_5_load_48 | 84 | 0.0003446 | 8.6365e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2-18_0_5_load_49 | 85 | 0.0010847 | 0.00027185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2-18_0_5_load_52 | 86 | 0.0061109 | 0.0015315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2-18_0_5_load_54 | 87 | 0.0061074 | 0.0015307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2-18_0_5_load_56 | 88 | 0.007055 | 0.0017681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2-18_0_5_load_57 | 89 | 0.0060685 | 0.0015209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2-18_0_5_load_232 | 91 | 0.0023152 | 0.00058024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2-18_0_5_load_99 | 94 | 0.0022792 | 0.00057121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2-18_0_5_load_104 | 95 | 0.0023037 | 0.00057737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2-18_0_5_load_70 | 96 | 0.0059375 | 0.0014881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2-18_0_5_load_65 | 97 | 0.0020467 | 0.00051295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2-18_0_5_load_64 | 98 | 0.0039906 | 0.0010001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2-18_0_5_load_77 | 99 | 0.0013771 | 0.00034513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2-18_0_5_load_79 | 100 | 0.0083741 | 0.0020987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2-18_0_5_load_81 | 101 | 0.002609 | 0.00065387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2-18_0_5_load_76 | 102 | 0.0059371 | 0.001488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2-18_0_5_load_74 | 103 | 0.0048151 | 0.0012068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2-18_0_5_load_73 | 104 | 0.0048124 | 0.0012061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2-18_0_5_load_78 | 106 | 0.001002 | 0.00025112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2-18_0_5_load_83 | 107 | 0.0010115 | 0.00025351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2-18_0_5_load_80 | 109 | 0.0026289 | 0.00065887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2-18_0_5_load_84 | 110 | 0.0009945 | 0.00024925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2-18_0_5_load_152 | 113 | 0.0009978 | 0.00025007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2-18_0_5_load_85 | 114 | 0.00085681 | 0.00021474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2-18_0_5_load_86 | 115 | 0.0008703 | 0.00021812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2-18_0_5_load_87 | 116 | 0.00086804 | 0.00021755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2-18_0_5_load_89 | 117 | 0.00085757 | 0.00021493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2-18_0_5_load_155 | 119 | 0.0029694 | 0.00074421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2-18_0_5_load_153 | 120 | 0.0010043 | 0.0002517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2-18_0_5_load_90 | 121 | 0.0022859 | 0.00057291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2-18_0_5_load_91 | 122 | 0.0023163 | 0.00058053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2-18_0_5_load_92 | 123 | 0.0023233 | 0.00058227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2-18_0_5_load_94 | 124 | 0.0022929 | 0.00057466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2-18_0_5_load_103 | 126 | 0.002321 | 0.0005817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2-18_0_5_load_96 | 127 | 0.0022873 | 0.00057326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2-18_0_5_load_95 | 128 | 0.0023263 | 0.00058303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2-18_0_5_load_97 | 129 | 0.0023311 | 0.00058424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2-18_0_5_load_101 | 130 | 0.0041408 | 0.0010378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2-18_0_5_load_100 | 131 | 0.0022847 | 0.00057261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2-18_0_5_load_102 | 132 | 0.0042032 | 0.0010534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2-18_0_5_load_105 | 133 | 0.002212 | 0.00055438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2-18_0_5_load_106 | 134 | 0.0011928 | 0.00029893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2-18_0_5_load_107 | 135 | 0.0011887 | 0.00029792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2-18_0_5_load_108 | 136 | 0.0022298 | 0.00055885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2-18_0_5_load_109 | 137 | 0.0021743 | 0.00054493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2-18_0_5_load_113 | 138 | 0.00118 | 0.00029573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2-18_0_5_load_228 | 139 | 0.0023649 | 0.00059269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2-18_0_5_load_111 | 140 | 0.0011515 | 0.0002886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2-18_0_5_load_227 | 141 | 0.0012145 | 0.00030439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2-18_0_5_load_110 | 142 | 0.0044041 | 0.0011038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2-18_0_5_load_112 | 143 | 0.0011945 | 0.00029937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2-18_0_5_load_114 | 144 | 0.0023683 | 0.00059354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2-18_0_5_load_116 | 145 | 0.0011946 | 0.0002994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2-18_0_5_load_115 | 146 | 0.0023081 | 0.00057847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2-18_0_5_load_117 | 147 | 0.0011697 | 0.00029314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2-18_0_5_load_118 | 148 | 0.0023418 | 0.00058691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2-18_0_5_load_229 | 149 | 0.0011892 | 0.00029805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2-18_0_5_load_230 | 150 | 0.0064804 | 0.0016241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2-18_0_5_load_119 | 151 | 0.002494 | 0.00062506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2-18_0_5_load_120 | 152 | 0.0024348 | 0.00061022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2-18_0_5_load_121 | 153 | 0.0023879 | 0.00059846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2-18_0_5_load_122 | 154 | 0.0011897 | 0.00029817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2-18_0_5_load_123 | 155 | 0.0025057 | 0.00062798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2-18_0_5_load_226 | 156 | 0.00084975 | 0.00021297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2-18_0_5_load_225 | 157 | 0.0025288 | 0.00063378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2-18_0_5_load_129 | 159 | 0.0015929 | 0.00039922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2-18_0_5_load_130 | 160 | 0.00098253 | 0.00024625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2-18_0_5_load_131 | 161 | 0.0015997 | 0.00040091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2-18_0_5_load_146 | 162 | 0.00054916 | 0.00013763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2-18_0_5_load_137 | 163 | 0.0048244 | 0.0012091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2-18_0_5_load_214 | 164 | 0.003361 | 0.00084234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2-18_0_5_load_138 | 166 | 0.0024016 | 0.0006019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2-18_0_5_load_139 | 167 | 0.0023753 | 0.0005953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2-18_0_5_load_140 | 168 | 0.0020648 | 0.0005175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2-18_0_5_load_141 | 169 | 0.007416 | 0.0018586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2-18_0_5_load_142 | 170 | 0.0071252 | 0.0017857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2-18_0_5_load_143 | 171 | 0.0022896 | 0.00057383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2-18_0_5_load_215 | 172 | 0.0023398 | 0.00058641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2-18_0_5_load_216 | 173 | 0.0084871 | 0.0021271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2-18_0_5_load_145 | 174 | 0.0013808 | 0.00034606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2-18_0_5_load_147 | 175 | 0.0011394 | 0.00028555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2-18_0_5_load_149 | 176 | 0.0010007 | 0.00025079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2-18_0_5_load_167 | 177 | 0.00099391 | 0.0002491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2-18_0_5_load_166 | 178 | 0.0011302 | 0.00028325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2-18_0_5_load_156 | 180 | 0.0029339 | 0.00073531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2-18_0_5_load_157 | 181 | 0.0051969 | 0.0013025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2-18_0_5_load_159 | 182 | 0.0010444 | 0.00026176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2-18_0_5_load_165 | 183 | 0.001046 | 0.00026215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2-18_0_5_load_163 | 185 | 0.00099523 | 0.00024943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2-18_0_5_load_237 | 186 | 0.0027849 | 0.00069796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2-18_0_5_load_161 | 187 | 0.00082333 | 0.00020635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2-18_0_5_load_162 | 188 | 0.0010004 | 0.00025073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2-18_0_5_load_164 | 189 | 0.00099644 | 0.00024973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2-18_0_5_load_168 | 190 | 0.0010113 | 0.00025345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2-18_0_5_load_169 | 191 | 0.0010807 | 0.00027085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2-18_0_5_load_170 | 192 | 0.00092843 | 0.00023269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2-18_0_5_load_171 | 193 | 0.00094214 | 0.00023612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2-18_0_5_load_172 | 194 | 0.00093107 | 0.00023335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2-18_0_5_load_174 | 195 | 0.0027845 | 0.00069786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2-18_0_5_load_173 | 196 | 0.0027155 | 0.00068058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2-18_0_5_load_175 | 197 | 0.0027348 | 0.00068541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2-18_0_5_load_176 | 198 | 0.0029975 | 0.00075125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2-18_0_5_load_234 | 199 | 0.002729 | 0.00068396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2-18_0_5_load_179 | 200 | 0.0026985 | 0.0006763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2-18_0_5_load_177 | 201 | 0.0027066 | 0.00067833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2-18_0_5_load_178 | 202 | 0.0029641 | 0.00074288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2-18_0_5_load_180 | 203 | 0.0030014 | 0.00075222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2-18_0_5_load_183 | 204 | 0.0010562 | 0.00026471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2-18_0_5_load_182 | 205 | 0.0010213 | 0.00025597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2-18_0_5_load_235 | 206 | 0.0027128 | 0.00067989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2-18_0_5_load_184 | 207 | 0.0010776 | 0.00027007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2-18_0_5_load_185 | 208 | 0.0012094 | 0.00030311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2-18_0_5_load_186 | 209 | 0.0012047 | 0.00030194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2-18_0_5_load_188 | 210 | 0.0019487 | 0.00048839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2-18_0_5_load_191 | 211 | 0.0015023 | 0.00037651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2-18_0_5_load_192 | 213 | 0.0031051 | 0.00077821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2-18_0_5_load_196 | 215 | 0.0015642 | 0.00039203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2-18_0_5_load_198 | 216 | 0.0014859 | 0.0003724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2-18_0_5_load_195 | 217 | 0.0031389 | 0.00078667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2-18_0_5_load_199 | 218 | 0.0015095 | 0.00037831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2-18_0_5_load_236 | 219 | 0.0027427 | 0.00068739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2-18_0_5_load_200 | 220 | 0.00164 | 0.00041102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2-18_0_5_load_205 | 221 | 0.002568 | 0.0006436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_2-18_0_5_load_221 | 223 | 0.0015485 | 0.0003881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_2-18_0_5_load_217 | 225 | 0.0022896 | 0.00057383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_2-18_0_5_load_218 | 226 | 0.0021043 | 0.00052739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_2-18_0_5_load_219 | 227 | 0.0015082 | 0.000378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_2-18_0_5_load_222 | 228 | 0.0032223 | 0.00080758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 94 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2-18_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0027234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2-18_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.018902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2-18_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.026959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2-18_0_5_line_3 |  | 3 | 4 | 0.056879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2-18_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.051465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2-18_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.027264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2-18_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.018202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2-18_0_5_line_7 |  | 6 | 43 | 0.023923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2-18_0_5_line_8 |  | 7 | 37 | 0.044003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2-18_0_5_line_9 |  | 8 | 9 | 0.0053941 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2-18_0_5_line_10 |  | 8 | 10 | 0.017309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2-18_0_5_line_11 |  | 9 | 11 | 0.0072572 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2-18_0_5_line_12 |  | 10 | 12 | 0.064694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2-18_0_5_line_13 |  | 11 | 16 | 0.0074828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2-18_0_5_line_14 |  | 12 | 18 | 0.077889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2-18_0_5_line_15 |  | 13 | 14 | 0.004482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_2-18_0_5_line_16 |  | 13 | 15 | 0.019567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_2-18_0_5_line_17 |  | 14 | 17 | 0.02054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_2-18_0_5_line_18 |  | 15 | 220 | 0.0097114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_2-18_0_5_line_19 |  | 16 | 19 | 0.016729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2-18_0_5_line_20 |  | 17 | 221 | 0.011039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_2-18_0_5_line_21 |  | 18 | 20 | 0.078476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2-18_0_5_line_22 |  | 20 | 163 | 0.0053019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_2-18_0_5_line_23 |  | 20 | 21 | 0.013391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_2-18_0_5_line_24 |  | 21 | 22 | 0.011484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_2-18_0_5_line_25 |  | 22 | 23 | 0.0075997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_2-18_0_5_line_26 |  | 23 | 24 | 0.012717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_2-18_0_5_line_27 |  | 24 | 25 | 0.014584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
28 | LV_2-18_0_5_line_28 |  | 25 | 26 | 0.004399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2-18_0_5_line_29 |  | 26 | 29 | 0.012569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2-18_0_5_line_30 |  | 27 | 28 | 0.0092681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2-18_0_5_line_31 |  | 27 | 29 | 0.010119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2-18_0_5_line_32 |  | 28 | 222 | 0.033959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2-18_0_5_line_33 |  | 30 | 31 | 0.0014139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2-18_0_5_line_34 |  | 30 | 32 | 0.08408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2-18_0_5_line_35 |  | 31 | 33 | 0.040625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2-18_0_5_line_36 |  | 32 | 34 | 0.026514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2-18_0_5_line_37 |  | 33 | 35 | 0.064063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2-18_0_5_line_38 |  | 34 | 38 | 0.041195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2-18_0_5_line_39 |  | 35 | 39 | 0.0091214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2-18_0_5_line_40 |  | 36 | 37 | 0.022468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2-18_0_5_line_41 |  | 37 | 40 | 0.030935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2-18_0_5_line_42 |  | 37 | 41 | 0.025027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2-18_0_5_line_43 |  | 38 | 42 | 0.0041226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2-18_0_5_line_44 |  | 39 | 84 | 0.03597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2-18_0_5_line_45 |  | 40 | 45 | 0.00045769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2-18_0_5_line_46 |  | 41 | 46 | 0.020899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2-18_0_5_line_47 |  | 41 | 47 | 0.032193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2-18_0_5_line_48 |  | 42 | 88 | 0.034263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2-18_0_5_line_49 |  | 42 | 87 | 0.01825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2-18_0_5_line_50 |  | 43 | 44 | 0.0022349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2-18_0_5_line_51 |  | 45 | 48 | 0.028579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2-18_0_5_line_52 |  | 46 | 49 | 0.016696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2-18_0_5_line_53 |  | 47 | 50 | 0.028798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2-18_0_5_line_54 |  | 48 | 51 | 0.012287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2-18_0_5_line_55 |  | 49 | 86 | 0.024817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2-18_0_5_line_56 |  | 51 | 52 | 0.006031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2-18_0_5_line_57 |  | 53 | 54 | 0.057807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2-18_0_5_line_58 |  | 54 | 55 | 0.0099274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2-18_0_5_line_59 |  | 55 | 59 | 0.051225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2-18_0_5_line_60 |  | 56 | 57 | 0.0028309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2-18_0_5_line_61 |  | 56 | 58 | 0.016668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2-18_0_5_line_62 |  | 57 | 159 | 0.01899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2-18_0_5_line_63 |  | 58 | 60 | 0.0089512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2-18_0_5_line_64 |  | 59 | 62 | 0.11452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2-18_0_5_line_65 |  | 60 | 61 | 0.022584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2-18_0_5_line_66 |  | 61 | 73 | 0.01602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2-18_0_5_line_67 |  | 62 | 79 | 0.0049657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2-18_0_5_line_68 |  | 62 | 73 | 0.01971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2-18_0_5_line_69 |  | 63 | 64 | 0.043347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2-18_0_5_line_70 |  | 64 | 65 | 0.0020671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2-18_0_5_line_71 |  | 64 | 66 | 0.026796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2-18_0_5_line_72 |  | 66 | 67 | 0.029579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2-18_0_5_line_73 |  | 67 | 68 | 0.0017874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
74 | LV_2-18_0_5_line_74 |  | 67 | 69 | 0.008491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
75 | LV_2-18_0_5_line_75 |  | 68 | 213 | 0.029118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
76 | LV_2-18_0_5_line_76 |  | 69 | 199 | 0.014311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_2-18_0_5_line_77 |  | 69 | 200 | 0.012142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2-18_0_5_line_78 |  | 69 | 198 | 0.0081713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2-18_0_5_line_79 |  | 70 | 71 | 0.01288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2-18_0_5_line_80 |  | 70 | 72 | 0.03972 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2-18_0_5_line_81 |  | 71 | 73 | 0.020656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2-18_0_5_line_82 |  | 72 | 74 | 0.024277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2-18_0_5_line_83 |  | 72 | 75 | 0.017888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2-18_0_5_line_84 |  | 74 | 76 | 0.0103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2-18_0_5_line_85 |  | 74 | 77 | 0.020962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2-18_0_5_line_86 |  | 75 | 78 | 0.020245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2-18_0_5_line_87 |  | 76 | 80 | 0.0092795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2-18_0_5_line_88 |  | 77 | 81 | 0.016714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2-18_0_5_line_89 |  | 78 | 82 | 0.019754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2-18_0_5_line_90 |  | 79 | 162 | 0.0085311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2-18_0_5_line_91 |  | 80 | 99 | 0.014596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2-18_0_5_line_92 |  | 81 | 96 | 0.017515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2-18_0_5_line_93 |  | 82 | 98 | 0.0095202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2-18_0_5_line_94 |  | 83 | 84 | 0.0029429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2-18_0_5_line_95 |  | 83 | 85 | 0.014265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2-18_0_5_line_96 |  | 86 | 87 | 0.018691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2-18_0_5_line_97 |  | 88 | 89 | 0.012086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2-18_0_5_line_98 |  | 89 | 90 | 0.016043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2-18_0_5_line_99 |  | 90 | 91 | 0.010373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2-18_0_5_line_100 |  | 91 | 95 | 0.0064505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2-18_0_5_line_101 |  | 92 | 93 | 0.030548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
102 | LV_2-18_0_5_line_102 |  | 92 | 94 | 0.010647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
103 | LV_2-18_0_5_line_103 |  | 93 | 112 | 0.02899 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
104 | LV_2-18_0_5_line_104 |  | 93 | 124 | 0.010895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2-18_0_5_line_105 |  | 94 | 129 | 0.0064131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2-18_0_5_line_106 |  | 95 | 132 | 0.0039775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2-18_0_5_line_107 |  | 97 | 98 | 0.011345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2-18_0_5_line_108 |  | 99 | 105 | 0.0080421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2-18_0_5_line_109 |  | 100 | 101 | 0.017826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2-18_0_5_line_110 |  | 101 | 109 | 0.016825 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2-18_0_5_line_111 |  | 102 | 103 | 0.019577 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2-18_0_5_line_112 |  | 103 | 104 | 0.016817 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2-18_0_5_line_113 |  | 104 | 105 | 0.0271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2-18_0_5_line_114 |  | 105 | 106 | 0.016012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2-18_0_5_line_115 |  | 106 | 107 | 0.0093234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2-18_0_5_line_116 |  | 107 | 108 | 0.015794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2-18_0_5_line_117 |  | 108 | 110 | 0.022527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2-18_0_5_line_118 |  | 108 | 109 | 0.027434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2-18_0_5_line_119 |  | 110 | 111 | 0.0066768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2-18_0_5_line_120 |  | 111 | 112 | 0.028003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
121 | LV_2-18_0_5_line_121 |  | 111 | 113 | 0.0029463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
122 | LV_2-18_0_5_line_122 |  | 112 | 117 | 0.01109 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2-18_0_5_line_123 |  | 113 | 120 | 0.03845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
124 | LV_2-18_0_5_line_124 |  | 114 | 115 | 0.0064609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2-18_0_5_line_125 |  | 114 | 116 | 0.0064517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2-18_0_5_line_126 |  | 116 | 117 | 0.0064548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2-18_0_5_line_127 |  | 118 | 119 | 0.0089696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
128 | LV_2-18_0_5_line_128 |  | 118 | 120 | 0.00035045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
129 | LV_2-18_0_5_line_129 |  | 119 | 179 | 0.010489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
130 | LV_2-18_0_5_line_130 |  | 121 | 122 | 0.0064025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2-18_0_5_line_131 |  | 121 | 123 | 0.0064704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2-18_0_5_line_132 |  | 123 | 124 | 0.0064742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2-18_0_5_line_133 |  | 125 | 126 | 0.021338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2-18_0_5_line_134 |  | 125 | 127 | 0.0093695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2-18_0_5_line_135 |  | 126 | 130 | 0.01058 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2-18_0_5_line_136 |  | 127 | 128 | 0.0064441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2-18_0_5_line_137 |  | 128 | 129 | 0.0064652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2-18_0_5_line_138 |  | 130 | 131 | 0.010054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2-18_0_5_line_139 |  | 131 | 132 | 0.0024373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2-18_0_5_line_140 |  | 133 | 134 | 0.0036717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2-18_0_5_line_141 |  | 133 | 135 | 0.0028131 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2-18_0_5_line_142 |  | 134 | 136 | 0.0027482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2-18_0_5_line_143 |  | 135 | 137 | 0.0035203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2-18_0_5_line_144 |  | 136 | 138 | 0.00368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2-18_0_5_line_145 |  | 137 | 139 | 0.0065517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2-18_0_5_line_146 |  | 138 | 140 | 0.0063162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2-18_0_5_line_147 |  | 139 | 141 | 0.0045489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2-18_0_5_line_148 |  | 140 | 142 | 0.0050382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2-18_0_5_line_149 |  | 141 | 156 | 0.0056679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2-18_0_5_line_150 |  | 142 | 143 | 0.0095842 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2-18_0_5_line_151 |  | 143 | 144 | 0.0054095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2-18_0_5_line_152 |  | 144 | 145 | 0.0010536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2-18_0_5_line_153 |  | 145 | 146 | 0.0054342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2-18_0_5_line_154 |  | 146 | 147 | 0.00094813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2-18_0_5_line_155 |  | 147 | 148 | 0.0054739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2-18_0_5_line_156 |  | 148 | 149 | 0.000872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2-18_0_5_line_157 |  | 149 | 150 | 0.0021293 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2-18_0_5_line_158 |  | 151 | 152 | 0.00068309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2-18_0_5_line_159 |  | 151 | 153 | 0.0057244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2-18_0_5_line_160 |  | 152 | 154 | 0.0057581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2-18_0_5_line_161 |  | 153 | 155 | 0.00076228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2-18_0_5_line_162 |  | 154 | 156 | 0.00082769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_2-18_0_5_line_163 |  | 155 | 157 | 0.0057253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_2-18_0_5_line_164 |  | 157 | 158 | 0.020237 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_2-18_0_5_line_165 |  | 158 | 184 | 0.032304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
166 | LV_2-18_0_5_line_166 |  | 158 | 179 | 0.011139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
167 | LV_2-18_0_5_line_167 |  | 159 | 160 | 0.0034472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2-18_0_5_line_168 |  | 160 | 161 | 0.015077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2-18_0_5_line_169 |  | 162 | 174 | 0.017674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2-18_0_5_line_170 |  | 163 | 164 | 0.018341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
171 | LV_2-18_0_5_line_171 |  | 164 | 165 | 0.013964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
172 | LV_2-18_0_5_line_172 |  | 165 | 221 | 0.0087263 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
173 | LV_2-18_0_5_line_173 |  | 166 | 167 | 0.002654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2-18_0_5_line_174 |  | 166 | 168 | 0.011525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2-18_0_5_line_175 |  | 167 | 169 | 0.015396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2-18_0_5_line_176 |  | 168 | 170 | 0.0019102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2-18_0_5_line_177 |  | 169 | 171 | 0.010023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2-18_0_5_line_178 |  | 171 | 172 | 0.0028085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2-18_0_5_line_179 |  | 172 | 173 | 0.024287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2-18_0_5_line_180 |  | 173 | 225 | 0.00044266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2-18_0_5_line_181 |  | 174 | 175 | 0.012155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2-18_0_5_line_182 |  | 175 | 176 | 0.0041465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2-18_0_5_line_183 |  | 176 | 177 | 0.0093338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2-18_0_5_line_184 |  | 177 | 178 | 0.023273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2-18_0_5_line_185 |  | 178 | 190 | 0.0097586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2-18_0_5_line_186 |  | 180 | 181 | 0.0078516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2-18_0_5_line_187 |  | 181 | 182 | 0.026444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2-18_0_5_line_188 |  | 182 | 183 | 0.0093758 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2-18_0_5_line_189 |  | 183 | 185 | 0.0083244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | LV_2-18_0_5_line_190 |  | 184 | 186 | 0.017711 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
191 | LV_2-18_0_5_line_191 |  | 185 | 187 | 0.0077191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2-18_0_5_line_192 |  | 186 | 219 | 0.0087245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
193 | LV_2-18_0_5_line_193 |  | 187 | 188 | 0.018562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | LV_2-18_0_5_line_194 |  | 188 | 189 | 0.0093099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2-18_0_5_line_195 |  | 189 | 190 | 0.0022155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2-18_0_5_line_196 |  | 191 | 192 | 0.0059127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2-18_0_5_line_197 |  | 191 | 193 | 0.0095614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2-18_0_5_line_198 |  | 192 | 194 | 0.0020409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2-18_0_5_line_199 |  | 194 | 195 | 0.0062178 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2-18_0_5_line_200 |  | 195 | 196 | 0.029856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2-18_0_5_line_201 |  | 196 | 197 | 0.0025584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2-18_0_5_line_202 |  | 197 | 198 | 0.002713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2-18_0_5_line_203 |  | 199 | 206 | 0.006477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
204 | LV_2-18_0_5_line_204 |  | 200 | 201 | 0.0042064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2-18_0_5_line_205 |  | 201 | 202 | 0.0066718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2-18_0_5_line_206 |  | 202 | 203 | 0.01578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2-18_0_5_line_207 |  | 203 | 204 | 0.0062677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2-18_0_5_line_208 |  | 204 | 205 | 0.006199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2-18_0_5_line_209 |  | 205 | 207 | 0.0025433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2-18_0_5_line_210 |  | 206 | 219 | 0.0064719 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
211 | LV_2-18_0_5_line_211 |  | 208 | 209 | 0.026407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2-18_0_5_line_212 |  | 209 | 210 | 0.025319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2-18_0_5_line_213 |  | 210 | 211 | 0.027332 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2-18_0_5_line_214 |  | 211 | 212 | 0.0062556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2-18_0_5_line_215 |  | 212 | 215 | 0.010562 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
216 | LV_2-18_0_5_line_216 |  | 212 | 216 | 0.0042834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
217 | LV_2-18_0_5_line_217 |  | 213 | 214 | 0.017584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
218 | LV_2-18_0_5_line_218 |  | 214 | 217 | 0.011446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
219 | LV_2-18_0_5_line_219 |  | 215 | 217 | 4.0877e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
220 | LV_2-18_0_5_line_220 |  | 216 | 218 | 0.012974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
221 | LV_2-18_0_5_line_221 |  | 218 | 220 | 0.015273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
222 | LV_2-18_0_5_line_222 |  | 222 | 223 | 0.045388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_2-18_0_5_line_223 |  | 223 | 224 | 0.023069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_2-18_0_5_line_224 |  | 224 | 228 | 0.05357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_2-18_0_5_line_225 |  | 224 | 227 | 0.012818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_2-18_0_5_line_226 |  | 225 | 226 | 0.0028856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_2-18_0_5_line_227 |  | 226 | 227 | 0.028369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2-18_0_5_trafo_99 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 229 | 94 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8
0 | 2676394.178 | 1236270.2365 | 2676392.2715 | 1236271.6438 | 2676391.9507 | 1236271.793
1 | 2676409.3855 | 1236259.0107 | 2676394.178 | 1236270.2365
2 | 2676409.3855 | 1236259.0107 | 2676435.3412 | 1236251.4615
3 | 2676443.6714 | 1236307.4407 | 2676444.3207 | 1236296.9752 | 2676435.3412 | 1236251.4615
4 | 2676419.8235 | 1236202.3835 | 2676435.3412 | 1236251.4615
5 | 2676448.7289 | 1236326.6524 | 2676451.4495 | 1236324.586 | 2676453.3251 | 1236321.7415 | 2676454.1623 | 1236318.4277 | 2676453.8578 | 1236315.0437 | 2676452.4524 | 1236311.9346 | 2676450.0928 | 1236309.4692 | 2676447.0556 | 1236307.9068 | 2676443.6714 | 1236307.4407
6 | 2676419.8235 | 1236202.3835 | 2676435.5929 | 1236193.2932
7 | 2676448.7289 | 1236326.6524 | 2676454.8142 | 1236334.803 | 2676460.9972 | 1236347.0857
8 | 2676471.7312 | 1236168.2277 | 2676440.6149 | 1236190.3982 | 2676435.5929 | 1236193.2932
9 | 2676904.6974 | 1236249.7118 | 2676902.4421 | 1236254.6119
10 | 2676911.9343 | 1236233.9881 | 2676904.6974 | 1236249.7118
11 | 2676899.4079 | 1236261.2043 | 2676902.4421 | 1236254.6119
12 | 2676866.7446 | 1236254.1172 | 2676875.1304 | 1236231.2543 | 2676876.7491 | 1236227.2169 | 2676884.8753 | 1236227.3333 | 2676911.9343 | 1236233.9881
13 | 2676899.4079 | 1236261.2043 | 2676896.2794 | 1236268.0017
14 | 2676866.7446 | 1236254.1172 | 2676794.8372 | 1236223.6775
15 | 2676749.6414 | 1236152.0651 | 2676748.3135 | 1236154.4063 | 2676747.2977 | 1236155.8807
16 | 2676759.2949 | 1236135.0446 | 2676749.6414 | 1236152.0651
17 | 2676747.2977 | 1236155.8807 | 2676743.9174 | 1236160.7872 | 2676737.4823 | 1236168.0091 | 2676733.9402 | 1236171.4073
18 | 2676759.2949 | 1236135.0446 | 2676764.0859 | 1236126.5973
19 | 2676888.2157 | 1236282.6148 | 2676893.0203 | 1236275.0828 | 2676896.2794 | 1236268.0017
20 | 2676725.5281 | 1236178.5228 | 2676729.9575 | 1236175.2281 | 2676733.9402 | 1236171.4073
21 | 2676716.3978 | 1236221.2778 | 2676794.8372 | 1236223.6775
22 | 2676716.3978 | 1236221.2778 | 2676716.6979 | 1236215.9844
23 | 2676716.3978 | 1236221.2778 | 2676716.0466 | 1236227.4735 | 2676715.3976 | 1236234.6294
24 | 2676715.3976 | 1236234.6294 | 2676714.3604 | 1236246.0664
25 | 2676713.674 | 1236253.635 | 2676714.3604 | 1236246.0664
26 | 2676712.5254 | 1236266.3 | 2676713.674 | 1236253.635
27 | 2676712.5254 | 1236266.3 | 2676711.2082 | 1236280.8241
28 | 2676710.8108 | 1236285.2052 | 2676711.2082 | 1236280.8241
29 | 2676709.6756 | 1236297.723 | 2676710.8108 | 1236285.2052
30 | 2676708.4844 | 1236317.0724 | 2676709.0079 | 1236307.8191
31 | 2676709.6756 | 1236297.723 | 2676709.4192 | 1236300.5496 | 2676709.0079 | 1236307.8191
32 | 2676705.8702 | 1236350.9165 | 2676707.213 | 1236339.5259 | 2676708.0953 | 1236323.9487 | 2676708.4844 | 1236317.0724
33 | 2676526.6498 | 1236307.1901 | 2676526.4784 | 1236305.7866
34 | 2676506.3938 | 1236224.4239 | 2676508.998 | 1236229.6388 | 2676515.9856 | 1236252.3334 | 2676521.3248 | 1236276.6856 | 2676525.2971 | 1236296.1169 | 2676526.4784 | 1236305.7866
35 | 2676530.9905 | 1236347.5814 | 2676527.6724 | 1236315.5609 | 2676526.6498 | 1236307.1901
36 | 2676506.3938 | 1236224.4239 | 2676529.825 | 1236212.0155
37 | 2676530.9905 | 1236347.5814 | 2676576.8695 | 1236302.8697
38 | 2676529.825 | 1236212.0155 | 2676566.2301 | 1236192.7365
39 | 2676583.4018 | 1236296.5035 | 2676576.8695 | 1236302.8697
40 | 2676471.7312 | 1236168.2277 | 2676483.8199 | 1236187.166
41 | 2676471.7312 | 1236168.2277 | 2676450.5738 | 1236145.6589
42 | 2676483.869 | 1236146.5467 | 2676479.0633 | 1236158.3152 | 2676471.7312 | 1236168.2277
43 | 2676569.8734 | 1236190.8072 | 2676566.2301 | 1236192.7365
44 | 2676583.4018 | 1236296.5035 | 2676586.469 | 1236293.5143 | 2676590.5285 | 1236288.5632 | 2676592.2054 | 1236282.9365 | 2676593.6186 | 1236263.5746
45 | 2676450.5738 | 1236145.6589 | 2676450.2607 | 1236145.325
46 | 2676483.869 | 1236146.5467 | 2676503.6883 | 1236153.1788
47 | 2676483.869 | 1236146.5467 | 2676494.6881 | 1236116.2206
48 | 2676569.8734 | 1236190.8072 | 2676593.5187 | 1236178.1921 | 2676590.9148 | 1236171.1981
49 | 2676569.8734 | 1236190.8072 | 2676565.2453 | 1236183.5092 | 2676556.9898 | 1236178.5928
50 | 2676462.0021 | 1236349.082 | 2676460.9972 | 1236347.0857
51 | 2676450.2607 | 1236145.325 | 2676430.7147 | 1236124.475
52 | 2676503.6883 | 1236153.1788 | 2676505.3295 | 1236153.728 | 2676518.991 | 1236159.838
53 | 2676494.6881 | 1236116.2206 | 2676501.6669 | 1236097.3196 | 2676504.8303 | 1236089.2695
54 | 2676422.3113 | 1236115.511 | 2676430.7147 | 1236124.475
55 | 2676518.991 | 1236159.838 | 2676528.3164 | 1236164.0089 | 2676534.9506 | 1236165.3953 | 2676540.8581 | 1236170.5254
56 | 2676422.3113 | 1236115.511 | 2676418.1754 | 1236111.1104
57 | 2676493.4655 | 1235821.6342 | 2676520.3898 | 1235824.8057 | 2676526.4806 | 1235829.6208 | 2676529.0449 | 1235836.7699 | 2676526.9587 | 1235851.9643
58 | 2676526.9587 | 1235851.9643 | 2676525.6083 | 1235861.7994
59 | 2676571.4736 | 1235876.555 | 2676529.7625 | 1235868.0007 | 2676525.1863 | 1235864.8729 | 2676525.6083 | 1235861.7994
60 | 2676483.7519 | 1235988.8642 | 2676486.5815 | 1235988.9483
61 | 2676503.2424 | 1235989.4435 | 2676486.5815 | 1235988.9483
62 | 2676483.7519 | 1235988.8642 | 2676464.7702 | 1235988.3001
63 | 2676503.2424 | 1235989.4435 | 2676512.1897 | 1235989.7094
64 | 2676570.4859 | 1235991.0703 | 2676571.4736 | 1235876.555
65 | 2676512.1897 | 1235989.7094 | 2676534.7638 | 1235990.3803
66 | 2676550.7771 | 1235990.8562 | 2676534.7638 | 1235990.3803
67 | 2676570.4859 | 1235991.0703 | 2676575.4514 | 1235991.1242
68 | 2676550.7771 | 1235990.8562 | 2676570.4859 | 1235991.0703
69 | 2676827.4837 | 1236008.4506 | 2676828.6313 | 1236003.9846 | 2676831.1884 | 1235999.9593 | 2676844.2717 | 1235988.9764 | 2676860.3303 | 1235983.7583
70 | 2676827.4837 | 1236008.4506 | 2676829.3652 | 1236007.5946
71 | 2676827.4837 | 1236008.4506 | 2676820.7372 | 1236011.6434 | 2676807.5938 | 1236020.8465 | 2676805.1221 | 1236023.0133
72 | 2676784.7902 | 1236044.368 | 2676789.9311 | 1236037.7521 | 2676796.1577 | 1236030.8723 | 2676805.1221 | 1236023.0133
73 | 2676784.7902 | 1236044.368 | 2676783.893 | 1236045.914
74 | 2676784.7902 | 1236044.368 | 2676777.7765 | 1236039.5519
75 | 2676769.6443 | 1236071.3027 | 2676775.6566 | 1236060.1054 | 2676783.893 | 1236045.914
76 | 2676777.7765 | 1236039.5519 | 2676770.5795 | 1236049.4991 | 2676769.9516 | 1236051.4331
77 | 2676777.7765 | 1236039.5519 | 2676785.9372 | 1236030.5615
78 | 2676777.7765 | 1236039.5519 | 2676771.0397 | 1236034.9273
79 | 2676538.4823 | 1236021.8671 | 2676542.1623 | 1236016.2962 | 2676544.1518 | 1236010.421
80 | 2676517.9651 | 1236055.8452 | 2676528.3539 | 1236037.1994 | 2676538.4823 | 1236021.8671
81 | 2676550.7771 | 1235990.8562 | 2676544.1518 | 1236010.421
82 | 2676517.9651 | 1236055.8452 | 2676530.7148 | 1236053.6635 | 2676542.1274 | 1236053.6438
83 | 2676517.9651 | 1236055.8452 | 2676507.7011 | 1236054.8235 | 2676500.1274 | 1236054.8301
84 | 2676542.1274 | 1236053.6438 | 2676552.4259 | 1236053.8362
85 | 2676542.1274 | 1236053.6438 | 2676541.6531 | 1236074.6003
86 | 2676479.8822 | 1236054.8479 | 2676500.1274 | 1236054.8301
87 | 2676561.7038 | 1236054.0096 | 2676552.4259 | 1236053.8362
88 | 2676541.6531 | 1236074.6003 | 2676541.4418 | 1236083.9337 | 2676538.4098 | 1236086.6632 | 2676538.5064 | 1236089.9603
89 | 2676460.1279 | 1236054.8653 | 2676479.8822 | 1236054.8479
90 | 2676575.4514 | 1235991.1242 | 2676583.982 | 1235991.2169
91 | 2676561.7038 | 1236054.0096 | 2676576.2977 | 1236054.2824
92 | 2676538.5064 | 1236089.9603 | 2676538.7724 | 1236099.043 | 2676536.1992 | 1236101.4004 | 2676536.0169 | 1236106.3357
93 | 2676450.6077 | 1236054.8737 | 2676460.1279 | 1236054.8653
94 | 2676593.8328 | 1236260.6396 | 2676593.6186 | 1236263.5746
95 | 2676594.8712 | 1236246.4123 | 2676593.8328 | 1236260.6396
96 | 2676556.9898 | 1236178.5928 | 2676555.7225 | 1236177.8381 | 2676547.7781 | 1236176.5349 | 2676540.8581 | 1236170.5254
97 | 2676600.5426 | 1236164.0284 | 2676598.393 | 1236166.4023 | 2676590.9148 | 1236171.1981
98 | 2676616.0814 | 1236165.6187 | 2676603.4106 | 1236165.7999 | 2676600.5426 | 1236164.0284
99 | 2676616.0814 | 1236165.6187 | 2676625.755 | 1236169.3639
100 | 2676631.7704 | 1236171.6928 | 2676625.755 | 1236169.3639
101 | 2676625.7092 | 1236137.9237 | 2676635.7457 | 1236109.0665
102 | 2676625.7092 | 1236137.9237 | 2676635.6997 | 1236141.6035
103 | 2676635.7457 | 1236109.0665 | 2676645.2713 | 1236081.6815
104 | 2676635.7457 | 1236109.0665 | 2676646.0034 | 1236112.7378
105 | 2676641.7176 | 1236143.8201 | 2676635.6997 | 1236141.6035
106 | 2676631.7704 | 1236171.6928 | 2676635.4797 | 1236173.1288
107 | 2676450.6077 | 1236054.8737 | 2676439.2628 | 1236054.8837
108 | 2676584.3384 | 1236054.4326 | 2676576.2977 | 1236054.2824
109 | 2676622.2213 | 1236097.9793 | 2676621.9166 | 1236108.6879 | 2676618.8682 | 1236113.274 | 2676618.8474 | 1236114.8801
110 | 2676625.2783 | 1236082.0522 | 2676625.2245 | 1236089.862 | 2676622.3321 | 1236094.0832 | 2676622.2213 | 1236097.9793
111 | 2676580.7837 | 1236097.2694 | 2676580.6737 | 1236110.324 | 2676578.1291 | 1236116.3287
112 | 2676584.03 | 1236081.5312 | 2676583.9403 | 1236089.4072 | 2676580.8164 | 1236093.3919 | 2676580.7837 | 1236097.2694
113 | 2676584.3384 | 1236054.4326 | 2676584.03 | 1236081.5312
114 | 2676584.3384 | 1236054.4326 | 2676600.3505 | 1236054.505
115 | 2676609.6738 | 1236054.5471 | 2676600.3505 | 1236054.505
116 | 2676625.4674 | 1236054.6185 | 2676609.6738 | 1236054.5471
117 | 2676625.4674 | 1236054.6185 | 2676647.988 | 1236055.1408
118 | 2676625.4674 | 1236054.6185 | 2676625.2783 | 1236082.0522
119 | 2676654.6631 | 1236055.2955 | 2676647.988 | 1236055.1408
120 | 2676654.6631 | 1236055.2955 | 2676645.2713 | 1236081.6815
121 | 2676654.6631 | 1236055.2955 | 2676657.6094 | 1236055.2857
122 | 2676645.2713 | 1236081.6815 | 2676655.7148 | 1236085.414
123 | 2676657.6094 | 1236055.2857 | 2676696.0588 | 1236055.1575
124 | 2676673.9524 | 1236091.9321 | 2676667.8684 | 1236089.7577
125 | 2676661.7931 | 1236087.5864 | 2676667.8684 | 1236089.7577
126 | 2676661.7931 | 1236087.5864 | 2676655.7148 | 1236085.414
127 | 2676696.4093 | 1236055.1563 | 2676705.3789 | 1236055.1631
128 | 2676696.4093 | 1236055.1563 | 2676696.0588 | 1236055.1575
129 | 2676715.7984 | 1236056.3074 | 2676706.4669 | 1236055.1639 | 2676705.3789 | 1236055.1631
130 | 2676664.2189 | 1236119.2573 | 2676658.1908 | 1236117.0998
131 | 2676652.0989 | 1236114.9195 | 2676658.1908 | 1236117.0998
132 | 2676652.0989 | 1236114.9195 | 2676646.0034 | 1236112.7378
133 | 2676662.6233 | 1236151.5203 | 2676658.3601 | 1236163.4403 | 2676654.7905 | 1236171.3512
134 | 2676662.6233 | 1236151.5203 | 2676653.8313 | 1236148.282
135 | 2676654.7905 | 1236171.3512 | 2676653.1326 | 1236175.0253 | 2676647.128 | 1236177.6385
136 | 2676653.8313 | 1236148.282 | 2676647.7843 | 1236146.0547
137 | 2676641.7176 | 1236143.8201 | 2676647.7843 | 1236146.0547
138 | 2676637.7526 | 1236174.0088 | 2676647.128 | 1236177.6385 | 2676647.128 | 1236177.6385
139 | 2676635.4797 | 1236173.1288 | 2676637.7526 | 1236174.0088
140 | 2676704.0243 | 1236119.9895 | 2676702.7466 | 1236123.4317
141 | 2676705.0033 | 1236117.3522 | 2676704.0243 | 1236119.9895
142 | 2676701.7902 | 1236126.0081 | 2676702.7466 | 1236123.4317
143 | 2676705.0033 | 1236117.3522 | 2676706.2283 | 1236114.0519
144 | 2676700.5096 | 1236129.4581 | 2676701.7902 | 1236126.0081
145 | 2676706.2283 | 1236114.0519 | 2676708.5083 | 1236107.9097
146 | 2676700.5096 | 1236129.4581 | 2676698.3116 | 1236135.3796
147 | 2676710.0913 | 1236103.6451 | 2676708.5083 | 1236107.9097
148 | 2676698.3116 | 1236135.3796 | 2676696.5583 | 1236140.1029
149 | 2676710.0913 | 1236103.6451 | 2676712.0637 | 1236098.3314
150 | 2676693.2231 | 1236149.088 | 2676696.5583 | 1236140.1029
151 | 2676693.2231 | 1236149.088 | 2676691.3406 | 1236154.1594
152 | 2676691.3406 | 1236154.1594 | 2676690.974 | 1236155.1472
153 | 2676689.0829 | 1236160.2417 | 2676690.974 | 1236155.1472
154 | 2676688.753 | 1236161.1306 | 2676689.0829 | 1236160.2417
155 | 2676688.753 | 1236161.1306 | 2676686.8481 | 1236166.2623
156 | 2676686.5446 | 1236167.0798 | 2676686.8481 | 1236166.2623
157 | 2676685.8036 | 1236169.076 | 2676686.5446 | 1236167.0798
158 | 2676714.3555 | 1236092.1573 | 2676714.5932 | 1236091.5169
159 | 2676716.5852 | 1236086.1503 | 2676714.5932 | 1236091.5169
160 | 2676712.3517 | 1236097.5555 | 2676714.3555 | 1236092.1573
161 | 2676716.5852 | 1236086.1503 | 2676716.8505 | 1236085.4357
162 | 2676712.0637 | 1236098.3314 | 2676712.3517 | 1236097.5555
163 | 2676716.8505 | 1236085.4357 | 2676718.8429 | 1236080.0682
164 | 2676725.8851 | 1236061.0965 | 2676718.8429 | 1236080.0682
165 | 2676725.8851 | 1236061.0965 | 2676731.2675 | 1236065.0688 | 2676744.1045 | 1236074.2854 | 2676747.1613 | 1236079.017 | 2676749.0041 | 1236082.8212
166 | 2676715.7984 | 1236056.3074 | 2676725.8851 | 1236061.0965
167 | 2676464.7702 | 1235988.3001 | 2676461.3245 | 1235988.1977
168 | 2676446.2539 | 1235987.7498 | 2676461.3245 | 1235988.1977
169 | 2676601.6549 | 1235991.4088 | 2676583.982 | 1235991.2169
170 | 2676716.6979 | 1236215.9844 | 2676717.736 | 1236197.6723
171 | 2676718.5264 | 1236183.7308 | 2676717.736 | 1236197.6723
172 | 2676718.5264 | 1236183.7308 | 2676725.5281 | 1236178.5228
173 | 2676645.3771 | 1236235.4296 | 2676645.1624 | 1236238.0749
174 | 2676646.3095 | 1236223.9424 | 2676645.3771 | 1236235.4296
175 | 2676643.8622 | 1236253.4157 | 2676644.5383 | 1236245.7634 | 2676645.1624 | 1236238.0749
176 | 2676646.464 | 1236222.0385 | 2676646.3095 | 1236223.9424
177 | 2676643.8622 | 1236253.4157 | 2676643.4217 | 1236258.4022 | 2676642.931 | 1236263.3954
178 | 2676642.6563 | 1236266.1904 | 2676642.931 | 1236263.3954
179 | 2676642.6563 | 1236266.1904 | 2676641.871 | 1236274.182 | 2676640.1729 | 1236290.3503
180 | 2676640.1729 | 1236290.3503 | 2676640.1267 | 1236290.7906
181 | 2676613.8095 | 1235991.5408 | 2676601.6549 | 1235991.4088
182 | 2676613.8095 | 1235991.5408 | 2676617.9557 | 1235991.5859
183 | 2676627.2889 | 1235991.6872 | 2676617.9557 | 1235991.5859
184 | 2676627.2889 | 1235991.6872 | 2676650.5605 | 1235991.94
185 | 2676660.3185 | 1235992.046 | 2676650.5605 | 1235991.94
186 | 2676728.3445 | 1236017.7022 | 2676728.4542 | 1236009.8513
187 | 2676715.8216 | 1235992.6488 | 2676719.3675 | 1235992.6873 | 2676725.4643 | 1235994.0892 | 2676728.0162 | 1235997.4912 | 2676728.5564 | 1236002.535 | 2676728.4542 | 1236009.8513
188 | 2676715.8216 | 1235992.6488 | 2676706.4463 | 1235992.5469
189 | 2676698.1224 | 1235992.4565 | 2676706.4463 | 1235992.5469
190 | 2676749.0041 | 1236082.8212 | 2676759.2363 | 1236076.3489 | 2676762.067 | 1236071.5125
191 | 2676698.1224 | 1235992.4565 | 2676690.4038 | 1235992.3727
192 | 2676765.9529 | 1236063.7491 | 2676765.1332 | 1236066.2737 | 2676762.067 | 1236071.5125
193 | 2676671.8433 | 1235992.1711 | 2676690.4038 | 1235992.3727
194 | 2676671.8433 | 1235992.1711 | 2676662.5339 | 1235992.07
195 | 2676660.3185 | 1235992.046 | 2676662.5339 | 1235992.07
196 | 2676769.2241 | 1235999.2593 | 2676774.0904 | 1235995.9008
197 | 2676779.9727 | 1235988.5116 | 2676775.8363 | 1235994.6958 | 2676774.0904 | 1235995.9008
198 | 2676769.2241 | 1235999.2593 | 2676767.8185 | 1236000.2293 | 2676767.6384 | 1236000.5095
199 | 2676767.6384 | 1236000.5095 | 2676764.2761 | 1236005.7398
200 | 2676764.2761 | 1236005.7398 | 2676759.2765 | 1236013.5171 | 2676763.629 | 1236029.8402 | 2676766.6938 | 1236031.944
201 | 2676768.803 | 1236033.3919 | 2676766.6938 | 1236031.944
202 | 2676771.0397 | 1236034.9273 | 2676768.803 | 1236033.3919
203 | 2676769.9516 | 1236051.4331 | 2676767.9514 | 1236057.5935
204 | 2676785.9372 | 1236030.5615 | 2676787.4729 | 1236028.8698 | 2676789.0332 | 1236027.7482
205 | 2676794.4507 | 1236023.8542 | 2676789.0332 | 1236027.7482
206 | 2676805.8991 | 1236013.2181 | 2676801.5438 | 1236018.7557 | 2676794.4507 | 1236023.8542
207 | 2676809.7739 | 1236008.2916 | 2676805.8991 | 1236013.2181
208 | 2676809.7739 | 1236008.2916 | 2676813.6061 | 1236003.4191
209 | 2676815.1784 | 1236001.42 | 2676813.6061 | 1236003.4191
210 | 2676767.9514 | 1236057.5935 | 2676765.9529 | 1236063.7491
211 | 2676848.328 | 1236047.2014 | 2676826.8543 | 1236062.5706
212 | 2676826.8543 | 1236062.5706 | 2676806.2653 | 1236077.3066
213 | 2676784.658 | 1236093.9795 | 2676788.1958 | 1236090.5996 | 2676792.1267 | 1236087.426 | 2676806.2653 | 1236077.3066
214 | 2676780.1348 | 1236098.3008 | 2676784.658 | 1236093.9795
215 | 2676780.1348 | 1236098.3008 | 2676771.1251 | 1236092.7889
216 | 2676780.1348 | 1236098.3008 | 2676778.0216 | 1236102.0266
217 | 2676761.3262 | 1236086.7942 | 2676769.6443 | 1236071.3027
218 | 2676761.3262 | 1236086.7942 | 2676771.0902 | 1236092.7675
219 | 2676771.0902 | 1236092.7675 | 2676771.1251 | 1236092.7889
220 | 2676778.0216 | 1236102.0266 | 2676771.621 | 1236113.3119
221 | 2676771.621 | 1236113.3119 | 2676764.0859 | 1236126.5973
222 | 2676705.8702 | 1236350.9165 | 2676689.8686 | 1236346.5291 | 2676661.6013 | 1236341.0369
223 | 2676640.1926 | 1236333.8572 | 2676642.5214 | 1236336.3556 | 2676656.8889 | 1236340.1213 | 2676661.6013 | 1236341.0369
224 | 2676640.1926 | 1236333.8572 | 2676635.476 | 1236336.3647 | 2676628.4891 | 1236335.3517 | 2676623.6677 | 1236334.8336 | 2676618.2219 | 1236335.7863 | 2676613.589 | 1236338.2616 | 2676609.8512 | 1236341.738 | 2676596.8269 | 1236357.4823
225 | 2676640.1926 | 1236333.8572 | 2676638.1771 | 1236331.7075 | 2676637.2365 | 1236326.6029 | 2676637.5842 | 1236321.9347
226 | 2676640.1267 | 1236290.7906 | 2676639.8253 | 1236293.6604
227 | 2676639.8253 | 1236293.6604 | 2676639.0583 | 1236300.9642 | 2676639.049 | 1236302.265 | 2676637.5842 | 1236321.9347

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2676394.178 | 1236270.2365
1 | 2676391.9507 | 1236271.793
2 | 2676409.3855 | 1236259.0107
3 | 2676435.3412 | 1236251.4615
4 | 2676443.6714 | 1236307.4407
5 | 2676419.8235 | 1236202.3835
6 | 2676448.7289 | 1236326.6524
7 | 2676435.5929 | 1236193.2932
8 | 2676904.6974 | 1236249.7118
9 | 2676902.4421 | 1236254.6119
10 | 2676911.9343 | 1236233.9881
11 | 2676899.4079 | 1236261.2043
12 | 2676866.7446 | 1236254.1172
13 | 2676749.6414 | 1236152.0651
14 | 2676747.2977 | 1236155.8807
15 | 2676759.2949 | 1236135.0446
16 | 2676896.2794 | 1236268.0017
17 | 2676733.9402 | 1236171.4073
18 | 2676794.8372 | 1236223.6775
19 | 2676888.2157 | 1236282.6148
20 | 2676716.3978 | 1236221.2778
21 | 2676715.3976 | 1236234.6294
22 | 2676714.3604 | 1236246.0664
23 | 2676713.674 | 1236253.635
24 | 2676712.5254 | 1236266.3
25 | 2676711.2082 | 1236280.8241
26 | 2676710.8108 | 1236285.2052
27 | 2676709.0079 | 1236307.8191
28 | 2676708.4844 | 1236317.0724
29 | 2676709.6756 | 1236297.723
30 | 2676526.4784 | 1236305.7866
31 | 2676526.6498 | 1236307.1901
32 | 2676506.3938 | 1236224.4239
33 | 2676530.9905 | 1236347.5814
34 | 2676529.825 | 1236212.0155
35 | 2676576.8695 | 1236302.8697
36 | 2676483.8199 | 1236187.166
37 | 2676471.7312 | 1236168.2277
38 | 2676566.2301 | 1236192.7365
39 | 2676583.4018 | 1236296.5035
40 | 2676450.5738 | 1236145.6589
41 | 2676483.869 | 1236146.5467
42 | 2676569.8734 | 1236190.8072
43 | 2676460.9972 | 1236347.0857
44 | 2676462.0021 | 1236349.082
45 | 2676450.2607 | 1236145.325
46 | 2676503.6883 | 1236153.1788
47 | 2676494.6881 | 1236116.2206
48 | 2676430.7147 | 1236124.475
49 | 2676518.991 | 1236159.838
50 | 2676504.8304 | 1236089.2695
51 | 2676422.3113 | 1236115.511
52 | 2676418.1754 | 1236111.1104
53 | 2676493.4655 | 1235821.6342
54 | 2676526.9587 | 1235851.9643
55 | 2676525.6083 | 1235861.7994
56 | 2676486.5815 | 1235988.9483
57 | 2676483.7519 | 1235988.8642
58 | 2676503.2424 | 1235989.4435
59 | 2676571.4736 | 1235876.555
60 | 2676512.1897 | 1235989.7094
61 | 2676534.7638 | 1235990.3803
62 | 2676570.4859 | 1235991.0703
63 | 2676860.3303 | 1235983.7583
64 | 2676827.4837 | 1236008.4506
65 | 2676829.3652 | 1236007.5946
66 | 2676805.1221 | 1236023.0133
67 | 2676784.7902 | 1236044.368
68 | 2676783.893 | 1236045.914
69 | 2676777.7765 | 1236039.5519
70 | 2676538.4823 | 1236021.8671
71 | 2676544.1518 | 1236010.421
72 | 2676517.9651 | 1236055.8452
73 | 2676550.7771 | 1235990.8562
74 | 2676542.1274 | 1236053.6438
75 | 2676500.1274 | 1236054.8301
76 | 2676552.4259 | 1236053.8362
77 | 2676541.6531 | 1236074.6003
78 | 2676479.8822 | 1236054.8479
79 | 2676575.4514 | 1235991.1242
80 | 2676561.7038 | 1236054.0096
81 | 2676538.5064 | 1236089.9603
82 | 2676460.1279 | 1236054.8653
83 | 2676593.8328 | 1236260.6396
84 | 2676593.6186 | 1236263.5746
85 | 2676594.8712 | 1236246.4123
86 | 2676540.8581 | 1236170.5254
87 | 2676556.9898 | 1236178.5928
88 | 2676590.9148 | 1236171.1981
89 | 2676600.5426 | 1236164.0284
90 | 2676616.0814 | 1236165.6187
91 | 2676625.755 | 1236169.3639
92 | 2676625.7092 | 1236137.9237
93 | 2676635.7457 | 1236109.0665
94 | 2676635.6997 | 1236141.6035
95 | 2676631.7704 | 1236171.6928
96 | 2676536.0169 | 1236106.3357
97 | 2676439.2628 | 1236054.8837
98 | 2676450.6077 | 1236054.8737
99 | 2676576.2977 | 1236054.2824
100 | 2676618.8474 | 1236114.8801
101 | 2676622.2213 | 1236097.9793
102 | 2676578.1292 | 1236116.3287
103 | 2676580.7837 | 1236097.2694
104 | 2676584.03 | 1236081.5312
105 | 2676584.3384 | 1236054.4326
106 | 2676600.3505 | 1236054.505
107 | 2676609.6738 | 1236054.5471
108 | 2676625.4674 | 1236054.6185
109 | 2676625.2783 | 1236082.0522
110 | 2676647.988 | 1236055.1408
111 | 2676654.6631 | 1236055.2955
112 | 2676645.2713 | 1236081.6815
113 | 2676657.6094 | 1236055.2857
114 | 2676667.8684 | 1236089.7577
115 | 2676673.9524 | 1236091.9321
116 | 2676661.7931 | 1236087.5864
117 | 2676655.7148 | 1236085.414
118 | 2676696.4093 | 1236055.1563
119 | 2676705.3789 | 1236055.1631
120 | 2676696.0588 | 1236055.1575
121 | 2676658.1908 | 1236117.0998
122 | 2676664.2189 | 1236119.2573
123 | 2676652.0989 | 1236114.9195
124 | 2676646.0034 | 1236112.7378
125 | 2676662.6233 | 1236151.5203
126 | 2676654.7905 | 1236171.3512
127 | 2676653.8313 | 1236148.282
128 | 2676647.7843 | 1236146.0547
129 | 2676641.7176 | 1236143.8201
130 | 2676647.128 | 1236177.6385
131 | 2676637.7526 | 1236174.0088
132 | 2676635.4797 | 1236173.1288
133 | 2676704.0243 | 1236119.9895
134 | 2676702.7466 | 1236123.4317
135 | 2676705.0033 | 1236117.3522
136 | 2676701.7902 | 1236126.0081
137 | 2676706.2283 | 1236114.0519
138 | 2676700.5096 | 1236129.4581
139 | 2676708.5083 | 1236107.9097
140 | 2676698.3116 | 1236135.3796
141 | 2676710.0913 | 1236103.6451
142 | 2676696.5583 | 1236140.1029
143 | 2676693.2231 | 1236149.088
144 | 2676691.3406 | 1236154.1594
145 | 2676690.974 | 1236155.1472
146 | 2676689.0829 | 1236160.2417
147 | 2676688.753 | 1236161.1306
148 | 2676686.8481 | 1236166.2623
149 | 2676686.5446 | 1236167.0798
150 | 2676685.8036 | 1236169.076
151 | 2676714.5932 | 1236091.5169
152 | 2676714.3555 | 1236092.1573
153 | 2676716.5852 | 1236086.1503
154 | 2676712.3517 | 1236097.5555
155 | 2676716.8505 | 1236085.4357
156 | 2676712.0637 | 1236098.3314
157 | 2676718.8429 | 1236080.0682
158 | 2676725.8851 | 1236061.0965
159 | 2676464.7702 | 1235988.3001
160 | 2676461.3245 | 1235988.1977
161 | 2676446.2539 | 1235987.7498
162 | 2676583.982 | 1235991.2169
163 | 2676716.6979 | 1236215.9844
164 | 2676717.736 | 1236197.6723
165 | 2676718.5264 | 1236183.7308
166 | 2676645.3771 | 1236235.4296
167 | 2676645.1624 | 1236238.0749
168 | 2676646.3095 | 1236223.9424
169 | 2676643.8622 | 1236253.4157
170 | 2676646.464 | 1236222.0385
171 | 2676642.931 | 1236263.3954
172 | 2676642.6563 | 1236266.1904
173 | 2676640.1729 | 1236290.3503
174 | 2676601.6549 | 1235991.4088
175 | 2676613.8095 | 1235991.5408
176 | 2676617.9557 | 1235991.5859
177 | 2676627.2889 | 1235991.6872
178 | 2676650.5605 | 1235991.94
179 | 2676715.7984 | 1236056.3074
180 | 2676728.3445 | 1236017.7022
181 | 2676728.4542 | 1236009.8513
182 | 2676715.8216 | 1235992.6488
183 | 2676706.4463 | 1235992.5469
184 | 2676749.0041 | 1236082.8212
185 | 2676698.1224 | 1235992.4565
186 | 2676762.067 | 1236071.5125
187 | 2676690.4038 | 1235992.3727
188 | 2676671.8433 | 1235992.1711
189 | 2676662.5339 | 1235992.07
190 | 2676660.3185 | 1235992.046
191 | 2676774.0904 | 1235995.9008
192 | 2676769.2241 | 1235999.2593
193 | 2676779.9727 | 1235988.5116
194 | 2676767.6384 | 1236000.5095
195 | 2676764.2761 | 1236005.7398
196 | 2676766.6938 | 1236031.944
197 | 2676768.803 | 1236033.3919
198 | 2676771.0397 | 1236034.9273
199 | 2676769.9516 | 1236051.4331
200 | 2676785.9372 | 1236030.5615
201 | 2676789.0332 | 1236027.7482
202 | 2676794.4507 | 1236023.8542
203 | 2676805.8991 | 1236013.2181
204 | 2676809.7739 | 1236008.2916
205 | 2676813.6061 | 1236003.4191
206 | 2676767.9514 | 1236057.5935
207 | 2676815.1784 | 1236001.42
208 | 2676848.328 | 1236047.2014
209 | 2676826.8543 | 1236062.5706
210 | 2676806.2653 | 1236077.3066
211 | 2676784.658 | 1236093.9795
212 | 2676780.1348 | 1236098.3008
213 | 2676769.6443 | 1236071.3027
214 | 2676761.3262 | 1236086.7942
215 | 2676771.1251 | 1236092.7889
216 | 2676778.0216 | 1236102.0266
217 | 2676771.0902 | 1236092.7675
218 | 2676771.621 | 1236113.3119
219 | 2676765.9529 | 1236063.7491
220 | 2676764.0859 | 1236126.5973
221 | 2676725.5281 | 1236178.5228
222 | 2676705.8702 | 1236350.9165
223 | 2676661.6013 | 1236341.0369
224 | 2676640.1926 | 1236333.8572
225 | 2676640.1267 | 1236290.7906
226 | 2676639.8253 | 1236293.6604
227 | 2676637.5842 | 1236321.9347
228 | 2676596.8269 | 1236357.4823
229 | 2676625.7092 | 1236137.9237

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97705 | -0.44268 | 0.0037263 | 0.00093389
1 | 0.97705 | -0.44269 | 0.00021055 | 5.2768e-05
2 | 0.97712 | -0.44132 | 0 | 0
3 | 0.97722 | -0.43938 | 0.0096329 | 0.0024142
4 | 0.97673 | -0.44894 | 0 | 0
5 | 0.9783 | -0.41801 | 0 | 0
6 | 0.9765 | -0.45352 | 0 | 0
7 | 0.97869 | -0.41047 | 0.00089378 | 0.000224
8 | 0.97824 | -0.41854 | 0.0013062 | 0.00032736
9 | 0.97821 | -0.41905 | 0.0013731 | 0.00034414
10 | 0.97834 | -0.41648 | 0 | 0
11 | 0.97819 | -0.41956 | 0.0013016 | 0.00032622
12 | 0.97874 | -0.4088 | 0 | 0
13 | 0.98172 | -0.35049 | 0.001499 | 0.00037567
14 | 0.98162 | -0.35239 | 0.0017783 | 0.00044568
15 | 0.98215 | -0.34206 | 0.0020068 | 0.00050296
16 | 0.97817 | -0.4199 | 0.0013355 | 0.0003347
17 | 0.98118 | -0.36094 | 0.0015692 | 0.00039327
18 | 0.97921 | -0.39955 | 0.0047656 | 0.0011944
19 | 0.97815 | -0.42027 | 0.0012058 | 0.0003022
20 | 0.98003 | -0.38345 | 0.0011212 | 0.00028101
21 | 0.97982 | -0.38754 | 0.002705 | 0.00067794
22 | 0.97964 | -0.39091 | 0.0014073 | 0.00035271
23 | 0.97953 | -0.39309 | 0.0020013 | 0.00050157
24 | 0.97935 | -0.39662 | 0.002582 | 0.00064711
25 | 0.97909 | -0.4018 | 0.0026954 | 0.00067553
26 | 0.97886 | -0.40627 | 0.0024787 | 0.00062122
27 | 0.97774 | -0.42798 | 0.0049475 | 0.00124
28 | 0.97734 | -0.43584 | 0.0013096 | 0.00032821
29 | 0.97823 | -0.4185 | 0.0019876 | 0.00049815
30 | 0.98272 | -0.33183 | 0.0059585 | 0.0014933
31 | 0.98271 | -0.33206 | 0.00054686 | 0.00013706
32 | 0.98389 | -0.30889 | 0 | 0
33 | 0.98239 | -0.33839 | 0 | 0
34 | 0.98427 | -0.30167 | 0.0060818 | 0.0015242
35 | 0.98188 | -0.34837 | 0.00033911 | 8.4989e-05
36 | 0.97962 | -0.39224 | 0.00174 | 0.00043609
37 | 0.97966 | -0.39153 | 0 | 0
38 | 0.98507 | -0.28596 | 0.00057819 | 0.00014491
39 | 0.98181 | -0.34974 | 0.0023956 | 0.00060039
40 | 0.97941 | -0.39645 | 0.0021418 | 0.00053678
41 | 0.98045 | -0.37602 | 0 | 0
42 | 0.98515 | -0.28435 | 0 | 0
43 | 0.97629 | -0.45754 | 0.0077087 | 0.001932
44 | 0.97629 | -0.45761 | 0.0014901 | 0.00037345
45 | 0.9794 | -0.3965 | 0.0048654 | 0.0012194
46 | 0.98126 | -0.3601 | 0.0017141 | 0.00042959
47 | 0.98021 | -0.38062 | 0 | 0
48 | 0.97936 | -0.3974 | 0.00055938 | 0.00014019
49 | 0.98194 | -0.34689 | 0.0069882 | 0.0017514
50 | 0.98 | -0.38474 | 0.0078813 | 0.0019752
51 | 0.97934 | -0.39766 | 0 | 0
52 | 0.97934 | -0.39779 | 0.0011757 | 0.00029466
53 | 0.97382 | -0.50528 | 0.0095781 | 0.0024005
54 | 0.97433 | -0.49511 | 0.00052037 | 0.00013042
55 | 0.97443 | -0.49327 | 0.0015147 | 0.00037961
56 | 0.97634 | -0.45574 | 0.0010042 | 0.00025168
57 | 0.97632 | -0.45604 | 0.0016068 | 0.0004027
58 | 0.97644 | -0.45367 | 0.0022965 | 0.00057555
59 | 0.97498 | -0.48235 | 0 | 0
60 | 0.97652 | -0.45218 | 0.00090743 | 0.00022742
61 | 0.97673 | -0.44806 | 0.000773 | 0.00019373
62 | 0.97622 | -0.45799 | 0.00099463 | 0.00024928
63 | 0.98465 | -0.29365 | 0.0024353 | 0.00061035
64 | 0.98475 | -0.29175 | 0 | 0
65 | 0.98474 | -0.29181 | 0.0014708 | 0.00036862
66 | 0.98484 | -0.28987 | 0.0012129 | 0.00030399
67 | 0.98498 | -0.28715 | 0 | 0
68 | 0.98493 | -0.28811 | 0.00377 | 0.00094484
69 | 0.98523 | -0.2824 | 0 | 0
70 | 0.97838 | -0.41555 | 0.0032297 | 0.00080944
71 | 0.97779 | -0.42716 | 0.0024001 | 0.00060151
72 | 0.98033 | -0.3775 | 0 | 0
73 | 0.97689 | -0.44491 | 0 | 0
74 | 0.9818 | -0.34889 | 0 | 0
75 | 0.98012 | -0.38151 | 0.0022309 | 0.00055912
76 | 0.98257 | -0.33387 | 0.0018427 | 0.00046182
77 | 0.98149 | -0.35483 | 0.0048477 | 0.0012149
78 | 0.97993 | -0.38523 | 0.0020537 | 0.0005147
79 | 0.97611 | -0.46014 | 0.0024532 | 0.00061483
80 | 0.98328 | -0.32005 | 0.0018158 | 0.00045509
81 | 0.98133 | -0.3581 | 0.004866 | 0.0012195
82 | 0.97979 | -0.38812 | 0.0020296 | 0.00050867
83 | 0.9816 | -0.35386 | 0.0044566 | 0.0011169
84 | 0.98161 | -0.35357 | 0.0003446 | 8.6365e-05
85 | 0.98158 | -0.35414 | 0.0010847 | 0.00027185
86 | 0.98311 | -0.32415 | 0.0061109 | 0.0015315
87 | 0.98409 | -0.305 | 0.0061074 | 0.0015307
88 | 0.98784 | -0.23233 | 0.007055 | 0.0017681
89 | 0.98887 | -0.21253 | 0.0060685 | 0.0015209
90 | 0.99032 | -0.18458 | 0 | 0
91 | 0.99126 | -0.16655 | 0.0023152 | 0.00058024
92 | 0.99913 | -0.016379 | 0 | 0
93 | 0.99664 | -0.063533 | 0 | 0
94 | 1 | 0 | -0.48463 | -0.12409
95 | 0.99185 | -0.15509 | 0.0023037 | 0.00057737
96 | 0.98123 | -0.35998 | 0.0059375 | 0.0014881
97 | 0.97971 | -0.38958 | 0.0020467 | 0.00051295
98 | 0.97973 | -0.38916 | 0.0039906 | 0.0010001
99 | 0.98442 | -0.29787 | 0.0013771 | 0.00034513
100 | 0.98831 | -0.22279 | 0.0083741 | 0.0020987
101 | 0.98845 | -0.22013 | 0.002609 | 0.00065387
102 | 0.9844 | -0.2984 | 0.0059371 | 0.001488
103 | 0.98451 | -0.29631 | 0.0048151 | 0.0012068
104 | 0.98467 | -0.29305 | 0.0048124 | 0.0012061
105 | 0.98506 | -0.28547 | 0 | 0
106 | 0.98657 | -0.25638 | 0.001002 | 0.00025112
107 | 0.98745 | -0.23931 | 0.0010115 | 0.00025351
108 | 0.98896 | -0.21018 | 0 | 0
109 | 0.98862 | -0.21683 | 0.0026289 | 0.00065887
110 | 0.9914 | -0.16334 | 0.0009945 | 0.00024925
111 | 0.99213 | -0.14939 | 0 | 0
112 | 0.99433 | -0.10732 | 0 | 0
113 | 0.99198 | -0.15228 | 0.0009978 | 0.00025007
114 | 0.99427 | -0.10849 | 0.00085681 | 0.00021474
115 | 0.99427 | -0.10859 | 0.0008703 | 0.00021812
116 | 0.99428 | -0.10829 | 0.00086804 | 0.00021755
117 | 0.9943 | -0.108 | 0.00085757 | 0.00021493
118 | 0.99 | -0.19035 | 0 | 0
119 | 0.98954 | -0.19913 | 0.0029694 | 0.00074421
120 | 0.99001 | -0.19 | 0.0010043 | 0.0002517
121 | 0.99648 | -0.066605 | 0.0022859 | 0.00057291
122 | 0.99647 | -0.066866 | 0.0023163 | 0.00058053
123 | 0.99651 | -0.066083 | 0.0023233 | 0.00058227
124 | 0.99655 | -0.065296 | 0.0022929 | 0.00057466
125 | 0.99686 | -0.059478 | 0 | 0
126 | 0.99459 | -0.10279 | 0.002321 | 0.0005817
127 | 0.99786 | -0.040523 | 0.0022873 | 0.00057326
128 | 0.99856 | -0.027251 | 0.0023263 | 0.00058303
129 | 0.99928 | -0.013692 | 0.0023311 | 0.00058424
130 | 0.99348 | -0.1239 | 0.0041408 | 0.0010378
131 | 0.99247 | -0.14327 | 0.0022847 | 0.00057261
132 | 0.99223 | -0.14787 | 0.0042032 | 0.0010534
133 | 0.98596 | -0.26856 | 0.002212 | 0.00055438
134 | 0.98586 | -0.27043 | 0.0011928 | 0.00029893
135 | 0.98604 | -0.26702 | 0.0011887 | 0.00029792
136 | 0.9858 | -0.27177 | 0.0022298 | 0.00055885
137 | 0.98614 | -0.26501 | 0.0021743 | 0.00054493
138 | 0.98571 | -0.27342 | 0.00118 | 0.00029573
139 | 0.98635 | -0.26102 | 0.0023649 | 0.00059269
140 | 0.98557 | -0.27612 | 0.0011515 | 0.0002886
141 | 0.9865 | -0.25806 | 0.0012145 | 0.00030439
142 | 0.98547 | -0.27817 | 0.0044041 | 0.0011038
143 | 0.98531 | -0.28131 | 0.0011945 | 0.00029937
144 | 0.98522 | -0.28296 | 0.0023683 | 0.00059354
145 | 0.98521 | -0.28324 | 0.0011946 | 0.0002994
146 | 0.98514 | -0.28456 | 0.0023081 | 0.00057847
147 | 0.98513 | -0.28475 | 0.0011697 | 0.00029314
148 | 0.98508 | -0.28573 | 0.0023418 | 0.00058691
149 | 0.98507 | -0.28585 | 0.0011892 | 0.00029805
150 | 0.98506 | -0.2861 | 0.0064804 | 0.0016241
151 | 0.98696 | -0.24908 | 0.002494 | 0.00062506
152 | 0.98693 | -0.2496 | 0.0024348 | 0.00061022
153 | 0.9872 | -0.24452 | 0.0023879 | 0.00059846
154 | 0.98672 | -0.25368 | 0.0011897 | 0.00029817
155 | 0.98723 | -0.24388 | 0.0025057 | 0.00062798
156 | 0.9867 | -0.25425 | 0.00084975 | 0.00021297
157 | 0.98749 | -0.23882 | 0.0025288 | 0.00063378
158 | 0.98846 | -0.22005 | 0 | 0
159 | 0.97625 | -0.45749 | 0.0015929 | 0.00039922
160 | 0.97624 | -0.45765 | 0.00098253 | 0.00024625
161 | 0.97622 | -0.45809 | 0.0015997 | 0.00040091
162 | 0.97594 | -0.46346 | 0.00054916 | 0.00013763
163 | 0.98013 | -0.38153 | 0.0048244 | 0.0012091
164 | 0.98049 | -0.3745 | 0.003361 | 0.00084234
165 | 0.98077 | -0.36894 | 0 | 0
166 | 0.97034 | -0.57354 | 0.0024016 | 0.0006019
167 | 0.97037 | -0.57297 | 0.0023753 | 0.0005953
168 | 0.97024 | -0.5755 | 0.0020648 | 0.0005175
169 | 0.97057 | -0.56899 | 0.007416 | 0.0018586
170 | 0.97023 | -0.57576 | 0.0071252 | 0.0017857
171 | 0.97077 | -0.56503 | 0.0022896 | 0.00057383
172 | 0.97084 | -0.5638 | 0.0023398 | 0.00058641
173 | 0.97143 | -0.55212 | 0.0084871 | 0.0021271
174 | 0.9756 | -0.47015 | 0.0013808 | 0.00034606
175 | 0.97538 | -0.47445 | 0.0011394 | 0.00028555
176 | 0.97531 | -0.47584 | 0.0010007 | 0.00025079
177 | 0.97516 | -0.47877 | 0.00099391 | 0.0002491
178 | 0.97481 | -0.48568 | 0.0011302 | 0.00028325
179 | 0.98901 | -0.20927 | 0 | 0
180 | 0.97387 | -0.50438 | 0.0029339 | 0.00073531
181 | 0.97389 | -0.50396 | 0.0051969 | 0.0013025
182 | 0.97409 | -0.50001 | 0.0010444 | 0.00026176
183 | 0.97417 | -0.49843 | 0.001046 | 0.00026215
184 | 0.98722 | -0.24388 | 0 | 0
185 | 0.97425 | -0.49686 | 0.00099523 | 0.00024943
186 | 0.98654 | -0.25697 | 0.0027849 | 0.00069796
187 | 0.97433 | -0.49527 | 0.00082333 | 0.00020635
188 | 0.97453 | -0.49117 | 0.0010004 | 0.00025073
189 | 0.97465 | -0.48894 | 0.00099644 | 0.00024973
190 | 0.97468 | -0.48837 | 0.0010113 | 0.00025345
191 | 0.98484 | -0.28998 | 0.0010807 | 0.00027085
192 | 0.98485 | -0.28976 | 0.00092843 | 0.00023269
193 | 0.98483 | -0.29014 | 0.00094214 | 0.00023612
194 | 0.98486 | -0.28965 | 0.00093107 | 0.00023335
195 | 0.98488 | -0.28922 | 0.0027845 | 0.00069786
196 | 0.98506 | -0.28564 | 0.0027155 | 0.00068058
197 | 0.98508 | -0.28521 | 0.0027348 | 0.00068541
198 | 0.98511 | -0.28462 | 0.0029975 | 0.00075125
199 | 0.98574 | -0.2725 | 0.002729 | 0.00068396
200 | 0.98507 | -0.28557 | 0.0026985 | 0.0006763
201 | 0.98502 | -0.28646 | 0.0027066 | 0.00067833
202 | 0.98496 | -0.28756 | 0.0029641 | 0.00074288
203 | 0.98487 | -0.2893 | 0.0030014 | 0.00075222
204 | 0.98486 | -0.28966 | 0.0010562 | 0.00026471
205 | 0.98484 | -0.28989 | 0.0010213 | 0.00025597
206 | 0.98598 | -0.26794 | 0.0027128 | 0.00067989
207 | 0.98484 | -0.28994 | 0.0010776 | 0.00027007
208 | 0.9829 | -0.32761 | 0.0012094 | 0.00030311
209 | 0.98293 | -0.32703 | 0.0012047 | 0.00030194
210 | 0.98298 | -0.32593 | 0.0019487 | 0.00048839
211 | 0.98309 | -0.32378 | 0.0015023 | 0.00037651
212 | 0.98313 | -0.32311 | 0 | 0
213 | 0.98415 | -0.30325 | 0.0031051 | 0.00077821
214 | 0.98369 | -0.31216 | 0 | 0
215 | 0.98339 | -0.31798 | 0.0015642 | 0.00039203
216 | 0.98303 | -0.32508 | 0.0014859 | 0.0003724
217 | 0.98339 | -0.31796 | 0.0031389 | 0.00078667
218 | 0.98272 | -0.33096 | 0.0015095 | 0.00037831
219 | 0.98621 | -0.26331 | 0.0027427 | 0.00068739
220 | 0.98237 | -0.33779 | 0.00164 | 0.00041102
221 | 0.98095 | -0.36547 | 0.002568 | 0.0006436
222 | 0.97591 | -0.46388 | 0 | 0
223 | 0.97399 | -0.50148 | 0.0015485 | 0.0003881
224 | 0.97305 | -0.51999 | 0 | 0
225 | 0.97144 | -0.55184 | 0.0022896 | 0.00057383
226 | 0.97154 | -0.54988 | 0.0021043 | 0.00052739
227 | 0.97257 | -0.52953 | 0.0015082 | 0.000378
228 | 0.97289 | -0.52317 | 0.0032223 | 0.00080758
229 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.00021055 | 5.2734e-05 | -0.00021055 | -5.2768e-05 | 1.0501e-10 | -3.404e-08 | 0.00032064 | 0.00032066 | 0.00032066 | 0.97705 | -0.44268 | 0.97705 | -0.44269 | 0.088093
1 | -0.0039368 | -0.00098663 | 0.0039371 | 0.00098655 | 2.548e-07 | -7.3673e-08 | 0.0059956 | 0.0059955 | 0.0059956 | 0.97705 | -0.44268 | 0.97712 | -0.44132 | 1.6472
2 | -0.0039371 | -0.00098655 | 0.0039374 | 0.00098645 | 3.634e-07 | -1.0514e-07 | 0.0059955 | 0.0059954 | 0.0059955 | 0.97712 | -0.44132 | 0.97722 | -0.43938 | 1.6471
3 | 0.0092067 | 0.0023091 | -0.0092025 | -0.0023072 | 4.1925e-06 | 1.971e-06 | 0.01402 | 0.01402 | 0.01402 | 0.97722 | -0.43938 | 0.97673 | -0.44894 | 3.8517
4 | -0.022777 | -0.0057098 | 0.0228 | 0.005724 | 2.3216e-05 | 1.4212e-05 | 0.034683 | 0.034683 | 0.034683 | 0.97722 | -0.43938 | 0.9783 | -0.41801 | 9.5284
5 | 0.0092025 | 0.0023072 | -0.0092005 | -0.0023062 | 2.0097e-06 | 9.4503e-07 | 0.01402 | 0.01402 | 0.01402 | 0.97673 | -0.44894 | 0.9765 | -0.45352 | 3.8517
6 | -0.0228 | -0.005724 | 0.022808 | 0.0057291 | 8.2107e-06 | 5.0262e-06 | 0.034683 | 0.034683 | 0.034683 | 0.9783 | -0.41801 | 0.97869 | -0.41047 | 9.5283
7 | 0.0092005 | 0.0023062 | -0.0091988 | -0.0023054 | 1.7634e-06 | 8.2937e-07 | 0.01402 | 0.01402 | 0.01402 | 0.9765 | -0.45352 | 0.97629 | -0.45754 | 3.8517
8 | -0.023702 | -0.0059531 | 0.023724 | 0.0059662 | 2.1435e-05 | 1.3165e-05 | 0.036042 | 0.036042 | 0.036042 | 0.97869 | -0.41047 | 0.97966 | -0.39153 | 9.9016
9 | 0.0052163 | 0.001307 | -0.0052162 | -0.001307 | 1.2735e-07 | 1.3783e-08 | 0.0079345 | 0.0079345 | 0.0079345 | 0.97824 | -0.41854 | 0.97821 | -0.41905 | 2.1798
10 | -0.0065225 | -0.0016343 | 0.0065231 | 0.0016345 | 6.3892e-07 | 1.9157e-07 | 0.0099213 | 0.0099213 | 0.0099213 | 0.97824 | -0.41854 | 0.97834 | -0.41648 | 2.7256
11 | 0.003843 | 0.00096282 | -0.0038429 | -0.00096285 | 9.2999e-08 | -3.1584e-08 | 0.0058457 | 0.0058458 | 0.0058458 | 0.97821 | -0.41905 | 0.97819 | -0.41956 | 1.606
12 | -0.0065231 | -0.0016345 | 0.0065255 | 0.0016352 | 2.3879e-06 | 7.1556e-07 | 0.0099213 | 0.009921 | 0.0099213 | 0.97834 | -0.41648 | 0.97874 | -0.4088 | 2.7256
13 | 0.0025413 | 0.00063664 | -0.0025413 | -0.0006367 | 4.1934e-08 | -6.7093e-08 | 0.0038657 | 0.0038658 | 0.0038658 | 0.97819 | -0.41956 | 0.97817 | -0.4199 | 1.062
14 | -0.0065255 | -0.0016352 | 0.0065284 | 0.0016361 | 2.8747e-06 | 8.6051e-07 | 0.009921 | 0.0099206 | 0.009921 | 0.97874 | -0.4088 | 0.97921 | -0.39955 | 2.7255
15 | 0.094358 | 0.023853 | -0.094349 | -0.023847 | 8.6038e-06 | 5.2798e-06 | 0.14309 | 0.14309 | 0.14309 | 0.98172 | -0.35049 | 0.98162 | -0.35239 | 9.8279
16 | -0.095857 | -0.024228 | 0.095896 | 0.024252 | 3.8764e-05 | 2.3819e-05 | 0.14537 | 0.14537 | 0.14537 | 0.98172 | -0.35049 | 0.98215 | -0.34206 | 9.9839
17 | 0.092571 | 0.023402 | -0.092533 | -0.023378 | 3.7957e-05 | 2.3254e-05 | 0.1404 | 0.1404 | 0.1404 | 0.98162 | -0.35239 | 0.98118 | -0.36094 | 9.6428
18 | -0.097903 | -0.024755 | 0.097923 | 0.024767 | 2.0052e-05 | 1.2342e-05 | 0.14841 | 0.14841 | 0.14841 | 0.98215 | -0.34206 | 0.98237 | -0.33779 | 10.1927
19 | 0.0012058 | 0.000302 | -0.0012058 | -0.0003022 | 2.1107e-08 | -1.9648e-07 | 0.0018342 | 0.0018343 | 0.0018343 | 0.97817 | -0.4199 | 0.97815 | -0.42027 | 0.50393
20 | 0.090964 | 0.022985 | -0.090944 | -0.022973 | 1.9715e-05 | 1.206e-05 | 0.13802 | 0.13802 | 0.13802 | 0.98118 | -0.36094 | 0.98095 | -0.36547 | 9.4794
21 | -0.011294 | -0.0028305 | 0.011303 | 0.002835 | 8.668e-06 | 4.5595e-06 | 0.017162 | 0.017162 | 0.017162 | 0.97921 | -0.39955 | 0.98003 | -0.38345 | 4.715
22 | -0.080117 | -0.020233 | 0.080124 | 0.020237 | 7.3618e-06 | 4.4443e-06 | 0.1217 | 0.1217 | 0.1217 | 0.98003 | -0.38345 | 0.98013 | -0.38153 | 8.3585
23 | 0.067693 | 0.017117 | -0.067679 | -0.017109 | 1.3276e-05 | 7.8218e-06 | 0.10284 | 0.10284 | 0.10284 | 0.98003 | -0.38345 | 0.97982 | -0.38754 | 7.0629
24 | 0.064974 | 0.016431 | -0.064964 | -0.016425 | 1.0494e-05 | 6.1376e-06 | 0.098727 | 0.098728 | 0.098728 | 0.97982 | -0.38754 | 0.97964 | -0.39091 | 6.7807
25 | 0.063557 | 0.016072 | -0.06355 | -0.016068 | 6.6471e-06 | 3.8715e-06 | 0.09659 | 0.09659 | 0.09659 | 0.97964 | -0.39091 | 0.97953 | -0.39309 | 6.6339
26 | 0.061549 | 0.015567 | -0.061538 | -0.015561 | 1.0434e-05 | 6.0374e-06 | 0.09355 | 0.09355 | 0.09355 | 0.97953 | -0.39309 | 0.97935 | -0.39662 | 6.4251
27 | 0.058956 | 0.014914 | -0.058942 | -0.014905 | 1.4644e-05 | 8.8217e-06 | 0.089627 | 0.089627 | 0.089627 | 0.97935 | -0.39662 | 0.97909 | -0.4018 | 8.2076
28 | 0.056246 | 0.014229 | -0.056234 | -0.014222 | 1.2068e-05 | 7.6682e-06 | 0.085531 | 0.085531 | 0.085531 | 0.97909 | -0.4018 | 0.97886 | -0.40627 | 23.4975
29 | 0.053755 | 0.0136 | -0.053724 | -0.01358 | 3.151e-05 | 2.0009e-05 | 0.081763 | 0.081763 | 0.081763 | 0.97886 | -0.40627 | 0.97823 | -0.4185 | 22.4623
30 | 0.046765 | 0.011827 | -0.046748 | -0.011816 | 1.7624e-05 | 1.1163e-05 | 0.07121 | 0.07121 | 0.07121 | 0.97774 | -0.42798 | 0.97734 | -0.43584 | 19.5632
31 | -0.051713 | -0.013067 | 0.051736 | 0.013082 | 2.3527e-05 | 1.493e-05 | 0.078739 | 0.078739 | 0.078739 | 0.97774 | -0.42798 | 0.97823 | -0.4185 | 21.6317
32 | 0.045438 | 0.011488 | -0.045377 | -0.011449 | 6.101e-05 | 3.8621e-05 | 0.069216 | 0.069216 | 0.069216 | 0.97734 | -0.43584 | 0.97591 | -0.46388 | 19.0154
33 | 0.009176 | 0.0023009 | -0.0091759 | -0.0023008 | 1.0236e-07 | 4.7599e-08 | 0.013894 | 0.013894 | 0.013894 | 0.98272 | -0.33183 | 0.98271 | -0.33206 | 3.8172
34 | -0.015134 | -0.0037942 | 0.015151 | 0.0038038 | 1.6559e-05 | 9.5309e-06 | 0.022917 | 0.022916 | 0.022917 | 0.98272 | -0.33183 | 0.98389 | -0.30889 | 6.2958
35 | 0.008629 | 0.0021638 | -0.0086264 | -0.0021626 | 2.601e-06 | 1.1501e-06 | 0.013066 | 0.013067 | 0.013067 | 0.98271 | -0.33206 | 0.98239 | -0.33839 | 3.5897
36 | -0.015151 | -0.0038038 | 0.015156 | 0.0038068 | 5.2215e-06 | 3.0049e-06 | 0.022916 | 0.022916 | 0.022916 | 0.98389 | -0.30889 | 0.98427 | -0.30167 | 6.2957
37 | 0.0086264 | 0.0021626 | -0.0086223 | -0.0021608 | 4.1018e-06 | 1.8144e-06 | 0.013067 | 0.013067 | 0.013067 | 0.98239 | -0.33839 | 0.98188 | -0.34837 | 3.5898
38 | -0.021238 | -0.005331 | 0.021254 | 0.0053407 | 1.5928e-05 | 9.6701e-06 | 0.032111 | 0.03211 | 0.032111 | 0.98427 | -0.30167 | 0.98507 | -0.28596 | 8.8216
39 | 0.0082832 | 0.0020758 | -0.0082826 | -0.0020756 | 5.39e-07 | 2.296e-07 | 0.012553 | 0.012553 | 0.012553 | 0.98188 | -0.34837 | 0.98181 | -0.34974 | 3.4486
40 | -0.00174 | -0.00043609 | 0.0017401 | 0.00043585 | 5.8855e-08 | -2.4521e-07 | 0.0026431 | 0.002643 | 0.0026431 | 0.97962 | -0.39224 | 0.97966 | -0.39153 | 0.72612
41 | 0.0087445 | 0.0021914 | -0.0087424 | -0.0021905 | 2.0465e-06 | 9.2038e-07 | 0.013282 | 0.013282 | 0.013282 | 0.97966 | -0.39153 | 0.97941 | -0.39645 | 3.649
42 | -0.034208 | -0.0085935 | 0.034234 | 0.0086094 | 2.5345e-05 | 1.5905e-05 | 0.051967 | 0.051967 | 0.051967 | 0.97966 | -0.39153 | 0.98045 | -0.37602 | 14.2766
43 | -0.021832 | -0.0054856 | 0.021834 | 0.0054866 | 1.6819e-06 | 1.0239e-06 | 0.032984 | 0.032984 | 0.032984 | 0.98507 | -0.28596 | 0.98515 | -0.28435 | 9.0615
44 | 0.0058871 | 0.0014752 | -0.005886 | -0.001475 | 1.0738e-06 | 2.3245e-07 | 0.0089223 | 0.0089225 | 0.0089225 | 0.98181 | -0.34974 | 0.98161 | -0.35357 | 2.4512
45 | 0.0066006 | 0.0016537 | -0.0066006 | -0.0016537 | 1.726e-08 | 5.2868e-09 | 0.010028 | 0.010028 | 0.010028 | 0.97941 | -0.39645 | 0.9794 | -0.3965 | 2.755
46 | -0.042118 | -0.010586 | 0.04215 | 0.010606 | 3.2034e-05 | 2.0238e-05 | 0.063933 | 0.063933 | 0.063933 | 0.98045 | -0.37602 | 0.98126 | -0.3601 | 17.564
47 | 0.0078846 | 0.0019766 | -0.0078828 | -0.0019759 | 1.7287e-06 | 7.005e-07 | 0.011966 | 0.011967 | 0.011967 | 0.98045 | -0.37602 | 0.98021 | -0.38062 | 3.2875
48 | -0.085102 | -0.021462 | 0.085315 | 0.021597 | 0.00021246 | 0.00013553 | 0.12859 | 0.12859 | 0.12859 | 0.98515 | -0.28435 | 0.98784 | -0.23233 | 35.3268
49 | 0.063269 | 0.015975 | -0.063206 | -0.015935 | 6.2556e-05 | 3.9804e-05 | 0.095606 | 0.095606 | 0.095606 | 0.98515 | -0.28435 | 0.98409 | -0.305 | 26.2654
50 | 0.0014901 | 0.00037342 | -0.0014901 | -0.00037345 | 4.3227e-09 | -2.518e-08 | 0.0022711 | 0.0022711 | 0.0022711 | 0.97629 | -0.45754 | 0.97629 | -0.45761 | 0.62393
51 | 0.0017352 | 0.00043432 | -0.0017351 | -0.00043463 | 7.4475e-08 | -3.1197e-07 | 0.0026361 | 0.0026362 | 0.0026362 | 0.9794 | -0.3965 | 0.97936 | -0.3974 | 0.72423
52 | -0.043864 | -0.011036 | 0.043892 | 0.011053 | 2.7715e-05 | 1.7526e-05 | 0.066532 | 0.066532 | 0.066532 | 0.98126 | -0.3601 | 0.98194 | -0.34689 | 18.2781
53 | 0.0078828 | 0.0019759 | -0.0078813 | -0.0019752 | 1.5465e-06 | 6.268e-07 | 0.011967 | 0.011967 | 0.011967 | 0.98021 | -0.38062 | 0.98 | -0.38474 | 3.2876
54 | 0.0011757 | 0.00029444 | -0.0011757 | -0.00029458 | 1.4702e-08 | -1.452e-07 | 0.0017863 | 0.0017863 | 0.0017863 | 0.97936 | -0.3974 | 0.97934 | -0.39766 | 0.49075
55 | -0.05088 | -0.012805 | 0.050936 | 0.01284 | 5.5353e-05 | 3.5112e-05 | 0.077122 | 0.077122 | 0.077122 | 0.98194 | -0.34689 | 0.98311 | -0.32415 | 21.1874
56 | 0.0011757 | 0.00029458 | -0.0011757 | -0.00029466 | 7.2169e-09 | -7.1268e-08 | 0.0017863 | 0.0017864 | 0.0017864 | 0.97934 | -0.39766 | 0.97934 | -0.39779 | 0.49076
57 | -0.0095781 | -0.0024005 | 0.0095828 | 0.0024028 | 4.6432e-06 | 2.2521e-06 | 0.014636 | 0.014635 | 0.014636 | 0.97382 | -0.50528 | 0.97433 | -0.49511 | 4.0208
58 | -0.010103 | -0.0025332 | 0.010104 | 0.0025336 | 8.8633e-07 | 4.436e-07 | 0.01543 | 0.01543 | 0.01543 | 0.97433 | -0.49511 | 0.97443 | -0.49327 | 4.239
59 | -0.011619 | -0.0029132 | 0.011625 | 0.0029165 | 6.0472e-06 | 3.2318e-06 | 0.017743 | 0.017743 | 0.017743 | 0.97443 | -0.49327 | 0.97498 | -0.48235 | 4.8744
60 | 0.0057823 | 0.0014488 | -0.0057822 | -0.0014488 | 8.2444e-08 | 1.7363e-08 | 0.0088126 | 0.0088126 | 0.0088126 | 0.97634 | -0.45574 | 0.97632 | -0.45604 | 2.421
61 | -0.0067865 | -0.0017005 | 0.0067872 | 0.0017007 | 6.6868e-07 | 2.1949e-07 | 0.010343 | 0.010343 | 0.010343 | 0.97634 | -0.45574 | 0.97644 | -0.45367 | 2.8415
62 | 0.0041754 | 0.0010461 | -0.0041751 | -0.0010462 | 2.8839e-07 | -5.289e-08 | 0.0063637 | 0.0063638 | 0.0063638 | 0.97632 | -0.45604 | 0.97625 | -0.45749 | 1.7483
63 | -0.0090837 | -0.0022763 | 0.0090843 | 0.0022766 | 6.4321e-07 | 2.9968e-07 | 0.013843 | 0.013843 | 0.013843 | 0.97644 | -0.45367 | 0.97652 | -0.45218 | 3.8029
64 | -0.011625 | -0.0029165 | 0.011638 | 0.0029237 | 1.3519e-05 | 7.2221e-06 | 0.017743 | 0.017742 | 0.017743 | 0.97498 | -0.48235 | 0.97622 | -0.45799 | 4.8744
65 | -0.0099918 | -0.002504 | 0.0099937 | 0.002505 | 1.9632e-06 | 9.7387e-07 | 0.015225 | 0.015225 | 0.015225 | 0.97652 | -0.45218 | 0.97673 | -0.44806 | 4.1828
66 | -0.010767 | -0.0026987 | 0.010768 | 0.0026996 | 1.6164e-06 | 8.3395e-07 | 0.016403 | 0.016403 | 0.016403 | 0.97673 | -0.44806 | 0.97689 | -0.44491 | 4.5063
67 | 0.02373 | 0.0059589 | -0.023728 | -0.0059574 | 2.4369e-06 | 1.4976e-06 | 0.036176 | 0.036176 | 0.036176 | 0.97622 | -0.45799 | 0.97611 | -0.46014 | 9.9384
68 | -0.036363 | -0.0091319 | 0.036386 | 0.0091462 | 2.2713e-05 | 1.4289e-05 | 0.055434 | 0.055434 | 0.055434 | 0.97622 | -0.45799 | 0.97689 | -0.44491 | 15.2291
69 | -0.0024353 | -0.00061035 | 0.0024356 | 0.00060994 | 2.2016e-07 | -4.1051e-07 | 0.0036803 | 0.0036801 | 0.0036803 | 0.98465 | -0.29365 | 0.98475 | -0.29175 | 1.0111
70 | 0.0014708 | 0.00036859 | -0.0014708 | -0.00036862 | 3.8287e-09 | -2.3847e-08 | 0.0022225 | 0.0022225 | 0.0022225 | 0.98475 | -0.29175 | 0.98474 | -0.29181 | 0.61057
71 | -0.0039064 | -0.00097854 | 0.0039067 | 0.00097842 | 3.5009e-07 | -1.1688e-07 | 0.0059026 | 0.0059025 | 0.0059026 | 0.98475 | -0.29175 | 0.98484 | -0.28987 | 1.6216
72 | -0.0051196 | -0.0012824 | 0.0051203 | 0.0012825 | 6.6365e-07 | 4.8299e-08 | 0.0077351 | 0.0077349 | 0.0077351 | 0.98484 | -0.28987 | 0.98498 | -0.28715 | 2.125
73 | 0.12027 | 0.030467 | -0.12026 | -0.030463 | 5.5389e-06 | 3.4539e-06 | 0.18181 | 0.18181 | 0.18181 | 0.98498 | -0.28715 | 0.98493 | -0.28811 | 12.4868
74 | -0.12539 | -0.031749 | 0.12542 | 0.031767 | 2.8599e-05 | 1.7871e-05 | 0.18954 | 0.18954 | 0.18954 | 0.98498 | -0.28715 | 0.98523 | -0.2824 | 13.0181
75 | 0.11649 | 0.029518 | -0.11641 | -0.029466 | 8.4666e-05 | 5.2705e-05 | 0.17611 | 0.17611 | 0.17611 | 0.98493 | -0.28811 | 0.98415 | -0.30325 | 12.0957
76 | -0.15507 | -0.039198 | 0.15514 | 0.039245 | 7.3666e-05 | 4.6417e-05 | 0.23432 | 0.23432 | 0.23432 | 0.98523 | -0.2824 | 0.98574 | -0.2725 | 16.0934
77 | 0.014529 | 0.0036422 | -0.014527 | -0.0036409 | 2.1926e-06 | 1.2487e-06 | 0.021944 | 0.021945 | 0.021945 | 0.98523 | -0.2824 | 0.98507 | -0.28557 | 6.0287
78 | 0.015118 | 0.0037894 | -0.015116 | -0.0037885 | 1.5976e-06 | 9.1841e-07 | 0.022833 | 0.022833 | 0.022833 | 0.98523 | -0.2824 | 0.98511 | -0.28462 | 6.2729
79 | 0.049622 | 0.01249 | -0.049594 | -0.012473 | 2.7523e-05 | 1.7453e-05 | 0.075489 | 0.075489 | 0.075489 | 0.97838 | -0.41555 | 0.97779 | -0.42716 | 20.7388
80 | -0.052852 | -0.013299 | 0.052948 | 0.013361 | 9.6287e-05 | 6.1124e-05 | 0.080401 | 0.080401 | 0.080401 | 0.97838 | -0.41555 | 0.98033 | -0.3775 | 22.0882
81 | 0.047194 | 0.011871 | -0.047154 | -0.011846 | 3.9973e-05 | 2.5324e-05 | 0.071837 | 0.071837 | 0.071837 | 0.97779 | -0.42716 | 0.97689 | -0.44491 | 19.7354
82 | -0.065305 | -0.016459 | 0.065395 | 0.016516 | 8.9511e-05 | 5.6981e-05 | 0.099158 | 0.099158 | 0.099158 | 0.98033 | -0.3775 | 0.9818 | -0.34889 | 27.2411
83 | 0.012357 | 0.0030982 | -0.012355 | -0.0030969 | 2.3601e-06 | 1.285e-06 | 0.018757 | 0.018757 | 0.018757 | 0.98033 | -0.3775 | 0.98012 | -0.38151 | 5.153
84 | -0.081052 | -0.020442 | 0.081111 | 0.020479 | 5.8332e-05 | 3.7202e-05 | 0.12289 | 0.12289 | 0.12289 | 0.9818 | -0.34889 | 0.98257 | -0.33387 | 33.7608
85 | 0.015658 | 0.0039261 | -0.015653 | -0.0039235 | 4.4271e-06 | 2.5684e-06 | 0.023732 | 0.023732 | 0.023732 | 0.9818 | -0.34889 | 0.98149 | -0.35483 | 6.5197
86 | 0.010124 | 0.0025378 | -0.010122 | -0.0025369 | 1.7935e-06 | 8.9275e-07 | 0.01537 | 0.01537 | 0.01537 | 0.98012 | -0.38151 | 0.97993 | -0.38523 | 4.2226
87 | -0.082953 | -0.020941 | 0.083008 | 0.020976 | 5.4965e-05 | 3.506e-05 | 0.12568 | 0.12568 | 0.12568 | 0.98257 | -0.33387 | 0.98328 | -0.32005 | 34.5274
88 | 0.010806 | 0.0027086 | -0.010804 | -0.0027077 | 1.6821e-06 | 8.6538e-07 | 0.016382 | 0.016382 | 0.016382 | 0.98149 | -0.35483 | 0.98133 | -0.3581 | 4.5007
89 | 0.0080683 | 0.0020222 | -0.0080672 | -0.0020217 | 1.1119e-06 | 4.6282e-07 | 0.012252 | 0.012252 | 0.012252 | 0.97993 | -0.38523 | 0.97979 | -0.38812 | 3.3659
90 | 0.021275 | 0.0053426 | -0.021271 | -0.0053405 | 3.3658e-06 | 2.0475e-06 | 0.032436 | 0.032436 | 0.032436 | 0.97611 | -0.46014 | 0.97594 | -0.46346 | 8.911
91 | -0.084824 | -0.021431 | 0.084914 | 0.021489 | 9.0281e-05 | 5.7594e-05 | 0.12843 | 0.12843 | 0.12843 | 0.98328 | -0.32005 | 0.98442 | -0.29787 | 35.2823
92 | 0.005938 | 0.0014882 | -0.0059375 | -0.0014881 | 5.3249e-07 | 1.1953e-07 | 0.009004 | 0.009004 | 0.009004 | 0.98133 | -0.3581 | 0.98123 | -0.35998 | 2.4736
93 | 0.0060376 | 0.001513 | -0.0060373 | -0.001513 | 3.0016e-07 | 7.221e-08 | 0.0091693 | 0.0091694 | 0.0091694 | 0.97979 | -0.38812 | 0.97973 | -0.38916 | 2.5191
94 | -0.0055413 | -0.0013886 | 0.0055414 | 0.0013886 | 7.7871e-08 | 1.2636e-08 | 0.0084001 | 0.0084001 | 0.0084001 | 0.9816 | -0.35386 | 0.98161 | -0.35357 | 2.3077
95 | 0.0010847 | 0.00027168 | -0.0010847 | -0.00027185 | 1.4463e-08 | -1.7106e-07 | 0.0016442 | 0.0016443 | 0.0016443 | 0.9816 | -0.35386 | 0.98158 | -0.35414 | 0.45173
96 | -0.057046 | -0.014371 | 0.057099 | 0.014405 | 5.2287e-05 | 3.3227e-05 | 0.086371 | 0.086371 | 0.086371 | 0.98311 | -0.32415 | 0.98409 | -0.305 | 23.7284
97 | -0.09237 | -0.023365 | 0.092458 | 0.023421 | 8.7844e-05 | 5.6065e-05 | 0.13922 | 0.13922 | 0.13922 | 0.98784 | -0.23233 | 0.98887 | -0.21253 | 38.2463
98 | -0.098526 | -0.024942 | 0.098659 | 0.025027 | 0.0001324 | 8.4529e-05 | 0.14835 | 0.14835 | 0.14835 | 0.98887 | -0.21253 | 0.99032 | -0.18458 | 40.755
99 | -0.098659 | -0.025027 | 0.098744 | 0.025082 | 8.5608e-05 | 5.4656e-05 | 0.14835 | 0.14835 | 0.14835 | 0.99032 | -0.18458 | 0.99126 | -0.16655 | 40.755
100 | -0.10106 | -0.025662 | 0.10112 | 0.025697 | 5.5757e-05 | 3.5601e-05 | 0.15182 | 0.15182 | 0.15182 | 0.99126 | -0.16655 | 0.99185 | -0.15509 | 41.7098
101 | 0.35851 | 0.092091 | -0.35769 | -0.091569 | 0.00081888 | 0.00052249 | 0.53473 | 0.53473 | 0.53473 | 0.99913 | -0.016379 | 0.99664 | -0.063533 | 36.7259
102 | -0.35851 | -0.092091 | 0.3588 | 0.092273 | 0.0002854 | 0.0001821 | 0.53473 | 0.53473 | 0.53473 | 0.99913 | -0.016379 | 1 | 0 | 36.7258
103 | 0.34847 | 0.089258 | -0.34773 | -0.088787 | 0.00073762 | 0.00047057 | 0.52096 | 0.52096 | 0.52096 | 0.99664 | -0.063533 | 0.99433 | -0.10732 | 35.7805
104 | 0.0092196 | 0.0023107 | -0.0092189 | -0.0023104 | 7.7415e-07 | 3.5349e-07 | 0.013765 | 0.013765 | 0.013765 | 0.99664 | -0.063533 | 0.99655 | -0.065296 | 3.7817
105 | 0.12418 | 0.031816 | -0.1241 | -0.031763 | 8.2336e-05 | 5.2611e-05 | 0.18503 | 0.18503 | 0.18503 | 1 | 0 | 0.99928 | -0.013692 | 50.8328
106 | -0.10342 | -0.026275 | 0.10345 | 0.026298 | 3.5965e-05 | 2.2966e-05 | 0.15528 | 0.15528 | 0.15528 | 0.99185 | -0.15509 | 0.99223 | -0.14787 | 42.6593
107 | -0.0020467 | -0.00051295 | 0.0020467 | 0.00051283 | 4.111e-08 | -1.1655e-07 | 0.0031086 | 0.0031085 | 0.0031086 | 0.97971 | -0.38958 | 0.97973 | -0.38916 | 0.854
108 | -0.086291 | -0.021834 | 0.086343 | 0.021866 | 5.1367e-05 | 3.2772e-05 | 0.13051 | 0.13051 | 0.13051 | 0.98442 | -0.29787 | 0.98506 | -0.28547 | 35.8542
109 | -0.0083741 | -0.0020987 | 0.0083752 | 0.0020992 | 1.0626e-06 | 4.5162e-07 | 0.012608 | 0.012608 | 0.012608 | 0.98831 | -0.22279 | 0.98845 | -0.22013 | 3.4638
110 | -0.010984 | -0.0027531 | 0.010986 | 0.002754 | 1.7251e-06 | 8.8837e-07 | 0.016536 | 0.016536 | 0.016536 | 0.98845 | -0.22013 | 0.98862 | -0.21683 | 4.5427
111 | -0.0059371 | -0.001488 | 0.0059377 | 0.0014881 | 5.9128e-07 | 1.2951e-07 | 0.0089745 | 0.0089744 | 0.0089745 | 0.9844 | -0.2984 | 0.98451 | -0.29631 | 2.4655
112 | -0.010753 | -0.0026949 | 0.010754 | 0.0026957 | 1.6658e-06 | 8.522e-07 | 0.016252 | 0.016252 | 0.016252 | 0.98451 | -0.29631 | 0.98467 | -0.29305 | 4.4649
113 | -0.015567 | -0.0039019 | 0.015573 | 0.0039051 | 5.624e-06 | 3.2545e-06 | 0.023525 | 0.023524 | 0.023525 | 0.98467 | -0.29305 | 0.98506 | -0.28547 | 6.4628
114 | -0.10192 | -0.025772 | 0.10206 | 0.025863 | 0.00014247 | 9.0975e-05 | 0.15403 | 0.15403 | 0.15403 | 0.98506 | -0.28547 | 0.98657 | -0.25638 | 42.3169
115 | -0.10306 | -0.026114 | 0.10314 | 0.026168 | 8.4589e-05 | 5.4018e-05 | 0.15554 | 0.15554 | 0.15554 | 0.98657 | -0.25638 | 0.98745 | -0.23931 | 42.732
116 | -0.10416 | -0.026421 | 0.1043 | 0.026515 | 0.00014612 | 9.3312e-05 | 0.15707 | 0.15707 | 0.15707 | 0.98745 | -0.23931 | 0.98896 | -0.21018 | 43.1508
117 | -0.11792 | -0.02993 | 0.11819 | 0.0301 | 0.00026633 | 0.00017016 | 0.17756 | 0.17756 | 0.17756 | 0.98896 | -0.21018 | 0.9914 | -0.16334 | 48.7805
118 | 0.013619 | 0.0034152 | -0.013615 | -0.0034128 | 4.3203e-06 | 2.4131e-06 | 0.020492 | 0.020492 | 0.020492 | 0.98896 | -0.21018 | 0.98862 | -0.21683 | 5.6298
119 | -0.11918 | -0.030349 | 0.11926 | 0.0304 | 8.0273e-05 | 5.1288e-05 | 0.17905 | 0.17905 | 0.17905 | 0.9914 | -0.16334 | 0.99213 | -0.14939 | 49.1905
120 | -0.34358 | -0.087477 | 0.34428 | 0.087922 | 0.00069845 | 0.00044556 | 0.5158 | 0.5158 | 0.5158 | 0.99213 | -0.14939 | 0.99433 | -0.10732 | 35.4257
121 | 0.22432 | 0.057076 | -0.22429 | -0.057056 | 3.1322e-05 | 1.9894e-05 | 0.33674 | 0.33674 | 0.33674 | 0.99213 | -0.14939 | 0.99198 | -0.15228 | 23.128
122 | 0.0034529 | 0.00086504 | -0.0034528 | -0.00086512 | 1.1104e-07 | -7.2784e-08 | 0.0051671 | 0.0051672 | 0.0051672 | 0.99433 | -0.10732 | 0.9943 | -0.108 | 1.4195
123 | 0.22329 | 0.056806 | -0.22289 | -0.056549 | 0.00040513 | 0.0002573 | 0.33525 | 0.33525 | 0.33525 | 0.99198 | -0.15228 | 0.99001 | -0.19 | 23.0253
124 | 0.00087031 | 0.00021804 | -0.0008703 | -0.00021812 | 4.1102e-09 | -8.1163e-08 | 0.0013025 | 0.0013025 | 0.0013025 | 0.99427 | -0.10849 | 0.99427 | -0.10859 | 0.35783
125 | -0.0017271 | -0.00043277 | 0.0017271 | 0.0004327 | 1.6163e-08 | -7.3331e-08 | 0.0025847 | 0.0025847 | 0.0025847 | 0.99427 | -0.10849 | 0.99428 | -0.10829 | 0.71009
126 | -0.0025952 | -0.00065025 | 0.0025952 | 0.00065019 | 3.6511e-08 | -6.0352e-08 | 0.0038838 | 0.0038838 | 0.0038838 | 0.99428 | -0.10829 | 0.9943 | -0.108 | 1.067
127 | 0.22188 | 0.056295 | -0.22178 | -0.056235 | 9.3661e-05 | 5.9482e-05 | 0.33374 | 0.33374 | 0.33374 | 0.99 | -0.19035 | 0.98954 | -0.19913 | 22.9216
128 | -0.22188 | -0.056295 | 0.22188 | 0.056297 | 3.6594e-06 | 2.324e-06 | 0.33374 | 0.33374 | 0.33374 | 0.99 | -0.19035 | 0.99001 | -0.19 | 22.9216
129 | 0.21881 | 0.055491 | -0.21871 | -0.055424 | 0.00010662 | 6.7697e-05 | 0.32927 | 0.32927 | 0.32927 | 0.98954 | -0.19913 | 0.98901 | -0.20927 | 22.615
130 | 0.0023164 | 0.00058047 | -0.0023163 | -0.00058053 | 2.8726e-08 | -6.502e-08 | 0.003459 | 0.003459 | 0.003459 | 0.99648 | -0.066605 | 0.99647 | -0.066866 | 0.95027
131 | -0.0046023 | -0.0011534 | 0.0046024 | 0.0011534 | 1.146e-07 | -1.0949e-08 | 0.0068725 | 0.0068724 | 0.0068725 | 0.99648 | -0.066605 | 0.99651 | -0.066083 | 1.888
132 | -0.0069257 | -0.0017356 | 0.0069259 | 0.0017357 | 2.5965e-07 | 8.183e-08 | 0.010342 | 0.010342 | 0.010342 | 0.99651 | -0.066083 | 0.99655 | -0.065296 | 2.8411
133 | 0.11689 | 0.029854 | -0.11665 | -0.029698 | 0.00024417 | 0.00015599 | 0.17468 | 0.17468 | 0.17468 | 0.99686 | -0.059478 | 0.99459 | -0.10279 | 47.9898
134 | -0.11689 | -0.029854 | 0.117 | 0.029923 | 0.00010721 | 6.8494e-05 | 0.17468 | 0.17468 | 0.17468 | 0.99686 | -0.059478 | 0.99786 | -0.040523 | 47.9898
135 | 0.11433 | 0.029117 | -0.11421 | -0.029042 | 0.00011629 | 7.4291e-05 | 0.17121 | 0.17121 | 0.17121 | 0.99459 | -0.10279 | 0.99348 | -0.1239 | 47.0358
136 | -0.11929 | -0.030496 | 0.11936 | 0.030545 | 7.6646e-05 | 4.8969e-05 | 0.17809 | 0.17809 | 0.17809 | 0.99786 | -0.040523 | 0.99856 | -0.027251 | 48.9268
137 | -0.12169 | -0.031128 | 0.12177 | 0.031179 | 7.9919e-05 | 5.1064e-05 | 0.18156 | 0.18156 | 0.18156 | 0.99856 | -0.027251 | 0.99928 | -0.013692 | 49.8791
138 | 0.11007 | 0.028005 | -0.10997 | -0.027939 | 0.00010265 | 6.5566e-05 | 0.16501 | 0.16501 | 0.16501 | 0.99348 | -0.1239 | 0.99247 | -0.14327 | 45.332
139 | 0.10768 | 0.027366 | -0.10766 | -0.027351 | 2.3863e-05 | 1.5241e-05 | 0.16158 | 0.16158 | 0.16158 | 0.99247 | -0.14327 | 0.99223 | -0.14787 | 44.391
140 | 0.028422 | 0.0071293 | -0.02842 | -0.0071277 | 2.5337e-06 | 1.5747e-06 | 0.042897 | 0.042897 | 0.042897 | 0.98596 | -0.26856 | 0.98586 | -0.27043 | 11.7849
141 | -0.030634 | -0.0076837 | 0.030636 | 0.0076851 | 2.2551e-06 | 1.4074e-06 | 0.046235 | 0.046235 | 0.046235 | 0.98596 | -0.26856 | 0.98604 | -0.26702 | 12.702
142 | 0.027227 | 0.0068288 | -0.027225 | -0.0068277 | 1.7406e-06 | 1.0789e-06 | 0.041097 | 0.041097 | 0.041097 | 0.98586 | -0.27043 | 0.9858 | -0.27177 | 11.2903
143 | -0.031825 | -0.007983 | 0.031828 | 0.0079849 | 3.0452e-06 | 1.904e-06 | 0.048029 | 0.048029 | 0.048029 | 0.98604 | -0.26702 | 0.98614 | -0.26501 | 13.1948
144 | 0.024995 | 0.0062689 | -0.024993 | -0.0062677 | 1.9646e-06 | 1.2104e-06 | 0.037731 | 0.037731 | 0.037731 | 0.9858 | -0.27177 | 0.98571 | -0.27342 | 10.3656
145 | -0.034002 | -0.0085299 | 0.034009 | 0.0085339 | 6.4683e-06 | 4.0561e-06 | 0.05131 | 0.05131 | 0.05131 | 0.98614 | -0.26501 | 0.98635 | -0.26102 | 14.0961
146 | 0.023813 | 0.0059719 | -0.02381 | -0.0059701 | 3.0611e-06 | 1.8786e-06 | 0.03595 | 0.03595 | 0.03595 | 0.98571 | -0.27342 | 0.98557 | -0.27612 | 9.8763
147 | -0.036374 | -0.0091266 | 0.036379 | 0.0091298 | 5.1373e-06 | 3.2298e-06 | 0.054878 | 0.054878 | 0.054878 | 0.98635 | -0.26102 | 0.9865 | -0.25806 | 15.0763
148 | 0.022659 | 0.0056815 | -0.022656 | -0.0056801 | 2.2113e-06 | 1.351e-06 | 0.034211 | 0.034211 | 0.034211 | 0.98557 | -0.27612 | 0.98547 | -0.27817 | 9.3986
149 | -0.037593 | -0.0094342 | 0.0376 | 0.0094385 | 6.8354e-06 | 4.3023e-06 | 0.05671 | 0.05671 | 0.05671 | 0.9865 | -0.25806 | 0.9867 | -0.25425 | 15.5795
150 | 0.018252 | 0.0045763 | -0.01825 | -0.0045747 | 2.7301e-06 | 1.6252e-06 | 0.027561 | 0.027561 | 0.027561 | 0.98547 | -0.27817 | 0.98531 | -0.28131 | 7.5717
151 | 0.017055 | 0.0042754 | -0.017054 | -0.0042746 | 1.3458e-06 | 7.9243e-07 | 0.025757 | 0.025757 | 0.025757 | 0.98531 | -0.28131 | 0.98522 | -0.28296 | 7.0761
152 | 0.014686 | 0.003681 | -0.014685 | -0.0036809 | 1.9438e-07 | 1.1099e-07 | 0.02218 | 0.02218 | 0.02218 | 0.98522 | -0.28296 | 0.98521 | -0.28324 | 6.0935
153 | 0.013491 | 0.0033815 | -0.01349 | -0.003381 | 8.4606e-07 | 4.7228e-07 | 0.020376 | 0.020376 | 0.020376 | 0.98521 | -0.28324 | 0.98514 | -0.28456 | 5.5978
154 | 0.011182 | 0.0028026 | -0.011182 | -0.0028025 | 1.0142e-07 | 5.284e-08 | 0.01689 | 0.01689 | 0.01689 | 0.98514 | -0.28456 | 0.98513 | -0.28475 | 4.64
155 | 0.010012 | 0.0025094 | -0.010012 | -0.0025091 | 4.6946e-07 | 2.3076e-07 | 0.015123 | 0.015123 | 0.015123 | 0.98513 | -0.28475 | 0.98508 | -0.28573 | 4.1547
156 | 0.0076697 | 0.0019222 | -0.0076697 | -0.0019222 | 4.3891e-08 | 1.6989e-08 | 0.011586 | 0.011586 | 0.011586 | 0.98508 | -0.28573 | 0.98507 | -0.28585 | 3.1828
157 | 0.0064804 | 0.0016242 | -0.0064804 | -0.0016241 | 7.6518e-08 | 2.1864e-08 | 0.0097891 | 0.0097891 | 0.0097891 | 0.98507 | -0.28585 | 0.98506 | -0.2861 | 2.6893
158 | 0.042084 | 0.010566 | -0.042083 | -0.010565 | 1.0315e-06 | 6.5141e-07 | 0.063456 | 0.063456 | 0.063456 | 0.98696 | -0.24908 | 0.98693 | -0.2496 | 17.433
159 | -0.044578 | -0.011191 | 0.044588 | 0.011197 | 9.6986e-06 | 6.1339e-06 | 0.067216 | 0.067216 | 0.067216 | 0.98696 | -0.24908 | 0.9872 | -0.24452 | 18.466
160 | 0.039648 | 0.0099552 | -0.039641 | -0.0099503 | 7.7179e-06 | 4.8659e-06 | 0.059785 | 0.059785 | 0.059785 | 0.98693 | -0.2496 | 0.98672 | -0.25368 | 16.4245
161 | -0.046976 | -0.011796 | 0.046977 | 0.011797 | 1.4335e-06 | 9.077e-07 | 0.070816 | 0.070816 | 0.070816 | 0.9872 | -0.24452 | 0.98723 | -0.24388 | 19.4548
162 | 0.038451 | 0.0096522 | -0.03845 | -0.0096515 | 1.0438e-06 | 6.5747e-07 | 0.057991 | 0.057991 | 0.057991 | 0.98672 | -0.25368 | 0.9867 | -0.25425 | 15.9316
163 | -0.049483 | -0.012425 | 0.049495 | 0.012432 | 1.1946e-05 | 7.5721e-06 | 0.074592 | 0.074592 | 0.074592 | 0.98723 | -0.24388 | 0.98749 | -0.23882 | 20.4924
164 | -0.052024 | -0.013066 | 0.05207 | 0.013096 | 4.6648e-05 | 2.9595e-05 | 0.078403 | 0.078403 | 0.078403 | 0.98749 | -0.23882 | 0.98846 | -0.22005 | 21.5392
165 | 0.16652 | 0.042256 | -0.16633 | -0.042136 | 0.0001906 | 0.00012033 | 0.25087 | 0.25087 | 0.25087 | 0.98846 | -0.22005 | 0.98722 | -0.24388 | 17.2302
166 | -0.21859 | -0.055352 | 0.21871 | 0.055424 | 0.00011322 | 7.1891e-05 | 0.32927 | 0.32927 | 0.32927 | 0.98846 | -0.22005 | 0.98901 | -0.20927 | 22.615
167 | 0.0025822 | 0.00064696 | -0.0025822 | -0.00064699 | 2.0025e-08 | -3.0286e-08 | 0.0039358 | 0.0039358 | 0.0039358 | 0.97625 | -0.45749 | 0.97624 | -0.45765 | 1.0813
168 | 0.0015997 | 0.00040074 | -0.0015997 | -0.00040091 | 3.3613e-08 | -1.67e-07 | 0.0024382 | 0.0024383 | 0.0024383 | 0.97624 | -0.45765 | 0.97622 | -0.45809 | 0.66986
169 | 0.020722 | 0.0052029 | -0.020716 | -0.0051989 | 6.6176e-06 | 4.0145e-06 | 0.031599 | 0.031599 | 0.031599 | 0.97594 | -0.46346 | 0.9756 | -0.47015 | 8.681
170 | -0.084948 | -0.021446 | 0.084977 | 0.021464 | 2.8625e-05 | 1.7395e-05 | 0.12902 | 0.12902 | 0.12902 | 0.98013 | -0.38153 | 0.98049 | -0.3745 | 8.8615
171 | -0.088338 | -0.022306 | 0.088362 | 0.022321 | 2.355e-05 | 1.4367e-05 | 0.13412 | 0.13412 | 0.13412 | 0.98049 | -0.3745 | 0.98077 | -0.36894 | 9.2118
172 | -0.088362 | -0.022321 | 0.088376 | 0.022329 | 1.4717e-05 | 8.9782e-06 | 0.13412 | 0.13412 | 0.13412 | 0.98077 | -0.36894 | 0.98095 | -0.36547 | 9.2118
173 | -0.011593 | -0.0029056 | 0.011593 | 0.0029057 | 3.1453e-07 | 1.6851e-07 | 0.017777 | 0.017777 | 0.017777 | 0.97034 | -0.57354 | 0.97037 | -0.57297 | 4.8838
174 | 0.009191 | 0.0023037 | -0.0091901 | -0.0023033 | 8.5855e-07 | 4.0712e-07 | 0.014094 | 0.014094 | 0.014094 | 0.97034 | -0.57354 | 0.97024 | -0.5755 | 3.8721
175 | -0.013968 | -0.003501 | 0.013971 | 0.0035025 | 2.6488e-06 | 1.505e-06 | 0.02142 | 0.021419 | 0.02142 | 0.97037 | -0.57297 | 0.97057 | -0.56899 | 5.8845
176 | 0.0071253 | 0.0017858 | -0.0071252 | -0.0017857 | 8.5537e-08 | 3.1153e-08 | 0.010928 | 0.010928 | 0.010928 | 0.97024 | -0.5755 | 0.97023 | -0.57576 | 3.0021
177 | -0.021387 | -0.0053612 | 0.021391 | 0.0053636 | 4.041e-06 | 2.4624e-06 | 0.032789 | 0.032789 | 0.032789 | 0.97057 | -0.56899 | 0.97077 | -0.56503 | 9.008
178 | -0.02368 | -0.0059375 | 0.023682 | 0.0059383 | 1.3877e-06 | 8.5338e-07 | 0.036299 | 0.036299 | 0.036299 | 0.97077 | -0.56503 | 0.97084 | -0.5638 | 9.9721
179 | -0.026022 | -0.0065247 | 0.026036 | 0.0065337 | 1.4489e-05 | 8.9722e-06 | 0.039885 | 0.039885 | 0.039885 | 0.97084 | -0.5638 | 0.97143 | -0.55212 | 10.9574
180 | -0.034523 | -0.0086608 | 0.034524 | 0.008661 | 4.6427e-07 | 2.9165e-07 | 0.052885 | 0.052885 | 0.052885 | 0.97143 | -0.55212 | 0.97144 | -0.55184 | 14.5289
181 | 0.019335 | 0.0048528 | -0.019331 | -0.0048504 | 3.9648e-06 | 2.3857e-06 | 0.029493 | 0.029493 | 0.029493 | 0.9756 | -0.47015 | 0.97538 | -0.47445 | 8.1024
182 | 0.018192 | 0.0045649 | -0.01819 | -0.0045642 | 1.1978e-06 | 7.1484e-07 | 0.027755 | 0.027755 | 0.027755 | 0.97538 | -0.47445 | 0.97531 | -0.47584 | 7.6249
183 | 0.01719 | 0.0043134 | -0.017187 | -0.004312 | 2.4078e-06 | 1.4245e-06 | 0.026228 | 0.026228 | 0.026228 | 0.97531 | -0.47584 | 0.97516 | -0.47877 | 7.2055
184 | 0.016193 | 0.0040629 | -0.016188 | -0.0040597 | 5.3294e-06 | 3.1206e-06 | 0.024711 | 0.024711 | 0.024711 | 0.97516 | -0.47877 | 0.97481 | -0.48568 | 6.7889
185 | 0.015058 | 0.0037765 | -0.015056 | -0.0037754 | 1.9335e-06 | 1.1158e-06 | 0.022986 | 0.022986 | 0.022986 | 0.97481 | -0.48568 | 0.97468 | -0.48837 | 6.3149
186 | -0.0029339 | -0.00073531 | 0.002934 | 0.00073525 | 5.917e-08 | -5.9828e-08 | 0.0044829 | 0.0044828 | 0.0044829 | 0.97387 | -0.50438 | 0.97389 | -0.50396 | 1.2316
187 | -0.0081309 | -0.0020377 | 0.0081324 | 0.0020384 | 1.5305e-06 | 6.5041e-07 | 0.012423 | 0.012423 | 0.012423 | 0.97389 | -0.50396 | 0.97409 | -0.50001 | 3.413
188 | -0.0091769 | -0.0023001 | 0.0091775 | 0.0023005 | 6.9096e-07 | 3.2549e-07 | 0.014019 | 0.014019 | 0.014019 | 0.97409 | -0.50001 | 0.97417 | -0.49843 | 3.8513
189 | -0.010224 | -0.0025626 | 0.010224 | 0.002563 | 7.6127e-07 | 3.8356e-07 | 0.015616 | 0.015616 | 0.015616 | 0.97417 | -0.49843 | 0.97425 | -0.49686 | 4.2902
190 | 0.16633 | 0.042136 | -0.16623 | -0.04207 | 0.0001045 | 6.5976e-05 | 0.25087 | 0.25087 | 0.25087 | 0.98722 | -0.24388 | 0.98654 | -0.25697 | 17.2302
191 | -0.01122 | -0.0028124 | 0.01122 | 0.0028129 | 8.5002e-07 | 4.4789e-07 | 0.017136 | 0.017136 | 0.017136 | 0.97425 | -0.49686 | 0.97433 | -0.49527 | 4.7078
192 | 0.16344 | 0.041372 | -0.16339 | -0.04134 | 4.9768e-05 | 3.1406e-05 | 0.24667 | 0.24667 | 0.24667 | 0.98654 | -0.25697 | 0.98621 | -0.26331 | 16.9418
193 | -0.012044 | -0.0030192 | 0.012046 | 0.0030205 | 2.355e-06 | 1.276e-06 | 0.018394 | 0.018394 | 0.018394 | 0.97433 | -0.49527 | 0.97453 | -0.49117 | 5.0532
194 | -0.013046 | -0.0032712 | 0.013048 | 0.003272 | 1.3855e-06 | 7.7071e-07 | 0.019921 | 0.019921 | 0.019921 | 0.97453 | -0.49117 | 0.97465 | -0.48894 | 5.4728
195 | -0.014044 | -0.0035217 | 0.014045 | 0.0035219 | 3.8199e-07 | 2.1686e-07 | 0.021442 | 0.021442 | 0.021442 | 0.97465 | -0.48894 | 0.97468 | -0.48837 | 5.8908
196 | -0.0020229 | -0.00050686 | 0.0020229 | 0.0005068 | 2.0712e-08 | -6.1982e-08 | 0.0030563 | 0.0030563 | 0.0030563 | 0.98484 | -0.28998 | 0.98485 | -0.28976 | 0.83966
197 | 0.00094215 | 0.00023601 | -0.00094214 | -0.00023612 | 7.2655e-09 | -1.1701e-07 | 0.0014235 | 0.0014235 | 0.0014235 | 0.98484 | -0.28998 | 0.98483 | -0.29014 | 0.39108
198 | -0.0029513 | -0.00073948 | 0.0029513 | 0.00073947 | 1.5218e-08 | -1.6231e-08 | 0.0044591 | 0.0044591 | 0.0044591 | 0.98485 | -0.28976 | 0.98486 | -0.28965 | 1.225
199 | -0.0038824 | -0.00097282 | 0.0038825 | 0.00097279 | 8.0228e-08 | -2.7777e-08 | 0.0058658 | 0.0058658 | 0.0058658 | 0.98486 | -0.28965 | 0.98488 | -0.28922 | 1.6115
200 | -0.006667 | -0.0016706 | 0.0066681 | 0.001671 | 1.136e-06 | 3.47e-07 | 0.010073 | 0.010073 | 0.010073 | 0.98488 | -0.28922 | 0.98506 | -0.28564 | 2.7672
201 | -0.0093837 | -0.0023516 | 0.0093838 | 0.0023517 | 1.9277e-07 | 9.08e-08 | 0.014175 | 0.014175 | 0.014175 | 0.98506 | -0.28564 | 0.98508 | -0.28521 | 3.8941
202 | -0.012119 | -0.0030371 | 0.012119 | 0.0030373 | 3.4092e-07 | 1.8365e-07 | 0.018306 | 0.018306 | 0.018306 | 0.98508 | -0.28521 | 0.98511 | -0.28462 | 5.029
203 | -0.15787 | -0.039929 | 0.1579 | 0.039951 | 3.4522e-05 | 2.1764e-05 | 0.23844 | 0.23844 | 0.23844 | 0.98574 | -0.2725 | 0.98598 | -0.26794 | 16.3764
204 | 0.011829 | 0.0029647 | -0.011828 | -0.0029644 | 5.0362e-07 | 2.6877e-07 | 0.017868 | 0.017868 | 0.017868 | 0.98507 | -0.28557 | 0.98502 | -0.28646 | 4.9089
205 | 0.0091217 | 0.0022861 | -0.0091212 | -0.0022858 | 4.7506e-07 | 2.1912e-07 | 0.01378 | 0.01378 | 0.01378 | 0.98502 | -0.28646 | 0.98496 | -0.28756 | 3.7856
206 | 0.0061571 | 0.001543 | -0.0061566 | -0.0015428 | 5.1201e-07 | 1.2686e-07 | 0.0093017 | 0.0093018 | 0.0093018 | 0.98496 | -0.28756 | 0.98487 | -0.2893 | 2.5554
207 | 0.0031552 | 0.00079061 | -0.0031552 | -0.00079066 | 5.3413e-08 | -4.5574e-08 | 0.0047671 | 0.0047671 | 0.0047671 | 0.98487 | -0.2893 | 0.98486 | -0.28966 | 1.3096
208 | 0.002099 | 0.00052595 | -0.0020989 | -0.00052601 | 2.3379e-08 | -6.3919e-08 | 0.0031713 | 0.0031713 | 0.0031713 | 0.98486 | -0.28966 | 0.98484 | -0.28989 | 0.87123
209 | 0.0010776 | 0.00027004 | -0.0010776 | -0.00027007 | 2.5282e-09 | -3.0745e-08 | 0.0016282 | 0.0016282 | 0.0016282 | 0.98484 | -0.28989 | 0.98484 | -0.28994 | 0.4473
210 | -0.16062 | -0.04063 | 0.16065 | 0.040653 | 3.569e-05 | 2.2512e-05 | 0.24253 | 0.24253 | 0.24253 | 0.98598 | -0.26794 | 0.98621 | -0.26331 | 16.6576
211 | -0.0012094 | -0.00030311 | 0.0012095 | 0.0003028 | 3.3196e-08 | -3.1346e-07 | 0.001831 | 0.0018309 | 0.001831 | 0.9829 | -0.32761 | 0.98293 | -0.32703 | 0.50301
212 | -0.0024142 | -0.00060474 | 0.0024143 | 0.0006045 | 1.2681e-07 | -2.3978e-07 | 0.0036547 | 0.0036545 | 0.0036547 | 0.98293 | -0.32703 | 0.98298 | -0.32593 | 1.004
213 | -0.004363 | -0.0010929 | 0.0043635 | 0.0010928 | 4.4705e-07 | -6.0399e-08 | 0.0066044 | 0.0066043 | 0.0066044 | 0.98298 | -0.32593 | 0.98309 | -0.32378 | 1.8144
214 | -0.0058658 | -0.0014693 | 0.005866 | 0.0014694 | 1.849e-07 | 3.9019e-08 | 0.0088782 | 0.0088782 | 0.0088782 | 0.98309 | -0.32378 | 0.98313 | -0.32311 | 2.4391
215 | -0.10849 | -0.027442 | 0.10852 | 0.027459 | 2.6731e-05 | 1.6572e-05 | 0.1643 | 0.1643 | 0.1643 | 0.98313 | -0.32311 | 0.98339 | -0.31798 | 11.2845
216 | 0.10263 | 0.025973 | -0.10262 | -0.025967 | 9.7007e-06 | 5.9912e-06 | 0.15542 | 0.15542 | 0.15542 | 0.98313 | -0.32311 | 0.98303 | -0.32508 | 10.6748
217 | 0.1133 | 0.028687 | -0.11326 | -0.028657 | 4.8439e-05 | 3.0107e-05 | 0.17142 | 0.17142 | 0.17142 | 0.98415 | -0.30325 | 0.98369 | -0.31216 | 11.7733
218 | 0.11326 | 0.028657 | -0.11322 | -0.028638 | 3.1532e-05 | 1.9599e-05 | 0.17142 | 0.17142 | 0.17142 | 0.98369 | -0.31216 | 0.98339 | -0.31796 | 11.7733
219 | -0.11009 | -0.027851 | 0.11009 | 0.027851 | 1.0646e-07 | 6.607e-08 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | 0.98339 | -0.31798 | 0.98339 | -0.31796 | 11.4471
220 | 0.10113 | 0.025594 | -0.1011 | -0.025577 | 2.8538e-05 | 1.7607e-05 | 0.15318 | 0.15318 | 0.15318 | 0.98303 | -0.32508 | 0.98272 | -0.33096 | 10.5203
221 | 0.099595 | 0.025199 | -0.099563 | -0.025178 | 3.2601e-05 | 2.0091e-05 | 0.15089 | 0.15089 | 0.15089 | 0.98272 | -0.33096 | 0.98237 | -0.33779 | 10.3633
222 | 0.045377 | 0.011449 | -0.045295 | -0.011398 | 8.1544e-05 | 5.1622e-05 | 0.069216 | 0.069216 | 0.069216 | 0.97591 | -0.46388 | 0.97399 | -0.50148 | 19.0155
223 | 0.043747 | 0.01101 | -0.043708 | -0.010985 | 3.8661e-05 | 2.4456e-05 | 0.066851 | 0.066851 | 0.066851 | 0.97399 | -0.50148 | 0.97305 | -0.51999 | 18.3656
224 | 0.0032228 | 0.00080723 | -0.0032223 | -0.00080758 | 4.8791e-07 | -3.5306e-07 | 0.0049282 | 0.0049284 | 0.0049284 | 0.97305 | -0.51999 | 0.97289 | -0.52317 | 1.354
225 | 0.040485 | 0.010178 | -0.040467 | -0.010166 | 1.8432e-05 | 1.1637e-05 | 0.061923 | 0.061923 | 0.061923 | 0.97305 | -0.51999 | 0.97257 | -0.52953 | 17.0117
226 | -0.036813 | -0.0092349 | 0.036817 | 0.009237 | 3.4411e-06 | 2.1666e-06 | 0.056392 | 0.056392 | 0.056392 | 0.97144 | -0.55184 | 0.97154 | -0.54988 | 15.4924
227 | -0.038921 | -0.0097644 | 0.038959 | 0.0097883 | 3.7808e-05 | 2.3846e-05 | 0.059615 | 0.059615 | 0.059615 | 0.97154 | -0.54988 | 0.97257 | -0.52953 | 16.3778

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.48691 | 0.12466

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0037263 | 0.00093389
1 | 0.00021055 | 5.2768e-05
2 | 0.0096329 | 0.0024142
3 | 0.00089378 | 0.000224
4 | 0.0013062 | 0.00032736
5 | 0.0013731 | 0.00034414
6 | 0.0013016 | 0.00032622
7 | 0.001499 | 0.00037567
8 | 0.0017783 | 0.00044568
9 | 0.0020068 | 0.00050296
10 | 0.0013355 | 0.0003347
11 | 0.0015692 | 0.00039327
12 | 0.0047656 | 0.0011944
13 | 0.0012058 | 0.0003022
14 | 0.0011212 | 0.00028101
15 | 0.002705 | 0.00067794
16 | 0.0014073 | 0.00035271
17 | 0.0020013 | 0.00050157
18 | 0.002582 | 0.00064711
19 | 0.0026954 | 0.00067553
20 | 0.0024787 | 0.00062122
21 | 0.0049475 | 0.00124
22 | 0.0013096 | 0.00032821
23 | 0.0019876 | 0.00049815
24 | 0.0059585 | 0.0014933
25 | 0.00054686 | 0.00013706
26 | 0.0060818 | 0.0015242
27 | 0.00033911 | 8.4989e-05
28 | 0.00174 | 0.00043609
29 | 0.00057819 | 0.00014491
30 | 0.0023956 | 0.00060039
31 | 0.0021418 | 0.00053678
32 | 0.0077087 | 0.001932
33 | 0.0014901 | 0.00037345
34 | 0.0048654 | 0.0012194
35 | 0.0017141 | 0.00042959
36 | 0.00055938 | 0.00014019
37 | 0.0069882 | 0.0017514
38 | 0.0078813 | 0.0019752
39 | 0.0011757 | 0.00029466
40 | 0.0095781 | 0.0024005
41 | 0.00052037 | 0.00013042
42 | 0.0015147 | 0.00037961
43 | 0.0010042 | 0.00025168
44 | 0.0016068 | 0.0004027
45 | 0.0022965 | 0.00057555
46 | 0.00090743 | 0.00022742
47 | 0.000773 | 0.00019373
48 | 0.00099463 | 0.00024928
49 | 0.0024353 | 0.00061035
50 | 0.0014708 | 0.00036862
51 | 0.0012129 | 0.00030399
52 | 0.00377 | 0.00094484
53 | 0.0032297 | 0.00080944
54 | 0.0024001 | 0.00060151
55 | 0.0022309 | 0.00055912
56 | 0.0018427 | 0.00046182
57 | 0.0048477 | 0.0012149
58 | 0.0020537 | 0.0005147
59 | 0.0024532 | 0.00061483
60 | 0.0018158 | 0.00045509
61 | 0.004866 | 0.0012195
62 | 0.0020296 | 0.00050867
63 | 0.0044566 | 0.0011169
64 | 0.0003446 | 8.6365e-05
65 | 0.0010847 | 0.00027185
66 | 0.0061109 | 0.0015315
67 | 0.0061074 | 0.0015307
68 | 0.007055 | 0.0017681
69 | 0.0060685 | 0.0015209
70 | 0.0023152 | 0.00058024
71 | 0.0022792 | 0.00057121
72 | 0.0023037 | 0.00057737
73 | 0.0059375 | 0.0014881
74 | 0.0020467 | 0.00051295
75 | 0.0039906 | 0.0010001
76 | 0.0013771 | 0.00034513
77 | 0.0083741 | 0.0020987
78 | 0.002609 | 0.00065387
79 | 0.0059371 | 0.001488
80 | 0.0048151 | 0.0012068
81 | 0.0048124 | 0.0012061
82 | 0.001002 | 0.00025112
83 | 0.0010115 | 0.00025351
84 | 0.0026289 | 0.00065887
85 | 0.0009945 | 0.00024925
86 | 0.0009978 | 0.00025007
87 | 0.00085681 | 0.00021474
88 | 0.0008703 | 0.00021812
89 | 0.00086804 | 0.00021755
90 | 0.00085757 | 0.00021493
91 | 0.0029694 | 0.00074421
92 | 0.0010043 | 0.0002517
93 | 0.0022859 | 0.00057291
94 | 0.0023163 | 0.00058053
95 | 0.0023233 | 0.00058227
96 | 0.0022929 | 0.00057466
97 | 0.002321 | 0.0005817
98 | 0.0022873 | 0.00057326
99 | 0.0023263 | 0.00058303
100 | 0.0023311 | 0.00058424
101 | 0.0041408 | 0.0010378
102 | 0.0022847 | 0.00057261
103 | 0.0042032 | 0.0010534
104 | 0.002212 | 0.00055438
105 | 0.0011928 | 0.00029893
106 | 0.0011887 | 0.00029792
107 | 0.0022298 | 0.00055885
108 | 0.0021743 | 0.00054493
109 | 0.00118 | 0.00029573
110 | 0.0023649 | 0.00059269
111 | 0.0011515 | 0.0002886
112 | 0.0012145 | 0.00030439
113 | 0.0044041 | 0.0011038
114 | 0.0011945 | 0.00029937
115 | 0.0023683 | 0.00059354
116 | 0.0011946 | 0.0002994
117 | 0.0023081 | 0.00057847
118 | 0.0011697 | 0.00029314
119 | 0.0023418 | 0.00058691
120 | 0.0011892 | 0.00029805
121 | 0.0064804 | 0.0016241
122 | 0.002494 | 0.00062506
123 | 0.0024348 | 0.00061022
124 | 0.0023879 | 0.00059846
125 | 0.0011897 | 0.00029817
126 | 0.0025057 | 0.00062798
127 | 0.00084975 | 0.00021297
128 | 0.0025288 | 0.00063378
129 | 0.0015929 | 0.00039922
130 | 0.00098253 | 0.00024625
131 | 0.0015997 | 0.00040091
132 | 0.00054916 | 0.00013763
133 | 0.0048244 | 0.0012091
134 | 0.003361 | 0.00084234
135 | 0.0024016 | 0.0006019
136 | 0.0023753 | 0.0005953
137 | 0.0020648 | 0.0005175
138 | 0.007416 | 0.0018586
139 | 0.0071252 | 0.0017857
140 | 0.0022896 | 0.00057383
141 | 0.0023398 | 0.00058641
142 | 0.0084871 | 0.0021271
143 | 0.0013808 | 0.00034606
144 | 0.0011394 | 0.00028555
145 | 0.0010007 | 0.00025079
146 | 0.00099391 | 0.0002491
147 | 0.0011302 | 0.00028325
148 | 0.0029339 | 0.00073531
149 | 0.0051969 | 0.0013025
150 | 0.0010444 | 0.00026176
151 | 0.001046 | 0.00026215
152 | 0.00099523 | 0.00024943
153 | 0.0027849 | 0.00069796
154 | 0.00082333 | 0.00020635
155 | 0.0010004 | 0.00025073
156 | 0.00099644 | 0.00024973
157 | 0.0010113 | 0.00025345
158 | 0.0010807 | 0.00027085
159 | 0.00092843 | 0.00023269
160 | 0.00094214 | 0.00023612
161 | 0.00093107 | 0.00023335
162 | 0.0027845 | 0.00069786
163 | 0.0027155 | 0.00068058
164 | 0.0027348 | 0.00068541
165 | 0.0029975 | 0.00075125
166 | 0.002729 | 0.00068396
167 | 0.0026985 | 0.0006763
168 | 0.0027066 | 0.00067833
169 | 0.0029641 | 0.00074288
170 | 0.0030014 | 0.00075222
171 | 0.0010562 | 0.00026471
172 | 0.0010213 | 0.00025597
173 | 0.0027128 | 0.00067989
174 | 0.0010776 | 0.00027007
175 | 0.0012094 | 0.00030311
176 | 0.0012047 | 0.00030194
177 | 0.0019487 | 0.00048839
178 | 0.0015023 | 0.00037651
179 | 0.0031051 | 0.00077821
180 | 0.0015642 | 0.00039203
181 | 0.0014859 | 0.0003724
182 | 0.0031389 | 0.00078667
183 | 0.0015095 | 0.00037831
184 | 0.0027427 | 0.00068739
185 | 0.00164 | 0.00041102
186 | 0.002568 | 0.0006436
187 | 0.0015485 | 0.0003881
188 | 0.0022896 | 0.00057383
189 | 0.0021043 | 0.00052739
190 | 0.0015082 | 0.000378
191 | 0.0032223 | 0.00080758

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1