## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2-21_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2-21_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2-21_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2-21_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2-21_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2-21_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2-21_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2-21_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2-21_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2-21_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2-21_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2-21_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2-21_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2-21_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2-21_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2-21_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2-21_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2-21_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2-21_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2-21_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2-21_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2-21_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2-21_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2-21_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2-21_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2-21_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2-21_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2-21_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2-21_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2-21_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2-21_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2-21_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2-21_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2-21_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2-21_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2-21_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2-21_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2-21_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2-21_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2-21_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2-21_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2-21_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2-21_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2-21_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2-21_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2-21_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2-21_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2-21_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2-21_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2-21_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2-21_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2-21_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2-21_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2-21_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2-21_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2-21_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2-21_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2-21_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2-21_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2-21_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2-21_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2-21_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2-21_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2-21_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2-21_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2-21_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2-21_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2-21_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2-21_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2-21_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2-21_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2-21_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2-21_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2-21_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2-21_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2-21_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2-21_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2-21_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2-21_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2-21_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2-21_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2-21_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2-21_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2-21_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2-21_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2-21_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2-21_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2-21_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2-21_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2-21_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2-21_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2-21_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2-21_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2-21_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2-21_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2-21_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2-21_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2-21_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2-21_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2-21_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_349_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2-21_0_5_load_0 | 0 | 0.0042077 | 0.0010545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2-21_0_5_load_1 | 1 | 0.0016307 | 0.00040868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2-21_0_5_load_2 | 2 | 0.0021252 | 0.00053264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2-21_0_5_load_3 | 3 | 0.0035245 | 0.00088333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2-21_0_5_load_4 | 4 | 0.0027815 | 0.0006971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2-21_0_5_load_12 | 5 | 0.0017564 | 0.00044019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2-21_0_5_load_103 | 6 | 0.0021032 | 0.00052711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2-21_0_5_load_36 | 7 | 0.012556 | 0.0031469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2-21_0_5_load_41 | 8 | 0.0029341 | 0.00073536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2-21_0_5_load_5 | 9 | 0.014125 | 0.00354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2-21_0_5_load_9 | 13 | 0.0040187 | 0.0010072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2-21_0_5_load_10 | 14 | 0.0025555 | 0.00064047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2-21_0_5_load_11 | 15 | 0.0025451 | 0.00063785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2-21_0_5_load_97 | 17 | 0.006934 | 0.0017378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2-21_0_5_load_47 | 18 | 0.0062188 | 0.0015586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2-21_0_5_load_50 | 19 | 0.0033122 | 0.00083011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2-21_0_5_load_78 | 20 | 0.0058372 | 0.0014629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2-21_0_5_load_49 | 21 | 0.0057641 | 0.0014446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2-21_0_5_load_13 | 22 | 0.0062344 | 0.0015625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2-21_0_5_load_14 | 23 | 0.0033707 | 0.00084478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2-21_0_5_load_16 | 24 | 0.0023307 | 0.00058413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2-21_0_5_load_42 | 25 | 0.0020571 | 0.00051556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2-21_0_5_load_74 | 28 | 0.013279 | 0.003328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2-21_0_5_load_75 | 29 | 0.0073043 | 0.0018306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2-21_0_5_load_104 | 30 | 0.0097214 | 0.0024364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2-21_0_5_load_19 | 32 | 0.012944 | 0.003244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2-21_0_5_load_20 | 33 | 0.01228 | 0.0030776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2-21_0_5_load_22 | 35 | 0.0080214 | 0.0020104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2-21_0_5_load_31 | 37 | 0.0030901 | 0.00077445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2-21_0_5_load_34 | 39 | 0.0022021 | 0.00055189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2-21_0_5_load_99 | 40 | 0.0017537 | 0.00043953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2-21_0_5_load_33 | 41 | 0.0017522 | 0.00043914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2-21_0_5_load_24 | 42 | 0.0029344 | 0.00073543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2-21_0_5_load_25 | 43 | 0.0020078 | 0.00050321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2-21_0_5_load_27 | 45 | 0.0017763 | 0.00044517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2-21_0_5_load_28 | 46 | 0.0015157 | 0.00037987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2-21_0_5_load_29 | 47 | 0.0038971 | 0.00097671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2-21_0_5_load_30 | 48 | 0.0019433 | 0.00048705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2-21_0_5_load_39 | 49 | 0.0028396 | 0.00071166 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2-21_0_5_load_40 | 51 | 0.0021401 | 0.00053636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2-21_0_5_load_44 | 52 | 0.0034653 | 0.00086849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2-21_0_5_load_35 | 53 | 0.0059378 | 0.0014882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2-21_0_5_load_76 | 54 | 0.0087635 | 0.0021963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2-21_0_5_load_64 | 55 | 0.0081767 | 0.0020493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2-21_0_5_load_45 | 56 | 0.0050455 | 0.0012645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2-21_0_5_load_48 | 57 | 0.0031892 | 0.00079929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2-21_0_5_load_52 | 58 | 0.0053679 | 0.0013453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2-21_0_5_load_55 | 61 | 0.0034498 | 0.00086461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2-21_0_5_load_96 | 63 | 0.0072186 | 0.0018091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2-21_0_5_load_65 | 65 | 0.010183 | 0.0025521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2-21_0_5_load_95 | 66 | 0.0018413 | 0.00046148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2-21_0_5_load_80 | 67 | 0.0021559 | 0.00054033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2-21_0_5_load_56 | 68 | 0.029979 | 0.0075133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2-21_0_5_load_59 | 70 | 0.008002 | 0.0020055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2-21_0_5_load_60 | 71 | 0.008101 | 0.0020303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2-21_0_5_load_61 | 72 | 0.013704 | 0.0034345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2-21_0_5_load_62 | 73 | 0.0081411 | 0.0020404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2-21_0_5_load_69 | 74 | 0.007554 | 0.0018932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2-21_0_5_load_77 | 75 | 0.0067131 | 0.0016825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2-21_0_5_load_63 | 76 | 0.0073945 | 0.0018532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2-21_0_5_load_68 | 79 | 0.0075888 | 0.0019019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2-21_0_5_load_71 | 80 | 0.002252 | 0.0005644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2-21_0_5_load_72 | 81 | 0.0014376 | 0.00036028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2-21_0_5_load_73 | 82 | 0.0022354 | 0.00056024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2-21_0_5_load_90 | 83 | 0.0020963 | 0.00052538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2-21_0_5_load_88 | 84 | 0.0037805 | 0.00094749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2-21_0_5_load_89 | 85 | 0.0017816 | 0.00044651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2-21_0_5_load_83 | 86 | 0.001102 | 0.0002762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2-21_0_5_load_85 | 87 | 0.0017918 | 0.00044906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2-21_0_5_load_82 | 88 | 0.00080333 | 0.00020133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2-21_0_5_load_86 | 89 | 0.0017507 | 0.00043876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2-21_0_5_load_87 | 90 | 0.0018389 | 0.00046086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2-21_0_5_load_81 | 91 | 0.010791 | 0.0027044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2-21_0_5_load_84 | 92 | 0.00079673 | 0.00019968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2-21_0_5_load_91 | 93 | 0.0018407 | 0.00046132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2-21_0_5_load_92 | 94 | 0.0065655 | 0.0016455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2-21_0_5_load_94 | 95 | 0.0018331 | 0.00045941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2-21_0_5_load_93 | 96 | 0.0017883 | 0.00044819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2-21_0_5_load_100 | 97 | 0.0067253 | 0.0016855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2-21_0_5_load_101 | 98 | 0.0017615 | 0.00044147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2-21_0_5_load_102 | 99 | 0.0017296 | 0.00043348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 20 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2-21_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0015101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2-21_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.00043112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2-21_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0050992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2-21_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0060126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2-21_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.011285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2-21_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.0037274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2-21_0_5_line_6 |  | 5 | 7 | 0.032189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2-21_0_5_line_7 |  | 6 | 8 | 0.0034469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2-21_0_5_line_8 |  | 7 | 12 | 0.026163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2-21_0_5_line_9 |  | 8 | 51 | 0.014141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2-21_0_5_line_10 |  | 9 | 10 | 0.011272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2-21_0_5_line_11 |  | 9 | 11 | 0.024679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2-21_0_5_line_12 |  | 10 | 12 | 0.019229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2-21_0_5_line_13 |  | 10 | 13 | 0.021329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2-21_0_5_line_14 |  | 11 | 14 | 0.027599 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2-21_0_5_line_15 |  | 11 | 15 | 0.025601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2-21_0_5_line_16 |  | 12 | 16 | 0.028495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2-21_0_5_line_17 |  | 13 | 17 | 0.019467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2-21_0_5_line_18 |  | 15 | 18 | 0.0035543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2-21_0_5_line_19 |  | 16 | 19 | 0.0063086 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2-21_0_5_line_20 |  | 16 | 20 | 0.033048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
21 | LV_2-21_0_5_line_21 |  | 18 | 21 | 0.04848 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2-21_0_5_line_22 |  | 19 | 27 | 0.015288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2-21_0_5_line_23 |  | 20 | 54 | 0.018516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2-21_0_5_line_24 |  | 20 | 55 | 0.036831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
25 | LV_2-21_0_5_line_25 |  | 21 | 57 | 0.0050647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2-21_0_5_line_26 |  | 22 | 23 | 5.6578e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2-21_0_5_line_27 |  | 23 | 24 | 0.002137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2-21_0_5_line_28 |  | 24 | 25 | 0.00027979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2-21_0_5_line_29 |  | 25 | 26 | 0.026005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2-21_0_5_line_30 |  | 26 | 27 | 0.027514 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2-21_0_5_line_31 |  | 27 | 37 | 0.0078541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2-21_0_5_line_32 |  | 28 | 29 | 0.012378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2-21_0_5_line_33 |  | 29 | 73 | 0.034528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2-21_0_5_line_34 |  | 30 | 31 | 0.052771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2-21_0_5_line_35 |  | 31 | 72 | 0.018417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2-21_0_5_line_36 |  | 31 | 68 | 0.025911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2-21_0_5_line_37 |  | 32 | 33 | 0.061138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2-21_0_5_line_38 |  | 32 | 34 | 0.027339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2-21_0_5_line_39 |  | 33 | 35 | 0.0061666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2-21_0_5_line_40 |  | 34 | 36 | 0.031504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2-21_0_5_line_41 |  | 35 | 37 | 0.02029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2-21_0_5_line_42 |  | 36 | 38 | 0.009193 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2-21_0_5_line_43 |  | 36 | 39 | 0.0065204 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2-21_0_5_line_44 |  | 38 | 40 | 0.020641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2-21_0_5_line_45 |  | 39 | 41 | 9.7769e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2-21_0_5_line_46 |  | 40 | 97 | 0.0045614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2-21_0_5_line_47 |  | 41 | 53 | 0.018311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2-21_0_5_line_48 |  | 42 | 43 | 0.014481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2-21_0_5_line_49 |  | 42 | 44 | 0.015389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2-21_0_5_line_50 |  | 43 | 45 | 0.0062683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2-21_0_5_line_51 |  | 44 | 46 | 0.0067396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2-21_0_5_line_52 |  | 44 | 47 | 0.0068207 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2-21_0_5_line_53 |  | 45 | 48 | 0.00964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2-21_0_5_line_54 |  | 46 | 49 | 0.0054288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2-21_0_5_line_55 |  | 48 | 50 | 0.0025878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2-21_0_5_line_56 |  | 49 | 51 | 0.031656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2-21_0_5_line_57 |  | 50 | 52 | 0.022769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2-21_0_5_line_58 |  | 52 | 56 | 0.010824 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2-21_0_5_line_59 |  | 54 | 75 | 0.015127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2-21_0_5_line_60 |  | 55 | 76 | 0.0075062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2-21_0_5_line_61 |  | 55 | 70 | 0.033271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2-21_0_5_line_62 |  | 58 | 59 | 0.071762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2-21_0_5_line_63 |  | 59 | 60 | 0.004324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2-21_0_5_line_64 |  | 59 | 61 | 0.077766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2-21_0_5_line_65 |  | 60 | 62 | 0.021843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2-21_0_5_line_66 |  | 60 | 63 | 0.023233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2-21_0_5_line_67 |  | 61 | 64 | 0.010977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2-21_0_5_line_68 |  | 62 | 65 | 0.025079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2-21_0_5_line_69 |  | 63 | 66 | 0.0085167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2-21_0_5_line_70 |  | 64 | 67 | 0.030872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2-21_0_5_line_71 |  | 65 | 78 | 0.016731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2-21_0_5_line_72 |  | 66 | 96 | 0.0050755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2-21_0_5_line_73 |  | 67 | 91 | 0.0053694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2-21_0_5_line_74 |  | 69 | 70 | 0.016279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2-21_0_5_line_75 |  | 69 | 71 | 0.0081937 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2-21_0_5_line_76 |  | 71 | 74 | 0.028415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2-21_0_5_line_77 |  | 72 | 73 | 0.019651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2-21_0_5_line_78 |  | 73 | 76 | 0.013303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2-21_0_5_line_79 |  | 74 | 77 | 0.021499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2-21_0_5_line_80 |  | 77 | 80 | 0.023731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2-21_0_5_line_81 |  | 77 | 79 | 0.034499 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2-21_0_5_line_82 |  | 78 | 79 | 0.023932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2-21_0_5_line_83 |  | 80 | 81 | 0.002819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2-21_0_5_line_84 |  | 81 | 82 | 0.014799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2-21_0_5_line_85 |  | 83 | 84 | 0.0097722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2-21_0_5_line_86 |  | 83 | 85 | 0.0054885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2-21_0_5_line_87 |  | 84 | 90 | 0.0019015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2-21_0_5_line_88 |  | 85 | 93 | 0.0050682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2-21_0_5_line_89 |  | 86 | 87 | 0.0087588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2-21_0_5_line_90 |  | 86 | 88 | 0.0034202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2-21_0_5_line_91 |  | 87 | 89 | 0.0050205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2-21_0_5_line_92 |  | 88 | 92 | 0.0051034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2-21_0_5_line_93 |  | 89 | 90 | 0.0050608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2-21_0_5_line_94 |  | 93 | 94 | 0.0019874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2-21_0_5_line_95 |  | 94 | 95 | 0.010149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2-21_0_5_line_96 |  | 95 | 96 | 0.0050465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2-21_0_5_line_97 |  | 97 | 98 | 0.0016197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2-21_0_5_line_98 |  | 98 | 99 | 0.0061881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2-21_0_5_trafo_78 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 100 | 20 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6
0 | 2676825.2807 | 1236606.1369 | 2676823.7918 | 1236605.8847
1 | 2676825.7058 | 1236606.2089 | 2676825.2807 | 1236606.1369
2 | 2676823.7918 | 1236605.8847 | 2676818.7642 | 1236605.0331
3 | 2676825.7058 | 1236606.2089 | 2676831.634 | 1236607.213
4 | 2676818.7642 | 1236605.0331 | 2676815.965 | 1236604.5589 | 2676807.7727 | 1236602.5046
5 | 2676835.309 | 1236607.8355 | 2676831.634 | 1236607.213
6 | 2676777.55 | 1236591.4869 | 2676804.4172 | 1236601.6632 | 2676807.7727 | 1236602.5046
7 | 2676838.7075 | 1236608.4112 | 2676838.7075 | 1236608.4112 | 2676835.309 | 1236607.8355
8 | 2676753.083 | 1236582.2197 | 2676777.55 | 1236591.4869
9 | 2676852.2087 | 1236612.6164 | 2676838.7075 | 1236608.4112
10 | 2676763.1025 | 1236565.7933 | 2676769.1936 | 1236556.3094
11 | 2676781.0902 | 1236534.7487 | 2676775.8295 | 1236545.9773 | 2676769.1936 | 1236556.3094
12 | 2676763.1025 | 1236565.7933 | 2676758.8565 | 1236572.8767 | 2676753.083 | 1236582.2197
13 | 2676763.1025 | 1236565.7933 | 2676753.1828 | 1236546.9119
14 | 2676781.0902 | 1236534.7487 | 2676784.4985 | 1236522.8066 | 2676786.6452 | 1236507.7795
15 | 2676781.0902 | 1236534.7487 | 2676806.686 | 1236534.2205
16 | 2676753.083 | 1236582.2197 | 2676744.5511 | 1236594.796 | 2676738.5481 | 1236606.6822
17 | 2676753.1828 | 1236546.9119 | 2676744.1291 | 1236529.6787
18 | 2676810.2395 | 1236534.1472 | 2676806.686 | 1236534.2205
19 | 2676738.5481 | 1236606.6822 | 2676736.4112 | 1236612.6179
20 | 2676738.5481 | 1236606.6822 | 2676729.6962 | 1236602.4539 | 2676722.9619 | 1236598.8978 | 2676719.1633 | 1236595.3796 | 2676719.3296 | 1236589.5333 | 2676720.8858 | 1236585.209
21 | 2676810.2395 | 1236534.1472 | 2676850.2018 | 1236506.7005
22 | 2676731.2329 | 1236627.0019 | 2676736.4112 | 1236612.6179
23 | 2676726.5907 | 1236567.6709 | 2676724.2137 | 1236572.8848 | 2676722.273 | 1236581.3545 | 2676720.8858 | 1236585.209
24 | 2676720.8858 | 1236585.209 | 2676684.8182 | 1236577.7496
25 | 2676850.2018 | 1236506.7005 | 2676852.9808 | 1236502.4663
26 | 2676721.1156 | 1236680.4831 | 2676721.1058 | 1236680.5389
27 | 2676721.1156 | 1236680.4831 | 2676721.4847 | 1236678.3782
28 | 2676721.5331 | 1236678.1026 | 2676721.4847 | 1236678.3782
29 | 2676722.1592 | 1236652.8248 | 2676724.7237 | 1236659.9073 | 2676721.5331 | 1236678.1026
30 | 2676731.2329 | 1236627.0019 | 2676727.0364 | 1236643.1477 | 2676722.1592 | 1236652.8248
31 | 2676731.2329 | 1236627.0019 | 2676738.2654 | 1236630.4992
32 | 2676695.4822 | 1236631.0952 | 2676696.2286 | 1236626.3161 | 2676690.5602 | 1236621.6731 | 2676690.3467 | 1236621.6789
33 | 2676690.3467 | 1236621.6789 | 2676672.3221 | 1236592.2286
34 | 2676663.1306 | 1236642.667 | 2676644.4184 | 1236593.3247
35 | 2676644.4184 | 1236593.3247 | 2676652.0163 | 1236597.9815 | 2676660.4993 | 1236602.2706
36 | 2676644.4184 | 1236593.3247 | 2676637.9485 | 1236587.4594 | 2676647.9774 | 1236573.5128
37 | 2676761.9545 | 1236642.2802 | 2676773.3081 | 1236647.9265 | 2676776.7197 | 1236648.6044 | 2676776.2674 | 1236650.8112 | 2676778.989 | 1236655.1049 | 2676779.5617 | 1236672.2575 | 2676798.411 | 1236680.2683
38 | 2676823.5721 | 1236690.9616 | 2676798.411 | 1236680.2683
39 | 2676761.9545 | 1236642.2802 | 2676756.433 | 1236639.5343
40 | 2676836.7761 | 1236662.3458 | 2676823.5721 | 1236690.9616
41 | 2676738.2654 | 1236630.4992 | 2676756.433 | 1236639.5343
42 | 2676844.9619 | 1236666.5769 | 2676836.7761 | 1236662.3458
43 | 2676836.7761 | 1236662.3458 | 2676830.9841 | 1236659.3511
44 | 2676844.9619 | 1236666.5769 | 2676854.253 | 1236648.1452
45 | 2676830.8972 | 1236659.3062 | 2676830.9841 | 1236659.3511
46 | 2676854.253 | 1236648.1452 | 2676856.3062 | 1236644.072
47 | 2676814.6316 | 1236650.896 | 2676830.8972 | 1236659.3062
48 | 2676902.0076 | 1236612.4787 | 2676904.1879 | 1236608.8698 | 2676909.4978 | 1236600.0854
49 | 2676894.0501 | 1236625.6502 | 2676902.0076 | 1236612.4787
50 | 2676912.7405 | 1236594.721 | 2676909.4978 | 1236600.0854
51 | 2676894.0501 | 1236625.6502 | 2676887.6143 | 1236623.6494
52 | 2676894.0501 | 1236625.6502 | 2676897.9956 | 1236631.2139
53 | 2676912.7405 | 1236594.721 | 2676917.7273 | 1236586.4711
54 | 2676882.4314 | 1236622.0342 | 2676884.7948 | 1236622.7729 | 2676887.6143 | 1236623.6494
55 | 2676919.066 | 1236584.2564 | 2676917.7273 | 1236586.4711
56 | 2676882.4314 | 1236622.0342 | 2676878.4113 | 1236620.7778 | 2676852.2087 | 1236612.6164
57 | 2676919.066 | 1236584.2564 | 2676914.267 | 1236573.8538 | 2676913.4672 | 1236562.5689 | 2676913.4672 | 1236562.5689
58 | 2676913.4672 | 1236562.5689 | 2676917.1791 | 1236552.4013
59 | 2676726.5907 | 1236567.6709 | 2676727.8974 | 1236564.8046 | 2676734.8484 | 1236555.0512
60 | 2676684.8182 | 1236577.7496 | 2676681.0173 | 1236584.2223
61 | 2676684.8182 | 1236577.7496 | 2676694.6894 | 1236560.9398 | 2676682.4378 | 1236554.6384
62 | 2676549.8211 | 1236563.9738 | 2676522.2558 | 1236522.123 | 2676514.7697 | 1236509.9515 | 2676511.4301 | 1236503.3932
63 | 2676552.2875 | 1236567.5302 | 2676549.8211 | 1236563.9738
64 | 2676549.8211 | 1236563.9738 | 2676551.6642 | 1236560.1171 | 2676552.3323 | 1236557.0124 | 2676551.7184 | 1236553.5688 | 2676536.1399 | 1236512.2839 | 2676533.5196 | 1236495.4163 | 2676533.0125 | 1236489.8176
65 | 2676564.9065 | 1236585.383 | 2676556.7156 | 1236573.8917 | 2676552.2875 | 1236567.5302
66 | 2676552.2875 | 1236567.5302 | 2676566.1851 | 1236548.912
67 | 2676532.0224 | 1236478.8856 | 2676533.0125 | 1236489.8176
68 | 2676564.9065 | 1236585.383 | 2676572.3346 | 1236577.9735 | 2676581.2878 | 1236566.4572
69 | 2676566.1851 | 1236548.912 | 2676571.2795 | 1236542.0871
70 | 2676532.0224 | 1236478.8856 | 2676558.1671 | 1236462.4675
71 | 2676591.5564 | 1236553.2486 | 2676581.2878 | 1236566.4572
72 | 2676574.3156 | 1236538.0197 | 2676571.2795 | 1236542.0871
73 | 2676562.7143 | 1236459.6121 | 2676558.1671 | 1236462.4675
74 | 2676670.7324 | 1236544.4637 | 2676673.4906 | 1236550.0365 | 2676682.4378 | 1236554.6384
75 | 2676670.7324 | 1236544.4637 | 2676665.1006 | 1236538.5122
76 | 2676643.7792 | 1236519.8465 | 2676657.6306 | 1236530.6184 | 2676665.1006 | 1236538.5122
77 | 2676672.3221 | 1236592.2286 | 2676665.2632 | 1236604.6793 | 2676660.4993 | 1236602.2706
78 | 2676672.3221 | 1236592.2286 | 2676673.0919 | 1236590.8707 | 2676677.1023 | 1236590.8891 | 2676681.0173 | 1236584.2223
79 | 2676626.8082 | 1236506.6486 | 2676643.7792 | 1236519.8465
80 | 2676626.8082 | 1236506.6486 | 2676641.077 | 1236487.687
81 | 2676626.8082 | 1236506.6486 | 2676605.9948 | 1236534.1623
82 | 2676591.5564 | 1236553.2486 | 2676605.9948 | 1236534.1623
83 | 2676641.077 | 1236487.687 | 2676642.772 | 1236485.4345
84 | 2676642.772 | 1236485.4345 | 2676651.6702 | 1236473.6097
85 | 2676596.754 | 1236507.9595 | 2676590.9085 | 1236515.7906
86 | 2676587.6254 | 1236520.1888 | 2676590.9085 | 1236515.7906
87 | 2676596.754 | 1236507.9595 | 2676597.8914 | 1236506.4357
88 | 2676587.6254 | 1236520.1888 | 2676584.5937 | 1236524.2503
89 | 2676609.1611 | 1236491.3379 | 2676603.9218 | 1236498.3569
90 | 2676611.207 | 1236488.5971 | 2676609.1611 | 1236491.3379
91 | 2676600.9187 | 1236502.3801 | 2676603.9218 | 1236498.3569
92 | 2676611.207 | 1236488.5971 | 2676614.2597 | 1236484.5074
93 | 2676600.9187 | 1236502.3801 | 2676597.8914 | 1236506.4357
94 | 2676583.4049 | 1236525.8429 | 2676584.5937 | 1236524.2503
95 | 2676583.4049 | 1236525.8429 | 2676577.3343 | 1236533.9756
96 | 2676574.3156 | 1236538.0197 | 2676577.3343 | 1236533.9756
97 | 2676857.0353 | 1236642.6257 | 2676856.3062 | 1236644.072
98 | 2676857.0353 | 1236642.6257 | 2676859.8207 | 1236637.1

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2676825.2807 | 1236606.1369
1 | 2676823.7918 | 1236605.8847
2 | 2676825.7058 | 1236606.2089
3 | 2676818.7642 | 1236605.0331
4 | 2676831.634 | 1236607.213
5 | 2676807.7727 | 1236602.5046
6 | 2676835.309 | 1236607.8355
7 | 2676777.55 | 1236591.4869
8 | 2676838.7075 | 1236608.4112
9 | 2676769.1936 | 1236556.3094
10 | 2676763.1025 | 1236565.7933
11 | 2676781.0902 | 1236534.7487
12 | 2676753.083 | 1236582.2197
13 | 2676753.1828 | 1236546.9119
14 | 2676786.6452 | 1236507.7795
15 | 2676806.686 | 1236534.2205
16 | 2676738.5481 | 1236606.6822
17 | 2676744.1291 | 1236529.6787
18 | 2676810.2395 | 1236534.1472
19 | 2676736.4112 | 1236612.6179
20 | 2676720.8858 | 1236585.209
21 | 2676850.2018 | 1236506.7005
22 | 2676721.1058 | 1236680.5389
23 | 2676721.1156 | 1236680.4831
24 | 2676721.4847 | 1236678.3782
25 | 2676721.5331 | 1236678.1026
26 | 2676722.1592 | 1236652.8248
27 | 2676731.2329 | 1236627.0019
28 | 2676695.4822 | 1236631.0952
29 | 2676690.3467 | 1236621.6789
30 | 2676663.1306 | 1236642.667
31 | 2676644.4184 | 1236593.3247
32 | 2676798.411 | 1236680.2683
33 | 2676761.9545 | 1236642.2802
34 | 2676823.5721 | 1236690.9616
35 | 2676756.433 | 1236639.5343
36 | 2676836.7761 | 1236662.3458
37 | 2676738.2654 | 1236630.4992
38 | 2676844.9619 | 1236666.5769
39 | 2676830.9841 | 1236659.3511
40 | 2676854.253 | 1236648.1452
41 | 2676830.8973 | 1236659.3062
42 | 2676902.0076 | 1236612.4787
43 | 2676909.4978 | 1236600.0854
44 | 2676894.0501 | 1236625.6502
45 | 2676912.7405 | 1236594.721
46 | 2676887.6143 | 1236623.6494
47 | 2676897.9956 | 1236631.2139
48 | 2676917.7273 | 1236586.4711
49 | 2676882.4314 | 1236622.0342
50 | 2676919.066 | 1236584.2564
51 | 2676852.2087 | 1236612.6164
52 | 2676913.4672 | 1236562.5689
53 | 2676814.6316 | 1236650.896
54 | 2676726.5907 | 1236567.6709
55 | 2676684.8182 | 1236577.7496
56 | 2676917.1791 | 1236552.4013
57 | 2676852.9808 | 1236502.4663
58 | 2676511.4301 | 1236503.3932
59 | 2676549.8211 | 1236563.9738
60 | 2676552.2875 | 1236567.5302
61 | 2676533.0125 | 1236489.8176
62 | 2676564.9065 | 1236585.383
63 | 2676566.1851 | 1236548.912
64 | 2676532.0224 | 1236478.8856
65 | 2676581.2878 | 1236566.4572
66 | 2676571.2795 | 1236542.0871
67 | 2676558.1671 | 1236462.4675
68 | 2676647.9774 | 1236573.5128
69 | 2676670.7324 | 1236544.4637
70 | 2676682.4378 | 1236554.6384
71 | 2676665.1006 | 1236538.5122
72 | 2676660.4993 | 1236602.2706
73 | 2676672.3221 | 1236592.2286
74 | 2676643.7792 | 1236519.8465
75 | 2676734.8484 | 1236555.0512
76 | 2676681.0173 | 1236584.2223
77 | 2676626.8082 | 1236506.6486
78 | 2676591.5564 | 1236553.2486
79 | 2676605.9948 | 1236534.1623
80 | 2676641.077 | 1236487.687
81 | 2676642.772 | 1236485.4345
82 | 2676651.6702 | 1236473.6097
83 | 2676590.9085 | 1236515.7906
84 | 2676596.754 | 1236507.9595
85 | 2676587.6254 | 1236520.1888
86 | 2676609.1611 | 1236491.3379
87 | 2676603.9218 | 1236498.3569
88 | 2676611.207 | 1236488.5971
89 | 2676600.9187 | 1236502.3801
90 | 2676597.8914 | 1236506.4357
91 | 2676562.7143 | 1236459.6121
92 | 2676614.2597 | 1236484.5074
93 | 2676584.5937 | 1236524.2503
94 | 2676583.4049 | 1236525.8429
95 | 2676577.3343 | 1236533.9756
96 | 2676574.3156 | 1236538.0197
97 | 2676856.3062 | 1236644.072
98 | 2676857.0353 | 1236642.6257
99 | 2676859.8207 | 1236637.1
100 | 2676738.5481 | 1236606.6822

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99083 | -0.17633 | 0.0042077 | 0.0010545
1 | 0.99089 | -0.17521 | 0.0016307 | 0.00040868
2 | 0.99081 | -0.17662 | 0.0021252 | 0.00053264
3 | 0.99109 | -0.17129 | 0.0035245 | 0.00088333
4 | 0.99062 | -0.1804 | 0.0027815 | 0.0006971
5 | 0.99157 | -0.16191 | 0.0017564 | 0.00044019
6 | 0.99051 | -0.18256 | 0.0021032 | 0.00052711
7 | 0.99301 | -0.13419 | 0.012556 | 0.0031469
8 | 0.99041 | -0.18442 | 0.0029341 | 0.00073536
9 | 0.99332 | -0.12817 | 0.014125 | 0.00354
10 | 0.99368 | -0.12132 | 0 | 0
11 | 0.99286 | -0.13701 | 0 | 0
12 | 0.99447 | -0.10594 | 0 | 0
13 | 0.99346 | -0.12545 | 0.0040187 | 0.0010072
14 | 0.9928 | -0.13826 | 0.0025555 | 0.00064047
15 | 0.99245 | -0.14504 | 0.0025451 | 0.00063785
16 | 0.99725 | -0.052579 | 0 | 0
17 | 0.99334 | -0.12783 | 0.006934 | 0.0017378
18 | 0.9924 | -0.14599 | 0.0062188 | 0.0015586
19 | 0.99681 | -0.060931 | 0.0033122 | 0.00083011
20 | 1 | 0 | -0.40643 | -0.10283
21 | 0.992 | -0.15368 | 0.0057641 | 0.0014446
22 | 0.9951 | -0.093911 | 0.0062344 | 0.0015625
23 | 0.9951 | -0.093905 | 0.0033707 | 0.00084478
24 | 0.99512 | -0.093544 | 0.0023307 | 0.00058413
25 | 0.99512 | -0.093485 | 0.0020571 | 0.00051556
26 | 0.99546 | -0.087082 | 0 | 0
27 | 0.99581 | -0.080312 | 0 | 0
28 | 0.99415 | -0.11204 | 0.013279 | 0.003328
29 | 0.9943 | -0.10914 | 0.0073043 | 0.0018306
30 | 0.99285 | -0.13709 | 0.0097214 | 0.0024364
31 | 0.99332 | -0.12802 | 0 | 0
32 | 0.99216 | -0.15077 | 0.012944 | 0.003244
33 | 0.9941 | -0.11316 | 0.01228 | 0.0030776
34 | 0.99161 | -0.16136 | 0 | 0
35 | 0.99437 | -0.10804 | 0.0080214 | 0.0020104
36 | 0.99098 | -0.17358 | 0 | 0
37 | 0.99539 | -0.08835 | 0.0030901 | 0.00077445
38 | 0.99088 | -0.17553 | 0 | 0
39 | 0.99092 | -0.17473 | 0.0022021 | 0.00055189
40 | 0.99065 | -0.17992 | 0.0017537 | 0.00043953
41 | 0.99092 | -0.17474 | 0.0017522 | 0.00043914
42 | 0.98883 | -0.2151 | 0.0029344 | 0.00073543
43 | 0.98864 | -0.21878 | 0.0020078 | 0.00050321
44 | 0.98907 | -0.21039 | 0 | 0
45 | 0.98857 | -0.22015 | 0.0017763 | 0.00044517
46 | 0.9892 | -0.20786 | 0.0015157 | 0.00037987
47 | 0.98905 | -0.21087 | 0.0038971 | 0.00097671
48 | 0.98848 | -0.22194 | 0.0019433 | 0.00048705
49 | 0.98931 | -0.20568 | 0.0028396 | 0.00071166
50 | 0.98846 | -0.22234 | 0 | 0
51 | 0.99005 | -0.19135 | 0.0021401 | 0.00053636
52 | 0.98828 | -0.22579 | 0.0034653 | 0.00086849
53 | 0.99082 | -0.17667 | 0.0059378 | 0.0014882
54 | 0.99974 | -0.0049962 | 0.0087635 | 0.0021963
55 | 0.99655 | -0.065599 | 0.0081767 | 0.0020493
56 | 0.98823 | -0.22677 | 0.0050455 | 0.0012645
57 | 0.99199 | -0.15396 | 0.0031892 | 0.00079929
58 | 0.97905 | -0.40335 | 0.0053679 | 0.0013453
59 | 0.97941 | -0.39635 | 0 | 0
60 | 0.9795 | -0.39464 | 0 | 0
61 | 0.97823 | -0.41955 | 0.0034498 | 0.00086461
62 | 0.98068 | -0.37141 | 0 | 0
63 | 0.9787 | -0.4102 | 0.0072186 | 0.0018091
64 | 0.9781 | -0.42214 | 0 | 0
65 | 0.98205 | -0.34481 | 0.010183 | 0.0025521
66 | 0.97847 | -0.41479 | 0.0018413 | 0.00046148
67 | 0.97773 | -0.42942 | 0.0021559 | 0.00054033
68 | 0.99261 | -0.14175 | 0.029979 | 0.0075133
69 | 0.99182 | -0.15589 | 0 | 0
70 | 0.9933 | -0.12768 | 0.008002 | 0.0020055
71 | 0.99108 | -0.17012 | 0.008101 | 0.0020303
72 | 0.99399 | -0.11511 | 0.013704 | 0.0034345
73 | 0.99494 | -0.096618 | 0.0081411 | 0.0020404
74 | 0.98872 | -0.21554 | 0.007554 | 0.0018932
75 | 0.99965 | -0.0067672 | 0.0067131 | 0.0016825
76 | 0.99594 | -0.0774 | 0.0073945 | 0.0018532
77 | 0.98708 | -0.24714 | 0 | 0
78 | 0.98311 | -0.32404 | 0 | 0
79 | 0.98464 | -0.29439 | 0.0075888 | 0.0019019
80 | 0.98695 | -0.24966 | 0.002252 | 0.0005644
81 | 0.98694 | -0.24984 | 0.0014376 | 0.00036028
82 | 0.98691 | -0.25043 | 0.0022354 | 0.00056024
83 | 0.97781 | -0.42769 | 0.0020963 | 0.00052538
84 | 0.97771 | -0.42981 | 0.0037805 | 0.00094749
85 | 0.97788 | -0.4263 | 0.0017816 | 0.00044651
86 | 0.97762 | -0.43151 | 0.001102 | 0.0002762
87 | 0.97764 | -0.43108 | 0.0017918 | 0.00044906
88 | 0.97761 | -0.43161 | 0.00080333 | 0.00020133
89 | 0.97766 | -0.43066 | 0.0017507 | 0.00043876
90 | 0.97769 | -0.43009 | 0.0018389 | 0.00046086
91 | 0.97767 | -0.43048 | 0.010791 | 0.0027044
92 | 0.97761 | -0.43168 | 0.00079673 | 0.00019968
93 | 0.97796 | -0.42484 | 0.0018407 | 0.00046132
94 | 0.97799 | -0.42421 | 0.0065655 | 0.0016455
95 | 0.97822 | -0.41974 | 0.0018331 | 0.00045941
96 | 0.97834 | -0.41735 | 0.0017883 | 0.00044819
97 | 0.99061 | -0.18075 | 0.0067253 | 0.0016855
98 | 0.9906 | -0.18085 | 0.0017615 | 0.00044147
99 | 0.99059 | -0.18104 | 0.0017296 | 0.00043348
100 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.041771 | -0.010488 | 0.041773 | 0.010489 | 2.2289e-06 | 1.4071e-06 | 0.062738 | 0.062738 | 0.062738 | 0.99083 | -0.17633 | 0.99089 | -0.17521 | 17.2358
1 | 0.037564 | 0.0094334 | -0.037563 | -0.0094331 | 5.1461e-07 | 3.238e-07 | 0.056419 | 0.056419 | 0.056419 | 0.99083 | -0.17633 | 0.99081 | -0.17662 | 15.4998
2 | -0.043404 | -0.010898 | 0.043412 | 0.010903 | 8.1257e-06 | 5.1348e-06 | 0.065187 | 0.065187 | 0.065187 | 0.99089 | -0.17521 | 0.99109 | -0.17129 | 17.9086
3 | 0.035438 | 0.0089004 | -0.035431 | -0.0088964 | 6.3881e-06 | 4.011e-06 | 0.053228 | 0.053228 | 0.053228 | 0.99081 | -0.17662 | 0.99062 | -0.1804 | 14.623
4 | -0.046937 | -0.011787 | 0.046958 | 0.0118 | 2.1021e-05 | 1.3308e-05 | 0.070479 | 0.070479 | 0.070479 | 0.99109 | -0.17129 | 0.99157 | -0.16191 | 19.3623
5 | 0.03265 | 0.0081993 | -0.032647 | -0.0081972 | 3.3629e-06 | 2.1043e-06 | 0.04905 | 0.04905 | 0.04905 | 0.99062 | -0.1804 | 0.99051 | -0.18256 | 13.4752
6 | -0.048714 | -0.01224 | 0.048779 | 0.012281 | 6.4528e-05 | 4.0882e-05 | 0.073115 | 0.073114 | 0.073115 | 0.99157 | -0.16191 | 0.99301 | -0.13419 | 20.0864
7 | 0.030543 | 0.0076701 | -0.030541 | -0.0076684 | 2.7221e-06 | 1.6978e-06 | 0.04589 | 0.04589 | 0.04589 | 0.99051 | -0.18256 | 0.99041 | -0.18442 | 12.6072
8 | -0.061335 | -0.015428 | 0.061418 | 0.01548 | 8.2915e-05 | 5.2727e-05 | 0.09193 | 0.09193 | 0.09193 | 0.99301 | -0.13419 | 0.99447 | -0.10594 | 25.2554
9 | 0.027607 | 0.0069331 | -0.027597 | -0.0069274 | 9.1248e-06 | 5.658e-06 | 0.041482 | 0.041482 | 0.041482 | 0.99041 | -0.18442 | 0.99005 | -0.19135 | 11.3961
10 | -0.034417 | -0.0086316 | 0.034428 | 0.0086386 | 1.1237e-05 | 7.0454e-06 | 0.05156 | 0.05156 | 0.05156 | 0.99332 | -0.12817 | 0.99368 | -0.12132 | 14.1647
11 | 0.020292 | 0.0050916 | -0.020284 | -0.0050864 | 8.5531e-06 | 5.1546e-06 | 0.0304 | 0.0304 | 0.0304 | 0.99332 | -0.12817 | 0.99286 | -0.13701 | 8.3518
12 | -0.045384 | -0.011385 | 0.045417 | 0.011406 | 3.3309e-05 | 2.1069e-05 | 0.067966 | 0.067966 | 0.067966 | 0.99368 | -0.12132 | 0.99447 | -0.10594 | 18.6719
13 | 0.010956 | 0.0027464 | -0.010953 | -0.0027452 | 2.1528e-06 | 1.1016e-06 | 0.016406 | 0.016406 | 0.016406 | 0.99368 | -0.12132 | 0.99346 | -0.12545 | 4.5072
14 | 0.0025557 | 0.00064021 | -0.0025555 | -0.00064047 | 1.5183e-07 | -2.5973e-07 | 0.0038301 | 0.0038302 | 0.0038302 | 0.99286 | -0.13701 | 0.9928 | -0.13826 | 1.0523
15 | 0.017728 | 0.0044462 | -0.017721 | -0.0044422 | 6.7778e-06 | 4.0068e-06 | 0.02657 | 0.02657 | 0.02657 | 0.99286 | -0.13701 | 0.99245 | -0.14504 | 7.2996
16 | -0.10684 | -0.026887 | 0.10711 | 0.027061 | 0.00027319 | 0.00017447 | 0.1599 | 0.1599 | 0.1599 | 0.99447 | -0.10594 | 0.99725 | -0.052579 | 43.9273
17 | 0.0069348 | 0.0017381 | -0.006934 | -0.0017378 | 7.876e-07 | 2.5203e-07 | 0.010387 | 0.010387 | 0.010387 | 0.99346 | -0.12545 | 0.99334 | -0.12783 | 2.8536
18 | 0.015176 | 0.0038043 | -0.015176 | -0.0038039 | 6.9011e-07 | 3.9575e-07 | 0.022755 | 0.022755 | 0.022755 | 0.99245 | -0.14504 | 0.9924 | -0.14599 | 6.2512
19 | 0.075786 | 0.0191 | -0.075756 | -0.019081 | 3.0272e-05 | 1.9292e-05 | 0.11312 | 0.11312 | 0.11312 | 0.99725 | -0.052579 | 0.99681 | -0.060931 | 31.0768
20 | -0.18289 | -0.046161 | 0.18336 | 0.046456 | 0.00046186 | 0.00029473 | 0.27301 | 0.27301 | 0.27301 | 0.99725 | -0.052579 | 1 | 0 | 37.502
21 | 0.0089567 | 0.0022454 | -0.0089534 | -0.0022439 | 3.2791e-06 | 1.4725e-06 | 0.01343 | 0.01343 | 0.01343 | 0.9924 | -0.14599 | 0.992 | -0.15368 | 3.6896
22 | 0.072444 | 0.018251 | -0.072377 | -0.018208 | 6.7086e-05 | 4.2736e-05 | 0.10818 | 0.10818 | 0.10818 | 0.99681 | -0.060931 | 0.99581 | -0.080312 | 29.7185
23 | 0.015481 | 0.0038811 | -0.015477 | -0.003879 | 3.6846e-06 | 2.1153e-06 | 0.023036 | 0.023036 | 0.023036 | 1 | 0 | 0.99974 | -0.0049962 | 6.3286
24 | 0.20594 | 0.052495 | -0.20529 | -0.05208 | 0.00064982 | 0.00041492 | 0.30675 | 0.30675 | 0.30675 | 1 | 0 | 0.99655 | -0.065599 | 42.1364
25 | 0.0031893 | 0.00079925 | -0.0031892 | -0.00079929 | 4.3466e-08 | -3.7567e-08 | 0.0047839 | 0.0047839 | 0.0047839 | 0.992 | -0.15368 | 0.99199 | -0.15396 | 1.3143
26 | -0.0062344 | -0.0015625 | 0.0062344 | 0.0015625 | 1.8446e-09 | 4.4524e-10 | 0.0093226 | 0.0093226 | 0.0093226 | 0.9951 | -0.093911 | 0.9951 | -0.093905 | 2.5611
27 | -0.0096051 | -0.0024073 | 0.0096053 | 0.0024073 | 1.6532e-07 | 7.8042e-08 | 0.014363 | 0.014363 | 0.014363 | 0.9951 | -0.093905 | 0.99512 | -0.093544 | 3.9458
28 | -0.011936 | -0.0029915 | 0.011936 | 0.0029915 | 3.3422e-08 | 1.7755e-08 | 0.017848 | 0.017848 | 0.017848 | 0.99512 | -0.093544 | 0.99512 | -0.093485 | 4.9033
29 | -0.013993 | -0.0035071 | 0.013997 | 0.0035094 | 4.2696e-06 | 2.3946e-06 | 0.020924 | 0.020924 | 0.020924 | 0.99512 | -0.093485 | 0.99546 | -0.087082 | 5.7484
30 | -0.013997 | -0.0035094 | 0.014002 | 0.003512 | 4.5172e-06 | 2.5332e-06 | 0.020924 | 0.020924 | 0.020924 | 0.99546 | -0.087082 | 0.99581 | -0.080312 | 5.7483
31 | 0.058375 | 0.014696 | -0.058352 | -0.014682 | 2.2422e-05 | 1.4248e-05 | 0.087252 | 0.087252 | 0.087252 | 0.99581 | -0.080312 | 0.99539 | -0.08835 | 23.9702
32 | -0.013279 | -0.003328 | 0.013281 | 0.003329 | 1.8336e-06 | 1.013e-06 | 0.019875 | 0.019875 | 0.019875 | 0.99415 | -0.11204 | 0.9943 | -0.10914 | 5.4603
33 | -0.020585 | -0.0051596 | 0.020597 | 0.005167 | 1.2288e-05 | 7.4164e-06 | 0.030807 | 0.030806 | 0.030807 | 0.9943 | -0.10914 | 0.99494 | -0.096618 | 8.4633
34 | -0.0097214 | -0.0024364 | 0.0097256 | 0.0024384 | 4.2007e-06 | 2.0057e-06 | 0.01457 | 0.014569 | 0.01457 | 0.99285 | -0.13709 | 0.99332 | -0.12802 | 4.0027
35 | -0.039724 | -0.009964 | 0.039748 | 0.0099794 | 2.4459e-05 | 1.5415e-05 | 0.05951 | 0.05951 | 0.05951 | 0.99332 | -0.12802 | 0.99399 | -0.11511 | 16.3489
36 | 0.029998 | 0.0075256 | -0.029979 | -0.0075133 | 1.9624e-05 | 1.2224e-05 | 0.044941 | 0.044941 | 0.044941 | 0.99332 | -0.12802 | 0.99261 | -0.14175 | 12.3464
37 | -0.034835 | -0.0087401 | 0.034898 | 0.0087794 | 6.2586e-05 | 3.9264e-05 | 0.052248 | 0.052248 | 0.052248 | 0.99216 | -0.15077 | 0.9941 | -0.11316 | 14.3539
38 | 0.021891 | 0.0054961 | -0.02188 | -0.0054894 | 1.1054e-05 | 6.7214e-06 | 0.032835 | 0.032835 | 0.032835 | 0.99216 | -0.15077 | 0.99161 | -0.16136 | 9.0207
39 | -0.047177 | -0.011857 | 0.047189 | 0.011864 | 1.1536e-05 | 7.3029e-06 | 0.070629 | 0.070629 | 0.070629 | 0.9941 | -0.11316 | 0.99437 | -0.10804 | 19.4035
40 | 0.02188 | 0.0054894 | -0.021867 | -0.0054816 | 1.2738e-05 | 7.7459e-06 | 0.032835 | 0.032836 | 0.032836 | 0.99161 | -0.16136 | 0.99098 | -0.17358 | 9.0208
41 | -0.05521 | -0.013875 | 0.055262 | 0.013908 | 5.1954e-05 | 3.2987e-05 | 0.082632 | 0.082632 | 0.082632 | 0.99437 | -0.10804 | 0.99539 | -0.08835 | 22.7012
42 | 0.011974 | 0.0030021 | -0.011973 | -0.0030015 | 1.1145e-06 | 5.9486e-07 | 0.01798 | 0.01798 | 0.01798 | 0.99098 | -0.17358 | 0.99088 | -0.17553 | 4.9397
43 | 0.0098932 | 0.0024796 | -0.0098926 | -0.0024793 | 5.396e-07 | 2.6134e-07 | 0.014855 | 0.014855 | 0.014855 | 0.99098 | -0.17358 | 0.99092 | -0.17473 | 4.0811
44 | 0.011973 | 0.0030015 | -0.011971 | -0.0030001 | 2.5024e-06 | 1.3357e-06 | 0.01798 | 0.017981 | 0.017981 | 0.99088 | -0.17553 | 0.99065 | -0.17992 | 4.9397
45 | 0.0076906 | 0.0019274 | -0.0076906 | -0.0019274 | 4.8895e-09 | 1.8695e-09 | 0.011549 | 0.011549 | 0.011549 | 0.99092 | -0.17473 | 0.99092 | -0.17474 | 3.1727
46 | 0.010217 | 0.0025606 | -0.010216 | -0.0025604 | 4.0284e-07 | 1.9909e-07 | 0.015346 | 0.015346 | 0.015346 | 0.99065 | -0.17992 | 0.99061 | -0.18075 | 4.216
47 | 0.0059384 | 0.0014883 | -0.0059378 | -0.0014882 | 5.4604e-07 | 1.136e-07 | 0.0089174 | 0.0089175 | 0.0089175 | 0.99092 | -0.17474 | 0.99082 | -0.17667 | 2.4498
48 | 0.014244 | 0.0035714 | -0.014242 | -0.00357 | 2.4952e-06 | 1.4112e-06 | 0.021436 | 0.021436 | 0.021436 | 0.98883 | -0.2151 | 0.98864 | -0.21878 | 5.8889
49 | -0.017179 | -0.0043069 | 0.017183 | 0.0043091 | 3.8566e-06 | 2.2708e-06 | 0.025851 | 0.025851 | 0.025851 | 0.98883 | -0.2151 | 0.98907 | -0.21039 | 7.102
50 | 0.012234 | 0.0030668 | -0.012233 | -0.0030664 | 7.9701e-07 | 4.2972e-07 | 0.018414 | 0.018414 | 0.018414 | 0.98864 | -0.21878 | 0.98857 | -0.22015 | 5.0587
51 | -0.02108 | -0.0052858 | 0.021082 | 0.0052874 | 2.542e-06 | 1.5404e-06 | 0.031715 | 0.031715 | 0.031715 | 0.98907 | -0.21039 | 0.9892 | -0.20786 | 8.7128
52 | 0.0038972 | 0.00097668 | -0.0038971 | -0.00097671 | 8.7928e-08 | -3.1261e-08 | 0.0058632 | 0.0058632 | 0.0058632 | 0.98907 | -0.21039 | 0.98905 | -0.21087 | 1.6108
53 | 0.010457 | 0.0026212 | -0.010456 | -0.0026208 | 8.9562e-07 | 4.4961e-07 | 0.01574 | 0.01574 | 0.01574 | 0.98857 | -0.22015 | 0.98848 | -0.22194 | 4.3242
54 | -0.022598 | -0.0056672 | 0.0226 | 0.0056687 | 2.3526e-06 | 1.436e-06 | 0.033995 | 0.033995 | 0.033995 | 0.9892 | -0.20786 | 0.98931 | -0.20568 | 9.3392
55 | 0.0085126 | 0.0021337 | -0.0085125 | -0.0021336 | 1.5936e-07 | 6.8819e-08 | 0.012815 | 0.012815 | 0.012815 | 0.98848 | -0.22194 | 0.98846 | -0.22234 | 3.5205
56 | -0.02544 | -0.0063803 | 0.025457 | 0.006391 | 1.7382e-05 | 1.0718e-05 | 0.038265 | 0.038265 | 0.038265 | 0.98931 | -0.20568 | 0.99005 | -0.19135 | 10.5125
57 | 0.0085125 | 0.0021336 | -0.0085111 | -0.002133 | 1.4022e-06 | 6.0559e-07 | 0.012815 | 0.012815 | 0.012815 | 0.98846 | -0.22234 | 0.98828 | -0.22579 | 3.5206
58 | 0.0050458 | 0.0012645 | -0.0050455 | -0.0012645 | 2.3428e-07 | 1.125e-08 | 0.0075972 | 0.0075973 | 0.0075973 | 0.98828 | -0.22579 | 0.98823 | -0.22677 | 2.0872
59 | 0.0067136 | 0.0016826 | -0.0067131 | -0.0016825 | 5.6643e-07 | 1.6418e-07 | 0.0099926 | 0.0099927 | 0.0099927 | 0.99974 | -0.0049962 | 0.99965 | -0.0067672 | 2.7452
60 | 0.089758 | 0.022585 | -0.089708 | -0.022553 | 5.0584e-05 | 3.2276e-05 | 0.13405 | 0.13405 | 0.13405 | 0.99655 | -0.065599 | 0.99594 | -0.0774 | 36.8283
61 | 0.10735 | 0.027446 | -0.10703 | -0.027241 | 0.00032136 | 0.00020524 | 0.16049 | 0.16049 | 0.16049 | 0.99655 | -0.065599 | 0.9933 | -0.12768 | 44.0906
62 | -0.0053679 | -0.0013453 | 0.0053697 | 0.0013456 | 1.7911e-06 | 2.4354e-07 | 0.0081584 | 0.0081581 | 0.0081584 | 0.97905 | -0.40335 | 0.97941 | -0.39635 | 2.2413
63 | -0.021791 | -0.0054692 | 0.021793 | 0.0054703 | 1.7776e-06 | 1.0832e-06 | 0.03311 | 0.03311 | 0.03311 | 0.97941 | -0.39635 | 0.9795 | -0.39464 | 9.0962
64 | 0.016421 | 0.0041237 | -0.016403 | -0.004113 | 1.8157e-05 | 1.0643e-05 | 0.024952 | 0.024952 | 0.024952 | 0.97941 | -0.39635 | 0.97823 | -0.41955 | 6.855
65 | -0.058672 | -0.014731 | 0.058737 | 0.014772 | 6.5088e-05 | 4.1381e-05 | 0.089141 | 0.089141 | 0.089141 | 0.9795 | -0.39464 | 0.98068 | -0.37141 | 24.4894
66 | 0.036879 | 0.0092607 | -0.036851 | -0.0092435 | 2.7353e-05 | 1.7214e-05 | 0.056031 | 0.056032 | 0.056032 | 0.9795 | -0.39464 | 0.9787 | -0.4102 | 15.3933
67 | 0.012953 | 0.0032484 | -0.012952 | -0.0032475 | 1.5982e-06 | 8.8509e-07 | 0.019705 | 0.019705 | 0.019705 | 0.97823 | -0.41955 | 0.9781 | -0.42214 | 5.4134
68 | -0.058737 | -0.014772 | 0.058812 | 0.01482 | 7.473e-05 | 4.7511e-05 | 0.089141 | 0.089141 | 0.089141 | 0.98068 | -0.37141 | 0.98205 | -0.34481 | 24.4894
69 | 0.029633 | 0.0074343 | -0.029626 | -0.0074303 | 6.4836e-06 | 4.0425e-06 | 0.045056 | 0.045056 | 0.045056 | 0.9787 | -0.4102 | 0.97847 | -0.41479 | 12.3781
70 | 0.012952 | 0.0032475 | -0.012947 | -0.003245 | 4.4951e-06 | 2.4895e-06 | 0.019705 | 0.019705 | 0.019705 | 0.9781 | -0.42214 | 0.97773 | -0.42942 | 5.4134
71 | -0.068994 | -0.017372 | 0.069063 | 0.017416 | 6.8606e-05 | 4.3696e-05 | 0.10457 | 0.10457 | 0.10457 | 0.98205 | -0.34481 | 0.98311 | -0.32404 | 28.7281
72 | 0.027785 | 0.0069688 | -0.027782 | -0.0069667 | 3.3986e-06 | 2.1113e-06 | 0.042256 | 0.042256 | 0.042256 | 0.97847 | -0.41479 | 0.97834 | -0.41735 | 11.6089
73 | 0.010791 | 0.0027047 | -0.010791 | -0.0027044 | 5.4312e-07 | 2.8026e-07 | 0.016424 | 0.016424 | 0.016424 | 0.97773 | -0.42942 | 0.97767 | -0.43048 | 4.512
74 | -0.098897 | -0.02515 | 0.099031 | 0.025235 | 0.00013463 | 8.5952e-05 | 0.1485 | 0.1485 | 0.1485 | 0.99182 | -0.15589 | 0.9933 | -0.12768 | 40.7974
75 | 0.098897 | 0.02515 | -0.098829 | -0.025106 | 6.7761e-05 | 4.3261e-05 | 0.1485 | 0.1485 | 0.1485 | 0.99182 | -0.15589 | 0.99108 | -0.17012 | 40.7974
76 | 0.090728 | 0.023076 | -0.09053 | -0.02295 | 0.00019807 | 0.0001264 | 0.13634 | 0.13634 | 0.13634 | 0.99108 | -0.17012 | 0.98872 | -0.21554 | 37.456
77 | -0.053452 | -0.013414 | 0.053499 | 0.013444 | 4.7191e-05 | 2.9947e-05 | 0.080025 | 0.080025 | 0.080025 | 0.99399 | -0.11511 | 0.99494 | -0.096618 | 21.9849
78 | -0.082238 | -0.020651 | 0.082313 | 0.020699 | 7.548e-05 | 4.8134e-05 | 0.12301 | 0.12301 | 0.12301 | 0.99494 | -0.096618 | 0.99594 | -0.0774 | 33.7931
79 | 0.082976 | 0.021056 | -0.08285 | -0.020976 | 0.00012591 | 8.0308e-05 | 0.12497 | 0.12497 | 0.12497 | 0.98872 | -0.21554 | 0.98708 | -0.24714 | 34.3328
80 | 0.0059258 | 0.0014849 | -0.0059251 | -0.0014848 | 7.1013e-07 | 1.5119e-07 | 0.008933 | 0.0089331 | 0.0089331 | 0.98708 | -0.24714 | 0.98695 | -0.24966 | 2.4541
81 | 0.076924 | 0.019491 | -0.07675 | -0.01938 | 0.0001742 | 0.00011105 | 0.11604 | 0.11604 | 0.11604 | 0.98708 | -0.24714 | 0.98464 | -0.29439 | 31.8787
82 | -0.069063 | -0.017416 | 0.069161 | 0.017478 | 9.8137e-05 | 6.2504e-05 | 0.10457 | 0.10457 | 0.10457 | 0.98311 | -0.32404 | 0.98464 | -0.29439 | 28.7281
83 | 0.003673 | 0.00092036 | -0.003673 | -0.00092038 | 3.2419e-08 | -1.5276e-08 | 0.0055378 | 0.0055378 | 0.0055378 | 0.98695 | -0.24966 | 0.98694 | -0.24984 | 1.5214
84 | 0.0022355 | 0.0005601 | -0.0022354 | -0.00056024 | 6.304e-08 | -1.4876e-07 | 0.0033704 | 0.0033704 | 0.0033704 | 0.98694 | -0.24984 | 0.98691 | -0.25043 | 0.92594
85 | 0.011866 | 0.0029739 | -0.011864 | -0.0029733 | 1.1948e-06 | 6.4213e-07 | 0.018057 | 0.018057 | 0.018057 | 0.97781 | -0.42769 | 0.97771 | -0.42981 | 4.9607
86 | -0.013962 | -0.0034993 | 0.013963 | 0.0034998 | 9.2913e-07 | 5.2579e-07 | 0.021247 | 0.021247 | 0.021247 | 0.97781 | -0.42769 | 0.97788 | -0.4263 | 5.8371
87 | 0.0080839 | 0.0020258 | -0.0080837 | -0.0020258 | 1.0793e-07 | 4.5232e-08 | 0.012303 | 0.012303 | 0.012303 | 0.97771 | -0.42981 | 0.97769 | -0.43009 | 3.38
88 | -0.015744 | -0.0039464 | 0.015746 | 0.003947 | 1.0909e-06 | 6.3458e-07 | 0.023958 | 0.023958 | 0.023958 | 0.97788 | -0.4263 | 0.97796 | -0.42484 | 6.5818
89 | -0.0027021 | -0.00067711 | 0.0027022 | 0.00067704 | 5.5558e-08 | -7.4269e-08 | 0.0041128 | 0.0041128 | 0.0041128 | 0.97762 | -0.43151 | 0.97764 | -0.43108 | 1.1299
90 | 0.0016001 | 0.00040091 | -0.0016001 | -0.00040095 | 7.6072e-09 | -3.8016e-08 | 0.0024354 | 0.0024354 | 0.0024354 | 0.97762 | -0.43151 | 0.97761 | -0.43161 | 0.66907
91 | -0.0044939 | -0.0011261 | 0.004494 | 0.0011261 | 8.8079e-08 | -6.5832e-09 | 0.0068399 | 0.0068399 | 0.0068399 | 0.97764 | -0.43108 | 0.97766 | -0.43066 | 1.8791
92 | 0.00079673 | 0.00019962 | -0.00079673 | -0.00019968 | 2.8144e-09 | -6.2187e-08 | 0.0012127 | 0.0012127 | 0.0012127 | 0.97761 | -0.43161 | 0.97761 | -0.43168 | 0.33316
93 | -0.0062447 | -0.0015649 | 0.0062449 | 0.0015649 | 1.7144e-07 | 4.6257e-08 | 0.0095045 | 0.0095044 | 0.0095045 | 0.97766 | -0.43066 | 0.97769 | -0.43009 | 2.6111
94 | -0.017586 | -0.0044083 | 0.017587 | 0.0044086 | 5.3362e-07 | 3.1658e-07 | 0.026759 | 0.026759 | 0.026759 | 0.97796 | -0.42484 | 0.97799 | -0.42421 | 7.3513
95 | -0.024152 | -0.0060541 | 0.024157 | 0.0060573 | 5.1393e-06 | 3.1618e-06 | 0.036748 | 0.036748 | 0.036748 | 0.97799 | -0.42421 | 0.97822 | -0.41974 | 10.0956
96 | -0.02599 | -0.0065167 | 0.025993 | 0.0065185 | 2.9581e-06 | 1.8298e-06 | 0.039536 | 0.039536 | 0.039536 | 0.97822 | -0.41974 | 0.97834 | -0.41735 | 10.8616
97 | 0.0034911 | 0.00087488 | -0.0034911 | -0.00087489 | 1.6703e-08 | -1.0161e-08 | 0.0052441 | 0.0052441 | 0.0052441 | 0.99061 | -0.18075 | 0.9906 | -0.18085 | 1.4407
98 | 0.0017296 | 0.00043341 | -0.0017296 | -0.00043348 | 1.5664e-08 | -6.9639e-08 | 0.0025981 | 0.0025981 | 0.0025981 | 0.9906 | -0.18085 | 0.99059 | -0.18104 | 0.71377

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41226 | 0.1043

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0042077 | 0.0010545
1 | 0.0016307 | 0.00040868
2 | 0.0021252 | 0.00053264
3 | 0.0035245 | 0.00088333
4 | 0.0027815 | 0.0006971
5 | 0.0017564 | 0.00044019
6 | 0.0021032 | 0.00052711
7 | 0.012556 | 0.0031469
8 | 0.0029341 | 0.00073536
9 | 0.014125 | 0.00354
10 | 0.0040187 | 0.0010072
11 | 0.0025555 | 0.00064047
12 | 0.0025451 | 0.00063785
13 | 0.006934 | 0.0017378
14 | 0.0062188 | 0.0015586
15 | 0.0033122 | 0.00083011
16 | 0.0058372 | 0.0014629
17 | 0.0057641 | 0.0014446
18 | 0.0062344 | 0.0015625
19 | 0.0033707 | 0.00084478
20 | 0.0023307 | 0.00058413
21 | 0.0020571 | 0.00051556
22 | 0.013279 | 0.003328
23 | 0.0073043 | 0.0018306
24 | 0.0097214 | 0.0024364
25 | 0.012944 | 0.003244
26 | 0.01228 | 0.0030776
27 | 0.0080214 | 0.0020104
28 | 0.0030901 | 0.00077445
29 | 0.0022021 | 0.00055189
30 | 0.0017537 | 0.00043953
31 | 0.0017522 | 0.00043914
32 | 0.0029344 | 0.00073543
33 | 0.0020078 | 0.00050321
34 | 0.0017763 | 0.00044517
35 | 0.0015157 | 0.00037987
36 | 0.0038971 | 0.00097671
37 | 0.0019433 | 0.00048705
38 | 0.0028396 | 0.00071166
39 | 0.0021401 | 0.00053636
40 | 0.0034653 | 0.00086849
41 | 0.0059378 | 0.0014882
42 | 0.0087635 | 0.0021963
43 | 0.0081767 | 0.0020493
44 | 0.0050455 | 0.0012645
45 | 0.0031892 | 0.00079929
46 | 0.0053679 | 0.0013453
47 | 0.0034498 | 0.00086461
48 | 0.0072186 | 0.0018091
49 | 0.010183 | 0.0025521
50 | 0.0018413 | 0.00046148
51 | 0.0021559 | 0.00054033
52 | 0.029979 | 0.0075133
53 | 0.008002 | 0.0020055
54 | 0.008101 | 0.0020303
55 | 0.013704 | 0.0034345
56 | 0.0081411 | 0.0020404
57 | 0.007554 | 0.0018932
58 | 0.0067131 | 0.0016825
59 | 0.0073945 | 0.0018532
60 | 0.0075888 | 0.0019019
61 | 0.002252 | 0.0005644
62 | 0.0014376 | 0.00036028
63 | 0.0022354 | 0.00056024
64 | 0.0020963 | 0.00052538
65 | 0.0037805 | 0.00094749
66 | 0.0017816 | 0.00044651
67 | 0.001102 | 0.0002762
68 | 0.0017918 | 0.00044906
69 | 0.00080333 | 0.00020133
70 | 0.0017507 | 0.00043876
71 | 0.0018389 | 0.00046086
72 | 0.010791 | 0.0027044
73 | 0.00079673 | 0.00019968
74 | 0.0018407 | 0.00046132
75 | 0.0065655 | 0.0016455
76 | 0.0018331 | 0.00045941
77 | 0.0017883 | 0.00044819
78 | 0.0067253 | 0.0016855
79 | 0.0017615 | 0.00044147
80 | 0.0017296 | 0.00043348

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1