## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2-26_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2-26_1_3_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2-26_1_3_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2-26_1_3_node_260 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2-26_1_3_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2-26_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2-26_1_3_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2-26_1_3_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2-26_1_3_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2-26_1_3_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2-26_1_3_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2-26_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2-26_1_3_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2-26_1_3_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2-26_1_3_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2-26_1_3_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2-26_1_3_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2-26_1_3_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2-26_1_3_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2-26_1_3_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2-26_1_3_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2-26_1_3_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2-26_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2-26_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2-26_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2-26_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2-26_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2-26_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2-26_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2-26_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2-26_1_3_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2-26_1_3_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2-26_1_3_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2-26_1_3_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2-26_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2-26_1_3_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2-26_1_3_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2-26_1_3_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2-26_1_3_node_270 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2-26_1_3_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2-26_1_3_node_267 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2-26_1_3_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2-26_1_3_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2-26_1_3_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2-26_1_3_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2-26_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2-26_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2-26_1_3_node_257 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2-26_1_3_node_258 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2-26_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2-26_1_3_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2-26_1_3_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2-26_1_3_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2-26_1_3_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2-26_1_3_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2-26_1_3_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2-26_1_3_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2-26_1_3_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2-26_1_3_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2-26_1_3_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2-26_1_3_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2-26_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2-26_1_3_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2-26_1_3_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2-26_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2-26_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2-26_1_3_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2-26_1_3_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2-26_1_3_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2-26_1_3_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2-26_1_3_node_277 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2-26_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2-26_1_3_node_276 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2-26_1_3_node_271 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2-26_1_3_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2-26_1_3_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2-26_1_3_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2-26_1_3_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2-26_1_3_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2-26_1_3_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2-26_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2-26_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2-26_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2-26_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2-26_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2-26_1_3_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2-26_1_3_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2-26_1_3_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2-26_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2-26_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2-26_1_3_node_255 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2-26_1_3_node_268 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2-26_1_3_node_253 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2-26_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2-26_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2-26_1_3_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2-26_1_3_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2-26_1_3_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2-26_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2-26_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2-26_1_3_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2-26_1_3_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2-26_1_3_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2-26_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2-26_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2-26_1_3_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2-26_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2-26_1_3_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2-26_1_3_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2-26_1_3_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2-26_1_3_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2-26_1_3_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2-26_1_3_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2-26_1_3_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2-26_1_3_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2-26_1_3_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2-26_1_3_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2-26_1_3_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2-26_1_3_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2-26_1_3_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2-26_1_3_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2-26_1_3_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2-26_1_3_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2-26_1_3_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2-26_1_3_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2-26_1_3_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2-26_1_3_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2-26_1_3_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2-26_1_3_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2-26_1_3_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2-26_1_3_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2-26_1_3_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2-26_1_3_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2-26_1_3_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2-26_1_3_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2-26_1_3_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2-26_1_3_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2-26_1_3_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2-26_1_3_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2-26_1_3_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2-26_1_3_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2-26_1_3_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2-26_1_3_node_261 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2-26_1_3_node_262 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2-26_1_3_node_272 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2-26_1_3_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2-26_1_3_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2-26_1_3_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2-26_1_3_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2-26_1_3_node_269 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2-26_1_3_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2-26_1_3_node_251 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2-26_1_3_node_252 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2-26_1_3_node_254 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2-26_1_3_node_256 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2-26_1_3_node_259 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2-26_1_3_node_263 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2-26_1_3_node_264 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2-26_1_3_node_273 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2-26_1_3_node_274 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2-26_1_3_node_275 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_MV_349_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2-26_1_3_load_31 | 0 | 0.0028803 | 0.00072186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2-26_1_3_load_36 | 1 | 0.0047819 | 0.0011985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2-26_1_3_load_81 | 2 | 0.0016246 | 0.00040716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2-26_1_3_load_260 | 3 | 0.001484 | 0.00037194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2-26_1_3_load_34 | 4 | 0.00091365 | 0.00022898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2-26_1_3_load_33 | 5 | 0.012039 | 0.0030173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2-26_1_3_load_35 | 6 | 0.005241 | 0.0013135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2-26_1_3_load_38 | 8 | 0.0030989 | 0.00077665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2-26_1_3_load_39 | 9 | 0.0078591 | 0.0019697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2-26_1_3_load_78 | 11 | 0.0040896 | 0.0010249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2-26_1_3_load_40 | 13 | 0.00065929 | 0.00016523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2-26_1_3_load_41 | 14 | 0.0028751 | 0.00072056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2-26_1_3_load_43 | 16 | 0.0025105 | 0.0006292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2-26_1_3_load_44 | 17 | 0.00046117 | 0.00011558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2-26_1_3_load_45 | 18 | 0.00069648 | 0.00017455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2-26_1_3_load_46 | 19 | 0.0030835 | 0.0007728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2-26_1_3_load_48 | 21 | 0.0007663 | 0.00019205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2-26_1_3_load_132 | 22 | 0.002688 | 0.00067369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2-26_1_3_load_73 | 24 | 0.00037595 | 9.4222e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2-26_1_3_load_74 | 25 | 0.00067388 | 0.00016889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2-26_1_3_load_75 | 26 | 0.00045021 | 0.00011283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2-26_1_3_load_76 | 27 | 0.0018857 | 0.00047261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2-26_1_3_load_133 | 28 | 0.0019114 | 0.00047904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2-26_1_3_load_134 | 29 | 0.0031477 | 0.00078889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2-26_1_3_load_58 | 30 | 0.0079276 | 0.0019868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2-26_1_3_load_59 | 31 | 0.0049706 | 0.0012457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2-26_1_3_load_65 | 32 | 0.0012794 | 0.00032065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2-26_1_3_load_183 | 34 | 0.0022016 | 0.00055177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2-26_1_3_load_184 | 35 | 0.0012758 | 0.00031975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2-26_1_3_load_270 | 38 | 0.0021093 | 0.00052864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2-26_1_3_load_244 | 42 | 0.00028236 | 7.0765e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2-26_1_3_load_223 | 43 | 0.0019475 | 0.00048809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2-26_1_3_load_224 | 44 | 0.0016218 | 0.00040646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2-26_1_3_load_182 | 45 | 0.0018028 | 0.00045183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2-26_1_3_load_178 | 46 | 0.0012158 | 0.0003047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2-26_1_3_load_257 | 47 | 0.0017155 | 0.00042994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2-26_1_3_load_258 | 48 | 0.0017161 | 0.00043009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2-26_1_3_load_83 | 49 | 0.0030725 | 0.00077003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2-26_1_3_load_84 | 50 | 0.00060539 | 0.00015173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2-26_1_3_load_85 | 51 | 0.0010658 | 0.00026711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2-26_1_3_load_86 | 52 | 0.00065392 | 0.00016389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2-26_1_3_load_87 | 53 | 0.0017239 | 0.00043206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2-26_1_3_load_88 | 54 | 0.0010986 | 0.00027533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2-26_1_3_load_90 | 56 | 0.0010272 | 0.00025745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2-26_1_3_load_91 | 57 | 0.0011978 | 0.0003002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2-26_1_3_load_92 | 59 | 0.0007682 | 0.00019253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2-26_1_3_load_95 | 63 | 0.00093661 | 0.00023474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2-26_1_3_load_121 | 65 | 0.0016185 | 0.00040564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2-26_1_3_load_211 | 68 | 0.0030072 | 0.00075367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2-26_1_3_load_277 | 70 | 0.0016092 | 0.00040329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2-26_1_3_load_276 | 72 | 0.0016087 | 0.00040318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2-26_1_3_load_271 | 73 | 0.00020527 | 5.1447e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2-26_1_3_load_208 | 74 | 0.0023415 | 0.00058683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2-26_1_3_load_241 | 76 | 0.0016132 | 0.00040432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2-26_1_3_load_108 | 78 | 0.0014111 | 0.00035365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2-26_1_3_load_109 | 79 | 0.0012912 | 0.00032361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2-26_1_3_load_111 | 80 | 0.0013006 | 0.00032595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2-26_1_3_load_112 | 81 | 0.00096429 | 0.00024167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2-26_1_3_load_122 | 82 | 0.0012863 | 0.00032237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2-26_1_3_load_120 | 83 | 0.00097294 | 0.00024384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2-26_1_3_load_116 | 84 | 0.0014158 | 0.00035484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2-26_1_3_load_117 | 85 | 0.0014777 | 0.00037035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2-26_1_3_load_118 | 86 | 0.0013089 | 0.00032805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2-26_1_3_load_119 | 87 | 0.0020088 | 0.00050346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2-26_1_3_load_126 | 88 | 0.0034044 | 0.00085321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2-26_1_3_load_255 | 90 | 0.00053724 | 0.00013465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2-26_1_3_load_268 | 91 | 0.00062123 | 0.00015569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2-26_1_3_load_253 | 92 | 0.00053667 | 0.0001345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2-26_1_3_load_135 | 93 | 0.0010267 | 0.00025732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2-26_1_3_load_136 | 94 | 0.0013975 | 0.00035025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2-26_1_3_load_222 | 96 | 0.0014926 | 0.00037408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2-26_1_3_load_179 | 98 | 0.0012133 | 0.00030408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2-26_1_3_load_181 | 99 | 0.0026777 | 0.00067108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2-26_1_3_load_185 | 100 | 0.0024564 | 0.00061563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2-26_1_3_load_221 | 101 | 0.0016999 | 0.00042605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2-26_1_3_load_186 | 103 | 0.0011069 | 0.00027743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2-26_1_3_load_187 | 104 | 0.0012876 | 0.00032272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2-26_1_3_load_189 | 106 | 0.0014135 | 0.00035426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2-26_1_3_load_191 | 108 | 0.0014745 | 0.00036954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2-26_1_3_load_193 | 110 | 0.00092487 | 0.00023179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2-26_1_3_load_202 | 112 | 0.0085497 | 0.0021427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2-26_1_3_load_200 | 113 | 0.003291 | 0.00082481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2-26_1_3_load_195 | 114 | 0.0035438 | 0.00088817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2-26_1_3_load_216 | 115 | 0.0031515 | 0.00078984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2-26_1_3_load_201 | 116 | 0.0028611 | 0.00071705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2-26_1_3_load_197 | 117 | 0.00098045 | 0.00024572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2-26_1_3_load_198 | 118 | 0.001939 | 0.00048597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2-26_1_3_load_212 | 119 | 0.00097796 | 0.0002451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2-26_1_3_load_218 | 120 | 0.0024387 | 0.00061119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2-26_1_3_load_209 | 121 | 0.0011996 | 0.00030065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2-26_1_3_load_217 | 122 | 0.0048913 | 0.0012259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2-26_1_3_load_204 | 123 | 0.0009814 | 0.00024596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2-26_1_3_load_205 | 124 | 0.00097929 | 0.00024543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2-26_1_3_load_207 | 125 | 0.00097504 | 0.00024437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2-26_1_3_load_210 | 126 | 0.00098139 | 0.00024596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2-26_1_3_load_213 | 127 | 0.00097464 | 0.00024427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2-26_1_3_load_239 | 128 | 0.0029975 | 0.00075124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2-26_1_3_load_226 | 129 | 0.0017064 | 0.00042765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2-26_1_3_load_228 | 131 | 0.002209 | 0.00055362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2-26_1_3_load_238 | 132 | 0.0011289 | 0.00028292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2-26_1_3_load_234 | 134 | 0.0019279 | 0.00048317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2-26_1_3_load_229 | 135 | 0.0010034 | 0.00025147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2-26_1_3_load_230 | 136 | 0.0010146 | 0.00025428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2-26_1_3_load_231 | 137 | 0.0025805 | 0.00064674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2-26_1_3_load_232 | 138 | 0.0015417 | 0.00038638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2-26_1_3_load_236 | 140 | 0.0016678 | 0.000418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2-26_1_3_load_237 | 141 | 0.0011603 | 0.00029079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2-26_1_3_load_261 | 142 | 0.0011474 | 0.00028757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2-26_1_3_load_262 | 143 | 0.0011033 | 0.00027652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2-26_1_3_load_272 | 144 | 0.0003268 | 8.1904e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2-26_1_3_load_246 | 145 | 0.00055248 | 0.00013846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2-26_1_3_load_247 | 146 | 0.000285 | 7.1428e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2-26_1_3_load_248 | 147 | 0.00062409 | 0.00015641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2-26_1_3_load_249 | 148 | 0.00051584 | 0.00012928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2-26_1_3_load_269 | 149 | 0.00051584 | 0.00012928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2-26_1_3_load_250 | 150 | 0.00051381 | 0.00012877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2-26_1_3_load_251 | 151 | 0.0003895 | 9.7619e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2-26_1_3_load_252 | 152 | 0.0020623 | 0.00051687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2-26_1_3_load_254 | 153 | 0.00038996 | 9.7733e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2-26_1_3_load_256 | 154 | 0.001409 | 0.00035312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2-26_1_3_load_259 | 155 | 0.0017182 | 0.00043063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2-26_1_3_load_263 | 156 | 0.00086968 | 0.00021796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2-26_1_3_load_264 | 157 | 0.0011639 | 0.00029171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2-26_1_3_load_273 | 158 | 0.00021025 | 5.2694e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2-26_1_3_load_274 | 159 | 0.00035118 | 8.8013e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2-26_1_3_load_275 | 160 | 0.00021582 | 5.4089e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2-26_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0057911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2-26_1_3_line_1 |  | 1 | 4 | 0.028135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2-26_1_3_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0022567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2-26_1_3_line_3 |  | 3 | 38 | 0.029282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2-26_1_3_line_4 |  | 4 | 5 | 0.006794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2-26_1_3_line_5 |  | 5 | 6 | 0.015964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2-26_1_3_line_6 |  | 6 | 7 | 0.018374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2-26_1_3_line_7 |  | 7 | 8 | 0.020159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2-26_1_3_line_8 |  | 7 | 9 | 0.011634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2-26_1_3_line_9 |  | 8 | 10 | 0.048467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2-26_1_3_line_10 |  | 10 | 11 | 0.017556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_2-26_1_3_line_11 |  | 10 | 12 | 0.015171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
12 | LV_2-26_1_3_line_12 |  | 11 | 22 | 0.0065421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2-26_1_3_line_13 |  | 12 | 32 | 0.042224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
14 | LV_2-26_1_3_line_14 |  | 12 | 31 | 0.033517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2-26_1_3_line_15 |  | 13 | 14 | 0.024135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
16 | LV_2-26_1_3_line_16 |  | 13 | 15 | 0.014498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
17 | LV_2-26_1_3_line_17 |  | 14 | 16 | 0.026983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
18 | LV_2-26_1_3_line_18 |  | 15 | 17 | 0.022585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2-26_1_3_line_19 |  | 15 | 18 | 0.014088 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
20 | LV_2-26_1_3_line_20 |  | 16 | 19 | 0.023064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
21 | LV_2-26_1_3_line_21 |  | 17 | 20 | 0.0064323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2-26_1_3_line_22 |  | 18 | 21 | 0.014718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
23 | LV_2-26_1_3_line_23 |  | 19 | 22 | 0.017021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
24 | LV_2-26_1_3_line_24 |  | 20 | 23 | 0.009452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2-26_1_3_line_25 |  | 20 | 24 | 0.025347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2-26_1_3_line_26 |  | 23 | 25 | 0.023629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2-26_1_3_line_27 |  | 23 | 26 | 0.016568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2-26_1_3_line_28 |  | 24 | 27 | 0.002322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2-26_1_3_line_29 |  | 26 | 37 | 0.012077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2-26_1_3_line_30 |  | 27 | 38 | 0.0017718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2-26_1_3_line_31 |  | 28 | 29 | 0.024638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2-26_1_3_line_32 |  | 29 | 93 | 0.00065551 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2-26_1_3_line_33 |  | 30 | 31 | 0.044672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2-26_1_3_line_34 |  | 32 | 33 | 0.036833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
35 | LV_2-26_1_3_line_35 |  | 33 | 34 | 0.024202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2-26_1_3_line_36 |  | 33 | 35 | 0.017888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2-26_1_3_line_37 |  | 33 | 36 | 0.028866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
38 | LV_2-26_1_3_line_38 |  | 34 | 43 | 0.012501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2-26_1_3_line_39 |  | 35 | 44 | 0.001239 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2-26_1_3_line_40 |  | 36 | 45 | 0.010023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2-26_1_3_line_41 |  | 36 | 46 | 0.010358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2-26_1_3_line_42 |  | 37 | 42 | 0.015275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2-26_1_3_line_43 |  | 39 | 40 | 0.023717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2-26_1_3_line_44 |  | 39 | 41 | 0.001279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2-26_1_3_line_45 |  | 40 | 91 | 0.013047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2-26_1_3_line_46 |  | 40 | 89 | 0.018786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2-26_1_3_line_47 |  | 41 | 73 | 0.015508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2-26_1_3_line_48 |  | 42 | 145 | 0.0053087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2-26_1_3_line_49 |  | 44 | 102 | 0.020571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2-26_1_3_line_50 |  | 45 | 100 | 0.0046173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2-26_1_3_line_51 |  | 46 | 98 | 0.0069798 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2-26_1_3_line_52 |  | 47 | 48 | 0.010302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2-26_1_3_line_53 |  | 48 | 155 | 0.0042492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2-26_1_3_line_54 |  | 49 | 50 | 0.0091019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2-26_1_3_line_55 |  | 50 | 51 | 0.013682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2-26_1_3_line_56 |  | 51 | 52 | 0.010881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2-26_1_3_line_57 |  | 52 | 53 | 0.011831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2-26_1_3_line_58 |  | 53 | 54 | 0.018694 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2-26_1_3_line_59 |  | 54 | 55 | 0.0042444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2-26_1_3_line_60 |  | 55 | 56 | 0.0069189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2-26_1_3_line_61 |  | 55 | 57 | 0.013987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2-26_1_3_line_62 |  | 56 | 58 | 0.022102 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2-26_1_3_line_63 |  | 57 | 59 | 0.00026647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2-26_1_3_line_64 |  | 58 | 60 | 0.057171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2-26_1_3_line_65 |  | 58 | 61 | 0.018942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2-26_1_3_line_66 |  | 60 | 62 | 0.00662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2-26_1_3_line_67 |  | 60 | 63 | 0.013053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2-26_1_3_line_68 |  | 61 | 64 | 0.060145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2-26_1_3_line_69 |  | 61 | 65 | 0.017065 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2-26_1_3_line_70 |  | 62 | 66 | 0.048714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2-26_1_3_line_71 |  | 62 | 67 | 0.032618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2-26_1_3_line_72 |  | 64 | 88 | 0.017851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2-26_1_3_line_73 |  | 65 | 87 | 0.0076508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2-26_1_3_line_74 |  | 66 | 68 | 0.015935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2-26_1_3_line_75 |  | 66 | 69 | 0.017319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2-26_1_3_line_76 |  | 67 | 70 | 0.012318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2-26_1_3_line_77 |  | 67 | 71 | 0.012706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2-26_1_3_line_78 |  | 68 | 74 | 0.029815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2-26_1_3_line_79 |  | 69 | 76 | 0.024014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2-26_1_3_line_80 |  | 69 | 77 | 0.029637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2-26_1_3_line_81 |  | 71 | 72 | 0.011776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2-26_1_3_line_82 |  | 73 | 144 | 0.002729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2-26_1_3_line_83 |  | 74 | 75 | 0.034236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2-26_1_3_line_84 |  | 75 | 121 | 0.012789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2-26_1_3_line_85 |  | 75 | 123 | 0.010216 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2-26_1_3_line_86 |  | 77 | 128 | 0.0081669 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2-26_1_3_line_87 |  | 78 | 79 | 1.1931e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2-26_1_3_line_88 |  | 79 | 80 | 4.8825e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2-26_1_3_line_89 |  | 80 | 81 | 0.0010119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2-26_1_3_line_90 |  | 81 | 82 | 0.018797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2-26_1_3_line_91 |  | 82 | 83 | 0.00026315 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2-26_1_3_line_92 |  | 83 | 86 | 0.001665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2-26_1_3_line_93 |  | 84 | 85 | 0.02529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2-26_1_3_line_94 |  | 84 | 86 | 0.0028728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2-26_1_3_line_95 |  | 85 | 87 | 0.0037284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2-26_1_3_line_96 |  | 89 | 90 | 0.010763 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2-26_1_3_line_97 |  | 90 | 92 | 0.0089277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2-26_1_3_line_98 |  | 91 | 149 | 0.0052265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2-26_1_3_line_99 |  | 92 | 151 | 0.015942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2-26_1_3_line_100 |  | 93 | 94 | 0.0032033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2-26_1_3_line_101 |  | 94 | 95 | 0.027743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2-26_1_3_line_102 |  | 95 | 96 | 0.00056749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_2-26_1_3_line_103 |  | 95 | 97 | 0.004203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_2-26_1_3_line_104 |  | 96 | 101 | 0.033016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_2-26_1_3_line_105 |  | 97 | 118 | 0.040735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2-26_1_3_line_106 |  | 97 | 111 | 0.005156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_2-26_1_3_line_107 |  | 98 | 99 | 0.015049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2-26_1_3_line_108 |  | 100 | 101 | 0.020785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_2-26_1_3_line_109 |  | 102 | 129 | 0.0015703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2-26_1_3_line_110 |  | 102 | 130 | 0.059847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2-26_1_3_line_111 |  | 103 | 104 | 0.0034241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2-26_1_3_line_112 |  | 103 | 105 | 0.046608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2-26_1_3_line_113 |  | 104 | 106 | 0.019314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2-26_1_3_line_114 |  | 105 | 107 | 0.016388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2-26_1_3_line_115 |  | 106 | 108 | 0.012725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2-26_1_3_line_116 |  | 107 | 109 | 0.034294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2-26_1_3_line_117 |  | 107 | 110 | 0.022292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2-26_1_3_line_118 |  | 108 | 111 | 0.025227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2-26_1_3_line_119 |  | 109 | 112 | 0.06909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2-26_1_3_line_120 |  | 110 | 113 | 0.029777 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2-26_1_3_line_121 |  | 111 | 114 | 0.038401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_2-26_1_3_line_122 |  | 112 | 115 | 0.030175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2-26_1_3_line_123 |  | 113 | 116 | 0.006868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2-26_1_3_line_124 |  | 114 | 117 | 0.043851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
125 | LV_2-26_1_3_line_125 |  | 115 | 122 | 0.01708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2-26_1_3_line_126 |  | 117 | 119 | 0.010359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2-26_1_3_line_127 |  | 118 | 120 | 0.027183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2-26_1_3_line_128 |  | 119 | 121 | 0.011243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2-26_1_3_line_129 |  | 123 | 124 | 0.0041658 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2-26_1_3_line_130 |  | 124 | 125 | 0.00078481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2-26_1_3_line_131 |  | 125 | 126 | 0.03452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2-26_1_3_line_132 |  | 126 | 127 | 0.0091402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2-26_1_3_line_133 |  | 129 | 131 | 0.02692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2-26_1_3_line_134 |  | 130 | 132 | 0.00352 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2-26_1_3_line_135 |  | 131 | 133 | 0.016535 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2-26_1_3_line_136 |  | 133 | 134 | 0.013736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_2-26_1_3_line_137 |  | 134 | 139 | 0.01688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_2-26_1_3_line_138 |  | 135 | 136 | 0.015529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_2-26_1_3_line_139 |  | 135 | 137 | 0.013536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_2-26_1_3_line_140 |  | 136 | 138 | 0.010091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2-26_1_3_line_141 |  | 138 | 139 | 0.0032566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2-26_1_3_line_142 |  | 139 | 140 | 0.014351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | LV_2-26_1_3_line_143 |  | 140 | 141 | 0.04734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2-26_1_3_line_144 |  | 141 | 142 | 0.0050616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2-26_1_3_line_145 |  | 142 | 143 | 0.0050305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2-26_1_3_line_146 |  | 143 | 156 | 0.0055994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2-26_1_3_line_147 |  | 144 | 158 | 0.0078855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2-26_1_3_line_148 |  | 145 | 146 | 0.0040167 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2-26_1_3_line_149 |  | 146 | 147 | 0.0049739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2-26_1_3_line_150 |  | 147 | 148 | 0.0027638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2-26_1_3_line_151 |  | 148 | 149 | 0.005298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2-26_1_3_line_152 |  | 150 | 151 | 0.0030865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2-26_1_3_line_153 |  | 150 | 152 | 0.0090032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2-26_1_3_line_154 |  | 152 | 153 | 0.0045003 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2-26_1_3_line_155 |  | 153 | 154 | 0.0048605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2-26_1_3_line_156 |  | 154 | 155 | 0.0025526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2-26_1_3_line_157 |  | 156 | 157 | 0.0017582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2-26_1_3_line_158 |  | 158 | 159 | 0.0082708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2-26_1_3_line_159 |  | 159 | 160 | 0.0026518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2-26_1_3_trafo_48 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 161 | 21 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2677174.9181 | 1237125.6582 | 2677174.9981 | 1237125.54 | 2677177.8491 | 1237120.664
1 | 2677192.0501 | 1237096.3762 | 2677177.8491 | 1237120.664
2 | 2677184.2775 | 1237173.3138 | 2677185.9677 | 1237171.8185
3 | 2677207.6957 | 1237152.1897 | 2677190.6043 | 1237167.7166 | 2677185.9677 | 1237171.8185
4 | 2677192.0501 | 1237096.3762 | 2677195.4794 | 1237090.5111
5 | 2677203.3861 | 1237076.6641 | 2677203.1745 | 1237077.3504 | 2677195.4794 | 1237090.5111
6 | 2677202.9169 | 1237058.7563 | 2677204.2087 | 1237062.9872 | 2677204.9702 | 1237067.2667 | 2677204.7149 | 1237072.3558 | 2677203.3861 | 1237076.6641
7 | 2677202.9169 | 1237058.7563 | 2677208.6711 | 1237056.7297 | 2677213.3489 | 1237053.6995 | 2677219.4337 | 1237047.7856
8 | 2677202.9169 | 1237058.7563 | 2677194.7268 | 1237058.9834 | 2677191.3522 | 1237058.3117
9 | 2677249.3547 | 1237012.1164 | 2677243.8058 | 1237012.8892 | 2677239.8936 | 1237015.8182 | 2677235.9876 | 1237021.1711 | 2677224.5726 | 1237040.1359 | 2677219.4337 | 1237047.7856
10 | 2677249.3547 | 1237012.1164 | 2677256.2663 | 1237013.6073 | 2677260.359 | 1237016.5848 | 2677263.2867 | 1237021.1505
11 | 2677249.3547 | 1237012.1164 | 2677248.8709 | 1236996.9551
12 | 2677266.6896 | 1237026.7377 | 2677263.6592 | 1237021.7313 | 2677263.2867 | 1237021.1505
13 | 2677248.8709 | 1236996.9551 | 2677271.5815 | 1236995.5717 | 2677283.6876 | 1236993.8724 | 2677290.7797 | 1236992.3852
14 | 2677248.8709 | 1236996.9551 | 2677215.4002 | 1236998.7094
15 | 2677268.7492 | 1237088.2121 | 2677268.2273 | 1237089.3377 | 2677261.1447 | 1237100.4089 | 2677255.1054 | 1237108.065
16 | 2677256.7434 | 1237121.155 | 2677252.9665 | 1237110.7764 | 2677255.1054 | 1237108.065
17 | 2677268.7492 | 1237088.2121 | 2677277.8342 | 1237068.6149 | 2677279.226 | 1237063.4155
18 | 2677256.7434 | 1237121.155 | 2677247.894 | 1237124.3755 | 2677239.7804 | 1237128.6285 | 2677236.3637 | 1237130.7223
19 | 2677256.7434 | 1237121.155 | 2677268.1931 | 1237118.7133 | 2677270.5458 | 1237118.3457
20 | 2677279.226 | 1237063.4155 | 2677279.9816 | 1237060.5929 | 2677280.0402 | 1237053.7666 | 2677278.0445 | 1237046.6468 | 2677275.5036 | 1237041.299 | 2677275.5036 | 1237041.299
21 | 2677230.8793 | 1237134.0832 | 2677236.3637 | 1237130.7223
22 | 2677270.5458 | 1237118.3457 | 2677279.7556 | 1237116.9069 | 2677284.9541 | 1237115.4579
23 | 2677266.6896 | 1237026.7377 | 2677275.5036 | 1237041.299
24 | 2677230.8793 | 1237134.0832 | 2677232.2103 | 1237143.4404
25 | 2677230.8793 | 1237134.0832 | 2677222.3718 | 1237140.1102 | 2677211.033 | 1237149.158 | 2677210.7258 | 1237149.437
26 | 2677232.2103 | 1237143.4404 | 2677249.8089 | 1237159.2088
27 | 2677232.2103 | 1237143.4404 | 2677229.437 | 1237143.749 | 2677227.1016 | 1237145.2864 | 2677222.558 | 1237149.0633 | 2677219.8076 | 1237153.3259
28 | 2677209.0071 | 1237150.9984 | 2677210.7258 | 1237149.437
29 | 2677213.5235 | 1237163.6115 | 2677214.1486 | 1237162.0964 | 2677219.8076 | 1237153.3259
30 | 2677207.6957 | 1237152.1897 | 2677209.0071 | 1237150.9984
31 | 2677345.41 | 1237083.6759 | 2677340.1586 | 1237087.9171 | 2677328.191 | 1237096.4228 | 2677325.4612 | 1237098.1027
32 | 2677345.41 | 1237083.6759 | 2677345.92 | 1237083.264
33 | 2677170.7898 | 1237001.0474 | 2677215.4002 | 1236998.7094
34 | 2677326.8082 | 1236984.7272 | 2677298.7638 | 1236990.7108 | 2677290.7797 | 1236992.3852
35 | 2677326.8082 | 1236984.7272 | 2677350.6855 | 1236980.7728
36 | 2677326.8082 | 1236984.7272 | 2677322.4037 | 1236967.3894
37 | 2677333.8065 | 1237012.6821 | 2677329.4579 | 1236992.1779 | 2677326.8082 | 1236984.7272
38 | 2677363.0186 | 1236978.7302 | 2677350.6855 | 1236980.7728
39 | 2677322.0987 | 1236966.1885 | 2677322.4037 | 1236967.3894
40 | 2677333.8065 | 1237012.6821 | 2677341.7881 | 1237018.7453
41 | 2677333.8065 | 1237012.6821 | 2677326.4159 | 1237019.9393
42 | 2677213.5235 | 1237163.6115 | 2677225.6805 | 1237172.8598
43 | 2677267.6322 | 1237175.1786 | 2677256.6207 | 1237187.5662 | 2677251.5159 | 1237192.6034
44 | 2677268.4845 | 1237174.2223 | 2677267.6322 | 1237175.1786
45 | 2677251.5159 | 1237192.6034 | 2677241.8621 | 1237183.8271
46 | 2677251.5159 | 1237192.6034 | 2677245.9667 | 1237198.0683 | 2677242.054 | 1237204.5331 | 2677241.2385 | 1237207.8915
47 | 2677268.4845 | 1237174.2223 | 2677278.7927 | 1237162.6356
48 | 2677228.4744 | 1237176.4167 | 2677225.5932 | 1237173.9978 | 2677226.1481 | 1237173.2156 | 2677225.6805 | 1237172.8598
49 | 2677317.0337 | 1236946.251 | 2677322.0987 | 1236966.1885
50 | 2677341.7881 | 1237018.7453 | 2677345.4648 | 1237021.5384
51 | 2677326.4159 | 1237019.9393 | 2677321.4357 | 1237024.8296
52 | 2677188.0893 | 1237196.1346 | 2677187.332 | 1237195.927 | 2677187.8872 | 1237193.3769 | 2677183.4013 | 1237192.14 | 2677182.8183 | 1237193.9114 | 2677182.4431 | 1237193.8101
53 | 2677192.1875 | 1237197.2577 | 2677192.1875 | 1237197.2577 | 2677188.0893 | 1237196.1346
54 | 2677285.1121 | 1237405.8414 | 2677287.7373 | 1237397.1263
55 | 2677287.7373 | 1237397.1263 | 2677291.6834 | 1237384.0257
56 | 2677291.6834 | 1237384.0257 | 2677291.6834 | 1237384.0257 | 2677295.5926 | 1237373.8715
57 | 2677295.5926 | 1237373.8715 | 2677299.1072 | 1237364.7422 | 2677299.8498 | 1237362.8329
58 | 2677306.626 | 1237345.4107 | 2677299.8498 | 1237362.8329
59 | 2677308.1646 | 1237341.4549 | 2677306.626 | 1237345.4107
60 | 2677308.1646 | 1237341.4549 | 2677308.9904 | 1237334.5855
61 | 2677308.1646 | 1237341.4549 | 2677312.8531 | 1237343.3951 | 2677318.7267 | 1237346.129 | 2677320.9661 | 1237347.0842
62 | 2677303.36 | 1237314.1401 | 2677308.6595 | 1237322.0367 | 2677309.3271 | 1237331.7855 | 2677308.9904 | 1237334.5855
63 | 2677321.2112 | 1237347.1888 | 2677320.9661 | 1237347.0842
64 | 2677303.36 | 1237314.1401 | 2677308.4422 | 1237307.9352 | 2677313.8391 | 1237297.3092 | 2677327.1426 | 1237272.187 | 2677335.5815 | 1237269.6729
65 | 2677303.36 | 1237314.1401 | 2677300.3208 | 1237316.858 | 2677295.3658 | 1237319.6955 | 2677290.6837 | 1237320.7464 | 2677286.2914 | 1237320.4668
66 | 2677335.5815 | 1237269.6729 | 2677341.9394 | 1237267.7655
67 | 2677335.5815 | 1237269.6729 | 2677336.5768 | 1237272.8436 | 2677334.7391 | 1237280.9031 | 2677336.0705 | 1237281.5097
68 | 2677286.2914 | 1237320.4668 | 2677282.8597 | 1237317.876 | 2677280.187 | 1237314.5277 | 2677276.2447 | 1237307.5716 | 2677269.6173 | 1237290.0844 | 2677266.8118 | 1237285.8894 | 2677263.2058 | 1237282.1621 | 2677258.7333 | 1237280.4806 | 2677254.2134 | 1237280.1104 | 2677248.874 | 1237279.3405
69 | 2677286.2914 | 1237320.4668 | 2677279.7502 | 1237332.3901 | 2677277.4611 | 1237334.9917
70 | 2677345.7838 | 1237230.5452 | 2677342.7018 | 1237232.473 | 2677344.9489 | 1237235.9714 | 2677348.7238 | 1237241.8357 | 2677349.4208 | 1237242.9233 | 2677351.1768 | 1237243.4577 | 2677352.9324 | 1237246.3492 | 2677348.2414 | 1237262.5995 | 2677344.5773 | 1237261.5844 | 2677341.9394 | 1237267.7655
71 | 2677341.9394 | 1237267.7655 | 2677344.5773 | 1237261.5844 | 2677348.2414 | 1237262.5995 | 2677358.5927 | 1237265.4585 | 2677358.0076 | 1237267.3966 | 2677366.2431 | 1237271.7847
72 | 2677248.874 | 1237279.3405 | 2677247.3255 | 1237286.7032 | 2677237.654 | 1237290.3244
73 | 2677272.0582 | 1237340.3895 | 2677275.1269 | 1237337.6447 | 2677277.4611 | 1237334.9917
74 | 2677345.7838 | 1237230.5452 | 2677344.9307 | 1237222.2616 | 2677342.571 | 1237215.0288
75 | 2677345.7838 | 1237230.5452 | 2677363.0654 | 1237228.8023
76 | 2677366.2431 | 1237271.7847 | 2677361.2237 | 1237283.0383
77 | 2677366.2431 | 1237271.7847 | 2677368.009 | 1237268.0718 | 2677371.5525 | 1237269.0519 | 2677375.4355 | 1237266.0337
78 | 2677321.6255 | 1237197.9191 | 2677328.1137 | 1237204.0189 | 2677339.7867 | 1237206.4948 | 2677342.571 | 1237215.0288
79 | 2677363.0654 | 1237228.8023 | 2677361.0564 | 1237204.872
80 | 2677389.1762 | 1237224.2281 | 2677389.3374 | 1237225.7868 | 2677382.1186 | 1237229.8845 | 2677377.8433 | 1237231.0741 | 2677373.0187 | 1237230.2774 | 2677369.1795 | 1237228.1926 | 2677363.0654 | 1237228.8023
81 | 2677375.4355 | 1237266.0337 | 2677377.5757 | 1237258.5675 | 2677376.0275 | 1237254.867
82 | 2677280.6067 | 1237160.5967 | 2677278.7927 | 1237162.6356
83 | 2677345.1266 | 1237172.9632 | 2677321.6255 | 1237197.9191
84 | 2677345.1266 | 1237172.9632 | 2677338.6949 | 1237161.9096
85 | 2677345.1266 | 1237172.9632 | 2677352.9586 | 1237179.5226
86 | 2677389.1762 | 1237224.2281 | 2677388.3461 | 1237216.1034
87 | 2677240.0283 | 1237381.5363 | 2677240.028 | 1237381.5375
88 | 2677240.0415 | 1237381.4893 | 2677240.0283 | 1237381.5363
89 | 2677240.3157 | 1237380.5152 | 2677240.0415 | 1237381.4893
90 | 2677247.0869 | 1237363.1867 | 2677243.7755 | 1237368.2249 | 2677240.3157 | 1237380.5152
91 | 2677247.2738 | 1237363.0014 | 2677247.0869 | 1237363.1867 | 2677247.0869 | 1237363.1867
92 | 2677247.2738 | 1237363.0014 | 2677248.4562 | 1237361.8292
93 | 2677269.2793 | 1237342.8751 | 2677251.847 | 1237358.4675 | 2677250.4963 | 1237359.8066
94 | 2677248.4562 | 1237361.8292 | 2677250.4963 | 1237359.8066
95 | 2677269.2793 | 1237342.8751 | 2677272.0582 | 1237340.3895
96 | 2677241.2385 | 1237207.8915 | 2677231.0496 | 1237204.4249
97 | 2677231.0496 | 1237204.4249 | 2677225.404 | 1237202.5041 | 2677224.9403 | 1237203.8323 | 2677223.4787 | 1237203.2945
98 | 2677238.396 | 1237183.86 | 2677238.396 | 1237183.86 | 2677239.753 | 1237181.9096 | 2677241.8621 | 1237183.8271
99 | 2677209.8546 | 1237197.2984 | 2677209.8546 | 1237197.2984 | 2677220.1816 | 1237200.8795 | 2677219.8347 | 1237201.9535 | 2677223.4787 | 1237203.2945
100 | 2677345.92 | 1237083.264 | 2677348.412 | 1237081.2513
101 | 2677363.5496 | 1237059.2573 | 2677352.2493 | 1237079.2574 | 2677351.3768 | 1237078.8569 | 2677348.412 | 1237081.2513
102 | 2677363.5496 | 1237059.2573 | 2677363.8425 | 1237058.7713
103 | 2677367.1454 | 1237061.4501 | 2677363.5496 | 1237059.2573
104 | 2677362.0159 | 1237034.1115 | 2677373.4643 | 1237042.8083 | 2677363.8425 | 1237058.7713
105 | 2677367.1454 | 1237061.4501 | 2677383.4055 | 1237037.1116 | 2677390.3667 | 1237028.0023
106 | 2677367.1454 | 1237061.4501 | 2677364.6501 | 1237065.9652
107 | 2677312.5382 | 1237036.9667 | 2677321.4357 | 1237024.8296
108 | 2677362.0159 | 1237034.1115 | 2677345.4648 | 1237021.5384
109 | 2677317.0337 | 1236946.251 | 2677315.4911 | 1236946.5446
110 | 2677317.0337 | 1236946.251 | 2677331.8182 | 1236943.4192 | 2677364.4273 | 1236936.1498 | 2677363.1597 | 1236924.8365
111 | 2677424.3302 | 1237062.0052 | 2677420.9065 | 1237061.9514
112 | 2677467.3184 | 1237078.3783 | 2677449.0383 | 1237067.8771 | 2677443.4472 | 1237065.5026 | 2677437.9485 | 1237064.1744 | 2677424.8335 | 1237062.0131 | 2677424.3302 | 1237062.0052
113 | 2677401.7587 | 1237063.6901 | 2677412.3209 | 1237061.8166 | 2677420.9065 | 1237061.9514
114 | 2677467.3184 | 1237078.3783 | 2677473.8473 | 1237083.1 | 2677481.678 | 1237086.0487
115 | 2677401.7587 | 1237063.6901 | 2677389.2295 | 1237065.9125
116 | 2677514.1418 | 1237096.8241 | 2677509.7966 | 1237094.0766 | 2677504.5966 | 1237092.4743 | 2677481.678 | 1237086.0487
117 | 2677481.678 | 1237086.0487 | 2677471.4482 | 1237092.4086 | 2677463.0579 | 1237098.2908
118 | 2677364.6501 | 1237065.9652 | 2677369.3912 | 1237067.9505 | 2677374.8324 | 1237068.4662 | 2677389.2295 | 1237065.9125
119 | 2677514.1418 | 1237096.8241 | 2677508.8192 | 1237097.6552 | 2677504.1298 | 1237099.8289 | 2677501.2103 | 1237103.2154 | 2677499.5602 | 1237108.4753 | 2677496.986 | 1237113.2339 | 2677492.7636 | 1237117.315 | 2677476.9293 | 1237127.5601 | 2677462.1301 | 1237138.508
120 | 2677463.0579 | 1237098.2908 | 2677438.6761 | 1237115.3841
121 | 2677364.6501 | 1237065.9652 | 2677356.0724 | 1237081.4309 | 2677346.2236 | 1237099.6554
122 | 2677438.9195 | 1237157.7753 | 2677439.3424 | 1237157.4464 | 2677450.7845 | 1237147.4664 | 2677462.1301 | 1237138.508 | 2677462.1301 | 1237138.508
123 | 2677433.0524 | 1237119.3268 | 2677438.6761 | 1237115.3841
124 | 2677333.976 | 1237140.9588 | 2677333.7177 | 1237137.4233 | 2677335.0343 | 1237124.6426 | 2677339.5264 | 1237112.0479 | 2677346.2236 | 1237099.6554
125 | 2677425.4379 | 1237168.2616 | 2677438.9195 | 1237157.7753
126 | 2677333.976 | 1237140.9588 | 2677334.4819 | 1237147.885 | 2677335.4382 | 1237151.1631
127 | 2677390.3667 | 1237028.0023 | 2677404.598 | 1237009.3795 | 2677406.4987 | 1237006.1526
128 | 2677335.4382 | 1237151.1631 | 2677338.4511 | 1237161.4905 | 2677338.6949 | 1237161.9096
129 | 2677356.1523 | 1237182.1973 | 2677352.9586 | 1237179.5226
130 | 2677356.1523 | 1237182.1973 | 2677356.7539 | 1237182.7012
131 | 2677388.7667 | 1237194.214 | 2677378.3664 | 1237192.6764 | 2677360.3656 | 1237185.726 | 2677356.7539 | 1237182.7012
132 | 2677397.8341 | 1237194.3952 | 2677393.2134 | 1237194.8713 | 2677388.7667 | 1237194.214
133 | 2677315.4911 | 1236946.5446 | 2677289.0459 | 1236951.5784
134 | 2677363.1597 | 1236924.8365 | 2677362.3756 | 1236921.405
135 | 2677272.8024 | 1236954.6703 | 2677289.0459 | 1236951.5784
136 | 2677272.8024 | 1236954.6703 | 2677259.1977 | 1236956.5668
137 | 2677242.4665 | 1236958.8009 | 2677251.5012 | 1236957.6398 | 2677259.1977 | 1236956.5668
138 | 2677230.9005 | 1236983.6843 | 2677231.6618 | 1236983.1885 | 2677238.2966 | 1236977.4597 | 2677239.9833 | 1236971.8538
139 | 2677218.6583 | 1236987.5558 | 2677224.2975 | 1236987.985 | 2677230.9005 | 1236983.6843
140 | 2677242.137 | 1236962.0408 | 2677241.729 | 1236966.0519 | 2677239.9833 | 1236971.8538
141 | 2677242.4665 | 1236958.8009 | 2677242.137 | 1236962.0408
142 | 2677242.4665 | 1236958.8009 | 2677238.7209 | 1236949.5013 | 2677237.2757 | 1236945.4241
143 | 2677203.1991 | 1236968.3046 | 2677206.3928 | 1236962.5235 | 2677215.529 | 1236951.8126 | 2677226.615 | 1236942.4501 | 2677229.7802 | 1236941.6908 | 2677233.1829 | 1236941.8684 | 2677235.5394 | 1236943.3668 | 2677237.2757 | 1236945.4241 | 2677237.2757 | 1236945.4241
144 | 2677203.1991 | 1236968.3046 | 2677200.7515 | 1236972.7351
145 | 2677200.7515 | 1236972.7351 | 2677200.7515 | 1236972.7351 | 2677198.9085 | 1236977.4158
146 | 2677198.9085 | 1236977.4158 | 2677196.8571 | 1236982.6259
147 | 2677280.6067 | 1237160.5967 | 2677285.848 | 1237154.7052
148 | 2677228.4744 | 1237176.4167 | 2677229.6424 | 1237177.3973 | 2677231.1962 | 1237175.4495
149 | 2677231.1962 | 1237175.4495 | 2677231.1962 | 1237175.4495 | 2677235.1189 | 1237178.5075
150 | 2677234.0391 | 1237180.8457 | 2677235.301 | 1237178.6495 | 2677235.1189 | 1237178.5075
151 | 2677238.396 | 1237183.86 | 2677234.0391 | 1237180.8457 | 2677234.0391 | 1237180.8457
152 | 2677208.7352 | 1237200.1747 | 2677208.7352 | 1237200.1747 | 2677209.8546 | 1237197.2984
153 | 2677208.7352 | 1237200.1747 | 2677199.9455 | 1237198.2254
154 | 2677199.9455 | 1237198.2254 | 2677197.0183 | 1237197.5762 | 2677197.4456 | 1237196.1363 | 2677197.4456 | 1237196.1363
155 | 2677192.7797 | 1237194.7747 | 2677197.4456 | 1237196.1363
156 | 2677192.1875 | 1237197.2577 | 2677192.7797 | 1237194.7747 | 2677192.7797 | 1237194.7747
157 | 2677196.2129 | 1236984.2619 | 2677196.8571 | 1236982.6259
158 | 2677285.848 | 1237154.7052 | 2677291.3454 | 1237148.5259
159 | 2677293.108 | 1237146.5446 | 2677291.3454 | 1237148.5259

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2677174.9181 | 1237125.6582
1 | 2677177.8491 | 1237120.664
2 | 2677184.2775 | 1237173.3138
3 | 2677185.9677 | 1237171.8185
4 | 2677192.0501 | 1237096.3762
5 | 2677195.4794 | 1237090.5111
6 | 2677203.3861 | 1237076.6641
7 | 2677202.9169 | 1237058.7563
8 | 2677219.4337 | 1237047.7856
9 | 2677191.3522 | 1237058.3117
10 | 2677249.3547 | 1237012.1164
11 | 2677263.2867 | 1237021.1505
12 | 2677248.8709 | 1236996.9551
13 | 2677255.1054 | 1237108.065
14 | 2677268.7492 | 1237088.2121
15 | 2677256.7434 | 1237121.155
16 | 2677279.226 | 1237063.4155
17 | 2677236.3637 | 1237130.7223
18 | 2677270.5458 | 1237118.3457
19 | 2677275.5036 | 1237041.299
20 | 2677230.8793 | 1237134.0832
21 | 2677284.9541 | 1237115.4579
22 | 2677266.6896 | 1237026.7377
23 | 2677232.2103 | 1237143.4404
24 | 2677210.7258 | 1237149.437
25 | 2677249.8089 | 1237159.2088
26 | 2677219.8076 | 1237153.3259
27 | 2677209.0071 | 1237150.9984
28 | 2677325.4612 | 1237098.1027
29 | 2677345.41 | 1237083.6759
30 | 2677170.7898 | 1237001.0474
31 | 2677215.4002 | 1236998.7094
32 | 2677290.7797 | 1236992.3852
33 | 2677326.8082 | 1236984.7272
34 | 2677350.6855 | 1236980.7728
35 | 2677322.4037 | 1236967.3894
36 | 2677333.8065 | 1237012.6821
37 | 2677213.5235 | 1237163.6115
38 | 2677207.6957 | 1237152.1897
39 | 2677267.6322 | 1237175.1786
40 | 2677251.5159 | 1237192.6034
41 | 2677268.4845 | 1237174.2223
42 | 2677225.6805 | 1237172.8598
43 | 2677363.0186 | 1236978.7302
44 | 2677322.0987 | 1236966.1885
45 | 2677341.7881 | 1237018.7453
46 | 2677326.4159 | 1237019.9393
47 | 2677182.4431 | 1237193.8101
48 | 2677188.0893 | 1237196.1346
49 | 2677285.1121 | 1237405.8414
50 | 2677287.7373 | 1237397.1263
51 | 2677291.6834 | 1237384.0257
52 | 2677295.5926 | 1237373.8715
53 | 2677299.8498 | 1237362.8329
54 | 2677306.626 | 1237345.4107
55 | 2677308.1646 | 1237341.4549
56 | 2677308.9904 | 1237334.5855
57 | 2677320.9661 | 1237347.0842
58 | 2677303.36 | 1237314.1401
59 | 2677321.2112 | 1237347.1888
60 | 2677335.5815 | 1237269.6729
61 | 2677286.2914 | 1237320.4668
62 | 2677341.9394 | 1237267.7655
63 | 2677336.0705 | 1237281.5097
64 | 2677248.874 | 1237279.3405
65 | 2677277.4611 | 1237334.9917
66 | 2677345.7838 | 1237230.5452
67 | 2677366.2431 | 1237271.7847
68 | 2677342.571 | 1237215.0288
69 | 2677363.0654 | 1237228.8023
70 | 2677361.2237 | 1237283.0383
71 | 2677375.4355 | 1237266.0337
72 | 2677376.0275 | 1237254.867
73 | 2677278.7927 | 1237162.6356
74 | 2677321.6255 | 1237197.9191
75 | 2677345.1266 | 1237172.9632
76 | 2677361.0564 | 1237204.872
77 | 2677389.1762 | 1237224.2281
78 | 2677240.028 | 1237381.5375
79 | 2677240.0283 | 1237381.5363
80 | 2677240.0415 | 1237381.4893
81 | 2677240.3157 | 1237380.5153
82 | 2677247.0869 | 1237363.1867
83 | 2677247.2738 | 1237363.0014
84 | 2677250.4963 | 1237359.8066
85 | 2677269.2793 | 1237342.8751
86 | 2677248.4562 | 1237361.8292
87 | 2677272.0582 | 1237340.3895
88 | 2677237.654 | 1237290.3244
89 | 2677241.2385 | 1237207.8915
90 | 2677231.0496 | 1237204.4249
91 | 2677241.8621 | 1237183.8271
92 | 2677223.4787 | 1237203.2945
93 | 2677345.92 | 1237083.264
94 | 2677348.412 | 1237081.2513
95 | 2677363.5496 | 1237059.2573
96 | 2677363.8425 | 1237058.7713
97 | 2677367.1454 | 1237061.4501
98 | 2677321.4357 | 1237024.8296
99 | 2677312.5382 | 1237036.9667
100 | 2677345.4648 | 1237021.5384
101 | 2677362.0159 | 1237034.1115
102 | 2677317.0337 | 1236946.251
103 | 2677424.3302 | 1237062.0052
104 | 2677420.9065 | 1237061.9514
105 | 2677467.3184 | 1237078.3783
106 | 2677401.7587 | 1237063.6901
107 | 2677481.678 | 1237086.0487
108 | 2677389.2295 | 1237065.9125
109 | 2677514.1418 | 1237096.8241
110 | 2677463.0579 | 1237098.2908
111 | 2677364.6501 | 1237065.9652
112 | 2677462.1301 | 1237138.508
113 | 2677438.6761 | 1237115.3841
114 | 2677346.2236 | 1237099.6554
115 | 2677438.9195 | 1237157.7753
116 | 2677433.0524 | 1237119.3268
117 | 2677333.976 | 1237140.9588
118 | 2677390.3667 | 1237028.0023
119 | 2677335.4382 | 1237151.1631
120 | 2677406.4987 | 1237006.1526
121 | 2677338.6949 | 1237161.9096
122 | 2677425.4379 | 1237168.2616
123 | 2677352.9586 | 1237179.5226
124 | 2677356.1523 | 1237182.1973
125 | 2677356.7539 | 1237182.7012
126 | 2677388.7667 | 1237194.214
127 | 2677397.8341 | 1237194.3952
128 | 2677388.3461 | 1237216.1034
129 | 2677315.4911 | 1236946.5446
130 | 2677363.1597 | 1236924.8365
131 | 2677289.0459 | 1236951.5784
132 | 2677362.3756 | 1236921.405
133 | 2677272.8024 | 1236954.6703
134 | 2677259.1977 | 1236956.5668
135 | 2677230.9005 | 1236983.6843
136 | 2677239.9833 | 1236971.8538
137 | 2677218.6583 | 1236987.5559
138 | 2677242.137 | 1236962.0408
139 | 2677242.4665 | 1236958.8009
140 | 2677237.2757 | 1236945.4241
141 | 2677203.1991 | 1236968.3046
142 | 2677200.7515 | 1236972.7351
143 | 2677198.9085 | 1236977.4158
144 | 2677280.6067 | 1237160.5967
145 | 2677228.4744 | 1237176.4167
146 | 2677231.1962 | 1237175.4495
147 | 2677235.1189 | 1237178.5075
148 | 2677234.0391 | 1237180.8457
149 | 2677238.396 | 1237183.86
150 | 2677208.7352 | 1237200.1747
151 | 2677209.8546 | 1237197.2984
152 | 2677199.9455 | 1237198.2254
153 | 2677197.4456 | 1237196.1363
154 | 2677192.7797 | 1237194.7747
155 | 2677192.1875 | 1237197.2577
156 | 2677196.8571 | 1236982.6259
157 | 2677196.2129 | 1236984.2619
158 | 2677285.848 | 1237154.7052
159 | 2677291.3454 | 1237148.5259
160 | 2677293.108 | 1237146.5446
161 | 2677256.7434 | 1237121.155

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98683 | -0.2522 | 0.0028803 | 0.00072186
1 | 0.98685 | -0.2519 | 0.0047819 | 0.0011985
2 | 0.99705 | -0.05623 | 0.0016246 | 0.00040716
3 | 0.99705 | -0.056166 | 0.001484 | 0.00037194
4 | 0.98705 | -0.24804 | 0.00091365 | 0.00022898
5 | 0.9871 | -0.247 | 0.012039 | 0.0030173
6 | 0.9874 | -0.24112 | 0.005241 | 0.0013135
7 | 0.98784 | -0.23263 | 0 | 0
8 | 0.98846 | -0.22049 | 0.0030989 | 0.00077665
9 | 0.98775 | -0.23426 | 0.0078591 | 0.0019697
10 | 0.9901 | -0.18871 | 0 | 0
11 | 0.99111 | -0.16927 | 0.0040896 | 0.0010249
12 | 0.9894 | -0.20223 | 0 | 0
13 | 0.99707 | -0.055445 | 0.00065929 | 0.00016523
14 | 0.99557 | -0.08403 | 0.0028751 | 0.00072056
15 | 0.99798 | -0.03826 | 0 | 0
16 | 0.99391 | -0.11563 | 0.0025105 | 0.0006292
17 | 0.99747 | -0.048056 | 0.00046117 | 0.00011558
18 | 0.99897 | -0.019558 | 0.00069648 | 0.00017455
19 | 0.99251 | -0.14239 | 0.0030835 | 0.0007728
20 | 0.99733 | -0.050795 | 0 | 0
21 | 1 | 0 | -0.23343 | -0.059368
22 | 0.9915 | -0.16187 | 0.002688 | 0.00067369
23 | 0.99718 | -0.053583 | 0 | 0
24 | 0.99716 | -0.054119 | 0.00037595 | 9.4222e-05
25 | 0.99717 | -0.053862 | 0.00067388 | 0.00016889
26 | 0.99694 | -0.058275 | 0.00045021 | 0.00011283
27 | 0.99714 | -0.054408 | 0.0018857 | 0.00047261
28 | 0.98271 | -0.33157 | 0.0019114 | 0.00047904
29 | 0.98276 | -0.33072 | 0.0031477 | 0.00078889
30 | 0.98868 | -0.21625 | 0.0079276 | 0.0019868
31 | 0.989 | -0.20994 | 0.0049706 | 0.0012457
32 | 0.98761 | -0.23672 | 0.0012794 | 0.00032065
33 | 0.98606 | -0.26663 | 0 | 0
34 | 0.98597 | -0.26843 | 0.0022016 | 0.00055177
35 | 0.98568 | -0.27405 | 0.0012758 | 0.00031975
36 | 0.98509 | -0.28541 | 0 | 0
37 | 0.99677 | -0.061601 | 0 | 0
38 | 0.99713 | -0.05457 | 0.0021093 | 0.00052864
39 | 0.99602 | -0.076047 | 0 | 0
40 | 0.99605 | -0.0755 | 0 | 0
41 | 0.99602 | -0.076076 | 0 | 0
42 | 0.99655 | -0.065809 | 0.00028236 | 7.0765e-05
43 | 0.98594 | -0.26887 | 0.0019475 | 0.00048809
44 | 0.98565 | -0.27453 | 0.0016218 | 0.00040646
45 | 0.98477 | -0.29164 | 0.0018028 | 0.00045183
46 | 0.98504 | -0.28636 | 0.0012158 | 0.0003047
47 | 0.99532 | -0.089482 | 0.0017155 | 0.00042994
48 | 0.99534 | -0.089171 | 0.0017161 | 0.00043009
49 | 0.97235 | -0.53452 | 0.0030725 | 0.00077003
50 | 0.97237 | -0.53401 | 0.00060539 | 0.00015173
51 | 0.97242 | -0.53308 | 0.0010658 | 0.00026711
52 | 0.97247 | -0.53213 | 0.00065392 | 0.00016389
53 | 0.97253 | -0.53095 | 0.0017239 | 0.00043206
54 | 0.97265 | -0.5285 | 0.0010986 | 0.00027533
55 | 0.97268 | -0.52786 | 0 | 0
56 | 0.97275 | -0.52656 | 0.0010272 | 0.00025745
57 | 0.97266 | -0.52836 | 0.0011978 | 0.0003002
58 | 0.97298 | -0.52199 | 0 | 0
59 | 0.97266 | -0.52837 | 0.0007682 | 0.00019253
60 | 0.97456 | -0.4908 | 0 | 0
61 | 0.97266 | -0.52843 | 0 | 0
62 | 0.97475 | -0.48708 | 0 | 0
63 | 0.97455 | -0.49102 | 0.00093661 | 0.00023474
64 | 0.97246 | -0.53221 | 0 | 0
65 | 0.97242 | -0.53317 | 0.0016185 | 0.00040564
66 | 0.97629 | -0.45688 | 0 | 0
67 | 0.97465 | -0.48901 | 0 | 0
68 | 0.97686 | -0.44568 | 0.0030072 | 0.00075367
69 | 0.97621 | -0.45835 | 0 | 0
70 | 0.97464 | -0.48937 | 0.0016092 | 0.00040329
71 | 0.97464 | -0.48938 | 0 | 0
72 | 0.97462 | -0.48973 | 0.0016087 | 0.00040318
73 | 0.996 | -0.076433 | 0.00020527 | 5.1447e-05
74 | 0.97801 | -0.42313 | 0.0023415 | 0.00058683
75 | 0.97941 | -0.39584 | 0 | 0
76 | 0.97618 | -0.45905 | 0.0016132 | 0.00040432
77 | 0.97613 | -0.45997 | 0 | 0
78 | 0.97192 | -0.543 | 0.0014111 | 0.00035365
79 | 0.97192 | -0.543 | 0.0012912 | 0.00032361
80 | 0.97192 | -0.54299 | 0.0013006 | 0.00032595
81 | 0.97192 | -0.54292 | 0.00096429 | 0.00024167
82 | 0.97201 | -0.5412 | 0.0012863 | 0.00032237
83 | 0.97201 | -0.54117 | 0.00097294 | 0.00024384
84 | 0.97205 | -0.54049 | 0.0014158 | 0.00035484
85 | 0.97228 | -0.53585 | 0.0014777 | 0.00037035
86 | 0.97202 | -0.54094 | 0.0013089 | 0.00032805
87 | 0.97232 | -0.53506 | 0.0020088 | 0.00050346
88 | 0.97241 | -0.53333 | 0.0034044 | 0.00085321
89 | 0.99586 | -0.079128 | 0 | 0
90 | 0.99575 | -0.081207 | 0.00053724 | 0.00013465
91 | 0.99619 | -0.072681 | 0.00062123 | 0.00015569
92 | 0.99567 | -0.082848 | 0.00053667 | 0.0001345
93 | 0.98276 | -0.33066 | 0.0010267 | 0.00025732
94 | 0.98278 | -0.33031 | 0.0013975 | 0.00035025
95 | 0.98297 | -0.32656 | 0 | 0
96 | 0.98298 | -0.32623 | 0.0014926 | 0.00037408
97 | 0.98285 | -0.32881 | 0 | 0
98 | 0.98502 | -0.28685 | 0.0012133 | 0.00030408
99 | 0.98498 | -0.28758 | 0.0026777 | 0.00067108
100 | 0.98462 | -0.29446 | 0.0024564 | 0.00061563
101 | 0.98398 | -0.30685 | 0.0016999 | 0.00042605
102 | 0.98527 | -0.282 | 0 | 0
103 | 0.98117 | -0.36159 | 0.0011069 | 0.00027743
104 | 0.98125 | -0.36005 | 0.0012876 | 0.00032272
105 | 0.98015 | -0.38159 | 0 | 0
106 | 0.98172 | -0.35094 | 0.0014135 | 0.00035426
107 | 0.97979 | -0.38863 | 0 | 0
108 | 0.98204 | -0.34462 | 0.0014745 | 0.00036954
109 | 0.97926 | -0.39897 | 0 | 0
110 | 0.97964 | -0.3915 | 0.00092487 | 0.00023179
111 | 0.98272 | -0.33142 | 0 | 0
112 | 0.9782 | -0.41983 | 0.0085497 | 0.0021427
113 | 0.97948 | -0.39482 | 0.003291 | 0.00082481
114 | 0.98206 | -0.34423 | 0.0035438 | 0.00088817
115 | 0.97798 | -0.42425 | 0.0031515 | 0.00078984
116 | 0.97946 | -0.39518 | 0.0028611 | 0.00071705
117 | 0.981 | -0.3648 | 0.00098045 | 0.00024572
118 | 0.98269 | -0.33202 | 0.001939 | 0.00048597
119 | 0.98051 | -0.37435 | 0.00097796 | 0.0002451
120 | 0.98263 | -0.33322 | 0.0024387 | 0.00061119
121 | 0.97999 | -0.38453 | 0.0011996 | 0.00030065
122 | 0.9779 | -0.42578 | 0.0048913 | 0.0012259
123 | 0.97936 | -0.39675 | 0.0009814 | 0.00024596
124 | 0.97935 | -0.39705 | 0.00097929 | 0.00024543
125 | 0.97934 | -0.39709 | 0.00097504 | 0.00024437
126 | 0.97928 | -0.39831 | 0.00098139 | 0.00024596
127 | 0.97927 | -0.39848 | 0.00097464 | 0.00024427
128 | 0.97611 | -0.46042 | 0.0029975 | 0.00075124
129 | 0.98524 | -0.28254 | 0.0017064 | 0.00042765
130 | 0.98521 | -0.28322 | 0 | 0
131 | 0.98481 | -0.29095 | 0.002209 | 0.00055362
132 | 0.9852 | -0.28329 | 0.0011289 | 0.00028292
133 | 0.98458 | -0.29547 | 0 | 0
134 | 0.98439 | -0.29922 | 0.0019279 | 0.00048317
135 | 0.98407 | -0.30544 | 0.0010034 | 0.00025147
136 | 0.98412 | -0.30444 | 0.0010146 | 0.00025428
137 | 0.98404 | -0.30607 | 0.0025805 | 0.00064674
138 | 0.98416 | -0.30361 | 0.0015417 | 0.00038638
139 | 0.98418 | -0.30325 | 0 | 0
140 | 0.98409 | -0.30508 | 0.0016678 | 0.000418
141 | 0.98385 | -0.30972 | 0.0011603 | 0.00029079
142 | 0.98383 | -0.31011 | 0.0011474 | 0.00028757
143 | 0.98382 | -0.3104 | 0.0011033 | 0.00027652
144 | 0.996 | -0.076486 | 0.0003268 | 8.1904e-05
145 | 0.99647 | -0.067245 | 0.00055248 | 0.00013846
146 | 0.99642 | -0.068294 | 0.000285 | 7.1428e-05
147 | 0.99635 | -0.069567 | 0.00062409 | 0.00015641
148 | 0.99632 | -0.070244 | 0.00051584 | 0.00012928
149 | 0.99625 | -0.071494 | 0.00051584 | 0.00012928
150 | 0.9955 | -0.086145 | 0.00051381 | 0.00012877
151 | 0.99552 | -0.085628 | 0.0003895 | 9.7619e-05
152 | 0.99542 | -0.087572 | 0.0020623 | 0.00051687
153 | 0.99539 | -0.088122 | 0.00038996 | 9.7733e-05
154 | 0.99536 | -0.088683 | 0.001409 | 0.00035312
155 | 0.99535 | -0.088914 | 0.0017182 | 0.00043063
156 | 0.98381 | -0.3106 | 0.00086968 | 0.00021796
157 | 0.9838 | -0.31064 | 0.0011639 | 0.00029171
158 | 0.99599 | -0.076594 | 0.00021025 | 5.2694e-05
159 | 0.99599 | -0.076676 | 0.00035118 | 8.8013e-05
160 | 0.99599 | -0.076686 | 0.00021582 | 5.4089e-05
161 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0028803 | -0.00072186 | 0.0028803 | 0.00072181 | 4.0962e-08 | -4.7773e-08 | 0.004343 | 0.004343 | 0.004343 | 0.98683 | -0.2522 | 0.98685 | -0.2519 | 1.1931
1 | -0.0076622 | -0.0019203 | 0.0076636 | 0.0019208 | 1.4083e-06 | 5.4177e-07 | 0.011553 | 0.011553 | 0.011553 | 0.98685 | -0.2519 | 0.98705 | -0.24804 | 3.174
2 | -0.0016246 | -0.00040716 | 0.0016246 | 0.00040713 | 4.9749e-09 | -2.6248e-08 | 0.0024246 | 0.0024246 | 0.0024246 | 0.99705 | -0.05623 | 0.99705 | -0.056166 | 0.66609
3 | -0.0031086 | -0.00077907 | 0.0031089 | 0.00077884 | 2.3634e-07 | -2.3067e-07 | 0.0046394 | 0.0046392 | 0.0046394 | 0.99705 | -0.056166 | 0.99713 | -0.05457 | 1.2746
4 | -0.0085773 | -0.0021498 | 0.0085777 | 0.00215 | 4.2599e-07 | 1.8579e-07 | 0.012931 | 0.012931 | 0.012931 | 0.98705 | -0.24804 | 0.9871 | -0.247 | 3.5524
5 | -0.020617 | -0.0051673 | 0.020623 | 0.0051708 | 5.7823e-06 | 3.4966e-06 | 0.031079 | 0.031079 | 0.031079 | 0.9871 | -0.247 | 0.9874 | -0.24112 | 8.5383
6 | -0.025864 | -0.0064843 | 0.025874 | 0.0064908 | 1.0468e-05 | 6.4645e-06 | 0.038977 | 0.038977 | 0.038977 | 0.9874 | -0.24112 | 0.98784 | -0.23263 | 10.7081
7 | -0.033734 | -0.0084607 | 0.033753 | 0.0084729 | 1.9522e-05 | 1.2236e-05 | 0.050817 | 0.050817 | 0.050817 | 0.98784 | -0.23263 | 0.98846 | -0.22049 | 13.9606
8 | 0.0078597 | 0.0019699 | -0.0078591 | -0.0019697 | 6.1153e-07 | 2.4245e-07 | 0.011839 | 0.011839 | 0.011839 | 0.98784 | -0.23263 | 0.98775 | -0.23426 | 3.2526
9 | -0.036852 | -0.0092496 | 0.036908 | 0.0092847 | 5.5946e-05 | 3.5183e-05 | 0.055482 | 0.055481 | 0.055482 | 0.98846 | -0.22049 | 0.9901 | -0.18871 | 15.2422
10 | -0.1885 | -0.047786 | 0.18867 | 0.047898 | 0.00017635 | 0.00011219 | 0.28349 | 0.28349 | 0.28349 | 0.9901 | -0.18871 | 0.99111 | -0.16927 | 25.9603
11 | 0.15159 | 0.038501 | -0.15149 | -0.038439 | 9.8586e-05 | 6.251e-05 | 0.228 | 0.22801 | 0.22801 | 0.9901 | -0.18871 | 0.9894 | -0.20223 | 20.8796
12 | -0.19276 | -0.048923 | 0.19283 | 0.048967 | 6.8597e-05 | 4.3649e-05 | 0.28963 | 0.28963 | 0.28963 | 0.99111 | -0.16927 | 0.9915 | -0.16187 | 26.5225
13 | 0.13859 | 0.035203 | -0.13836 | -0.035057 | 0.00022966 | 0.00014536 | 0.2086 | 0.2086 | 0.2086 | 0.9894 | -0.20223 | 0.98761 | -0.23672 | 19.1022
14 | 0.012905 | 0.0032361 | -0.012901 | -0.0032335 | 4.7351e-06 | 2.6002e-06 | 0.01941 | 0.01941 | 0.01941 | 0.9894 | -0.20223 | 0.989 | -0.20994 | 5.3324
15 | 0.20502 | 0.052419 | -0.20474 | -0.052239 | 0.00028311 | 0.00018025 | 0.30634 | 0.30634 | 0.30634 | 0.99707 | -0.055445 | 0.99557 | -0.08403 | 28.0529
16 | -0.20568 | -0.052585 | 0.20585 | 0.052694 | 0.00017116 | 0.00010897 | 0.30732 | 0.30732 | 0.30732 | 0.99707 | -0.055445 | 0.99798 | -0.03826 | 28.143
17 | 0.20186 | 0.051519 | -0.20155 | -0.051323 | 0.0003077 | 0.00019588 | 0.30204 | 0.30204 | 0.30204 | 0.99557 | -0.08403 | 0.99391 | -0.11563 | 27.6594
18 | 0.0248 | 0.0062266 | -0.024788 | -0.0062195 | 1.1583e-05 | 7.1182e-06 | 0.036981 | 0.036981 | 0.036981 | 0.99798 | -0.03826 | 0.99747 | -0.048056 | 10.1597
19 | -0.23065 | -0.05892 | 0.23086 | 0.059053 | 0.00020876 | 0.00013306 | 0.3443 | 0.3443 | 0.3443 | 0.99798 | -0.03826 | 0.99897 | -0.019558 | 31.5295
20 | 0.19904 | 0.050694 | -0.19879 | -0.05053 | 0.0002565 | 0.00016327 | 0.29828 | 0.29828 | 0.29828 | 0.99391 | -0.11563 | 0.99251 | -0.14239 | 27.3153
21 | 0.024327 | 0.0061039 | -0.024324 | -0.0061019 | 3.1773e-06 | 1.9495e-06 | 0.036294 | 0.036294 | 0.036294 | 0.99747 | -0.048056 | 0.99733 | -0.050795 | 9.9708
22 | -0.23156 | -0.059228 | 0.23178 | 0.059368 | 0.00021941 | 0.00013984 | 0.34534 | 0.34534 | 0.34534 | 0.99897 | -0.019558 | 1 | 0 | 31.6245
23 | 0.1957 | 0.049757 | -0.19552 | -0.049641 | 0.00018348 | 0.00011677 | 0.29366 | 0.29366 | 0.29366 | 0.99251 | -0.14239 | 0.9915 | -0.16187 | 26.8919
24 | 0.016843 | 0.0042271 | -0.016841 | -0.0042258 | 2.2387e-06 | 1.3095e-06 | 0.025132 | 0.025132 | 0.025132 | 0.99733 | -0.050795 | 0.99718 | -0.053583 | 6.9043
25 | 0.0074812 | 0.0018748 | -0.00748 | -0.0018743 | 1.1842e-06 | 4.2721e-07 | 0.011162 | 0.011162 | 0.011162 | 0.99733 | -0.050795 | 0.99716 | -0.054119 | 3.0665
26 | 0.00067389 | 0.00016859 | -0.00067388 | -0.00016889 | 8.9594e-09 | -3.0252e-07 | 0.0010055 | 0.0010056 | 0.0010056 | 0.99718 | -0.053583 | 0.99717 | -0.053862 | 0.27626
27 | 0.016167 | 0.0040573 | -0.016163 | -0.0040552 | 3.6164e-06 | 2.0984e-06 | 0.024126 | 0.024126 | 0.024126 | 0.99718 | -0.053583 | 0.99694 | -0.058275 | 6.6281
28 | 0.007104 | 0.0017801 | -0.0071039 | -0.0017801 | 9.7854e-08 | 3.2337e-08 | 0.010601 | 0.010601 | 0.010601 | 0.99716 | -0.054119 | 0.99714 | -0.054408 | 2.9124
29 | 0.015713 | 0.0039423 | -0.01571 | -0.0039409 | 2.4913e-06 | 1.437e-06 | 0.023454 | 0.023454 | 0.023454 | 0.99694 | -0.058275 | 0.99677 | -0.061601 | 6.4435
30 | 0.0052182 | 0.0013075 | -0.0052182 | -0.0013075 | 4.0287e-08 | 2.6725e-09 | 0.0077869 | 0.0077869 | 0.0077869 | 0.99714 | -0.054408 | 0.99713 | -0.05457 | 2.1393
31 | -0.0019114 | -0.00047904 | 0.0019115 | 0.00047878 | 7.7389e-08 | -2.6264e-07 | 0.0028942 | 0.0028941 | 0.0028942 | 0.98271 | -0.33157 | 0.98276 | -0.33072 | 0.79512
32 | -0.0050592 | -0.0012677 | 0.0050592 | 0.0012677 | 1.4424e-08 | 9.2565e-10 | 0.0076602 | 0.0076602 | 0.0076602 | 0.98276 | -0.33072 | 0.98276 | -0.33066 | 2.1044
33 | -0.0079276 | -0.0019868 | 0.00793 | 0.0019878 | 2.3848e-06 | 9.5319e-07 | 0.011931 | 0.011931 | 0.011931 | 0.98868 | -0.21625 | 0.989 | -0.20994 | 3.2779
34 | 0.13708 | 0.034737 | -0.13688 | -0.034612 | 0.00019665 | 0.00012445 | 0.20667 | 0.20667 | 0.20667 | 0.98761 | -0.23672 | 0.98606 | -0.26663 | 18.9257
35 | 0.0041495 | 0.0010396 | -0.0041491 | -0.0010397 | 3.5586e-07 | -8.0948e-08 | 0.0062617 | 0.0062618 | 0.0062618 | 0.98606 | -0.26663 | 0.98597 | -0.26843 | 1.7203
36 | 0.023157 | 0.0058132 | -0.023149 | -0.0058082 | 8.1932e-06 | 5.0156e-06 | 0.034948 | 0.034948 | 0.034948 | 0.98606 | -0.26663 | 0.98568 | -0.27405 | 9.6012
37 | 0.10957 | 0.027759 | -0.10948 | -0.027697 | 9.8782e-05 | 6.2117e-05 | 0.16546 | 0.16546 | 0.16546 | 0.98606 | -0.26663 | 0.98509 | -0.28541 | 15.152
38 | 0.0019476 | 0.00048796 | -0.0019475 | -0.00048809 | 4.0499e-08 | -1.3351e-07 | 0.0029392 | 0.0029392 | 0.0029392 | 0.98597 | -0.26843 | 0.98594 | -0.26887 | 0.80748
39 | 0.021873 | 0.0054885 | -0.021872 | -0.0054882 | 5.0666e-07 | 3.0847e-07 | 0.033022 | 0.033022 | 0.033022 | 0.98568 | -0.27405 | 0.98565 | -0.27453 | 9.0721
40 | 0.10437 | 0.026418 | -0.10434 | -0.026398 | 3.1177e-05 | 1.9571e-05 | 0.15775 | 0.15775 | 0.15775 | 0.98509 | -0.28541 | 0.98477 | -0.29164 | 14.4455
41 | 0.0051072 | 0.0012797 | -0.0051069 | -0.0012797 | 2.3116e-07 | 1.6085e-08 | 0.0077145 | 0.0077145 | 0.0077145 | 0.98509 | -0.28541 | 0.98504 | -0.28636 | 2.1194
42 | 0.01571 | 0.0039409 | -0.015707 | -0.0039391 | 3.1511e-06 | 1.8176e-06 | 0.023454 | 0.023454 | 0.023454 | 0.99677 | -0.061601 | 0.99655 | -0.065809 | 6.4435
43 | -0.0013094 | -0.00032767 | 0.0013094 | 0.00032738 | 3.4024e-08 | -2.8691e-07 | 0.001956 | 0.0019558 | 0.001956 | 0.99602 | -0.076047 | 0.99605 | -0.0755 | 0.53735
44 | 0.0013094 | 0.00032767 | -0.0013094 | -0.00032768 | 1.8349e-09 | -1.5472e-08 | 0.001956 | 0.001956 | 0.001956 | 0.99602 | -0.076047 | 0.99602 | -0.076076 | 0.53735
45 | -0.012304 | -0.0030842 | 0.012306 | 0.0030851 | 1.6531e-06 | 8.8814e-07 | 0.018382 | 0.018382 | 0.018382 | 0.99605 | -0.0755 | 0.99619 | -0.072681 | 5.0499
46 | 0.010995 | 0.0027568 | -0.010993 | -0.0027559 | 1.9007e-06 | 9.7199e-07 | 0.016426 | 0.016426 | 0.016426 | 0.99605 | -0.0755 | 0.99586 | -0.079128 | 4.5126
47 | 0.0013094 | 0.00032768 | -0.0013093 | -0.00032787 | 2.225e-08 | -1.876e-07 | 0.001956 | 0.001956 | 0.001956 | 0.99602 | -0.076076 | 0.996 | -0.076433 | 0.53737
48 | 0.015425 | 0.0038683 | -0.015424 | -0.0038677 | 1.0561e-06 | 6.0676e-07 | 0.023033 | 0.023033 | 0.023033 | 0.99655 | -0.065809 | 0.99647 | -0.067245 | 6.3277
49 | 0.02025 | 0.0050817 | -0.020243 | -0.0050774 | 7.2109e-06 | 4.3529e-06 | 0.030574 | 0.030574 | 0.030574 | 0.98565 | -0.27453 | 0.98527 | -0.282 | 8.3995
50 | 0.10253 | 0.025946 | -0.10252 | -0.025938 | 1.387e-05 | 8.7006e-06 | 0.15502 | 0.15502 | 0.15502 | 0.98477 | -0.29164 | 0.98462 | -0.29446 | 14.1961
51 | 0.0038911 | 0.000975 | -0.003891 | -0.00097503 | 9.0432e-08 | -3.0971e-08 | 0.0058779 | 0.005878 | 0.005878 | 0.98504 | -0.28636 | 0.98502 | -0.28685 | 1.6148
52 | -0.0017155 | -0.00042994 | 0.0017155 | 0.00042982 | 2.541e-08 | -1.1763e-07 | 0.0025647 | 0.0025646 | 0.0025647 | 0.99532 | -0.089482 | 0.99534 | -0.089171 | 0.70458
53 | -0.0034316 | -0.00085992 | 0.0034316 | 0.00085989 | 4.1937e-08 | -2.8389e-08 | 0.0051301 | 0.0051301 | 0.0051301 | 0.99534 | -0.089171 | 0.99535 | -0.088914 | 1.4094
54 | -0.0030725 | -0.00077003 | 0.0030725 | 0.00076997 | 7.5457e-08 | -6.4608e-08 | 0.0047019 | 0.0047018 | 0.0047019 | 0.97235 | -0.53452 | 0.97237 | -0.53401 | 1.2917
55 | -0.0036779 | -0.00092169 | 0.0036781 | 0.00092163 | 1.6253e-07 | -6.5708e-08 | 0.0056283 | 0.0056282 | 0.0056283 | 0.97237 | -0.53401 | 0.97242 | -0.53308 | 1.5462
56 | -0.0047439 | -0.0011887 | 0.0047441 | 0.0011887 | 2.15e-07 | 2.6139e-09 | 0.0072591 | 0.007259 | 0.0072591 | 0.97242 | -0.53308 | 0.97247 | -0.53213 | 1.9942
57 | -0.005398 | -0.0013526 | 0.0053983 | 0.0013527 | 3.0267e-07 | 4.6914e-08 | 0.0082596 | 0.0082596 | 0.0082596 | 0.97247 | -0.53213 | 0.97253 | -0.53095 | 2.2691
58 | -0.0071222 | -0.0017847 | 0.0071231 | 0.001785 | 8.3245e-07 | 3.0078e-07 | 0.010897 | 0.010897 | 0.010897 | 0.97253 | -0.53095 | 0.97265 | -0.5285 | 2.9938
59 | -0.0082216 | -0.0020604 | 0.0082219 | 0.0020605 | 2.518e-07 | 1.0847e-07 | 0.012578 | 0.012578 | 0.012578 | 0.97265 | -0.5285 | 0.97268 | -0.52786 | 3.4554
60 | -0.010188 | -0.002553 | 0.010189 | 0.0025534 | 6.3023e-07 | 3.1746e-07 | 0.015585 | 0.015585 | 0.015585 | 0.97268 | -0.52786 | 0.97275 | -0.52656 | 4.2817
61 | 0.0019661 | 0.00049258 | -0.001966 | -0.00049273 | 4.7449e-08 | -1.4324e-07 | 0.0030076 | 0.0030077 | 0.0030077 | 0.97268 | -0.52786 | 0.97266 | -0.52836 | 0.82629
62 | -0.011216 | -0.0028108 | 0.011218 | 0.0028121 | 2.4397e-06 | 1.2869e-06 | 0.017157 | 0.017157 | 0.017157 | 0.97275 | -0.52656 | 0.97298 | -0.52199 | 4.7134
63 | 0.0007682 | 0.00019253 | -0.0007682 | -0.00019253 | 1.3803e-10 | -3.2194e-09 | 0.0011752 | 0.0011752 | 0.0011752 | 0.97266 | -0.52836 | 0.97266 | -0.52837 | 0.32286
64 | -0.029693 | -0.0074458 | 0.029737 | 0.0074734 | 4.4213e-05 | 2.7585e-05 | 0.045412 | 0.045412 | 0.045412 | 0.97298 | -0.52199 | 0.97456 | -0.4908 | 12.4759
65 | 0.018475 | 0.0046337 | -0.018469 | -0.0046303 | 5.6711e-06 | 3.3943e-06 | 0.028256 | 0.028256 | 0.028256 | 0.97298 | -0.52199 | 0.97266 | -0.52843 | 7.7626
66 | -0.030674 | -0.007708 | 0.030679 | 0.0077114 | 5.447e-06 | 3.4036e-06 | 0.046842 | 0.046842 | 0.046842 | 0.97456 | -0.4908 | 0.97475 | -0.48708 | 12.8687
67 | 0.00093662 | 0.00023458 | -0.00093661 | -0.00023474 | 1.001e-08 | -1.5623e-07 | 0.00143 | 0.0014301 | 0.0014301 | 0.97456 | -0.4908 | 0.97455 | -0.49102 | 0.39288
68 | 0.0034051 | 0.00085275 | -0.0034045 | -0.00085311 | 6.1204e-07 | -3.5464e-07 | 0.0052091 | 0.0052094 | 0.0052094 | 0.97266 | -0.52843 | 0.97246 | -0.53221 | 1.4312
69 | 0.015064 | 0.0037775 | -0.015061 | -0.0037756 | 3.399e-06 | 1.9636e-06 | 0.023047 | 0.023047 | 0.023047 | 0.97266 | -0.52843 | 0.97242 | -0.53317 | 6.3315
70 | -0.033898 | -0.0085172 | 0.033947 | 0.0085479 | 4.893e-05 | 3.0707e-05 | 0.051755 | 0.051754 | 0.051755 | 0.97475 | -0.48708 | 0.97629 | -0.45688 | 14.2183
71 | 0.0032182 | 0.00080585 | -0.003218 | -0.00080607 | 2.952e-07 | -2.1762e-07 | 0.0049126 | 0.0049127 | 0.0049127 | 0.97475 | -0.48708 | 0.97465 | -0.48901 | 1.3497
72 | 0.0034045 | 0.00085311 | -0.0034044 | -0.00085321 | 1.8167e-07 | -1.0519e-07 | 0.0052094 | 0.0052095 | 0.0052095 | 0.97246 | -0.53221 | 0.97241 | -0.53333 | 1.4312
73 | 0.013442 | 0.0033699 | -0.013441 | -0.0033693 | 1.214e-06 | 6.8204e-07 | 0.02057 | 0.02057 | 0.02057 | 0.97242 | -0.53317 | 0.97232 | -0.53506 | 5.6511
74 | -0.038558 | -0.0097029 | 0.038579 | 0.0097159 | 2.0649e-05 | 1.3016e-05 | 0.058783 | 0.058783 | 0.058783 | 0.97629 | -0.45688 | 0.97686 | -0.44568 | 16.1491
75 | 0.0046114 | 0.001155 | -0.0046111 | -0.001155 | 3.2081e-07 | -1.1231e-08 | 0.0070282 | 0.0070283 | 0.0070283 | 0.97629 | -0.45688 | 0.97621 | -0.45835 | 1.9308
76 | 0.0016092 | 0.00040316 | -0.0016092 | -0.00040329 | 2.788e-08 | -1.3567e-07 | 0.0024567 | 0.0024568 | 0.0024568 | 0.97465 | -0.48901 | 0.97464 | -0.48937 | 0.67493
77 | 0.0016088 | 0.00040291 | -0.0016087 | -0.00040305 | 2.8742e-08 | -1.3995e-07 | 0.002456 | 0.0024561 | 0.0024561 | 0.97465 | -0.48901 | 0.97464 | -0.48938 | 0.67475
78 | -0.041586 | -0.01047 | 0.041631 | 0.010498 | 4.4889e-05 | 2.8355e-05 | 0.063363 | 0.063363 | 0.063363 | 0.97686 | -0.44568 | 0.97801 | -0.42313 | 17.4075
79 | 0.0016133 | 0.00040405 | -0.0016132 | -0.00040432 | 5.4456e-08 | -2.6538e-07 | 0.002459 | 0.0024591 | 0.0024591 | 0.97621 | -0.45835 | 0.97618 | -0.45905 | 0.67558
80 | 0.0029978 | 0.00075095 | -0.0029975 | -0.00075118 | 2.3205e-07 | -2.22e-07 | 0.0045693 | 0.0045694 | 0.0045694 | 0.97621 | -0.45835 | 0.97613 | -0.45997 | 1.2553
81 | 0.0016087 | 0.00040305 | -0.0016087 | -0.00040318 | 2.6639e-08 | -1.297e-07 | 0.0024561 | 0.0024561 | 0.0024561 | 0.97464 | -0.48938 | 0.97462 | -0.48973 | 0.67476
82 | 0.0011041 | 0.00027643 | -0.0011041 | -0.00027646 | 2.784e-09 | -3.3735e-08 | 0.0016494 | 0.0016494 | 0.0016494 | 0.996 | -0.076433 | 0.996 | -0.076486 | 0.45312
83 | -0.043972 | -0.011085 | 0.04403 | 0.011121 | 5.7504e-05 | 3.6372e-05 | 0.066926 | 0.066925 | 0.066926 | 0.97801 | -0.42313 | 0.97941 | -0.39584 | 18.3861
84 | -0.048922 | -0.012347 | 0.048948 | 0.012363 | 2.6516e-05 | 1.6809e-05 | 0.074358 | 0.074358 | 0.074358 | 0.97941 | -0.39584 | 0.97999 | -0.38453 | 20.428
85 | 0.0048922 | 0.0012255 | -0.0048919 | -0.0012255 | 2.1163e-07 | 6.8859e-09 | 0.0074324 | 0.0074325 | 0.0074325 | 0.97941 | -0.39584 | 0.97936 | -0.39675 | 2.0419
86 | 0.0029975 | 0.00075118 | -0.0029975 | -0.00075124 | 6.3946e-08 | -6.1163e-08 | 0.0045694 | 0.0045695 | 0.0045695 | 0.97613 | -0.45997 | 0.97611 | -0.46042 | 1.2553
87 | -0.0014111 | -0.00035365 | 0.0014111 | 0.00035365 | 2.0881e-12 | 1.3364e-12 | 0.0021604 | 0.0021604 | 0.0021604 | 0.97192 | -0.543 | 0.97192 | -0.543 | 0.59351
88 | -0.0027023 | -0.00067726 | 0.0027023 | 0.00067726 | 3.1474e-10 | -4.0409e-10 | 0.0041372 | 0.0041372 | 0.0041372 | 0.97192 | -0.543 | 0.97192 | -0.54299 | 1.1366
89 | -0.0040028 | -0.0010032 | 0.0040029 | 0.0010032 | 1.4252e-08 | -3.4194e-09 | 0.0061284 | 0.0061284 | 0.0061284 | 0.97192 | -0.54299 | 0.97192 | -0.54292 | 1.6836
90 | -0.0049672 | -0.0012449 | 0.0049676 | 0.0012449 | 4.0765e-07 | 2.7922e-08 | 0.0076047 | 0.0076046 | 0.0076047 | 0.97192 | -0.54292 | 0.97201 | -0.5412 | 2.0892
91 | -0.0062538 | -0.0015673 | 0.0062538 | 0.0015673 | 9.0451e-09 | 2.527e-09 | 0.0095737 | 0.0095737 | 0.0095737 | 0.97201 | -0.5412 | 0.97201 | -0.54117 | 2.6302
92 | -0.0072268 | -0.0018111 | 0.0072269 | 0.0018111 | 7.6419e-08 | 2.827e-08 | 0.011063 | 0.011063 | 0.011063 | 0.97201 | -0.54117 | 0.97202 | -0.54094 | 3.0393
93 | -0.0099518 | -0.0024941 | 0.009954 | 0.0024952 | 2.201e-06 | 1.0951e-06 | 0.015234 | 0.015234 | 0.015234 | 0.97205 | -0.54049 | 0.97228 | -0.53585 | 4.1852
94 | 0.008536 | 0.0021393 | -0.0085358 | -0.0021392 | 1.8394e-07 | 8.2112e-08 | 0.013067 | 0.013067 | 0.013067 | 0.97205 | -0.54049 | 0.97202 | -0.54094 | 3.5898
95 | -0.011432 | -0.0028656 | 0.011432 | 0.0028658 | 4.2798e-07 | 2.2766e-07 | 0.017496 | 0.017496 | 0.017496 | 0.97228 | -0.53585 | 0.97232 | -0.53506 | 4.8065
96 | 0.010993 | 0.0027559 | -0.010992 | -0.0027553 | 1.0889e-06 | 5.569e-07 | 0.016426 | 0.016426 | 0.016426 | 0.99586 | -0.079128 | 0.99575 | -0.081207 | 4.5126
97 | 0.010454 | 0.0026207 | -0.010454 | -0.0026203 | 8.1715e-07 | 4.0685e-07 | 0.015623 | 0.015623 | 0.015623 | 0.99575 | -0.081207 | 0.99567 | -0.082848 | 4.2921
98 | -0.012927 | -0.0032408 | 0.012928 | 0.0032412 | 7.3077e-07 | 3.9964e-07 | 0.019309 | 0.019309 | 0.019309 | 0.99619 | -0.072681 | 0.99625 | -0.071494 | 5.3048
99 | 0.009917 | 0.0024858 | -0.0099157 | -0.0024851 | 1.3132e-06 | 6.3314e-07 | 0.014821 | 0.014821 | 0.014821 | 0.99567 | -0.082848 | 0.99552 | -0.085628 | 4.0717
100 | -0.0060859 | -0.001525 | 0.006086 | 0.001525 | 1.02e-07 | 2.469e-08 | 0.0092148 | 0.0092147 | 0.0092148 | 0.98276 | -0.33066 | 0.98278 | -0.33031 | 2.5315
101 | -0.0074836 | -0.0018753 | 0.0074849 | 0.0018758 | 1.3356e-06 | 5.0321e-07 | 0.011331 | 0.011331 | 0.011331 | 0.98278 | -0.33031 | 0.98297 | -0.32656 | 3.1128
102 | -0.096719 | -0.024426 | 0.09672 | 0.024427 | 1.522e-06 | 9.5251e-07 | 0.14648 | 0.14648 | 0.14648 | 0.98297 | -0.32656 | 0.98298 | -0.32623 | 13.4139
103 | 0.089234 | 0.022551 | -0.089224 | -0.022545 | 9.5961e-06 | 5.9817e-06 | 0.13515 | 0.13515 | 0.13515 | 0.98297 | -0.32656 | 0.98285 | -0.32881 | 12.3763
104 | -0.098213 | -0.024801 | 0.098304 | 0.024859 | 9.1302e-05 | 5.7176e-05 | 0.14874 | 0.14874 | 0.14874 | 0.98298 | -0.32623 | 0.98398 | -0.30685 | 13.6208
105 | 0.0043785 | 0.0010968 | -0.0043778 | -0.0010969 | 6.7124e-07 | -8.6564e-08 | 0.0066288 | 0.006629 | 0.006629 | 0.98285 | -0.32881 | 0.98269 | -0.33202 | 1.8211
106 | 0.084846 | 0.021448 | -0.084835 | -0.021441 | 1.0646e-05 | 6.6171e-06 | 0.12852 | 0.12852 | 0.12852 | 0.98285 | -0.32881 | 0.98272 | -0.33142 | 11.7693
107 | 0.0026778 | 0.00067095 | -0.0026777 | -0.00067108 | 9.2344e-08 | -1.3245e-07 | 0.0040451 | 0.0040452 | 0.0040452 | 0.98502 | -0.28685 | 0.98498 | -0.28758 | 1.1113
108 | 0.10006 | 0.025322 | -0.1 | -0.025285 | 5.9483e-05 | 3.7277e-05 | 0.15131 | 0.15131 | 0.15131 | 0.98462 | -0.29446 | 0.98398 | -0.30685 | 13.8562
109 | 0.019114 | 0.0047952 | -0.019114 | -0.0047949 | 4.9078e-07 | 2.941e-07 | 0.028869 | 0.028869 | 0.028869 | 0.98527 | -0.282 | 0.98524 | -0.28254 | 7.9311
110 | 0.0011289 | 0.00028216 | -0.0011289 | -0.00028288 | 6.523e-08 | -7.2039e-07 | 0.0017047 | 0.001705 | 0.001705 | 0.98527 | -0.282 | 0.98521 | -0.28322 | 0.4684
111 | -0.024836 | -0.0062441 | 0.024838 | 0.0062452 | 1.8223e-06 | 1.123e-06 | 0.037672 | 0.037672 | 0.037672 | 0.98117 | -0.36159 | 0.98125 | -0.36005 | 10.3495
112 | 0.023729 | 0.0059667 | -0.023706 | -0.0059528 | 2.2643e-05 | 1.3904e-05 | 0.035993 | 0.035994 | 0.035994 | 0.98117 | -0.36159 | 0.98015 | -0.38159 | 9.8884
113 | -0.026125 | -0.0065679 | 0.026137 | 0.006575 | 1.1372e-05 | 7.0339e-06 | 0.039625 | 0.039625 | 0.039625 | 0.98125 | -0.36005 | 0.98172 | -0.35094 | 10.8859
114 | 0.023706 | 0.0059528 | -0.023698 | -0.0059479 | 7.9618e-06 | 4.8891e-06 | 0.035994 | 0.035994 | 0.035994 | 0.98015 | -0.38159 | 0.97979 | -0.38863 | 9.8884
115 | -0.02755 | -0.0069292 | 0.027558 | 0.0069344 | 8.3244e-06 | 5.1667e-06 | 0.041767 | 0.041767 | 0.041767 | 0.98172 | -0.35094 | 0.98204 | -0.34462 | 11.4745
116 | 0.016619 | 0.0041737 | -0.016611 | -0.0041689 | 8.1946e-06 | 4.8129e-06 | 0.025243 | 0.025243 | 0.025243 | 0.97979 | -0.38863 | 0.97926 | -0.39897 | 6.9349
117 | 0.007079 | 0.0017742 | -0.007078 | -0.0017739 | 9.6623e-07 | 3.3767e-07 | 0.010751 | 0.010751 | 0.010751 | 0.97979 | -0.38863 | 0.97964 | -0.3915 | 2.9536
118 | -0.029033 | -0.0073039 | 0.029051 | 0.0073153 | 1.8316e-05 | 1.1403e-05 | 0.044001 | 0.044001 | 0.044001 | 0.98204 | -0.34462 | 0.98272 | -0.33142 | 12.0883
119 | 0.016611 | 0.0041689 | -0.016595 | -0.0041592 | 1.651e-05 | 9.6978e-06 | 0.025243 | 0.025243 | 0.025243 | 0.97926 | -0.39897 | 0.9782 | -0.41983 | 6.935
120 | 0.0061531 | 0.0015421 | -0.0061522 | -0.0015418 | 9.754e-07 | 2.4941e-07 | 0.0093462 | 0.0093463 | 0.0093463 | 0.97964 | -0.3915 | 0.97948 | -0.39482 | 2.5677
121 | 0.055784 | 0.014126 | -0.05575 | -0.014105 | 3.429e-05 | 2.0487e-05 | 0.084519 | 0.08452 | 0.08452 | 0.98272 | -0.33142 | 0.98206 | -0.34423 | 7.7399
122 | 0.0080449 | 0.0020164 | -0.0080432 | -0.0020157 | 1.6947e-06 | 7.0587e-07 | 0.012238 | 0.012238 | 0.012238 | 0.9782 | -0.41983 | 0.97798 | -0.42425 | 3.3621
123 | 0.0028611 | 0.000717 | -0.0028611 | -0.00071705 | 4.8659e-08 | -5.53e-08 | 0.0043466 | 0.0043466 | 0.0043466 | 0.97948 | -0.39482 | 0.97946 | -0.39518 | 1.1941
124 | 0.052206 | 0.013217 | -0.052154 | -0.013185 | 5.151e-05 | 3.1858e-05 | 0.07915 | 0.07915 | 0.07915 | 0.98206 | -0.34423 | 0.981 | -0.3648 | 10.8723
125 | 0.0048917 | 0.0012259 | -0.0048913 | -0.0012259 | 3.548e-07 | 1.2779e-08 | 0.0074428 | 0.0074429 | 0.0074429 | 0.97798 | -0.42425 | 0.9779 | -0.42578 | 2.0447
126 | 0.051174 | 0.01294 | -0.05115 | -0.012925 | 2.3431e-05 | 1.4865e-05 | 0.077663 | 0.077663 | 0.077663 | 0.981 | -0.3648 | 0.98051 | -0.37435 | 21.3361
127 | 0.0024388 | 0.00061093 | -0.0024387 | -0.00061119 | 1.3901e-07 | -2.5539e-07 | 0.0036928 | 0.0036929 | 0.0036929 | 0.98269 | -0.33202 | 0.98263 | -0.33322 | 1.0145
128 | 0.050172 | 0.01268 | -0.050148 | -0.012664 | 2.4467e-05 | 1.5517e-05 | 0.076179 | 0.076179 | 0.076179 | 0.98051 | -0.37435 | 0.97999 | -0.38453 | 20.9284
129 | 0.0039105 | 0.00097953 | -0.0039105 | -0.00097955 | 5.5145e-08 | -1.7126e-08 | 0.0059414 | 0.0059414 | 0.0059414 | 0.97936 | -0.39675 | 0.97935 | -0.39705 | 1.6323
130 | 0.0029312 | 0.00073412 | -0.0029312 | -0.00073412 | 5.837e-09 | -6.1395e-09 | 0.0044535 | 0.0044535 | 0.0044535 | 0.97935 | -0.39705 | 0.97934 | -0.39709 | 1.2235
131 | 0.0019562 | 0.00048976 | -0.001956 | -0.00049012 | 1.1435e-07 | -3.6116e-07 | 0.002972 | 0.0029722 | 0.0029722 | 0.97934 | -0.39709 | 0.97928 | -0.39831 | 0.81653
132 | 0.00097465 | 0.00024416 | -0.00097464 | -0.00024427 | 7.5175e-09 | -1.1018e-07 | 0.0014809 | 0.001481 | 0.001481 | 0.97928 | -0.39831 | 0.97927 | -0.39848 | 0.40686
133 | 0.017407 | 0.0043672 | -0.0174 | -0.0043631 | 6.9785e-06 | 4.1236e-06 | 0.026292 | 0.026292 | 0.026292 | 0.98524 | -0.28254 | 0.98481 | -0.29095 | 7.2232
134 | 0.0011289 | 0.00028288 | -0.0011289 | -0.00028292 | 3.8373e-09 | -4.2367e-08 | 0.001705 | 0.001705 | 0.001705 | 0.98521 | -0.28322 | 0.9852 | -0.28329 | 0.46841
135 | 0.015192 | 0.0038095 | -0.015188 | -0.0038076 | 3.2672e-06 | 1.8807e-06 | 0.022955 | 0.022955 | 0.022955 | 0.98481 | -0.29095 | 0.98458 | -0.29547 | 6.3062
136 | 0.015188 | 0.0038076 | -0.015186 | -0.0038061 | 2.7142e-06 | 1.5624e-06 | 0.022955 | 0.022955 | 0.022955 | 0.98458 | -0.29547 | 0.98439 | -0.29922 | 6.3062
137 | 0.013258 | 0.0033229 | -0.013255 | -0.0033215 | 2.5423e-06 | 1.4125e-06 | 0.020041 | 0.020041 | 0.020041 | 0.98439 | -0.29922 | 0.98418 | -0.30325 | 5.5057
138 | -0.003584 | -0.00089809 | 0.0035842 | 0.000898 | 1.7102e-07 | -8.7842e-08 | 0.0054193 | 0.0054192 | 0.0054193 | 0.98407 | -0.30544 | 0.98412 | -0.30444 | 1.4888
139 | 0.0025806 | 0.00064662 | -0.0025805 | -0.00064674 | 7.7288e-08 | -1.2249e-07 | 0.0039021 | 0.0039022 | 0.0039022 | 0.98407 | -0.30544 | 0.98404 | -0.30607 | 1.072
140 | -0.0045987 | -0.0011523 | 0.0045989 | 0.0011523 | 1.8295e-07 | -1.1129e-08 | 0.0069533 | 0.0069533 | 0.0069533 | 0.98412 | -0.30444 | 0.98416 | -0.30361 | 1.9103
141 | -0.0061406 | -0.0015386 | 0.0061407 | 0.0015387 | 1.0527e-07 | 2.5987e-08 | 0.0092842 | 0.0092842 | 0.0092842 | 0.98416 | -0.30361 | 0.98418 | -0.30325 | 2.5506
142 | 0.0071144 | 0.0017828 | -0.0071138 | -0.0017826 | 6.2267e-07 | 2.1616e-07 | 0.010756 | 0.010756 | 0.010756 | 0.98418 | -0.30325 | 0.98409 | -0.30508 | 2.9551
143 | 0.0054459 | 0.0013646 | -0.0054447 | -0.0013644 | 1.2038e-06 | 1.6912e-07 | 0.0082346 | 0.0082348 | 0.0082348 | 0.98409 | -0.30508 | 0.98385 | -0.30972 | 2.2623
144 | 0.0042845 | 0.0010736 | -0.0042844 | -0.0010736 | 7.9701e-08 | -1.3267e-08 | 0.0064799 | 0.00648 | 0.00648 | 0.98385 | -0.30972 | 0.98383 | -0.31011 | 1.7802
145 | 0.003137 | 0.00078607 | -0.0031369 | -0.00078611 | 4.2466e-08 | -3.6701e-08 | 0.0047446 | 0.0047446 | 0.0047446 | 0.98383 | -0.31011 | 0.98382 | -0.3104 | 1.3035
146 | 0.0020336 | 0.00050959 | -0.0020336 | -0.00050965 | 1.9866e-08 | -5.8387e-08 | 0.0030758 | 0.0030759 | 0.0030759 | 0.98382 | -0.3104 | 0.98381 | -0.3106 | 0.84502
147 | 0.00077725 | 0.00019456 | -0.00077725 | -0.00019466 | 3.9869e-09 | -1.0007e-07 | 0.0011611 | 0.0011612 | 0.0011612 | 0.996 | -0.076486 | 0.99599 | -0.076594 | 0.319
148 | 0.014871 | 0.0037292 | -0.014871 | -0.0037288 | 7.4287e-07 | 4.2311e-07 | 0.022208 | 0.022208 | 0.022208 | 0.99647 | -0.067245 | 0.99642 | -0.068294 | 6.1011
149 | 0.014586 | 0.0036574 | -0.014585 | -0.0036569 | 8.8498e-07 | 5.016e-07 | 0.021782 | 0.021782 | 0.021782 | 0.99642 | -0.068294 | 0.99635 | -0.069567 | 5.9842
150 | 0.013961 | 0.0035005 | -0.01396 | -0.0035002 | 4.5058e-07 | 2.5237e-07 | 0.02085 | 0.02085 | 0.02085 | 0.99635 | -0.069567 | 0.99632 | -0.070244 | 5.7281
151 | 0.013444 | 0.0033709 | -0.013444 | -0.0033705 | 8.0106e-07 | 4.4369e-07 | 0.02008 | 0.02008 | 0.02008 | 0.99632 | -0.070244 | 0.99625 | -0.071494 | 5.5165
152 | -0.009526 | -0.0023874 | 0.0095262 | 0.0023875 | 2.3467e-07 | 1.1006e-07 | 0.014239 | 0.014239 | 0.014239 | 0.9955 | -0.086145 | 0.99552 | -0.085628 | 3.9118
153 | 0.0090122 | 0.0022586 | -0.0090115 | -0.0022583 | 6.1266e-07 | 2.7506e-07 | 0.013471 | 0.013471 | 0.013471 | 0.9955 | -0.086145 | 0.99542 | -0.087572 | 3.7008
154 | 0.0069492 | 0.0017415 | -0.006949 | -0.0017414 | 1.8211e-07 | 5.8053e-08 | 0.010388 | 0.010388 | 0.010388 | 0.99542 | -0.087572 | 0.99539 | -0.088122 | 2.8539
155 | 0.0065591 | 0.0016437 | -0.0065589 | -0.0016436 | 1.7523e-07 | 4.8972e-08 | 0.0098051 | 0.0098051 | 0.0098051 | 0.99539 | -0.088122 | 0.99536 | -0.088683 | 2.6937
156 | 0.0051499 | 0.0012905 | -0.0051499 | -0.0012905 | 5.6735e-08 | 3.1329e-09 | 0.0076988 | 0.0076988 | 0.0076988 | 0.99536 | -0.088683 | 0.99535 | -0.088914 | 2.1151
157 | 0.0011639 | 0.00029169 | -0.0011639 | -0.00029171 | 2.0434e-09 | -2.1018e-08 | 0.0017605 | 0.0017605 | 0.0017605 | 0.98381 | -0.3106 | 0.9838 | -0.31064 | 0.48365
158 | 0.000567 | 0.00014196 | -0.000567 | -0.00014207 | 2.2254e-09 | -1.0621e-07 | 0.00084705 | 0.00084709 | 0.00084709 | 0.99599 | -0.076594 | 0.99599 | -0.076676 | 0.23272
159 | 0.00021582 | 5.4055e-05 | -0.00021582 | -5.4089e-05 | 1.0333e-10 | -3.4445e-08 | 0.00032242 | 0.00032244 | 0.00032244 | 0.99599 | -0.076676 | 0.99599 | -0.076686 | 0.088581

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.23419 | 0.05956

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0028803 | 0.00072186
1 | 0.0047819 | 0.0011985
2 | 0.0016246 | 0.00040716
3 | 0.001484 | 0.00037194
4 | 0.00091365 | 0.00022898
5 | 0.012039 | 0.0030173
6 | 0.005241 | 0.0013135
7 | 0.0030989 | 0.00077665
8 | 0.0078591 | 0.0019697
9 | 0.0040896 | 0.0010249
10 | 0.00065929 | 0.00016523
11 | 0.0028751 | 0.00072056
12 | 0.0025105 | 0.0006292
13 | 0.00046117 | 0.00011558
14 | 0.00069648 | 0.00017455
15 | 0.0030835 | 0.0007728
16 | 0.0007663 | 0.00019205
17 | 0.002688 | 0.00067369
18 | 0.00037595 | 9.4222e-05
19 | 0.00067388 | 0.00016889
20 | 0.00045021 | 0.00011283
21 | 0.0018857 | 0.00047261
22 | 0.0019114 | 0.00047904
23 | 0.0031477 | 0.00078889
24 | 0.0079276 | 0.0019868
25 | 0.0049706 | 0.0012457
26 | 0.0012794 | 0.00032065
27 | 0.0022016 | 0.00055177
28 | 0.0012758 | 0.00031975
29 | 0.0021093 | 0.00052864
30 | 0.00028236 | 7.0765e-05
31 | 0.0019475 | 0.00048809
32 | 0.0016218 | 0.00040646
33 | 0.0018028 | 0.00045183
34 | 0.0012158 | 0.0003047
35 | 0.0017155 | 0.00042994
36 | 0.0017161 | 0.00043009
37 | 0.0030725 | 0.00077003
38 | 0.00060539 | 0.00015173
39 | 0.0010658 | 0.00026711
40 | 0.00065392 | 0.00016389
41 | 0.0017239 | 0.00043206
42 | 0.0010986 | 0.00027533
43 | 0.0010272 | 0.00025745
44 | 0.0011978 | 0.0003002
45 | 0.0007682 | 0.00019253
46 | 0.00093661 | 0.00023474
47 | 0.0016185 | 0.00040564
48 | 0.0030072 | 0.00075367
49 | 0.0016092 | 0.00040329
50 | 0.0016087 | 0.00040318
51 | 0.00020527 | 5.1447e-05
52 | 0.0023415 | 0.00058683
53 | 0.0016132 | 0.00040432
54 | 0.0014111 | 0.00035365
55 | 0.0012912 | 0.00032361
56 | 0.0013006 | 0.00032595
57 | 0.00096429 | 0.00024167
58 | 0.0012863 | 0.00032237
59 | 0.00097294 | 0.00024384
60 | 0.0014158 | 0.00035484
61 | 0.0014777 | 0.00037035
62 | 0.0013089 | 0.00032805
63 | 0.0020088 | 0.00050346
64 | 0.0034044 | 0.00085321
65 | 0.00053724 | 0.00013465
66 | 0.00062123 | 0.00015569
67 | 0.00053667 | 0.0001345
68 | 0.0010267 | 0.00025732
69 | 0.0013975 | 0.00035025
70 | 0.0014926 | 0.00037408
71 | 0.0012133 | 0.00030408
72 | 0.0026777 | 0.00067108
73 | 0.0024564 | 0.00061563
74 | 0.0016999 | 0.00042605
75 | 0.0011069 | 0.00027743
76 | 0.0012876 | 0.00032272
77 | 0.0014135 | 0.00035426
78 | 0.0014745 | 0.00036954
79 | 0.00092487 | 0.00023179
80 | 0.0085497 | 0.0021427
81 | 0.003291 | 0.00082481
82 | 0.0035438 | 0.00088817
83 | 0.0031515 | 0.00078984
84 | 0.0028611 | 0.00071705
85 | 0.00098045 | 0.00024572
86 | 0.001939 | 0.00048597
87 | 0.00097796 | 0.0002451
88 | 0.0024387 | 0.00061119
89 | 0.0011996 | 0.00030065
90 | 0.0048913 | 0.0012259
91 | 0.0009814 | 0.00024596
92 | 0.00097929 | 0.00024543
93 | 0.00097504 | 0.00024437
94 | 0.00098139 | 0.00024596
95 | 0.00097464 | 0.00024427
96 | 0.0029975 | 0.00075124
97 | 0.0017064 | 0.00042765
98 | 0.002209 | 0.00055362
99 | 0.0011289 | 0.00028292
100 | 0.0019279 | 0.00048317
101 | 0.0010034 | 0.00025147
102 | 0.0010146 | 0.00025428
103 | 0.0025805 | 0.00064674
104 | 0.0015417 | 0.00038638
105 | 0.0016678 | 0.000418
106 | 0.0011603 | 0.00029079
107 | 0.0011474 | 0.00028757
108 | 0.0011033 | 0.00027652
109 | 0.0003268 | 8.1904e-05
110 | 0.00055248 | 0.00013846
111 | 0.000285 | 7.1428e-05
112 | 0.00062409 | 0.00015641
113 | 0.00051584 | 0.00012928
114 | 0.00051584 | 0.00012928
115 | 0.00051381 | 0.00012877
116 | 0.0003895 | 9.7619e-05
117 | 0.0020623 | 0.00051687
118 | 0.00038996 | 9.7733e-05
119 | 0.001409 | 0.00035312
120 | 0.0017182 | 0.00043063
121 | 0.00086968 | 0.00021796
122 | 0.0011639 | 0.00029171
123 | 0.00021025 | 5.2694e-05
124 | 0.00035118 | 8.8013e-05
125 | 0.00021582 | 5.4089e-05

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1