## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_200-10_1_3_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_200-10_1_3_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_200-10_1_3_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_200-10_1_3_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_200-10_1_3_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_200-10_1_3_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_200-10_1_3_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_200-10_1_3_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_200-10_1_3_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_200-10_1_3_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_200-10_1_3_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_200-10_1_3_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_200-10_1_3_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_200-10_1_3_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_200-10_1_3_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_200-10_1_3_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_200-10_1_3_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_200-10_1_3_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_200-10_1_3_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_200-10_1_3_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_200-10_1_3_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_200-10_1_3_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_200-10_1_3_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_200-10_1_3_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_200-10_1_3_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_200-10_1_3_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_200-10_1_3_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_200-10_1_3_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_200-10_1_3_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_200-10_1_3_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_200-10_1_3_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_200-10_1_3_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_200-10_1_3_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_200-10_1_3_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_200-10_1_3_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_200-10_1_3_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_200-10_1_3_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_200-10_1_3_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_200-10_1_3_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_200-10_1_3_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_200-10_1_3_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_200-10_1_3_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_200-10_1_3_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_200-10_1_3_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_200-10_1_3_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_200-10_1_3_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_200-10_1_3_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_200-10_1_3_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_200-10_1_3_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_200-10_1_3_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_200-10_1_3_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_200-10_1_3_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_200-10_1_3_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_200-10_1_3_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_200-10_1_3_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_200-10_1_3_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_200-10_1_3_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_200-10_1_3_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_200-10_1_3_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_200-10_1_3_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_200-10_1_3_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_200-10_1_3_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_200-10_1_3_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_200-10_1_3_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_200-10_1_3_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_200-10_1_3_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_200-10_1_3_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_200-10_1_3_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_200-10_1_3_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_200-10_1_3_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_200-10_1_3_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_200-10_1_3_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_200-10_1_3_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_200-10_1_3_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_200-10_1_3_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_200-10_1_3_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_200-10_1_3_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_200-10_1_3_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_200-10_1_3_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_200-10_1_3_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_200-10_1_3_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_200-10_1_3_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_200-10_1_3_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_200-10_1_3_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_200-10_1_3_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_200-10_1_3_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_200-10_1_3_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_200-10_1_3_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_200-10_1_3_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_200-10_1_3_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_200-10_1_3_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_200-10_1_3_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_200-10_1_3_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_200-10_1_3_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_200-10_1_3_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_200-10_1_3_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_200-10_1_3_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_200-10_1_3_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_200-10_1_3_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_200-10_1_3_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_200-10_1_3_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_200-10_1_3_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_200-10_1_3_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_504_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_200-10_1_3_load_9 | 0 | 0.002446 | 0.00061302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_200-10_1_3_load_11 | 1 | 0.0012224 | 0.00030636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_200-10_1_3_load_14 | 2 | 0.0012231 | 0.00030653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_200-10_1_3_load_12 | 3 | 0.0041596 | 0.0010425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_200-10_1_3_load_15 | 4 | 0.0012238 | 0.00030672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_200-10_1_3_load_31 | 6 | 0.0012238 | 0.00030672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_200-10_1_3_load_29 | 7 | 0.0020647 | 0.00051747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_200-10_1_3_load_26 | 8 | 0.022285 | 0.0055851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_200-10_1_3_load_25 | 11 | 0.011065 | 0.0027731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_200-10_1_3_load_17 | 12 | 0.0012238 | 0.00030672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_200-10_1_3_load_18 | 13 | 0.0012238 | 0.00030672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_200-10_1_3_load_19 | 14 | 0.0012231 | 0.00030653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_200-10_1_3_load_20 | 15 | 0.0012231 | 0.00030653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_200-10_1_3_load_23 | 17 | 0.0037024 | 0.0009279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_200-10_1_3_load_32 | 18 | 0.0063664 | 0.0015956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_200-10_1_3_load_153 | 20 | 0.0038054 | 0.00095374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_200-10_1_3_load_158 | 21 | 0.0020579 | 0.00051575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_200-10_1_3_load_157 | 23 | 0.003065 | 0.00076816 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_200-10_1_3_load_71 | 24 | 0.0026765 | 0.0006708 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_200-10_1_3_load_72 | 25 | 0.0032223 | 0.00080759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_200-10_1_3_load_73 | 26 | 0.0033682 | 0.00084416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_200-10_1_3_load_74 | 27 | 0.0036915 | 0.00092518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_200-10_1_3_load_75 | 28 | 0.0032005 | 0.00080211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_200-10_1_3_load_76 | 29 | 0.00091307 | 0.00022884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_200-10_1_3_load_103 | 31 | 0.0010697 | 0.00026809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_200-10_1_3_load_101 | 32 | 0.0049569 | 0.0012423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_200-10_1_3_load_106 | 33 | 0.0011562 | 0.00028977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_200-10_1_3_load_78 | 35 | 0.0020662 | 0.00051783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_200-10_1_3_load_80 | 36 | 0.0021315 | 0.0005342 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_200-10_1_3_load_82 | 37 | 0.0015621 | 0.00039151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_200-10_1_3_load_83 | 38 | 0.002175 | 0.00054509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_200-10_1_3_load_111 | 39 | 0.0040353 | 0.0010114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_200-10_1_3_load_104 | 41 | 0.0021843 | 0.00054744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_200-10_1_3_load_113 | 43 | 0.0038001 | 0.00095238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_200-10_1_3_load_107 | 44 | 0.0024733 | 0.00061986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_200-10_1_3_load_114 | 45 | 0.002689 | 0.00067393 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_200-10_1_3_load_115 | 46 | 0.001041 | 0.00026091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_200-10_1_3_load_116 | 47 | 0.0027163 | 0.00068078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_200-10_1_3_load_183 | 48 | 0.0017546 | 0.00043973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_200-10_1_3_load_181 | 49 | 0.0025945 | 0.00065024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_200-10_1_3_load_173 | 50 | 0.0010546 | 0.0002643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_200-10_1_3_load_149 | 51 | 0.0057996 | 0.0014535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_200-10_1_3_load_172 | 53 | 0.00092144 | 0.00023094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_200-10_1_3_load_120 | 55 | 0.0029464 | 0.00073844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_200-10_1_3_load_139 | 56 | 0.0043766 | 0.0010969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_200-10_1_3_load_127 | 58 | 0.0039164 | 0.00098154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_200-10_1_3_load_138 | 60 | 0.0062762 | 0.001573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_200-10_1_3_load_125 | 61 | 0.0024314 | 0.00060938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_200-10_1_3_load_122 | 62 | 0.0023849 | 0.0005977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_200-10_1_3_load_123 | 63 | 0.0035394 | 0.00088706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_200-10_1_3_load_126 | 64 | 0.0031242 | 0.00078299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_200-10_1_3_load_150 | 65 | 0.0030887 | 0.0007741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_200-10_1_3_load_128 | 66 | 0.0033404 | 0.00083718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_200-10_1_3_load_129 | 67 | 0.00268 | 0.00067167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_200-10_1_3_load_131 | 69 | 0.0022912 | 0.00057423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_200-10_1_3_load_132 | 70 | 0.0020114 | 0.0005041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_200-10_1_3_load_134 | 72 | 0.0021712 | 0.00054415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_200-10_1_3_load_135 | 73 | 0.0014374 | 0.00036026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_200-10_1_3_load_137 | 75 | 0.0073201 | 0.0018346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_200-10_1_3_load_159 | 76 | 0.0015166 | 0.0003801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_200-10_1_3_load_155 | 77 | 0.0015745 | 0.0003946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_200-10_1_3_load_167 | 78 | 0.0018351 | 0.00045991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_200-10_1_3_load_168 | 79 | 0.0040716 | 0.0010204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_200-10_1_3_load_160 | 80 | 0.0023798 | 0.00059643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_200-10_1_3_load_156 | 81 | 0.0012655 | 0.00031716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_200-10_1_3_load_182 | 82 | 0.0012963 | 0.00032488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_200-10_1_3_load_140 | 84 | 0.0018598 | 0.00046611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_200-10_1_3_load_141 | 85 | 0.0013071 | 0.00032759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_200-10_1_3_load_143 | 86 | 0.001366 | 0.00034236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_200-10_1_3_load_147 | 90 | 0.012197 | 0.003057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_200-10_1_3_load_148 | 91 | 0.0022047 | 0.00055256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_200-10_1_3_load_166 | 92 | 0.0015517 | 0.00038889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_200-10_1_3_load_186 | 93 | 0.0027448 | 0.0006879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_200-10_1_3_load_154 | 94 | 0.0024848 | 0.00062275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_200-10_1_3_load_187 | 96 | 0.0019269 | 0.00048294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_200-10_1_3_load_163 | 97 | 0.0013192 | 0.00033061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_200-10_1_3_load_165 | 98 | 0.0044358 | 0.0011117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_200-10_1_3_load_189 | 99 | 0.0027466 | 0.00068835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_200-10_1_3_load_161 | 100 | 0.0013082 | 0.00032787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_200-10_1_3_load_162 | 101 | 0.0014297 | 0.00035831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_200-10_1_3_load_178 | 102 | 0.00097392 | 0.00024409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 75 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_200-10_1_3_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_200-10_1_3_line_1 |  | 1 | 2 | 0.020592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_200-10_1_3_line_2 |  | 2 | 5 | 0.01309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_200-10_1_3_line_3 |  | 3 | 4 | 0.035996 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_200-10_1_3_line_4 |  | 4 | 6 | 0.013412 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_200-10_1_3_line_5 |  | 5 | 7 | 0.033135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_200-10_1_3_line_6 |  | 5 | 8 | 0.01887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_200-10_1_3_line_7 |  | 6 | 9 | 0.025558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_200-10_1_3_line_8 |  | 7 | 10 | 0.016643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_200-10_1_3_line_9 |  | 8 | 11 | 0.080702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_200-10_1_3_line_10 |  | 9 | 16 | 0.023593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_200-10_1_3_line_11 |  | 10 | 18 | 0.020511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_200-10_1_3_line_12 |  | 10 | 15 | 0.039384 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_200-10_1_3_line_13 |  | 12 | 13 | 0.019608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_200-10_1_3_line_14 |  | 12 | 14 | 0.010746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_200-10_1_3_line_15 |  | 13 | 15 | 0.010905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_200-10_1_3_line_16 |  | 14 | 16 | 0.030164 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_200-10_1_3_line_17 |  | 16 | 17 | 0.032173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_200-10_1_3_line_18 |  | 18 | 19 | 0.0058149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_200-10_1_3_line_19 |  | 19 | 20 | 0.018247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_200-10_1_3_line_20 |  | 19 | 21 | 0.012581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_200-10_1_3_line_21 |  | 20 | 22 | 0.006313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_200-10_1_3_line_22 |  | 21 | 23 | 0.019953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_200-10_1_3_line_23 |  | 22 | 95 | 0.023344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_200-10_1_3_line_24 |  | 22 | 65 | 0.011589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_200-10_1_3_line_25 |  | 23 | 58 | 0.024308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_200-10_1_3_line_26 |  | 24 | 25 | 6.714e-06 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_200-10_1_3_line_27 |  | 24 | 26 | 0.010262 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_200-10_1_3_line_28 |  | 25 | 27 | 0.022747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_200-10_1_3_line_29 |  | 26 | 28 | 0.02353 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_200-10_1_3_line_30 |  | 27 | 29 | 0.0058638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_200-10_1_3_line_31 |  | 28 | 30 | 0.015593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_200-10_1_3_line_32 |  | 30 | 31 | 0.020968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_200-10_1_3_line_33 |  | 30 | 32 | 0.0020192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_200-10_1_3_line_34 |  | 31 | 33 | 0.0021035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_200-10_1_3_line_35 |  | 32 | 34 | 0.083869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_200-10_1_3_line_36 |  | 33 | 44 | 0.0026176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_200-10_1_3_line_37 |  | 34 | 41 | 0.018736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_200-10_1_3_line_38 |  | 34 | 40 | 0.052238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_200-10_1_3_line_39 |  | 35 | 36 | 0.0002357 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_200-10_1_3_line_40 |  | 36 | 37 | 0.023554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_200-10_1_3_line_41 |  | 37 | 38 | 0.0090651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_200-10_1_3_line_42 |  | 38 | 39 | 0.016677 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_200-10_1_3_line_43 |  | 39 | 40 | 0.016331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_200-10_1_3_line_44 |  | 40 | 42 | 0.034948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_200-10_1_3_line_45 |  | 40 | 43 | 0.024432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_200-10_1_3_line_46 |  | 42 | 45 | 0.0086502 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_200-10_1_3_line_47 |  | 42 | 46 | 0.030622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_200-10_1_3_line_48 |  | 43 | 47 | 0.019373 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_200-10_1_3_line_49 |  | 44 | 48 | 0.093522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_200-10_1_3_line_50 |  | 45 | 49 | 0.0022116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_200-10_1_3_line_51 |  | 46 | 50 | 0.01034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_200-10_1_3_line_52 |  | 47 | 51 | 0.023064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_200-10_1_3_line_53 |  | 49 | 52 | 0.045699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_200-10_1_3_line_54 |  | 50 | 53 | 0.014971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_200-10_1_3_line_55 |  | 51 | 54 | 0.057068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_200-10_1_3_line_56 |  | 52 | 102 | 0.029491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_200-10_1_3_line_57 |  | 54 | 91 | 0.01645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_200-10_1_3_line_58 |  | 54 | 87 | 0.026689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_200-10_1_3_line_59 |  | 55 | 56 | 0.05653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_200-10_1_3_line_60 |  | 56 | 60 | 0.025392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_200-10_1_3_line_61 |  | 57 | 58 | 0.012354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_200-10_1_3_line_62 |  | 57 | 59 | 0.018973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_200-10_1_3_line_63 |  | 59 | 61 | 0.011345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_200-10_1_3_line_64 |  | 59 | 62 | 0.012094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_200-10_1_3_line_65 |  | 60 | 75 | 0.029837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_200-10_1_3_line_66 |  | 62 | 63 | 0.0073426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_200-10_1_3_line_67 |  | 64 | 65 | 0.023225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_200-10_1_3_line_68 |  | 66 | 67 | 0.0025418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_200-10_1_3_line_69 |  | 66 | 68 | 0.01788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_200-10_1_3_line_70 |  | 67 | 69 | 0.017304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_200-10_1_3_line_71 |  | 68 | 70 | 0.012069 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_200-10_1_3_line_72 |  | 68 | 71 | 0.019698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_200-10_1_3_line_73 |  | 69 | 72 | 0.010437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_200-10_1_3_line_74 |  | 70 | 73 | 0.015218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_200-10_1_3_line_75 |  | 71 | 74 | 0.040542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_200-10_1_3_line_76 |  | 71 | 75 | 0.013755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
77 | LV_200-10_1_3_line_77 |  | 72 | 76 | 0.015478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_200-10_1_3_line_78 |  | 73 | 77 | 0.010413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_200-10_1_3_line_79 |  | 74 | 78 | 0.03367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_200-10_1_3_line_80 |  | 74 | 79 | 0.00063984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_200-10_1_3_line_81 |  | 76 | 80 | 0.0087425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_200-10_1_3_line_82 |  | 77 | 81 | 0.0072277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_200-10_1_3_line_83 |  | 78 | 82 | 0.014192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_200-10_1_3_line_84 |  | 79 | 83 | 0.013028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_200-10_1_3_line_85 |  | 80 | 101 | 0.0015213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_200-10_1_3_line_86 |  | 82 | 92 | 0.01481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_200-10_1_3_line_87 |  | 83 | 95 | 0.054433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_200-10_1_3_line_88 |  | 84 | 85 | 0.013045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_200-10_1_3_line_89 |  | 85 | 86 | 0.029306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_200-10_1_3_line_90 |  | 86 | 89 | 0.015661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_200-10_1_3_line_91 |  | 87 | 88 | 0.030868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_200-10_1_3_line_92 |  | 88 | 90 | 0.012292 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_200-10_1_3_line_93 |  | 89 | 92 | 0.01274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_200-10_1_3_line_94 |  | 89 | 93 | 0.10253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_200-10_1_3_line_95 |  | 91 | 94 | 0.00075935 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_200-10_1_3_line_96 |  | 93 | 96 | 0.022733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_200-10_1_3_line_97 |  | 94 | 97 | 0.027161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_200-10_1_3_line_98 |  | 95 | 98 | 0.01643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_200-10_1_3_line_99 |  | 97 | 100 | 0.022588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_200-10_1_3_line_100 |  | 98 | 99 | 0.015479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_200-10_1_3_line_101 |  | 100 | 101 | 0.0097027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_200-10_1_3_trafo_137 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 103 | 75 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2690690.5993 | 1252038.7255 | 2690676.6391 | 1252032.0658
1 | 2690690.5993 | 1252038.7255 | 2690709.1848 | 1252047.5917
2 | 2690720.9991 | 1252053.2277 | 2690709.1848 | 1252047.5917
3 | 2690617.2007 | 1252016.8539 | 2690622.0856 | 1252014.0842 | 2690647.1347 | 1251999.9676 | 2690648.5544 | 1251999.1719
4 | 2690617.2007 | 1252016.8539 | 2690605.5334 | 1252023.4692
5 | 2690720.9991 | 1252053.2277 | 2690718.181 | 1252060.3011 | 2690708.0024 | 1252083.7039
6 | 2690720.9991 | 1252053.2277 | 2690737.7605 | 1252061.8957
7 | 2690583.4172 | 1252036.2766 | 2690597.0125 | 1252028.3006 | 2690605.5334 | 1252023.4692
8 | 2690700.7912 | 1252098.6866 | 2690704.263 | 1252092.3015 | 2690708.0024 | 1252083.7039
9 | 2690737.7605 | 1252061.8957 | 2690742.0721 | 1252064.1254 | 2690765.3825 | 1252078.7492 | 2690793.3635 | 1252099.8718 | 2690806.0349 | 1252103.8197
10 | 2690599.9953 | 1252052.8761 | 2690591.8774 | 1252046.714 | 2690583.4172 | 1252036.2766
11 | 2690700.7912 | 1252098.6866 | 2690696.9473 | 1252106.2113 | 2690691.9109 | 1252117.1703
12 | 2690700.7912 | 1252098.6866 | 2690670.4932 | 1252083.9449 | 2690665.239 | 1252081.7617
13 | 2690637.061 | 1252070.0532 | 2690655.1686 | 1252077.5772
14 | 2690637.061 | 1252070.0532 | 2690627.138 | 1252065.9299
15 | 2690665.239 | 1252081.7617 | 2690655.1686 | 1252077.5772
16 | 2690599.9953 | 1252052.8761 | 2690613.1463 | 1252060.1161 | 2690627.138 | 1252065.9299
17 | 2690599.9953 | 1252052.8761 | 2690592.8348 | 1252062.5741 | 2690574.1527 | 1252070.0387
18 | 2690689.4827 | 1252122.454 | 2690691.9109 | 1252117.1703
19 | 2690689.4827 | 1252122.454 | 2690687.437 | 1252126.9039 | 2690682.125 | 1252139.1507
20 | 2690689.4827 | 1252122.454 | 2690700.7434 | 1252128.0651
21 | 2690679.6129 | 1252144.9424 | 2690682.125 | 1252139.1507
22 | 2690718.6018 | 1252136.9638 | 2690700.7434 | 1252128.0651
23 | 2690658.7769 | 1252148.6487 | 2690677.9151 | 1252148.8528 | 2690679.6129 | 1252144.9424
24 | 2690679.6129 | 1252144.9424 | 2690689.9868 | 1252150.1077
25 | 2690718.6018 | 1252136.9638 | 2690740.358 | 1252147.8047
26 | 2690864.6421 | 1252347.2589 | 2690864.6462 | 1252347.2536
27 | 2690864.6421 | 1252347.2589 | 2690858.3698 | 1252355.3807
28 | 2690879.7333 | 1252330.2801 | 2690870.3062 | 1252339.9246 | 2690864.6462 | 1252347.2536
29 | 2690845.5221 | 1252374.9543 | 2690849.3606 | 1252367.0465 | 2690858.3698 | 1252355.3807
30 | 2690879.7333 | 1252330.2801 | 2690883.8321 | 1252326.0868
31 | 2690833.5457 | 1252384.9289 | 2690845.487 | 1252375.0266 | 2690845.5221 | 1252374.9543
32 | 2690833.5457 | 1252384.9289 | 2690843.0355 | 1252403.626
33 | 2690833.5457 | 1252384.9289 | 2690831.7652 | 1252385.8811
34 | 2690843.9876 | 1252405.5017 | 2690843.0355 | 1252403.626
35 | 2690784.635 | 1252338.3324 | 2690814.3838 | 1252395.1764 | 2690831.7652 | 1252385.8811
36 | 2690845.1723 | 1252407.8359 | 2690843.9876 | 1252405.5017
37 | 2690784.635 | 1252338.3324 | 2690802.037 | 1252345.4045
38 | 2690784.3752 | 1252289.8022 | 2690775.2638 | 1252321.398 | 2690784.635 | 1252338.3324
39 | 2690845.5365 | 1252273.9399 | 2690845.7538 | 1252273.8489
40 | 2690845.5365 | 1252273.9399 | 2690823.8127 | 1252283.042
41 | 2690815.4518 | 1252286.5451 | 2690823.8127 | 1252283.042
42 | 2690815.4518 | 1252286.5451 | 2690800.0708 | 1252292.9896
43 | 2690784.3752 | 1252289.8022 | 2690791.3555 | 1252292.8449 | 2690800.0708 | 1252292.9896
44 | 2690784.3752 | 1252289.8022 | 2690792.4068 | 1252255.788
45 | 2690784.3752 | 1252289.8022 | 2690770.7334 | 1252283.6107 | 2690761.3097 | 1252282.8991
46 | 2690792.4068 | 1252255.788 | 2690795.4131 | 1252247.6771
47 | 2690792.4068 | 1252255.788 | 2690821.1529 | 1252245.2356
48 | 2690742.5421 | 1252287.7055 | 2690761.3097 | 1252282.8991 | 2690761.3097 | 1252282.8991
49 | 2690845.1723 | 1252407.8359 | 2690897.2375 | 1252485.5247
50 | 2690795.4131 | 1252247.6771 | 2690796.1818 | 1252245.6034
51 | 2690830.8596 | 1252241.6724 | 2690821.1529 | 1252245.2356
52 | 2690720.199 | 1252293.4275 | 2690742.5421 | 1252287.7055
53 | 2690816.5407 | 1252204.8521 | 2690810.0813 | 1252214.5939 | 2690799.3984 | 1252236.9251 | 2690796.1818 | 1252245.6034
54 | 2690844.9131 | 1252236.5134 | 2690830.8596 | 1252241.6724
55 | 2690665.7501 | 1252310.3907 | 2690701.6602 | 1252298.1753 | 2690720.199 | 1252293.4275
56 | 2690816.5407 | 1252204.8521 | 2690825.2274 | 1252215.2376 | 2690840.1365 | 1252209.5654
57 | 2690665.7501 | 1252310.3907 | 2690660.3227 | 1252294.8617
58 | 2690642.9831 | 1252322.9298 | 2690649.4225 | 1252315.9451 | 2690665.7501 | 1252310.3907
59 | 2690825.1202 | 1252183.5582 | 2690813.3413 | 1252202.3344 | 2690807.4031 | 1252211.5616 | 2690801.7386 | 1252215.2443 | 2690793.4168 | 1252216.0063 | 2690785.3867 | 1252213.9889
60 | 2690760.4865 | 1252209.8631 | 2690769.6122 | 1252210.0259 | 2690785.3867 | 1252213.9889
61 | 2690751.4157 | 1252153.3147 | 2690740.358 | 1252147.8047
62 | 2690748.4264 | 1252172.05 | 2690751.4157 | 1252153.3147
63 | 2690748.4264 | 1252172.05 | 2690737.2329 | 1252170.2004
64 | 2690748.4264 | 1252172.05 | 2690760.358 | 1252174.0249
65 | 2690760.4865 | 1252209.8631 | 2690742.9985 | 1252209.5512 | 2690730.6651 | 1252210.1197
66 | 2690767.6021 | 1252175.2239 | 2690760.358 | 1252174.0249
67 | 2690710.777 | 1252160.4595 | 2690689.9868 | 1252150.1077
68 | 2690728.7419 | 1252238.8628 | 2690728.7948 | 1252241.4041
69 | 2690721.1741 | 1252229.9883 | 2690724.2937 | 1252229.3467 | 2690728.526 | 1252228.4886 | 2690728.7419 | 1252238.8628
70 | 2690722.565 | 1252253.5443 | 2690729.0172 | 1252252.0921 | 2690728.7948 | 1252241.4041
71 | 2690721.1741 | 1252229.9883 | 2690709.368 | 1252232.4928
72 | 2690716.9251 | 1252210.7529 | 2690721.1741 | 1252229.9883
73 | 2690722.565 | 1252253.5443 | 2690712.3823 | 1252255.8362
74 | 2690694.481 | 1252235.6509 | 2690709.368 | 1252232.4928
75 | 2690716.9251 | 1252210.7529 | 2690696.5466 | 1252208.7506 | 2690676.7076 | 1252205.033
76 | 2690716.9251 | 1252210.7529 | 2690730.6651 | 1252210.1197
77 | 2690712.3823 | 1252255.8362 | 2690697.2816 | 1252259.235
78 | 2690684.2946 | 1252237.8118 | 2690694.481 | 1252235.6509
79 | 2690676.7076 | 1252205.033 | 2690673.2763 | 1252226.0299 | 2690660.8856 | 1252225.7155
80 | 2690676.0726 | 1252204.9543 | 2690676.7076 | 1252205.033
81 | 2690688.7525 | 1252261.1547 | 2690697.2816 | 1252259.235
82 | 2690677.2242 | 1252239.3117 | 2690684.2946 | 1252237.8118
83 | 2690646.6985 | 1252225.3555 | 2690660.8856 | 1252225.7155
84 | 2690663.5689 | 1252201.9407 | 2690667.4866 | 1252203.891 | 2690676.0726 | 1252204.9543
85 | 2690688.7525 | 1252261.1547 | 2690687.2683 | 1252261.4888
86 | 2690631.8932 | 1252224.9798 | 2690646.6985 | 1252225.3555
87 | 2690663.5689 | 1252201.9407 | 2690661.9595 | 1252198.6024 | 2690662.3729 | 1252165.1942 | 2690662.064 | 1252155.3041 | 2690658.7769 | 1252148.6487
88 | 2690624.6264 | 1252281.0231 | 2690619.3924 | 1252269.0745
89 | 2690618.3104 | 1252240.2947 | 2690617.0425 | 1252263.7098 | 2690619.3924 | 1252269.0745
90 | 2690619.1573 | 1252224.6566 | 2690618.3104 | 1252240.2947
91 | 2690642.9831 | 1252322.9298 | 2690647.3305 | 1252335.7506 | 2690652.3957 | 1252343.5896 | 2690659.1524 | 1252347.9186
92 | 2690659.1524 | 1252347.9186 | 2690671.4438 | 1252348.0219
93 | 2690619.1573 | 1252224.6566 | 2690631.8932 | 1252224.9798
94 | 2690619.1573 | 1252224.6566 | 2690521.7957 | 1252192.5128
95 | 2690660.3227 | 1252294.8617 | 2690660.0722 | 1252294.1449
96 | 2690521.7957 | 1252192.5128 | 2690508.9672 | 1252211.28
97 | 2690659.9829 | 1252273.3766 | 2690653.3563 | 1252274.9294 | 2690660.0722 | 1252294.1449
98 | 2690658.7769 | 1252148.6487 | 2690642.3739 | 1252147.7103
99 | 2690659.9829 | 1252273.3766 | 2690676.0734 | 1252269.6062 | 2690678.026 | 1252263.8681
100 | 2690642.3739 | 1252147.7103 | 2690626.9201 | 1252146.8263
101 | 2690678.026 | 1252263.8681 | 2690678.1362 | 1252263.5442 | 2690687.2683 | 1252261.4888

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690676.6391 | 1252032.0658
1 | 2690690.5993 | 1252038.7255
2 | 2690709.1848 | 1252047.5917
3 | 2690648.5544 | 1251999.1719
4 | 2690617.2007 | 1252016.8539
5 | 2690720.9991 | 1252053.2277
6 | 2690605.5334 | 1252023.4692
7 | 2690708.0024 | 1252083.7039
8 | 2690737.7605 | 1252061.8957
9 | 2690583.4172 | 1252036.2766
10 | 2690700.7912 | 1252098.6866
11 | 2690806.0349 | 1252103.8197
12 | 2690637.061 | 1252070.0532
13 | 2690655.1686 | 1252077.5772
14 | 2690627.138 | 1252065.9299
15 | 2690665.239 | 1252081.7617
16 | 2690599.9953 | 1252052.8761
17 | 2690574.1527 | 1252070.0387
18 | 2690691.9109 | 1252117.1703
19 | 2690689.4827 | 1252122.454
20 | 2690682.125 | 1252139.1507
21 | 2690700.7434 | 1252128.0651
22 | 2690679.6129 | 1252144.9424
23 | 2690718.6018 | 1252136.9638
24 | 2690864.6421 | 1252347.2589
25 | 2690864.6462 | 1252347.2536
26 | 2690858.3698 | 1252355.3807
27 | 2690879.7334 | 1252330.2801
28 | 2690845.5221 | 1252374.9543
29 | 2690883.8321 | 1252326.0868
30 | 2690833.5457 | 1252384.9289
31 | 2690843.0355 | 1252403.626
32 | 2690831.7652 | 1252385.8811
33 | 2690843.9876 | 1252405.5017
34 | 2690784.635 | 1252338.3324
35 | 2690845.7538 | 1252273.8489
36 | 2690845.5365 | 1252273.9399
37 | 2690823.8127 | 1252283.042
38 | 2690815.4518 | 1252286.5451
39 | 2690800.0708 | 1252292.9896
40 | 2690784.3752 | 1252289.8022
41 | 2690802.037 | 1252345.4045
42 | 2690792.4068 | 1252255.788
43 | 2690761.3097 | 1252282.8991
44 | 2690845.1723 | 1252407.8359
45 | 2690795.4131 | 1252247.6771
46 | 2690821.1529 | 1252245.2356
47 | 2690742.5421 | 1252287.7055
48 | 2690897.2375 | 1252485.5247
49 | 2690796.1818 | 1252245.6034
50 | 2690830.8596 | 1252241.6724
51 | 2690720.199 | 1252293.4275
52 | 2690816.5407 | 1252204.8521
53 | 2690844.9131 | 1252236.5134
54 | 2690665.7501 | 1252310.3907
55 | 2690825.1202 | 1252183.5582
56 | 2690785.3867 | 1252213.9889
57 | 2690751.4157 | 1252153.3147
58 | 2690740.358 | 1252147.8047
59 | 2690748.4264 | 1252172.05
60 | 2690760.4865 | 1252209.8631
61 | 2690737.2329 | 1252170.2004
62 | 2690760.358 | 1252174.0249
63 | 2690767.6021 | 1252175.2239
64 | 2690710.777 | 1252160.4595
65 | 2690689.9868 | 1252150.1077
66 | 2690728.7419 | 1252238.8628
67 | 2690728.7948 | 1252241.4041
68 | 2690721.1741 | 1252229.9883
69 | 2690722.565 | 1252253.5443
70 | 2690709.368 | 1252232.4928
71 | 2690716.9251 | 1252210.7529
72 | 2690712.3823 | 1252255.8362
73 | 2690694.481 | 1252235.6509
74 | 2690676.7076 | 1252205.033
75 | 2690730.6651 | 1252210.1197
76 | 2690697.2816 | 1252259.235
77 | 2690684.2946 | 1252237.8118
78 | 2690660.8856 | 1252225.7155
79 | 2690676.0726 | 1252204.9543
80 | 2690688.7525 | 1252261.1547
81 | 2690677.2242 | 1252239.3117
82 | 2690646.6985 | 1252225.3555
83 | 2690663.5689 | 1252201.9407
84 | 2690624.6264 | 1252281.0231
85 | 2690619.3924 | 1252269.0745
86 | 2690618.3104 | 1252240.2947
87 | 2690642.9831 | 1252322.9298
88 | 2690659.1524 | 1252347.9186
89 | 2690619.1573 | 1252224.6566
90 | 2690671.4438 | 1252348.0219
91 | 2690660.3227 | 1252294.8617
92 | 2690631.8932 | 1252224.9798
93 | 2690521.7957 | 1252192.5128
94 | 2690660.0722 | 1252294.1449
95 | 2690658.7769 | 1252148.6487
96 | 2690508.9672 | 1252211.28
97 | 2690659.9829 | 1252273.3766
98 | 2690642.3739 | 1252147.7103
99 | 2690626.9201 | 1252146.8263
100 | 2690678.026 | 1252263.8681
101 | 2690687.2683 | 1252261.4888
102 | 2690840.1365 | 1252209.5654
103 | 2690716.9251 | 1252210.7529

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98117 | -0.36239 | 0.002446 | 0.00061302
1 | 0.9812 | -0.36171 | 0.0012224 | 0.00030636
2 | 0.98127 | -0.36034 | 0.0012231 | 0.00030653
3 | 0.98129 | -0.36 | 0.0041596 | 0.0010425
4 | 0.98143 | -0.35729 | 0.0012238 | 0.00030672
5 | 0.98133 | -0.35918 | 0 | 0
6 | 0.9815 | -0.35599 | 0.0012238 | 0.00030672
7 | 0.9825 | -0.33627 | 0.0020647 | 0.00051747
8 | 0.98075 | -0.37058 | 0.022285 | 0.0055851
9 | 0.98165 | -0.35293 | 0 | 0
10 | 0.98312 | -0.32416 | 0 | 0
11 | 0.97992 | -0.38677 | 0.011065 | 0.0027731
12 | 0.9822 | -0.34225 | 0.0012238 | 0.00030672
13 | 0.98243 | -0.33773 | 0.0012238 | 0.00030672
14 | 0.98209 | -0.34449 | 0.0012231 | 0.00030653
15 | 0.98257 | -0.33497 | 0.0012231 | 0.00030653
16 | 0.9818 | -0.35011 | 0 | 0
17 | 0.98169 | -0.35227 | 0.0037024 | 0.0009279
18 | 0.98418 | -0.30365 | 0.0063664 | 0.0015956
19 | 0.98451 | -0.29718 | 0 | 0
20 | 0.98585 | -0.27119 | 0.0038054 | 0.00095374
21 | 0.98431 | -0.30111 | 0.0020579 | 0.00051575
22 | 0.98633 | -0.26179 | 0 | 0
23 | 0.98403 | -0.30662 | 0.003065 | 0.00076816
24 | 0.9733 | -0.51521 | 0.0026765 | 0.0006708
25 | 0.9733 | -0.51521 | 0.0032223 | 0.00080759
26 | 0.9734 | -0.51323 | 0.0033682 | 0.00084416
27 | 0.9732 | -0.51714 | 0.0036915 | 0.00092518
28 | 0.97371 | -0.50722 | 0.0032005 | 0.00080211
29 | 0.9732 | -0.51724 | 0.00091307 | 0.00022884
30 | 0.97395 | -0.50233 | 0 | 0
31 | 0.97383 | -0.50482 | 0.0010697 | 0.00026809
32 | 0.974 | -0.50146 | 0.0049569 | 0.0012423
33 | 0.97382 | -0.50503 | 0.0011562 | 0.00028977
34 | 0.97622 | -0.45766 | 0 | 0
35 | 0.97727 | -0.43714 | 0.0020662 | 0.00051783
36 | 0.97727 | -0.43713 | 0.0021315 | 0.0005342
37 | 0.97736 | -0.43533 | 0.0015621 | 0.00039151
38 | 0.97741 | -0.43437 | 0.002175 | 0.00054509
39 | 0.97753 | -0.43196 | 0.0040353 | 0.0010114
40 | 0.97771 | -0.42839 | 0 | 0
41 | 0.97618 | -0.45841 | 0.0021843 | 0.00054744
42 | 0.97741 | -0.43431 | 0 | 0
43 | 0.97889 | -0.40529 | 0.0038001 | 0.00095238
44 | 0.97381 | -0.50523 | 0.0024733 | 0.00061986
45 | 0.97736 | -0.4353 | 0.002689 | 0.00067393
46 | 0.97733 | -0.436 | 0.001041 | 0.00026091
47 | 0.9799 | -0.38567 | 0.0027163 | 0.00068078
48 | 0.97365 | -0.50825 | 0.0017546 | 0.00043973
49 | 0.97736 | -0.43544 | 0.0025945 | 0.00065024
50 | 0.97731 | -0.43637 | 0.0010546 | 0.0002643
51 | 0.98115 | -0.36123 | 0.0057996 | 0.0014535
52 | 0.97731 | -0.43625 | 0 | 0
53 | 0.9773 | -0.43662 | 0.00092144 | 0.00023094
54 | 0.98456 | -0.29507 | 0 | 0
55 | 0.99931 | -0.013229 | 0.0029464 | 0.00073844
56 | 0.99946 | -0.010321 | 0.0043766 | 0.0010969
57 | 0.98366 | -0.31385 | 0 | 0
58 | 0.98375 | -0.31199 | 0.0039164 | 0.00098154
59 | 0.98351 | -0.31671 | 0 | 0
60 | 0.99963 | -0.0070765 | 0.0062762 | 0.001573
61 | 0.98348 | -0.31721 | 0.0024314 | 0.00060938
62 | 0.98344 | -0.318 | 0.0023849 | 0.0005977
63 | 0.98342 | -0.31847 | 0.0035394 | 0.00088706
64 | 0.9862 | -0.26438 | 0.0031242 | 0.00078299
65 | 0.98626 | -0.26308 | 0.0030887 | 0.0007741
66 | 0.99502 | -0.094261 | 0.0033404 | 0.00083718
67 | 0.9948 | -0.098568 | 0.00268 | 0.00067167
68 | 0.99667 | -0.062969 | 0 | 0
69 | 0.9933 | -0.12712 | 0.0022912 | 0.00057423
70 | 0.9966 | -0.064301 | 0.0020114 | 0.0005041
71 | 0.9986 | -0.026448 | 0 | 0
72 | 0.99241 | -0.14397 | 0.0021712 | 0.00054415
73 | 0.99654 | -0.065444 | 0.0014374 | 0.00036026
74 | 0.99432 | -0.10791 | 0 | 0
75 | 1 | 0 | -0.23901 | -0.060822
76 | 0.99113 | -0.1684 | 0.0015166 | 0.0003801
77 | 0.99652 | -0.065963 | 0.0015745 | 0.0003946
78 | 0.9939 | -0.11616 | 0.0018351 | 0.00045991
79 | 0.99426 | -0.10904 | 0.0040716 | 0.0010204
80 | 0.99042 | -0.182 | 0.0023798 | 0.00059643
81 | 0.99651 | -0.066123 | 0.0012655 | 0.00031716
82 | 0.99374 | -0.11918 | 0.0012963 | 0.00032488
83 | 0.9931 | -0.13123 | 0 | 0
84 | 0.99332 | -0.12739 | 0.0018598 | 0.00046611
85 | 0.99334 | -0.12696 | 0.0013071 | 0.00032759
86 | 0.99342 | -0.12532 | 0.001366 | 0.00034236
87 | 0.98426 | -0.30093 | 0 | 0
88 | 0.98391 | -0.30771 | 0 | 0
89 | 0.99349 | -0.12407 | 0 | 0
90 | 0.98377 | -0.31041 | 0.012197 | 0.003057
91 | 0.98572 | -0.27249 | 0.0022047 | 0.00055256
92 | 0.99359 | -0.12199 | 0.0015517 | 0.00038889
93 | 0.99305 | -0.13253 | 0.0027448 | 0.0006879
94 | 0.98578 | -0.27142 | 0.0024848 | 0.00062275
95 | 0.98825 | -0.22451 | 0 | 0
96 | 0.99301 | -0.13331 | 0.0019269 | 0.00048294
97 | 0.98782 | -0.23197 | 0.0013192 | 0.00033061
98 | 0.98815 | -0.22662 | 0.0044358 | 0.0011117
99 | 0.98811 | -0.22738 | 0.0027466 | 0.00068835
100 | 0.98955 | -0.19876 | 0.0013082 | 0.00032787
101 | 0.9903 | -0.1843 | 0.0014297 | 0.00035831
102 | 0.97729 | -0.43678 | 0.00097392 | 0.00024409
103 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.002446 | -0.00061302 | 0.0024461 | 0.00061288 | 7.9813e-08 | -1.4428e-07 | 0.0037095 | 0.0037094 | 0.0037095 | 0.98117 | -0.36239 | 0.9812 | -0.36171 | 1.0191
1 | -0.0036684 | -0.00091923 | 0.0036687 | 0.00091913 | 2.3899e-07 | -1.0716e-07 | 0.0055632 | 0.0055631 | 0.0055632 | 0.9812 | -0.36171 | 0.98127 | -0.36034 | 1.5284
2 | -0.0048918 | -0.0012257 | 0.004892 | 0.0012257 | 2.7009e-07 | 7.4921e-09 | 0.0074178 | 0.0074178 | 0.0074178 | 0.98127 | -0.36034 | 0.98133 | -0.35918 | 2.0379
3 | -0.0041596 | -0.0010425 | 0.0041602 | 0.0010424 | 5.3703e-07 | -1.111e-07 | 0.0063076 | 0.0063074 | 0.0063076 | 0.98129 | -0.36 | 0.98143 | -0.35729 | 1.7329
4 | -0.005384 | -0.0013491 | 0.0053843 | 0.0013491 | 3.3513e-07 | 4.499e-08 | 0.0081629 | 0.0081629 | 0.0081629 | 0.98143 | -0.35729 | 0.9815 | -0.35599 | 2.2426
5 | -0.038268 | -0.0095997 | 0.03831 | 0.009626 | 4.1843e-05 | 2.636e-05 | 0.05803 | 0.05803 | 0.05803 | 0.98133 | -0.35918 | 0.9825 | -0.33627 | 15.9424
6 | 0.033376 | 0.008374 | -0.033358 | -0.0083626 | 1.8127e-05 | 1.1363e-05 | 0.050612 | 0.050613 | 0.050613 | 0.98133 | -0.35918 | 0.98075 | -0.37058 | 13.9045
7 | -0.0066081 | -0.0016559 | 0.0066091 | 0.0016562 | 9.619e-07 | 2.9256e-07 | 0.010018 | 0.010018 | 0.010018 | 0.9815 | -0.35599 | 0.98165 | -0.35293 | 2.7523
8 | -0.040375 | -0.010144 | 0.040398 | 0.010158 | 2.3344e-05 | 1.4729e-05 | 0.061157 | 0.061157 | 0.061157 | 0.9825 | -0.33627 | 0.98312 | -0.32416 | 16.8014
9 | 0.011073 | 0.0027775 | -0.011065 | -0.0027731 | 8.5431e-06 | 4.4501e-06 | 0.016801 | 0.016802 | 0.016802 | 0.98075 | -0.37058 | 0.97992 | -0.38677 | 4.6159
10 | -0.0066091 | -0.0016562 | 0.00661 | 0.0016564 | 8.8794e-07 | 2.6997e-07 | 0.010018 | 0.010018 | 0.010018 | 0.98165 | -0.35293 | 0.9818 | -0.35011 | 2.7522
11 | -0.055621 | -0.013978 | 0.055676 | 0.014013 | 5.4529e-05 | 3.4638e-05 | 0.084199 | 0.084199 | 0.084199 | 0.98312 | -0.32416 | 0.98418 | -0.30365 | 23.1317
12 | 0.015223 | 0.0038198 | -0.015215 | -0.0038152 | 7.8416e-06 | 4.5195e-06 | 0.023042 | 0.023043 | 0.023043 | 0.98312 | -0.32416 | 0.98257 | -0.33497 | 6.3304
13 | -0.012764 | -0.0031995 | 0.012766 | 0.003201 | 2.7494e-06 | 1.5114e-06 | 0.019337 | 0.019337 | 0.019337 | 0.9822 | -0.34225 | 0.98243 | -0.33773 | 5.3123
14 | 0.01154 | 0.0028927 | -0.011539 | -0.0028921 | 1.2317e-06 | 6.5227e-07 | 0.017483 | 0.017483 | 0.017483 | 0.9822 | -0.34225 | 0.98209 | -0.34449 | 4.803
15 | -0.01399 | -0.0035077 | 0.013992 | 0.0035087 | 1.8363e-06 | 1.0371e-06 | 0.02119 | 0.02119 | 0.02119 | 0.98243 | -0.33773 | 0.98257 | -0.33497 | 5.8215
16 | 0.010315 | 0.0025856 | -0.010313 | -0.0025842 | 2.7633e-06 | 1.3869e-06 | 0.01563 | 0.01563 | 0.01563 | 0.98209 | -0.34449 | 0.9818 | -0.35011 | 4.2939
17 | 0.0037028 | 0.00092774 | -0.0037024 | -0.0009279 | 3.7996e-07 | -1.6364e-07 | 0.0056118 | 0.005612 | 0.005612 | 0.9818 | -0.35011 | 0.98169 | -0.35227 | 1.5417
18 | -0.062042 | -0.015608 | 0.062061 | 0.01562 | 1.9196e-05 | 1.2212e-05 | 0.093825 | 0.093825 | 0.093825 | 0.98418 | -0.30365 | 0.98451 | -0.29718 | 25.7761
19 | -0.079469 | -0.019987 | 0.079568 | 0.02005 | 9.8758e-05 | 6.2973e-05 | 0.12014 | 0.12014 | 0.12014 | 0.98451 | -0.29718 | 0.98585 | -0.27119 | 33.0046
20 | 0.017408 | 0.0043663 | -0.017405 | -0.0043644 | 3.2663e-06 | 1.9305e-06 | 0.026312 | 0.026312 | 0.026312 | 0.98451 | -0.29718 | 0.98431 | -0.30111 | 7.2286
21 | -0.083373 | -0.021003 | 0.083411 | 0.021027 | 3.7513e-05 | 2.3928e-05 | 0.12588 | 0.12588 | 0.12588 | 0.98585 | -0.27119 | 0.98633 | -0.26179 | 34.5826
22 | 0.015347 | 0.0038486 | -0.015343 | -0.0038463 | 4.0276e-06 | 2.3241e-06 | 0.023201 | 0.023201 | 0.023201 | 0.98431 | -0.30111 | 0.98403 | -0.30662 | 6.3739
23 | -0.089624 | -0.022584 | 0.089784 | 0.022687 | 0.00016014 | 0.00010219 | 0.13525 | 0.13525 | 0.13525 | 0.98633 | -0.26179 | 0.98825 | -0.22451 | 37.1578
24 | 0.0062134 | 0.001557 | -0.0062131 | -0.0015569 | 3.8185e-07 | 9.6489e-08 | 0.0093738 | 0.0093738 | 0.0093738 | 0.98633 | -0.26179 | 0.98626 | -0.26308 | 2.5752
25 | 0.012278 | 0.0030781 | -0.012274 | -0.0030764 | 3.1421e-06 | 1.7023e-06 | 0.018566 | 0.018566 | 0.018566 | 0.98403 | -0.30662 | 0.98375 | -0.31199 | 5.1007
26 | 0.0078273 | 0.0019615 | -0.0078273 | -0.0019615 | 3.5991e-10 | 1.5993e-10 | 0.011967 | 0.011967 | 0.011967 | 0.9733 | -0.51521 | 0.9733 | -0.51521 | 3.2875
27 | -0.010504 | -0.0026323 | 0.010505 | 0.0026328 | 9.9236e-07 | 5.0756e-07 | 0.016059 | 0.016059 | 0.016059 | 0.9733 | -0.51521 | 0.9734 | -0.51323 | 4.4117
28 | 0.004605 | 0.0011539 | -0.0046046 | -0.0011539 | 4.2279e-07 | -1.2082e-08 | 0.0070402 | 0.0070403 | 0.0070403 | 0.9733 | -0.51521 | 0.9732 | -0.51714 | 1.9342
29 | -0.013873 | -0.003477 | 0.013877 | 0.0034792 | 3.9685e-06 | 2.2473e-06 | 0.021207 | 0.021207 | 0.021207 | 0.9734 | -0.51323 | 0.97371 | -0.50722 | 5.8262
30 | 0.00091307 | 0.00022877 | -0.00091307 | -0.00022884 | 4.2857e-09 | -7.0118e-08 | 0.0013961 | 0.0013961 | 0.0013961 | 0.9732 | -0.51714 | 0.9732 | -0.51724 | 0.38354
31 | -0.017078 | -0.0042813 | 0.017081 | 0.0042837 | 3.9828e-06 | 2.355e-06 | 0.026098 | 0.026098 | 0.026098 | 0.97371 | -0.50722 | 0.97395 | -0.50233 | 7.1699
32 | 0.0064548 | 0.0016167 | -0.006454 | -0.0016164 | 7.6464e-07 | 2.2847e-07 | 0.0098613 | 0.0098614 | 0.0098614 | 0.97395 | -0.50233 | 0.97383 | -0.50482 | 2.7092
33 | -0.023536 | -0.0059004 | 0.023537 | 0.005901 | 9.7911e-07 | 6.015e-07 | 0.03596 | 0.03596 | 0.03596 | 0.97395 | -0.50233 | 0.974 | -0.50146 | 9.879
34 | 0.0053843 | 0.0013484 | -0.0053843 | -0.0013483 | 5.3389e-08 | 7.9983e-09 | 0.0082269 | 0.0082269 | 0.0082269 | 0.97383 | -0.50482 | 0.97382 | -0.50503 | 2.2601
35 | -0.028494 | -0.0071433 | 0.028554 | 0.0071804 | 5.9601e-05 | 3.7099e-05 | 0.043532 | 0.043532 | 0.043532 | 0.974 | -0.50146 | 0.97622 | -0.45766 | 11.9595
36 | 0.0042281 | 0.0010586 | -0.0042281 | -0.0010586 | 4.0967e-08 | -6.3469e-09 | 0.0064603 | 0.0064603 | 0.0064603 | 0.97382 | -0.50503 | 0.97381 | -0.50523 | 1.7748
37 | 0.0021844 | 0.00054726 | -0.0021843 | -0.00054744 | 7.789e-08 | -1.8439e-07 | 0.0033295 | 0.0033296 | 0.0033296 | 0.97622 | -0.45766 | 0.97618 | -0.45841 | 0.91472
38 | -0.030738 | -0.0077277 | 0.030781 | 0.0077545 | 4.3018e-05 | 2.6877e-05 | 0.046862 | 0.046861 | 0.046862 | 0.97622 | -0.45766 | 0.97771 | -0.42839 | 12.8741
39 | -0.0020662 | -0.00051783 | 0.0020662 | 0.00051783 | 8.7449e-10 | -2.3938e-09 | 0.003146 | 0.003146 | 0.003146 | 0.97727 | -0.43714 | 0.97727 | -0.43713 | 0.86429
40 | -0.0041977 | -0.001052 | 0.004198 | 0.001052 | 3.6081e-07 | -6.4224e-08 | 0.0063915 | 0.0063914 | 0.0063915 | 0.97727 | -0.43713 | 0.97736 | -0.43533 | 1.7559
41 | -0.0057602 | -0.0014435 | 0.0057604 | 0.0014435 | 2.6144e-07 | 5.3713e-08 | 0.0087697 | 0.0087697 | 0.0087697 | 0.97736 | -0.43533 | 0.97741 | -0.43437 | 2.4093
42 | -0.0079354 | -0.0019886 | 0.0079363 | 0.001989 | 9.127e-07 | 3.7509e-07 | 0.012081 | 0.012081 | 0.012081 | 0.97741 | -0.43437 | 0.97753 | -0.43196 | 3.3189
43 | -0.011972 | -0.0030004 | 0.011974 | 0.0030015 | 2.0338e-06 | 1.0969e-06 | 0.018223 | 0.018223 | 0.018223 | 0.97753 | -0.43196 | 0.97771 | -0.42839 | 5.0064
44 | 0.0092778 | 0.0023243 | -0.0092752 | -0.0023231 | 2.6129e-06 | 1.2341e-06 | 0.01412 | 0.01412 | 0.01412 | 0.97771 | -0.42839 | 0.97741 | -0.43431 | 3.8791
45 | -0.052033 | -0.01308 | 0.05209 | 0.013117 | 5.7476e-05 | 3.6478e-05 | 0.079205 | 0.079204 | 0.079205 | 0.97771 | -0.42839 | 0.97889 | -0.40529 | 21.7595
46 | 0.0062578 | 0.0015674 | -0.0062575 | -0.0015673 | 2.944e-07 | 8.0004e-08 | 0.0095266 | 0.0095266 | 0.0095266 | 0.97741 | -0.43431 | 0.97736 | -0.4353 | 2.6172
47 | 0.0030174 | 0.00075563 | -0.0030171 | -0.00075586 | 2.423e-07 | -2.2869e-07 | 0.0045934 | 0.0045936 | 0.0045936 | 0.97741 | -0.43431 | 0.97733 | -0.436 | 1.262
48 | -0.05589 | -0.014069 | 0.055943 | 0.014102 | 5.2466e-05 | 3.3334e-05 | 0.084981 | 0.084981 | 0.084981 | 0.97889 | -0.40529 | 0.9799 | -0.38567 | 23.3464
49 | 0.0017548 | 0.00043873 | -0.0017546 | -0.00043973 | 2.5213e-07 | -1.002e-06 | 0.002681 | 0.0026815 | 0.0026815 | 0.97381 | -0.50523 | 0.97365 | -0.50825 | 0.73666
50 | 0.0035685 | 0.00089342 | -0.0035685 | -0.00089343 | 2.4477e-08 | -1.205e-08 | 0.0054326 | 0.0054327 | 0.0054327 | 0.97736 | -0.4353 | 0.97736 | -0.43544 | 1.4925
51 | 0.0019761 | 0.00049495 | -0.001976 | -0.00049506 | 3.5097e-08 | -1.0711e-07 | 0.0030085 | 0.0030086 | 0.0030086 | 0.97733 | -0.436 | 0.97731 | -0.43637 | 0.82653
52 | -0.058659 | -0.014783 | 0.058728 | 0.014827 | 6.8672e-05 | 4.3659e-05 | 0.089106 | 0.089106 | 0.089106 | 0.9799 | -0.38567 | 0.98115 | -0.36123 | 24.4796
53 | 0.00097399 | 0.00024319 | -0.00097395 | -0.00024373 | 3.7672e-08 | -5.4856e-07 | 0.0014826 | 0.0014828 | 0.0014828 | 0.97736 | -0.43544 | 0.97731 | -0.43625 | 0.40735
54 | 0.00092145 | 0.00023076 | -0.00092144 | -0.00023094 | 1.105e-08 | -1.8052e-07 | 0.0014029 | 0.001403 | 0.001403 | 0.97731 | -0.43637 | 0.9773 | -0.43662 | 0.38543
55 | -0.064527 | -0.01628 | 0.064732 | 0.016411 | 0.00020512 | 0.00013055 | 0.097901 | 0.097901 | 0.097901 | 0.98115 | -0.36123 | 0.98456 | -0.29507 | 26.896
56 | 0.00097395 | 0.00024373 | -0.00097392 | -0.00024409 | 2.4317e-08 | -3.5398e-07 | 0.0014828 | 0.0014829 | 0.0014829 | 0.97731 | -0.43625 | 0.97729 | -0.43678 | 0.40739
57 | -0.076939 | -0.019473 | 0.077022 | 0.019526 | 8.3509e-05 | 5.3236e-05 | 0.11635 | 0.11635 | 0.11635 | 0.98456 | -0.29507 | 0.98572 | -0.27249 | 31.9643
58 | 0.012206 | 0.0030618 | -0.012203 | -0.0030599 | 3.4065e-06 | 1.8409e-06 | 0.018449 | 0.018449 | 0.018449 | 0.98456 | -0.29507 | 0.98426 | -0.30093 | 5.0684
59 | -0.0029464 | -0.00073844 | 0.0029468 | 0.00073796 | 4.0803e-07 | -4.7959e-07 | 0.0043873 | 0.0043871 | 0.0043873 | 0.99931 | -0.013229 | 0.99946 | -0.010321 | 1.2053
60 | -0.0073234 | -0.0018348 | 0.0073246 | 0.0018352 | 1.1319e-06 | 3.9161e-07 | 0.010903 | 0.010903 | 0.010903 | 0.99946 | -0.010321 | 0.99963 | -0.0070765 | 2.9953
61 | -0.0083574 | -0.0020946 | 0.0083581 | 0.0020949 | 7.405e-07 | 3.1707e-07 | 0.012643 | 0.012642 | 0.012643 | 0.98366 | -0.31385 | 0.98375 | -0.31199 | 3.4732
62 | 0.0083574 | 0.0020946 | -0.0083562 | -0.0020941 | 1.1372e-06 | 4.87e-07 | 0.012643 | 0.012643 | 0.012643 | 0.98366 | -0.31385 | 0.98351 | -0.31671 | 3.4732
63 | 0.0024315 | 0.00060927 | -0.0024314 | -0.00060938 | 5.7578e-08 | -1.0712e-07 | 0.0036787 | 0.0036788 | 0.0036788 | 0.98351 | -0.31671 | 0.98348 | -0.31721 | 1.0107
64 | 0.0059247 | 0.0014848 | -0.0059244 | -0.0014847 | 3.6441e-07 | 7.976e-08 | 0.0089639 | 0.0089639 | 0.0089639 | 0.98351 | -0.31671 | 0.98344 | -0.318 | 2.4626
65 | -0.013601 | -0.0034082 | 0.013605 | 0.0034107 | 4.5861e-06 | 2.5438e-06 | 0.020245 | 0.020245 | 0.020245 | 0.99963 | -0.0070765 | 1 | 0 | 5.5619
66 | 0.0035395 | 0.00088702 | -0.0035394 | -0.00088706 | 7.8974e-08 | -4.2621e-08 | 0.0053555 | 0.0053555 | 0.0053555 | 0.98344 | -0.318 | 0.98342 | -0.31847 | 1.4713
67 | -0.0031242 | -0.00078299 | 0.0031244 | 0.00078282 | 1.9352e-07 | -1.725e-07 | 0.0047139 | 0.0047138 | 0.0047139 | 0.9862 | -0.26438 | 0.98626 | -0.26308 | 1.295
68 | 0.09756 | 0.024965 | -0.097539 | -0.024952 | 2.034e-05 | 1.2984e-05 | 0.14608 | 0.14608 | 0.14608 | 0.99502 | -0.094261 | 0.9948 | -0.098568 | 40.1317
69 | -0.1009 | -0.025802 | 0.10105 | 0.025899 | 0.00015303 | 9.7706e-05 | 0.15107 | 0.15107 | 0.15107 | 0.99502 | -0.094261 | 0.99667 | -0.062969 | 41.5041
70 | 0.094859 | 0.02428 | -0.094728 | -0.024196 | 0.00013097 | 8.3599e-05 | 0.14207 | 0.14207 | 0.14207 | 0.9948 | -0.098568 | 0.9933 | -0.12712 | 39.0305
71 | 0.0062895 | 0.001576 | -0.0062891 | -0.0015759 | 3.9905e-07 | 9.8121e-08 | 0.00939 | 0.00939 | 0.00939 | 0.99667 | -0.062969 | 0.9966 | -0.064301 | 2.5797
72 | -0.10734 | -0.027475 | 0.10753 | 0.027597 | 0.0001902 | 0.00012147 | 0.16046 | 0.16046 | 0.16046 | 0.99667 | -0.062969 | 0.9986 | -0.026448 | 44.0837
73 | 0.092437 | 0.023622 | -0.092362 | -0.023574 | 7.5231e-05 | 4.8013e-05 | 0.13864 | 0.13864 | 0.13864 | 0.9933 | -0.12712 | 0.99241 | -0.14397 | 38.0875
74 | 0.0042777 | 0.0010718 | -0.0042775 | -0.0010718 | 2.328e-07 | -4.9296e-08 | 0.0063869 | 0.0063869 | 0.0063869 | 0.9966 | -0.064301 | 0.99654 | -0.065444 | 1.7547
75 | 0.11594 | 0.029631 | -0.11548 | -0.02934 | 0.00045483 | 0.00029056 | 0.17296 | 0.17296 | 0.17296 | 0.9986 | -0.026448 | 0.99432 | -0.10791 | 47.5178
76 | -0.22347 | -0.057228 | 0.22376 | 0.057411 | 0.00028672 | 0.00018314 | 0.33343 | 0.33343 | 0.33343 | 0.9986 | -0.026448 | 1 | 0 | 45.8007
77 | 0.090191 | 0.02303 | -0.090084 | -0.022962 | 0.00010639 | 6.7888e-05 | 0.13538 | 0.13538 | 0.13538 | 0.99241 | -0.14397 | 0.99113 | -0.1684 | 37.1932
78 | 0.00284 | 0.00071158 | -0.00284 | -0.00071167 | 7.0222e-08 | -9.0724e-08 | 0.0042406 | 0.0042406 | 0.0042406 | 0.99654 | -0.065444 | 0.99652 | -0.065963 | 1.165
79 | 0.0139 | 0.0034849 | -0.013894 | -0.0034819 | 5.4635e-06 | 3.0601e-06 | 0.020802 | 0.020802 | 0.020802 | 0.99432 | -0.10791 | 0.9939 | -0.11616 | 5.7148
80 | 0.10158 | 0.025855 | -0.10158 | -0.025852 | 5.5555e-06 | 3.5472e-06 | 0.15216 | 0.15216 | 0.15216 | 0.99432 | -0.10791 | 0.99426 | -0.10904 | 41.8031
81 | 0.088568 | 0.022582 | -0.08851 | -0.022545 | 5.8085e-05 | 3.7062e-05 | 0.13311 | 0.13311 | 0.13311 | 0.99113 | -0.1684 | 0.99042 | -0.182 | 36.5677
82 | 0.0012655 | 0.00031707 | -0.0012655 | -0.00031716 | 9.6781e-09 | -8.7969e-08 | 0.0018896 | 0.0018896 | 0.0018896 | 0.99652 | -0.065963 | 0.99651 | -0.066123 | 0.51913
83 | 0.012059 | 0.003022 | -0.012057 | -0.003021 | 1.7347e-06 | 9.2633e-07 | 0.018054 | 0.018054 | 0.018054 | 0.9939 | -0.11616 | 0.99374 | -0.11918 | 4.96
84 | 0.097507 | 0.024831 | -0.097403 | -0.024765 | 0.00010424 | 6.6543e-05 | 0.14607 | 0.14607 | 0.14607 | 0.99426 | -0.10904 | 0.9931 | -0.13123 | 40.129
85 | 0.08613 | 0.021948 | -0.08612 | -0.021942 | 9.5721e-06 | 6.1065e-06 | 0.12953 | 0.12953 | 0.12953 | 0.99042 | -0.182 | 0.9903 | -0.1843 | 35.5855
86 | 0.010761 | 0.0026962 | -0.01076 | -0.0026954 | 1.442e-06 | 7.3104e-07 | 0.016113 | 0.016113 | 0.016113 | 0.99374 | -0.11918 | 0.99359 | -0.12199 | 4.4268
87 | 0.097403 | 0.024765 | -0.096968 | -0.024487 | 0.00043553 | 0.00027804 | 0.14607 | 0.14607 | 0.14607 | 0.9931 | -0.13123 | 0.98825 | -0.22451 | 40.1291
88 | -0.0018598 | -0.00046611 | 0.0018598 | 0.00046596 | 3.7969e-08 | -1.4456e-07 | 0.002786 | 0.002786 | 0.002786 | 0.99332 | -0.12739 | 0.99334 | -0.12696 | 0.76539
89 | -0.003167 | -0.00079356 | 0.0031672 | 0.00079334 | 2.4733e-07 | -2.2111e-07 | 0.004744 | 0.0047439 | 0.004744 | 0.99334 | -0.12696 | 0.99342 | -0.12532 | 1.3033
90 | -0.0045332 | -0.0011357 | 0.0045335 | 0.0011357 | 2.7076e-07 | -2.9493e-08 | 0.00679 | 0.0067899 | 0.00679 | 0.99342 | -0.12532 | 0.99349 | -0.12407 | 1.8654
91 | 0.012203 | 0.0030599 | -0.012199 | -0.0030578 | 3.94e-06 | 2.1294e-06 | 0.018449 | 0.018449 | 0.018449 | 0.98426 | -0.30093 | 0.98391 | -0.30771 | 5.0685
92 | 0.012199 | 0.0030578 | -0.012197 | -0.003057 | 1.5689e-06 | 8.4804e-07 | 0.018449 | 0.018449 | 0.018449 | 0.98391 | -0.30771 | 0.98377 | -0.31041 | 5.0685
93 | -0.0092072 | -0.0023061 | 0.0092081 | 0.0023066 | 9.0847e-07 | 4.1643e-07 | 0.01379 | 0.01379 | 0.01379 | 0.99349 | -0.12407 | 0.99359 | -0.12199 | 3.7884
94 | 0.0046737 | 0.0011705 | -0.0046718 | -0.0011706 | 1.884e-06 | -1.2132e-07 | 0.0069998 | 0.0070002 | 0.0070002 | 0.99349 | -0.12407 | 0.99305 | -0.13253 | 1.9231
95 | -0.079227 | -0.020079 | 0.079231 | 0.020081 | 4.0785e-06 | 2.6006e-06 | 0.11968 | 0.11968 | 0.11968 | 0.98572 | -0.27249 | 0.98578 | -0.27142 | 32.8786
96 | 0.001927 | 0.00048269 | -0.0019269 | -0.00048294 | 7.1074e-08 | -2.4861e-07 | 0.0028874 | 0.0028875 | 0.0028875 | 0.99305 | -0.13253 | 0.99301 | -0.13331 | 0.79327
97 | -0.081716 | -0.020704 | 0.081871 | 0.020803 | 0.00015517 | 9.8963e-05 | 0.12343 | 0.12343 | 0.12343 | 0.98578 | -0.27142 | 0.98782 | -0.23197 | 33.909
98 | 0.0071832 | 0.0018002 | -0.0071825 | -0.0017999 | 7.2074e-07 | 2.5078e-07 | 0.010816 | 0.010816 | 0.010816 | 0.98825 | -0.22451 | 0.98815 | -0.22662 | 2.9714
99 | -0.08319 | -0.021133 | 0.083323 | 0.021218 | 0.00013323 | 8.4978e-05 | 0.12542 | 0.12542 | 0.12542 | 0.98782 | -0.23197 | 0.98955 | -0.19876 | 34.4549
100 | 0.0027467 | 0.00068822 | -0.0027466 | -0.00068835 | 9.9302e-08 | -1.3473e-07 | 0.0041361 | 0.0041361 | 0.0041361 | 0.98815 | -0.22662 | 0.98811 | -0.22738 | 1.1363
101 | -0.084632 | -0.021546 | 0.084691 | 0.021584 | 5.904e-05 | 3.7661e-05 | 0.12738 | 0.12738 | 0.12738 | 0.98955 | -0.19876 | 0.9903 | -0.1843 | 34.9953

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.24633 | 0.062656

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.002446 | 0.00061302
1 | 0.0012224 | 0.00030636
2 | 0.0012231 | 0.00030653
3 | 0.0041596 | 0.0010425
4 | 0.0012238 | 0.00030672
5 | 0.0012238 | 0.00030672
6 | 0.0020647 | 0.00051747
7 | 0.022285 | 0.0055851
8 | 0.011065 | 0.0027731
9 | 0.0012238 | 0.00030672
10 | 0.0012238 | 0.00030672
11 | 0.0012231 | 0.00030653
12 | 0.0012231 | 0.00030653
13 | 0.0037024 | 0.0009279
14 | 0.0063664 | 0.0015956
15 | 0.0038054 | 0.00095374
16 | 0.0020579 | 0.00051575
17 | 0.003065 | 0.00076816
18 | 0.0026765 | 0.0006708
19 | 0.0032223 | 0.00080759
20 | 0.0033682 | 0.00084416
21 | 0.0036915 | 0.00092518
22 | 0.0032005 | 0.00080211
23 | 0.00091307 | 0.00022884
24 | 0.0010697 | 0.00026809
25 | 0.0049569 | 0.0012423
26 | 0.0011562 | 0.00028977
27 | 0.0020662 | 0.00051783
28 | 0.0021315 | 0.0005342
29 | 0.0015621 | 0.00039151
30 | 0.002175 | 0.00054509
31 | 0.0040353 | 0.0010114
32 | 0.0021843 | 0.00054744
33 | 0.0038001 | 0.00095238
34 | 0.0024733 | 0.00061986
35 | 0.002689 | 0.00067393
36 | 0.001041 | 0.00026091
37 | 0.0027163 | 0.00068078
38 | 0.0017546 | 0.00043973
39 | 0.0025945 | 0.00065024
40 | 0.0010546 | 0.0002643
41 | 0.0057996 | 0.0014535
42 | 0.00092144 | 0.00023094
43 | 0.0029464 | 0.00073844
44 | 0.0043766 | 0.0010969
45 | 0.0039164 | 0.00098154
46 | 0.0062762 | 0.001573
47 | 0.0024314 | 0.00060938
48 | 0.0023849 | 0.0005977
49 | 0.0035394 | 0.00088706
50 | 0.0031242 | 0.00078299
51 | 0.0030887 | 0.0007741
52 | 0.0033404 | 0.00083718
53 | 0.00268 | 0.00067167
54 | 0.0022912 | 0.00057423
55 | 0.0020114 | 0.0005041
56 | 0.0021712 | 0.00054415
57 | 0.0014374 | 0.00036026
58 | 0.0073201 | 0.0018346
59 | 0.0015166 | 0.0003801
60 | 0.0015745 | 0.0003946
61 | 0.0018351 | 0.00045991
62 | 0.0040716 | 0.0010204
63 | 0.0023798 | 0.00059643
64 | 0.0012655 | 0.00031716
65 | 0.0012963 | 0.00032488
66 | 0.0018598 | 0.00046611
67 | 0.0013071 | 0.00032759
68 | 0.001366 | 0.00034236
69 | 0.012197 | 0.003057
70 | 0.0022047 | 0.00055256
71 | 0.0015517 | 0.00038889
72 | 0.0027448 | 0.0006879
73 | 0.0024848 | 0.00062275
74 | 0.0019269 | 0.00048294
75 | 0.0013192 | 0.00033061
76 | 0.0044358 | 0.0011117
77 | 0.0027466 | 0.00068835
78 | 0.0013082 | 0.00032787
79 | 0.0014297 | 0.00035831
80 | 0.00097392 | 0.00024409

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1