## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_200-9_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_200-9_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_200-9_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_200-9_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_200-9_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_200-9_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_200-9_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_200-9_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_200-9_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_200-9_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_200-9_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_200-9_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_200-9_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_200-9_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_200-9_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_200-9_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_200-9_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_200-9_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_200-9_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_200-9_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_200-9_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_200-9_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_200-9_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_200-9_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_200-9_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_200-9_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_200-9_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_200-9_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_200-9_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_200-9_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_200-9_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_200-9_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_200-9_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_200-9_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_200-9_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_200-9_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_200-9_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_200-9_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_200-9_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_200-9_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_200-9_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_200-9_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_200-9_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_200-9_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_200-9_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_200-9_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_200-9_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_200-9_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_200-9_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_200-9_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_200-9_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_200-9_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_200-9_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_200-9_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_200-9_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_200-9_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_200-9_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_200-9_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_200-9_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_200-9_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_200-9_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_200-9_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_200-9_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_200-9_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_200-9_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_200-9_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_200-9_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_200-9_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_200-9_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_200-9_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_200-9_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_200-9_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_200-9_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_200-9_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_200-9_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_200-9_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_200-9_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_200-9_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_200-9_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_200-9_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_200-9_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_200-9_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_200-9_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_200-9_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_200-9_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_200-9_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_200-9_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_200-9_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_200-9_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_200-9_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_200-9_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_200-9_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_200-9_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_200-9_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_200-9_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_200-9_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_200-9_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_200-9_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_200-9_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_200-9_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_200-9_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_200-9_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_200-9_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_200-9_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_200-9_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_200-9_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_200-9_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_200-9_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_200-9_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_200-9_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_200-9_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_200-9_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_504_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_200-9_0_4_load_0 | 0 | 0.004956 | 0.0012421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_200-9_0_4_load_1 | 1 | 0.0038657 | 0.00096882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_200-9_0_4_load_4 | 4 | 0.0076431 | 0.0019155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_200-9_0_4_load_5 | 5 | 0.0082093 | 0.0020574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_200-9_0_4_load_42 | 7 | 0.001961 | 0.00049146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_200-9_0_4_load_115 | 8 | 0.0062958 | 0.0015779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_200-9_0_4_load_41 | 9 | 0.025742 | 0.0064516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_200-9_0_4_load_39 | 10 | 0.025252 | 0.0063287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_200-9_0_4_load_6 | 12 | 0.0034886 | 0.00087432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_200-9_0_4_load_7 | 13 | 0.0040183 | 0.0010071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_200-9_0_4_load_9 | 15 | 0.0031483 | 0.00078903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_200-9_0_4_load_10 | 16 | 0.006593 | 0.0016524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_200-9_0_4_load_11 | 17 | 0.0045855 | 0.0011492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_200-9_0_4_load_16 | 20 | 0.0042102 | 0.0010552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_200-9_0_4_load_35 | 22 | 0.0026934 | 0.00067503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_200-9_0_4_load_36 | 23 | 0.00068104 | 0.00017068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_200-9_0_4_load_12 | 25 | 0.011642 | 0.0029176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_200-9_0_4_load_13 | 26 | 0.0024785 | 0.00062117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_200-9_0_4_load_17 | 28 | 0.0051102 | 0.0012807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_200-9_0_4_load_18 | 29 | 0.0059559 | 0.0014927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_200-9_0_4_load_19 | 30 | 0.0029868 | 0.00074855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_200-9_0_4_load_50 | 31 | 0.0018445 | 0.00046228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_200-9_0_4_load_103 | 32 | 0.00074177 | 0.00018591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_200-9_0_4_load_108 | 33 | 0.0011027 | 0.00027635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_200-9_0_4_load_49 | 34 | 0.0017276 | 0.00043299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_200-9_0_4_load_104 | 35 | 0.0091766 | 0.0022999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_200-9_0_4_load_38 | 38 | 0.0054593 | 0.0013682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_200-9_0_4_load_109 | 39 | 0.0010867 | 0.00027235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_200-9_0_4_load_20 | 40 | 0.0008005 | 0.00020062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_200-9_0_4_load_21 | 41 | 0.00054854 | 0.00013748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_200-9_0_4_load_26 | 43 | 0.0019642 | 0.00049229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_200-9_0_4_load_53 | 44 | 0.0089358 | 0.0022395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_200-9_0_4_load_25 | 45 | 0.0099019 | 0.0024817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_200-9_0_4_load_54 | 46 | 0.017474 | 0.0043794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_200-9_0_4_load_79 | 47 | 0.010477 | 0.0026259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_200-9_0_4_load_77 | 48 | 0.0074229 | 0.0018604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_200-9_0_4_load_29 | 49 | 0.0078884 | 0.001977 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_200-9_0_4_load_30 | 50 | 0.0029164 | 0.00073092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_200-9_0_4_load_31 | 51 | 0.0025007 | 0.00062673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_200-9_0_4_load_32 | 52 | 0.0085621 | 0.0021459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_200-9_0_4_load_33 | 53 | 0.0032194 | 0.00080687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_200-9_0_4_load_60 | 54 | 0.0035395 | 0.00088709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_200-9_0_4_load_87 | 57 | 0.0022368 | 0.00056059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_200-9_0_4_load_85 | 58 | 0.0075213 | 0.001885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_200-9_0_4_load_56 | 59 | 0.00031816 | 7.9738e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_200-9_0_4_load_88 | 60 | 0.00036205 | 9.0737e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_200-9_0_4_load_89 | 61 | 0.00022741 | 5.6994e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_200-9_0_4_load_37 | 62 | 0.0088613 | 0.0022209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_200-9_0_4_load_96 | 63 | 0.0017593 | 0.00044092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_200-9_0_4_load_80 | 65 | 0.0048031 | 0.0012038 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_200-9_0_4_load_81 | 67 | 0.0050053 | 0.0012544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_200-9_0_4_load_74 | 68 | 0.001458 | 0.00036542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_200-9_0_4_load_45 | 69 | 0.0020837 | 0.00052222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_200-9_0_4_load_46 | 70 | 0.0034843 | 0.00087325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_200-9_0_4_load_47 | 71 | 0.00042102 | 0.00010552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_200-9_0_4_load_51 | 72 | 0.0016505 | 0.00041365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_200-9_0_4_load_52 | 73 | 0.0040748 | 0.0010212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_200-9_0_4_load_98 | 74 | 0.0024091 | 0.00060378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_200-9_0_4_load_55 | 76 | 0.0040882 | 0.0010246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_200-9_0_4_load_65 | 77 | 0.0075463 | 0.0018913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_200-9_0_4_load_66 | 78 | 0.0042489 | 0.0010649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_200-9_0_4_load_90 | 82 | 0.00054825 | 0.0001374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_200-9_0_4_load_116 | 84 | 0.011996 | 0.0030064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_200-9_0_4_load_61 | 85 | 0.0056142 | 0.0014071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_200-9_0_4_load_92 | 86 | 0.0076244 | 0.0019108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_200-9_0_4_load_93 | 87 | 0.0076316 | 0.0019127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_200-9_0_4_load_62 | 88 | 0.014918 | 0.0037387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_200-9_0_4_load_64 | 89 | 0.0073654 | 0.0018459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_200-9_0_4_load_68 | 90 | 0.0079815 | 0.0020003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_200-9_0_4_load_67 | 91 | 0.0028591 | 0.00071655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_200-9_0_4_load_102 | 92 | 0.011588 | 0.0029041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_200-9_0_4_load_70 | 94 | 0.0046784 | 0.0011725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_200-9_0_4_load_71 | 95 | 0.00084526 | 0.00021184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_200-9_0_4_load_72 | 96 | 0.00041292 | 0.00010349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_200-9_0_4_load_75 | 98 | 0.0068984 | 0.0017289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_200-9_0_4_load_76 | 99 | 0.0035753 | 0.00089605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_200-9_0_4_load_78 | 100 | 0.0077132 | 0.0019331 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_200-9_0_4_load_84 | 101 | 0.0051723 | 0.0012963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_200-9_0_4_load_82 | 103 | 0.0027185 | 0.00068133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_200-9_0_4_load_95 | 104 | 0.0021176 | 0.00053072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_200-9_0_4_load_101 | 105 | 0.0096041 | 0.002407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_200-9_0_4_load_114 | 106 | 0.0012416 | 0.00031118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_200-9_0_4_load_105 | 107 | 0.0043652 | 0.001094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_200-9_0_4_load_106 | 108 | 0.019748 | 0.0049494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_200-9_0_4_load_111 | 109 | 0.0035383 | 0.00088679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_200-9_0_4_load_112 | 111 | 0.013781 | 0.0034537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 57 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_200-9_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.026949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_200-9_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_200-9_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.044661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_200-9_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.01822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_200-9_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.005862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_200-9_0_4_line_5 |  | 3 | 6 | 0.051063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_200-9_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0088179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_200-9_0_4_line_7 |  | 6 | 8 | 0.011031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_200-9_0_4_line_8 |  | 7 | 11 | 0.014002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_200-9_0_4_line_9 |  | 8 | 68 | 0.02949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_200-9_0_4_line_10 |  | 9 | 10 | 0.036748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_200-9_0_4_line_11 |  | 10 | 62 | 0.0024245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_200-9_0_4_line_12 |  | 11 | 64 | 0.005876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_200-9_0_4_line_13 |  | 11 | 65 | 0.0053521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
14 | LV_200-9_0_4_line_14 |  | 12 | 13 | 0.017394 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_200-9_0_4_line_15 |  | 12 | 14 | 0.013053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_200-9_0_4_line_16 |  | 13 | 15 | 0.0068832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_200-9_0_4_line_17 |  | 14 | 16 | 0.018358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_200-9_0_4_line_18 |  | 14 | 17 | 0.024757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_200-9_0_4_line_19 |  | 15 | 18 | 0.039513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_200-9_0_4_line_20 |  | 16 | 19 | 0.031269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_200-9_0_4_line_21 |  | 17 | 20 | 0.025424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_200-9_0_4_line_22 |  | 18 | 21 | 0.044391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_200-9_0_4_line_23 |  | 19 | 22 | 0.018853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_200-9_0_4_line_24 |  | 19 | 23 | 0.010288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_200-9_0_4_line_25 |  | 20 | 24 | 0.020727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_200-9_0_4_line_26 |  | 21 | 70 | 0.059464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_200-9_0_4_line_27 |  | 22 | 59 | 0.0031895 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_200-9_0_4_line_28 |  | 23 | 60 | 0.018771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_200-9_0_4_line_29 |  | 24 | 28 | 0.017752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_200-9_0_4_line_30 |  | 24 | 29 | 0.030569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_200-9_0_4_line_31 |  | 24 | 30 | 0.033196 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_200-9_0_4_line_32 |  | 24 | 25 | 0.021203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_200-9_0_4_line_33 |  | 25 | 26 | 0.0029845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_200-9_0_4_line_34 |  | 26 | 27 | 0.010971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_200-9_0_4_line_35 |  | 27 | 31 | 0.002897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_200-9_0_4_line_36 |  | 28 | 32 | 0.016243 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_200-9_0_4_line_37 |  | 30 | 33 | 0.00039556 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_200-9_0_4_line_38 |  | 31 | 34 | 0.0066964 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_200-9_0_4_line_39 |  | 32 | 35 | 0.001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_200-9_0_4_line_40 |  | 33 | 39 | 0.017428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_200-9_0_4_line_41 |  | 34 | 72 | 0.00052644 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_200-9_0_4_line_42 |  | 35 | 107 | 0.017804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_200-9_0_4_line_43 |  | 36 | 37 | 0.013772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_200-9_0_4_line_44 |  | 36 | 38 | 0.0209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_200-9_0_4_line_45 |  | 37 | 57 | 0.0067828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
46 | LV_200-9_0_4_line_46 |  | 37 | 63 | 0.028056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_200-9_0_4_line_47 |  | 38 | 62 | 0.0087423 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_200-9_0_4_line_48 |  | 39 | 109 | 0.024218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_200-9_0_4_line_49 |  | 40 | 41 | 0.017185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_200-9_0_4_line_50 |  | 41 | 42 | 0.016772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_200-9_0_4_line_51 |  | 42 | 43 | 0.020536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_200-9_0_4_line_52 |  | 42 | 44 | 0.017702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_200-9_0_4_line_53 |  | 43 | 45 | 0.039145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_200-9_0_4_line_54 |  | 44 | 46 | 0.0036075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_200-9_0_4_line_55 |  | 46 | 76 | 0.032625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_200-9_0_4_line_56 |  | 47 | 48 | 0.034578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_200-9_0_4_line_57 |  | 48 | 98 | 0.010671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_200-9_0_4_line_58 |  | 49 | 50 | 0.0031453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_200-9_0_4_line_59 |  | 49 | 51 | 0.014289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_200-9_0_4_line_60 |  | 50 | 52 | 0.018648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_200-9_0_4_line_61 |  | 51 | 53 | 0.013153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_200-9_0_4_line_62 |  | 52 | 54 | 0.0031091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_200-9_0_4_line_63 |  | 53 | 55 | 0.0058269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_200-9_0_4_line_64 |  | 54 | 56 | 0.015931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_200-9_0_4_line_65 |  | 55 | 57 | 0.012944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_200-9_0_4_line_66 |  | 55 | 58 | 0.0023159 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
67 | LV_200-9_0_4_line_67 |  | 56 | 86 | 0.017762 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_200-9_0_4_line_68 |  | 56 | 87 | 0.022203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_200-9_0_4_line_69 |  | 58 | 94 | 0.015958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
70 | LV_200-9_0_4_line_70 |  | 60 | 61 | 9.6343e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_200-9_0_4_line_71 |  | 61 | 106 | 0.0042625 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_200-9_0_4_line_72 |  | 63 | 104 | 0.0016119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
73 | LV_200-9_0_4_line_73 |  | 64 | 66 | 0.016121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_200-9_0_4_line_74 |  | 65 | 67 | 0.016506 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
75 | LV_200-9_0_4_line_75 |  | 66 | 92 | 0.017095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_200-9_0_4_line_76 |  | 66 | 78 | 0.018118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_200-9_0_4_line_77 |  | 67 | 103 | 0.0039295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
78 | LV_200-9_0_4_line_78 |  | 68 | 97 | 0.025338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_200-9_0_4_line_79 |  | 69 | 70 | 0.0093425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_200-9_0_4_line_80 |  | 69 | 71 | 0.033774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_200-9_0_4_line_81 |  | 72 | 73 | 0.010552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_200-9_0_4_line_82 |  | 73 | 74 | 0.01805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_200-9_0_4_line_83 |  | 74 | 75 | 0.012419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_200-9_0_4_line_84 |  | 75 | 95 | 0.017157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_200-9_0_4_line_85 |  | 76 | 77 | 0.0023565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_200-9_0_4_line_86 |  | 77 | 78 | 0.02092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_200-9_0_4_line_87 |  | 79 | 80 | 0.014135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_200-9_0_4_line_88 |  | 79 | 81 | 0.03492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_200-9_0_4_line_89 |  | 80 | 82 | 0.0142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_200-9_0_4_line_90 |  | 81 | 83 | 0.061855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_200-9_0_4_line_91 |  | 81 | 84 | 0.017507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_200-9_0_4_line_92 |  | 83 | 85 | 0.063139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_200-9_0_4_line_93 |  | 85 | 88 | 0.00084936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_200-9_0_4_line_94 |  | 87 | 105 | 0.0092032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_200-9_0_4_line_95 |  | 88 | 89 | 0.028831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_200-9_0_4_line_96 |  | 89 | 90 | 0.023344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_200-9_0_4_line_97 |  | 90 | 91 | 0.0032323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_200-9_0_4_line_98 |  | 91 | 93 | 0.013331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_200-9_0_4_line_99 |  | 92 | 102 | 0.033623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_200-9_0_4_line_100 |  | 93 | 94 | 0.012879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_200-9_0_4_line_101 |  | 93 | 95 | 0.0073857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_200-9_0_4_line_102 |  | 96 | 97 | 0.033082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_200-9_0_4_line_103 |  | 98 | 99 | 0.0066464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_200-9_0_4_line_104 |  | 99 | 100 | 0.011323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_200-9_0_4_line_105 |  | 100 | 101 | 0.011036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_200-9_0_4_line_106 |  | 101 | 102 | 0.024539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_200-9_0_4_line_107 |  | 103 | 104 | 0.018663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_200-9_0_4_line_108 |  | 107 | 108 | 0.0045729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_200-9_0_4_line_109 |  | 109 | 110 | 0.031214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_200-9_0_4_line_110 |  | 110 | 111 | 0.048022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_200-9_0_4_trafo_87 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 112 | 57 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7
0 | 2691065.7187 | 1251917.2372 | 2691070.6208 | 1251929.6289 | 2691077.4683 | 1251933.4705 | 2691079.9089 | 1251938.7009 | 2691079.9089 | 1251938.7009
1 | 2691064.3246 | 1251895.3392 | 2691066.3818 | 1251900.4747 | 2691066.6529 | 1251902.4804 | 2691065.9734 | 1251903.96 | 2691063.9943 | 1251905.5308 | 2691062.9576 | 1251907.661 | 2691062.8756 | 1251910.0504 | 2691065.7187 | 1251917.2372
2 | 2691123.5903 | 1251948.0018 | 2691079.9089 | 1251938.7009
3 | 2691064.3246 | 1251895.3392 | 2691049.292 | 1251898.0658 | 2691046.8366 | 1251896.4443
4 | 2691070.1077 | 1251894.2828 | 2691064.3246 | 1251895.3392
5 | 2691123.5903 | 1251948.0018 | 2691093.1884 | 1251989.0882
6 | 2691039.4784 | 1251891.5851 | 2691046.8366 | 1251896.4443
7 | 2691093.1884 | 1251989.0882 | 2691087.4229 | 1251998.4925
8 | 2691027.7941 | 1251883.8691 | 2691039.4784 | 1251891.5851
9 | 2691087.4229 | 1251998.4925 | 2691072.0095 | 1252023.6339
10 | 2691121.5076 | 1251872.283 | 2691102.4268 | 1251842.4286 | 2691101.6539 | 1251841.362
11 | 2691101.6539 | 1251841.362 | 2691100.2314 | 1251839.3987
12 | 2691023.8621 | 1251888.2454 | 2691027.7941 | 1251883.8691
13 | 2691027.7941 | 1251883.8691 | 2691031.3069 | 1251879.8311
14 | 2691110.1718 | 1251691.1597 | 2691119.0801 | 1251676.2198
15 | 2691103.4871 | 1251702.3707 | 2691110.1718 | 1251691.1597
16 | 2691119.0801 | 1251676.2198 | 2691122.6052 | 1251670.3077
17 | 2691103.4871 | 1251702.3707 | 2691088.9543 | 1251691.1547
18 | 2691103.4871 | 1251702.3707 | 2691101.5625 | 1251705.7882 | 2691100.1898 | 1251709.6367 | 2691098.9984 | 1251714.9558 | 2691098.8969 | 1251719.1019 | 2691099.5661 | 1251723.1931 | 2691100.6058 | 1251726.0129
19 | 2691142.8415 | 1251636.3696 | 2691122.6052 | 1251670.3077
20 | 2691064.3889 | 1251675.6826 | 2691066.4114 | 1251673.7567 | 2691088.9543 | 1251691.1547
21 | 2691112.8344 | 1251748.2641 | 2691104.1914 | 1251733.6166 | 2691101.2979 | 1251727.89 | 2691100.6058 | 1251726.0129
22 | 2691142.8415 | 1251636.3696 | 2691106.7596 | 1251610.3615
23 | 2691064.3889 | 1251675.6826 | 2691050.7352 | 1251688.6831
24 | 2691064.3889 | 1251675.6826 | 2691055.8913 | 1251669.8829
25 | 2691113.0533 | 1251767.957 | 2691115.1206 | 1251762.618 | 2691115.9285 | 1251758.1937 | 2691115.4143 | 1251754.3273 | 2691113.5343 | 1251749.4502 | 2691112.8344 | 1251748.2641
26 | 2691106.7596 | 1251610.3615 | 2691097.6571 | 1251623.5428 | 2691091.7235 | 1251632.8921 | 2691091.6948 | 1251634.7598 | 2691097.7598 | 1251639.9236 | 2691099.1302 | 1251645.549 | 2691107.6922 | 1251651.7965 | 2691103.4289 | 1251656.2289
27 | 2691048.4253 | 1251690.8825 | 2691050.7352 | 1251688.6831
28 | 2691055.8913 | 1251669.8829 | 2691040.3872 | 1251659.3013
29 | 2691113.0533 | 1251767.957 | 2691124.4915 | 1251777.607 | 2691126.5452 | 1251779.4904
30 | 2691113.0533 | 1251767.957 | 2691105.7237 | 1251781.2101 | 2691097.3883 | 1251794.1882
31 | 2691113.0533 | 1251767.957 | 2691127.8725 | 1251768.8189 | 2691146.0666 | 1251766.4152
32 | 2691113.0533 | 1251767.957 | 2691105.5394 | 1251766.2068 | 2691102.5948 | 1251765.272 | 2691100.2119 | 1251764.1344 | 2691093.9479 | 1251759.5571
33 | 2691093.9479 | 1251759.5571 | 2691091.5382 | 1251757.7962
34 | 2691081.6549 | 1251753.0518 | 2691087.518 | 1251755.6328 | 2691091.5382 | 1251757.7962 | 2691091.5382 | 1251757.7962
35 | 2691081.6549 | 1251753.0518 | 2691079.4494 | 1251751.1734
36 | 2691138.5162 | 1251790.4691 | 2691126.5452 | 1251779.4904
37 | 2691146.4587 | 1251766.3634 | 2691146.0666 | 1251766.4152
38 | 2691074.0286 | 1251747.3223 | 2691076.1637 | 1251748.3749 | 2691079.4494 | 1251751.1734
39 | 2691138.5162 | 1251790.4691 | 2691139.2533 | 1251791.145
40 | 2691146.4587 | 1251766.3634 | 2691148.2266 | 1251766.1299 | 2691156.6764 | 1251763.4689 | 2691162.9877 | 1251760.9751
41 | 2691073.5218 | 1251747.1821 | 2691073.9986 | 1251747.3075 | 2691074.0286 | 1251747.3223
42 | 2691139.2533 | 1251791.145 | 2691152.375 | 1251803.1789
43 | 2691078.4012 | 1251819.8197 | 2691072.9901 | 1251822.6943 | 2691066.2093 | 1251826.2929
44 | 2691078.4012 | 1251819.8197 | 2691088.2337 | 1251826.387 | 2691095.102 | 1251832.3194
45 | 2691066.2093 | 1251826.2929 | 2691060.8594 | 1251822.1234
46 | 2691066.2093 | 1251826.2929 | 2691068.1776 | 1251834.7519 | 2691068.3215 | 1251839.6245 | 2691066.6567 | 1251843.8243 | 2691063.1367 | 1251848.8964 | 2691060.4847 | 1251851.6244
47 | 2691100.2314 | 1251839.3987 | 2691095.102 | 1251832.3194
48 | 2691185.5112 | 1251752.0751 | 2691162.9877 | 1251760.9751
49 | 2690982.8082 | 1252025.2276 | 2690986.4859 | 1252013.3453 | 2690987.6663 | 1252008.7482
50 | 2690988.3127 | 1251992.7019 | 2690990.3878 | 1251998.1491 | 2690987.6663 | 1252008.7482
51 | 2690988.3127 | 1251992.7019 | 2690984.0373 | 1251993.8927 | 2690973.9031 | 1251993.2144 | 2690968.011 | 1251992.4526
52 | 2690988.3127 | 1251992.7019 | 2690992.9563 | 1251988.1808 | 2690996.2776 | 1251977.463
53 | 2690929.1894 | 1251987.4331 | 2690968.011 | 1251992.4526
54 | 2690996.2776 | 1251977.463 | 2690997.3454 | 1251974.0172
55 | 2691006.6079 | 1251942.735 | 2691006.4705 | 1251943.2872 | 2690997.6341 | 1251973.0855 | 2690997.3454 | 1251974.0172
56 | 2690891.6825 | 1251929.7842 | 2690912.4505 | 1251918.2471 | 2690923.2003 | 1251917.0139
57 | 2690933.8022 | 1251915.7977 | 2690923.2003 | 1251917.0139
58 | 2691014.7704 | 1251819.7309 | 2691017.8359 | 1251819.0268
59 | 2691031.9519 | 1251817.1997 | 2691024.118 | 1251817.584 | 2691017.8359 | 1251819.0268
60 | 2691014.7704 | 1251819.7309 | 2691014.7704 | 1251819.7309 | 2691007.686 | 1251822.9468 | 2690998.1006 | 1251828.0685
61 | 2691031.9519 | 1251817.1997 | 2691032.231 | 1251817.1861 | 2691036.5898 | 1251816.964 | 2691044.935 | 1251815.3037
62 | 2690995.3584 | 1251829.5337 | 2690998.1006 | 1251828.0685
63 | 2691050.65 | 1251814.1667 | 2691044.935 | 1251815.3037
64 | 2690981.3071 | 1251837.0415 | 2690995.3584 | 1251829.5337
65 | 2691050.65 | 1251814.1667 | 2691060.8594 | 1251822.1234
66 | 2691050.65 | 1251814.1667 | 2691049.2624 | 1251812.3125
67 | 2690981.3071 | 1251837.0415 | 2690975.0579 | 1251839.4474 | 2690969.6913 | 1251835.9957 | 2690965.9436 | 1251833.185
68 | 2690981.3071 | 1251837.0415 | 2690984.6284 | 1251845.3878 | 2690988.3236 | 1251850.5262 | 2690992.5822 | 1251855.9443
69 | 2691049.2624 | 1251812.3125 | 2691039.7008 | 1251799.5358
70 | 2691040.3872 | 1251659.3013 | 2691040.3076 | 1251659.247
71 | 2691036.7869 | 1251656.8441 | 2691040.3076 | 1251659.247
72 | 2691059.3611 | 1251852.7802 | 2691060.4847 | 1251851.6244
73 | 2691023.8621 | 1251888.2454 | 2691022.2667 | 1251890.8785 | 2691018.6112 | 1251896.9159 | 2691016.7573 | 1251902.614
74 | 2691031.3069 | 1251879.8311 | 2691041.1105 | 1251868.5619 | 2691042.3314 | 1251867.5754
75 | 2691016.7573 | 1251902.614 | 2691014.6144 | 1251902.0695 | 2691009.9241 | 1251899.8069 | 2691002.3553 | 1251893.7775
76 | 2691016.7573 | 1251902.614 | 2691015.6718 | 1251905.9554 | 2691015.1271 | 1251908.4935 | 2691012.2276 | 1251920.1474
77 | 2691045.3879 | 1251865.1058 | 2691042.3314 | 1251867.5754
78 | 2691058.7662 | 1252045.2356 | 2691072.0095 | 1252023.6339
79 | 2691096.9525 | 1251662.9622 | 2691096.9525 | 1251662.9622 | 2691103.4289 | 1251656.2289
80 | 2691096.9525 | 1251662.9622 | 2691085.7505 | 1251656.5852 | 2691077.1768 | 1251651.0936 | 2691071.2344 | 1251659.9942
81 | 2691063.311 | 1251748.2329 | 2691063.311 | 1251748.2329 | 2691065.1358 | 1251747.3714 | 2691067.4478 | 1251746.7397 | 2691069.9109 | 1251746.5886 | 2691072.1567 | 1251746.8233 | 2691073.5218 | 1251747.1821
82 | 2691063.311 | 1251748.2329 | 2691061.4637 | 1251749.5722 | 2691050.7394 | 1251761.1324
83 | 2691048.4672 | 1251772.0342 | 2691047.355 | 1251770.2379 | 2691046.98 | 1251768.6087 | 2691047.1835 | 1251766.6659 | 2691047.8161 | 1251764.7964 | 2691048.7912 | 1251763.2324 | 2691050.7394 | 1251761.1324
84 | 2691048.4672 | 1251772.0342 | 2691045.9742 | 1251774.6201 | 2691036.5482 | 1251784.3746
85 | 2691006.6079 | 1251942.735 | 2691007.1769 | 1251940.4482
86 | 2691007.1769 | 1251940.4482 | 2691012.2276 | 1251920.1474
87 | 2690999.576 | 1251710.6694 | 2690988.633 | 1251701.6834
88 | 2690977.1676 | 1251737.5015 | 2690978.3441 | 1251736.0963 | 2690997.9843 | 1251712.5687 | 2690999.576 | 1251710.6694
89 | 2690988.633 | 1251701.6834 | 2690997.7523 | 1251690.7988
90 | 2690929.1427 | 1251705.1952 | 2690931.2671 | 1251702.0254 | 2690937.4313 | 1251706.1453 | 2690952.3016 | 1251717.46 | 2690966.9083 | 1251729.2154 | 2690971.7866 | 1251733.0155 | 2690977.1676 | 1251737.5015
91 | 2690990.6503 | 1251748.7171 | 2690977.1676 | 1251737.5015
92 | 2690929.1427 | 1251705.1952 | 2690932.6249 | 1251707.4948 | 2690964.8934 | 1251732.6205 | 2690974.5078 | 1251740.6298 | 2690978.7979 | 1251744.1598
93 | 2690979.4538 | 1251744.6994 | 2690978.7979 | 1251744.1598
94 | 2690992.5822 | 1251855.9443 | 2690998.2694 | 1251863.1799
95 | 2690979.4538 | 1251744.6994 | 2690994.3657 | 1251756.9694 | 2691001.5014 | 1251763.2705
96 | 2691019.0001 | 1251778.7223 | 2691001.5014 | 1251763.2705
97 | 2691021.423 | 1251780.8618 | 2691019.0001 | 1251778.7223
98 | 2691031.4159 | 1251789.6858 | 2691021.423 | 1251780.8618
99 | 2690973.0023 | 1251882.3488 | 2690976.0402 | 1251880.6496 | 2690980.8322 | 1251880.7233 | 2690987.8483 | 1251883.422 | 2690998.8506 | 1251890.9856 | 2691002.3553 | 1251893.7775
100 | 2691031.4159 | 1251789.6858 | 2691037.5511 | 1251796.6631 | 2691039.7008 | 1251799.5358
101 | 2691031.4159 | 1251789.6858 | 2691036.5482 | 1251784.3746
102 | 2691058.7662 | 1252045.2356 | 2691047.2935 | 1252054.5442 | 2691038.5803 | 1252066.9977 | 2691036.2307 | 1252069.0338
103 | 2690933.8022 | 1251915.7977 | 2690940.4053 | 1251915.0402
104 | 2690940.4053 | 1251915.0402 | 2690940.4053 | 1251915.0402 | 2690948.8919 | 1251910.4558 | 2690949.9722 | 1251909.1729
105 | 2690949.9722 | 1251909.1729 | 2690957.0807 | 1251900.7313
106 | 2690973.0023 | 1251882.3488 | 2690970.3451 | 1251883.8424 | 2690964.7455 | 1251891.6291 | 2690957.0807 | 1251900.7313
107 | 2691059.3611 | 1251852.7802 | 2691054.6695 | 1251857.6063 | 2691045.3879 | 1251865.1058
108 | 2691155.7452 | 1251806.2697 | 2691152.375 | 1251803.1789
109 | 2691215.7255 | 1251745.4526 | 2691209.6344 | 1251745.4254 | 2691203.2114 | 1251746.3606 | 2691196.3164 | 1251748.0447 | 2691190.1002 | 1251750.2619 | 2691185.5112 | 1251752.0751
110 | 2691215.7255 | 1251745.4526 | 2691215.5803 | 1251717.6401 | 2691215.9175 | 1251711.9186 | 2691216.8988 | 1251704.5726 | 2691218.2887 | 1251697.6442

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2691065.7187 | 1251917.2372
1 | 2691079.9089 | 1251938.7009
2 | 2691064.3246 | 1251895.3392
3 | 2691123.5903 | 1251948.0018
4 | 2691046.8366 | 1251896.4443
5 | 2691070.1077 | 1251894.2828
6 | 2691093.1884 | 1251989.0882
7 | 2691039.4784 | 1251891.5851
8 | 2691087.4229 | 1251998.4925
9 | 2691121.5076 | 1251872.283
10 | 2691101.6539 | 1251841.362
11 | 2691027.7941 | 1251883.8691
12 | 2691110.1718 | 1251691.1597
13 | 2691119.0801 | 1251676.2198
14 | 2691103.4871 | 1251702.3707
15 | 2691122.6052 | 1251670.3078
16 | 2691088.9543 | 1251691.1547
17 | 2691100.6058 | 1251726.0129
18 | 2691142.8415 | 1251636.3696
19 | 2691064.3889 | 1251675.6826
20 | 2691112.8344 | 1251748.2641
21 | 2691106.7596 | 1251610.3615
22 | 2691050.7352 | 1251688.6831
23 | 2691055.8913 | 1251669.8829
24 | 2691113.0533 | 1251767.957
25 | 2691093.9479 | 1251759.5571
26 | 2691091.5382 | 1251757.7962
27 | 2691081.6549 | 1251753.0518
28 | 2691126.5452 | 1251779.4904
29 | 2691097.3883 | 1251794.1882
30 | 2691146.0666 | 1251766.4152
31 | 2691079.4494 | 1251751.1734
32 | 2691138.5162 | 1251790.4691
33 | 2691146.4587 | 1251766.3634
34 | 2691074.0286 | 1251747.3223
35 | 2691139.2533 | 1251791.145
36 | 2691078.4012 | 1251819.8197
37 | 2691066.2093 | 1251826.2929
38 | 2691095.102 | 1251832.3194
39 | 2691162.9877 | 1251760.9751
40 | 2690982.8082 | 1252025.2276
41 | 2690987.6663 | 1252008.7482
42 | 2690988.3127 | 1251992.7019
43 | 2690968.011 | 1251992.4526
44 | 2690996.2776 | 1251977.463
45 | 2690929.1894 | 1251987.4331
46 | 2690997.3454 | 1251974.0172
47 | 2690891.6825 | 1251929.7842
48 | 2690923.2003 | 1251917.0139
49 | 2691017.8359 | 1251819.0268
50 | 2691014.7704 | 1251819.7309
51 | 2691031.9519 | 1251817.1997
52 | 2690998.1006 | 1251828.0685
53 | 2691044.935 | 1251815.3037
54 | 2690995.3584 | 1251829.5337
55 | 2691050.65 | 1251814.1667
56 | 2690981.3071 | 1251837.0415
57 | 2691060.8594 | 1251822.1234
58 | 2691049.2624 | 1251812.3125
59 | 2691048.4253 | 1251690.8825
60 | 2691040.3872 | 1251659.3013
61 | 2691040.3076 | 1251659.247
62 | 2691100.2314 | 1251839.3987
63 | 2691060.4847 | 1251851.6244
64 | 2691023.8621 | 1251888.2454
65 | 2691031.3069 | 1251879.8311
66 | 2691016.7573 | 1251902.614
67 | 2691042.3314 | 1251867.5754
68 | 2691072.0095 | 1252023.6339
69 | 2691096.9525 | 1251662.9622
70 | 2691103.4289 | 1251656.2289
71 | 2691071.2344 | 1251659.9942
72 | 2691073.5218 | 1251747.1821
73 | 2691063.311 | 1251748.2329
74 | 2691050.7394 | 1251761.1324
75 | 2691048.4672 | 1251772.0342
76 | 2691006.6079 | 1251942.735
77 | 2691007.1769 | 1251940.4482
78 | 2691012.2276 | 1251920.1474
79 | 2690999.576 | 1251710.6694
80 | 2690988.633 | 1251701.6834
81 | 2690977.1676 | 1251737.5015
82 | 2690997.7523 | 1251690.7988
83 | 2690929.1427 | 1251705.1952
84 | 2690990.6503 | 1251748.7171
85 | 2690978.7979 | 1251744.1598
86 | 2690965.9436 | 1251833.185
87 | 2690992.5822 | 1251855.9443
88 | 2690979.4538 | 1251744.6994
89 | 2691001.5014 | 1251763.2705
90 | 2691019.0001 | 1251778.7223
91 | 2691021.423 | 1251780.8618
92 | 2691002.3553 | 1251893.7775
93 | 2691031.4159 | 1251789.6858
94 | 2691039.7008 | 1251799.5358
95 | 2691036.5482 | 1251784.3746
96 | 2691036.2307 | 1252069.0338
97 | 2691058.7662 | 1252045.2356
98 | 2690933.8022 | 1251915.7977
99 | 2690940.4053 | 1251915.0402
100 | 2690949.9722 | 1251909.1729
101 | 2690957.0807 | 1251900.7313
102 | 2690973.0023 | 1251882.3488
103 | 2691045.3879 | 1251865.1058
104 | 2691059.3611 | 1251852.7802
105 | 2690998.2694 | 1251863.1799
106 | 2691036.7869 | 1251656.8441
107 | 2691152.375 | 1251803.1789
108 | 2691155.7452 | 1251806.2697
109 | 2691185.5112 | 1251752.0751
110 | 2691215.7255 | 1251745.4526
111 | 2691218.2887 | 1251697.6442
112 | 2691066.2093 | 1251826.2929

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99255 | -0.14284 | 0.004956 | 0.0012421
1 | 0.99226 | -0.14858 | 0.0038657 | 0.00096882
2 | 0.99293 | -0.13557 | 0 | 0
3 | 0.99192 | -0.15505 | 0 | 0
4 | 0.99335 | -0.12745 | 0.0076431 | 0.0019155
5 | 0.99289 | -0.13642 | 0.0082093 | 0.0020574
6 | 0.99154 | -0.16244 | 0 | 0
7 | 0.99361 | -0.12234 | 0.001961 | 0.00049146
8 | 0.99146 | -0.16404 | 0.0062958 | 0.0015779
9 | 0.99579 | -0.08087 | 0.025742 | 0.0064516
10 | 0.99665 | -0.064256 | 0.025252 | 0.0063287
11 | 0.99406 | -0.11373 | 0 | 0
12 | 0.98093 | -0.36714 | 0.0034886 | 0.00087432
13 | 0.98072 | -0.37129 | 0.0040183 | 0.0010071
14 | 0.98113 | -0.3632 | 0 | 0
15 | 0.98066 | -0.37243 | 0.0031483 | 0.00078903
16 | 0.98093 | -0.36723 | 0.006593 | 0.0016524
17 | 0.98179 | -0.35031 | 0.0045855 | 0.0011492
18 | 0.98045 | -0.37672 | 0 | 0
19 | 0.98077 | -0.37036 | 0 | 0
20 | 0.98258 | -0.33499 | 0.0042102 | 0.0010552
21 | 0.9802 | -0.38154 | 0 | 0
22 | 0.98072 | -0.37139 | 0.0026934 | 0.00067503
23 | 0.98075 | -0.37083 | 0.00068104 | 0.00017068
24 | 0.9833 | -0.32094 | 0 | 0
25 | 0.98536 | -0.28083 | 0.011642 | 0.0029176
26 | 0.98568 | -0.27457 | 0.0024785 | 0.00062117
27 | 0.98689 | -0.25112 | 0 | 0
28 | 0.98265 | -0.33348 | 0.0051102 | 0.0012807
29 | 0.98313 | -0.32423 | 0.0059559 | 0.0014927
30 | 0.98261 | -0.33442 | 0.0029868 | 0.00074855
31 | 0.98721 | -0.24494 | 0.0018445 | 0.00046228
32 | 0.98214 | -0.34346 | 0.00074177 | 0.00018591
33 | 0.9826 | -0.33456 | 0.0011027 | 0.00027635
34 | 0.98795 | -0.23044 | 0.0017276 | 0.00043299
35 | 0.98211 | -0.34406 | 0.0091766 | 0.0022999
36 | 0.99848 | -0.029017 | 0 | 0
37 | 0.9993 | -0.013303 | 0 | 0
38 | 0.99724 | -0.052911 | 0.0054593 | 0.0013682
39 | 0.9823 | -0.34035 | 0.0010867 | 0.00027235
40 | 0.98837 | -0.22387 | 0.0008005 | 0.00020062
41 | 0.98838 | -0.22362 | 0.00054854 | 0.00013748
42 | 0.9884 | -0.22322 | 0 | 0
43 | 0.98818 | -0.22757 | 0.0019642 | 0.00049229
44 | 0.98861 | -0.21905 | 0.0089358 | 0.0022395
45 | 0.98782 | -0.23449 | 0.0099019 | 0.0024817
46 | 0.98869 | -0.21762 | 0.017474 | 0.0043794
47 | 0.98752 | -0.24024 | 0.010477 | 0.0026259
48 | 0.98785 | -0.23377 | 0.0074229 | 0.0018604
49 | 0.99701 | -0.057093 | 0.0078884 | 0.001977
50 | 0.9969 | -0.059292 | 0.0029164 | 0.00073092
51 | 0.99764 | -0.045132 | 0.0025007 | 0.00062673
52 | 0.99627 | -0.071389 | 0.0085621 | 0.0021459
53 | 0.99824 | -0.03356 | 0.0032194 | 0.00080687
54 | 0.99619 | -0.07294 | 0.0035395 | 0.00088709
55 | 0.99852 | -0.02811 | 0 | 0
56 | 0.99583 | -0.079899 | 0 | 0
57 | 1 | 0 | -0.4796 | -0.12143
58 | 0.99831 | -0.032065 | 0.0075213 | 0.001885
59 | 0.98072 | -0.37141 | 0.00031816 | 7.9738e-05
60 | 0.98071 | -0.37145 | 0.00036205 | 9.0737e-05
61 | 0.98071 | -0.37146 | 0.00022741 | 5.6994e-05
62 | 0.99677 | -0.062087 | 0.0088613 | 0.0022209
63 | 0.99725 | -0.052457 | 0.0017593 | 0.00044092
64 | 0.99347 | -0.12497 | 0 | 0
65 | 0.99441 | -0.10698 | 0.0048031 | 0.0012038
66 | 0.99187 | -0.15587 | 0 | 0
67 | 0.99553 | -0.085476 | 0.0050053 | 0.0012544
68 | 0.99141 | -0.16502 | 0.001458 | 0.00036542
69 | 0.97985 | -0.38844 | 0.0020837 | 0.00052222
70 | 0.97987 | -0.38801 | 0.0034843 | 0.00087325
71 | 0.97983 | -0.38869 | 0.00042102 | 0.00010552
72 | 0.98801 | -0.22929 | 0.0016505 | 0.00041365
73 | 0.98923 | -0.20586 | 0.0040748 | 0.0010212
74 | 0.99137 | -0.16461 | 0.0024091 | 0.00060378
75 | 0.99287 | -0.1358 | 0 | 0
76 | 0.98987 | -0.1946 | 0.0040882 | 0.0010246
77 | 0.98997 | -0.19276 | 0.0075463 | 0.0018913
78 | 0.99095 | -0.17371 | 0.0042489 | 0.0010649
79 | 0.99188 | -0.15562 | 0 | 0
80 | 0.99188 | -0.15576 | 0 | 0
81 | 0.9919 | -0.15528 | 0 | 0
82 | 0.99187 | -0.1559 | 0.00054825 | 0.0001374
83 | 0.99261 | -0.14154 | 0 | 0
84 | 0.99171 | -0.159 | 0.011996 | 0.0030064
85 | 0.99333 | -0.12753 | 0.0056142 | 0.0014071
86 | 0.99571 | -0.082279 | 0.0076244 | 0.0019108
87 | 0.99548 | -0.086627 | 0.0076316 | 0.0019127
88 | 0.99335 | -0.12726 | 0.014918 | 0.0037387
89 | 0.99422 | -0.11043 | 0.0073654 | 0.0018459
90 | 0.99508 | -0.093793 | 0.0079815 | 0.0020003
91 | 0.99522 | -0.091038 | 0.0028591 | 0.00071655
92 | 0.99104 | -0.17189 | 0.011588 | 0.0029041
93 | 0.99585 | -0.079013 | 0 | 0
94 | 0.99693 | -0.058309 | 0.0046784 | 0.0011725
95 | 0.99495 | -0.096143 | 0.00084526 | 0.00021184
96 | 0.99139 | -0.16545 | 0.00041292 | 0.00010349
97 | 0.9914 | -0.1652 | 0 | 0
98 | 0.98803 | -0.23035 | 0.0068984 | 0.0017289
99 | 0.98818 | -0.22741 | 0.0035753 | 0.00089605
100 | 0.98848 | -0.22168 | 0.0077132 | 0.0019331
101 | 0.98884 | -0.21458 | 0.0051723 | 0.0012963
102 | 0.98977 | -0.19655 | 0 | 0
103 | 0.9958 | -0.080192 | 0.0027185 | 0.00068133
104 | 0.99714 | -0.054687 | 0.0021176 | 0.00053072
105 | 0.9954 | -0.088182 | 0.0096041 | 0.002407
106 | 0.98071 | -0.37155 | 0.0012416 | 0.00031118
107 | 0.98172 | -0.35182 | 0.0043652 | 0.001094
108 | 0.98163 | -0.35346 | 0.019748 | 0.0049494
109 | 0.98192 | -0.34793 | 0.0035383 | 0.00088679
110 | 0.98152 | -0.35571 | 0 | 0
111 | 0.98091 | -0.36769 | 0.013781 | 0.0034537
112 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.012042 | 0.0030188 | -0.012038 | -0.003017 | 3.2937e-06 | 1.7598e-06 | 0.018053 | 0.018053 | 0.018053 | 0.99255 | -0.14284 | 0.99226 | -0.14858 | 4.9597
1 | -0.016998 | -0.0042609 | 0.017004 | 0.0042643 | 5.8931e-06 | 3.4587e-06 | 0.025483 | 0.025483 | 0.025483 | 0.99255 | -0.14284 | 0.99293 | -0.13557 | 7.0008
2 | 0.0081728 | 0.0020482 | -0.0081703 | -0.0020471 | 2.5158e-06 | 1.0334e-06 | 0.012256 | 0.012256 | 0.012256 | 0.99226 | -0.14858 | 0.99192 | -0.15505 | 3.3671
3 | -0.025213 | -0.0063219 | 0.025223 | 0.0063279 | 9.7555e-06 | 6.0078e-06 | 0.037786 | 0.037786 | 0.037786 | 0.99293 | -0.13557 | 0.99335 | -0.12745 | 10.3808
4 | 0.0082096 | 0.0020576 | -0.0082093 | -0.0020574 | 3.3274e-07 | 1.3714e-07 | 0.012303 | 0.012303 | 0.012303 | 0.99293 | -0.13557 | 0.99289 | -0.13642 | 3.38
5 | 0.0081703 | 0.0020471 | -0.0081674 | -0.002046 | 2.8765e-06 | 1.1821e-06 | 0.012256 | 0.012257 | 0.012257 | 0.99192 | -0.15505 | 0.99154 | -0.16244 | 3.3672
6 | -0.032866 | -0.0082434 | 0.032874 | 0.0082485 | 8.0158e-06 | 5.0159e-06 | 0.049235 | 0.049235 | 0.049235 | 0.99335 | -0.12745 | 0.99361 | -0.12234 | 13.5261
7 | 0.0081674 | 0.002046 | -0.0081668 | -0.0020457 | 6.2142e-07 | 2.5544e-07 | 0.012257 | 0.012257 | 0.012257 | 0.99154 | -0.16244 | 0.99146 | -0.16404 | 3.3672
8 | -0.034835 | -0.0087399 | 0.034849 | 0.0087489 | 1.4292e-05 | 8.9655e-06 | 0.052172 | 0.052172 | 0.052172 | 0.99361 | -0.12234 | 0.99406 | -0.11373 | 14.3329
9 | 0.0018711 | 0.00046784 | -0.001871 | -0.00046816 | 8.7186e-08 | -3.2449e-07 | 0.0028078 | 0.0028079 | 0.0028079 | 0.99146 | -0.16404 | 0.99141 | -0.16502 | 0.7714
10 | -0.025742 | -0.0064516 | 0.025763 | 0.0064642 | 2.0391e-05 | 1.2572e-05 | 0.038467 | 0.038467 | 0.038467 | 0.99579 | -0.08087 | 0.99665 | -0.064256 | 10.5678
11 | -0.051014 | -0.012793 | 0.05102 | 0.012796 | 5.2747e-06 | 3.3442e-06 | 0.076168 | 0.076168 | 0.076168 | 0.99665 | -0.064256 | 0.99677 | -0.062087 | 20.9253
12 | 0.10888 | 0.027488 | -0.10882 | -0.02745 | 5.8584e-05 | 3.7418e-05 | 0.16305 | 0.16305 | 0.16305 | 0.99406 | -0.11373 | 0.99347 | -0.12497 | 44.7952
13 | -0.14373 | -0.036237 | 0.14378 | 0.036266 | 4.6485e-05 | 2.9612e-05 | 0.21523 | 0.21523 | 0.21523 | 0.99406 | -0.11373 | 0.99441 | -0.10698 | 29.5641
14 | 0.013163 | 0.0032993 | -0.013161 | -0.0032979 | 2.6008e-06 | 1.445e-06 | 0.019968 | 0.019968 | 0.019968 | 0.98093 | -0.36714 | 0.98072 | -0.37129 | 5.4857
15 | -0.016652 | -0.0041736 | 0.016655 | 0.0041755 | 3.1232e-06 | 1.834e-06 | 0.02526 | 0.02526 | 0.02526 | 0.98093 | -0.36714 | 0.98113 | -0.3632 | 6.9395
16 | 0.0091423 | 0.0022908 | -0.0091418 | -0.0022906 | 4.9665e-07 | 2.31e-07 | 0.013871 | 0.013871 | 0.013871 | 0.98072 | -0.37129 | 0.98066 | -0.37243 | 3.8108
17 | 0.01212 | 0.0030376 | -0.012118 | -0.0030363 | 2.326e-06 | 1.2569e-06 | 0.018382 | 0.018382 | 0.018382 | 0.98113 | -0.3632 | 0.98093 | -0.36723 | 5.0499
18 | -0.028775 | -0.0072131 | 0.028793 | 0.0072241 | 1.7682e-05 | 1.1004e-05 | 0.043641 | 0.043641 | 0.043641 | 0.98113 | -0.3632 | 0.98179 | -0.35031 | 11.9894
19 | 0.0059935 | 0.0015015 | -0.0059923 | -0.0015012 | 1.2255e-06 | 2.8588e-07 | 0.0090941 | 0.0090943 | 0.0090943 | 0.98066 | -0.37243 | 0.98045 | -0.37672 | 2.4984
20 | 0.0055248 | 0.001384 | -0.005524 | -0.0013838 | 8.2356e-07 | 1.3242e-07 | 0.0083806 | 0.0083807 | 0.0083807 | 0.98093 | -0.36723 | 0.98077 | -0.37036 | 2.3024
21 | -0.033378 | -0.0083733 | 0.033403 | 0.0083886 | 2.4402e-05 | 1.5296e-05 | 0.050591 | 0.050591 | 0.050591 | 0.98179 | -0.35031 | 0.98258 | -0.33499 | 13.8987
22 | 0.0059923 | 0.0015012 | -0.0059909 | -0.0015009 | 1.3768e-06 | 3.2147e-07 | 0.0090943 | 0.0090945 | 0.0090945 | 0.98045 | -0.37672 | 0.9802 | -0.38154 | 2.4985
23 | 0.0030117 | 0.00075459 | -0.0030116 | -0.00075473 | 1.4761e-07 | -1.4343e-07 | 0.0045693 | 0.0045694 | 0.0045694 | 0.98077 | -0.37036 | 0.98072 | -0.37139 | 1.2553
24 | 0.0025122 | 0.00062925 | -0.0025122 | -0.00062934 | 5.6046e-08 | -9.396e-08 | 0.0038114 | 0.0038115 | 0.0038115 | 0.98077 | -0.37036 | 0.98075 | -0.37083 | 1.0471
25 | -0.037613 | -0.0094438 | 0.037638 | 0.0094597 | 2.5225e-05 | 1.5881e-05 | 0.056967 | 0.056967 | 0.056967 | 0.98258 | -0.33499 | 0.9833 | -0.32094 | 15.6503
26 | 0.0059909 | 0.0015009 | -0.0059891 | -0.0015005 | 1.8444e-06 | 4.3113e-07 | 0.0090945 | 0.0090947 | 0.0090947 | 0.9802 | -0.38154 | 0.97987 | -0.38801 | 2.4986
27 | 0.00031816 | 7.9698e-05 | -0.00031816 | -7.9738e-05 | 2.7873e-10 | -4.0067e-08 | 0.00048272 | 0.00048273 | 0.00048273 | 0.98072 | -0.37139 | 0.98072 | -0.37141 | 0.13262
28 | 0.0018311 | 0.00045866 | -0.0018311 | -0.00045886 | 5.4331e-08 | -2.0209e-07 | 0.0027782 | 0.0027782 | 0.0027782 | 0.98075 | -0.37083 | 0.98071 | -0.37145 | 0.76326
29 | 0.039193 | 0.0098419 | -0.03917 | -0.0098271 | 2.3423e-05 | 1.4766e-05 | 0.059318 | 0.059318 | 0.059318 | 0.9833 | -0.32094 | 0.98265 | -0.33348 | 16.296
30 | 0.0059569 | 0.0014929 | -0.0059559 | -0.0014927 | 9.3154e-07 | 2.0849e-07 | 0.0090145 | 0.0090146 | 0.0090146 | 0.9833 | -0.32094 | 0.98313 | -0.32423 | 2.4765
31 | 0.022534 | 0.0056608 | -0.022519 | -0.0056519 | 1.448e-05 | 8.8464e-06 | 0.034105 | 0.034105 | 0.034105 | 0.9833 | -0.32094 | 0.98261 | -0.33442 | 9.3696
32 | -0.10532 | -0.026455 | 0.10552 | 0.026584 | 0.00020204 | 0.00012903 | 0.1594 | 0.1594 | 0.1594 | 0.9833 | -0.32094 | 0.98536 | -0.28083 | 43.7924
33 | -0.11717 | -0.029502 | 0.1172 | 0.029524 | 3.5056e-05 | 2.2398e-05 | 0.17698 | 0.17698 | 0.17698 | 0.98536 | -0.28083 | 0.98568 | -0.27457 | 48.6221
34 | -0.11968 | -0.030145 | 0.11981 | 0.030231 | 0.00013438 | 8.5863e-05 | 0.18073 | 0.18073 | 0.18073 | 0.98568 | -0.27457 | 0.98689 | -0.25112 | 49.65
35 | -0.11981 | -0.030231 | 0.11985 | 0.030254 | 3.5483e-05 | 2.2672e-05 | 0.18073 | 0.18073 | 0.18073 | 0.98689 | -0.25112 | 0.98721 | -0.24494 | 49.65
36 | 0.034059 | 0.0085464 | -0.034043 | -0.0085362 | 1.6205e-05 | 1.0166e-05 | 0.051579 | 0.051579 | 0.051579 | 0.98265 | -0.33348 | 0.98214 | -0.34346 | 14.1702
37 | 0.019533 | 0.0049034 | -0.019533 | -0.0049033 | 1.2981e-07 | 7.8068e-08 | 0.029582 | 0.029582 | 0.029582 | 0.98261 | -0.33442 | 0.9826 | -0.33456 | 8.127
38 | -0.12169 | -0.030716 | 0.12178 | 0.03077 | 8.4562e-05 | 5.4034e-05 | 0.18351 | 0.18351 | 0.18351 | 0.98721 | -0.24494 | 0.98795 | -0.23044 | 50.4138
39 | 0.033302 | 0.0083503 | -0.033301 | -0.0083497 | 9.5468e-07 | 5.9834e-07 | 0.050456 | 0.050456 | 0.050456 | 0.98214 | -0.34346 | 0.98211 | -0.34406 | 13.8614
40 | 0.01843 | 0.0046269 | -0.018425 | -0.0046239 | 5.0919e-06 | 3.0382e-06 | 0.027913 | 0.027913 | 0.027913 | 0.9826 | -0.33456 | 0.9823 | -0.34035 | 7.6683
41 | -0.12351 | -0.031203 | 0.12351 | 0.031208 | 6.8377e-06 | 4.3694e-06 | 0.18611 | 0.18611 | 0.18611 | 0.98795 | -0.23044 | 0.98801 | -0.22929 | 51.1286
42 | 0.024124 | 0.0060498 | -0.024115 | -0.0060443 | 8.9203e-06 | 5.4838e-06 | 0.036552 | 0.036552 | 0.036552 | 0.98211 | -0.34406 | 0.98172 | -0.35182 | 10.0418
43 | -0.065441 | -0.016449 | 0.06549 | 0.016481 | 4.9138e-05 | 3.1268e-05 | 0.097542 | 0.097542 | 0.097542 | 0.99848 | -0.029017 | 0.9993 | -0.013303 | 26.7973
44 | 0.065441 | 0.016449 | -0.065367 | -0.016402 | 7.4569e-05 | 4.7451e-05 | 0.097542 | 0.097542 | 0.097542 | 0.99848 | -0.029017 | 0.99724 | -0.052911 | 26.7974
45 | -0.22637 | -0.057306 | 0.22652 | 0.057399 | 0.00014468 | 9.2415e-05 | 0.33728 | 0.33728 | 0.33728 | 0.9993 | -0.013303 | 1 | 0 | 46.3302
46 | 0.16088 | 0.040826 | -0.16058 | -0.040633 | 0.00030235 | 0.00019277 | 0.23974 | 0.23974 | 0.23974 | 0.9993 | -0.013303 | 0.99725 | -0.052457 | 32.9316
47 | 0.059907 | 0.015034 | -0.059881 | -0.015017 | 2.62e-05 | 1.6654e-05 | 0.089396 | 0.089396 | 0.089396 | 0.99724 | -0.052911 | 0.99677 | -0.062087 | 24.5595
48 | 0.017338 | 0.0043515 | -0.017332 | -0.0043478 | 6.2658e-06 | 3.7037e-06 | 0.026266 | 0.026267 | 0.026267 | 0.9823 | -0.34035 | 0.98192 | -0.34793 | 7.2161
49 | -0.0008005 | -0.00020062 | 0.00080051 | 0.00020041 | 9.3594e-09 | -2.1425e-07 | 0.0012052 | 0.0012051 | 0.0012052 | 0.98837 | -0.22387 | 0.98838 | -0.22362 | 0.33109
50 | -0.001349 | -0.00033789 | 0.0013491 | 0.00033769 | 2.5941e-08 | -1.9835e-07 | 0.0020309 | 0.0020309 | 0.0020309 | 0.98838 | -0.22362 | 0.9884 | -0.22322 | 0.55795
51 | 0.011872 | 0.0029768 | -0.011869 | -0.0029755 | 2.4602e-06 | 1.3114e-06 | 0.017873 | 0.017874 | 0.017874 | 0.9884 | -0.22322 | 0.98818 | -0.22757 | 4.9103
52 | -0.013221 | -0.0033145 | 0.013224 | 0.003316 | 2.6299e-06 | 1.4562e-06 | 0.019904 | 0.019904 | 0.019904 | 0.9884 | -0.22322 | 0.98861 | -0.21905 | 5.4682
53 | 0.0099052 | 0.0024832 | -0.0099019 | -0.0024817 | 3.2659e-06 | 1.5889e-06 | 0.014916 | 0.014916 | 0.014916 | 0.98818 | -0.22757 | 0.98782 | -0.23449 | 4.0978
54 | -0.022159 | -0.0055555 | 0.022161 | 0.0055564 | 1.505e-06 | 9.1692e-07 | 0.033354 | 0.033354 | 0.033354 | 0.98861 | -0.21905 | 0.98869 | -0.21762 | 9.1632
55 | -0.039635 | -0.0099358 | 0.039678 | 0.0099633 | 4.3536e-05 | 2.7444e-05 | 0.059653 | 0.059653 | 0.059653 | 0.98869 | -0.21762 | 0.98987 | -0.1946 | 16.3882
56 | -0.010477 | -0.0026259 | 0.010481 | 0.0026275 | 3.2318e-06 | 1.6258e-06 | 0.015787 | 0.015787 | 0.015787 | 0.98752 | -0.24024 | 0.98785 | -0.23377 | 4.3372
57 | -0.017903 | -0.0044879 | 0.017906 | 0.0044896 | 2.9105e-06 | 1.7261e-06 | 0.026968 | 0.026968 | 0.026968 | 0.98785 | -0.23377 | 0.98803 | -0.23035 | 7.4089
58 | 0.039921 | 0.010021 | -0.039917 | -0.010018 | 4.1879e-06 | 2.6392e-06 | 0.059587 | 0.059587 | 0.059587 | 0.99701 | -0.057093 | 0.9969 | -0.059292 | 16.3699
59 | -0.047809 | -0.011998 | 0.047837 | 0.012015 | 2.7286e-05 | 1.7276e-05 | 0.07136 | 0.07136 | 0.07136 | 0.99701 | -0.057093 | 0.99764 | -0.045132 | 19.6043
60 | 0.037 | 0.0092872 | -0.036979 | -0.0092738 | 2.1334e-05 | 1.3411e-05 | 0.055233 | 0.055233 | 0.055233 | 0.9969 | -0.059292 | 0.99627 | -0.071389 | 15.174
61 | -0.050337 | -0.012642 | 0.050365 | 0.012659 | 2.781e-05 | 1.7627e-05 | 0.07509 | 0.075089 | 0.07509 | 0.99764 | -0.045132 | 0.99824 | -0.03356 | 20.629
62 | 0.028417 | 0.0071279 | -0.028415 | -0.0071266 | 2.1005e-06 | 1.3038e-06 | 0.042445 | 0.042445 | 0.042445 | 0.99627 | -0.071389 | 0.99619 | -0.07294 | 11.6608
63 | -0.053585 | -0.013466 | 0.053599 | 0.013475 | 1.3946e-05 | 8.849e-06 | 0.079888 | 0.079888 | 0.079888 | 0.99824 | -0.03356 | 0.99852 | -0.02811 | 21.9474
64 | 0.024875 | 0.0062395 | -0.024867 | -0.0062344 | 8.2489e-06 | 5.0719e-06 | 0.037158 | 0.037158 | 0.037158 | 0.99619 | -0.07294 | 0.99583 | -0.079899 | 10.2083
65 | -0.25109 | -0.063811 | 0.25143 | 0.064028 | 0.00034037 | 0.0002175 | 0.37449 | 0.37449 | 0.37449 | 0.99852 | -0.02811 | 1 | 0 | 51.4416
66 | 0.19749 | 0.050336 | -0.19746 | -0.050312 | 3.7688e-05 | 2.406e-05 | 0.29461 | 0.29461 | 0.29461 | 0.99852 | -0.02811 | 0.99831 | -0.032065 | 40.4679
67 | 0.0076252 | 0.0019112 | -0.0076244 | -0.0019108 | 8.6471e-07 | 3.2236e-07 | 0.011394 | 0.011394 | 0.011394 | 0.99583 | -0.079899 | 0.99571 | -0.082279 | 3.1302
68 | 0.017242 | 0.0043233 | -0.017236 | -0.00432 | 5.527e-06 | 3.2485e-06 | 0.025764 | 0.025764 | 0.025764 | 0.99583 | -0.079899 | 0.99548 | -0.086627 | 7.0782
69 | 0.18993 | 0.048427 | -0.18969 | -0.048273 | 0.00024031 | 0.00015338 | 0.2834 | 0.2834 | 0.2834 | 0.99831 | -0.032065 | 0.99693 | -0.058309 | 38.928
70 | 0.001469 | 0.00036812 | -0.001469 | -0.00036812 | 1.7875e-10 | -1.1009e-09 | 0.0022289 | 0.0022289 | 0.0022289 | 0.98071 | -0.37145 | 0.98071 | -0.37146 | 0.61234
71 | 0.0012416 | 0.00031113 | -0.0012416 | -0.00031118 | 5.6729e-09 | -5.0154e-08 | 0.0018839 | 0.0018839 | 0.0018839 | 0.98071 | -0.37146 | 0.98071 | -0.37155 | 0.51755
72 | 0.15882 | 0.040192 | -0.1588 | -0.040181 | 1.6993e-05 | 1.0833e-05 | 0.23712 | 0.23712 | 0.23712 | 0.99725 | -0.052457 | 0.99714 | -0.054687 | 32.571
73 | 0.10882 | 0.02745 | -0.10866 | -0.027348 | 0.00016073 | 0.00010266 | 0.16305 | 0.16305 | 0.16305 | 0.99347 | -0.12497 | 0.99187 | -0.15587 | 44.7953
74 | -0.14858 | -0.03747 | 0.14873 | 0.037568 | 0.0001531 | 9.7555e-05 | 0.22241 | 0.22241 | 0.22241 | 0.99441 | -0.10698 | 0.99553 | -0.085476 | 30.5513
75 | 0.053001 | 0.013342 | -0.052961 | -0.013316 | 4.0552e-05 | 2.5733e-05 | 0.079534 | 0.079534 | 0.079534 | 0.99187 | -0.15587 | 0.99104 | -0.17189 | 21.8499
76 | 0.05566 | 0.014006 | -0.055612 | -0.013976 | 4.7396e-05 | 3.01e-05 | 0.083521 | 0.083521 | 0.083521 | 0.99187 | -0.15587 | 0.99095 | -0.17371 | 22.9454
77 | -0.15374 | -0.038822 | 0.15378 | 0.038847 | 3.894e-05 | 2.4819e-05 | 0.22989 | 0.22989 | 0.22989 | 0.99553 | -0.085476 | 0.9958 | -0.080192 | 31.579
78 | 0.00041293 | 0.00010274 | -0.00041292 | -0.00010306 | 3.6473e-09 | -3.2439e-07 | 0.0006195 | 0.00061962 | 0.00061962 | 0.99141 | -0.16502 | 0.9914 | -0.1652 | 0.17022
79 | -0.0025047 | -0.00062732 | 0.0025048 | 0.00062723 | 5.0684e-08 | -8.5242e-08 | 0.0038036 | 0.0038035 | 0.0038036 | 0.97985 | -0.38844 | 0.97987 | -0.38801 | 1.0449
80 | 0.00042103 | 0.0001051 | -0.00042102 | -0.00010552 | 5.1763e-09 | -4.2209e-07 | 0.00063923 | 0.00063938 | 0.00063938 | 0.97985 | -0.38844 | 0.97983 | -0.38869 | 0.17565
81 | -0.12516 | -0.031621 | 0.1253 | 0.031711 | 0.00014074 | 8.9938e-05 | 0.18859 | 0.18859 | 0.18859 | 0.98801 | -0.22929 | 0.98923 | -0.20586 | 51.8115
82 | -0.12938 | -0.032732 | 0.12964 | 0.032896 | 0.00025666 | 0.00016403 | 0.19472 | 0.19472 | 0.19472 | 0.98923 | -0.20586 | 0.99137 | -0.16461 | 53.4954
83 | -0.13204 | -0.0335 | 0.13223 | 0.033617 | 0.00018321 | 0.00011709 | 0.19834 | 0.19834 | 0.19834 | 0.99137 | -0.16461 | 0.99287 | -0.1358 | 54.4888
84 | -0.13223 | -0.033617 | 0.13248 | 0.033779 | 0.00025309 | 0.00016176 | 0.19834 | 0.19834 | 0.19834 | 0.99287 | -0.1358 | 0.99495 | -0.096143 | 54.4888
85 | -0.043767 | -0.010988 | 0.04377 | 0.01099 | 3.8258e-06 | 2.4182e-06 | 0.065798 | 0.065798 | 0.065798 | 0.98987 | -0.1946 | 0.98997 | -0.19276 | 18.0765
86 | -0.051317 | -0.012882 | 0.051363 | 0.012911 | 4.6683e-05 | 2.9608e-05 | 0.077141 | 0.077141 | 0.077141 | 0.98997 | -0.19276 | 0.99095 | -0.17371 | 21.1926
87 | 0.00054825 | 0.00013704 | -0.00054825 | -0.00013722 | 3.5849e-09 | -1.8015e-07 | 0.00082236 | 0.00082242 | 0.00082242 | 0.99188 | -0.15562 | 0.99188 | -0.15576 | 0.22594
88 | -0.00054825 | -0.00013704 | 0.00054826 | 0.0001366 | 8.854e-09 | -4.4506e-07 | 0.00082236 | 0.0008222 | 0.00082236 | 0.99188 | -0.15562 | 0.9919 | -0.15528 | 0.22592
89 | 0.00054825 | 0.00013722 | -0.00054825 | -0.0001374 | 3.602e-09 | -1.8097e-07 | 0.00082242 | 0.00082248 | 0.00082248 | 0.99188 | -0.15576 | 0.99187 | -0.1559 | 0.22596
90 | -0.012546 | -0.0031442 | 0.012554 | 0.0031486 | 8.2166e-06 | 4.4597e-06 | 0.018821 | 0.018821 | 0.018821 | 0.9919 | -0.15528 | 0.99261 | -0.14154 | 5.1707
91 | 0.011998 | 0.0030076 | -0.011996 | -0.0030064 | 2.1269e-06 | 1.1353e-06 | 0.017999 | 0.017999 | 0.017999 | 0.9919 | -0.15528 | 0.99171 | -0.159 | 4.9448
92 | -0.012554 | -0.0031486 | 0.012563 | 0.0031532 | 8.387e-06 | 4.5509e-06 | 0.018821 | 0.018821 | 0.018821 | 0.99261 | -0.14154 | 0.99333 | -0.12753 | 5.1706
93 | -0.018177 | -0.0045602 | 0.018177 | 0.0045604 | 2.3618e-07 | 1.4016e-07 | 0.027231 | 0.027231 | 0.027231 | 0.99333 | -0.12753 | 0.99335 | -0.12726 | 7.481
94 | 0.0096048 | 0.0024074 | -0.0096041 | -0.002407 | 7.1138e-07 | 3.3564e-07 | 0.014357 | 0.014357 | 0.014357 | 0.99548 | -0.086627 | 0.9954 | -0.088182 | 3.9443
95 | -0.033095 | -0.0082991 | 0.033122 | 0.0083157 | 2.6574e-05 | 1.6634e-05 | 0.049577 | 0.049577 | 0.049577 | 0.99335 | -0.12726 | 0.99422 | -0.11043 | 13.6201
96 | -0.040487 | -0.010162 | 0.040519 | 0.010182 | 3.2149e-05 | 2.0272e-05 | 0.060601 | 0.060601 | 0.060601 | 0.99422 | -0.11043 | 0.99508 | -0.093793 | 16.6485
97 | -0.048501 | -0.012182 | 0.048507 | 0.012186 | 6.3775e-06 | 4.0396e-06 | 0.072536 | 0.072536 | 0.072536 | 0.99508 | -0.093793 | 0.99522 | -0.091038 | 19.9274
98 | -0.051366 | -0.012903 | 0.051395 | 0.012922 | 2.9495e-05 | 1.8703e-05 | 0.076811 | 0.07681 | 0.076811 | 0.99522 | -0.091038 | 0.99585 | -0.079013 | 21.1018
99 | 0.041373 | 0.010412 | -0.041325 | -0.010381 | 4.8679e-05 | 3.0722e-05 | 0.062135 | 0.062136 | 0.062136 | 0.99104 | -0.17189 | 0.98977 | -0.19655 | 17.0702
100 | -0.18483 | -0.046983 | 0.18502 | 0.047101 | 0.0001845 | 0.00011775 | 0.27641 | 0.27641 | 0.27641 | 0.99585 | -0.079013 | 0.99693 | -0.058309 | 37.9689
101 | 0.13344 | 0.034061 | -0.13333 | -0.033991 | 0.00011035 | 7.0526e-05 | 0.1996 | 0.1996 | 0.1996 | 0.99585 | -0.079013 | 0.99495 | -0.096143 | 54.836
102 | -0.00041292 | -0.00010349 | 0.00041292 | 0.00010306 | 4.764e-09 | -4.2353e-07 | 0.00061977 | 0.00061962 | 0.00061977 | 0.99139 | -0.16545 | 0.9914 | -0.1652 | 0.17027
103 | -0.024805 | -0.0062185 | 0.024808 | 0.0062206 | 3.4784e-06 | 2.141e-06 | 0.037358 | 0.037358 | 0.037358 | 0.98803 | -0.23035 | 0.98818 | -0.22741 | 10.2631
104 | -0.028384 | -0.0071167 | 0.028391 | 0.0071215 | 7.7568e-06 | 4.8193e-06 | 0.042741 | 0.042741 | 0.042741 | 0.98818 | -0.22741 | 0.98848 | -0.22168 | 11.7422
105 | -0.036104 | -0.0090546 | 0.036117 | 0.0090623 | 1.2226e-05 | 7.6831e-06 | 0.054353 | 0.054352 | 0.054353 | 0.98848 | -0.22168 | 0.98884 | -0.21458 | 14.932
106 | -0.041289 | -0.010359 | 0.041325 | 0.010381 | 3.5528e-05 | 2.2423e-05 | 0.062136 | 0.062136 | 0.062136 | 0.98884 | -0.21458 | 0.98977 | -0.19655 | 17.0703
107 | -0.1565 | -0.039528 | 0.15669 | 0.03965 | 0.00019154 | 0.0001221 | 0.23396 | 0.23396 | 0.23396 | 0.9958 | -0.080192 | 0.99714 | -0.054687 | 32.1369
108 | 0.01975 | 0.0049503 | -0.019748 | -0.0049494 | 1.5367e-06 | 9.2569e-07 | 0.029936 | 0.029936 | 0.029936 | 0.98172 | -0.35182 | 0.98163 | -0.35346 | 8.2241
109 | 0.013794 | 0.003461 | -0.013788 | -0.0034582 | 5.1151e-06 | 2.879e-06 | 0.020905 | 0.020905 | 0.020905 | 0.98192 | -0.34793 | 0.98152 | -0.35571 | 5.743
110 | 0.013788 | 0.0034582 | -0.013781 | -0.0034537 | 7.8698e-06 | 4.4301e-06 | 0.020905 | 0.020905 | 0.020905 | 0.98152 | -0.35571 | 0.98091 | -0.36769 | 5.7431

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.48184 | 0.12199

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.004956 | 0.0012421
1 | 0.0038657 | 0.00096882
2 | 0.0076431 | 0.0019155
3 | 0.0082093 | 0.0020574
4 | 0.001961 | 0.00049146
5 | 0.0062958 | 0.0015779
6 | 0.025742 | 0.0064516
7 | 0.025252 | 0.0063287
8 | 0.0034886 | 0.00087432
9 | 0.0040183 | 0.0010071
10 | 0.0031483 | 0.00078903
11 | 0.006593 | 0.0016524
12 | 0.0045855 | 0.0011492
13 | 0.0042102 | 0.0010552
14 | 0.0026934 | 0.00067503
15 | 0.00068104 | 0.00017068
16 | 0.011642 | 0.0029176
17 | 0.0024785 | 0.00062117
18 | 0.0051102 | 0.0012807
19 | 0.0059559 | 0.0014927
20 | 0.0029868 | 0.00074855
21 | 0.0018445 | 0.00046228
22 | 0.00074177 | 0.00018591
23 | 0.0011027 | 0.00027635
24 | 0.0017276 | 0.00043299
25 | 0.0091766 | 0.0022999
26 | 0.0054593 | 0.0013682
27 | 0.0010867 | 0.00027235
28 | 0.0008005 | 0.00020062
29 | 0.00054854 | 0.00013748
30 | 0.0019642 | 0.00049229
31 | 0.0089358 | 0.0022395
32 | 0.0099019 | 0.0024817
33 | 0.017474 | 0.0043794
34 | 0.010477 | 0.0026259
35 | 0.0074229 | 0.0018604
36 | 0.0078884 | 0.001977
37 | 0.0029164 | 0.00073092
38 | 0.0025007 | 0.00062673
39 | 0.0085621 | 0.0021459
40 | 0.0032194 | 0.00080687
41 | 0.0035395 | 0.00088709
42 | 0.0022368 | 0.00056059
43 | 0.0075213 | 0.001885
44 | 0.00031816 | 7.9738e-05
45 | 0.00036205 | 9.0737e-05
46 | 0.00022741 | 5.6994e-05
47 | 0.0088613 | 0.0022209
48 | 0.0017593 | 0.00044092
49 | 0.0048031 | 0.0012038
50 | 0.0050053 | 0.0012544
51 | 0.001458 | 0.00036542
52 | 0.0020837 | 0.00052222
53 | 0.0034843 | 0.00087325
54 | 0.00042102 | 0.00010552
55 | 0.0016505 | 0.00041365
56 | 0.0040748 | 0.0010212
57 | 0.0024091 | 0.00060378
58 | 0.0040882 | 0.0010246
59 | 0.0075463 | 0.0018913
60 | 0.0042489 | 0.0010649
61 | 0.00054825 | 0.0001374
62 | 0.011996 | 0.0030064
63 | 0.0056142 | 0.0014071
64 | 0.0076244 | 0.0019108
65 | 0.0076316 | 0.0019127
66 | 0.014918 | 0.0037387
67 | 0.0073654 | 0.0018459
68 | 0.0079815 | 0.0020003
69 | 0.0028591 | 0.00071655
70 | 0.011588 | 0.0029041
71 | 0.0046784 | 0.0011725
72 | 0.00084526 | 0.00021184
73 | 0.00041292 | 0.00010349
74 | 0.0068984 | 0.0017289
75 | 0.0035753 | 0.00089605
76 | 0.0077132 | 0.0019331
77 | 0.0051723 | 0.0012963
78 | 0.0027185 | 0.00068133
79 | 0.0021176 | 0.00053072
80 | 0.0096041 | 0.002407
81 | 0.0012416 | 0.00031118
82 | 0.0043652 | 0.001094
83 | 0.019748 | 0.0049494
84 | 0.0035383 | 0.00088679
85 | 0.013781 | 0.0034537

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1