## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2175-1_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2175-1_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2175-1_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2175-1_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2175-1_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2175-1_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2175-1_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2175-1_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2175-1_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2175-1_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2175-1_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2175-1_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2175-1_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2175-1_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2175-1_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2175-1_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2175-1_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2175-1_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2175-1_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2175-1_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2175-1_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2175-1_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2175-1_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2175-1_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2175-1_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2175-1_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2175-1_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2175-1_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2175-1_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2175-1_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2175-1_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2175-1_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2175-1_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2175-1_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2175-1_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2175-1_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2175-1_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2175-1_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2175-1_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2175-1_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2175-1_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2175-1_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2175-1_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2175-1_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2175-1_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2175-1_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2175-1_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2175-1_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2175-1_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2175-1_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2175-1_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2175-1_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2175-1_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2175-1_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2175-1_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2175-1_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2175-1_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2175-1_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2175-1_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2175-1_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2175-1_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2175-1_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2175-1_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2175-1_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2175-1_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2175-1_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2175-1_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2175-1_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2175-1_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2175-1_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2175-1_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2175-1_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2175-1_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2175-1_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2175-1_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2175-1_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2175-1_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2175-1_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2175-1_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2175-1_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2175-1_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2175-1_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2175-1_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2175-1_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2175-1_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2175-1_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2175-1_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2175-1_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2175-1_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2175-1_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2175-1_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2175-1_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2175-1_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2175-1_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2175-1_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2175-1_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2175-1_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2175-1_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2175-1_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2175-1_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2175-1_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2175-1_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2175-1_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2175-1_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2175-1_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2175-1_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2175-1_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2175-1_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2175-1_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2175-1_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2175-1_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2175-1_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2175-1_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2175-1_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2175-1_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2175-1_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_375_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2175-1_0_4_load_0 | 0 | 0.011873 | 0.0029756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2175-1_0_4_load_1 | 1 | 0.0016974 | 0.00042541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2175-1_0_4_load_29 | 4 | 0.0037682 | 0.00094441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2175-1_0_4_load_47 | 5 | 0.023087 | 0.0057861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2175-1_0_4_load_45 | 6 | 0.0036309 | 0.00090999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2175-1_0_4_load_12 | 7 | 0.0020868 | 0.000523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2175-1_0_4_load_9 | 8 | 0.0036977 | 0.00092673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2175-1_0_4_load_30 | 9 | 0.0026739 | 0.00067015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2175-1_0_4_load_31 | 10 | 0.0085315 | 0.0021382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2175-1_0_4_load_15 | 11 | 0.0014161 | 0.00035491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2175-1_0_4_load_120 | 13 | 0.0027448 | 0.00068792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2175-1_0_4_load_82 | 14 | 0.0022525 | 0.00056452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2175-1_0_4_load_4 | 15 | 0.0055627 | 0.0013942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2175-1_0_4_load_5 | 16 | 0.0048924 | 0.0012261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2175-1_0_4_load_6 | 17 | 0.0042325 | 0.0010608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2175-1_0_4_load_7 | 18 | 0.0081544 | 0.0020437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2175-1_0_4_load_8 | 19 | 0.0009306 | 0.00023323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2175-1_0_4_load_79 | 20 | 0.0048477 | 0.0012149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2175-1_0_4_load_77 | 21 | 0.0025999 | 0.00065161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2175-1_0_4_load_26 | 22 | 0.00088368 | 0.00022147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2175-1_0_4_load_23 | 25 | 0.0042966 | 0.0010768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2175-1_0_4_load_24 | 26 | 0.0005332 | 0.00013363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2175-1_0_4_load_21 | 27 | 0.0074581 | 0.0018692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2175-1_0_4_load_76 | 28 | 0.0046216 | 0.0011583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2175-1_0_4_load_78 | 29 | 0.007703 | 0.0019306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2175-1_0_4_load_16 | 30 | 0.0019209 | 0.00048141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2175-1_0_4_load_34 | 33 | 0.003172 | 0.00079497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2175-1_0_4_load_20 | 34 | 0.0079515 | 0.0019928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2175-1_0_4_load_33 | 35 | 0.0014175 | 0.00035526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2175-1_0_4_load_18 | 37 | 0.0015322 | 0.00038401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2175-1_0_4_load_19 | 38 | 0.01046 | 0.0026216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2175-1_0_4_load_28 | 39 | 0.0010329 | 0.00025886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2175-1_0_4_load_32 | 40 | 0.011396 | 0.0028561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2175-1_0_4_load_43 | 41 | 0.009655 | 0.0024198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2175-1_0_4_load_27 | 42 | 0.0013563 | 0.00033993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2175-1_0_4_load_35 | 44 | 0.011519 | 0.0028868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2175-1_0_4_load_36 | 45 | 0.0017142 | 0.00042961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2175-1_0_4_load_37 | 46 | 0.0056049 | 0.0014047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2175-1_0_4_load_38 | 47 | 0.013031 | 0.003266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2175-1_0_4_load_39 | 48 | 0.0037319 | 0.00093531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2175-1_0_4_load_40 | 49 | 0.0037543 | 0.00094093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2175-1_0_4_load_41 | 50 | 0.0031137 | 0.00078037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2175-1_0_4_load_56 | 52 | 0.020308 | 0.0050896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2175-1_0_4_load_59 | 53 | 0.0038254 | 0.00095874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2175-1_0_4_load_54 | 54 | 0.017672 | 0.004429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2175-1_0_4_load_61 | 55 | 0.0023653 | 0.00059279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2175-1_0_4_load_52 | 56 | 0.020154 | 0.005051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2175-1_0_4_load_53 | 57 | 0.0025158 | 0.00063053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2175-1_0_4_load_55 | 58 | 0.020151 | 0.0050503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2175-1_0_4_load_44 | 59 | 0.0033838 | 0.00084806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2175-1_0_4_load_46 | 60 | 0.0036292 | 0.00090956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2175-1_0_4_load_49 | 61 | 0.0059875 | 0.0015006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2175-1_0_4_load_48 | 62 | 0.020314 | 0.005091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2175-1_0_4_load_50 | 63 | 0.0039405 | 0.00098758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2175-1_0_4_load_51 | 64 | 0.0053593 | 0.0013432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2175-1_0_4_load_60 | 65 | 0.0036338 | 0.00091072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2175-1_0_4_load_58 | 67 | 0.0041622 | 0.0010431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2175-1_0_4_load_73 | 69 | 0.0027423 | 0.00068729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2175-1_0_4_load_69 | 70 | 0.0034674 | 0.00086901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2175-1_0_4_load_119 | 71 | 0.01048 | 0.0026265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2175-1_0_4_load_63 | 73 | 0.0022481 | 0.00056344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2175-1_0_4_load_64 | 74 | 0.0024237 | 0.00060744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2175-1_0_4_load_67 | 77 | 0.0030772 | 0.00077122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2175-1_0_4_load_81 | 79 | 0.006757 | 0.0016935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2175-1_0_4_load_83 | 80 | 0.0095735 | 0.0023993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2175-1_0_4_load_85 | 81 | 0.0023494 | 0.00058881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2175-1_0_4_load_86 | 82 | 0.0047367 | 0.0011871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2175-1_0_4_load_70 | 83 | 0.0019222 | 0.00048174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2175-1_0_4_load_72 | 84 | 0.003482 | 0.00087266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2175-1_0_4_load_74 | 85 | 0.0020564 | 0.00051539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2175-1_0_4_load_75 | 86 | 0.0077712 | 0.0019476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2175-1_0_4_load_84 | 87 | 0.0035072 | 0.00087898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2175-1_0_4_load_99 | 89 | 0.0023679 | 0.00059345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2175-1_0_4_load_87 | 90 | 0.0020366 | 0.00051042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2175-1_0_4_load_96 | 91 | 0.0027952 | 0.00070054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2175-1_0_4_load_94 | 92 | 0.0047683 | 0.0011951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2175-1_0_4_load_88 | 93 | 0.0028047 | 0.00070293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2175-1_0_4_load_90 | 95 | 0.0029839 | 0.00074783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2175-1_0_4_load_91 | 96 | 0.0022993 | 0.00057627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2175-1_0_4_load_107 | 97 | 0.0022398 | 0.00056136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2175-1_0_4_load_108 | 98 | 0.0016596 | 0.00041595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2175-1_0_4_load_104 | 99 | 0.0037325 | 0.00093546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2175-1_0_4_load_95 | 101 | 0.0021638 | 0.00054229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2175-1_0_4_load_97 | 102 | 0.0028029 | 0.00070247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2175-1_0_4_load_98 | 103 | 0.0041836 | 0.0010485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2175-1_0_4_load_106 | 104 | 0.0037106 | 0.00092996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2175-1_0_4_load_101 | 105 | 0.0014216 | 0.00035628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2175-1_0_4_load_102 | 106 | 0.0023504 | 0.00058907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2175-1_0_4_load_103 | 107 | 0.0022588 | 0.00056611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2175-1_0_4_load_110 | 108 | 0.0022955 | 0.00057531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2175-1_0_4_load_118 | 110 | 0.0037379 | 0.00093681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2175-1_0_4_load_116 | 111 | 0.0038168 | 0.00095658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2175-1_0_4_load_109 | 112 | 0.0018563 | 0.00046524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2175-1_0_4_load_113 | 114 | 0.012046 | 0.003019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2175-1_0_4_load_112 | 115 | 0.0039536 | 0.00099087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 13 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2175-1_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.03154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2175-1_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.038787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2175-1_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.057015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
3 | LV_2175-1_0_4_line_3 |  | 2 | 4 | 0.23811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2175-1_0_4_line_4 |  | 3 | 7 | 0.022213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2175-1_0_4_line_5 |  | 3 | 8 | 0.04157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
6 | LV_2175-1_0_4_line_6 |  | 4 | 9 | 0.038122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2175-1_0_4_line_7 |  | 5 | 6 | 0.013108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2175-1_0_4_line_8 |  | 6 | 41 | 0.022286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2175-1_0_4_line_9 |  | 7 | 11 | 0.0063487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2175-1_0_4_line_10 |  | 8 | 12 | 0.036778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_2175-1_0_4_line_11 |  | 9 | 10 | 0.0052199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2175-1_0_4_line_12 |  | 11 | 30 | 0.014749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2175-1_0_4_line_13 |  | 12 | 24 | 0.015313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_2175-1_0_4_line_14 |  | 13 | 14 | 0.019581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_2175-1_0_4_line_15 |  | 14 | 76 | 0.027813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_2175-1_0_4_line_16 |  | 15 | 16 | 0.019398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_2175-1_0_4_line_17 |  | 15 | 17 | 0.022043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_2175-1_0_4_line_18 |  | 16 | 18 | 0.021772 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_2175-1_0_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.019128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2175-1_0_4_line_20 |  | 18 | 20 | 0.11938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_2175-1_0_4_line_21 |  | 19 | 22 | 0.021459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_2175-1_0_4_line_22 |  | 20 | 21 | 0.0096645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_2175-1_0_4_line_23 |  | 21 | 28 | 0.0018893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_2175-1_0_4_line_24 |  | 22 | 23 | 0.025657 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
25 | LV_2175-1_0_4_line_25 |  | 23 | 42 | 0.02987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2175-1_0_4_line_26 |  | 23 | 26 | 0.010715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
27 | LV_2175-1_0_4_line_27 |  | 24 | 25 | 0.018974 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_2175-1_0_4_line_28 |  | 24 | 26 | 0.011359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_2175-1_0_4_line_29 |  | 25 | 27 | 0.037225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_2175-1_0_4_line_30 |  | 27 | 34 | 0.038987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
31 | LV_2175-1_0_4_line_31 |  | 28 | 29 | 0.017797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_2175-1_0_4_line_32 |  | 29 | 43 | 0.020648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
33 | LV_2175-1_0_4_line_33 |  | 30 | 36 | 0.019128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2175-1_0_4_line_34 |  | 31 | 32 | 0.010405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2175-1_0_4_line_35 |  | 31 | 33 | 0.037377 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2175-1_0_4_line_36 |  | 32 | 34 | 0.026493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2175-1_0_4_line_37 |  | 33 | 35 | 0.016663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2175-1_0_4_line_38 |  | 35 | 44 | 0.059786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2175-1_0_4_line_39 |  | 36 | 37 | 0.021716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2175-1_0_4_line_40 |  | 36 | 38 | 0.024822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2175-1_0_4_line_41 |  | 37 | 39 | 0.0044055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2175-1_0_4_line_42 |  | 38 | 40 | 0.0073674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2175-1_0_4_line_43 |  | 41 | 59 | 0.00068872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2175-1_0_4_line_44 |  | 43 | 87 | 0.02307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2175-1_0_4_line_45 |  | 43 | 80 | 0.0087108 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
46 | LV_2175-1_0_4_line_46 |  | 44 | 45 | 0.010519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2175-1_0_4_line_47 |  | 45 | 46 | 0.010392 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2175-1_0_4_line_48 |  | 46 | 47 | 0.0033247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2175-1_0_4_line_49 |  | 48 | 49 | 0.036219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2175-1_0_4_line_50 |  | 48 | 50 | 0.0070611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2175-1_0_4_line_51 |  | 49 | 51 | 0.0088281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2175-1_0_4_line_52 |  | 51 | 55 | 0.018652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2175-1_0_4_line_53 |  | 52 | 53 | 0.0033017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2175-1_0_4_line_54 |  | 52 | 54 | 0.033177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2175-1_0_4_line_55 |  | 53 | 65 | 0.018241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2175-1_0_4_line_56 |  | 54 | 56 | 0.0065147 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2175-1_0_4_line_57 |  | 55 | 58 | 0.096091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2175-1_0_4_line_58 |  | 56 | 57 | 0.02746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
59 | LV_2175-1_0_4_line_59 |  | 57 | 58 | 0.0064075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_2175-1_0_4_line_60 |  | 58 | 66 | 0.016389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
61 | LV_2175-1_0_4_line_61 |  | 59 | 60 | 0.023979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2175-1_0_4_line_62 |  | 60 | 61 | 0.0090432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2175-1_0_4_line_63 |  | 61 | 62 | 0.014509 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2175-1_0_4_line_64 |  | 62 | 63 | 0.0010521 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2175-1_0_4_line_65 |  | 63 | 64 | 0.019611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2175-1_0_4_line_66 |  | 64 | 65 | 0.0034356 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2175-1_0_4_line_67 |  | 66 | 67 | 0.054209 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2175-1_0_4_line_68 |  | 67 | 68 | 0.022076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
69 | LV_2175-1_0_4_line_69 |  | 68 | 69 | 0.031468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
70 | LV_2175-1_0_4_line_70 |  | 68 | 70 | 0.018272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2175-1_0_4_line_71 |  | 69 | 78 | 0.030901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
72 | LV_2175-1_0_4_line_72 |  | 70 | 83 | 0.0015925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2175-1_0_4_line_73 |  | 71 | 72 | 0.039042 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2175-1_0_4_line_74 |  | 72 | 113 | 0.002691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2175-1_0_4_line_75 |  | 72 | 108 | 0.029318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2175-1_0_4_line_76 |  | 73 | 74 | 0.0043558 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_2175-1_0_4_line_77 |  | 73 | 75 | 0.018346 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
78 | LV_2175-1_0_4_line_78 |  | 74 | 76 | 0.011295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
79 | LV_2175-1_0_4_line_79 |  | 75 | 77 | 0.011303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
80 | LV_2175-1_0_4_line_80 |  | 75 | 78 | 0.009401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_2175-1_0_4_line_81 |  | 76 | 79 | 0.002685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2175-1_0_4_line_82 |  | 77 | 80 | 0.047039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
83 | LV_2175-1_0_4_line_83 |  | 78 | 81 | 0.034846 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2175-1_0_4_line_84 |  | 81 | 82 | 0.0098522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2175-1_0_4_line_85 |  | 82 | 90 | 0.016725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2175-1_0_4_line_86 |  | 83 | 84 | 0.037564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2175-1_0_4_line_87 |  | 84 | 85 | 0.00075942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2175-1_0_4_line_88 |  | 85 | 86 | 0.018155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2175-1_0_4_line_89 |  | 87 | 88 | 0.028318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2175-1_0_4_line_90 |  | 88 | 89 | 0.013215 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2175-1_0_4_line_91 |  | 89 | 95 | 0.010778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2175-1_0_4_line_92 |  | 90 | 91 | 0.0079519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2175-1_0_4_line_93 |  | 91 | 92 | 0.025334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2175-1_0_4_line_94 |  | 92 | 101 | 0.0065007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2175-1_0_4_line_95 |  | 93 | 94 | 0.016229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2175-1_0_4_line_96 |  | 94 | 95 | 0.024844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2175-1_0_4_line_97 |  | 94 | 96 | 0.011778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2175-1_0_4_line_98 |  | 96 | 97 | 0.019015 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2175-1_0_4_line_99 |  | 97 | 98 | 1.2983e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2175-1_0_4_line_100 |  | 98 | 112 | 0.00045733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2175-1_0_4_line_101 |  | 99 | 100 | 0.0122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2175-1_0_4_line_102 |  | 100 | 104 | 0.01169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2175-1_0_4_line_103 |  | 100 | 103 | 0.025079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2175-1_0_4_line_104 |  | 101 | 102 | 0.026256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2175-1_0_4_line_105 |  | 102 | 103 | 0.0028128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2175-1_0_4_line_106 |  | 104 | 109 | 0.026706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2175-1_0_4_line_107 |  | 105 | 106 | 0.0014314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2175-1_0_4_line_108 |  | 106 | 107 | 0.019776 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2175-1_0_4_line_109 |  | 107 | 108 | 0.013205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2175-1_0_4_line_110 |  | 109 | 110 | 0.021861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2175-1_0_4_line_111 |  | 109 | 111 | 0.01062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2175-1_0_4_line_112 |  | 111 | 113 | 0.020706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2175-1_0_4_line_113 |  | 113 | 114 | 0.042171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_2175-1_0_4_line_114 |  | 114 | 115 | 0.002559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2175-1_0_4_trafo_120 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 116 | 13 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5
0 | 2575027.5867 | 1185408.337 | 2575001.5775 | 1185426.177
1 | 2575059.5727 | 1185386.3975 | 2575027.5867 | 1185408.337
2 | 2574954.5545 | 1185458.4194 | 2574967.5514 | 1185449.5158 | 2575001.5775 | 1185426.177
3 | 2575059.5727 | 1185386.3975 | 2575204.365 | 1185197.3675
4 | 2574954.5545 | 1185458.4194 | 2574944.822 | 1185438.4525
5 | 2574954.5545 | 1185458.4194 | 2574919.7888 | 1185481.2106
6 | 2575204.365 | 1185197.3675 | 2575238.9128 | 1185181.2513
7 | 2574827.6208 | 1185211.8128 | 2574817.3371 | 1185219.9414
8 | 2574797.3279 | 1185229.3651 | 2574813.382 | 1185223.0677 | 2574817.3371 | 1185219.9414
9 | 2574942.0403 | 1185432.7456 | 2574944.822 | 1185438.4525
10 | 2574890.1124 | 1185502.8913 | 2574902.2511 | 1185493.2129 | 2574914.532 | 1185484.6568 | 2574919.7888 | 1185481.2106
11 | 2575243.6433 | 1185179.0446 | 2575238.9128 | 1185181.2513
12 | 2574935.5782 | 1185419.4881 | 2574942.0403 | 1185432.7456
13 | 2574890.1124 | 1185502.8913 | 2574885.631 | 1185497.0182 | 2574881.1316 | 1185490.4781
14 | 2574732.2555 | 1185355.758 | 2574713.0855 | 1185359.7487
15 | 2574706.2016 | 1185379.1028 | 2574703.0377 | 1185361.8405 | 2574713.0855 | 1185359.7487
16 | 2574810.0241 | 1185535.4044 | 2574799.8924 | 1185551.9463
17 | 2574810.0241 | 1185535.4044 | 2574821.5372 | 1185516.6074
18 | 2574799.8924 | 1185551.9463 | 2574788.5206 | 1185570.5127
19 | 2574821.5372 | 1185516.6074 | 2574826.2189 | 1185508.9636 | 2574833.1596 | 1185501.5383
20 | 2574689.825 | 1185503.3433 | 2574788.5206 | 1185570.5127
21 | 2574833.1596 | 1185501.5383 | 2574847.0421 | 1185486.6864 | 2574847.8619 | 1185485.9104
22 | 2574689.825 | 1185503.3433 | 2574689.7722 | 1185493.679
23 | 2574689.7619 | 1185491.7896 | 2574689.7722 | 1185493.679
24 | 2574868.9151 | 1185472.6202 | 2574866.1757 | 1185472.6762 | 2574861.6873 | 1185474.1959 | 2574856.7865 | 1185477.4627 | 2574847.8619 | 1185485.9104
25 | 2574859.4873 | 1185444.7119 | 2574868.664 | 1185465.5508 | 2574869.0633 | 1185467.9615 | 2574868.9151 | 1185472.6202
26 | 2574868.9151 | 1185472.6202 | 2574870.9421 | 1185473.7344 | 2574872.9179 | 1185475.3825 | 2574874.1167 | 1185477.3785 | 2574875.7695 | 1185480.4648
27 | 2574881.1316 | 1185490.4781 | 2574867.7262 | 1185503.9057
28 | 2574881.1316 | 1185490.4781 | 2574875.7695 | 1185480.4648
29 | 2574867.7262 | 1185503.9057 | 2574855.0513 | 1185516.6017 | 2574851.117 | 1185521.0205 | 2574843.8254 | 1185532.2255
30 | 2574822.248 | 1185564.6955 | 2574834.0043 | 1185547.3176 | 2574843.8254 | 1185532.2255
31 | 2574689.7619 | 1185491.7896 | 2574689.6648 | 1185473.993
32 | 2574689.552 | 1185453.3457 | 2574689.6648 | 1185473.993
33 | 2574927.1971 | 1185402.2937 | 2574935.5782 | 1185419.4881
34 | 2574817.871 | 1185597.7121 | 2574823.5652 | 1185588.9946
35 | 2574817.871 | 1185597.7121 | 2574839.1694 | 1185599.501 | 2574854.0095 | 1185593.5115
36 | 2574823.5652 | 1185588.9946 | 2574818.4684 | 1185576.5207 | 2574818.0465 | 1185574.1879 | 2574818.1509 | 1185571.8195 | 2574818.8897 | 1185569.6597 | 2574822.248 | 1185564.6955
37 | 2574869.4611 | 1185587.2751 | 2574854.0095 | 1185593.5115
38 | 2574869.4611 | 1185587.2751 | 2574875.1042 | 1185584.9976 | 2574922.3427 | 1185559.4586
39 | 2574927.1971 | 1185402.2937 | 2574945.6706 | 1185390.8778
40 | 2574927.1971 | 1185402.2937 | 2574918.3154 | 1185384.4216 | 2574918.7746 | 1185379.5782
41 | 2574945.6706 | 1185390.8778 | 2574949.4183 | 1185388.5619
42 | 2574919.4699 | 1185372.2437 | 2574918.7746 | 1185379.5782
43 | 2574797.3279 | 1185229.3651 | 2574796.6868 | 1185229.6166
44 | 2574689.552 | 1185453.3457 | 2574671.9307 | 1185458.5676 | 2574668.14 | 1185461.3307
45 | 2574689.552 | 1185453.3457 | 2574687.9252 | 1185444.7881
46 | 2574922.3427 | 1185559.4586 | 2574931.5962 | 1185554.4558
47 | 2574940.7376 | 1185549.5135 | 2574931.5962 | 1185554.4558
48 | 2574940.7376 | 1185549.5135 | 2574943.6623 | 1185547.9324
49 | 2574695.9112 | 1185150.2587 | 2574659.6919 | 1185150.3506
50 | 2574702.9724 | 1185150.2408 | 2574695.9112 | 1185150.2587
51 | 2574650.8638 | 1185150.373 | 2574659.6919 | 1185150.3506
52 | 2574650.8638 | 1185150.373 | 2574632.2122 | 1185150.4222
53 | 2574706.4235 | 1185247.6979 | 2574709.7252 | 1185247.698
54 | 2574706.4235 | 1185247.6979 | 2574675.477 | 1185247.6974 | 2574673.248 | 1185247.6055
55 | 2574709.7252 | 1185247.698 | 2574727.9659 | 1185247.6983
56 | 2574666.7389 | 1185247.337 | 2574673.248 | 1185247.6055
57 | 2574632.8879 | 1185246.5109 | 2574632.2122 | 1185150.4222
58 | 2574666.7389 | 1185247.337 | 2574647.1284 | 1185246.5282 | 2574639.2954 | 1185246.5187
59 | 2574632.8879 | 1185246.5109 | 2574639.2954 | 1185246.5187
60 | 2574617.927 | 1185252.9779 | 2574624.7027 | 1185249.1138 | 2574632.8879 | 1185246.5109 | 2574632.8879 | 1185246.5109
61 | 2574796.6868 | 1185229.6166 | 2574774.3638 | 1185238.373
62 | 2574774.3638 | 1185238.373 | 2574765.945 | 1185241.6753
63 | 2574751.7915 | 1185244.7071 | 2574763.9046 | 1185242.4757 | 2574765.945 | 1185241.6753
64 | 2574751.7915 | 1185244.7071 | 2574750.7568 | 1185244.8977
65 | 2574731.4014 | 1185247.6983 | 2574735.5526 | 1185247.6984 | 2574750.7568 | 1185244.8977
66 | 2574731.4014 | 1185247.6983 | 2574727.9659 | 1185247.6983
67 | 2574648.1256 | 1185297.9955 | 2574642.4049 | 1185287.9256 | 2574617.927 | 1185252.9779
68 | 2574648.1256 | 1185297.9955 | 2574651.6121 | 1185306.7297 | 2574655.5553 | 1185318.7748
69 | 2574655.5553 | 1185318.7748 | 2574663.611 | 1185349.1947
70 | 2574655.5553 | 1185318.7748 | 2574673.5079 | 1185315.3755
71 | 2574671.128 | 1185379.1627 | 2574668.4765 | 1185367.5678 | 2574663.611 | 1185349.1947
72 | 2574673.5079 | 1185315.3755 | 2574675.0727 | 1185315.0792
73 | 2574575.4115 | 1185328.1539 | 2574602.0622 | 1185301.6599 | 2574603.5059 | 1185301.8977
74 | 2574572.8891 | 1185327.1975 | 2574575.4115 | 1185328.1539
75 | 2574575.4115 | 1185328.1539 | 2574585.9933 | 1185336.402 | 2574592.4179 | 1185337.9311 | 2574601.7145 | 1185337.7967
76 | 2574691.1305 | 1185383.3223 | 2574695.325 | 1185382.148
77 | 2574673.4637 | 1185388.2686 | 2574691.1305 | 1185383.3223
78 | 2574706.2016 | 1185379.1028 | 2574695.325 | 1185382.148
79 | 2574673.4637 | 1185388.2686 | 2574676.2732 | 1185399.2167
80 | 2574671.128 | 1185379.1627 | 2574673.4637 | 1185388.2686
81 | 2574706.2016 | 1185379.1028 | 2574708.7873 | 1185378.3789
82 | 2574687.9252 | 1185444.7881 | 2574687.8036 | 1185444.1483 | 2574676.2732 | 1185399.2167
83 | 2574671.128 | 1185379.1627 | 2574637.1278 | 1185386.794
84 | 2574637.1278 | 1185386.794 | 2574627.5148 | 1185388.9517
85 | 2574627.5148 | 1185388.9517 | 2574615.5941 | 1185391.6273 | 2574611.1864 | 1185392.5711
86 | 2574675.0727 | 1185315.0792 | 2574711.9813 | 1185308.0906
87 | 2574712.7275 | 1185307.9493 | 2574711.9813 | 1185308.0906
88 | 2574730.5658 | 1185304.5716 | 2574712.7275 | 1185307.9493
89 | 2574648.5007 | 1185481.468 | 2574660.7473 | 1185466.7194 | 2574668.14 | 1185461.3307
90 | 2574648.5007 | 1185481.468 | 2574636.1485 | 1185476.7705
91 | 2574636.1485 | 1185476.7705 | 2574626.0746 | 1185472.9395
92 | 2574611.1864 | 1185392.5711 | 2574603.4108 | 1185394.2361
93 | 2574578.4721 | 1185397.6285 | 2574579.2184 | 1185397.7187 | 2574586.3011 | 1185397.8997 | 2574603.4108 | 1185394.2361
94 | 2574578.4721 | 1185397.6285 | 2574572.0183 | 1185396.8489
95 | 2574602.853 | 1185464.1085 | 2574587.6827 | 1185458.3422
96 | 2574602.853 | 1185464.1085 | 2574626.0746 | 1185472.9395
97 | 2574602.853 | 1185464.1085 | 2574606.7176 | 1185452.9822
98 | 2574612.9569 | 1185435.0195 | 2574606.7176 | 1185452.9822
99 | 2574612.9569 | 1185435.0195 | 2574612.9611 | 1185435.0072
100 | 2574612.9611 | 1185435.0072 | 2574613.1112 | 1185434.5752
101 | 2574522.9978 | 1185374.3905 | 2574515.0798 | 1185373.4127 | 2574510.8589 | 1185373.4988
102 | 2574522.9978 | 1185374.3905 | 2574530.3311 | 1185367.1332 | 2574531.4306 | 1185366.3118
103 | 2574522.9978 | 1185374.3905 | 2574532.4962 | 1185380.9312 | 2574542 | 1185385.1373 | 2574544.9381 | 1185386.2836
104 | 2574572.0183 | 1185396.8489 | 2574572.0183 | 1185396.8489 | 2574547.5584 | 1185387.3059
105 | 2574544.9381 | 1185386.2836 | 2574547.5584 | 1185387.3059
106 | 2574552.8254 | 1185350.3284 | 2574531.4306 | 1185366.3118
107 | 2574635.1141 | 1185332.9936 | 2574633.6839 | 1185332.9352
108 | 2574614.7034 | 1185336.5572 | 2574624.4547 | 1185332.5586 | 2574633.6839 | 1185332.9352
109 | 2574614.7034 | 1185336.5572 | 2574612.0447 | 1185337.6474 | 2574601.7145 | 1185337.7967
110 | 2574552.8254 | 1185350.3284 | 2574545.0739 | 1185340.0561 | 2574536.084 | 1185339.851
111 | 2574552.8254 | 1185350.3284 | 2574561.3331 | 1185343.9724
112 | 2574572.8891 | 1185327.1975 | 2574569.1778 | 1185335.5843 | 2574563.3462 | 1185342.4684 | 2574561.3331 | 1185343.9724
113 | 2574572.8891 | 1185327.1975 | 2574575.2236 | 1185314.492 | 2574572.9777 | 1185301.428 | 2574561.2522 | 1185290.5462
114 | 2574559.3765 | 1185288.8055 | 2574561.2522 | 1185290.5462

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2575027.5867 | 1185408.337
1 | 2575001.5775 | 1185426.177
2 | 2575059.5727 | 1185386.3975
3 | 2574954.5545 | 1185458.4194
4 | 2575204.365 | 1185197.3675
5 | 2574827.6208 | 1185211.8128
6 | 2574817.3371 | 1185219.9414
7 | 2574944.822 | 1185438.4525
8 | 2574919.7888 | 1185481.2106
9 | 2575238.9128 | 1185181.2513
10 | 2575243.6433 | 1185179.0446
11 | 2574942.0403 | 1185432.7456
12 | 2574890.1124 | 1185502.8913
13 | 2574732.2555 | 1185355.758
14 | 2574713.0855 | 1185359.7487
15 | 2574810.0241 | 1185535.4044
16 | 2574799.8924 | 1185551.9463
17 | 2574821.5372 | 1185516.6074
18 | 2574788.5206 | 1185570.5127
19 | 2574833.1596 | 1185501.5383
20 | 2574689.825 | 1185503.3434
21 | 2574689.7722 | 1185493.679
22 | 2574847.8619 | 1185485.9104
23 | 2574868.9151 | 1185472.6202
24 | 2574881.1316 | 1185490.4781
25 | 2574867.7262 | 1185503.9057
26 | 2574875.7695 | 1185480.4648
27 | 2574843.8254 | 1185532.2255
28 | 2574689.7619 | 1185491.7896
29 | 2574689.6648 | 1185473.993
30 | 2574935.5782 | 1185419.4881
31 | 2574817.871 | 1185597.7121
32 | 2574823.5652 | 1185588.9946
33 | 2574854.0095 | 1185593.5115
34 | 2574822.248 | 1185564.6955
35 | 2574869.4611 | 1185587.2751
36 | 2574927.1971 | 1185402.2937
37 | 2574945.6706 | 1185390.8778
38 | 2574918.7746 | 1185379.5782
39 | 2574949.4183 | 1185388.5619
40 | 2574919.4699 | 1185372.2437
41 | 2574797.3279 | 1185229.3651
42 | 2574859.4873 | 1185444.7119
43 | 2574689.552 | 1185453.3457
44 | 2574922.3427 | 1185559.4586
45 | 2574931.5962 | 1185554.4558
46 | 2574940.7376 | 1185549.5135
47 | 2574943.6623 | 1185547.9324
48 | 2574695.9112 | 1185150.2587
49 | 2574659.6919 | 1185150.3506
50 | 2574702.9724 | 1185150.2408
51 | 2574650.8638 | 1185150.373
52 | 2574706.4235 | 1185247.6979
53 | 2574709.7252 | 1185247.698
54 | 2574673.248 | 1185247.6055
55 | 2574632.2122 | 1185150.4222
56 | 2574666.7389 | 1185247.337
57 | 2574639.2954 | 1185246.5187
58 | 2574632.8879 | 1185246.5109
59 | 2574796.6868 | 1185229.6166
60 | 2574774.3638 | 1185238.373
61 | 2574765.945 | 1185241.6753
62 | 2574751.7915 | 1185244.7071
63 | 2574750.7568 | 1185244.8977
64 | 2574731.4014 | 1185247.6983
65 | 2574727.9659 | 1185247.6983
66 | 2574617.927 | 1185252.9779
67 | 2574648.1256 | 1185297.9955
68 | 2574655.5553 | 1185318.7748
69 | 2574663.611 | 1185349.1947
70 | 2574673.5079 | 1185315.3755
71 | 2574603.5059 | 1185301.8977
72 | 2574575.4115 | 1185328.1539
73 | 2574691.1305 | 1185383.3223
74 | 2574695.325 | 1185382.148
75 | 2574673.4637 | 1185388.2686
76 | 2574706.2016 | 1185379.1028
77 | 2574676.2732 | 1185399.2167
78 | 2574671.128 | 1185379.1627
79 | 2574708.7873 | 1185378.3789
80 | 2574687.9252 | 1185444.7881
81 | 2574637.1278 | 1185386.794
82 | 2574627.5148 | 1185388.9517
83 | 2574675.0727 | 1185315.0792
84 | 2574711.9813 | 1185308.0906
85 | 2574712.7275 | 1185307.9493
86 | 2574730.5658 | 1185304.5716
87 | 2574668.14 | 1185461.3307
88 | 2574648.5007 | 1185481.468
89 | 2574636.1485 | 1185476.7705
90 | 2574611.1864 | 1185392.5711
91 | 2574603.4108 | 1185394.2361
92 | 2574578.4721 | 1185397.6285
93 | 2574587.6827 | 1185458.3422
94 | 2574602.853 | 1185464.1085
95 | 2574626.0746 | 1185472.9395
96 | 2574606.7176 | 1185452.9822
97 | 2574612.9569 | 1185435.0195
98 | 2574612.9612 | 1185435.0072
99 | 2574510.8589 | 1185373.4988
100 | 2574522.9978 | 1185374.3905
101 | 2574572.0183 | 1185396.8489
102 | 2574547.5585 | 1185387.3059
103 | 2574544.9381 | 1185386.2836
104 | 2574531.4306 | 1185366.3118
105 | 2574635.1141 | 1185332.9936
106 | 2574633.6839 | 1185332.9352
107 | 2574614.7034 | 1185336.5572
108 | 2574601.7145 | 1185337.7967
109 | 2574552.8254 | 1185350.3284
110 | 2574536.084 | 1185339.851
111 | 2574561.3331 | 1185343.9724
112 | 2574613.1112 | 1185434.5752
113 | 2574572.8891 | 1185327.1975
114 | 2574561.2522 | 1185290.5462
115 | 2574559.3765 | 1185288.8055
116 | 2574706.2016 | 1185379.1028

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97467 | -0.48744 | 0.011873 | 0.0029756
1 | 0.97546 | -0.47191 | 0.0016974 | 0.00042541
2 | 0.97413 | -0.49811 | 0 | 0
3 | 0.97622 | -0.45701 | 0 | 0
4 | 0.97079 | -0.56385 | 0.0037682 | 0.00094441
5 | 0.9711 | -0.55794 | 0.023087 | 0.0057861
6 | 0.97139 | -0.55235 | 0.0036309 | 0.00090999
7 | 0.9756 | -0.46915 | 0.0020868 | 0.000523
8 | 0.97678 | -0.44592 | 0.0036977 | 0.00092673
9 | 0.9704 | -0.57175 | 0.0026739 | 0.00067015
10 | 0.97035 | -0.57257 | 0.0085315 | 0.0021382
11 | 0.97544 | -0.47237 | 0.0014161 | 0.00035491
12 | 0.97731 | -0.43549 | 0 | 0
13 | 1 | 0 | -0.5034 | -0.12946
14 | 0.99776 | -0.042093 | 0.0022525 | 0.00056452
15 | 0.98066 | -0.37017 | 0.0055627 | 0.0013942
16 | 0.98125 | -0.35859 | 0.0048924 | 0.0012261
17 | 0.98001 | -0.38279 | 0.0042325 | 0.0010608
18 | 0.98195 | -0.34513 | 0.0081544 | 0.0020437
19 | 0.97947 | -0.39338 | 0.0009306 | 0.00023323
20 | 0.98597 | -0.26729 | 0.0048477 | 0.0012149
21 | 0.98631 | -0.26081 | 0.0025999 | 0.00065161
22 | 0.97886 | -0.40519 | 0.00088368 | 0.00022147
23 | 0.97814 | -0.41923 | 0 | 0
24 | 0.97754 | -0.43115 | 0 | 0
25 | 0.97729 | -0.43601 | 0.0042966 | 0.0010768
26 | 0.97785 | -0.42503 | 0.0005332 | 0.00013363
27 | 0.97684 | -0.44483 | 0.0074581 | 0.0018692
28 | 0.98637 | -0.25952 | 0.0046216 | 0.0011583
29 | 0.98702 | -0.24702 | 0.007703 | 0.0019306
30 | 0.97507 | -0.47949 | 0.0019209 | 0.00048141
31 | 0.97477 | -0.4853 | 0 | 0
32 | 0.97513 | -0.47835 | 0 | 0
33 | 0.9735 | -0.51034 | 0.003172 | 0.00079497
34 | 0.97603 | -0.46066 | 0.0079515 | 0.0019928
35 | 0.97298 | -0.52054 | 0.0014175 | 0.00035526
36 | 0.97464 | -0.48806 | 0 | 0
37 | 0.97459 | -0.48909 | 0.0015322 | 0.00038401
38 | 0.97413 | -0.49802 | 0.01046 | 0.0026216
39 | 0.97458 | -0.48917 | 0.0010329 | 0.00025886
40 | 0.97406 | -0.49957 | 0.011396 | 0.0028561
41 | 0.97194 | -0.54136 | 0.009655 | 0.0024198
42 | 0.97811 | -0.41996 | 0.0013563 | 0.00033993
43 | 0.98781 | -0.23183 | 0 | 0
44 | 0.9712 | -0.55569 | 0.011519 | 0.0028868
45 | 0.971 | -0.55964 | 0.0017142 | 0.00042961
46 | 0.97082 | -0.56322 | 0.0056049 | 0.0014047
47 | 0.97078 | -0.56403 | 0.013031 | 0.003266
48 | 0.9817 | -0.35035 | 0.0037319 | 0.00093531
49 | 0.98193 | -0.34587 | 0.0037543 | 0.00094093
50 | 0.98168 | -0.35075 | 0.0031137 | 0.00078037
51 | 0.98201 | -0.34418 | 0 | 0
52 | 0.97723 | -0.43734 | 0.020308 | 0.0050896
53 | 0.97696 | -0.44255 | 0.0038254 | 0.00095874
54 | 0.98053 | -0.37291 | 0.017672 | 0.004429
55 | 0.9822 | -0.34061 | 0.0023653 | 0.00059279
56 | 0.98128 | -0.35823 | 0.020154 | 0.005051
57 | 0.98313 | -0.32236 | 0.0025158 | 0.00063053
58 | 0.98335 | -0.31812 | 0.020151 | 0.0050503
59 | 0.97197 | -0.5409 | 0.0033838 | 0.00084806
60 | 0.97286 | -0.52332 | 0.0036292 | 0.00090956
61 | 0.97322 | -0.5161 | 0.0059875 | 0.0015006
62 | 0.97389 | -0.50293 | 0.020314 | 0.005091
63 | 0.97396 | -0.50158 | 0.0039405 | 0.00098758
64 | 0.9753 | -0.47508 | 0.0053593 | 0.0013432
65 | 0.97556 | -0.47011 | 0.0036338 | 0.00091072
66 | 0.98403 | -0.30482 | 0 | 0
67 | 0.9863 | -0.26095 | 0.0041622 | 0.0010431
68 | 0.98725 | -0.24274 | 0 | 0
69 | 0.98873 | -0.21421 | 0.0027423 | 0.00068729
70 | 0.98693 | -0.24885 | 0.0034674 | 0.00086901
71 | 0.97799 | -0.42321 | 0.01048 | 0.0026265
72 | 0.97837 | -0.41575 | 0 | 0
73 | 0.99285 | -0.13525 | 0.0022481 | 0.00056344
74 | 0.99334 | -0.126 | 0.0024237 | 0.00060744
75 | 0.99082 | -0.17414 | 0 | 0
76 | 0.9946 | -0.10193 | 0 | 0
77 | 0.9903 | -0.18403 | 0.0030772 | 0.00077122
78 | 0.9902 | -0.1859 | 0 | 0
79 | 0.99459 | -0.10225 | 0.006757 | 0.0016935
80 | 0.98818 | -0.22466 | 0.0095735 | 0.0023993
81 | 0.98777 | -0.23287 | 0.0023494 | 0.00058881
82 | 0.9871 | -0.24578 | 0.0047367 | 0.0011871
83 | 0.98691 | -0.24928 | 0.0019222 | 0.00048174
84 | 0.98645 | -0.25823 | 0.003482 | 0.00087266
85 | 0.98644 | -0.25837 | 0.0020564 | 0.00051539
86 | 0.98631 | -0.2609 | 0.0077712 | 0.0019476
87 | 0.98739 | -0.23996 | 0.0035072 | 0.00087898
88 | 0.98697 | -0.24817 | 0 | 0
89 | 0.98677 | -0.252 | 0.0023679 | 0.00059345
90 | 0.98604 | -0.26632 | 0.0020366 | 0.00051042
91 | 0.98555 | -0.27581 | 0.0027952 | 0.00070054
92 | 0.98405 | -0.30482 | 0.0047683 | 0.0011951
93 | 0.98635 | -0.26032 | 0.0028047 | 0.00070293
94 | 0.98639 | -0.25951 | 0 | 0
95 | 0.98664 | -0.25468 | 0.0029839 | 0.00074783
96 | 0.9863 | -0.26121 | 0.0022993 | 0.00057627
97 | 0.9862 | -0.26317 | 0.0022398 | 0.00056136
98 | 0.9862 | -0.26317 | 0.0016596 | 0.00041595
99 | 0.98097 | -0.36479 | 0.0037325 | 0.00093546
100 | 0.98102 | -0.36397 | 0 | 0
101 | 0.9837 | -0.31172 | 0.0021638 | 0.00054229
102 | 0.98231 | -0.33862 | 0.0028029 | 0.00070247
103 | 0.98217 | -0.34137 | 0.0041836 | 0.0010485
104 | 0.98052 | -0.37373 | 0.0037106 | 0.00092996
105 | 0.978 | -0.42305 | 0.0014216 | 0.00035628
106 | 0.978 | -0.42301 | 0.0023504 | 0.00058907
107 | 0.97807 | -0.42165 | 0.0022588 | 0.00056611
108 | 0.97815 | -0.4202 | 0.0022955 | 0.00057531
109 | 0.97947 | -0.39426 | 0 | 0
110 | 0.97939 | -0.39574 | 0.0037379 | 0.00093681
111 | 0.97909 | -0.40172 | 0.0038168 | 0.00095658
112 | 0.9862 | -0.26319 | 0.0018563 | 0.00046524
113 | 0.97842 | -0.41483 | 0 | 0
114 | 0.97779 | -0.42712 | 0.012046 | 0.003019
115 | 0.97779 | -0.42731 | 0.0039536 | 0.00099087
116 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.026906 | -0.0067623 | 0.026926 | 0.0067747 | 1.9963e-05 | 1.2383e-05 | 0.041084 | 0.041083 | 0.041084 | 0.97467 | -0.48744 | 0.97546 | -0.47191 | 11.2867
1 | 0.015033 | 0.0037867 | -0.015025 | -0.0037823 | 7.6661e-06 | 4.4232e-06 | 0.022958 | 0.022958 | 0.022958 | 0.97467 | -0.48744 | 0.97413 | -0.49811 | 6.3071
2 | -0.028623 | -0.0072001 | 0.028644 | 0.0072117 | 2.039e-05 | 1.1625e-05 | 0.043673 | 0.043672 | 0.043673 | 0.97546 | -0.47191 | 0.97622 | -0.45701 | 5.999
3 | 0.015025 | 0.0037823 | -0.014978 | -0.0037551 | 4.7064e-05 | 2.7167e-05 | 0.022958 | 0.022959 | 0.022959 | 0.97413 | -0.49811 | 0.97079 | -0.56385 | 6.3074
4 | 0.029897 | 0.0075116 | -0.02988 | -0.0075008 | 1.7304e-05 | 1.0797e-05 | 0.045578 | 0.045578 | 0.045578 | 0.97622 | -0.45701 | 0.9756 | -0.46915 | 12.5214
5 | -0.058541 | -0.014723 | 0.058572 | 0.014741 | 3.1043e-05 | 1.7788e-05 | 0.08925 | 0.089249 | 0.08925 | 0.97622 | -0.45701 | 0.97678 | -0.44592 | 6.1298
6 | 0.01121 | 0.0028107 | -0.011206 | -0.0028085 | 4.2209e-06 | 2.2302e-06 | 0.017183 | 0.017183 | 0.017183 | 0.97079 | -0.56385 | 0.9704 | -0.57175 | 4.7206
7 | -0.023087 | -0.0057861 | 0.023093 | 0.0057899 | 6.1517e-06 | 3.7749e-06 | 0.035376 | 0.035376 | 0.035376 | 0.9711 | -0.55794 | 0.97139 | -0.55235 | 9.7187
8 | -0.026724 | -0.0066999 | 0.026738 | 0.0067086 | 1.4006e-05 | 8.6879e-06 | 0.040938 | 0.040938 | 0.040938 | 0.97139 | -0.55235 | 0.97194 | -0.54136 | 11.2467
9 | 0.027793 | 0.0069778 | -0.027789 | -0.0069751 | 4.2791e-06 | 2.6593e-06 | 0.042395 | 0.042395 | 0.042395 | 0.9756 | -0.46915 | 0.97544 | -0.47237 | 11.647
10 | -0.062269 | -0.015668 | 0.0623 | 0.015686 | 3.104e-05 | 1.8023e-05 | 0.094882 | 0.094882 | 0.094882 | 0.97678 | -0.44592 | 0.97731 | -0.43549 | 6.5166
11 | 0.0085318 | 0.0021383 | -0.0085315 | -0.0021382 | 3.3504e-07 | 1.4994e-07 | 0.013083 | 0.013083 | 0.013083 | 0.9704 | -0.57175 | 0.97035 | -0.57257 | 3.5942
12 | 0.026373 | 0.0066202 | -0.026364 | -0.0066147 | 8.9534e-06 | 5.5461e-06 | 0.040235 | 0.040235 | 0.040235 | 0.97544 | -0.47237 | 0.97507 | -0.47949 | 11.0536
13 | -0.0623 | -0.015686 | 0.062313 | 0.015693 | 1.2924e-05 | 7.5036e-06 | 0.094882 | 0.094881 | 0.094882 | 0.97731 | -0.43549 | 0.97754 | -0.43115 | 6.5166
14 | 0.50175 | 0.12946 | -0.50073 | -0.1288 | 0.0010269 | 0.0006562 | 0.74794 | 0.74794 | 0.74794 | 1 | 0 | 0.99776 | -0.042093 | 51.3693
15 | 0.49847 | 0.12824 | -0.49703 | -0.12731 | 0.0014456 | 0.00092372 | 0.74458 | 0.74458 | 0.74458 | 0.99776 | -0.042093 | 0.9946 | -0.10193 | 51.1386
16 | -0.13257 | -0.033519 | 0.13264 | 0.033565 | 7.3661e-05 | 4.6163e-05 | 0.20126 | 0.20126 | 0.20126 | 0.98066 | -0.37017 | 0.98125 | -0.35859 | 13.8227
17 | 0.127 | 0.032124 | -0.12693 | -0.032076 | 7.683e-05 | 4.8059e-05 | 0.19282 | 0.19282 | 0.19282 | 0.98066 | -0.37017 | 0.98001 | -0.38279 | 13.243
18 | -0.13753 | -0.034791 | 0.13762 | 0.034847 | 8.8884e-05 | 5.5785e-05 | 0.20868 | 0.20868 | 0.20868 | 0.98125 | -0.35859 | 0.98195 | -0.34513 | 14.3322
19 | 0.1227 | 0.031016 | -0.12263 | -0.030977 | 6.23e-05 | 3.8908e-05 | 0.18639 | 0.18639 | 0.18639 | 0.98001 | -0.38279 | 0.97947 | -0.39338 | 12.8016
20 | -0.14578 | -0.03689 | 0.14632 | 0.037234 | 0.0005468 | 0.00034389 | 0.22103 | 0.22103 | 0.22103 | 0.98195 | -0.34513 | 0.98597 | -0.26729 | 15.1809
21 | 0.1217 | 0.030743 | -0.12163 | -0.0307 | 6.8836e-05 | 4.2975e-05 | 0.18498 | 0.18498 | 0.18498 | 0.97947 | -0.39338 | 0.97886 | -0.40519 | 12.7046
22 | -0.15117 | -0.038449 | 0.15122 | 0.038479 | 4.7244e-05 | 2.9743e-05 | 0.22835 | 0.22835 | 0.22835 | 0.98597 | -0.26729 | 0.98631 | -0.26081 | 15.6832
23 | -0.15382 | -0.03913 | 0.15383 | 0.039136 | 9.5558e-06 | 6.0192e-06 | 0.23227 | 0.23227 | 0.23227 | 0.98631 | -0.26081 | 0.98637 | -0.25952 | 15.9526
24 | 0.12075 | 0.030479 | -0.12067 | -0.030428 | 8.1113e-05 | 5.0623e-05 | 0.18364 | 0.18364 | 0.18364 | 0.97886 | -0.40519 | 0.97814 | -0.41923 | 12.6123
25 | 0.0013564 | 0.00033959 | -0.0013563 | -0.00033993 | 4.7689e-08 | -3.444e-07 | 0.0020633 | 0.0020634 | 0.0020634 | 0.97814 | -0.41923 | 0.97811 | -0.41996 | 0.56688
26 | 0.11931 | 0.030089 | -0.11928 | -0.030068 | 3.3119e-05 | 2.0658e-05 | 0.18157 | 0.18157 | 0.18157 | 0.97814 | -0.41923 | 0.97785 | -0.42503 | 12.4706
27 | 0.056398 | 0.014219 | -0.056385 | -0.014212 | 1.3119e-05 | 7.4451e-06 | 0.08588 | 0.08588 | 0.08588 | 0.97754 | -0.43115 | 0.97729 | -0.43601 | 5.8984
28 | -0.11871 | -0.029913 | 0.11875 | 0.029934 | 3.4794e-05 | 2.1699e-05 | 0.18076 | 0.18076 | 0.18076 | 0.97754 | -0.43115 | 0.97785 | -0.42503 | 12.4149
29 | 0.052088 | 0.013135 | -0.052066 | -0.013123 | 2.1967e-05 | 1.2194e-05 | 0.079338 | 0.079339 | 0.079339 | 0.97729 | -0.43601 | 0.97684 | -0.44483 | 5.4491
30 | 0.044608 | 0.011254 | -0.044574 | -0.011233 | 3.378e-05 | 2.0644e-05 | 0.067978 | 0.067978 | 0.067978 | 0.97684 | -0.44483 | 0.97603 | -0.46066 | 9.3377
31 | -0.15845 | -0.040295 | 0.15854 | 0.040355 | 9.5497e-05 | 6.0209e-05 | 0.23924 | 0.23924 | 0.23924 | 0.98637 | -0.25952 | 0.98702 | -0.24702 | 16.4314
32 | -0.16625 | -0.042286 | 0.16637 | 0.042362 | 0.00012181 | 7.6902e-05 | 0.25085 | 0.25085 | 0.25085 | 0.98702 | -0.24702 | 0.98781 | -0.23183 | 17.229
33 | 0.024443 | 0.0061333 | -0.024433 | -0.0061271 | 9.9818e-06 | 6.1499e-06 | 0.037304 | 0.037304 | 0.037304 | 0.97507 | -0.47949 | 0.97464 | -0.48806 | 10.2483
34 | -0.03658 | -0.0092131 | 0.036592 | 0.0092207 | 1.2173e-05 | 7.6612e-06 | 0.055856 | 0.055856 | 0.055856 | 0.97477 | -0.4853 | 0.97513 | -0.47835 | 15.345
35 | 0.03658 | 0.0092131 | -0.036536 | -0.0091856 | 4.3729e-05 | 2.7521e-05 | 0.055856 | 0.055856 | 0.055856 | 0.97477 | -0.4853 | 0.9735 | -0.51034 | 15.3451
36 | -0.036592 | -0.0092207 | 0.036623 | 0.0092402 | 3.0995e-05 | 1.9506e-05 | 0.055856 | 0.055856 | 0.055856 | 0.97513 | -0.47835 | 0.97603 | -0.46066 | 15.345
37 | 0.033364 | 0.0083906 | -0.033348 | -0.0083804 | 1.6257e-05 | 1.0198e-05 | 0.051008 | 0.051008 | 0.051008 | 0.9735 | -0.51034 | 0.97298 | -0.52054 | 14.0131
38 | 0.03193 | 0.0080251 | -0.031877 | -0.0079916 | 5.3478e-05 | 3.3485e-05 | 0.04884 | 0.04884 | 0.04884 | 0.97298 | -0.52054 | 0.9712 | -0.55569 | 13.4176
39 | 0.0025652 | 0.00064262 | -0.0025651 | -0.00064281 | 1.249e-07 | -1.9068e-07 | 0.0039163 | 0.0039164 | 0.0039164 | 0.97464 | -0.48806 | 0.97459 | -0.48909 | 1.0759
40 | 0.021868 | 0.0054845 | -0.021857 | -0.0054782 | 1.0376e-05 | 6.3317e-06 | 0.033387 | 0.033388 | 0.033388 | 0.97464 | -0.48806 | 0.97413 | -0.49802 | 9.1724
41 | 0.0010329 | 0.00025881 | -0.0010329 | -0.00025886 | 4.1085e-09 | -5.2268e-08 | 0.001577 | 0.001577 | 0.001577 | 0.97459 | -0.48909 | 0.97458 | -0.48917 | 0.43324
42 | 0.011397 | 0.0028565 | -0.011396 | -0.0028561 | 8.3732e-07 | 4.4417e-07 | 0.017409 | 0.017409 | 0.017409 | 0.97413 | -0.49802 | 0.97406 | -0.49957 | 4.7827
43 | -0.036393 | -0.0091283 | 0.036394 | 0.0091288 | 8.0183e-07 | 5.0463e-07 | 0.055719 | 0.055719 | 0.055719 | 0.97194 | -0.54136 | 0.97197 | -0.5409 | 15.3075
44 | 0.019741 | 0.0049545 | -0.019734 | -0.0049499 | 7.6518e-06 | 4.602e-06 | 0.02974 | 0.02974 | 0.02974 | 0.98781 | -0.23183 | 0.98739 | -0.23996 | 8.1704
45 | -0.18611 | -0.047317 | 0.18618 | 0.047358 | 6.4296e-05 | 4.0703e-05 | 0.28059 | 0.28059 | 0.28059 | 0.98781 | -0.23183 | 0.98818 | -0.22466 | 19.2716
46 | 0.020358 | 0.0051048 | -0.020354 | -0.0051025 | 3.838e-06 | 2.3262e-06 | 0.031192 | 0.031192 | 0.031192 | 0.9712 | -0.55569 | 0.971 | -0.55964 | 8.5693
47 | 0.01864 | 0.0046729 | -0.018637 | -0.004671 | 3.1798e-06 | 1.9066e-06 | 0.028565 | 0.028565 | 0.028565 | 0.971 | -0.55964 | 0.97082 | -0.56322 | 7.8476
48 | 0.013032 | 0.0032663 | -0.013031 | -0.003266 | 4.9744e-07 | 2.7726e-07 | 0.019975 | 0.019975 | 0.019975 | 0.97082 | -0.56322 | 0.97078 | -0.56403 | 5.4875
49 | -0.0068457 | -0.0017156 | 0.0068472 | 0.0017161 | 1.4624e-06 | 4.7788e-07 | 0.010376 | 0.010376 | 0.010376 | 0.9817 | -0.35035 | 0.98193 | -0.34587 | 2.8507
50 | 0.0031138 | 0.00078032 | -0.0031137 | -0.00078037 | 5.8985e-08 | -5.1525e-08 | 0.0047197 | 0.0047197 | 0.0047197 | 0.9817 | -0.35035 | 0.98168 | -0.35075 | 1.2966
51 | -0.010602 | -0.002657 | 0.010602 | 0.0026575 | 8.5446e-07 | 4.3517e-07 | 0.016066 | 0.016066 | 0.016066 | 0.98193 | -0.34587 | 0.98201 | -0.34418 | 4.4136
52 | -0.010602 | -0.0026575 | 0.010604 | 0.0026584 | 1.8053e-06 | 9.1935e-07 | 0.016066 | 0.016065 | 0.016066 | 0.98201 | -0.34418 | 0.9822 | -0.34061 | 4.4136
53 | 0.086794 | 0.021886 | -0.086772 | -0.021873 | 2.1641e-05 | 1.3809e-05 | 0.13221 | 0.13221 | 0.13221 | 0.97723 | -0.43734 | 0.97696 | -0.44255 | 36.3209
54 | -0.1071 | -0.026976 | 0.10743 | 0.027187 | 0.00033109 | 0.00021148 | 0.16313 | 0.16313 | 0.16313 | 0.97723 | -0.43734 | 0.98053 | -0.37291 | 44.816
55 | 0.082947 | 0.020914 | -0.082837 | -0.020844 | 0.00010925 | 6.9695e-05 | 0.12638 | 0.12638 | 0.12638 | 0.97696 | -0.44255 | 0.97556 | -0.47011 | 34.7202
56 | -0.1251 | -0.031616 | 0.12519 | 0.031673 | 8.8144e-05 | 5.633e-05 | 0.18995 | 0.18995 | 0.18995 | 0.98053 | -0.37291 | 0.98128 | -0.35823 | 52.1836
57 | -0.012969 | -0.0032512 | 0.012983 | 0.0032589 | 1.3912e-05 | 7.6859e-06 | 0.019649 | 0.019648 | 0.019649 | 0.9822 | -0.34061 | 0.98335 | -0.31812 | 5.398
58 | -0.14535 | -0.036724 | 0.1456 | 0.036883 | 0.00025036 | 0.00015953 | 0.22051 | 0.22051 | 0.22051 | 0.98128 | -0.35823 | 0.98313 | -0.32236 | 30.2897
59 | -0.14811 | -0.037514 | 0.14814 | 0.037533 | 3.0226e-05 | 1.902e-05 | 0.22432 | 0.22432 | 0.22432 | 0.98313 | -0.32236 | 0.98335 | -0.31812 | 15.4064
60 | -0.18128 | -0.045842 | 0.18139 | 0.045915 | 0.00011574 | 7.324e-05 | 0.27446 | 0.27446 | 0.27446 | 0.98335 | -0.31812 | 0.98403 | -0.30482 | 18.8501
61 | -0.039778 | -0.0099769 | 0.039811 | 0.0099979 | 3.335e-05 | 2.1046e-05 | 0.0609 | 0.060899 | 0.0609 | 0.97197 | -0.5409 | 0.97286 | -0.52332 | 16.7307
62 | -0.04344 | -0.010908 | 0.043455 | 0.010917 | 1.4974e-05 | 9.4713e-06 | 0.06645 | 0.06645 | 0.06645 | 0.97286 | -0.52332 | 0.97322 | -0.5161 | 18.2556
63 | -0.049443 | -0.012418 | 0.049474 | 0.012437 | 3.11e-05 | 1.9724e-05 | 0.075605 | 0.075605 | 0.075605 | 0.97322 | -0.5161 | 0.97389 | -0.50293 | 20.7706
64 | -0.069787 | -0.017528 | 0.069792 | 0.017531 | 4.4869e-06 | 2.8586e-06 | 0.10664 | 0.10664 | 0.10664 | 0.97389 | -0.50293 | 0.97396 | -0.50158 | 29.2973
65 | -0.073732 | -0.018519 | 0.073825 | 0.018578 | 9.3345e-05 | 5.9497e-05 | 0.11266 | 0.11266 | 0.11266 | 0.97396 | -0.50158 | 0.9753 | -0.47508 | 30.9512
66 | -0.079185 | -0.019921 | 0.079204 | 0.019933 | 1.8812e-05 | 1.1997e-05 | 0.12084 | 0.12084 | 0.12084 | 0.9753 | -0.47508 | 0.97556 | -0.47011 | 33.1975
67 | -0.18139 | -0.045915 | 0.18178 | 0.046157 | 0.00038282 | 0.00024224 | 0.27446 | 0.27446 | 0.27446 | 0.98403 | -0.30482 | 0.9863 | -0.26095 | 18.8501
68 | -0.18594 | -0.047201 | 0.1861 | 0.047304 | 0.00016311 | 0.00010326 | 0.28074 | 0.28074 | 0.28074 | 0.9863 | -0.26095 | 0.98725 | -0.24274 | 19.2813
69 | -0.20481 | -0.051997 | 0.20509 | 0.052176 | 0.00028157 | 0.0001786 | 0.30894 | 0.30894 | 0.30894 | 0.98725 | -0.24274 | 0.98873 | -0.21421 | 21.2184
70 | 0.018712 | 0.0046934 | -0.018706 | -0.0046902 | 5.4505e-06 | 3.2548e-06 | 0.028204 | 0.028204 | 0.028204 | 0.98725 | -0.24274 | 0.98693 | -0.24885 | 7.7484
71 | -0.20784 | -0.052863 | 0.20812 | 0.053043 | 0.00028393 | 0.00018013 | 0.31307 | 0.31307 | 0.31307 | 0.98873 | -0.21421 | 0.9902 | -0.1859 | 21.5018
72 | 0.015239 | 0.0038212 | -0.015238 | -0.003821 | 3.1527e-07 | 1.8143e-07 | 0.022976 | 0.022976 | 0.022976 | 0.98693 | -0.24885 | 0.98691 | -0.24928 | 6.3122
73 | -0.01048 | -0.0026265 | 0.010484 | 0.0026284 | 3.7225e-06 | 1.8923e-06 | 0.015945 | 0.015945 | 0.015945 | 0.97799 | -0.42321 | 0.97837 | -0.41575 | 4.3806
74 | -0.018813 | -0.004716 | 0.018813 | 0.0047165 | 8.2615e-07 | 4.9494e-07 | 0.028613 | 0.028613 | 0.028613 | 0.97837 | -0.41575 | 0.97842 | -0.41483 | 7.8606
75 | 0.0083288 | 0.0020875 | -0.008327 | -0.0020868 | 1.7642e-06 | 7.6099e-07 | 0.012667 | 0.012667 | 0.012667 | 0.97837 | -0.41575 | 0.97815 | -0.4202 | 3.4801
76 | -0.48706 | -0.12451 | 0.48728 | 0.12465 | 0.00021811 | 0.00013937 | 0.73084 | 0.73084 | 0.73084 | 0.99285 | -0.13525 | 0.99334 | -0.126 | 50.195
77 | 0.48481 | 0.12394 | -0.4839 | -0.12336 | 0.00091022 | 0.00058159 | 0.72747 | 0.72747 | 0.72747 | 0.99285 | -0.13525 | 0.99082 | -0.17414 | 49.9636
78 | -0.4897 | -0.12525 | 0.49027 | 0.12562 | 0.00057122 | 0.00036499 | 0.73447 | 0.73447 | 0.73447 | 0.99334 | -0.126 | 0.9946 | -0.10193 | 50.4443
79 | 0.1993 | 0.050832 | -0.19921 | -0.050771 | 9.5133e-05 | 6.0303e-05 | 0.29963 | 0.29963 | 0.29963 | 0.99082 | -0.17414 | 0.9903 | -0.18403 | 20.5791
80 | 0.2846 | 0.07253 | -0.28443 | -0.072427 | 0.00016133 | 0.00010276 | 0.42784 | 0.42784 | 0.42784 | 0.99082 | -0.17414 | 0.9902 | -0.1859 | 29.3845
81 | 0.0067571 | 0.0016935 | -0.006757 | -0.0016935 | 1.029e-07 | 3.1011e-08 | 0.010109 | 0.010109 | 0.010109 | 0.9946 | -0.10193 | 0.99459 | -0.10225 | 2.7773
82 | 0.19613 | 0.05 | -0.19575 | -0.049757 | 0.00038379 | 0.00024321 | 0.29501 | 0.29501 | 0.29501 | 0.9903 | -0.18403 | 0.98818 | -0.22466 | 20.2616
83 | 0.076315 | 0.019384 | -0.076143 | -0.019274 | 0.00017213 | 0.00010972 | 0.11477 | 0.11477 | 0.11477 | 0.9902 | -0.1859 | 0.98777 | -0.23287 | 31.531
84 | 0.073793 | 0.018685 | -0.073747 | -0.018656 | 4.5713e-05 | 2.913e-05 | 0.11123 | 0.11123 | 0.11123 | 0.98777 | -0.23287 | 0.9871 | -0.24578 | 30.5587
85 | 0.069011 | 0.017469 | -0.068943 | -0.017426 | 6.7958e-05 | 4.328e-05 | 0.10409 | 0.10409 | 0.10409 | 0.9871 | -0.24578 | 0.98604 | -0.26632 | 28.5971
86 | 0.013316 | 0.0033393 | -0.013311 | -0.0033361 | 5.6789e-06 | 3.1547e-06 | 0.020078 | 0.020079 | 0.020079 | 0.98691 | -0.24928 | 0.98645 | -0.25823 | 5.5161
87 | 0.0098286 | 0.0024634 | -0.0098286 | -0.0024634 | 6.2599e-08 | 3.0369e-08 | 0.014826 | 0.014826 | 0.014826 | 0.98645 | -0.25823 | 0.98644 | -0.25837 | 4.0731
88 | 0.0077721 | 0.001948 | -0.0077712 | -0.0019476 | 9.3582e-07 | 3.6719e-07 | 0.011724 | 0.011724 | 0.011724 | 0.98644 | -0.25837 | 0.98631 | -0.2609 | 3.2209
89 | 0.016227 | 0.004071 | -0.01622 | -0.0040672 | 6.351e-06 | 3.7026e-06 | 0.024455 | 0.024455 | 0.024455 | 0.98739 | -0.23996 | 0.98697 | -0.24817 | 6.7185
90 | 0.01622 | 0.0040672 | -0.016217 | -0.0040655 | 2.9638e-06 | 1.728e-06 | 0.024455 | 0.024455 | 0.024455 | 0.98697 | -0.24817 | 0.98677 | -0.252 | 6.7185
91 | 0.013849 | 0.0034721 | -0.013848 | -0.0034711 | 1.7628e-06 | 9.9056e-07 | 0.020885 | 0.020885 | 0.020885 | 0.98677 | -0.252 | 0.98664 | -0.25468 | 5.7375
92 | 0.066906 | 0.016915 | -0.066876 | -0.016896 | 3.0431e-05 | 1.9374e-05 | 0.10102 | 0.10102 | 0.10102 | 0.98604 | -0.26632 | 0.98555 | -0.27581 | 27.7528
93 | 0.064081 | 0.016195 | -0.063992 | -0.016139 | 8.902e-05 | 5.665e-05 | 0.0968 | 0.0968 | 0.0968 | 0.98555 | -0.27581 | 0.98405 | -0.30482 | 26.5934
94 | 0.059223 | 0.014944 | -0.059204 | -0.014931 | 1.9566e-05 | 1.244e-05 | 0.08959 | 0.08959 | 0.08959 | 0.98405 | -0.30482 | 0.9837 | -0.31172 | 24.6125
95 | -0.0028047 | -0.00070293 | 0.0028048 | 0.0007028 | 1.0896e-07 | -1.3742e-07 | 0.0042313 | 0.0042312 | 0.0042313 | 0.98635 | -0.26032 | 0.98639 | -0.25951 | 1.1624
96 | -0.010861 | -0.002722 | 0.010864 | 0.0027232 | 2.501e-06 | 1.2835e-06 | 0.016385 | 0.016384 | 0.016385 | 0.98639 | -0.25951 | 0.98664 | -0.25468 | 4.5012
97 | 0.0080563 | 0.0020192 | -0.0080557 | -0.0020189 | 6.5239e-07 | 2.672e-07 | 0.012153 | 0.012153 | 0.012153 | 0.98639 | -0.25951 | 0.9863 | -0.26121 | 3.3388
98 | 0.0057563 | 0.0014426 | -0.0057558 | -0.0014425 | 5.3781e-07 | 1.0154e-07 | 0.0086844 | 0.0086845 | 0.0086845 | 0.9863 | -0.26121 | 0.9862 | -0.26317 | 2.3859
99 | 0.003516 | 0.00088118 | -0.003516 | -0.00088118 | 1.3623e-10 | -8.452e-11 | 0.005305 | 0.005305 | 0.005305 | 0.9862 | -0.26317 | 0.9862 | -0.26317 | 1.4574
100 | 0.0018563 | 0.00046523 | -0.0018563 | -0.00046524 | 1.3453e-09 | -4.9745e-09 | 0.0028009 | 0.0028009 | 0.0028009 | 0.9862 | -0.26317 | 0.9862 | -0.26319 | 0.76947
101 | -0.0037325 | -0.00093546 | 0.0037327 | 0.0009354 | 1.4665e-07 | -6.017e-08 | 0.0056618 | 0.0056617 | 0.0056618 | 0.98097 | -0.36479 | 0.98102 | -0.36397 | 1.5554
102 | 0.046186 | 0.011617 | -0.046165 | -0.011604 | 2.1524e-05 | 1.3628e-05 | 0.070071 | 0.070071 | 0.070071 | 0.98102 | -0.36397 | 0.98052 | -0.37373 | 19.2503
103 | -0.049919 | -0.012553 | 0.049973 | 0.012587 | 5.394e-05 | 3.4205e-05 | 0.075733 | 0.075733 | 0.075733 | 0.98102 | -0.36397 | 0.98217 | -0.34137 | 20.8057
104 | 0.05704 | 0.014389 | -0.056967 | -0.014342 | 7.3357e-05 | 4.6616e-05 | 0.086317 | 0.086317 | 0.086317 | 0.9837 | -0.31172 | 0.98231 | -0.33862 | 23.7134
105 | 0.054164 | 0.01364 | -0.054157 | -0.013635 | 7.1047e-06 | 4.5114e-06 | 0.082071 | 0.082071 | 0.082071 | 0.98231 | -0.33862 | 0.98217 | -0.34137 | 22.5469
106 | 0.042454 | 0.010674 | -0.042413 | -0.010647 | 4.1586e-05 | 2.6279e-05 | 0.06444 | 0.06444 | 0.06444 | 0.98052 | -0.37373 | 0.97947 | -0.39426 | 17.7033
107 | -0.0014216 | -0.00035628 | 0.0014216 | 0.00035627 | 2.511e-09 | -1.6354e-08 | 0.0021629 | 0.0021629 | 0.0021629 | 0.978 | -0.42305 | 0.978 | -0.42301 | 0.59421
108 | -0.003772 | -0.00094534 | 0.0037723 | 0.00094525 | 2.4426e-07 | -9.1854e-08 | 0.0057391 | 0.005739 | 0.0057391 | 0.978 | -0.42301 | 0.97807 | -0.42165 | 1.5767
109 | -0.0060311 | -0.0015114 | 0.0060315 | 0.0015115 | 4.1689e-07 | 1.0107e-07 | 0.0091755 | 0.0091754 | 0.0091755 | 0.97807 | -0.42165 | 0.97815 | -0.4202 | 2.5207
110 | 0.0037382 | 0.0009367 | -0.0037379 | -0.00093681 | 2.6439e-07 | -1.0591e-07 | 0.005679 | 0.0056791 | 0.0056791 | 0.97947 | -0.39426 | 0.97939 | -0.39574 | 1.5602
111 | 0.038674 | 0.0097107 | -0.038661 | -0.009702 | 1.3751e-05 | 8.6668e-06 | 0.058761 | 0.058761 | 0.058761 | 0.97947 | -0.39426 | 0.97909 | -0.40172 | 16.1432
112 | 0.034844 | 0.0087454 | -0.034822 | -0.0087318 | 2.1779e-05 | 1.3678e-05 | 0.05296 | 0.05296 | 0.05296 | 0.97909 | -0.40172 | 0.97842 | -0.41483 | 14.5496
113 | 0.016009 | 0.0040153 | -0.015999 | -0.0040098 | 9.3749e-06 | 5.4707e-06 | 0.024348 | 0.024348 | 0.024348 | 0.97842 | -0.41483 | 0.97779 | -0.42712 | 6.689
114 | 0.0039537 | 0.00099086 | -0.0039536 | -0.00099087 | 3.4739e-08 | -9.8642e-09 | 0.0060167 | 0.0060167 | 0.0060167 | 0.97779 | -0.42712 | 0.97779 | -0.42731 | 1.6529

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.50615 | 0.13014

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.011873 | 0.0029756
1 | 0.0016974 | 0.00042541
2 | 0.0037682 | 0.00094441
3 | 0.023087 | 0.0057861
4 | 0.0036309 | 0.00090999
5 | 0.0020868 | 0.000523
6 | 0.0036977 | 0.00092673
7 | 0.0026739 | 0.00067015
8 | 0.0085315 | 0.0021382
9 | 0.0014161 | 0.00035491
10 | 0.0027448 | 0.00068792
11 | 0.0022525 | 0.00056452
12 | 0.0055627 | 0.0013942
13 | 0.0048924 | 0.0012261
14 | 0.0042325 | 0.0010608
15 | 0.0081544 | 0.0020437
16 | 0.0009306 | 0.00023323
17 | 0.0048477 | 0.0012149
18 | 0.0025999 | 0.00065161
19 | 0.00088368 | 0.00022147
20 | 0.0042966 | 0.0010768
21 | 0.0005332 | 0.00013363
22 | 0.0074581 | 0.0018692
23 | 0.0046216 | 0.0011583
24 | 0.007703 | 0.0019306
25 | 0.0019209 | 0.00048141
26 | 0.003172 | 0.00079497
27 | 0.0079515 | 0.0019928
28 | 0.0014175 | 0.00035526
29 | 0.0015322 | 0.00038401
30 | 0.01046 | 0.0026216
31 | 0.0010329 | 0.00025886
32 | 0.011396 | 0.0028561
33 | 0.009655 | 0.0024198
34 | 0.0013563 | 0.00033993
35 | 0.011519 | 0.0028868
36 | 0.0017142 | 0.00042961
37 | 0.0056049 | 0.0014047
38 | 0.013031 | 0.003266
39 | 0.0037319 | 0.00093531
40 | 0.0037543 | 0.00094093
41 | 0.0031137 | 0.00078037
42 | 0.020308 | 0.0050896
43 | 0.0038254 | 0.00095874
44 | 0.017672 | 0.004429
45 | 0.0023653 | 0.00059279
46 | 0.020154 | 0.005051
47 | 0.0025158 | 0.00063053
48 | 0.020151 | 0.0050503
49 | 0.0033838 | 0.00084806
50 | 0.0036292 | 0.00090956
51 | 0.0059875 | 0.0015006
52 | 0.020314 | 0.005091
53 | 0.0039405 | 0.00098758
54 | 0.0053593 | 0.0013432
55 | 0.0036338 | 0.00091072
56 | 0.0041622 | 0.0010431
57 | 0.0027423 | 0.00068729
58 | 0.0034674 | 0.00086901
59 | 0.01048 | 0.0026265
60 | 0.0022481 | 0.00056344
61 | 0.0024237 | 0.00060744
62 | 0.0030772 | 0.00077122
63 | 0.006757 | 0.0016935
64 | 0.0095735 | 0.0023993
65 | 0.0023494 | 0.00058881
66 | 0.0047367 | 0.0011871
67 | 0.0019222 | 0.00048174
68 | 0.003482 | 0.00087266
69 | 0.0020564 | 0.00051539
70 | 0.0077712 | 0.0019476
71 | 0.0035072 | 0.00087898
72 | 0.0023679 | 0.00059345
73 | 0.0020366 | 0.00051042
74 | 0.0027952 | 0.00070054
75 | 0.0047683 | 0.0011951
76 | 0.0028047 | 0.00070293
77 | 0.0029839 | 0.00074783
78 | 0.0022993 | 0.00057627
79 | 0.0022398 | 0.00056136
80 | 0.0016596 | 0.00041595
81 | 0.0037325 | 0.00093546
82 | 0.0021638 | 0.00054229
83 | 0.0028029 | 0.00070247
84 | 0.0041836 | 0.0010485
85 | 0.0037106 | 0.00092996
86 | 0.0014216 | 0.00035628
87 | 0.0023504 | 0.00058907
88 | 0.0022588 | 0.00056611
89 | 0.0022955 | 0.00057531
90 | 0.0037379 | 0.00093681
91 | 0.0038168 | 0.00095658
92 | 0.0018563 | 0.00046524
93 | 0.012046 | 0.003019
94 | 0.0039536 | 0.00099087

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1