## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2175-4_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2175-4_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2175-4_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2175-4_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2175-4_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2175-4_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2175-4_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2175-4_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2175-4_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2175-4_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2175-4_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2175-4_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2175-4_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2175-4_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2175-4_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2175-4_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2175-4_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2175-4_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2175-4_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2175-4_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2175-4_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2175-4_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2175-4_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2175-4_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2175-4_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2175-4_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2175-4_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2175-4_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2175-4_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2175-4_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2175-4_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2175-4_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2175-4_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2175-4_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2175-4_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2175-4_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2175-4_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2175-4_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2175-4_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2175-4_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2175-4_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2175-4_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2175-4_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2175-4_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2175-4_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2175-4_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2175-4_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2175-4_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2175-4_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2175-4_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2175-4_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2175-4_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2175-4_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2175-4_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2175-4_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2175-4_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2175-4_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2175-4_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2175-4_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2175-4_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2175-4_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2175-4_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2175-4_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2175-4_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2175-4_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2175-4_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2175-4_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2175-4_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2175-4_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2175-4_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2175-4_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2175-4_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2175-4_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2175-4_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2175-4_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2175-4_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2175-4_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2175-4_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2175-4_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2175-4_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2175-4_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2175-4_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2175-4_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2175-4_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2175-4_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2175-4_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2175-4_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2175-4_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2175-4_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2175-4_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2175-4_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2175-4_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2175-4_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2175-4_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2175-4_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2175-4_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2175-4_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2175-4_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2175-4_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2175-4_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2175-4_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2175-4_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2175-4_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2175-4_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2175-4_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2175-4_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2175-4_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_375_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2175-4_0_5_load_0 | 0 | 0.0032292 | 0.00080933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2175-4_0_5_load_1 | 1 | 0.0026427 | 0.00066232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2175-4_0_5_load_2 | 2 | 0.002593 | 0.00064987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2175-4_0_5_load_4 | 4 | 0.0021677 | 0.00054328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2175-4_0_5_load_5 | 5 | 0.0025313 | 0.00063441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2175-4_0_5_load_6 | 6 | 0.0036435 | 0.00091316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2175-4_0_5_load_7 | 7 | 0.0030756 | 0.00077083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2175-4_0_5_load_10 | 9 | 0.0026424 | 0.00066225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2175-4_0_5_load_11 | 11 | 0.0034802 | 0.00087221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2175-4_0_5_load_29 | 13 | 0.0082334 | 0.0020635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2175-4_0_5_load_46 | 14 | 0.012166 | 0.003049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2175-4_0_5_load_45 | 15 | 0.0077117 | 0.0019327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2175-4_0_5_load_12 | 17 | 0.0025461 | 0.0006381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2175-4_0_5_load_13 | 18 | 0.0029765 | 0.00074597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2175-4_0_5_load_14 | 19 | 0.0032374 | 0.00081137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2175-4_0_5_load_109 | 24 | 0.0084417 | 0.0021157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2175-4_0_5_load_58 | 25 | 0.0042273 | 0.0010595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2175-4_0_5_load_40 | 27 | 0.0042262 | 0.0010592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2175-4_0_5_load_19 | 28 | 0.02065 | 0.0051753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2175-4_0_5_load_56 | 30 | 0.0042262 | 0.0010592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2175-4_0_5_load_26 | 31 | 0.002115 | 0.00053007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2175-4_0_5_load_38 | 32 | 0.0010889 | 0.00027291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2175-4_0_5_load_50 | 33 | 0.0064289 | 0.0016112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2175-4_0_5_load_48 | 34 | 0.0052635 | 0.0013192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2175-4_0_5_load_20 | 35 | 0.003502 | 0.00087769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2175-4_0_5_load_21 | 36 | 0.0082509 | 0.0020679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2175-4_0_5_load_22 | 37 | 0.0020341 | 0.00050979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2175-4_0_5_load_24 | 39 | 0.0018015 | 0.00045149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2175-4_0_5_load_97 | 43 | 0.014441 | 0.0036193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2175-4_0_5_load_25 | 44 | 0.0098552 | 0.0024699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2175-4_0_5_load_31 | 45 | 0.0038478 | 0.00096435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2175-4_0_5_load_32 | 46 | 0.0027987 | 0.00070141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2175-4_0_5_load_34 | 48 | 0.0048268 | 0.0012097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2175-4_0_5_load_36 | 49 | 0.0088803 | 0.0022256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2175-4_0_5_load_80 | 50 | 0.0017616 | 0.00044149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2175-4_0_5_load_35 | 51 | 0.0056984 | 0.0014282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2175-4_0_5_load_101 | 52 | 0.0094963 | 0.00238 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2175-4_0_5_load_37 | 55 | 0.0025055 | 0.00062793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2175-4_0_5_load_41 | 57 | 0.00472 | 0.0011829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2175-4_0_5_load_42 | 58 | 0.001898 | 0.00047568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2175-4_0_5_load_73 | 59 | 0.0010893 | 0.000273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2175-4_0_5_load_88 | 60 | 0.0018763 | 0.00047024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2175-4_0_5_load_74 | 61 | 0.0025638 | 0.00064255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2175-4_0_5_load_82 | 62 | 0.003619 | 0.000907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2175-4_0_5_load_53 | 63 | 0.017834 | 0.0044697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2175-4_0_5_load_98 | 64 | 0.005907 | 0.0014804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2175-4_0_5_load_51 | 65 | 0.0042281 | 0.0010597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2175-4_0_5_load_52 | 66 | 0.010828 | 0.0027138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2175-4_0_5_load_62 | 68 | 0.01055 | 0.0026441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2175-4_0_5_load_72 | 69 | 0.0010888 | 0.00027288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2175-4_0_5_load_69 | 70 | 0.0030912 | 0.00077474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2175-4_0_5_load_60 | 71 | 0.0043523 | 0.0010908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2175-4_0_5_load_103 | 72 | 0.0018858 | 0.00047263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2175-4_0_5_load_57 | 73 | 0.004227 | 0.0010594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2175-4_0_5_load_59 | 74 | 0.0055428 | 0.0013892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2175-4_0_5_load_61 | 75 | 0.0036754 | 0.00092115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2175-4_0_5_load_63 | 76 | 0.0057728 | 0.0014468 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2175-4_0_5_load_64 | 77 | 0.0041582 | 0.0010421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2175-4_0_5_load_65 | 78 | 0.003456 | 0.00086615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2175-4_0_5_load_66 | 79 | 0.0045098 | 0.0011303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2175-4_0_5_load_67 | 80 | 0.0093332 | 0.0023391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2175-4_0_5_load_68 | 81 | 0.0039812 | 0.00099777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2175-4_0_5_load_102 | 83 | 0.007088 | 0.0017764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2175-4_0_5_load_96 | 84 | 0.010545 | 0.0026428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2175-4_0_5_load_91 | 85 | 0.0022363 | 0.00056047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2175-4_0_5_load_86 | 86 | 0.0017964 | 0.00045022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2175-4_0_5_load_70 | 87 | 0.0044049 | 0.001104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2175-4_0_5_load_71 | 88 | 0.002235 | 0.00056013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2175-4_0_5_load_104 | 89 | 0.001089 | 0.00027294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2175-4_0_5_load_108 | 90 | 0.0010882 | 0.00027272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2175-4_0_5_load_105 | 91 | 0.0040937 | 0.001026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2175-4_0_5_load_75 | 92 | 0.0019947 | 0.00049993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2175-4_0_5_load_76 | 93 | 0.004228 | 0.0010596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2175-4_0_5_load_77 | 94 | 0.0031719 | 0.00079496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2175-4_0_5_load_78 | 95 | 0.0019963 | 0.00050033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2175-4_0_5_load_79 | 96 | 0.0019306 | 0.00048385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2175-4_0_5_load_84 | 97 | 0.0017992 | 0.00045093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2175-4_0_5_load_83 | 98 | 0.0019282 | 0.00048326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2175-4_0_5_load_85 | 99 | 0.0044055 | 0.0011041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2175-4_0_5_load_89 | 100 | 0.0034368 | 0.00086134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2175-4_0_5_load_90 | 101 | 0.0093333 | 0.0023391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2175-4_0_5_load_100 | 102 | 0.021566 | 0.005405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2175-4_0_5_load_94 | 103 | 0.0030211 | 0.00075717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2175-4_0_5_load_93 | 104 | 0.0061228 | 0.0015345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2175-4_0_5_load_95 | 105 | 0.0047085 | 0.0011801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2175-4_0_5_load_99 | 106 | 0.003399 | 0.00085188 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 89 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2175-4_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.015344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2175-4_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.010944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2175-4_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.015939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2175-4_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.007833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2175-4_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0064033 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2175-4_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2175-4_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.017024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2175-4_0_5_line_7 |  | 5 | 8 | 0.020378 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2175-4_0_5_line_8 |  | 7 | 9 | 0.006046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2175-4_0_5_line_9 |  | 8 | 10 | 0.0463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2175-4_0_5_line_10 |  | 9 | 11 | 0.020588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2175-4_0_5_line_11 |  | 10 | 12 | 0.011453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2175-4_0_5_line_12 |  | 10 | 13 | 0.056915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2175-4_0_5_line_13 |  | 11 | 17 | 0.0028943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2175-4_0_5_line_14 |  | 12 | 14 | 0.034096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2175-4_0_5_line_15 |  | 12 | 15 | 0.047878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2175-4_0_5_line_16 |  | 13 | 16 | 0.052407 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2175-4_0_5_line_17 |  | 16 | 44 | 0.024968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2175-4_0_5_line_18 |  | 17 | 18 | 0.022896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2175-4_0_5_line_19 |  | 19 | 20 | 0.02992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2175-4_0_5_line_20 |  | 19 | 21 | 0.051222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2175-4_0_5_line_21 |  | 20 | 22 | 0.009921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2175-4_0_5_line_22 |  | 20 | 23 | 0.012133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2175-4_0_5_line_23 |  | 21 | 24 | 0.035177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2175-4_0_5_line_24 |  | 22 | 25 | 0.002199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2175-4_0_5_line_25 |  | 23 | 26 | 0.022649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2175-4_0_5_line_26 |  | 23 | 27 | 0.011894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2175-4_0_5_line_27 |  | 25 | 30 | 0.013527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2175-4_0_5_line_28 |  | 26 | 31 | 0.030275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2175-4_0_5_line_29 |  | 27 | 32 | 0.01645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2175-4_0_5_line_30 |  | 28 | 29 | 0.030609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2175-4_0_5_line_31 |  | 29 | 33 | 0.0089712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2175-4_0_5_line_32 |  | 29 | 34 | 0.021803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2175-4_0_5_line_33 |  | 30 | 73 | 0.013775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2175-4_0_5_line_34 |  | 31 | 44 | 0.011512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2175-4_0_5_line_35 |  | 32 | 55 | 0.0056663 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2175-4_0_5_line_36 |  | 33 | 40 | 0.025101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2175-4_0_5_line_37 |  | 35 | 36 | 0.031496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2175-4_0_5_line_38 |  | 35 | 37 | 0.0035314 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2175-4_0_5_line_39 |  | 36 | 38 | 0.050421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2175-4_0_5_line_40 |  | 37 | 39 | 0.032465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2175-4_0_5_line_41 |  | 38 | 40 | 0.035424 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2175-4_0_5_line_42 |  | 38 | 41 | 0.01301 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2175-4_0_5_line_43 |  | 40 | 42 | 0.017732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2175-4_0_5_line_44 |  | 41 | 43 | 0.027472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2175-4_0_5_line_45 |  | 42 | 63 | 0.019602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2175-4_0_5_line_46 |  | 43 | 64 | 0.033012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2175-4_0_5_line_47 |  | 45 | 46 | 0.0065834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2175-4_0_5_line_48 |  | 45 | 47 | 0.020458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2175-4_0_5_line_49 |  | 46 | 48 | 0.031145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2175-4_0_5_line_50 |  | 47 | 49 | 0.016739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2175-4_0_5_line_51 |  | 48 | 50 | 0.0014151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2175-4_0_5_line_52 |  | 50 | 53 | 0.021414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2175-4_0_5_line_53 |  | 51 | 52 | 0.011148 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2175-4_0_5_line_54 |  | 52 | 54 | 0.027526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2175-4_0_5_line_55 |  | 53 | 62 | 0.026747 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
56 | LV_2175-4_0_5_line_56 |  | 53 | 98 | 0.019796 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2175-4_0_5_line_57 |  | 54 | 102 | 0.02951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2175-4_0_5_line_58 |  | 54 | 103 | 0.052372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2175-4_0_5_line_59 |  | 54 | 101 | 0.02729 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2175-4_0_5_line_60 |  | 55 | 56 | 0.0046118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2175-4_0_5_line_61 |  | 56 | 57 | 0.022947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2175-4_0_5_line_62 |  | 56 | 58 | 0.018172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
63 | LV_2175-4_0_5_line_63 |  | 57 | 59 | 0.0018181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
64 | LV_2175-4_0_5_line_64 |  | 58 | 60 | 0.03349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_2175-4_0_5_line_65 |  | 59 | 61 | 0.01099 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
66 | LV_2175-4_0_5_line_66 |  | 60 | 62 | 0.0012997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2175-4_0_5_line_67 |  | 61 | 90 | 0.0038309 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2175-4_0_5_line_68 |  | 63 | 65 | 0.024153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2175-4_0_5_line_69 |  | 64 | 106 | 0.021195 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2175-4_0_5_line_70 |  | 65 | 66 | 0.0049701 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2175-4_0_5_line_71 |  | 66 | 67 | 0.029197 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2175-4_0_5_line_72 |  | 67 | 68 | 0.024056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2175-4_0_5_line_73 |  | 67 | 69 | 0.015075 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2175-4_0_5_line_74 |  | 67 | 70 | 0.013926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2175-4_0_5_line_75 |  | 68 | 71 | 0.026176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2175-4_0_5_line_76 |  | 69 | 72 | 0.0097728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2175-4_0_5_line_77 |  | 71 | 74 | 0.001034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2175-4_0_5_line_78 |  | 72 | 89 | 0.0052124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
79 | LV_2175-4_0_5_line_79 |  | 74 | 75 | 0.020313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2175-4_0_5_line_80 |  | 75 | 76 | 0.014257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2175-4_0_5_line_81 |  | 77 | 78 | 0.002095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2175-4_0_5_line_82 |  | 77 | 79 | 0.015787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2175-4_0_5_line_83 |  | 78 | 80 | 0.025257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2175-4_0_5_line_84 |  | 79 | 81 | 0.00089951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2175-4_0_5_line_85 |  | 80 | 82 | 0.022252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2175-4_0_5_line_86 |  | 81 | 83 | 0.0085205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2175-4_0_5_line_87 |  | 82 | 84 | 0.027395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2175-4_0_5_line_88 |  | 82 | 85 | 0.020786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2175-4_0_5_line_89 |  | 82 | 86 | 0.026674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2175-4_0_5_line_90 |  | 84 | 88 | 0.0014624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2175-4_0_5_line_91 |  | 85 | 100 | 0.027537 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2175-4_0_5_line_92 |  | 86 | 99 | 4.6111e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2175-4_0_5_line_93 |  | 87 | 88 | 0.00062807 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2175-4_0_5_line_94 |  | 89 | 91 | 0.007519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_2175-4_0_5_line_95 |  | 90 | 91 | 0.0074493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_2175-4_0_5_line_96 |  | 92 | 93 | 0.0017004 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2175-4_0_5_line_97 |  | 92 | 94 | 0.00047517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2175-4_0_5_line_98 |  | 93 | 95 | 0.00010266 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2175-4_0_5_line_99 |  | 94 | 96 | 0.012872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2175-4_0_5_line_100 |  | 95 | 97 | 0.014203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2175-4_0_5_line_101 |  | 96 | 98 | 0.0028954 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2175-4_0_5_line_102 |  | 97 | 99 | 0.00073705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2175-4_0_5_line_103 |  | 100 | 101 | 0.0047995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2175-4_0_5_line_104 |  | 103 | 104 | 0.0039085 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2175-4_0_5_line_105 |  | 104 | 105 | 0.0094122 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2175-4_0_5_trafo_104 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 107 | 89 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2574169.2734 | 1185566.1448 | 2574168.5595 | 1185559.889 | 2574172.5919 | 1185551.7895 | 2574172.5919 | 1185551.7895
1 | 2574169.2734 | 1185566.1448 | 2574169.2734 | 1185566.1448 | 2574174.8202 | 1185571.179 | 2574177.6875 | 1185573.1028
2 | 2574183.3467 | 1185540.0257 | 2574172.5919 | 1185551.7895
3 | 2574177.6875 | 1185573.1028 | 2574184.1921 | 1185577.467
4 | 2574183.3467 | 1185540.0257 | 2574179.5447 | 1185534.8734
5 | 2574183.3467 | 1185540.0257 | 2574185.3502 | 1185542.7518 | 2574198.3438 | 1185550.2809
6 | 2574184.1921 | 1185577.467 | 2574198.3292 | 1185586.9521
7 | 2574167.8752 | 1185518.1701 | 2574176.7068 | 1185531.0275 | 2574179.5447 | 1185534.8734
8 | 2574198.3292 | 1185586.9521 | 2574203.3498 | 1185590.3206
9 | 2574203.7733 | 1185509.5436 | 2574191.2822 | 1185499.2366 | 2574167.8752 | 1185518.1701
10 | 2574203.3498 | 1185590.3206 | 2574220.4463 | 1185601.7913
11 | 2574209.7903 | 1185499.7903 | 2574203.7733 | 1185509.5436
12 | 2574203.7733 | 1185509.5436 | 2574218.8989 | 1185522.0182 | 2574245.2648 | 1185536.1785 | 2574251.4202 | 1185540.2519
13 | 2574220.4463 | 1185601.7913 | 2574222.8497 | 1185603.4039
14 | 2574242.1063 | 1185488.6449 | 2574209.7903 | 1185499.7903
15 | 2574209.7903 | 1185499.7903 | 2574192.4313 | 1185477.3201 | 2574195.1212 | 1185458.0229
16 | 2574290.105 | 1185574.9945 | 2574269.8157 | 1185552.4256 | 2574251.4202 | 1185540.2519
17 | 2574290.105 | 1185574.9945 | 2574302.2216 | 1185553.1634
18 | 2574241.8628 | 1185616.1604 | 2574222.8497 | 1185603.4039
19 | 2574353.4739 | 1185496.8586 | 2574381.5702 | 1185507.146
20 | 2574429.6693 | 1185524.7575 | 2574381.5702 | 1185507.146
21 | 2574353.4739 | 1185496.8586 | 2574360.6636 | 1185490.0019
22 | 2574353.4739 | 1185496.8586 | 2574344.3356 | 1185504.8687
23 | 2574429.6693 | 1185524.7575 | 2574413.9818 | 1185493.2722
24 | 2574360.6636 | 1185490.0019 | 2574362.2545 | 1185488.4838
25 | 2574344.3356 | 1185504.8687 | 2574339.4717 | 1185509.5365 | 2574328.7701 | 1185521.3443
26 | 2574344.3356 | 1185504.8687 | 2574334.1801 | 1185499.9431 | 2574333.646 | 1185499.6549
27 | 2574372.0414 | 1185479.1455 | 2574362.2545 | 1185488.4838
28 | 2574328.7701 | 1185521.3443 | 2574318.6269 | 1185529.9146 | 2574308.3514 | 1185543.4524
29 | 2574333.646 | 1185499.6549 | 2574319.1692 | 1185491.843
30 | 2574460.5954 | 1185442.0372 | 2574449.8763 | 1185470.7084
31 | 2574460.5954 | 1185442.0372 | 2574452.0997 | 1185439.1552
32 | 2574460.5954 | 1185442.0372 | 2574481.2442 | 1185449.0378
33 | 2574372.0414 | 1185479.1455 | 2574382.0077 | 1185469.6361
34 | 2574302.2216 | 1185553.1634 | 2574305.5981 | 1185547.0797 | 2574308.3514 | 1185543.4524
35 | 2574314.1826 | 1185489.1521 | 2574319.1692 | 1185491.843
36 | 2574428.3292 | 1185431.0918 | 2574452.0997 | 1185439.1552
37 | 2574526.4533 | 1185435.0688 | 2574504.2264 | 1185426.6203 | 2574496.9277 | 1185424.1134
38 | 2574526.4533 | 1185435.0688 | 2574529.7543 | 1185436.3235
39 | 2574452.907 | 1185405.5175 | 2574457.5208 | 1185413.7021 | 2574462.0341 | 1185414.4498 | 2574469.9572 | 1185414.8495 | 2574496.9277 | 1185424.1134
40 | 2574560.1011 | 1185447.8584 | 2574529.7543 | 1185436.3235
41 | 2574452.907 | 1185405.5175 | 2574428.3292 | 1185431.0918
42 | 2574446.5396 | 1185394.1722 | 2574451.3998 | 1185402.8448 | 2574452.907 | 1185405.5175
43 | 2574414.6139 | 1185436.0198 | 2574420.6944 | 1185428.5009 | 2574428.3292 | 1185431.0918
44 | 2574446.5396 | 1185394.1722 | 2574434.7058 | 1185369.3797
45 | 2574414.6139 | 1185436.0198 | 2574396.2774 | 1185429.0903
46 | 2574434.7058 | 1185369.3797 | 2574427.9737 | 1185355.2757 | 2574420.0457 | 1185339.8052
47 | 2574184.8628 | 1185423.8435 | 2574190.7266 | 1185426.8363
48 | 2574166.6405 | 1185414.5432 | 2574184.8628 | 1185423.8435
49 | 2574218.4675 | 1185440.9949 | 2574190.7266 | 1185426.8363
50 | 2574166.6405 | 1185414.5432 | 2574151.7413 | 1185406.9133
51 | 2574219.7279 | 1185441.6381 | 2574218.4675 | 1185440.9949
52 | 2574238.8013 | 1185451.3729 | 2574219.7279 | 1185441.6381
53 | 2574182.886 | 1185373.524 | 2574178.7861 | 1185383.8911
54 | 2574193.0087 | 1185347.9274 | 2574182.886 | 1185373.524
55 | 2574238.8013 | 1185451.3729 | 2574262.7344 | 1185463.3152
56 | 2574238.8013 | 1185451.3729 | 2574246.0319 | 1185432.9446
57 | 2574193.0087 | 1185347.9274 | 2574165.4251 | 1185337.4403
58 | 2574193.0087 | 1185347.9274 | 2574212.2853 | 1185299.232
59 | 2574193.0087 | 1185347.9274 | 2574218.4043 | 1185357.9175
60 | 2574310.124 | 1185486.962 | 2574314.1826 | 1185489.1521
61 | 2574310.124 | 1185486.962 | 2574314.417 | 1185475.5375 | 2574318.4682 | 1185465.5879
62 | 2574310.124 | 1185486.962 | 2574293.8639 | 1185478.8484
63 | 2574318.4682 | 1185465.5879 | 2574319.1538 | 1185463.9041
64 | 2574263.8974 | 1185463.8955 | 2574293.8639 | 1185478.8484
65 | 2574323.2981 | 1185453.7256 | 2574319.1538 | 1185463.9041
66 | 2574263.8974 | 1185463.8955 | 2574262.7344 | 1185463.3152
67 | 2574323.2981 | 1185453.7256 | 2574324.7428 | 1185450.1776
68 | 2574373.6838 | 1185420.5519 | 2574396.2774 | 1185429.0903
69 | 2574408.3531 | 1185322.1744 | 2574417.8383 | 1185335.4976 | 2574420.0457 | 1185339.8052
70 | 2574373.6838 | 1185420.5519 | 2574369.0346 | 1185418.795
71 | 2574341.7232 | 1185408.4737 | 2574369.0346 | 1185418.795
72 | 2574341.7232 | 1185408.4737 | 2574350.4192 | 1185386.0447
73 | 2574341.7232 | 1185408.4737 | 2574336.0384 | 1185422.4355
74 | 2574341.7232 | 1185408.4737 | 2574328.8887 | 1185403.0696
75 | 2574359.8815 | 1185361.639 | 2574350.4192 | 1185386.0447
76 | 2574332.3531 | 1185431.4868 | 2574336.0384 | 1185422.4355
77 | 2574360.2553 | 1185360.6749 | 2574359.8815 | 1185361.639
78 | 2574332.3531 | 1185431.4868 | 2574330.3874 | 1185436.3143
79 | 2574360.2553 | 1185360.6749 | 2574367.5982 | 1185341.7357
80 | 2574372.752 | 1185328.4429 | 2574367.5982 | 1185341.7357
81 | 2574286.1204 | 1185331.2524 | 2574285.3483 | 1185333.2
82 | 2574286.1204 | 1185331.2524 | 2574291.9383 | 1185316.5771
83 | 2574276.0402 | 1185356.679 | 2574285.3483 | 1185333.2
84 | 2574291.9383 | 1185316.5771 | 2574292.2698 | 1185315.7409
85 | 2574267.8397 | 1185377.3643 | 2574276.0402 | 1185356.679
86 | 2574295.4099 | 1185307.8201 | 2574292.2698 | 1185315.7409
87 | 2574267.8397 | 1185377.3643 | 2574293.0882 | 1185387.9955
88 | 2574267.8397 | 1185377.3643 | 2574248.4965 | 1185369.7552
89 | 2574267.8397 | 1185377.3643 | 2574258.0969 | 1185402.1953
90 | 2574294.436 | 1185388.563 | 2574293.0882 | 1185387.9955
91 | 2574222.8707 | 1185359.6745 | 2574248.4965 | 1185369.7552
92 | 2574258.0969 | 1185402.1953 | 2574258.08 | 1185402.2382
93 | 2574295.0149 | 1185388.8067 | 2574294.436 | 1185388.563
94 | 2574330.3874 | 1185436.3143 | 2574327.5519 | 1185443.2783
95 | 2574327.5519 | 1185443.2783 | 2574324.7428 | 1185450.1776
96 | 2574251.9645 | 1185417.8245 | 2574252.5856 | 1185416.2416
97 | 2574251.9645 | 1185417.8245 | 2574251.791 | 1185418.2668
98 | 2574252.6231 | 1185416.146 | 2574252.5856 | 1185416.2416
99 | 2574247.0895 | 1185430.2492 | 2574251.791 | 1185418.2668
100 | 2574252.6231 | 1185416.146 | 2574257.8108 | 1185402.9244
101 | 2574247.0895 | 1185430.2492 | 2574246.0319 | 1185432.9446
102 | 2574258.08 | 1185402.2382 | 2574257.8108 | 1185402.9244
103 | 2574222.8707 | 1185359.6745 | 2574218.4043 | 1185357.9175
104 | 2574213.7239 | 1185295.5979 | 2574212.2853 | 1185299.232
105 | 2574217.1882 | 1185286.8464 | 2574213.7239 | 1185295.5979

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2574169.2734 | 1185566.1448
1 | 2574172.5919 | 1185551.7895
2 | 2574177.6875 | 1185573.1028
3 | 2574183.3467 | 1185540.0257
4 | 2574184.1921 | 1185577.467
5 | 2574179.5447 | 1185534.8734
6 | 2574198.3438 | 1185550.2809
7 | 2574198.3292 | 1185586.9521
8 | 2574167.8752 | 1185518.1701
9 | 2574203.3498 | 1185590.3206
10 | 2574203.7733 | 1185509.5436
11 | 2574220.4463 | 1185601.7913
12 | 2574209.7903 | 1185499.7903
13 | 2574251.4202 | 1185540.2519
14 | 2574242.1063 | 1185488.6449
15 | 2574195.1212 | 1185458.0229
16 | 2574290.105 | 1185574.9944
17 | 2574222.8497 | 1185603.4039
18 | 2574241.8628 | 1185616.1604
19 | 2574381.5702 | 1185507.146
20 | 2574353.4739 | 1185496.8586
21 | 2574429.6693 | 1185524.7575
22 | 2574360.6636 | 1185490.0019
23 | 2574344.3356 | 1185504.8687
24 | 2574413.9818 | 1185493.2722
25 | 2574362.2545 | 1185488.4838
26 | 2574328.7701 | 1185521.3443
27 | 2574333.646 | 1185499.6549
28 | 2574449.8763 | 1185470.7084
29 | 2574460.5954 | 1185442.0372
30 | 2574372.0414 | 1185479.1455
31 | 2574308.3514 | 1185543.4524
32 | 2574319.1692 | 1185491.843
33 | 2574452.0997 | 1185439.1552
34 | 2574481.2442 | 1185449.0378
35 | 2574526.4533 | 1185435.0688
36 | 2574496.9277 | 1185424.1134
37 | 2574529.7543 | 1185436.3235
38 | 2574452.907 | 1185405.5175
39 | 2574560.1011 | 1185447.8584
40 | 2574428.3292 | 1185431.0918
41 | 2574446.5396 | 1185394.1722
42 | 2574414.6139 | 1185436.0198
43 | 2574434.7058 | 1185369.3797
44 | 2574302.2216 | 1185553.1634
45 | 2574184.8628 | 1185423.8435
46 | 2574190.7266 | 1185426.8363
47 | 2574166.6405 | 1185414.5432
48 | 2574218.4675 | 1185440.9949
49 | 2574151.7413 | 1185406.9133
50 | 2574219.7279 | 1185441.6381
51 | 2574178.7861 | 1185383.8911
52 | 2574182.886 | 1185373.524
53 | 2574238.8013 | 1185451.3729
54 | 2574193.0087 | 1185347.9274
55 | 2574314.1826 | 1185489.1521
56 | 2574310.124 | 1185486.962
57 | 2574318.4682 | 1185465.5879
58 | 2574293.8639 | 1185478.8484
59 | 2574319.1538 | 1185463.9041
60 | 2574263.8974 | 1185463.8955
61 | 2574323.2981 | 1185453.7256
62 | 2574262.7344 | 1185463.3152
63 | 2574396.2774 | 1185429.0903
64 | 2574420.0457 | 1185339.8052
65 | 2574373.6838 | 1185420.5519
66 | 2574369.0346 | 1185418.795
67 | 2574341.7232 | 1185408.4737
68 | 2574350.4192 | 1185386.0447
69 | 2574336.0384 | 1185422.4355
70 | 2574328.8887 | 1185403.0696
71 | 2574359.8815 | 1185361.639
72 | 2574332.3531 | 1185431.4868
73 | 2574382.0077 | 1185469.6361
74 | 2574360.2553 | 1185360.6749
75 | 2574367.5982 | 1185341.7357
76 | 2574372.752 | 1185328.4429
77 | 2574286.1204 | 1185331.2524
78 | 2574285.3483 | 1185333.2
79 | 2574291.9383 | 1185316.5771
80 | 2574276.0402 | 1185356.679
81 | 2574292.2698 | 1185315.7409
82 | 2574267.8397 | 1185377.3643
83 | 2574295.4099 | 1185307.8201
84 | 2574293.0882 | 1185387.9955
85 | 2574248.4965 | 1185369.7551
86 | 2574258.0969 | 1185402.1953
87 | 2574295.0149 | 1185388.8067
88 | 2574294.436 | 1185388.563
89 | 2574330.3874 | 1185436.3143
90 | 2574324.7428 | 1185450.1776
91 | 2574327.5519 | 1185443.2783
92 | 2574251.9645 | 1185417.8245
93 | 2574252.5856 | 1185416.2416
94 | 2574251.791 | 1185418.2668
95 | 2574252.6231 | 1185416.146
96 | 2574247.0895 | 1185430.2492
97 | 2574257.8108 | 1185402.9244
98 | 2574246.0319 | 1185432.9446
99 | 2574258.08 | 1185402.2382
100 | 2574222.8707 | 1185359.6745
101 | 2574218.4043 | 1185357.9175
102 | 2574165.4251 | 1185337.4403
103 | 2574212.2853 | 1185299.232
104 | 2574213.7239 | 1185295.5979
105 | 2574217.1882 | 1185286.8464
106 | 2574408.3531 | 1185322.1744
107 | 2574341.7232 | 1185408.4737

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97775 | -0.42878 | 0.0032292 | 0.00080933
1 | 0.97807 | -0.42243 | 0.0026427 | 0.00066232
2 | 0.97755 | -0.43267 | 0.002593 | 0.00064987
3 | 0.97844 | -0.41507 | 0 | 0
4 | 0.97743 | -0.43508 | 0.0021677 | 0.00054328
5 | 0.97862 | -0.41169 | 0.0025313 | 0.00063441
6 | 0.97838 | -0.41629 | 0.0036435 | 0.00091316
7 | 0.97719 | -0.43966 | 0.0030756 | 0.00077083
8 | 0.97921 | -0.4 | 0 | 0
9 | 0.97713 | -0.44094 | 0.0026424 | 0.00066225
10 | 0.98057 | -0.3735 | 0 | 0
11 | 0.97696 | -0.44433 | 0.0034802 | 0.00087221
12 | 0.98036 | -0.37763 | 0 | 0
13 | 0.98328 | -0.3206 | 0.0082334 | 0.0020635
14 | 0.97997 | -0.38515 | 0.012166 | 0.003049
15 | 0.98001 | -0.38433 | 0.0077117 | 0.0019327
16 | 0.98617 | -0.26441 | 0 | 0
17 | 0.97694 | -0.44462 | 0.0025461 | 0.0006381
18 | 0.97688 | -0.44586 | 0.0029765 | 0.00074597
19 | 0.99121 | -0.1675 | 0.0032374 | 0.00081137
20 | 0.99153 | -0.1613 | 0 | 0
21 | 0.99082 | -0.17517 | 0 | 0
22 | 0.99142 | -0.16353 | 0 | 0
23 | 0.9918 | -0.15606 | 0 | 0
24 | 0.99054 | -0.18045 | 0.0084417 | 0.0021157
25 | 0.99139 | -0.16402 | 0.0042273 | 0.0010595
26 | 0.9903 | -0.18485 | 0 | 0
27 | 0.99285 | -0.13585 | 0.0042262 | 0.0010592
28 | 0.98731 | -0.24414 | 0.02065 | 0.0051753
29 | 0.98789 | -0.23285 | 0 | 0
30 | 0.99129 | -0.16605 | 0.0042262 | 0.0010592
31 | 0.98829 | -0.22346 | 0.002115 | 0.00053007
32 | 0.99438 | -0.10675 | 0.0010889 | 0.00027291
33 | 0.98811 | -0.2287 | 0.0064289 | 0.0016112
34 | 0.98779 | -0.2349 | 0.0052635 | 0.0013192
35 | 0.98664 | -0.25729 | 0.003502 | 0.00087769
36 | 0.98685 | -0.25315 | 0.0082509 | 0.0020679
37 | 0.98662 | -0.25753 | 0.0020341 | 0.00050979
38 | 0.98757 | -0.23909 | 0 | 0
39 | 0.98657 | -0.25858 | 0.0018015 | 0.00045149
40 | 0.98885 | -0.21421 | 0 | 0
41 | 0.98729 | -0.24461 | 0 | 0
42 | 0.99002 | -0.19158 | 0 | 0
43 | 0.98669 | -0.25629 | 0.014441 | 0.0036193
44 | 0.98755 | -0.23775 | 0.0098552 | 0.0024699
45 | 0.98965 | -0.19728 | 0.0038478 | 0.00096435
46 | 0.98973 | -0.19579 | 0.0027987 | 0.00070141
47 | 0.98949 | -0.20051 | 0 | 0
48 | 0.99017 | -0.18718 | 0.0048268 | 0.0012097
49 | 0.98935 | -0.20316 | 0.0088803 | 0.0022256
50 | 0.9902 | -0.18667 | 0.0017616 | 0.00044149
51 | 0.9764 | -0.45491 | 0.0056984 | 0.0014282
52 | 0.97646 | -0.45375 | 0.0094963 | 0.00238
53 | 0.99063 | -0.17826 | 0 | 0
54 | 0.97684 | -0.44611 | 0 | 0
55 | 0.9949 | -0.096633 | 0.0025055 | 0.00062793
56 | 0.99535 | -0.088207 | 0 | 0
57 | 0.99727 | -0.051685 | 0.00472 | 0.0011829
58 | 0.9944 | -0.10614 | 0.001898 | 0.00047568
59 | 0.99742 | -0.048747 | 0.0010893 | 0.000273
60 | 0.99269 | -0.1389 | 0.0018763 | 0.00047024
61 | 0.99836 | -0.030939 | 0.0025638 | 0.00064255
62 | 0.99262 | -0.14016 | 0.003619 | 0.000907
63 | 0.99131 | -0.16662 | 0.017834 | 0.0044697
64 | 0.9864 | -0.26179 | 0.005907 | 0.0014804
65 | 0.99329 | -0.12835 | 0.0042281 | 0.0010597
66 | 0.99372 | -0.12012 | 0.010828 | 0.0027138
67 | 0.99652 | -0.066379 | 0 | 0
68 | 0.99587 | -0.07901 | 0.01055 | 0.0026441
69 | 0.99842 | -0.03005 | 0.0010888 | 0.00027288
70 | 0.99648 | -0.067135 | 0.0030912 | 0.00077474
71 | 0.99541 | -0.087913 | 0.0043523 | 0.0010908
72 | 0.99966 | -0.0063864 | 0.0018858 | 0.00047263
73 | 0.99123 | -0.16708 | 0.004227 | 0.0010594
74 | 0.99539 | -0.088186 | 0.0055428 | 0.0013892
75 | 0.99522 | -0.091563 | 0.0036754 | 0.00092115
76 | 0.99514 | -0.093011 | 0.0057728 | 0.0014468
77 | 0.98003 | -0.3837 | 0.0041582 | 0.0010421
78 | 0.98007 | -0.38295 | 0.003456 | 0.00086615
79 | 0.9798 | -0.38817 | 0.0045098 | 0.0011303
80 | 0.98061 | -0.37233 | 0.0093332 | 0.0023391
81 | 0.97979 | -0.38835 | 0.0039812 | 0.00099777
82 | 0.98128 | -0.35922 | 0 | 0
83 | 0.97974 | -0.38944 | 0.007088 | 0.0017764
84 | 0.98085 | -0.36774 | 0.010545 | 0.0026428
85 | 0.98001 | -0.38394 | 0.0022363 | 0.00056047
86 | 0.98413 | -0.30369 | 0.0017964 | 0.00045022
87 | 0.98083 | -0.36797 | 0.0044049 | 0.001104
88 | 0.98084 | -0.36792 | 0.002235 | 0.00056013
89 | 1 | 0 | -0.43332 | -0.11038
90 | 0.99869 | -0.024682 | 0.0010882 | 0.00027272
91 | 0.99934 | -0.012479 | 0.0040937 | 0.001026
92 | 0.98606 | -0.26633 | 0.0019947 | 0.00049993
93 | 0.98586 | -0.27028 | 0.004228 | 0.0010596
94 | 0.98612 | -0.26521 | 0.0031719 | 0.00079496
95 | 0.98584 | -0.27051 | 0.0019963 | 0.00050033
96 | 0.98773 | -0.23418 | 0.0019306 | 0.00048385
97 | 0.98422 | -0.30198 | 0.0017992 | 0.00045093
98 | 0.98809 | -0.22711 | 0.0019282 | 0.00048326
99 | 0.98414 | -0.30359 | 0.0044055 | 0.0011041
100 | 0.97839 | -0.41567 | 0.0034368 | 0.00086134
101 | 0.97813 | -0.42091 | 0.0093333 | 0.0023391
102 | 0.97625 | -0.45774 | 0.021566 | 0.005405
103 | 0.97617 | -0.45937 | 0.0030211 | 0.00075717
104 | 0.97613 | -0.46015 | 0.0061228 | 0.0015345
105 | 0.97609 | -0.46096 | 0.0047085 | 0.0011801
106 | 0.98634 | -0.26308 | 0.003399 | 0.00085188
107 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.022722 | -0.0056979 | 0.022729 | 0.0057021 | 6.881e-06 | 4.2114e-06 | 0.034581 | 0.034581 | 0.034581 | 0.97775 | -0.42878 | 0.97807 | -0.42243 | 9.5003
1 | 0.019493 | 0.0048886 | -0.019489 | -0.0048864 | 3.6119e-06 | 2.1744e-06 | 0.029667 | 0.029667 | 0.029667 | 0.97775 | -0.42878 | 0.97755 | -0.43267 | 8.1502
2 | -0.025371 | -0.0063644 | 0.02538 | 0.0063699 | 8.9065e-06 | 5.5e-06 | 0.038602 | 0.038602 | 0.038602 | 0.97807 | -0.42243 | 0.97844 | -0.41507 | 10.6049
3 | 0.016896 | 0.0042365 | -0.016894 | -0.0042354 | 1.9431e-06 | 1.1454e-06 | 0.02572 | 0.02572 | 0.02572 | 0.97755 | -0.43267 | 0.97743 | -0.43508 | 7.0659
4 | -0.029024 | -0.007283 | 0.029029 | 0.0072859 | 4.679e-06 | 2.9142e-06 | 0.044143 | 0.044143 | 0.044143 | 0.97844 | -0.41507 | 0.97862 | -0.41169 | 12.1272
5 | 0.0036438 | 0.00091306 | -0.0036435 | -0.00091316 | 2.1189e-07 | -9.5485e-08 | 0.0055414 | 0.0055415 | 0.0055415 | 0.97844 | -0.41507 | 0.97838 | -0.41629 | 1.5224
6 | 0.014726 | 0.0036921 | -0.014723 | -0.0036903 | 3.2089e-06 | 1.8404e-06 | 0.02242 | 0.02242 | 0.02242 | 0.97743 | -0.43508 | 0.97719 | -0.43966 | 6.1593
7 | -0.03156 | -0.0079203 | 0.031578 | 0.0079313 | 1.7601e-05 | 1.1008e-05 | 0.047992 | 0.047992 | 0.047992 | 0.97862 | -0.41169 | 0.97921 | -0.4 | 13.1846
8 | 0.011648 | 0.0029194 | -0.011647 | -0.002919 | 7.1322e-07 | 3.8072e-07 | 0.017736 | 0.017736 | 0.017736 | 0.97719 | -0.43966 | 0.97713 | -0.44094 | 4.8726
9 | -0.031578 | -0.0079313 | 0.031618 | 0.0079563 | 3.999e-05 | 2.501e-05 | 0.047992 | 0.047992 | 0.047992 | 0.97921 | -0.4 | 0.98057 | -0.3735 | 13.1846
10 | 0.0090044 | 0.0022568 | -0.0090029 | -0.0022561 | 1.4517e-06 | 6.7124e-07 | 0.013712 | 0.013712 | 0.013712 | 0.97713 | -0.44094 | 0.97696 | -0.44433 | 3.7672
11 | 0.019888 | 0.0049874 | -0.019884 | -0.0049851 | 3.9123e-06 | 2.3594e-06 | 0.030181 | 0.030181 | 0.030181 | 0.98057 | -0.3735 | 0.98036 | -0.37763 | 8.2916
12 | -0.051506 | -0.012944 | 0.051636 | 0.013027 | 0.00013043 | 8.2754e-05 | 0.078173 | 0.078173 | 0.078173 | 0.98057 | -0.3735 | 0.98328 | -0.3206 | 21.4761
13 | 0.0055228 | 0.0013839 | -0.0055227 | -0.0013839 | 7.6797e-08 | 1.291e-08 | 0.0084117 | 0.0084117 | 0.0084117 | 0.97696 | -0.44433 | 0.97694 | -0.44462 | 2.3109
14 | 0.01217 | 0.0030514 | -0.012166 | -0.003049 | 4.363e-06 | 2.3626e-06 | 0.018472 | 0.018473 | 0.018473 | 0.98036 | -0.37763 | 0.97997 | -0.38515 | 5.0749
15 | 0.0077142 | 0.0019337 | -0.0077117 | -0.0019327 | 2.4616e-06 | 9.7193e-07 | 0.011709 | 0.011709 | 0.011709 | 0.98036 | -0.37763 | 0.98001 | -0.38433 | 3.2168
16 | -0.05987 | -0.01509 | 0.060031 | 0.015193 | 0.00016143 | 0.00010265 | 0.090633 | 0.090632 | 0.090633 | 0.98328 | -0.3206 | 0.98617 | -0.26441 | 24.899
17 | -0.060031 | -0.015193 | 0.060108 | 0.015242 | 7.691e-05 | 4.8903e-05 | 0.090632 | 0.090632 | 0.090632 | 0.98617 | -0.26441 | 0.98755 | -0.23775 | 24.899
18 | 0.0029766 | 0.0007458 | -0.0029765 | -0.00074597 | 1.7649e-07 | -1.7371e-07 | 0.0045338 | 0.0045339 | 0.0045339 | 0.97694 | -0.44462 | 0.97688 | -0.44586 | 1.2456
19 | -0.011684 | -0.0029293 | 0.011688 | 0.0029311 | 3.4523e-06 | 1.8237e-06 | 0.017541 | 0.017541 | 0.017541 | 0.99121 | -0.1675 | 0.99153 | -0.1613 | 4.819
20 | 0.0084469 | 0.0021179 | -0.0084439 | -0.0021166 | 3.0889e-06 | 1.3169e-06 | 0.012681 | 0.012681 | 0.012681 | 0.99121 | -0.1675 | 0.99082 | -0.17517 | 3.4838
21 | 0.012683 | 0.0031792 | -0.012682 | -0.0031785 | 1.3479e-06 | 7.3469e-07 | 0.019034 | 0.019034 | 0.019034 | 0.99153 | -0.1613 | 0.99142 | -0.16353 | 5.2291
22 | -0.024371 | -0.0061103 | 0.024377 | 0.0061141 | 6.0864e-06 | 3.7388e-06 | 0.036575 | 0.036575 | 0.036575 | 0.99153 | -0.1613 | 0.9918 | -0.15606 | 10.048
23 | 0.0084439 | 0.0021166 | -0.0084417 | -0.0021157 | 2.1214e-06 | 9.0474e-07 | 0.012681 | 0.012681 | 0.012681 | 0.99082 | -0.17517 | 0.99054 | -0.18045 | 3.4839
24 | 0.012682 | 0.0031785 | -0.012681 | -0.0031783 | 2.9876e-07 | 1.6285e-07 | 0.019034 | 0.019034 | 0.019034 | 0.99142 | -0.16353 | 0.99139 | -0.16402 | 5.2291
25 | 0.07236 | 0.018421 | -0.07226 | -0.018358 | 0.00010029 | 6.3895e-05 | 0.10867 | 0.10867 | 0.10867 | 0.9918 | -0.15606 | 0.9903 | -0.18485 | 29.8532
26 | -0.096737 | -0.024536 | 0.096832 | 0.024596 | 9.4087e-05 | 6.0062e-05 | 0.14524 | 0.14524 | 0.14524 | 0.9918 | -0.15606 | 0.99285 | -0.13585 | 39.9012
27 | 0.0084542 | 0.0021189 | -0.0084533 | -0.0021185 | 8.1679e-07 | 3.4834e-07 | 0.012689 | 0.012689 | 0.012689 | 0.99139 | -0.16402 | 0.99129 | -0.16605 | 3.4861
28 | 0.07226 | 0.018358 | -0.072126 | -0.018272 | 0.00013406 | 8.541e-05 | 0.10867 | 0.10867 | 0.10867 | 0.9903 | -0.18485 | 0.98829 | -0.22346 | 29.8533
29 | -0.10106 | -0.025655 | 0.1012 | 0.025745 | 0.00014173 | 9.0491e-05 | 0.15157 | 0.15157 | 0.15157 | 0.99285 | -0.13585 | 0.99438 | -0.10675 | 41.6412
30 | -0.02065 | -0.0051753 | 0.020661 | 0.005182 | 1.1118e-05 | 6.7237e-06 | 0.031122 | 0.031122 | 0.031122 | 0.98731 | -0.24414 | 0.98789 | -0.23285 | 8.55
31 | -0.025925 | -0.0065012 | 0.02593 | 0.0065044 | 5.1302e-06 | 3.1685e-06 | 0.039051 | 0.039051 | 0.039051 | 0.98789 | -0.23285 | 0.98811 | -0.2287 | 10.7282
32 | 0.005264 | 0.0013192 | -0.0052635 | -0.0013192 | 5.1402e-07 | 4.9845e-08 | 0.0079289 | 0.007929 | 0.007929 | 0.98789 | -0.23285 | 0.98779 | -0.2349 | 2.1783
33 | 0.0042272 | 0.0010593 | -0.004227 | -0.0010594 | 2.0799e-07 | -4.446e-08 | 0.0063454 | 0.0063454 | 0.0063454 | 0.99129 | -0.16605 | 0.99123 | -0.16708 | 1.7432
34 | 0.070011 | 0.017742 | -0.069963 | -0.017711 | 4.8031e-05 | 3.0593e-05 | 0.10548 | 0.10548 | 0.10548 | 0.98829 | -0.22346 | 0.98755 | -0.23775 | 28.9785
35 | -0.10229 | -0.026018 | 0.10234 | 0.02605 | 4.9874e-05 | 3.1846e-05 | 0.1532 | 0.1532 | 0.1532 | 0.99438 | -0.10675 | 0.9949 | -0.096633 | 42.0889
36 | -0.032359 | -0.0081156 | 0.032381 | 0.0081296 | 2.2354e-05 | 1.3985e-05 | 0.048732 | 0.048732 | 0.048732 | 0.98811 | -0.2287 | 0.98885 | -0.21421 | 13.3879
37 | -0.0073377 | -0.0018386 | 0.0073392 | 0.0018391 | 1.4464e-06 | 5.2338e-07 | 0.011066 | 0.011066 | 0.011066 | 0.98664 | -0.25729 | 0.98685 | -0.25315 | 3.0402
38 | 0.0038357 | 0.00096091 | -0.0038356 | -0.00096092 | 4.4315e-08 | -1.6738e-08 | 0.0057847 | 0.0057848 | 0.0057848 | 0.98664 | -0.25729 | 0.98662 | -0.25753 | 1.5892
39 | -0.01559 | -0.003907 | 0.015601 | 0.003913 | 1.0448e-05 | 6.0422e-06 | 0.023507 | 0.023507 | 0.023507 | 0.98685 | -0.25315 | 0.98757 | -0.23909 | 6.4581
40 | 0.0018016 | 0.00045113 | -0.0018015 | -0.00045149 | 8.9875e-08 | -3.5706e-07 | 0.002717 | 0.0027171 | 0.0027171 | 0.98662 | -0.25753 | 0.98657 | -0.25858 | 0.74646
41 | -0.03937 | -0.0098776 | 0.039417 | 0.0099071 | 4.6751e-05 | 2.9467e-05 | 0.059324 | 0.059324 | 0.059324 | 0.98757 | -0.23909 | 0.98885 | -0.21421 | 16.2978
42 | 0.023769 | 0.0059646 | -0.023763 | -0.0059607 | 6.2588e-06 | 3.8392e-06 | 0.035817 | 0.035817 | 0.035817 | 0.98757 | -0.23909 | 0.98729 | -0.24461 | 9.8398
43 | -0.071798 | -0.018037 | 0.071875 | 0.018086 | 7.7641e-05 | 4.9463e-05 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.98885 | -0.21421 | 0.99002 | -0.19158 | 29.6857
44 | 0.023763 | 0.0059607 | -0.02375 | -0.0059526 | 1.3216e-05 | 8.1072e-06 | 0.035817 | 0.035817 | 0.035817 | 0.98729 | -0.24461 | 0.98669 | -0.25629 | 9.8399
45 | -0.071875 | -0.018086 | 0.071961 | 0.018141 | 8.5829e-05 | 5.4678e-05 | 0.10806 | 0.10806 | 0.10806 | 0.99002 | -0.19158 | 0.99131 | -0.16662 | 29.6857
46 | 0.0093087 | 0.0023333 | -0.0093062 | -0.0023322 | 2.4398e-06 | 1.1399e-06 | 0.014038 | 0.014039 | 0.014039 | 0.98669 | -0.25629 | 0.9864 | -0.26179 | 3.8568
47 | -0.012731 | -0.0031911 | 0.012732 | 0.0031916 | 9.0456e-07 | 4.9432e-07 | 0.019142 | 0.019142 | 0.019142 | 0.98965 | -0.19728 | 0.98973 | -0.19579 | 5.2587
48 | 0.0088828 | 0.0022267 | -0.0088815 | -0.0022261 | 1.3686e-06 | 6.1306e-07 | 0.013356 | 0.013356 | 0.013356 | 0.98965 | -0.19728 | 0.98949 | -0.20051 | 3.6693
49 | -0.01553 | -0.003893 | 0.015537 | 0.0038967 | 6.3674e-06 | 3.6747e-06 | 0.023349 | 0.023349 | 0.023349 | 0.98973 | -0.19579 | 0.99017 | -0.18718 | 6.4146
50 | 0.0088815 | 0.0022261 | -0.0088803 | -0.0022256 | 1.1198e-06 | 5.0168e-07 | 0.013356 | 0.013356 | 0.013356 | 0.98949 | -0.20051 | 0.98935 | -0.20316 | 3.6693
51 | -0.020363 | -0.0051064 | 0.020364 | 0.0051067 | 4.9697e-07 | 2.9986e-07 | 0.030603 | 0.030603 | 0.030603 | 0.99017 | -0.18718 | 0.9902 | -0.18667 | 8.4073
52 | -0.022125 | -0.0055482 | 0.022134 | 0.0055536 | 8.8778e-06 | 5.4062e-06 | 0.03325 | 0.03325 | 0.03325 | 0.9902 | -0.18667 | 0.99063 | -0.17826 | 9.1346
53 | -0.0056984 | -0.0014282 | 0.0056987 | 0.0014282 | 3.1529e-07 | 6.2341e-08 | 0.0086843 | 0.0086843 | 0.0086843 | 0.9764 | -0.45491 | 0.97646 | -0.45375 | 2.3858
54 | -0.015195 | -0.0038082 | 0.015201 | 0.0038114 | 5.5345e-06 | 3.1976e-06 | 0.023156 | 0.023156 | 0.023156 | 0.97646 | -0.45375 | 0.97684 | -0.44611 | 6.3614
55 | -0.16215 | -0.0412 | 0.16245 | 0.04139 | 0.00029801 | 0.00019004 | 0.24377 | 0.24377 | 0.24377 | 0.99063 | -0.17826 | 0.99262 | -0.14016 | 33.4846
56 | 0.14002 | 0.035647 | -0.13969 | -0.035436 | 0.000329 | 0.0002103 | 0.21052 | 0.21052 | 0.21052 | 0.99063 | -0.17826 | 0.98809 | -0.22711 | 57.8348
57 | 0.021578 | 0.0054123 | -0.021566 | -0.005405 | 1.1957e-05 | 7.2836e-06 | 0.032871 | 0.032872 | 0.032872 | 0.97684 | -0.44611 | 0.97625 | -0.45774 | 9.0307
58 | 0.013862 | 0.0034769 | -0.013853 | -0.003472 | 8.7576e-06 | 4.9497e-06 | 0.021117 | 0.021117 | 0.021117 | 0.97684 | -0.44611 | 0.97617 | -0.45937 | 5.8013
59 | -0.050641 | -0.012701 | 0.050702 | 0.012739 | 6.0902e-05 | 3.8635e-05 | 0.077144 | 0.077143 | 0.077144 | 0.97684 | -0.44611 | 0.97813 | -0.42091 | 21.1933
60 | -0.10484 | -0.026678 | 0.10489 | 0.026705 | 4.2602e-05 | 2.7205e-05 | 0.15695 | 0.15695 | 0.15695 | 0.9949 | -0.096633 | 0.99535 | -0.088207 | 43.1183
61 | -0.27515 | -0.070217 | 0.27564 | 0.070528 | 0.00048641 | 0.00031041 | 0.4118 | 0.4118 | 0.4118 | 0.99535 | -0.088207 | 0.99727 | -0.051685 | 37.7102
62 | 0.17027 | 0.043512 | -0.17012 | -0.043418 | 0.00014752 | 9.3708e-05 | 0.25484 | 0.25485 | 0.25485 | 0.99535 | -0.088207 | 0.9944 | -0.10614 | 23.3375
63 | -0.28036 | -0.071711 | 0.2804 | 0.071736 | 3.9866e-05 | 2.5443e-05 | 0.41884 | 0.41884 | 0.41884 | 0.99727 | -0.051685 | 0.99742 | -0.048747 | 38.3551
64 | 0.16822 | 0.042943 | -0.16796 | -0.042774 | 0.00026585 | 0.00016885 | 0.252 | 0.25201 | 0.25201 | 0.9944 | -0.10614 | 0.99269 | -0.1389 | 23.0774
65 | -0.28149 | -0.072009 | 0.28173 | 0.072164 | 0.00024286 | 0.000155 | 0.42046 | 0.42046 | 0.42046 | 0.99742 | -0.048747 | 0.99836 | -0.030939 | 38.5039
66 | 0.16608 | 0.042304 | -0.16607 | -0.042297 | 1.0089e-05 | 6.4062e-06 | 0.24919 | 0.24919 | 0.24919 | 0.99269 | -0.1389 | 0.99262 | -0.14016 | 22.8199
67 | -0.2843 | -0.072807 | 0.28438 | 0.072862 | 8.6203e-05 | 5.502e-05 | 0.42428 | 0.42428 | 0.42428 | 0.99836 | -0.030939 | 0.99869 | -0.024682 | 38.8538
68 | -0.089796 | -0.022611 | 0.08996 | 0.022716 | 0.00016465 | 0.00010506 | 0.13483 | 0.13483 | 0.13483 | 0.99131 | -0.16662 | 0.99329 | -0.12835 | 37.0402
69 | 0.0033993 | 0.00085174 | -0.003399 | -0.00085188 | 2.0899e-07 | -1.3678e-07 | 0.0051278 | 0.0051279 | 0.0051279 | 0.9864 | -0.26179 | 0.98634 | -0.26308 | 1.4088
70 | -0.094188 | -0.023775 | 0.094226 | 0.023799 | 3.7138e-05 | 2.3704e-05 | 0.14116 | 0.14116 | 0.14116 | 0.99329 | -0.12835 | 0.99372 | -0.12012 | 38.7803
71 | -0.10505 | -0.026513 | 0.10533 | 0.026686 | 0.00027116 | 0.00017317 | 0.15737 | 0.15737 | 0.15737 | 0.99372 | -0.12012 | 0.99652 | -0.066379 | 43.2348
72 | 0.029922 | 0.007509 | -0.029904 | -0.0074978 | 1.8011e-05 | 1.1214e-05 | 0.044683 | 0.044683 | 0.044683 | 0.99652 | -0.066379 | 0.99587 | -0.07901 | 12.2756
73 | -0.13834 | -0.03497 | 0.13858 | 0.035124 | 0.00024146 | 0.00015434 | 0.20667 | 0.20667 | 0.20667 | 0.99652 | -0.066379 | 0.99842 | -0.03005 | 56.7784
74 | 0.0030914 | 0.00077463 | -0.0030912 | -0.00077474 | 1.1127e-07 | -1.1021e-07 | 0.004616 | 0.004616 | 0.004616 | 0.99652 | -0.066379 | 0.99648 | -0.067135 | 1.2681
75 | 0.019354 | 0.0048537 | -0.019345 | -0.0048488 | 8.2092e-06 | 4.9135e-06 | 0.028919 | 0.028919 | 0.028919 | 0.99587 | -0.07901 | 0.99541 | -0.087913 | 7.9448
76 | -0.13967 | -0.035397 | 0.13983 | 0.035499 | 0.00015901 | 0.00010164 | 0.2083 | 0.2083 | 0.2083 | 0.99842 | -0.03005 | 0.99966 | -0.0063864 | 57.2242
77 | 0.014993 | 0.003758 | -0.014993 | -0.0037579 | 1.9479e-07 | 1.1123e-07 | 0.022413 | 0.022413 | 0.022413 | 0.99541 | -0.087913 | 0.99539 | -0.088186 | 6.1574
78 | -0.14171 | -0.035971 | 0.14176 | 0.035999 | 4.3554e-05 | 2.7738e-05 | 0.2111 | 0.2111 | 0.2111 | 0.99966 | -0.0063864 | 1 | 0 | 28.9977
79 | 0.0094501 | 0.0023687 | -0.0094486 | -0.002368 | 1.5203e-06 | 7.0897e-07 | 0.014127 | 0.014127 | 0.014127 | 0.99539 | -0.088186 | 0.99522 | -0.091563 | 3.8811
80 | 0.0057732 | 0.0014469 | -0.0057728 | -0.0014468 | 3.9836e-07 | 6.9705e-08 | 0.0086319 | 0.0086319 | 0.0086319 | 0.99522 | -0.091563 | 0.99514 | -0.093011 | 2.3714
81 | -0.019741 | -0.0049487 | 0.019742 | 0.0049491 | 7.0585e-07 | 4.2534e-07 | 0.029974 | 0.029974 | 0.029974 | 0.98003 | -0.3837 | 0.98007 | -0.38295 | 8.2346
82 | 0.015583 | 0.0039066 | -0.015579 | -0.0039046 | 3.3141e-06 | 1.9221e-06 | 0.02366 | 0.02366 | 0.02366 | 0.98003 | -0.3837 | 0.9798 | -0.38817 | 6.5001
83 | -0.023198 | -0.0058153 | 0.023209 | 0.0058225 | 1.1749e-05 | 7.201e-06 | 0.035221 | 0.035221 | 0.035221 | 0.98007 | -0.38295 | 0.98061 | -0.37233 | 9.6761
84 | 0.01107 | 0.0027744 | -0.01107 | -0.0027743 | 9.5333e-08 | 4.9684e-08 | 0.016811 | 0.016811 | 0.016811 | 0.9798 | -0.38817 | 0.97979 | -0.38835 | 4.6185
85 | -0.032543 | -0.0081616 | 0.032563 | 0.0081744 | 2.035e-05 | 1.2743e-05 | 0.049383 | 0.049383 | 0.049383 | 0.98061 | -0.37233 | 0.98128 | -0.35922 | 13.5669
86 | 0.0070884 | 0.0017766 | -0.007088 | -0.0017764 | 3.7029e-07 | 1.2968e-07 | 0.010765 | 0.010765 | 0.010765 | 0.97979 | -0.38835 | 0.97974 | -0.38944 | 2.9575
87 | 0.017192 | 0.004311 | -0.017185 | -0.0043069 | 6.9825e-06 | 4.1229e-06 | 0.02607 | 0.026071 | 0.026071 | 0.98128 | -0.35922 | 0.98085 | -0.36774 | 7.1623
88 | 0.065897 | 0.016621 | -0.065819 | -0.016571 | 7.7892e-05 | 4.9589e-05 | 0.099964 | 0.099964 | 0.099964 | 0.98128 | -0.35922 | 0.98001 | -0.38394 | 27.4627
89 | -0.11565 | -0.029106 | 0.11596 | 0.029303 | 0.0003078 | 0.00019665 | 0.17542 | 0.17542 | 0.17542 | 0.98128 | -0.35922 | 0.98413 | -0.30369 | 48.1918
90 | 0.0066399 | 0.0016641 | -0.0066399 | -0.0016641 | 5.5647e-08 | 1.7157e-08 | 0.010073 | 0.010073 | 0.010073 | 0.98085 | -0.36774 | 0.98084 | -0.36792 | 2.7674
91 | 0.063583 | 0.016011 | -0.063487 | -0.015949 | 9.63e-05 | 6.1286e-05 | 0.096569 | 0.096569 | 0.096569 | 0.98001 | -0.38394 | 0.97839 | -0.41567 | 26.5299
92 | -0.11776 | -0.029753 | 0.11776 | 0.029753 | 5.4869e-07 | 3.5058e-07 | 0.17813 | 0.17813 | 0.17813 | 0.98413 | -0.30369 | 0.98414 | -0.30359 | 48.9379
93 | -0.0044049 | -0.001104 | 0.0044049 | 0.001104 | 1.0518e-08 | -1.1954e-09 | 0.0066827 | 0.0066827 | 0.0066827 | 0.98083 | -0.36797 | 0.98084 | -0.36792 | 1.8359
94 | 0.28991 | 0.07438 | -0.28973 | -0.074268 | 0.0001754 | 0.00011196 | 0.432 | 0.432 | 0.432 | 1 | 0 | 0.99934 | -0.012479 | 39.5605
95 | -0.28547 | -0.073134 | 0.28564 | 0.073242 | 0.00016891 | 0.00010781 | 0.42591 | 0.4259 | 0.42591 | 0.99869 | -0.024682 | 0.99934 | -0.012479 | 39.0023
96 | 0.13041 | 0.033011 | -0.13038 | -0.032995 | 2.4724e-05 | 1.5802e-05 | 0.19691 | 0.19691 | 0.19691 | 0.98606 | -0.26633 | 0.98586 | -0.27028 | 54.0962
97 | -0.1324 | -0.033511 | 0.13241 | 0.033515 | 7.1218e-06 | 4.5519e-06 | 0.19992 | 0.19992 | 0.19992 | 0.98606 | -0.26633 | 0.98612 | -0.26521 | 54.9232
98 | 0.12616 | 0.031935 | -0.12615 | -0.031934 | 1.3975e-06 | 8.9312e-07 | 0.19053 | 0.19053 | 0.19053 | 0.98586 | -0.27028 | 0.98584 | -0.27051 | 52.343
99 | -0.13558 | -0.03431 | 0.13578 | 0.034439 | 0.00020227 | 0.00012929 | 0.20471 | 0.20471 | 0.20471 | 0.98612 | -0.26521 | 0.98773 | -0.23418 | 56.2381
100 | 0.12416 | 0.031434 | -0.12397 | -0.031314 | 0.00018728 | 0.00011968 | 0.18752 | 0.18752 | 0.18752 | 0.98584 | -0.27051 | 0.98422 | -0.30198 | 51.5152
101 | -0.13772 | -0.034923 | 0.13776 | 0.034953 | 4.6801e-05 | 2.9916e-05 | 0.20761 | 0.20761 | 0.20761 | 0.98773 | -0.23418 | 0.98809 | -0.22711 | 57.0371
102 | 0.12217 | 0.030863 | -0.12216 | -0.030857 | 9.4386e-06 | 6.0313e-06 | 0.1848 | 0.1848 | 0.1848 | 0.98422 | -0.30198 | 0.98414 | -0.30359 | 50.7679
103 | 0.06005 | 0.015088 | -0.060035 | -0.015078 | 1.5017e-05 | 9.5504e-06 | 0.091342 | 0.091342 | 0.091342 | 0.97839 | -0.41567 | 0.97813 | -0.42091 | 25.094
104 | 0.010832 | 0.0027148 | -0.010832 | -0.0027146 | 3.9959e-07 | 2.0688e-07 | 0.016512 | 0.016512 | 0.016512 | 0.97617 | -0.45937 | 0.97613 | -0.46015 | 4.5361
105 | 0.0047087 | 0.0011801 | -0.0047085 | -0.0011801 | 1.8185e-07 | -1.2654e-09 | 0.0071779 | 0.007178 | 0.007178 | 0.97613 | -0.46015 | 0.97609 | -0.46096 | 1.972

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4344 | 0.11065

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0032292 | 0.00080933
1 | 0.0026427 | 0.00066232
2 | 0.002593 | 0.00064987
3 | 0.0021677 | 0.00054328
4 | 0.0025313 | 0.00063441
5 | 0.0036435 | 0.00091316
6 | 0.0030756 | 0.00077083
7 | 0.0026424 | 0.00066225
8 | 0.0034802 | 0.00087221
9 | 0.0082334 | 0.0020635
10 | 0.012166 | 0.003049
11 | 0.0077117 | 0.0019327
12 | 0.0025461 | 0.0006381
13 | 0.0029765 | 0.00074597
14 | 0.0032374 | 0.00081137
15 | 0.0084417 | 0.0021157
16 | 0.0042273 | 0.0010595
17 | 0.0042262 | 0.0010592
18 | 0.02065 | 0.0051753
19 | 0.0042262 | 0.0010592
20 | 0.002115 | 0.00053007
21 | 0.0010889 | 0.00027291
22 | 0.0064289 | 0.0016112
23 | 0.0052635 | 0.0013192
24 | 0.003502 | 0.00087769
25 | 0.0082509 | 0.0020679
26 | 0.0020341 | 0.00050979
27 | 0.0018015 | 0.00045149
28 | 0.014441 | 0.0036193
29 | 0.0098552 | 0.0024699
30 | 0.0038478 | 0.00096435
31 | 0.0027987 | 0.00070141
32 | 0.0048268 | 0.0012097
33 | 0.0088803 | 0.0022256
34 | 0.0017616 | 0.00044149
35 | 0.0056984 | 0.0014282
36 | 0.0094963 | 0.00238
37 | 0.0025055 | 0.00062793
38 | 0.00472 | 0.0011829
39 | 0.001898 | 0.00047568
40 | 0.0010893 | 0.000273
41 | 0.0018763 | 0.00047024
42 | 0.0025638 | 0.00064255
43 | 0.003619 | 0.000907
44 | 0.017834 | 0.0044697
45 | 0.005907 | 0.0014804
46 | 0.0042281 | 0.0010597
47 | 0.010828 | 0.0027138
48 | 0.01055 | 0.0026441
49 | 0.0010888 | 0.00027288
50 | 0.0030912 | 0.00077474
51 | 0.0043523 | 0.0010908
52 | 0.0018858 | 0.00047263
53 | 0.004227 | 0.0010594
54 | 0.0055428 | 0.0013892
55 | 0.0036754 | 0.00092115
56 | 0.0057728 | 0.0014468
57 | 0.0041582 | 0.0010421
58 | 0.003456 | 0.00086615
59 | 0.0045098 | 0.0011303
60 | 0.0093332 | 0.0023391
61 | 0.0039812 | 0.00099777
62 | 0.007088 | 0.0017764
63 | 0.010545 | 0.0026428
64 | 0.0022363 | 0.00056047
65 | 0.0017964 | 0.00045022
66 | 0.0044049 | 0.001104
67 | 0.002235 | 0.00056013
68 | 0.001089 | 0.00027294
69 | 0.0010882 | 0.00027272
70 | 0.0040937 | 0.001026
71 | 0.0019947 | 0.00049993
72 | 0.004228 | 0.0010596
73 | 0.0031719 | 0.00079496
74 | 0.0019963 | 0.00050033
75 | 0.0019306 | 0.00048385
76 | 0.0017992 | 0.00045093
77 | 0.0019282 | 0.00048326
78 | 0.0044055 | 0.0011041
79 | 0.0034368 | 0.00086134
80 | 0.0093333 | 0.0023391
81 | 0.021566 | 0.005405
82 | 0.0030211 | 0.00075717
83 | 0.0061228 | 0.0015345
84 | 0.0047085 | 0.0011801
85 | 0.003399 | 0.00085188

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1