## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2183-2_0_9_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2183-2_0_9_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2183-2_0_9_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2183-2_0_9_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2183-2_0_9_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2183-2_0_9_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2183-2_0_9_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2183-2_0_9_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2183-2_0_9_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2183-2_0_9_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2183-2_0_9_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2183-2_0_9_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2183-2_0_9_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2183-2_0_9_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2183-2_0_9_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2183-2_0_9_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2183-2_0_9_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2183-2_0_9_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2183-2_0_9_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2183-2_0_9_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2183-2_0_9_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2183-2_0_9_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2183-2_0_9_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2183-2_0_9_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2183-2_0_9_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2183-2_0_9_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2183-2_0_9_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2183-2_0_9_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2183-2_0_9_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2183-2_0_9_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2183-2_0_9_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2183-2_0_9_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2183-2_0_9_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2183-2_0_9_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2183-2_0_9_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2183-2_0_9_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2183-2_0_9_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2183-2_0_9_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2183-2_0_9_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2183-2_0_9_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2183-2_0_9_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2183-2_0_9_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2183-2_0_9_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2183-2_0_9_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2183-2_0_9_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2183-2_0_9_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2183-2_0_9_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2183-2_0_9_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2183-2_0_9_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2183-2_0_9_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2183-2_0_9_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2183-2_0_9_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2183-2_0_9_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2183-2_0_9_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2183-2_0_9_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2183-2_0_9_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2183-2_0_9_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2183-2_0_9_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2183-2_0_9_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2183-2_0_9_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2183-2_0_9_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2183-2_0_9_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2183-2_0_9_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2183-2_0_9_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2183-2_0_9_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2183-2_0_9_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2183-2_0_9_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2183-2_0_9_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2183-2_0_9_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2183-2_0_9_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2183-2_0_9_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2183-2_0_9_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2183-2_0_9_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2183-2_0_9_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2183-2_0_9_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2183-2_0_9_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2183-2_0_9_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2183-2_0_9_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2183-2_0_9_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2183-2_0_9_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2183-2_0_9_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2183-2_0_9_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2183-2_0_9_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2183-2_0_9_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2183-2_0_9_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2183-2_0_9_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2183-2_0_9_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2183-2_0_9_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2183-2_0_9_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2183-2_0_9_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2183-2_0_9_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2183-2_0_9_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2183-2_0_9_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2183-2_0_9_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2183-2_0_9_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2183-2_0_9_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2183-2_0_9_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2183-2_0_9_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2183-2_0_9_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2183-2_0_9_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2183-2_0_9_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2183-2_0_9_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2183-2_0_9_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2183-2_0_9_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2183-2_0_9_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2183-2_0_9_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2183-2_0_9_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2183-2_0_9_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2183-2_0_9_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2183-2_0_9_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2183-2_0_9_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2183-2_0_9_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2183-2_0_9_node_248 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2183-2_0_9_node_247 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2183-2_0_9_node_249 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2183-2_0_9_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2183-2_0_9_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2183-2_0_9_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2183-2_0_9_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2183-2_0_9_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2183-2_0_9_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2183-2_0_9_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2183-2_0_9_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2183-2_0_9_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2183-2_0_9_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2183-2_0_9_node_242 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2183-2_0_9_node_243 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2183-2_0_9_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2183-2_0_9_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2183-2_0_9_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2183-2_0_9_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2183-2_0_9_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2183-2_0_9_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2183-2_0_9_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2183-2_0_9_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2183-2_0_9_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2183-2_0_9_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2183-2_0_9_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2183-2_0_9_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2183-2_0_9_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2183-2_0_9_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2183-2_0_9_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2183-2_0_9_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2183-2_0_9_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2183-2_0_9_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2183-2_0_9_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2183-2_0_9_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2183-2_0_9_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2183-2_0_9_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2183-2_0_9_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2183-2_0_9_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2183-2_0_9_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2183-2_0_9_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2183-2_0_9_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2183-2_0_9_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2183-2_0_9_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2183-2_0_9_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2183-2_0_9_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2183-2_0_9_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2183-2_0_9_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2183-2_0_9_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2183-2_0_9_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2183-2_0_9_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2183-2_0_9_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2183-2_0_9_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2183-2_0_9_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2183-2_0_9_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2183-2_0_9_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2183-2_0_9_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2183-2_0_9_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2183-2_0_9_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2183-2_0_9_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2183-2_0_9_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2183-2_0_9_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2183-2_0_9_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2183-2_0_9_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2183-2_0_9_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2183-2_0_9_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2183-2_0_9_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2183-2_0_9_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2183-2_0_9_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2183-2_0_9_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_LV_2183-2_0_9_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
183 | bus_LV_2183-2_0_9_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
184 | bus_LV_2183-2_0_9_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
185 | bus_LV_2183-2_0_9_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
186 | bus_LV_2183-2_0_9_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
187 | bus_LV_2183-2_0_9_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
188 | bus_LV_2183-2_0_9_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
189 | bus_LV_2183-2_0_9_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
190 | bus_LV_2183-2_0_9_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
191 | bus_LV_2183-2_0_9_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
192 | bus_LV_2183-2_0_9_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
193 | bus_LV_2183-2_0_9_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
194 | bus_LV_2183-2_0_9_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
195 | bus_LV_2183-2_0_9_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
196 | bus_LV_2183-2_0_9_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
197 | bus_LV_2183-2_0_9_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
198 | bus_LV_2183-2_0_9_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
199 | bus_LV_2183-2_0_9_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
200 | bus_LV_2183-2_0_9_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
201 | bus_LV_2183-2_0_9_node_231 | 0.4 | n |  | TRUE
202 | bus_LV_2183-2_0_9_node_239 | 0.4 | n |  | TRUE
203 | bus_LV_2183-2_0_9_node_232 | 0.4 | n |  | TRUE
204 | bus_LV_2183-2_0_9_node_240 | 0.4 | n |  | TRUE
205 | bus_LV_2183-2_0_9_node_199 | 0.4 | n |  | TRUE
206 | bus_LV_2183-2_0_9_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
207 | bus_LV_2183-2_0_9_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
208 | bus_LV_2183-2_0_9_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
209 | bus_LV_2183-2_0_9_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
210 | bus_LV_2183-2_0_9_node_246 | 0.4 | n |  | TRUE
211 | bus_LV_2183-2_0_9_node_219 | 0.4 | n |  | TRUE
212 | bus_LV_2183-2_0_9_node_212 | 0.4 | n |  | TRUE
213 | bus_LV_2183-2_0_9_node_220 | 0.4 | n |  | TRUE
214 | bus_LV_2183-2_0_9_node_207 | 0.4 | n |  | TRUE
215 | bus_LV_2183-2_0_9_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
216 | bus_LV_2183-2_0_9_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
217 | bus_LV_2183-2_0_9_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
218 | bus_LV_2183-2_0_9_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
219 | bus_LV_2183-2_0_9_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
220 | bus_LV_2183-2_0_9_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
221 | bus_LV_2183-2_0_9_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
222 | bus_LV_2183-2_0_9_node_216 | 0.4 | n |  | TRUE
223 | bus_LV_2183-2_0_9_node_217 | 0.4 | n |  | TRUE
224 | bus_LV_2183-2_0_9_node_218 | 0.4 | n |  | TRUE
225 | bus_LV_2183-2_0_9_node_221 | 0.4 | n |  | TRUE
226 | bus_LV_2183-2_0_9_node_222 | 0.4 | n |  | TRUE
227 | bus_LV_2183-2_0_9_node_223 | 0.4 | n |  | TRUE
228 | bus_LV_2183-2_0_9_node_224 | 0.4 | n |  | TRUE
229 | bus_LV_2183-2_0_9_node_225 | 0.4 | n |  | TRUE
230 | bus_LV_2183-2_0_9_node_226 | 0.4 | n |  | TRUE
231 | bus_LV_2183-2_0_9_node_227 | 0.4 | n |  | TRUE
232 | bus_LV_2183-2_0_9_node_228 | 0.4 | n |  | TRUE
233 | bus_LV_2183-2_0_9_node_229 | 0.4 | n |  | TRUE
234 | bus_LV_2183-2_0_9_node_230 | 0.4 | n |  | TRUE
235 | bus_LV_2183-2_0_9_node_241 | 0.4 | n |  | TRUE
236 | bus_LV_2183-2_0_9_node_233 | 0.4 | n |  | TRUE
237 | bus_LV_2183-2_0_9_node_234 | 0.4 | n |  | TRUE
238 | bus_LV_2183-2_0_9_node_235 | 0.4 | n |  | TRUE
239 | bus_LV_2183-2_0_9_node_236 | 0.4 | n |  | TRUE
240 | bus_LV_2183-2_0_9_node_237 | 0.4 | n |  | TRUE
241 | bus_LV_2183-2_0_9_node_238 | 0.4 | n |  | TRUE
242 | bus_LV_2183-2_0_9_node_245 | 0.4 | n |  | TRUE
243 | bus_LV_2183-2_0_9_node_244 | 0.4 | n |  | TRUE
244 | bus_LV_2183-2_0_9_node_250 | 0.4 | n |  | TRUE
245 | bus_MV_505_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2183-2_0_9_load_0 | 0 | 0.0069666 | 0.001746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2183-2_0_9_load_1 | 1 | 0.0034005 | 0.00085224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2183-2_0_9_load_11 | 7 | 0.00075677 | 0.00018967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2183-2_0_9_load_174 | 8 | 0.003662 | 0.00091779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2183-2_0_9_load_9 | 10 | 0.0038669 | 0.00096915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2183-2_0_9_load_6 | 11 | 0.0003258 | 8.1654e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2183-2_0_9_load_189 | 13 | 0.0038893 | 0.00097475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2183-2_0_9_load_147 | 15 | 0.002723 | 0.00068245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2183-2_0_9_load_10 | 16 | 0.0014963 | 0.000375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2183-2_0_9_load_7 | 17 | 0.0018425 | 0.00046177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2183-2_0_9_load_8 | 18 | 0.0025758 | 0.00064555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2183-2_0_9_load_173 | 19 | 0.0019917 | 0.00049916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2183-2_0_9_load_12 | 20 | 0.00073667 | 0.00018463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2183-2_0_9_load_13 | 21 | 0.0049644 | 0.0012442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2183-2_0_9_load_14 | 22 | 0.00063759 | 0.00015979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2183-2_0_9_load_16 | 24 | 0.00063759 | 0.00015979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2183-2_0_9_load_17 | 25 | 0.00079982 | 0.00020045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2183-2_0_9_load_18 | 26 | 0.0021553 | 0.00054017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2183-2_0_9_load_19 | 27 | 0.00063764 | 0.00015981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2183-2_0_9_load_21 | 29 | 0.00093718 | 0.00023488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2183-2_0_9_load_31 | 30 | 0.00071027 | 0.00017801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2183-2_0_9_load_27 | 31 | 0.0016483 | 0.0004131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2183-2_0_9_load_22 | 32 | 0.0028377 | 0.00071121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2183-2_0_9_load_32 | 33 | 0.00090979 | 0.00022802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2183-2_0_9_load_23 | 35 | 0.00088047 | 0.00022067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2183-2_0_9_load_24 | 36 | 0.0076392 | 0.0019146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2183-2_0_9_load_26 | 37 | 0.0021121 | 0.00052935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2183-2_0_9_load_28 | 38 | 0.00090436 | 0.00022665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2183-2_0_9_load_30 | 40 | 0.0013413 | 0.00033616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2183-2_0_9_load_39 | 41 | 0.0043234 | 0.0010836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2183-2_0_9_load_40 | 42 | 0.0028905 | 0.00072443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2183-2_0_9_load_47 | 44 | 0.001218 | 0.00030527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2183-2_0_9_load_44 | 45 | 0.0058544 | 0.0014672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2183-2_0_9_load_37 | 46 | 0.0015701 | 0.0003935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2183-2_0_9_load_33 | 47 | 0.0037489 | 0.00093956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2183-2_0_9_load_41 | 48 | 0.0013304 | 0.00033343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2183-2_0_9_load_42 | 49 | 0.0010956 | 0.00027459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2183-2_0_9_load_34 | 50 | 0.0021174 | 0.00053067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2183-2_0_9_load_36 | 51 | 0.0014289 | 0.00035812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2183-2_0_9_load_38 | 52 | 0.0030837 | 0.00077286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2183-2_0_9_load_48 | 53 | 0.0014516 | 0.00036381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2183-2_0_9_load_45 | 54 | 0.0020994 | 0.00052616 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2183-2_0_9_load_43 | 55 | 0.00092591 | 0.00023205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2183-2_0_9_load_84 | 57 | 0.0086668 | 0.0021721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2183-2_0_9_load_103 | 58 | 0.0052559 | 0.0013173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2183-2_0_9_load_104 | 60 | 0.0013644 | 0.00034194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2183-2_0_9_load_49 | 61 | 0.0018251 | 0.00045741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2183-2_0_9_load_54 | 63 | 0.0042216 | 0.001058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2183-2_0_9_load_55 | 64 | 0.0017838 | 0.00044707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2183-2_0_9_load_50 | 65 | 0.0013839 | 0.00034683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2183-2_0_9_load_51 | 66 | 0.0025112 | 0.00062936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2183-2_0_9_load_59 | 69 | 0.0015108 | 0.00037865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2183-2_0_9_load_70 | 70 | 0.0077535 | 0.0019432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2183-2_0_9_load_68 | 71 | 0.0038805 | 0.00097255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2183-2_0_9_load_60 | 72 | 0.0018438 | 0.00046209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2183-2_0_9_load_62 | 73 | 0.0023583 | 0.00059105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2183-2_0_9_load_63 | 74 | 0.0029726 | 0.000745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2183-2_0_9_load_140 | 75 | 0.0040981 | 0.0010271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2183-2_0_9_load_141 | 76 | 0.0018123 | 0.00045422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2183-2_0_9_load_65 | 78 | 0.0031417 | 0.00078739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2183-2_0_9_load_66 | 79 | 0.002991 | 0.00074961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2183-2_0_9_load_139 | 80 | 0.0036592 | 0.00091709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2183-2_0_9_load_138 | 81 | 0.0036039 | 0.00090322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2183-2_0_9_load_67 | 82 | 0.0023892 | 0.00059879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2183-2_0_9_load_69 | 83 | 0.0049711 | 0.0012459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2183-2_0_9_load_71 | 84 | 0.007725 | 0.0019361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2183-2_0_9_load_72 | 85 | 0.0080308 | 0.0020127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2183-2_0_9_load_73 | 89 | 0.0021019 | 0.00052678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2183-2_0_9_load_74 | 90 | 0.0019525 | 0.00048933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2183-2_0_9_load_76 | 92 | 0.0035956 | 0.00090115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2183-2_0_9_load_77 | 93 | 0.0043917 | 0.0011007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2183-2_0_9_load_78 | 94 | 0.0017791 | 0.00044589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2183-2_0_9_load_79 | 95 | 0.0091803 | 0.0023008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2183-2_0_9_load_89 | 96 | 0.0018708 | 0.00046888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2183-2_0_9_load_87 | 97 | 0.0020003 | 0.00050133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2183-2_0_9_load_80 | 98 | 0.0020704 | 0.00051888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2183-2_0_9_load_81 | 99 | 0.0017233 | 0.0004319 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2183-2_0_9_load_82 | 100 | 0.0024741 | 0.00062006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2183-2_0_9_load_96 | 102 | 0.003434 | 0.00086063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2183-2_0_9_load_97 | 103 | 0.00098346 | 0.00024648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2183-2_0_9_load_90 | 104 | 0.0037184 | 0.00093192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2183-2_0_9_load_86 | 105 | 0.0022837 | 0.00057236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2183-2_0_9_load_131 | 108 | 0.010219 | 0.0025612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2183-2_0_9_load_142 | 110 | 0.0047704 | 0.0011956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2183-2_0_9_load_248 | 112 | 0.0071201 | 0.0017845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2183-2_0_9_load_247 | 113 | 0.015308 | 0.0038365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2183-2_0_9_load_98 | 115 | 0.0018317 | 0.00045906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2183-2_0_9_load_99 | 116 | 0.001876 | 0.00047016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2183-2_0_9_load_100 | 117 | 0.0036679 | 0.00091926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2183-2_0_9_load_102 | 119 | 0.0038659 | 0.00096889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2183-2_0_9_load_203 | 120 | 0.0010084 | 0.00025273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2183-2_0_9_load_205 | 121 | 0.0010312 | 0.00025845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2183-2_0_9_load_201 | 122 | 0.0011518 | 0.00028867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2183-2_0_9_load_105 | 123 | 0.0016542 | 0.00041459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2183-2_0_9_load_106 | 124 | 0.0016381 | 0.00041054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2183-2_0_9_load_242 | 125 | 0.0016601 | 0.00041607 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2183-2_0_9_load_243 | 126 | 0.00166 | 0.00041603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2183-2_0_9_load_107 | 127 | 0.0029844 | 0.00074795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2183-2_0_9_load_108 | 128 | 0.0035199 | 0.00088216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2183-2_0_9_load_110 | 130 | 0.0058098 | 0.0014561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2183-2_0_9_load_111 | 131 | 0.0030164 | 0.00075597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2183-2_0_9_load_113 | 132 | 0.013446 | 0.0033698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2183-2_0_9_load_120 | 133 | 0.0094112 | 0.0023587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2183-2_0_9_load_128 | 137 | 0.025177 | 0.0063099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2183-2_0_9_load_114 | 138 | 0.0020712 | 0.00051909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2183-2_0_9_load_116 | 140 | 0.0058157 | 0.0014576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2183-2_0_9_load_118 | 141 | 0.0019443 | 0.00048729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2183-2_0_9_load_172 | 143 | 0.002667 | 0.00066842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2183-2_0_9_load_168 | 144 | 0.001373 | 0.00034412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2183-2_0_9_load_121 | 145 | 0.002367 | 0.00059322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2183-2_0_9_load_122 | 146 | 0.00076504 | 0.00019174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2183-2_0_9_load_123 | 147 | 0.0046836 | 0.0011738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2183-2_0_9_load_124 | 148 | 0.001996 | 0.00050025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2183-2_0_9_load_125 | 149 | 0.001267 | 0.00031754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2183-2_0_9_load_126 | 150 | 0.0044322 | 0.0011108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2183-2_0_9_load_127 | 151 | 0.00070431 | 0.00017652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2183-2_0_9_load_137 | 152 | 0.0024176 | 0.0006059 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2183-2_0_9_load_135 | 153 | 0.0015768 | 0.00039519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2183-2_0_9_load_133 | 154 | 0.011601 | 0.0029075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2183-2_0_9_load_134 | 155 | 0.000742 | 0.00018596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2183-2_0_9_load_190 | 157 | 0.004064 | 0.0010185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2183-2_0_9_load_143 | 158 | 0.0019591 | 0.000491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2183-2_0_9_load_144 | 159 | 0.00059978 | 0.00015032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2183-2_0_9_load_145 | 160 | 0.0025267 | 0.00063326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2183-2_0_9_load_146 | 161 | 0.0018291 | 0.00045843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2183-2_0_9_load_151 | 164 | 0.0043815 | 0.0010981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2183-2_0_9_load_152 | 165 | 0.0024218 | 0.00060696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2183-2_0_9_load_153 | 166 | 0.0013005 | 0.00032594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2183-2_0_9_load_157 | 167 | 0.0040408 | 0.0010127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2183-2_0_9_load_154 | 168 | 0.0051812 | 0.0012985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2183-2_0_9_load_180 | 169 | 0.0049873 | 0.0012499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2183-2_0_9_load_155 | 170 | 0.0051614 | 0.0012936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2183-2_0_9_load_156 | 171 | 0.0019273 | 0.00048304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2183-2_0_9_load_158 | 173 | 0.0022062 | 0.00055292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2183-2_0_9_load_159 | 174 | 0.0012963 | 0.00032487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2183-2_0_9_load_162 | 177 | 0.0019505 | 0.00048885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2183-2_0_9_load_163 | 178 | 0.0018715 | 0.00046904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2183-2_0_9_load_164 | 179 | 0.0012363 | 0.00030985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2183-2_0_9_load_165 | 180 | 0.00070454 | 0.00017658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2183-2_0_9_load_166 | 181 | 0.0031427 | 0.00078763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2183-2_0_9_load_167 | 182 | 0.002929 | 0.00073408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2183-2_0_9_load_178 | 183 | 0.0041683 | 0.0010447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2183-2_0_9_load_177 | 184 | 0.0029476 | 0.00073875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2183-2_0_9_load_179 | 185 | 0.0032245 | 0.00080813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2183-2_0_9_load_169 | 186 | 0.0015832 | 0.00039679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2183-2_0_9_load_171 | 187 | 0.020492 | 0.0051359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2183-2_0_9_load_184 | 188 | 0.00026024 | 6.5221e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2183-2_0_9_load_185 | 189 | 0.00047149 | 0.00011817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2183-2_0_9_load_188 | 190 | 0.0047743 | 0.0011965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2183-2_0_9_load_183 | 191 | 0.0020589 | 0.000516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2183-2_0_9_load_186 | 193 | 0.00024815 | 6.2191e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2183-2_0_9_load_187 | 194 | 0.00037574 | 9.4168e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2183-2_0_9_load_193 | 195 | 0.0036506 | 0.00091493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2183-2_0_9_load_194 | 196 | 0.00063762 | 0.0001598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2183-2_0_9_load_195 | 197 | 0.00063759 | 0.00015979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2183-2_0_9_load_196 | 198 | 0.00063764 | 0.00015981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2183-2_0_9_load_197 | 199 | 0.00063762 | 0.0001598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2183-2_0_9_load_198 | 200 | 0.00063738 | 0.00015974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2183-2_0_9_load_231 | 201 | 0.00063782 | 0.00015985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2183-2_0_9_load_239 | 202 | 0.00063752 | 0.00015978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2183-2_0_9_load_232 | 203 | 0.00063809 | 0.00015992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
161 | LV_2183-2_0_9_load_240 | 204 | 0.0016594 | 0.00041587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
162 | LV_2183-2_0_9_load_199 | 205 | 0.00067992 | 0.0001704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
163 | LV_2183-2_0_9_load_200 | 206 | 0.00046205 | 0.0001158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
164 | LV_2183-2_0_9_load_202 | 207 | 0.000938 | 0.00023508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
165 | LV_2183-2_0_9_load_204 | 208 | 0.00046188 | 0.00011576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
166 | LV_2183-2_0_9_load_206 | 209 | 0.00046184 | 0.00011575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
167 | LV_2183-2_0_9_load_246 | 210 | 0.00088631 | 0.00022213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
168 | LV_2183-2_0_9_load_219 | 211 | 0.00063734 | 0.00015973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
169 | LV_2183-2_0_9_load_212 | 212 | 0.0010142 | 0.00025417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
170 | LV_2183-2_0_9_load_220 | 213 | 0.001604 | 0.00040201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
171 | LV_2183-2_0_9_load_207 | 214 | 0.00046222 | 0.00011584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
172 | LV_2183-2_0_9_load_208 | 215 | 0.0010635 | 0.00026655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
173 | LV_2183-2_0_9_load_209 | 216 | 0.00083507 | 0.00020929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
174 | LV_2183-2_0_9_load_210 | 217 | 0.00088482 | 0.00022176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
175 | LV_2183-2_0_9_load_211 | 218 | 0.00046205 | 0.0001158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
176 | LV_2183-2_0_9_load_213 | 219 | 0.00099269 | 0.00024879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
177 | LV_2183-2_0_9_load_214 | 220 | 0.00046241 | 0.00011589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
178 | LV_2183-2_0_9_load_215 | 221 | 0.0010046 | 0.00025178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
179 | LV_2183-2_0_9_load_216 | 222 | 0.00092574 | 0.00023201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
180 | LV_2183-2_0_9_load_217 | 223 | 0.00046188 | 0.00011576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
181 | LV_2183-2_0_9_load_218 | 224 | 0.0028822 | 0.00072235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
182 | LV_2183-2_0_9_load_221 | 225 | 0.000462 | 0.00011579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
183 | LV_2183-2_0_9_load_222 | 226 | 0.000462 | 0.00011579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
184 | LV_2183-2_0_9_load_223 | 227 | 0.00063728 | 0.00015972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
185 | LV_2183-2_0_9_load_224 | 228 | 0.00063761 | 0.0001598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
186 | LV_2183-2_0_9_load_225 | 229 | 0.0017053 | 0.00042738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
187 | LV_2183-2_0_9_load_226 | 230 | 0.00063789 | 0.00015987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
188 | LV_2183-2_0_9_load_227 | 231 | 0.00063751 | 0.00015978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
189 | LV_2183-2_0_9_load_228 | 232 | 0.0013345 | 0.00033447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
190 | LV_2183-2_0_9_load_229 | 233 | 0.0035523 | 0.00089029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
191 | LV_2183-2_0_9_load_230 | 234 | 0.0016601 | 0.00041605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
192 | LV_2183-2_0_9_load_241 | 235 | 0.0016615 | 0.0004164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
193 | LV_2183-2_0_9_load_233 | 236 | 0.00063819 | 0.00015995 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
194 | LV_2183-2_0_9_load_234 | 237 | 0.00063789 | 0.00015987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
195 | LV_2183-2_0_9_load_235 | 238 | 0.00063759 | 0.0001598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
196 | LV_2183-2_0_9_load_236 | 239 | 0.0006376 | 0.0001598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
197 | LV_2183-2_0_9_load_237 | 240 | 0.00063762 | 0.0001598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
198 | LV_2183-2_0_9_load_238 | 241 | 0.0075969 | 0.001904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
199 | LV_2183-2_0_9_load_245 | 242 | 0.0016598 | 0.00041599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
200 | LV_2183-2_0_9_load_244 | 243 | 0.0016615 | 0.00041641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
201 | LV_2183-2_0_9_load_250 | 244 | 0.0063349 | 0.0015877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 106 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2183-2_0_9_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0065525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2183-2_0_9_line_1 |  | 0 | 2 | 0.052051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2183-2_0_9_line_2 |  | 2 | 3 | 0.075847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2183-2_0_9_line_3 |  | 2 | 4 | 0.087518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2183-2_0_9_line_4 |  | 3 | 7 | 0.082524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2183-2_0_9_line_5 |  | 4 | 11 | 0.0034892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2183-2_0_9_line_6 |  | 4 | 9 | 0.03056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2183-2_0_9_line_7 |  | 5 | 6 | 0.038643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
8 | LV_2183-2_0_9_line_8 |  | 5 | 7 | 0.13388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
9 | LV_2183-2_0_9_line_9 |  | 5 | 8 | 0.045067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2183-2_0_9_line_10 |  | 6 | 184 | 0.021707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
11 | LV_2183-2_0_9_line_11 |  | 9 | 10 | 0.027885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2183-2_0_9_line_12 |  | 10 | 16 | 0.031302 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2183-2_0_9_line_13 |  | 11 | 17 | 0.11268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2183-2_0_9_line_14 |  | 12 | 13 | 0.013715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2183-2_0_9_line_15 |  | 12 | 14 | 0.059035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_2183-2_0_9_line_16 |  | 12 | 15 | 0.027396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
17 | LV_2183-2_0_9_line_17 |  | 14 | 142 | 0.005418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2183-2_0_9_line_18 |  | 14 | 19 | 0.005715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2183-2_0_9_line_19 |  | 14 | 135 | 0.086615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
20 | LV_2183-2_0_9_line_20 |  | 15 | 160 | 0.016794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_2183-2_0_9_line_21 |  | 17 | 18 | 0.032682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2183-2_0_9_line_22 |  | 20 | 21 | 0.016853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2183-2_0_9_line_23 |  | 20 | 22 | 0.011017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2183-2_0_9_line_24 |  | 21 | 23 | 0.01921 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2183-2_0_9_line_25 |  | 22 | 24 | 0.0069965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2183-2_0_9_line_26 |  | 23 | 25 | 0.036274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2183-2_0_9_line_27 |  | 23 | 26 | 0.011277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2183-2_0_9_line_28 |  | 24 | 27 | 0.009597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2183-2_0_9_line_29 |  | 25 | 28 | 0.036032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2183-2_0_9_line_30 |  | 27 | 29 | 0.0011854 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2183-2_0_9_line_31 |  | 28 | 30 | 0.012511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2183-2_0_9_line_32 |  | 28 | 31 | 0.011682 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2183-2_0_9_line_33 |  | 29 | 32 | 0.0056633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2183-2_0_9_line_34 |  | 30 | 33 | 0.013597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2183-2_0_9_line_35 |  | 31 | 34 | 0.02014 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2183-2_0_9_line_36 |  | 33 | 48 | 0.033619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2183-2_0_9_line_37 |  | 34 | 38 | 0.009565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2183-2_0_9_line_38 |  | 34 | 35 | 0.013454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2183-2_0_9_line_39 |  | 35 | 36 | 0.013769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2183-2_0_9_line_40 |  | 36 | 37 | 0.019766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2183-2_0_9_line_41 |  | 37 | 39 | 0.039919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2183-2_0_9_line_42 |  | 38 | 40 | 0.017133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2183-2_0_9_line_43 |  | 39 | 41 | 0.023474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_2183-2_0_9_line_44 |  | 39 | 42 | 0.04728 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_2183-2_0_9_line_45 |  | 39 | 43 | 0.018133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2183-2_0_9_line_46 |  | 41 | 44 | 0.029444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
47 | LV_2183-2_0_9_line_47 |  | 42 | 45 | 0.022786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_2183-2_0_9_line_48 |  | 43 | 46 | 0.03618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2183-2_0_9_line_49 |  | 43 | 47 | 0.043489 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2183-2_0_9_line_50 |  | 44 | 53 | 0.024455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_2183-2_0_9_line_51 |  | 45 | 54 | 0.010912 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_2183-2_0_9_line_52 |  | 47 | 50 | 0.0032579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2183-2_0_9_line_53 |  | 48 | 49 | 0.0039487 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2183-2_0_9_line_54 |  | 49 | 55 | 0.0089475 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2183-2_0_9_line_55 |  | 50 | 51 | 0.033479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2183-2_0_9_line_56 |  | 51 | 52 | 0.01595 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2183-2_0_9_line_57 |  | 53 | 61 | 0.022035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
58 | LV_2183-2_0_9_line_58 |  | 54 | 56 | 0.028643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
59 | LV_2183-2_0_9_line_59 |  | 56 | 57 | 0.0015061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_2183-2_0_9_line_60 |  | 56 | 58 | 0.020391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2183-2_0_9_line_61 |  | 57 | 59 | 0.018666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
62 | LV_2183-2_0_9_line_62 |  | 58 | 60 | 0.058385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2183-2_0_9_line_63 |  | 59 | 101 | 0.024569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
64 | LV_2183-2_0_9_line_64 |  | 59 | 99 | 0.016795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2183-2_0_9_line_65 |  | 60 | 123 | 0.00059703 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2183-2_0_9_line_66 |  | 61 | 62 | 0.010845 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
67 | LV_2183-2_0_9_line_67 |  | 62 | 63 | 0.030722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_2183-2_0_9_line_68 |  | 62 | 64 | 0.024199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2183-2_0_9_line_69 |  | 62 | 65 | 0.058389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2183-2_0_9_line_70 |  | 63 | 67 | 0.010956 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2183-2_0_9_line_71 |  | 65 | 66 | 0.034225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2183-2_0_9_line_72 |  | 67 | 68 | 0.010349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2183-2_0_9_line_73 |  | 68 | 69 | 0.026388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2183-2_0_9_line_74 |  | 69 | 72 | 0.0016754 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2183-2_0_9_line_75 |  | 70 | 71 | 0.034683 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2183-2_0_9_line_76 |  | 71 | 82 | 0.015117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2183-2_0_9_line_77 |  | 72 | 73 | 0.051821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2183-2_0_9_line_78 |  | 73 | 74 | 0.033883 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2183-2_0_9_line_79 |  | 74 | 75 | 0.021928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2183-2_0_9_line_80 |  | 75 | 76 | 0.054801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2183-2_0_9_line_81 |  | 76 | 79 | 0.0030505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2183-2_0_9_line_82 |  | 77 | 78 | 0.043478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2183-2_0_9_line_83 |  | 77 | 79 | 0.027993 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2183-2_0_9_line_84 |  | 78 | 80 | 0.027638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2183-2_0_9_line_85 |  | 80 | 81 | 0.044872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2183-2_0_9_line_86 |  | 81 | 150 | 0.021627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2183-2_0_9_line_87 |  | 82 | 83 | 0.017072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2183-2_0_9_line_88 |  | 83 | 84 | 0.015524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2183-2_0_9_line_89 |  | 84 | 85 | 0.044757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2183-2_0_9_line_90 |  | 85 | 86 | 0.022619 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2183-2_0_9_line_91 |  | 86 | 87 | 0.044665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2183-2_0_9_line_92 |  | 86 | 88 | 0.057368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2183-2_0_9_line_93 |  | 87 | 112 | 0.0063733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2183-2_0_9_line_94 |  | 87 | 113 | 0.035017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2183-2_0_9_line_95 |  | 88 | 104 | 0.045449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_2183-2_0_9_line_96 |  | 88 | 101 | 0.002593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
97 | LV_2183-2_0_9_line_97 |  | 89 | 90 | 0.083962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2183-2_0_9_line_98 |  | 89 | 91 | 0.060347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2183-2_0_9_line_99 |  | 91 | 92 | 0.019483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2183-2_0_9_line_100 |  | 91 | 93 | 0.018961 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2183-2_0_9_line_101 |  | 92 | 94 | 0.020636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2183-2_0_9_line_102 |  | 93 | 95 | 0.010988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2183-2_0_9_line_103 |  | 95 | 96 | 0.0083907 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2183-2_0_9_line_104 |  | 96 | 97 | 0.01287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2183-2_0_9_line_105 |  | 97 | 105 | 0.0031578 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2183-2_0_9_line_106 |  | 98 | 99 | 0.041182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2183-2_0_9_line_107 |  | 98 | 100 | 0.0081721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_2183-2_0_9_line_108 |  | 101 | 102 | 0.016236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2183-2_0_9_line_109 |  | 102 | 103 | 0.013726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2183-2_0_9_line_110 |  | 103 | 115 | 0.014936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2183-2_0_9_line_111 |  | 104 | 106 | 0.021614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
112 | LV_2183-2_0_9_line_112 |  | 105 | 106 | 0.043784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | LV_2183-2_0_9_line_113 |  | 106 | 107 | 0.020749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
114 | LV_2183-2_0_9_line_114 |  | 107 | 108 | 0.034179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
115 | LV_2183-2_0_9_line_115 |  | 108 | 109 | 0.023025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
116 | LV_2183-2_0_9_line_116 |  | 109 | 137 | 0.064915 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
117 | LV_2183-2_0_9_line_117 |  | 110 | 111 | 0.013803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2183-2_0_9_line_118 |  | 111 | 133 | 0.024318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
119 | LV_2183-2_0_9_line_119 |  | 111 | 130 | 0.020755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
120 | LV_2183-2_0_9_line_120 |  | 112 | 114 | 0.023737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2183-2_0_9_line_121 |  | 114 | 244 | 0.026835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_2183-2_0_9_line_122 |  | 115 | 116 | 0.0019361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_2183-2_0_9_line_123 |  | 116 | 117 | 0.021953 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_2183-2_0_9_line_124 |  | 118 | 119 | 0.0419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_2183-2_0_9_line_125 |  | 118 | 120 | 0.060512 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2183-2_0_9_line_126 |  | 120 | 121 | 0.0058536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2183-2_0_9_line_127 |  | 120 | 122 | 0.01371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2183-2_0_9_line_128 |  | 121 | 210 | 0.013256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2183-2_0_9_line_129 |  | 122 | 205 | 0.019336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2183-2_0_9_line_130 |  | 123 | 124 | 0.0029418 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2183-2_0_9_line_131 |  | 124 | 125 | 0.0078006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2183-2_0_9_line_132 |  | 125 | 126 | 0.006893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2183-2_0_9_line_133 |  | 126 | 243 | 0.007463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2183-2_0_9_line_134 |  | 127 | 128 | 0.019979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2183-2_0_9_line_135 |  | 127 | 129 | 0.015091 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_2183-2_0_9_line_136 |  | 129 | 130 | 0.010157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
137 | LV_2183-2_0_9_line_137 |  | 129 | 131 | 0.023661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
138 | LV_2183-2_0_9_line_138 |  | 131 | 132 | 0.0011469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
139 | LV_2183-2_0_9_line_139 |  | 132 | 134 | 0.015828 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
140 | LV_2183-2_0_9_line_140 |  | 133 | 135 | 0.045242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
141 | LV_2183-2_0_9_line_141 |  | 134 | 136 | 0.023875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2183-2_0_9_line_142 |  | 134 | 137 | 0.057598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
143 | LV_2183-2_0_9_line_143 |  | 135 | 139 | 0.034251 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2183-2_0_9_line_144 |  | 136 | 154 | 0.009115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2183-2_0_9_line_145 |  | 138 | 139 | 0.0085026 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2183-2_0_9_line_146 |  | 138 | 140 | 0.016801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2183-2_0_9_line_147 |  | 139 | 141 | 0.015523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2183-2_0_9_line_148 |  | 142 | 143 | 0.01105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2183-2_0_9_line_149 |  | 142 | 144 | 0.01077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2183-2_0_9_line_150 |  | 144 | 186 | 0.00042269 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2183-2_0_9_line_151 |  | 145 | 146 | 0.022313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2183-2_0_9_line_152 |  | 145 | 147 | 0.00018222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2183-2_0_9_line_153 |  | 146 | 148 | 0.005987 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2183-2_0_9_line_154 |  | 147 | 149 | 0.0026415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2183-2_0_9_line_155 |  | 148 | 150 | 0.036752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2183-2_0_9_line_156 |  | 149 | 151 | 0.027646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2183-2_0_9_line_157 |  | 151 | 152 | 0.0069201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2183-2_0_9_line_158 |  | 152 | 153 | 0.0034651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2183-2_0_9_line_159 |  | 153 | 155 | 0.00097778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_2183-2_0_9_line_160 |  | 155 | 156 | 0.12241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_2183-2_0_9_line_161 |  | 156 | 157 | 0.14795 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_2183-2_0_9_line_162 |  | 158 | 159 | 0.011717 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
163 | LV_2183-2_0_9_line_163 |  | 158 | 160 | 0.018324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
164 | LV_2183-2_0_9_line_164 |  | 159 | 161 | 0.00097039 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
165 | LV_2183-2_0_9_line_165 |  | 161 | 162 | 0.011431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
166 | LV_2183-2_0_9_line_166 |  | 162 | 163 | 0.011059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
167 | LV_2183-2_0_9_line_167 |  | 163 | 164 | 0.058289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2183-2_0_9_line_168 |  | 163 | 165 | 0.019511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
169 | LV_2183-2_0_9_line_169 |  | 163 | 166 | 0.028145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2183-2_0_9_line_170 |  | 165 | 167 | 0.028923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
171 | LV_2183-2_0_9_line_171 |  | 166 | 168 | 0.0057471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_2183-2_0_9_line_172 |  | 167 | 169 | 0.0017949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
173 | LV_2183-2_0_9_line_173 |  | 168 | 170 | 0.023471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_2183-2_0_9_line_174 |  | 169 | 172 | 0.016757 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
175 | LV_2183-2_0_9_line_175 |  | 170 | 171 | 0.0054259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2183-2_0_9_line_176 |  | 172 | 192 | 0.040861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
177 | LV_2183-2_0_9_line_177 |  | 172 | 191 | 0.009858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2183-2_0_9_line_178 |  | 173 | 174 | 0.037539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2183-2_0_9_line_179 |  | 173 | 175 | 0.0034943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2183-2_0_9_line_180 |  | 174 | 176 | 0.016351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | LV_2183-2_0_9_line_181 |  | 175 | 177 | 0.030525 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | LV_2183-2_0_9_line_182 |  | 175 | 178 | 0.022168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | LV_2183-2_0_9_line_183 |  | 176 | 179 | 0.01183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | LV_2183-2_0_9_line_184 |  | 176 | 180 | 0.047911 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | LV_2183-2_0_9_line_185 |  | 177 | 181 | 0.0063908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | LV_2183-2_0_9_line_186 |  | 178 | 182 | 0.015232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | LV_2183-2_0_9_line_187 |  | 181 | 183 | 0.030012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | LV_2183-2_0_9_line_188 |  | 183 | 185 | 0.0032808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | LV_2183-2_0_9_line_189 |  | 184 | 188 | 0.027335 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
190 | LV_2183-2_0_9_line_190 |  | 185 | 190 | 0.025492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
191 | LV_2183-2_0_9_line_191 |  | 186 | 187 | 0.065002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
192 | LV_2183-2_0_9_line_192 |  | 188 | 189 | 0.024133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
193 | LV_2183-2_0_9_line_193 |  | 189 | 192 | 0.015553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
194 | LV_2183-2_0_9_line_194 |  | 190 | 191 | 0.006709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | LV_2183-2_0_9_line_195 |  | 192 | 193 | 0.012019 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
196 | LV_2183-2_0_9_line_196 |  | 193 | 194 | 0.023323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | LV_2183-2_0_9_line_197 |  | 195 | 196 | 0.012116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | LV_2183-2_0_9_line_198 |  | 195 | 197 | 0.0059818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | LV_2183-2_0_9_line_199 |  | 196 | 198 | 0.00045006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | LV_2183-2_0_9_line_200 |  | 197 | 199 | 0.0015927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | LV_2183-2_0_9_line_201 |  | 198 | 200 | 0.016686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | LV_2183-2_0_9_line_202 |  | 199 | 201 | 0.012068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | LV_2183-2_0_9_line_203 |  | 200 | 202 | 0.0050686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | LV_2183-2_0_9_line_204 |  | 201 | 203 | 0.001064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | LV_2183-2_0_9_line_205 |  | 202 | 204 | 0.0054041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | LV_2183-2_0_9_line_206 |  | 203 | 236 | 0.013066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | LV_2183-2_0_9_line_207 |  | 204 | 235 | 0.0042593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | LV_2183-2_0_9_line_208 |  | 205 | 206 | 0.0034433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | LV_2183-2_0_9_line_209 |  | 206 | 207 | 0.0048751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | LV_2183-2_0_9_line_210 |  | 207 | 208 | 0.012483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | LV_2183-2_0_9_line_211 |  | 208 | 209 | 0.0015105 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | LV_2183-2_0_9_line_212 |  | 209 | 211 | 0.015348 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | LV_2183-2_0_9_line_213 |  | 210 | 212 | 0.0058924 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | LV_2183-2_0_9_line_214 |  | 211 | 213 | 0.00028774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | LV_2183-2_0_9_line_215 |  | 212 | 217 | 0.013737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | LV_2183-2_0_9_line_216 |  | 213 | 225 | 0.001012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | LV_2183-2_0_9_line_217 |  | 214 | 215 | 0.010536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | LV_2183-2_0_9_line_218 |  | 214 | 216 | 0.0032923 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | LV_2183-2_0_9_line_219 |  | 215 | 217 | 0.005201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | LV_2183-2_0_9_line_220 |  | 216 | 218 | 0.0046865 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | LV_2183-2_0_9_line_221 |  | 218 | 219 | 0.00039513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
222 | LV_2183-2_0_9_line_222 |  | 219 | 220 | 0.011618 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
223 | LV_2183-2_0_9_line_223 |  | 220 | 221 | 0.0023623 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
224 | LV_2183-2_0_9_line_224 |  | 221 | 222 | 0.0049739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
225 | LV_2183-2_0_9_line_225 |  | 222 | 223 | 0.00106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | LV_2183-2_0_9_line_226 |  | 223 | 224 | 0.0032233 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
227 | LV_2183-2_0_9_line_227 |  | 225 | 226 | 0.0023783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
228 | LV_2183-2_0_9_line_228 |  | 226 | 227 | 0.018249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
229 | LV_2183-2_0_9_line_229 |  | 227 | 228 | 0.00084338 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
230 | LV_2183-2_0_9_line_230 |  | 228 | 229 | 0.005892 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
231 | LV_2183-2_0_9_line_231 |  | 229 | 230 | 0.0087261 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
232 | LV_2183-2_0_9_line_232 |  | 230 | 231 | 0.0015074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
233 | LV_2183-2_0_9_line_233 |  | 231 | 232 | 0.018604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
234 | LV_2183-2_0_9_line_234 |  | 232 | 233 | 0.0099944 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
235 | LV_2183-2_0_9_line_235 |  | 233 | 234 | 5.3419e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
236 | LV_2183-2_0_9_line_236 |  | 234 | 235 | 0.0025727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
237 | LV_2183-2_0_9_line_237 |  | 236 | 237 | 0.001544 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
238 | LV_2183-2_0_9_line_238 |  | 237 | 238 | 0.00010716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
239 | LV_2183-2_0_9_line_239 |  | 238 | 239 | 0.011913 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
240 | LV_2183-2_0_9_line_240 |  | 239 | 240 | 0.013633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
241 | LV_2183-2_0_9_line_241 |  | 240 | 241 | 0.037741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
242 | LV_2183-2_0_9_line_242 |  | 241 | 242 | 0.0032866 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
243 | LV_2183-2_0_9_line_243 |  | 242 | 243 | 0.0065076 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2183-2_0_9_trafo_88 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 245 | 106 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2573776.8821 | 1183798.6612 | 2573783.3232 | 1183797.4583
1 | 2573834.4901 | 1183787.9029 | 2573783.3232 | 1183797.4583
2 | 2573878.9165 | 1183826.2396 | 2573866.3858 | 1183793.8775 | 2573863.0145 | 1183782.2861 | 2573834.4901 | 1183787.9029
3 | 2573849.8874 | 1183725.336 | 2573851.8888 | 1183734.3764 | 2573854.4832 | 1183746.3602 | 2573863.0145 | 1183782.2861 | 2573834.4901 | 1183787.9029
4 | 2573878.9165 | 1183826.2396 | 2573868.3065 | 1183828.0758 | 2573797.6498 | 1183840.5917
5 | 2573849.8874 | 1183725.336 | 2573849.116 | 1183721.9332
6 | 2573849.8874 | 1183725.336 | 2573851.8888 | 1183734.3764 | 2573859.7347 | 1183732.3299 | 2573872.7367 | 1183734.563
7 | 2573759.0974 | 1184002.0459 | 2573748.1488 | 1183964.9857
8 | 2573748.1488 | 1183964.9857 | 2573797.6498 | 1183840.5917
9 | 2573748.1488 | 1183964.9857 | 2573704.8825 | 1183977.5974
10 | 2573759.0974 | 1184002.0459 | 2573778.4582 | 1183997.5363 | 2573780.2565 | 1183997.2092
11 | 2573872.7367 | 1183734.563 | 2573900.2188 | 1183739.2859
12 | 2573917.2277 | 1183754.3976 | 2573919.229 | 1183742.5529 | 2573900.2188 | 1183739.2859
13 | 2573849.116 | 1183721.9332 | 2573835.6504 | 1183662.5322 | 2573833.222 | 1183641.4317 | 2573832.2061 | 1183625.6279 | 2573832.7155 | 1183610.9427
14 | 2573930.3419 | 1183950.1686 | 2573936.8824 | 1183949.8955 | 2573943.8969 | 1183951.5546
15 | 2573930.3419 | 1183950.1686 | 2573929.4206 | 1183943.7137 | 2573933.946 | 1183946.9623 | 2573945.0448 | 1183946.9695 | 2573959.6637 | 1183945.516 | 2573966.605 | 1183940.9056 | 2573968.6002 | 1183941.5639 | 2573971.0676 | 1183941.9978 | 2573973.7549 | 1183942.0861 | 2573979.281 | 1183942.0065
16 | 2573930.3419 | 1183950.1686 | 2573931.1998 | 1183956.0902 | 2573930.7816 | 1183965.2079 | 2573927.053 | 1183976.9142
17 | 2573979.281 | 1183942.0065 | 2573979.4878 | 1183947.4195
18 | 2573979.281 | 1183942.0065 | 2573978.905 | 1183936.3051
19 | 2574065.0804 | 1183951.238 | 2574053.2042 | 1183947.9879 | 2574041.1323 | 1183945.3501 | 2574034.577 | 1183943.9779 | 2574028.1067 | 1183942.8276 | 2574021.7523 | 1183942.0104 | 2574015.2616 | 1183941.4606 | 2574008.2226 | 1183941.18 | 2574000.7803 | 1183941.2013 | 2573983.8067 | 1183941.82 | 2573979.281 | 1183942.0065
20 | 2573921.9562 | 1183992.9157 | 2573927.053 | 1183976.9142
21 | 2573836.2105 | 1183578.4762 | 2573834.9734 | 1183586.4731 | 2573832.9652 | 1183603.7465 | 2573832.7155 | 1183610.9427
22 | 2574466.7449 | 1184316.1557 | 2574465.6806 | 1184315.5578 | 2574457.0639 | 1184313.9271 | 2574451.7192 | 1184318.2314
23 | 2574443.1385 | 1184325.1416 | 2574451.7192 | 1184318.2314
24 | 2574483.4924 | 1184325.5647 | 2574466.7449 | 1184316.1557
25 | 2574443.1385 | 1184325.1416 | 2574437.6894 | 1184329.53
26 | 2574483.4924 | 1184325.5647 | 2574496.6936 | 1184303.3188 | 2574501.3002 | 1184293.9884
27 | 2574483.4924 | 1184325.5647 | 2574490.4781 | 1184329.5258 | 2574492.7598 | 1184331.8352
28 | 2574430.2149 | 1184335.5495 | 2574437.6894 | 1184329.53
29 | 2574514.6563 | 1184261.0867 | 2574505.1082 | 1184277.3026 | 2574502.6339 | 1184291.2871 | 2574501.3002 | 1184293.9884
30 | 2574430.2149 | 1184335.5495 | 2574429.2917 | 1184336.293
31 | 2574514.6563 | 1184261.0867 | 2574502.6807 | 1184257.4674
32 | 2574514.6563 | 1184261.0867 | 2574520.3294 | 1184250.8744
33 | 2574424.8808 | 1184339.8451 | 2574429.2917 | 1184336.293
34 | 2574502.6807 | 1184257.4674 | 2574489.6649 | 1184253.5337
35 | 2574530.2692 | 1184233.3611 | 2574527.8664 | 1184237.3067 | 2574520.3294 | 1184250.8744
36 | 2574489.6649 | 1184253.5337 | 2574481.9761 | 1184251.21 | 2574478.91 | 1184253.5243 | 2574472.1862 | 1184274.2041
37 | 2574530.2692 | 1184233.3611 | 2574537.6821 | 1184239.4057
38 | 2574530.2692 | 1184233.3611 | 2574524.747 | 1184228.949 | 2574519.8149 | 1184224.8925
39 | 2574509.1803 | 1184216.1461 | 2574519.8149 | 1184224.8925
40 | 2574493.914 | 1184203.5903 | 2574509.1803 | 1184216.1461
41 | 2574460.2182 | 1184182.4114 | 2574472.8965 | 1184189.5498 | 2574479.3834 | 1184192.8905 | 2574485.6826 | 1184196.9212 | 2574489.4891 | 1184199.951 | 2574493.914 | 1184203.5903
42 | 2574537.6821 | 1184239.4057 | 2574550.9601 | 1184250.2327
43 | 2574460.2182 | 1184182.4114 | 2574462.0298 | 1184179.4577 | 2574465.498 | 1184172.995 | 2574473.6576 | 1184163.2968
44 | 2574460.2182 | 1184182.4114 | 2574447.5656 | 1184175.9288 | 2574417.5869 | 1184161.9849
45 | 2574450.8117 | 1184197.8264 | 2574456.4822 | 1184186.952 | 2574460.2182 | 1184182.4114
46 | 2574473.6576 | 1184163.2968 | 2574492.6137 | 1184140.7661
47 | 2574417.5869 | 1184161.9849 | 2574396.9264 | 1184152.3751
48 | 2574417.8038 | 1184182.8043 | 2574450.8117 | 1184197.8264
49 | 2574450.8117 | 1184197.8264 | 2574477.07 | 1184212.355 | 2574470.9643 | 1184224.3726
50 | 2574508.3579 | 1184122.053 | 2574492.6137 | 1184140.7661
51 | 2574396.9264 | 1184152.3751 | 2574387.0327 | 1184147.7733
52 | 2574470.9643 | 1184224.3726 | 2574469.4887 | 1184227.2771
53 | 2574469.7278 | 1184277.1719 | 2574471.8735 | 1184275.1657 | 2574472.1862 | 1184274.2041
54 | 2574469.7278 | 1184277.1719 | 2574463.1921 | 1184283.2827
55 | 2574469.4887 | 1184227.2771 | 2574460.1454 | 1184245.6671 | 2574448.7277 | 1184239.7684
56 | 2574434.557 | 1184232.4474 | 2574448.7277 | 1184239.7684
57 | 2574508.3579 | 1184122.053 | 2574522.5442 | 1184105.1916
58 | 2574362.5648 | 1184133.1486 | 2574364.9388 | 1184134.9727 | 2574371.7163 | 1184140.1574 | 2574376.8733 | 1184143.0479 | 2574387.0327 | 1184147.7733
59 | 2574362.5648 | 1184133.1486 | 2574361.3688 | 1184132.2332
60 | 2574362.5648 | 1184133.1486 | 2574359.9361 | 1184139.5632 | 2574354.8304 | 1184152.0163
61 | 2574346.4225 | 1184121.056 | 2574348.9499 | 1184123.0462 | 2574355.7184 | 1184127.9085 | 2574361.3688 | 1184132.2332
62 | 2574332.6822 | 1184206.0374 | 2574354.8304 | 1184152.0163
63 | 2574327.2814 | 1184105.6524 | 2574341.5434 | 1184117.1416 | 2574346.4225 | 1184121.056
64 | 2574346.4225 | 1184121.056 | 2574337.6606 | 1184135.3841
65 | 2574333.2162 | 1184206.3044 | 2574332.6822 | 1184206.0374 | 2574332.6822 | 1184206.0374
66 | 2574529.5264 | 1184096.8928 | 2574522.5442 | 1184105.1916
67 | 2574529.5264 | 1184096.8928 | 2574551.773 | 1184075.7052
68 | 2574529.5264 | 1184096.8928 | 2574527.6943 | 1184093.2653 | 2574516.944 | 1184076.2407
69 | 2574529.5264 | 1184096.8928 | 2574533.0986 | 1184104.0368 | 2574553.9193 | 1184133.9637 | 2574554.8695 | 1184134.8268 | 2574556.1893 | 1184134.6766 | 2574563.8739 | 1184128.8742 | 2574565.5598 | 1184128.6336 | 2574565.5598 | 1184128.6336
70 | 2574559.707 | 1184068.149 | 2574551.773 | 1184075.7052
71 | 2574565.5598 | 1184128.6336 | 2574566.9014 | 1184130.0174 | 2574577.0636 | 1184144.9709 | 2574584.854 | 1184155.0541 | 2574585.9344 | 1184156.0589
72 | 2574559.707 | 1184068.149 | 2574568.0696 | 1184062.0213
73 | 2574568.0696 | 1184062.0213 | 2574585.1979 | 1184082.0952
74 | 2574585.1979 | 1184082.0952 | 2574586.2854 | 1184083.3697
75 | 2574461.8985 | 1184042.5637 | 2574448.6762 | 1184074.6272
76 | 2574442.0112 | 1184088.119 | 2574442.1133 | 1184088.0394 | 2574444.9795 | 1184083.5915 | 2574448.6762 | 1184074.6272
77 | 2574625.575 | 1184065.4649 | 2574604.6305 | 1184088.5796 | 2574597.522 | 1184089.8772 | 2574589.3729 | 1184086.9881 | 2574586.2854 | 1184083.3697
78 | 2574644.9282 | 1184037.7501 | 2574644.3698 | 1184038.6957 | 2574630.6895 | 1184059.8204 | 2574625.575 | 1184065.4649
79 | 2574656.0787 | 1184018.8689 | 2574644.9282 | 1184037.7501
80 | 2574656.0787 | 1184018.8689 | 2574666.9722 | 1183965.1613
81 | 2574666.9722 | 1183965.1613 | 2574664.7778 | 1183963.0423
82 | 2574639.5813 | 1183951.8928 | 2574641.9679 | 1183933.3174 | 2574639.5797 | 1183908.6825
83 | 2574639.5813 | 1183951.8928 | 2574660.6335 | 1183959.0405 | 2574664.7778 | 1183963.0423
84 | 2574636.9848 | 1183881.1675 | 2574637.1621 | 1183883.7452 | 2574639.5797 | 1183908.6825
85 | 2574634.7099 | 1183836.4003 | 2574634.3143 | 1183842.3245 | 2574636.9848 | 1183881.1675
86 | 2574634.7099 | 1183836.4003 | 2574636.1508 | 1183814.8218
87 | 2574426.3474 | 1184086.7238 | 2574432.3567 | 1184089.4486 | 2574435.6807 | 1184090.3126 | 2574439.3745 | 1184090.1745 | 2574442.0112 | 1184088.119
88 | 2574426.3474 | 1184086.7238 | 2574412.2086 | 1184080.3127
89 | 2574371.4463 | 1184061.8294 | 2574412.2086 | 1184080.3127
90 | 2574350.9068 | 1184052.6565 | 2574353.0375 | 1184052.9252 | 2574356.9939 | 1184055.2761 | 2574371.4463 | 1184061.8294
91 | 2574350.9068 | 1184052.6565 | 2574345.5781 | 1184024.0755 | 2574349.9945 | 1184009.1265
92 | 2574325.2744 | 1184104.0046 | 2574350.9068 | 1184052.6565
93 | 2574349.9945 | 1184009.1265 | 2574355.846 | 1184011.6521
94 | 2574349.9945 | 1184009.1265 | 2574318.0279 | 1183994.8331
95 | 2574325.2744 | 1184104.0046 | 2574289.8465 | 1184075.5356
96 | 2574327.2814 | 1184105.6524 | 2574325.2744 | 1184104.0046
97 | 2574116.7651 | 1184233.4733 | 2574129.4684 | 1184224.5908 | 2574160.5136 | 1184203.9678 | 2574186.1428 | 1184199.9882 | 2574189.8487 | 1184196.2639
98 | 2574221.6358 | 1184145.2172 | 2574195.0195 | 1184191.0673 | 2574189.8487 | 1184196.2639
99 | 2574221.6358 | 1184145.2172 | 2574235.9445 | 1184158.4396
100 | 2574221.6358 | 1184145.2172 | 2574231.4579 | 1184128.9984
101 | 2574245.171 | 1184176.3011 | 2574242.7717 | 1184168.2603 | 2574240.4115 | 1184162.5675 | 2574235.9445 | 1184158.4396
102 | 2574237.1501 | 1184119.5992 | 2574231.4579 | 1184128.9984
103 | 2574240.9827 | 1184112.1668 | 2574239.7192 | 1184115.3569 | 2574237.1501 | 1184119.5992
104 | 2574240.9827 | 1184112.1668 | 2574245.722 | 1184100.2008
105 | 2574247.5568 | 1184097.6308 | 2574245.722 | 1184100.2008 | 2574245.722 | 1184100.2008
106 | 2574316.1758 | 1184170.5177 | 2574337.6606 | 1184135.3841
107 | 2574311.9124 | 1184177.4895 | 2574316.1758 | 1184170.5177
108 | 2574327.2814 | 1184105.6524 | 2574318.1832 | 1184119.1003
109 | 2574318.1832 | 1184119.1003 | 2574310.4915 | 1184130.4692
110 | 2574302.1221 | 1184142.8399 | 2574310.4915 | 1184130.4692
111 | 2574272.998 | 1184061.9965 | 2574289.8465 | 1184075.5356
112 | 2574272.998 | 1184061.9965 | 2574247.5568 | 1184097.6308
113 | 2574272.998 | 1184061.9965 | 2574267.5503 | 1184057.2175 | 2574271.6701 | 1184044.3597
114 | 2574271.6701 | 1184044.3597 | 2574282.088 | 1184011.8074
115 | 2574289.106 | 1183989.8783 | 2574282.088 | 1184011.8074
116 | 2574289.106 | 1183989.8783 | 2574244.8158 | 1183973.3383 | 2574228.0977 | 1183967.7186
117 | 2574131.412 | 1183972.139 | 2574144.5216 | 1183976.458
118 | 2574131.412 | 1183972.139 | 2574108.3045 | 1183964.5611
119 | 2574131.412 | 1183972.139 | 2574137.8455 | 1183952.406
120 | 2574377.6395 | 1184021.0585 | 2574355.846 | 1184011.6521
121 | 2574377.6395 | 1184021.0585 | 2574401.9347 | 1184032.453
122 | 2574302.1221 | 1184142.8399 | 2574301.0372 | 1184144.4435
123 | 2574288.7359 | 1184162.6259 | 2574301.0372 | 1184144.4435
124 | 2574195.7912 | 1184376.5835 | 2574154.8212 | 1184385.8989
125 | 2574247.5841 | 1184407.8762 | 2574195.7912 | 1184376.5835
126 | 2574247.5841 | 1184407.8762 | 2574253.0553 | 1184409.9571
127 | 2574253.6563 | 1184395.5838 | 2574247.5841 | 1184407.8762 | 2574247.5841 | 1184407.8762
128 | 2574253.0553 | 1184409.9571 | 2574265.4459 | 1184414.6695
129 | 2574262.2198 | 1184378.2479 | 2574253.6563 | 1184395.5838
130 | 2574333.2162 | 1184206.3044 | 2574335.8475 | 1184207.62
131 | 2574342.8245 | 1184211.1087 | 2574335.8475 | 1184207.62
132 | 2574342.8245 | 1184211.1087 | 2574348.9898 | 1184214.1914
133 | 2574355.6649 | 1184217.5291 | 2574348.9898 | 1184214.1914
134 | 2574145.6254 | 1183928.3856 | 2574151.7567 | 1183909.3705
135 | 2574140.9941 | 1183942.7488 | 2574145.6254 | 1183928.3856
136 | 2574140.9941 | 1183942.7488 | 2574137.8455 | 1183952.406
137 | 2574140.9941 | 1183942.7488 | 2574163.478 | 1183950.1176
138 | 2574163.478 | 1183950.1176 | 2574164.5679 | 1183950.4748
139 | 2574175.2069 | 1183946.4582 | 2574172.8316 | 1183953.1831 | 2574164.5679 | 1183950.4748
140 | 2574065.0804 | 1183951.238 | 2574081.368 | 1183956.1365 | 2574085.5479 | 1183957.1634 | 2574089.5913 | 1183958.4243 | 2574108.3045 | 1183964.5611
141 | 2574179.1069 | 1183923.3848 | 2574179.9592 | 1183929.8289 | 2574179.3317 | 1183934.7564 | 2574175.2069 | 1183946.4582
142 | 2574175.2069 | 1183946.4582 | 2574219.0749 | 1183960.5538 | 2574228.0977 | 1183967.7186
143 | 2574071.7381 | 1183918.214 | 2574072.9302 | 1183923.7895 | 2574065.0804 | 1183951.238
144 | 2574179.1069 | 1183923.3848 | 2574177.0918 | 1183923.4046 | 2574170.2815 | 1183921.3108
145 | 2574071.7381 | 1183918.214 | 2574075.5752 | 1183915.8961 | 2574078.2275 | 1183914.9619 | 2574079.4295 | 1183915.0797
146 | 2574096.1504 | 1183916.7184 | 2574079.4295 | 1183915.0797
147 | 2574057.4751 | 1183911.9949 | 2574071.7381 | 1183918.214
148 | 2573979.4878 | 1183947.4195 | 2573968.5684 | 1183949.1134
149 | 2573979.4878 | 1183947.4195 | 2573990.2487 | 1183946.9799
150 | 2573990.671 | 1183946.9627 | 2573990.2487 | 1183946.9799
151 | 2574640.9111 | 1183749.9908 | 2574641.1923 | 1183752.5817 | 2574639.5015 | 1183772.216
152 | 2574640.9111 | 1183749.9908 | 2574640.8914 | 1183749.8096
153 | 2574639.5015 | 1183772.216 | 2574638.9879 | 1183778.1809
154 | 2574640.6063 | 1183747.1836 | 2574640.8914 | 1183749.8096
155 | 2574636.1508 | 1183814.8218 | 2574637.2496 | 1183798.3668 | 2574638.9879 | 1183778.1809
156 | 2574637.623 | 1183719.6993 | 2574640.6063 | 1183747.1836
157 | 2574637.623 | 1183719.6993 | 2574636.8762 | 1183712.8196
158 | 2574636.5022 | 1183709.3748 | 2574636.8762 | 1183712.8196
159 | 2574636.5022 | 1183709.3748 | 2574636.3967 | 1183708.4027
160 | 2574651.3688 | 1183587.4966 | 2574646.846 | 1183609.9942 | 2574634.4474 | 1183690.4445 | 2574636.3967 | 1183708.4027
161 | 2574651.3688 | 1183587.4966 | 2574733.9048 | 1183464.7043
162 | 2573917.4038 | 1184010.655 | 2573914.7928 | 1184019.9731 | 2573914.3875 | 1184021.9723
163 | 2573921.9562 | 1183992.9157 | 2573920.8497 | 1183996.3899 | 2573918.1674 | 1184007.9298 | 2573917.4038 | 1184010.655
164 | 2573914.1947 | 1184022.9233 | 2573914.3875 | 1184021.9723
165 | 2573911.9236 | 1184034.1264 | 2573914.1947 | 1184022.9233
166 | 2573909.7268 | 1184044.9639 | 2573911.9236 | 1184034.1264
167 | 2573909.7268 | 1184044.9639 | 2573899.3569 | 1184082.4066 | 2573894.0077 | 1184086.2654 | 2573881.619 | 1184082.7177
168 | 2573909.7268 | 1184044.9639 | 2573890.3503 | 1184042.678
169 | 2573909.7268 | 1184044.9639 | 2573933.3143 | 1184047.0064 | 2573937.0652 | 1184049.4357
170 | 2573890.3503 | 1184042.678 | 2573881.2865 | 1184041.6087 | 2573861.9054 | 1184037.573
171 | 2573938.1353 | 1184055.0118 | 2573938.0076 | 1184051.9885 | 2573937.0652 | 1184049.4357 | 2573937.0652 | 1184049.4357
172 | 2573860.1482 | 1184037.2071 | 2573861.9054 | 1184037.573
173 | 2573932.468 | 1184077.7887 | 2573938.1353 | 1184055.0118 | 2573938.1353 | 1184055.0118
174 | 2573843.7432 | 1184033.7912 | 2573860.1482 | 1184037.2071
175 | 2573931.1579 | 1184083.054 | 2573932.468 | 1184077.7887
176 | 2573846.8316 | 1183993.0563 | 2573843.7432 | 1184033.7912
177 | 2573843.7432 | 1184033.7912 | 2573833.8855 | 1184033.7142
178 | 2573694.3214 | 1184061.7195 | 2573729.7307 | 1184049.256
179 | 2573733.0268 | 1184048.0958 | 2573729.7307 | 1184049.256
180 | 2573678.4937 | 1184061.4318 | 2573689.1131 | 1184063.5528 | 2573694.3214 | 1184061.7195
181 | 2573733.0268 | 1184048.0958 | 2573735.9534 | 1184047.0602 | 2573762.5912 | 1184040.5538
182 | 2573733.0268 | 1184048.0958 | 2573739.9361 | 1184069.1594
183 | 2573678.4937 | 1184061.4318 | 2573670.5527 | 1184070.2008
184 | 2573678.4937 | 1184061.4318 | 2573688.2835 | 1184046.7921 | 2573697.2215 | 1184036.325 | 2573709.3196 | 1184025.0524
185 | 2573768.846 | 1184039.2691 | 2573766.0336 | 1184039.713 | 2573762.5912 | 1184040.5538
186 | 2573739.9361 | 1184069.1594 | 2573740.284 | 1184070.2199 | 2573740.2302 | 1184073.5997 | 2573738.9273 | 1184075.8844 | 2573731.1805 | 1184078.2691
187 | 2573768.846 | 1184039.2691 | 2573798.4911 | 1184034.591
188 | 2573801.7318 | 1184034.0796 | 2573798.4911 | 1184034.591
189 | 2573807.2199 | 1183992.8622 | 2573802.0106 | 1183993.2529 | 2573780.2565 | 1183997.2092
190 | 2573801.7318 | 1184034.0796 | 2573805.4542 | 1184033.4922 | 2573827.1767 | 1184033.6618
191 | 2574054.9856 | 1183953.8944 | 2574033.6985 | 1183949.0844 | 2574025.9158 | 1183948.0621 | 2574018.1408 | 1183947.0399 | 2574001.4218 | 1183946.5235 | 2573990.671 | 1183946.9627
192 | 2573807.2199 | 1183992.8622 | 2573821.8503 | 1183991.7651 | 2573831.2994 | 1183992.2535
193 | 2573846.8316 | 1183993.0563 | 2573831.2994 | 1183992.2535
194 | 2573833.8855 | 1184033.7142 | 2573827.1767 | 1184033.6618
195 | 2573846.8316 | 1183993.0563 | 2573858.8233 | 1183993.8734
196 | 2573882.0921 | 1183995.4588 | 2573858.8233 | 1183993.8734
197 | 2574352.6858 | 1184299.6449 | 2574352.6858 | 1184299.6449 | 2574341.2755 | 1184295.5702
198 | 2574352.6858 | 1184299.6449 | 2574355.3371 | 1184294.2827
199 | 2574340.8517 | 1184295.4189 | 2574341.2755 | 1184295.5702
200 | 2574355.3371 | 1184294.2827 | 2574356.043 | 1184292.855
201 | 2574340.8517 | 1184295.4189 | 2574325.138 | 1184289.8074
202 | 2574356.043 | 1184292.855 | 2574361.3917 | 1184282.0373
203 | 2574320.3646 | 1184288.1028 | 2574325.138 | 1184289.8074
204 | 2574361.8633 | 1184281.0835 | 2574361.3917 | 1184282.0373
205 | 2574320.3646 | 1184288.1028 | 2574315.2753 | 1184286.2854
206 | 2574361.8633 | 1184281.0835 | 2574367.6543 | 1184269.3712
207 | 2574311.2641 | 1184284.853 | 2574315.2753 | 1184286.2854
208 | 2574262.2198 | 1184378.2479 | 2574263.7448 | 1184375.1607
209 | 2574263.7448 | 1184375.1607 | 2574265.9039 | 1184370.7898
210 | 2574271.4325 | 1184359.5978 | 2574265.9039 | 1184370.7898
211 | 2574272.1015 | 1184358.2435 | 2574271.4325 | 1184359.5978
212 | 2574272.1015 | 1184358.2435 | 2574278.8988 | 1184344.4832
213 | 2574270.9534 | 1184416.7641 | 2574265.4459 | 1184414.6695
214 | 2574278.8988 | 1184344.4832 | 2574279.0262 | 1184344.2252
215 | 2574270.9534 | 1184416.7641 | 2574283.7934 | 1184421.6475
216 | 2574279.4744 | 1184343.3179 | 2574279.0262 | 1184344.2252
217 | 2574298.5027 | 1184427.2418 | 2574288.6547 | 1184423.4964
218 | 2574298.5027 | 1184427.2418 | 2574301.58 | 1184428.4122
219 | 2574288.6547 | 1184423.4964 | 2574283.7934 | 1184421.6475
220 | 2574305.9604 | 1184430.0782 | 2574301.58 | 1184428.4122
221 | 2574306.3297 | 1184430.2186 | 2574305.9604 | 1184430.0782
222 | 2574317.1887 | 1184434.3486 | 2574306.3297 | 1184430.2186
223 | 2574317.1887 | 1184434.3486 | 2574319.3966 | 1184435.1883
224 | 2574324.0457 | 1184436.9565 | 2574319.3966 | 1184435.1883
225 | 2574325.0364 | 1184437.3333 | 2574324.0457 | 1184436.9565
226 | 2574328.0492 | 1184438.4791 | 2574325.0364 | 1184437.3333
227 | 2574279.4744 | 1184343.3179 | 2574280.5277 | 1184341.1856
228 | 2574280.5277 | 1184341.1856 | 2574288.6099 | 1184324.8242
229 | 2574288.6099 | 1184324.8242 | 2574288.9834 | 1184324.0681
230 | 2574288.9834 | 1184324.0681 | 2574291.5929 | 1184318.7854
231 | 2574295.4576 | 1184310.9618 | 2574291.5929 | 1184318.7854
232 | 2574295.4576 | 1184310.9618 | 2574296.1252 | 1184309.6103
233 | 2574296.1252 | 1184309.6103 | 2574304.3646 | 1184292.9305
234 | 2574304.3646 | 1184292.9305 | 2574308.791 | 1184283.9698 | 2574308.791 | 1184283.9698
235 | 2574308.791 | 1184283.9698 | 2574308.8413 | 1184283.9878
236 | 2574311.2641 | 1184284.853 | 2574308.8413 | 1184283.9878
237 | 2574368.3387 | 1184267.9871 | 2574367.6543 | 1184269.3712
238 | 2574368.3387 | 1184267.9871 | 2574368.3862 | 1184267.8911
239 | 2574368.3862 | 1184267.8911 | 2574373.6662 | 1184257.2122
240 | 2574373.6662 | 1184257.2122 | 2574379.7086 | 1184244.9915
241 | 2574379.7086 | 1184244.9915 | 2574385.8296 | 1184232.6119 | 2574364.425 | 1184221.9093
242 | 2574361.4854 | 1184220.4394 | 2574364.425 | 1184221.9093
243 | 2574355.6649 | 1184217.5291 | 2574361.4854 | 1184220.4394

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2573783.3232 | 1183797.4583
1 | 2573776.8821 | 1183798.6612
2 | 2573834.4901 | 1183787.9029
3 | 2573878.9165 | 1183826.2396
4 | 2573849.8874 | 1183725.336
5 | 2573748.1488 | 1183964.9857
6 | 2573759.0974 | 1184002.0459
7 | 2573797.6498 | 1183840.5917
8 | 2573704.8825 | 1183977.5974
9 | 2573872.7367 | 1183734.563
10 | 2573900.2188 | 1183739.2859
11 | 2573849.116 | 1183721.9332
12 | 2573930.3419 | 1183950.1686
13 | 2573943.8969 | 1183951.5546
14 | 2573979.281 | 1183942.0065
15 | 2573927.053 | 1183976.9142
16 | 2573917.2277 | 1183754.3976
17 | 2573832.7155 | 1183610.9427
18 | 2573836.2105 | 1183578.4762
19 | 2573978.905 | 1183936.3051
20 | 2574451.7192 | 1184318.2314
21 | 2574466.7449 | 1184316.1557
22 | 2574443.1385 | 1184325.1416
23 | 2574483.4924 | 1184325.5647
24 | 2574437.6894 | 1184329.53
25 | 2574501.3002 | 1184293.9884
26 | 2574492.7598 | 1184331.8352
27 | 2574430.2149 | 1184335.5495
28 | 2574514.6563 | 1184261.0867
29 | 2574429.2917 | 1184336.293
30 | 2574502.6807 | 1184257.4674
31 | 2574520.3294 | 1184250.8744
32 | 2574424.8808 | 1184339.8451
33 | 2574489.6649 | 1184253.5337
34 | 2574530.2692 | 1184233.3611
35 | 2574519.8149 | 1184224.8925
36 | 2574509.1803 | 1184216.1461
37 | 2574493.914 | 1184203.5903
38 | 2574537.6821 | 1184239.4057
39 | 2574460.2182 | 1184182.4114
40 | 2574550.9601 | 1184250.2327
41 | 2574473.6576 | 1184163.2968
42 | 2574417.5869 | 1184161.9849
43 | 2574450.8117 | 1184197.8264
44 | 2574492.6137 | 1184140.7661
45 | 2574396.9264 | 1184152.3751
46 | 2574417.8038 | 1184182.8043
47 | 2574470.9643 | 1184224.3726
48 | 2574472.1862 | 1184274.2041
49 | 2574469.7278 | 1184277.1719
50 | 2574469.4887 | 1184227.2771
51 | 2574448.7277 | 1184239.7684
52 | 2574434.557 | 1184232.4474
53 | 2574508.3579 | 1184122.053
54 | 2574387.0327 | 1184147.7733
55 | 2574463.1921 | 1184283.2827
56 | 2574362.5648 | 1184133.1486
57 | 2574361.3688 | 1184132.2332
58 | 2574354.8304 | 1184152.0163
59 | 2574346.4225 | 1184121.056
60 | 2574332.6822 | 1184206.0374
61 | 2574522.5442 | 1184105.1916
62 | 2574529.5264 | 1184096.8928
63 | 2574551.773 | 1184075.7052
64 | 2574516.944 | 1184076.2407
65 | 2574565.5598 | 1184128.6336
66 | 2574585.9344 | 1184156.0589
67 | 2574559.707 | 1184068.149
68 | 2574568.0696 | 1184062.0213
69 | 2574585.1979 | 1184082.0952
70 | 2574461.8985 | 1184042.5637
71 | 2574448.6762 | 1184074.6272
72 | 2574586.2854 | 1184083.3697
73 | 2574625.575 | 1184065.4649
74 | 2574644.9282 | 1184037.7501
75 | 2574656.0787 | 1184018.8689
76 | 2574666.9722 | 1183965.1613
77 | 2574639.5813 | 1183951.8928
78 | 2574639.5797 | 1183908.6825
79 | 2574664.7778 | 1183963.0423
80 | 2574636.9848 | 1183881.1675
81 | 2574634.7099 | 1183836.4003
82 | 2574442.0112 | 1184088.119
83 | 2574426.3474 | 1184086.7238
84 | 2574412.2086 | 1184080.3127
85 | 2574371.4463 | 1184061.8294
86 | 2574350.9068 | 1184052.6565
87 | 2574349.9945 | 1184009.1265
88 | 2574325.2744 | 1184104.0046
89 | 2574189.8487 | 1184196.2639
90 | 2574116.7651 | 1184233.4733
91 | 2574221.6358 | 1184145.2172
92 | 2574235.9445 | 1184158.4396
93 | 2574231.4579 | 1184128.9984
94 | 2574245.171 | 1184176.3011
95 | 2574237.1501 | 1184119.5992
96 | 2574240.9827 | 1184112.1668
97 | 2574245.722 | 1184100.2008
98 | 2574316.1758 | 1184170.5177
99 | 2574337.6606 | 1184135.3841
100 | 2574311.9124 | 1184177.4895
101 | 2574327.2814 | 1184105.6524
102 | 2574318.1832 | 1184119.1003
103 | 2574310.4915 | 1184130.4692
104 | 2574289.8465 | 1184075.5356
105 | 2574247.5568 | 1184097.6308
106 | 2574272.998 | 1184061.9965
107 | 2574271.6701 | 1184044.3597
108 | 2574282.088 | 1184011.8074
109 | 2574289.106 | 1183989.8783
110 | 2574144.5216 | 1183976.458
111 | 2574131.412 | 1183972.139
112 | 2574355.846 | 1184011.6521
113 | 2574318.0279 | 1183994.8331
114 | 2574377.6395 | 1184021.0585
115 | 2574302.1221 | 1184142.8399
116 | 2574301.0372 | 1184144.4435
117 | 2574288.7359 | 1184162.6259
118 | 2574195.7912 | 1184376.5834
119 | 2574154.8212 | 1184385.8989
120 | 2574247.5841 | 1184407.8762
121 | 2574253.0553 | 1184409.9571
122 | 2574253.6563 | 1184395.5838
123 | 2574333.2162 | 1184206.3044
124 | 2574335.8475 | 1184207.62
125 | 2574342.8245 | 1184211.1087
126 | 2574348.9898 | 1184214.1914
127 | 2574145.6254 | 1183928.3856
128 | 2574151.7567 | 1183909.3705
129 | 2574140.9941 | 1183942.7488
130 | 2574137.8455 | 1183952.406
131 | 2574163.478 | 1183950.1176
132 | 2574164.5679 | 1183950.4748
133 | 2574108.3045 | 1183964.5611
134 | 2574175.2069 | 1183946.4582
135 | 2574065.0804 | 1183951.238
136 | 2574179.1069 | 1183923.3848
137 | 2574228.0977 | 1183967.7186
138 | 2574079.4295 | 1183915.0797
139 | 2574071.7381 | 1183918.214
140 | 2574096.1504 | 1183916.7184
141 | 2574057.4751 | 1183911.9949
142 | 2573979.4878 | 1183947.4195
143 | 2573968.5684 | 1183949.1134
144 | 2573990.2487 | 1183946.9799
145 | 2574640.9111 | 1183749.9908
146 | 2574639.5015 | 1183772.216
147 | 2574640.8914 | 1183749.8096
148 | 2574638.9879 | 1183778.1809
149 | 2574640.6063 | 1183747.1836
150 | 2574636.1508 | 1183814.8218
151 | 2574637.623 | 1183719.6993
152 | 2574636.8762 | 1183712.8196
153 | 2574636.5022 | 1183709.3748
154 | 2574170.2815 | 1183921.3108
155 | 2574636.3967 | 1183708.4027
156 | 2574651.3688 | 1183587.4966
157 | 2574733.9048 | 1183464.7043
158 | 2573917.4038 | 1184010.655
159 | 2573914.3875 | 1184021.9723
160 | 2573921.9562 | 1183992.9157
161 | 2573914.1947 | 1184022.9233
162 | 2573911.9236 | 1184034.1264
163 | 2573909.7268 | 1184044.9639
164 | 2573881.619 | 1184082.7177
165 | 2573890.3503 | 1184042.678
166 | 2573937.0652 | 1184049.4357
167 | 2573861.9054 | 1184037.573
168 | 2573938.1353 | 1184055.0118
169 | 2573860.1482 | 1184037.2071
170 | 2573932.468 | 1184077.7887
171 | 2573931.1579 | 1184083.054
172 | 2573843.7432 | 1184033.7912
173 | 2573729.7307 | 1184049.256
174 | 2573694.3214 | 1184061.7195
175 | 2573733.0268 | 1184048.0958
176 | 2573678.4937 | 1184061.4318
177 | 2573762.5912 | 1184040.5538
178 | 2573739.9361 | 1184069.1594
179 | 2573670.5527 | 1184070.2008
180 | 2573709.3196 | 1184025.0524
181 | 2573768.846 | 1184039.2691
182 | 2573731.1805 | 1184078.2691
183 | 2573798.4911 | 1184034.591
184 | 2573780.2565 | 1183997.2092
185 | 2573801.7318 | 1184034.0796
186 | 2573990.671 | 1183946.9627
187 | 2574054.9856 | 1183953.8944
188 | 2573807.2199 | 1183992.8622
189 | 2573831.2994 | 1183992.2535
190 | 2573827.1767 | 1184033.6618
191 | 2573833.8855 | 1184033.7142
192 | 2573846.8316 | 1183993.0563
193 | 2573858.8233 | 1183993.8734
194 | 2573882.0921 | 1183995.4588
195 | 2574352.6858 | 1184299.6449
196 | 2574341.2755 | 1184295.5702
197 | 2574355.3371 | 1184294.2827
198 | 2574340.8517 | 1184295.4189
199 | 2574356.043 | 1184292.855
200 | 2574325.138 | 1184289.8074
201 | 2574361.3917 | 1184282.0373
202 | 2574320.3646 | 1184288.1028
203 | 2574361.8633 | 1184281.0835
204 | 2574315.2753 | 1184286.2854
205 | 2574262.2198 | 1184378.2479
206 | 2574263.7448 | 1184375.1607
207 | 2574265.9039 | 1184370.7898
208 | 2574271.4325 | 1184359.5978
209 | 2574272.1015 | 1184358.2435
210 | 2574265.4459 | 1184414.6695
211 | 2574278.8988 | 1184344.4832
212 | 2574270.9534 | 1184416.7641
213 | 2574279.0262 | 1184344.2252
214 | 2574298.5027 | 1184427.2418
215 | 2574288.6547 | 1184423.4964
216 | 2574301.58 | 1184428.4122
217 | 2574283.7934 | 1184421.6475
218 | 2574305.9604 | 1184430.0782
219 | 2574306.3297 | 1184430.2186
220 | 2574317.1887 | 1184434.3486
221 | 2574319.3966 | 1184435.1883
222 | 2574324.0457 | 1184436.9565
223 | 2574325.0364 | 1184437.3333
224 | 2574328.0492 | 1184438.4791
225 | 2574279.4744 | 1184343.3179
226 | 2574280.5277 | 1184341.1856
227 | 2574288.6099 | 1184324.8242
228 | 2574288.9834 | 1184324.0681
229 | 2574291.5929 | 1184318.7854
230 | 2574295.4576 | 1184310.9618
231 | 2574296.1252 | 1184309.6103
232 | 2574304.3646 | 1184292.9305
233 | 2574308.791 | 1184283.9698
234 | 2574308.8413 | 1184283.9878
235 | 2574311.2641 | 1184284.853
236 | 2574367.6543 | 1184269.3712
237 | 2574368.3387 | 1184267.9871
238 | 2574368.3862 | 1184267.8911
239 | 2574373.6662 | 1184257.2122
240 | 2574379.7086 | 1184244.9915
241 | 2574364.425 | 1184221.9093
242 | 2574361.4854 | 1184220.4394
243 | 2574355.6649 | 1184217.5291
244 | 2574401.9347 | 1184032.453
245 | 2574267.5503 | 1184057.2175

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97171 | -0.5474 | 0.0069666 | 0.001746
1 | 0.97169 | -0.54782 | 0.0034005 | 0.00085224
2 | 0.97221 | -0.53745 | 0 | 0
3 | 0.97366 | -0.50884 | 0 | 0
4 | 0.97138 | -0.55379 | 0 | 0
5 | 0.97656 | -0.45176 | 0 | 0
6 | 0.97701 | -0.44296 | 0 | 0
7 | 0.97524 | -0.4778 | 0.00075677 | 0.00018967
8 | 0.97641 | -0.45478 | 0.003662 | 0.00091779
9 | 0.97123 | -0.55682 | 0 | 0
10 | 0.97109 | -0.55958 | 0.0038669 | 0.00096915
11 | 0.97137 | -0.55409 | 0.0003258 | 8.1654e-05
12 | 0.981 | -0.36492 | 0 | 0
13 | 0.98095 | -0.36589 | 0.0038893 | 0.00097475
14 | 0.98239 | -0.33776 | 0 | 0
15 | 0.98038 | -0.37707 | 0.002723 | 0.00068245
16 | 0.97105 | -0.56045 | 0.0014963 | 0.000375
17 | 0.9709 | -0.5633 | 0.0018425 | 0.00046177
18 | 0.97082 | -0.56486 | 0.0025758 | 0.00064555
19 | 0.98238 | -0.33796 | 0.0019917 | 0.00049916
20 | 0.98575 | -0.27356 | 0.00073667 | 0.00018463
21 | 0.98585 | -0.27161 | 0.0049644 | 0.0012442
22 | 0.98569 | -0.27468 | 0.00063759 | 0.00015979
23 | 0.98605 | -0.26769 | 0 | 0
24 | 0.98566 | -0.27531 | 0.00063759 | 0.00015979
25 | 0.9865 | -0.25888 | 0.00079982 | 0.00020045
26 | 0.98603 | -0.26813 | 0.0021553 | 0.00054017
27 | 0.98562 | -0.27607 | 0.00063764 | 0.00015981
28 | 0.98698 | -0.24963 | 0 | 0
29 | 0.98562 | -0.27615 | 0.00093718 | 0.00023488
30 | 0.98692 | -0.25074 | 0.00071027 | 0.00017801
31 | 0.98719 | -0.24559 | 0.0016483 | 0.0004131
32 | 0.9856 | -0.27644 | 0.0028377 | 0.00071121
33 | 0.98687 | -0.25178 | 0.00090979 | 0.00022802
34 | 0.98757 | -0.23804 | 0 | 0
35 | 0.98786 | -0.23246 | 0.00088047 | 0.00022067
36 | 0.98817 | -0.22653 | 0.0076392 | 0.0019146
37 | 0.98874 | -0.21534 | 0.0021121 | 0.00052935
38 | 0.98755 | -0.23842 | 0.00090436 | 0.00022665
39 | 0.98998 | -0.19128 | 0 | 0
40 | 0.98753 | -0.23884 | 0.0013413 | 0.00033616
41 | 0.98959 | -0.19877 | 0.0043234 | 0.0010836
42 | 0.99127 | -0.16659 | 0.0028905 | 0.00072443
43 | 0.98979 | -0.19513 | 0 | 0
44 | 0.98913 | -0.20761 | 0.001218 | 0.00030527
45 | 0.9919 | -0.15443 | 0.0058544 | 0.0014672
46 | 0.98973 | -0.19615 | 0.0015701 | 0.0003935
47 | 0.98937 | -0.20317 | 0.0037489 | 0.00093956
48 | 0.98676 | -0.2538 | 0.0013304 | 0.00033343
49 | 0.98676 | -0.25394 | 0.0010956 | 0.00027459
50 | 0.98935 | -0.20355 | 0.0021174 | 0.00053067
51 | 0.98921 | -0.20625 | 0.0014289 | 0.00035812
52 | 0.98917 | -0.20712 | 0.0030837 | 0.00077286
53 | 0.98876 | -0.21483 | 0.0014516 | 0.00036381
54 | 0.99222 | -0.14833 | 0.0020994 | 0.00052616
55 | 0.98675 | -0.25409 | 0.00092591 | 0.00023205
56 | 0.99307 | -0.13206 | 0 | 0
57 | 0.99314 | -0.1307 | 0.0086668 | 0.0021721
58 | 0.99164 | -0.15941 | 0.0052559 | 0.0013173
59 | 0.99405 | -0.11316 | 0 | 0
60 | 0.98783 | -0.23269 | 0.0013644 | 0.00034194
61 | 0.98843 | -0.22119 | 0.0018251 | 0.00045741
62 | 0.98827 | -0.22424 | 0 | 0
63 | 0.98786 | -0.23209 | 0.0042216 | 0.001058
64 | 0.98823 | -0.22501 | 0.0017838 | 0.00044707
65 | 0.98806 | -0.2283 | 0.0013839 | 0.00034683
66 | 0.98798 | -0.22983 | 0.0025112 | 0.00062936
67 | 0.98732 | -0.24247 | 0 | 0
68 | 0.98681 | -0.25229 | 0 | 0
69 | 0.98551 | -0.27737 | 0.0015108 | 0.00037865
70 | 0.98939 | -0.20371 | 0.0077535 | 0.0019432
71 | 0.98963 | -0.19892 | 0.0038805 | 0.00097255
72 | 0.98543 | -0.27892 | 0.0018438 | 0.00046209
73 | 0.98303 | -0.32523 | 0.0023583 | 0.00059105
74 | 0.98154 | -0.35419 | 0.0029726 | 0.000745
75 | 0.98064 | -0.3718 | 0.0040981 | 0.0010271
76 | 0.97859 | -0.41185 | 0.0018123 | 0.00045422
77 | 0.97755 | -0.43206 | 0 | 0
78 | 0.97612 | -0.4602 | 0.0031417 | 0.00078739
79 | 0.97848 | -0.41399 | 0.002991 | 0.00074961
80 | 0.97529 | -0.47654 | 0.0036592 | 0.00091709
81 | 0.97409 | -0.50012 | 0.0036039 | 0.00090322
82 | 0.98979 | -0.19579 | 0.0023892 | 0.00059879
83 | 0.99001 | -0.19153 | 0.0049711 | 0.0012459
84 | 0.99028 | -0.18629 | 0.007725 | 0.0019361
85 | 0.99138 | -0.16505 | 0.0080308 | 0.0020127
86 | 0.9921 | -0.15112 | 0 | 0
87 | 0.99092 | -0.1739 | 0 | 0
88 | 0.99543 | -0.086806 | 0 | 0
89 | 0.99777 | -0.042812 | 0.0021019 | 0.00052678
90 | 0.99763 | -0.045685 | 0.0019525 | 0.00048933
91 | 0.998 | -0.038526 | 0 | 0
92 | 0.9979 | -0.040359 | 0.0035956 | 0.00090115
93 | 0.99816 | -0.035395 | 0.0043917 | 0.0011007
94 | 0.99787 | -0.041001 | 0.0017791 | 0.00044589
95 | 0.9983 | -0.032738 | 0.0091803 | 0.0023008
96 | 0.99847 | -0.029362 | 0.0018708 | 0.00046888
97 | 0.99876 | -0.023765 | 0.0020003 | 0.00050133
98 | 0.99379 | -0.11832 | 0.0020704 | 0.00051888
99 | 0.99396 | -0.11501 | 0.0017233 | 0.0004319
100 | 0.99377 | -0.11867 | 0.0024741 | 0.00062006
101 | 0.9953 | -0.08944 | 0 | 0
102 | 0.99512 | -0.09281 | 0.003434 | 0.00086063
103 | 0.99502 | -0.09483 | 0.00098346 | 0.00024648
104 | 0.99852 | -0.028129 | 0.0037184 | 0.00093192
105 | 0.99884 | -0.022282 | 0.0022837 | 0.00057236
106 | 1 | 0 | -0.56624 | -0.1444
107 | 0.9989 | -0.020793 | 0 | 0
108 | 0.99709 | -0.055144 | 0.010219 | 0.0025612
109 | 0.99592 | -0.077321 | 0 | 0
110 | 0.98724 | -0.2437 | 0.0047704 | 0.0011956
111 | 0.9873 | -0.24252 | 0 | 0
112 | 0.99084 | -0.17542 | 0.0071201 | 0.0017845
113 | 0.99043 | -0.18342 | 0.015308 | 0.0038365
114 | 0.99071 | -0.17809 | 0 | 0
115 | 0.99492 | -0.09677 | 0.0018317 | 0.00045906
116 | 0.99491 | -0.096959 | 0.001876 | 0.00047016
117 | 0.99483 | -0.098377 | 0.0036679 | 0.00091926
118 | 0.9761 | -0.46126 | 0 | 0
119 | 0.97595 | -0.46422 | 0.0038659 | 0.00096889
120 | 0.97632 | -0.45697 | 0.0010084 | 0.00025273
121 | 0.97624 | -0.45841 | 0.0010312 | 0.00025845
122 | 0.97655 | -0.4524 | 0.0011518 | 0.00028867
123 | 0.98779 | -0.23343 | 0.0016542 | 0.00041459
124 | 0.9876 | -0.23698 | 0.0016381 | 0.00041054
125 | 0.98713 | -0.24617 | 0.0016601 | 0.00041607
126 | 0.98672 | -0.25409 | 0.00166 | 0.00041603
127 | 0.98833 | -0.22276 | 0.0029844 | 0.00074795
128 | 0.98827 | -0.22401 | 0.0035199 | 0.00088216
129 | 0.98842 | -0.22101 | 0 | 0
130 | 0.98804 | -0.22825 | 0.0058098 | 0.0014561
131 | 0.98933 | -0.20348 | 0.0030164 | 0.00075597
132 | 0.98938 | -0.20262 | 0.013446 | 0.0033698
133 | 0.98646 | -0.25875 | 0.0094112 | 0.0023587
134 | 0.99004 | -0.18975 | 0 | 0
135 | 0.985 | -0.2871 | 0 | 0
136 | 0.98979 | -0.19468 | 0 | 0
137 | 0.99263 | -0.14013 | 0.025177 | 0.0063099
138 | 0.98463 | -0.29435 | 0.0020712 | 0.00051909
139 | 0.98469 | -0.29315 | 0 | 0
140 | 0.98454 | -0.29611 | 0.0058157 | 0.0014576
141 | 0.98466 | -0.29369 | 0.0019443 | 0.00048729
142 | 0.98226 | -0.34031 | 0 | 0
143 | 0.98223 | -0.34085 | 0.002667 | 0.00066842
144 | 0.98203 | -0.34488 | 0.001373 | 0.00034412
145 | 0.9724 | -0.53337 | 0.002367 | 0.00059322
146 | 0.97277 | -0.52604 | 0.00076504 | 0.00019174
147 | 0.9724 | -0.53343 | 0.0046836 | 0.0011738
148 | 0.97288 | -0.52399 | 0.001996 | 0.00050025
149 | 0.97237 | -0.53395 | 0.001267 | 0.00031754
150 | 0.97358 | -0.51006 | 0.0044322 | 0.0011108
151 | 0.97213 | -0.5388 | 0.00070431 | 0.00017652
152 | 0.97207 | -0.53993 | 0.0024176 | 0.0006059
153 | 0.97205 | -0.54033 | 0.0015768 | 0.00039519
154 | 0.98969 | -0.19656 | 0.011601 | 0.0029075
155 | 0.97205 | -0.54042 | 0.000742 | 0.00018596
156 | 0.97158 | -0.54962 | 0 | 0
157 | 0.97102 | -0.56073 | 0.004064 | 0.0010185
158 | 0.97961 | -0.39202 | 0.0019591 | 0.000491
159 | 0.97936 | -0.39685 | 0.00059978 | 0.00015032
160 | 0.98001 | -0.38432 | 0.0025267 | 0.00063326
161 | 0.97934 | -0.39724 | 0.0018291 | 0.00045843
162 | 0.97911 | -0.40183 | 0 | 0
163 | 0.97888 | -0.40626 | 0 | 0
164 | 0.97865 | -0.41091 | 0.0043815 | 0.0010981
165 | 0.97857 | -0.4125 | 0.0024218 | 0.00060696
166 | 0.97853 | -0.41321 | 0.0013005 | 0.00032594
167 | 0.97811 | -0.42143 | 0.0040408 | 0.0010127
168 | 0.97846 | -0.4145 | 0.0051812 | 0.0012985
169 | 0.97808 | -0.42196 | 0.0049873 | 0.0012499
170 | 0.97831 | -0.41753 | 0.0051614 | 0.0012936
171 | 0.9783 | -0.41772 | 0.0019273 | 0.00048304
172 | 0.97785 | -0.42645 | 0 | 0
173 | 0.97601 | -0.46279 | 0.0022062 | 0.00055292
174 | 0.97589 | -0.46501 | 0.0012963 | 0.00032487
175 | 0.97602 | -0.46244 | 0 | 0
176 | 0.97586 | -0.4656 | 0 | 0
177 | 0.97631 | -0.45672 | 0.0019505 | 0.00048885
178 | 0.97593 | -0.46439 | 0.0018715 | 0.00046904
179 | 0.97585 | -0.46586 | 0.0012363 | 0.00030985
180 | 0.97583 | -0.46621 | 0.00070454 | 0.00017658
181 | 0.97639 | -0.45529 | 0.0031427 | 0.00078763
182 | 0.97588 | -0.4652 | 0.002929 | 0.00073408
183 | 0.97681 | -0.44688 | 0.0041683 | 0.0010447
184 | 0.97714 | -0.4405 | 0.0029476 | 0.00073875
185 | 0.97687 | -0.44571 | 0.0032245 | 0.00080813
186 | 0.98202 | -0.34505 | 0.0015832 | 0.00039679
187 | 0.98079 | -0.36915 | 0.020492 | 0.0051359
188 | 0.97731 | -0.43702 | 0.00026024 | 6.5221e-05
189 | 0.97747 | -0.43392 | 0.00047149 | 0.00011817
190 | 0.97741 | -0.43513 | 0.0047743 | 0.0011965
191 | 0.97758 | -0.43176 | 0.0020589 | 0.000516
192 | 0.97758 | -0.43189 | 0 | 0
193 | 0.97757 | -0.43203 | 0.00024815 | 6.2191e-05
194 | 0.97756 | -0.43219 | 0.00037574 | 9.4168e-05
195 | 0.98117 | -0.36184 | 0.0036506 | 0.00091493
196 | 0.9807 | -0.37112 | 0.00063762 | 0.0001598
197 | 0.98142 | -0.35688 | 0.00063759 | 0.00015979
198 | 0.98068 | -0.37146 | 0.00063764 | 0.00015981
199 | 0.98149 | -0.35553 | 0.00063762 | 0.0001598
200 | 0.98004 | -0.38385 | 0.00063738 | 0.00015974
201 | 0.98202 | -0.34524 | 0.00063782 | 0.00015985
202 | 0.97985 | -0.38757 | 0.00063752 | 0.00015978
203 | 0.98207 | -0.34432 | 0.00063809 | 0.00015992
204 | 0.97966 | -0.39146 | 0.0016594 | 0.00041587
205 | 0.9769 | -0.44555 | 0.00067992 | 0.0001704
206 | 0.97696 | -0.44428 | 0.00046205 | 0.0001158
207 | 0.97706 | -0.44246 | 0.000938 | 0.00023508
208 | 0.9773 | -0.43756 | 0.00046188 | 0.00011576
209 | 0.97734 | -0.43696 | 0.00046184 | 0.00011575
210 | 0.97609 | -0.4614 | 0.00088631 | 0.00022213
211 | 0.97765 | -0.43068 | 0.00063734 | 0.00015973
212 | 0.97603 | -0.46263 | 0.0010142 | 0.00025417
213 | 0.97766 | -0.43056 | 0.001604 | 0.00040201
214 | 0.97577 | -0.4678 | 0.00046222 | 0.00011584
215 | 0.97585 | -0.46617 | 0.0010635 | 0.00026655
216 | 0.97574 | -0.46829 | 0.00083507 | 0.00020929
217 | 0.9759 | -0.46526 | 0.00088482 | 0.00022176
218 | 0.97571 | -0.4689 | 0.00046205 | 0.0001158
219 | 0.97571 | -0.46895 | 0.00099269 | 0.00024879
220 | 0.97565 | -0.47017 | 0.00046241 | 0.00011589
221 | 0.97564 | -0.4704 | 0.0010046 | 0.00025178
222 | 0.97562 | -0.47079 | 0.00092574 | 0.00023201
223 | 0.97561 | -0.47086 | 0.00046188 | 0.00011576
224 | 0.9756 | -0.47103 | 0.0028822 | 0.00072235
225 | 0.97768 | -0.43011 | 0.000462 | 0.00011579
226 | 0.97774 | -0.42902 | 0.000462 | 0.00011579
227 | 0.97817 | -0.42051 | 0.00063728 | 0.00015972
228 | 0.97819 | -0.42011 | 0.00063761 | 0.0001598
229 | 0.97834 | -0.41723 | 0.0017053 | 0.00042738
230 | 0.97857 | -0.41269 | 0.00063789 | 0.00015987
231 | 0.97861 | -0.41189 | 0.00063751 | 0.00015978
232 | 0.97913 | -0.4018 | 0.0013345 | 0.00033447
233 | 0.97942 | -0.39614 | 0.0035523 | 0.00089029
234 | 0.97942 | -0.3961 | 0.0016601 | 0.00041605
235 | 0.9795 | -0.3944 | 0.0016615 | 0.0004164
236 | 0.98266 | -0.33289 | 0.00063819 | 0.00015995
237 | 0.98273 | -0.33152 | 0.00063789 | 0.00015987
238 | 0.98273 | -0.33142 | 0.00063759 | 0.0001598
239 | 0.98329 | -0.3206 | 0.0006376 | 0.0001598
240 | 0.98393 | -0.30807 | 0.00063762 | 0.0001598
241 | 0.98574 | -0.27305 | 0.0075969 | 0.001904
242 | 0.98592 | -0.26956 | 0.0016598 | 0.00041599
243 | 0.98629 | -0.26245 | 0.0016615 | 0.00041641
244 | 0.99055 | -0.18111 | 0.0063349 | 0.0015877
245 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0034006 | 0.00085221 | -0.0034005 | -0.00085224 | 6.6632e-08 | -3.8522e-08 | 0.0052074 | 0.0052074 | 0.0052074 | 0.97171 | -0.5474 | 0.97169 | -0.54782 | 1.4306
1 | -0.010367 | -0.0025982 | 0.010372 | 0.0026007 | 4.9195e-06 | 2.5033e-06 | 0.015876 | 0.015875 | 0.015876 | 0.97171 | -0.5474 | 0.97221 | -0.53745 | 4.3614
2 | -0.020491 | -0.0051372 | 0.020519 | 0.0051542 | 2.7977e-05 | 1.6963e-05 | 0.031363 | 0.031363 | 0.031363 | 0.97221 | -0.53745 | 0.97366 | -0.50884 | 8.6162
3 | 0.010119 | 0.0025365 | -0.010111 | -0.0025326 | 7.8725e-06 | 3.9541e-06 | 0.015488 | 0.015488 | 0.015488 | 0.97221 | -0.53745 | 0.97138 | -0.55379 | 4.255
4 | -0.020519 | -0.0051542 | 0.020549 | 0.0051726 | 3.0439e-05 | 1.8453e-05 | 0.031363 | 0.031362 | 0.031363 | 0.97366 | -0.50884 | 0.97524 | -0.4778 | 8.6161
5 | 0.0047463 | 0.0011885 | -0.0047462 | -0.0011885 | 6.916e-08 | 1.0696e-09 | 0.0072702 | 0.0072702 | 0.0072702 | 0.97138 | -0.55379 | 0.97137 | -0.55409 | 1.9973
6 | 0.0053648 | 0.001344 | -0.005364 | -0.0013439 | 7.7394e-07 | 1.1707e-07 | 0.0082178 | 0.008218 | 0.008218 | 0.97138 | -0.55379 | 0.97123 | -0.55682 | 2.2577
7 | -0.024995 | -0.0062935 | 0.025006 | 0.0062993 | 1.0516e-05 | 5.7626e-06 | 0.038096 | 0.038096 | 0.038096 | 0.97656 | -0.45176 | 0.97701 | -0.44296 | 5.233
8 | 0.021333 | 0.0053759 | -0.021306 | -0.0053623 | 2.6542e-05 | 1.3641e-05 | 0.032516 | 0.032517 | 0.032517 | 0.97656 | -0.45176 | 0.97524 | -0.4778 | 4.4666
9 | 0.0036625 | 0.00091756 | -0.003662 | -0.00091779 | 5.2633e-07 | -2.2691e-07 | 0.0055806 | 0.0055808 | 0.0055808 | 0.97656 | -0.45176 | 0.97641 | -0.45478 | 1.5332
10 | -0.025006 | -0.0062993 | 0.025009 | 0.0063001 | 2.9534e-06 | 8.027e-07 | 0.038096 | 0.038096 | 0.038096 | 0.97701 | -0.44296 | 0.97714 | -0.4405 | 2.6165
11 | 0.005364 | 0.0013439 | -0.0053633 | -0.0013438 | 7.0621e-07 | 1.0694e-07 | 0.008218 | 0.0082181 | 0.0082181 | 0.97123 | -0.55682 | 0.97109 | -0.55958 | 2.2577
12 | 0.0014963 | 0.00037465 | -0.0014963 | -0.000375 | 6.1706e-08 | -3.4774e-07 | 0.0022927 | 0.0022929 | 0.0022929 | 0.97109 | -0.55958 | 0.97105 | -0.56045 | 0.62991
13 | 0.0044204 | 0.0011069 | -0.0044185 | -0.001107 | 1.9374e-06 | -1.5419e-07 | 0.0067712 | 0.0067717 | 0.0067717 | 0.97137 | -0.55409 | 0.9709 | -0.5633 | 1.8603
14 | 0.0038895 | 0.00097469 | -0.0038893 | -0.00097475 | 1.7901e-07 | -5.858e-08 | 0.0058997 | 0.0058997 | 0.0058997 | 0.981 | -0.36492 | 0.98095 | -0.36589 | 1.6208
15 | -0.10212 | -0.025727 | 0.10225 | 0.025809 | 0.00013286 | 8.2048e-05 | 0.15494 | 0.15494 | 0.15494 | 0.981 | -0.36492 | 0.98239 | -0.33776 | 10.6415
16 | 0.098226 | 0.024752 | -0.098169 | -0.024717 | 5.7053e-05 | 3.5131e-05 | 0.14904 | 0.14904 | 0.14904 | 0.981 | -0.36492 | 0.98038 | -0.37707 | 10.2363
17 | 0.026148 | 0.0065646 | -0.026145 | -0.0065626 | 3.1877e-06 | 1.9715e-06 | 0.03961 | 0.03961 | 0.03961 | 0.98239 | -0.33776 | 0.98226 | -0.34031 | 10.8818
18 | 0.0019917 | 0.0004991 | -0.0019917 | -0.00049916 | 1.9504e-08 | -5.9876e-08 | 0.0030168 | 0.0030168 | 0.0030168 | 0.98239 | -0.33776 | 0.98238 | -0.33796 | 0.82879
19 | -0.13039 | -0.032873 | 0.1307 | 0.033071 | 0.00031695 | 0.00019845 | 0.19757 | 0.19756 | 0.19757 | 0.98239 | -0.33776 | 0.985 | -0.2871 | 13.5691
20 | 0.095446 | 0.024035 | -0.095412 | -0.024014 | 3.306e-05 | 2.0312e-05 | 0.14491 | 0.14491 | 0.14491 | 0.98038 | -0.37707 | 0.98001 | -0.38432 | 9.9525
21 | 0.002576 | 0.00064527 | -0.0025758 | -0.00064555 | 1.9102e-07 | -2.8189e-07 | 0.0039478 | 0.003948 | 0.003948 | 0.9709 | -0.5633 | 0.97082 | -0.56486 | 1.0846
22 | -0.0064251 | -0.0016101 | 0.0064257 | 0.0016103 | 5.9448e-07 | 1.656e-07 | 0.0096988 | 0.0096987 | 0.0096988 | 0.98575 | -0.27356 | 0.98585 | -0.27161 | 2.6645
23 | 0.0056884 | 0.0014255 | -0.0056881 | -0.0014254 | 3.0462e-07 | 5.4519e-08 | 0.0085867 | 0.0085868 | 0.0085868 | 0.98575 | -0.27356 | 0.98569 | -0.27468 | 2.359
24 | -0.01139 | -0.0028545 | 0.011392 | 0.0028556 | 2.1291e-06 | 1.1176e-06 | 0.017192 | 0.017192 | 0.017192 | 0.98585 | -0.27161 | 0.98605 | -0.26769 | 4.723
25 | 0.0050505 | 0.0012656 | -0.0050504 | -0.0012656 | 1.5251e-07 | 8.431e-09 | 0.0076243 | 0.0076243 | 0.0076243 | 0.98569 | -0.27468 | 0.98566 | -0.27531 | 2.0946
26 | -0.013548 | -0.0033956 | 0.013553 | 0.0033988 | 5.6854e-06 | 3.1758e-06 | 0.020444 | 0.020444 | 0.020444 | 0.98605 | -0.26769 | 0.9865 | -0.25888 | 5.6166
27 | 0.0021554 | 0.00054006 | -0.0021553 | -0.00054017 | 4.4738e-08 | -1.1521e-07 | 0.0032525 | 0.0032526 | 0.0032526 | 0.98605 | -0.26769 | 0.98603 | -0.26813 | 0.89357
28 | 0.0044128 | 0.0011058 | -0.0044126 | -0.0011058 | 1.5972e-07 | -2.0098e-08 | 0.0066618 | 0.0066618 | 0.0066618 | 0.98566 | -0.27531 | 0.98562 | -0.27607 | 1.8302
29 | -0.014353 | -0.0035993 | 0.014359 | 0.0036029 | 6.3337e-06 | 3.5933e-06 | 0.021651 | 0.02165 | 0.021651 | 0.9865 | -0.25888 | 0.98698 | -0.24963 | 5.948
30 | 0.003775 | 0.00094603 | -0.003775 | -0.00094604 | 1.4438e-08 | -5.8669e-09 | 0.0056992 | 0.0056992 | 0.0056992 | 0.98562 | -0.27607 | 0.98562 | -0.27615 | 1.5657
31 | 0.0049728 | 0.0012457 | -0.0049725 | -0.0012457 | 2.6369e-07 | 8.886e-09 | 0.007497 | 0.0074971 | 0.0074971 | 0.98698 | -0.24963 | 0.98692 | -0.25074 | 2.0596
32 | -0.019332 | -0.0048486 | 0.019336 | 0.0048508 | 3.7218e-06 | 2.2326e-06 | 0.029147 | 0.029147 | 0.029147 | 0.98698 | -0.24963 | 0.98719 | -0.24559 | 8.0075
33 | 0.0028378 | 0.00071116 | -0.0028377 | -0.00071121 | 3.8982e-08 | -4.7228e-08 | 0.0042843 | 0.0042843 | 0.0042843 | 0.98562 | -0.27615 | 0.9856 | -0.27644 | 1.177
34 | 0.0042623 | 0.0010677 | -0.0042621 | -0.0010677 | 2.1057e-07 | -3.8978e-08 | 0.0064262 | 0.0064262 | 0.0064262 | 0.98692 | -0.25074 | 0.98687 | -0.25178 | 1.7654
35 | -0.020984 | -0.0052639 | 0.020992 | 0.0052685 | 7.5569e-06 | 4.5788e-06 | 0.031632 | 0.031632 | 0.031632 | 0.98719 | -0.24559 | 0.98757 | -0.23804 | 8.6901
36 | 0.0033523 | 0.0008397 | -0.0033519 | -0.00083992 | 3.2209e-07 | -2.2337e-07 | 0.0050544 | 0.0050546 | 0.0050546 | 0.98687 | -0.25178 | 0.98676 | -0.2538 | 1.3886
37 | 0.0022457 | 0.00056251 | -0.0022457 | -0.00056261 | 4.1065e-08 | -9.6103e-08 | 0.0033836 | 0.0033836 | 0.0033836 | 0.98757 | -0.23804 | 0.98755 | -0.23842 | 0.92957
38 | -0.023237 | -0.005831 | 0.023244 | 0.0058348 | 6.186e-06 | 3.7868e-06 | 0.035015 | 0.035015 | 0.035015 | 0.98757 | -0.23804 | 0.98786 | -0.23246 | 9.6196
39 | -0.024124 | -0.0060554 | 0.024131 | 0.0060596 | 6.8194e-06 | 4.1881e-06 | 0.036342 | 0.036341 | 0.036342 | 0.98786 | -0.23246 | 0.98817 | -0.22653 | 9.9839
40 | -0.03177 | -0.0079742 | 0.031787 | 0.0079848 | 1.6968e-05 | 1.0606e-05 | 0.047845 | 0.047845 | 0.047845 | 0.98817 | -0.22653 | 0.98874 | -0.21534 | 13.1442
41 | -0.033899 | -0.0085141 | 0.033938 | 0.0085386 | 3.8972e-05 | 2.4429e-05 | 0.051023 | 0.051023 | 0.051023 | 0.98874 | -0.21534 | 0.98998 | -0.19128 | 14.0174
42 | 0.0013413 | 0.00033595 | -0.0013413 | -0.00033616 | 2.6242e-08 | -2.0241e-07 | 0.002021 | 0.002021 | 0.002021 | 0.98755 | -0.23842 | 0.98753 | -0.23884 | 0.55523
43 | 0.072451 | 0.018422 | -0.072425 | -0.018407 | 2.6143e-05 | 1.5525e-05 | 0.10899 | 0.10899 | 0.10899 | 0.98998 | -0.19128 | 0.98959 | -0.19877 | 7.4858
44 | -0.11835 | -0.029958 | 0.11849 | 0.030045 | 0.00014042 | 8.7433e-05 | 0.17799 | 0.17799 | 0.17799 | 0.98998 | -0.19128 | 0.99127 | -0.16659 | 12.2244
45 | 0.011956 | 0.0029973 | -0.011954 | -0.0029961 | 2.1961e-06 | 1.1724e-06 | 0.017971 | 0.017971 | 0.017971 | 0.98998 | -0.19128 | 0.98979 | -0.19513 | 4.9371
46 | 0.068102 | 0.017323 | -0.068073 | -0.017306 | 2.8998e-05 | 1.7046e-05 | 0.10249 | 0.10249 | 0.10249 | 0.98959 | -0.19877 | 0.98913 | -0.20761 | 7.0394
47 | -0.12138 | -0.03077 | 0.12145 | 0.030814 | 7.1012e-05 | 4.4272e-05 | 0.18233 | 0.18233 | 0.18233 | 0.99127 | -0.16659 | 0.9919 | -0.15443 | 12.5224
48 | 0.0015702 | 0.00039308 | -0.0015701 | -0.0003935 | 7.5594e-08 | -4.166e-07 | 0.0023604 | 0.0023605 | 0.0023605 | 0.98979 | -0.19513 | 0.98973 | -0.19615 | 0.6485
49 | 0.010384 | 0.002603 | -0.01038 | -0.0026011 | 3.9744e-06 | 1.9849e-06 | 0.015611 | 0.015611 | 0.015611 | 0.98979 | -0.19513 | 0.98937 | -0.20317 | 4.2887
50 | 0.066854 | 0.017001 | -0.066831 | -0.016987 | 2.3231e-05 | 1.3613e-05 | 0.10066 | 0.10066 | 0.10066 | 0.98913 | -0.20761 | 0.98876 | -0.21483 | 6.9136
51 | -0.1273 | -0.032281 | 0.12734 | 0.032305 | 3.7361e-05 | 2.3347e-05 | 0.19111 | 0.19111 | 0.19111 | 0.9919 | -0.15443 | 0.99222 | -0.14833 | 13.1255
52 | 0.0066309 | 0.0016615 | -0.0066308 | -0.0016615 | 1.2151e-07 | 3.5927e-08 | 0.0099727 | 0.0099727 | 0.0099727 | 0.98937 | -0.20317 | 0.98935 | -0.20355 | 2.7398
53 | 0.0020216 | 0.00050649 | -0.0020215 | -0.00050653 | 1.3761e-08 | -4.1635e-08 | 0.0030484 | 0.0030484 | 0.0030484 | 0.98676 | -0.2538 | 0.98676 | -0.25394 | 0.83748
54 | 0.00092592 | 0.00023194 | -0.00092591 | -0.00023205 | 6.5412e-09 | -1.1011e-07 | 0.0013962 | 0.0013963 | 0.0013963 | 0.98676 | -0.25394 | 0.98675 | -0.25409 | 0.38359
55 | 0.0045134 | 0.0011308 | -0.0045128 | -0.0011309 | 5.785e-07 | -5.961e-08 | 0.0067881 | 0.0067883 | 0.0067883 | 0.98935 | -0.20355 | 0.98921 | -0.20625 | 1.8649
56 | 0.0030839 | 0.00077273 | -0.0030837 | -0.00077286 | 1.2871e-07 | -1.2238e-07 | 0.0046388 | 0.0046389 | 0.0046389 | 0.98921 | -0.20625 | 0.98917 | -0.20712 | 1.2744
57 | 0.06538 | 0.016623 | -0.06536 | -0.016612 | 2.0034e-05 | 1.1691e-05 | 0.098477 | 0.098477 | 0.098477 | 0.98876 | -0.21483 | 0.98843 | -0.22119 | 6.7636
58 | -0.12944 | -0.032831 | 0.12954 | 0.032894 | 0.00010133 | 6.3371e-05 | 0.19426 | 0.19426 | 0.19426 | 0.99222 | -0.14833 | 0.99307 | -0.13206 | 13.3418
59 | -0.20616 | -0.052414 | 0.20617 | 0.052423 | 1.3496e-05 | 8.5596e-06 | 0.30917 | 0.30917 | 0.30917 | 0.99307 | -0.13206 | 0.99314 | -0.1307 | 21.2342
60 | 0.076616 | 0.01952 | -0.076515 | -0.019456 | 0.00010098 | 6.4363e-05 | 0.11491 | 0.11491 | 0.11491 | 0.99307 | -0.13206 | 0.99164 | -0.15941 | 31.57
61 | -0.21484 | -0.054595 | 0.21502 | 0.05471 | 0.00018162 | 0.00011527 | 0.32216 | 0.32216 | 0.32216 | 0.99314 | -0.1307 | 0.99405 | -0.11316 | 22.1261
62 | 0.071259 | 0.018138 | -0.071008 | -0.017979 | 0.0002508 | 0.00015976 | 0.10703 | 0.10703 | 0.10703 | 0.99164 | -0.15941 | 0.98783 | -0.23269 | 29.4034
63 | -0.22129 | -0.056281 | 0.22154 | 0.056442 | 0.00025318 | 0.00016076 | 0.33154 | 0.33154 | 0.33154 | 0.99405 | -0.11316 | 0.9953 | -0.08944 | 22.7706
64 | 0.006269 | 0.0015708 | -0.0062685 | -0.0015707 | 5.5462e-07 | 1.3725e-07 | 0.0093841 | 0.0093842 | 0.0093842 | 0.99405 | -0.11316 | 0.99396 | -0.11501 | 2.5781
65 | 0.069644 | 0.017637 | -0.069641 | -0.017635 | 2.4671e-06 | 1.5713e-06 | 0.10497 | 0.10497 | 0.10497 | 0.98783 | -0.23269 | 0.98779 | -0.23343 | 28.8388
66 | 0.063535 | 0.016154 | -0.063525 | -0.016149 | 9.3178e-06 | 5.4074e-06 | 0.09573 | 0.09573 | 0.09573 | 0.98843 | -0.22119 | 0.98827 | -0.22424 | 6.5749
67 | 0.057845 | 0.014726 | -0.057823 | -0.014714 | 2.189e-05 | 1.2435e-05 | 0.087178 | 0.087179 | 0.087179 | 0.98827 | -0.22424 | 0.98786 | -0.23209 | 5.9876
68 | 0.0017839 | 0.0004468 | -0.0017838 | -0.00044707 | 6.5465e-08 | -2.6815e-07 | 0.0026859 | 0.002686 | 0.002686 | 0.98827 | -0.22424 | 0.98823 | -0.22501 | 0.73791
69 | 0.003896 | 0.0009756 | -0.0038952 | -0.00097586 | 7.5341e-07 | -2.6581e-07 | 0.0058658 | 0.005866 | 0.005866 | 0.98827 | -0.22424 | 0.98806 | -0.2283 | 1.6115
70 | 0.053602 | 0.013656 | -0.053575 | -0.013639 | 2.6837e-05 | 1.7036e-05 | 0.08082 | 0.08082 | 0.08082 | 0.98786 | -0.23209 | 0.98732 | -0.24247 | 22.2033
71 | 0.0025113 | 0.00062904 | -0.0025112 | -0.00062936 | 1.8358e-07 | -3.2082e-07 | 0.003782 | 0.0037821 | 0.0037821 | 0.98806 | -0.2283 | 0.98798 | -0.22983 | 1.039
72 | 0.053575 | 0.013639 | -0.05355 | -0.013623 | 2.5349e-05 | 1.6091e-05 | 0.08082 | 0.08082 | 0.08082 | 0.98732 | -0.24247 | 0.98681 | -0.25229 | 22.2033
73 | 0.05355 | 0.013623 | -0.053485 | -0.013582 | 6.4637e-05 | 4.1031e-05 | 0.08082 | 0.08082 | 0.08082 | 0.98681 | -0.25229 | 0.98551 | -0.27737 | 22.2034
74 | 0.051974 | 0.013203 | -0.05197 | -0.013201 | 3.8754e-06 | 2.4589e-06 | 0.078539 | 0.078539 | 0.078539 | 0.98551 | -0.27737 | 0.98543 | -0.27892 | 21.5767
75 | -0.0077535 | -0.0019432 | 0.0077553 | 0.0019439 | 1.7686e-06 | 6.8636e-07 | 0.011661 | 0.011661 | 0.011661 | 0.98939 | -0.20371 | 0.98963 | -0.19892 | 3.2036
76 | -0.011636 | -0.0029164 | 0.011638 | 0.0029174 | 1.7353e-06 | 9.1632e-07 | 0.017496 | 0.017496 | 0.017496 | 0.98963 | -0.19892 | 0.98979 | -0.19579 | 4.8065
77 | 0.050127 | 0.012739 | -0.050015 | -0.012668 | 0.00011152 | 7.0716e-05 | 0.075755 | 0.075755 | 0.075755 | 0.98543 | -0.27892 | 0.98303 | -0.32523 | 20.8119
78 | 0.047657 | 0.012077 | -0.047591 | -0.012035 | 6.6208e-05 | 4.1944e-05 | 0.072185 | 0.072186 | 0.072186 | 0.98303 | -0.32523 | 0.98154 | -0.35419 | 19.8312
79 | 0.044618 | 0.01129 | -0.04458 | -0.011266 | 3.7665e-05 | 2.3829e-05 | 0.067679 | 0.067679 | 0.067679 | 0.98154 | -0.35419 | 0.98064 | -0.3718 | 18.5932
80 | 0.040482 | 0.010239 | -0.040405 | -0.01019 | 7.7629e-05 | 4.8992e-05 | 0.061461 | 0.061461 | 0.061461 | 0.98064 | -0.3718 | 0.97859 | -0.41185 | 16.8849
81 | 0.038592 | 0.0097357 | -0.038588 | -0.0097332 | 3.9424e-06 | 2.4848e-06 | 0.058705 | 0.058705 | 0.058705 | 0.97859 | -0.41185 | 0.97848 | -0.41399 | 16.1278
82 | 0.035566 | 0.0089643 | -0.035519 | -0.0089342 | 4.7821e-05 | 3.0061e-05 | 0.054157 | 0.054157 | 0.054157 | 0.97755 | -0.43206 | 0.97612 | -0.4602 | 14.8783
83 | -0.035566 | -0.0089643 | 0.035597 | 0.0089836 | 3.0789e-05 | 1.9354e-05 | 0.054157 | 0.054157 | 0.054157 | 0.97755 | -0.43206 | 0.97848 | -0.41399 | 14.8783
84 | 0.032377 | 0.0081468 | -0.032352 | -0.008131 | 2.526e-05 | 1.5821e-05 | 0.049368 | 0.049368 | 0.049368 | 0.97612 | -0.4602 | 0.97529 | -0.47654 | 13.5626
85 | 0.028692 | 0.0072139 | -0.02866 | -0.0071938 | 3.226e-05 | 2.0087e-05 | 0.043785 | 0.043785 | 0.043785 | 0.97529 | -0.47654 | 0.97409 | -0.50012 | 12.0289
86 | 0.025056 | 0.0062906 | -0.025044 | -0.0062832 | 1.1884e-05 | 7.3366e-06 | 0.03828 | 0.03828 | 0.03828 | 0.97409 | -0.50012 | 0.97358 | -0.51006 | 10.5165
87 | -0.014027 | -0.0035162 | 0.01403 | 0.0035178 | 2.8469e-06 | 1.6025e-06 | 0.021088 | 0.021087 | 0.021088 | 0.98979 | -0.19579 | 0.99001 | -0.19153 | 5.7933
88 | -0.019001 | -0.0047636 | 0.019005 | 0.0047665 | 4.7483e-06 | 2.8392e-06 | 0.028559 | 0.028559 | 0.028559 | 0.99001 | -0.19153 | 0.99028 | -0.18629 | 7.8459
89 | -0.02673 | -0.0067025 | 0.026757 | 0.0067193 | 2.7078e-05 | 1.6754e-05 | 0.040167 | 0.040167 | 0.040167 | 0.99028 | -0.18629 | 0.99138 | -0.16505 | 11.0348
90 | -0.034788 | -0.008732 | 0.034811 | 0.0087465 | 2.313e-05 | 1.4511e-05 | 0.05222 | 0.05222 | 0.05222 | 0.99138 | -0.16505 | 0.9921 | -0.15112 | 14.3463
91 | 0.028804 | 0.007233 | -0.028772 | -0.0072136 | 3.1268e-05 | 1.9436e-05 | 0.043207 | 0.043207 | 0.043207 | 0.9921 | -0.15112 | 0.99092 | -0.1739 | 11.87
92 | -0.063615 | -0.01598 | 0.063811 | 0.016104 | 0.0001959 | 0.00012463 | 0.095427 | 0.095427 | 0.095427 | 0.9921 | -0.15112 | 0.99543 | -0.086806 | 26.2162
93 | 0.013458 | 0.0033731 | -0.013457 | -0.0033726 | 9.7606e-07 | 5.4258e-07 | 0.020209 | 0.020209 | 0.020209 | 0.99092 | -0.1739 | 0.99084 | -0.17542 | 5.5519
94 | 0.015315 | 0.0038405 | -0.015308 | -0.0038365 | 6.9453e-06 | 3.9941e-06 | 0.022998 | 0.022998 | 0.022998 | 0.99092 | -0.1739 | 0.99043 | -0.18342 | 6.3182
95 | -0.29718 | -0.075522 | 0.29802 | 0.076058 | 0.00084225 | 0.00053667 | 0.4446 | 0.4446 | 0.4446 | 0.99543 | -0.086806 | 0.99852 | -0.028129 | 30.5358
96 | 0.23337 | 0.059418 | -0.23334 | -0.059399 | 2.9639e-05 | 1.8834e-05 | 0.34918 | 0.34918 | 0.34918 | 0.99543 | -0.086806 | 0.9953 | -0.08944 | 23.9818
97 | 0.0019527 | 0.00048841 | -0.0019525 | -0.00048933 | 2.6699e-07 | -9.2558e-07 | 0.0029118 | 0.0029122 | 0.0029122 | 0.99777 | -0.042812 | 0.99763 | -0.045685 | 0.80006
98 | -0.0040546 | -0.0010152 | 0.0040554 | 0.0010149 | 8.2729e-07 | -2.5889e-07 | 0.0060464 | 0.0060461 | 0.0060464 | 0.99777 | -0.042812 | 0.998 | -0.038526 | 1.6611
99 | 0.0053753 | 0.0013469 | -0.0053748 | -0.0013468 | 4.6928e-07 | 4.5786e-08 | 0.0080144 | 0.0080145 | 0.0080145 | 0.998 | -0.038526 | 0.9979 | -0.040359 | 2.2018
100 | -0.0094307 | -0.0023618 | 0.0094321 | 0.0023624 | 1.4057e-06 | 6.5186e-07 | 0.014061 | 0.01406 | 0.014061 | 0.998 | -0.038526 | 0.99816 | -0.035395 | 3.8628
101 | 0.0017792 | 0.00044565 | -0.0017791 | -0.00044589 | 5.4464e-08 | -2.3473e-07 | 0.0026529 | 0.002653 | 0.002653 | 0.9979 | -0.040359 | 0.99787 | -0.041001 | 0.72884
102 | -0.013824 | -0.0034631 | 0.013826 | 0.0034641 | 1.7499e-06 | 9.7629e-07 | 0.020607 | 0.020607 | 0.020607 | 0.99816 | -0.035395 | 0.9983 | -0.032738 | 5.6614
103 | -0.023006 | -0.0057649 | 0.02301 | 0.0057671 | 3.7e-06 | 2.2582e-06 | 0.034291 | 0.034291 | 0.034291 | 0.9983 | -0.032738 | 0.99847 | -0.029362 | 9.4207
104 | -0.02488 | -0.006236 | 0.024887 | 0.0062401 | 6.6356e-06 | 4.0784e-06 | 0.037079 | 0.037079 | 0.037079 | 0.99847 | -0.029362 | 0.99876 | -0.023765 | 10.1866
105 | -0.026887 | -0.0067414 | 0.026889 | 0.0067426 | 1.9003e-06 | 1.1749e-06 | 0.040059 | 0.040059 | 0.040059 | 0.99876 | -0.023765 | 0.99884 | -0.022282 | 11.0053
106 | -0.0045445 | -0.0011389 | 0.0045452 | 0.0011388 | 7.1502e-07 | -7.6067e-08 | 0.0068045 | 0.0068043 | 0.0068045 | 0.99379 | -0.11832 | 0.99396 | -0.11501 | 1.8694
107 | 0.0024741 | 0.00061998 | -0.0024741 | -0.00062006 | 4.2056e-08 | -7.8966e-08 | 0.0037045 | 0.0037045 | 0.0037045 | 0.99379 | -0.11832 | 0.99377 | -0.11867 | 1.0177
108 | 0.011797 | 0.002957 | -0.011795 | -0.002956 | 1.8939e-06 | 1.0011e-06 | 0.017637 | 0.017637 | 0.017637 | 0.9953 | -0.08944 | 0.99512 | -0.09281 | 4.8453
109 | 0.0083608 | 0.0020954 | -0.00836 | -0.0020951 | 8.0453e-07 | 3.3659e-07 | 0.012502 | 0.012502 | 0.012502 | 0.99512 | -0.09281 | 0.99502 | -0.09483 | 3.4346
110 | 0.0073765 | 0.0018486 | -0.0073758 | -0.0018484 | 6.8158e-07 | 2.4223e-07 | 0.011031 | 0.011031 | 0.011031 | 0.99502 | -0.09483 | 0.99492 | -0.09677 | 3.0306
111 | -0.30174 | -0.07699 | 0.30215 | 0.077252 | 0.00041059 | 0.00026165 | 0.45014 | 0.45014 | 0.45014 | 0.99852 | -0.028129 | 1 | 0 | 30.9164
112 | -0.029173 | -0.007315 | 0.029204 | 0.0073342 | 3.1014e-05 | 1.9275e-05 | 0.043462 | 0.043461 | 0.043462 | 0.99884 | -0.022282 | 1 | 0 | 11.94
113 | 0.23323 | 0.059815 | -0.233 | -0.059666 | 0.00023494 | 0.00014928 | 0.34754 | 0.34754 | 0.34754 | 1 | 0 | 0.9989 | -0.020793 | 23.8694
114 | 0.233 | 0.059666 | -0.23261 | -0.05942 | 0.00038702 | 0.00024591 | 0.34754 | 0.34754 | 0.34754 | 0.9989 | -0.020793 | 0.99709 | -0.055144 | 23.8694
115 | 0.22239 | 0.056859 | -0.22215 | -0.056708 | 0.00023834 | 0.00015134 | 0.33229 | 0.33229 | 0.33229 | 0.99709 | -0.055144 | 0.99592 | -0.077321 | 22.822
116 | 0.22215 | 0.056708 | -0.22148 | -0.056281 | 0.00067197 | 0.00042669 | 0.33229 | 0.33229 | 0.33229 | 0.99592 | -0.077321 | 0.99263 | -0.14013 | 22.8221
117 | -0.0047704 | -0.0011956 | 0.0047707 | 0.0011956 | 2.6759e-07 | -5.2437e-09 | 0.0071902 | 0.0071901 | 0.0071902 | 0.98724 | -0.2437 | 0.9873 | -0.24252 | 1.9753
118 | 0.15026 | 0.038089 | -0.15014 | -0.038015 | 0.00011708 | 7.369e-05 | 0.22662 | 0.22662 | 0.22662 | 0.9873 | -0.24252 | 0.98646 | -0.25875 | 15.5644
119 | -0.15503 | -0.039284 | 0.15514 | 0.039352 | 0.00010637 | 6.7014e-05 | 0.23381 | 0.23381 | 0.23381 | 0.9873 | -0.24252 | 0.98804 | -0.22825 | 16.0582
120 | 0.0063366 | 0.0015881 | -0.0063358 | -0.0015879 | 8.0608e-07 | 2.102e-07 | 0.0095161 | 0.0095162 | 0.0095162 | 0.99084 | -0.17542 | 0.99071 | -0.17809 | 2.6143
121 | 0.0063358 | 0.0015879 | -0.0063349 | -0.0015877 | 9.1129e-07 | 2.3774e-07 | 0.0095162 | 0.0095163 | 0.0095163 | 0.99071 | -0.17809 | 0.99055 | -0.18111 | 2.6144
122 | 0.0055441 | 0.0013893 | -0.0055441 | -0.0013893 | 4.9918e-08 | 6.8054e-09 | 0.0082919 | 0.0082919 | 0.0082919 | 0.99492 | -0.09677 | 0.99491 | -0.096959 | 2.278
123 | 0.0036681 | 0.00091913 | -0.0036679 | -0.00091926 | 2.4778e-07 | -1.2648e-07 | 0.0054861 | 0.0054862 | 0.0054862 | 0.99491 | -0.096959 | 0.99483 | -0.098377 | 1.5072
124 | 0.0038665 | 0.00096871 | -0.0038659 | -0.00096889 | 5.4588e-07 | -1.743e-07 | 0.0058941 | 0.0058943 | 0.0058943 | 0.9761 | -0.46126 | 0.97595 | -0.46422 | 1.6193
125 | -0.0038665 | -0.00096871 | 0.0038672 | 0.00096846 | 7.883e-07 | -2.5204e-07 | 0.0058941 | 0.0058938 | 0.0058941 | 0.9761 | -0.46126 | 0.97632 | -0.45697 | 1.6193
126 | 0.013376 | 0.0033537 | -0.013375 | -0.0033532 | 9.1229e-07 | 5.1067e-07 | 0.020386 | 0.020386 | 0.020386 | 0.97632 | -0.45697 | 0.97624 | -0.45841 | 5.6007
127 | -0.018251 | -0.0045749 | 0.018255 | 0.0045773 | 3.9784e-06 | 2.3747e-06 | 0.027817 | 0.027817 | 0.027817 | 0.97632 | -0.45697 | 0.97655 | -0.4524 | 7.6421
128 | 0.012343 | 0.0030948 | -0.012342 | -0.0030938 | 1.7597e-06 | 9.6051e-07 | 0.018815 | 0.018815 | 0.018815 | 0.97624 | -0.45841 | 0.97609 | -0.4614 | 5.1689
129 | -0.019407 | -0.004866 | 0.019413 | 0.0048698 | 6.341e-06 | 3.8162e-06 | 0.029572 | 0.029572 | 0.029572 | 0.97655 | -0.4524 | 0.9769 | -0.44555 | 8.1242
130 | 0.067987 | 0.017221 | -0.067975 | -0.017213 | 1.1586e-05 | 7.3775e-06 | 0.10248 | 0.10248 | 0.10248 | 0.98779 | -0.23343 | 0.9876 | -0.23698 | 28.1542
131 | 0.066337 | 0.016803 | -0.066308 | -0.016784 | 2.926e-05 | 1.8627e-05 | 0.10001 | 0.10001 | 0.10001 | 0.9876 | -0.23698 | 0.98713 | -0.24617 | 27.4761
132 | 0.064648 | 0.016368 | -0.064623 | -0.016352 | 2.4578e-05 | 1.5642e-05 | 0.097511 | 0.097511 | 0.097511 | 0.98713 | -0.24617 | 0.98672 | -0.25409 | 26.7886
133 | 0.062963 | 0.015936 | -0.062938 | -0.01592 | 2.5262e-05 | 1.6072e-05 | 0.095007 | 0.095007 | 0.095007 | 0.98672 | -0.25409 | 0.98629 | -0.26245 | 26.1009
134 | 0.0035201 | 0.00088204 | -0.0035199 | -0.00088216 | 2.1044e-07 | -1.2133e-07 | 0.0052997 | 0.0052998 | 0.0052998 | 0.98833 | -0.22276 | 0.98827 | -0.22401 | 1.456
135 | -0.0065044 | -0.00163 | 0.006505 | 0.0016301 | 5.4273e-07 | 1.5394e-07 | 0.0097929 | 0.0097929 | 0.0097929 | 0.98833 | -0.22276 | 0.98842 | -0.22101 | 2.6904
136 | 0.161 | 0.040843 | -0.16095 | -0.040808 | 5.6025e-05 | 3.5335e-05 | 0.24256 | 0.24256 | 0.24256 | 0.98842 | -0.22101 | 0.98804 | -0.22825 | 16.6591
137 | -0.16751 | -0.042473 | 0.16765 | 0.042562 | 0.00014125 | 8.9188e-05 | 0.25235 | 0.25235 | 0.25235 | 0.98842 | -0.22101 | 0.98933 | -0.20348 | 17.3316
138 | -0.17066 | -0.043318 | 0.17067 | 0.043323 | 7.0956e-06 | 4.4823e-06 | 0.25689 | 0.25689 | 0.25689 | 0.98933 | -0.20348 | 0.98938 | -0.20262 | 17.6432
139 | -0.18412 | -0.046693 | 0.18423 | 0.046765 | 0.00011395 | 7.2112e-05 | 0.27711 | 0.27711 | 0.27711 | 0.98938 | -0.20262 | 0.99004 | -0.18975 | 19.0321
140 | 0.14073 | 0.035657 | -0.14054 | -0.035536 | 0.00019138 | 0.00012018 | 0.21242 | 0.21242 | 0.21242 | 0.98646 | -0.25875 | 0.985 | -0.2871 | 14.5894
141 | 0.011605 | 0.0029095 | -0.011602 | -0.002908 | 2.7238e-06 | 1.4363e-06 | 0.017442 | 0.017442 | 0.017442 | 0.99004 | -0.18975 | 0.98979 | -0.19468 | 4.7918
142 | -0.19584 | -0.049674 | 0.1963 | 0.049971 | 0.00046848 | 0.00029686 | 0.29455 | 0.29455 | 0.29455 | 0.99004 | -0.18975 | 0.99263 | -0.14013 | 20.23
143 | 0.0098351 | 0.0024654 | -0.0098322 | -0.0024641 | 2.8354e-06 | 1.3788e-06 | 0.014858 | 0.014858 | 0.014858 | 0.985 | -0.2871 | 0.98469 | -0.29315 | 4.0819
144 | 0.011602 | 0.002908 | -0.011601 | -0.0029075 | 1.0399e-06 | 5.4839e-07 | 0.017442 | 0.017442 | 0.017442 | 0.98979 | -0.19468 | 0.98969 | -0.19656 | 4.7918
145 | -0.0078874 | -0.0019767 | 0.0078878 | 0.0019769 | 4.5302e-07 | 1.8178e-07 | 0.01192 | 0.01192 | 0.01192 | 0.98463 | -0.29435 | 0.98469 | -0.29315 | 3.2747
146 | 0.0058162 | 0.0014577 | -0.0058157 | -0.0014576 | 4.8676e-07 | 9.7855e-08 | 0.0087897 | 0.0087898 | 0.0087898 | 0.98463 | -0.29435 | 0.98454 | -0.29611 | 2.4148
147 | 0.0019444 | 0.00048713 | -0.0019443 | -0.00048729 | 5.0255e-08 | -1.6529e-07 | 0.0029382 | 0.0029383 | 0.0029383 | 0.98469 | -0.29315 | 0.98466 | -0.29369 | 0.80721
148 | 0.0026671 | 0.00066833 | -0.002667 | -0.00066842 | 6.7644e-08 | -9.6574e-08 | 0.0040403 | 0.0040404 | 0.0040404 | 0.98226 | -0.34031 | 0.98223 | -0.34085 | 1.11
149 | 0.023477 | 0.0058943 | -0.023472 | -0.0058911 | 5.1097e-06 | 3.1339e-06 | 0.035569 | 0.035569 | 0.035569 | 0.98226 | -0.34031 | 0.98203 | -0.34488 | 9.7718
150 | 0.022099 | 0.005547 | -0.022099 | -0.0055469 | 1.7777e-07 | 1.0842e-07 | 0.033489 | 0.033489 | 0.033489 | 0.98203 | -0.34488 | 0.98202 | -0.34505 | 9.2003
151 | -0.017829 | -0.0044673 | 0.017836 | 0.004471 | 6.2283e-06 | 3.7092e-06 | 0.027283 | 0.027283 | 0.027283 | 0.9724 | -0.53337 | 0.97277 | -0.52604 | 7.4953
152 | 0.015462 | 0.0038741 | -0.015462 | -0.0038741 | 3.8256e-08 | 2.2223e-08 | 0.023661 | 0.023661 | 0.023661 | 0.9724 | -0.53337 | 0.9724 | -0.53343 | 6.5002
153 | -0.018601 | -0.0046628 | 0.018602 | 0.0046639 | 1.8176e-06 | 1.0889e-06 | 0.028453 | 0.028453 | 0.028453 | 0.97277 | -0.52604 | 0.97288 | -0.52399 | 7.8168
154 | 0.010779 | 0.0027003 | -0.010778 | -0.0027001 | 2.6947e-07 | 1.3969e-07 | 0.016494 | 0.016494 | 0.016494 | 0.9724 | -0.53343 | 0.97237 | -0.53395 | 4.5312
155 | -0.020598 | -0.0051641 | 0.020612 | 0.0051724 | 1.368e-05 | 8.2988e-06 | 0.031506 | 0.031506 | 0.031506 | 0.97288 | -0.52399 | 0.97358 | -0.51006 | 8.6555
156 | 0.0095114 | 0.0023826 | -0.0095092 | -0.0023815 | 2.1962e-06 | 1.0627e-06 | 0.014555 | 0.014555 | 0.014555 | 0.97237 | -0.53395 | 0.97213 | -0.5388 | 3.9986
157 | 0.0088049 | 0.002205 | -0.0088045 | -0.0022048 | 4.7133e-07 | 2.1586e-07 | 0.013477 | 0.013477 | 0.013477 | 0.97213 | -0.5388 | 0.97207 | -0.53993 | 3.7024
158 | 0.0063869 | 0.0015989 | -0.0063868 | -0.0015989 | 1.2419e-07 | 3.6526e-08 | 0.0097762 | 0.0097762 | 0.0097762 | 0.97207 | -0.53993 | 0.97205 | -0.54033 | 2.6858
159 | 0.0048099 | 0.0012037 | -0.0048099 | -0.0012037 | 1.9875e-08 | 5.9947e-10 | 0.0073624 | 0.0073624 | 0.0073624 | 0.97205 | -0.54033 | 0.97205 | -0.54042 | 2.0226
160 | 0.0040679 | 0.0010177 | -0.0040661 | -0.0010181 | 1.7798e-06 | -3.776e-07 | 0.0062265 | 0.0062271 | 0.0062271 | 0.97205 | -0.54042 | 0.97158 | -0.54962 | 1.7107
161 | 0.0040661 | 0.0010181 | -0.004064 | -0.0010185 | 2.1516e-06 | -4.5419e-07 | 0.0062271 | 0.0062277 | 0.0062277 | 0.97158 | -0.54962 | 0.97102 | -0.56073 | 1.7109
162 | 0.090892 | 0.022869 | -0.090871 | -0.022856 | 2.0948e-05 | 1.2817e-05 | 0.1381 | 0.1381 | 0.1381 | 0.97961 | -0.39202 | 0.97936 | -0.39685 | 9.4847
163 | -0.092852 | -0.02336 | 0.092886 | 0.023381 | 3.4188e-05 | 2.0957e-05 | 0.14107 | 0.14107 | 0.14107 | 0.97961 | -0.39202 | 0.98001 | -0.38432 | 9.689
164 | 0.090272 | 0.022706 | -0.09027 | -0.022705 | 1.7121e-06 | 1.0469e-06 | 0.13719 | 0.13719 | 0.13719 | 0.97936 | -0.39685 | 0.97934 | -0.39724 | 9.4221
165 | 0.088441 | 0.022246 | -0.088421 | -0.022235 | 1.9359e-05 | 1.1815e-05 | 0.13441 | 0.13441 | 0.13441 | 0.97934 | -0.39724 | 0.97911 | -0.40183 | 9.2312
166 | 0.088421 | 0.022235 | -0.088403 | -0.022223 | 1.873e-05 | 1.1431e-05 | 0.13441 | 0.13441 | 0.13441 | 0.97911 | -0.40183 | 0.97888 | -0.40626 | 9.2312
167 | 0.0043824 | 0.001098 | -0.0043815 | -0.0010981 | 9.7007e-07 | -1.1174e-07 | 0.0066617 | 0.0066619 | 0.0066619 | 0.97888 | -0.40626 | 0.97865 | -0.41091 | 1.8302
168 | 0.070444 | 0.017721 | -0.070423 | -0.017708 | 2.0984e-05 | 1.2449e-05 | 0.10711 | 0.10711 | 0.10711 | 0.97888 | -0.40626 | 0.97857 | -0.4125 | 7.3562
169 | 0.013577 | 0.0034043 | -0.013572 | -0.0034018 | 4.4957e-06 | 2.5236e-06 | 0.020639 | 0.020639 | 0.020639 | 0.97888 | -0.40626 | 0.97853 | -0.41321 | 5.67
170 | 0.068001 | 0.017101 | -0.067972 | -0.017084 | 2.9004e-05 | 1.711e-05 | 0.10342 | 0.10342 | 0.10342 | 0.97857 | -0.4125 | 0.97811 | -0.42143 | 7.1033
171 | 0.012272 | 0.0030758 | -0.012271 | -0.0030754 | 7.5053e-07 | 4.0815e-07 | 0.018661 | 0.018661 | 0.018661 | 0.97853 | -0.41321 | 0.97846 | -0.4145 | 5.1267
172 | 0.063931 | 0.016072 | -0.063929 | -0.016071 | 1.5923e-06 | 9.2898e-07 | 0.097277 | 0.097277 | 0.097277 | 0.97811 | -0.42143 | 0.97808 | -0.42196 | 6.6811
173 | 0.0070898 | 0.0017769 | -0.0070888 | -0.0017766 | 1.0232e-06 | 3.601e-07 | 0.010782 | 0.010782 | 0.010782 | 0.97846 | -0.4145 | 0.97831 | -0.41753 | 2.9621
174 | 0.058942 | 0.014821 | -0.058929 | -0.014813 | 1.2637e-05 | 7.2467e-06 | 0.089689 | 0.08969 | 0.08969 | 0.97808 | -0.42196 | 0.97785 | -0.42645 | 6.16
175 | 0.0019274 | 0.00048298 | -0.0019273 | -0.00048304 | 1.7486e-08 | -5.6938e-08 | 0.0029315 | 0.0029315 | 0.0029315 | 0.97831 | -0.41753 | 0.9783 | -0.41772 | 0.80536
176 | 0.029331 | 0.007385 | -0.029324 | -0.0073822 | 7.6357e-06 | 2.8371e-06 | 0.044646 | 0.044647 | 0.044647 | 0.97785 | -0.42645 | 0.97758 | -0.43189 | 3.0664
177 | 0.029598 | 0.0074284 | -0.029591 | -0.0074238 | 7.5005e-06 | 4.6767e-06 | 0.045044 | 0.045044 | 0.045044 | 0.97785 | -0.42645 | 0.97758 | -0.43176 | 12.3747
178 | 0.0032375 | 0.00081015 | -0.0032372 | -0.0008104 | 3.4291e-07 | -2.4961e-07 | 0.0049355 | 0.0049356 | 0.0049356 | 0.97601 | -0.46279 | 0.97589 | -0.46501 | 1.3559
179 | -0.0054437 | -0.0013631 | 0.0054438 | 0.0013631 | 9.025e-08 | 1.4089e-08 | 0.008299 | 0.008299 | 0.008299 | 0.97601 | -0.46279 | 0.97602 | -0.46244 | 2.2799
180 | 0.0019409 | 0.00048553 | -0.0019409 | -0.0004857 | 5.3692e-08 | -1.6992e-07 | 0.0029592 | 0.0029592 | 0.0029592 | 0.97589 | -0.46501 | 0.97586 | -0.4656 | 0.81297
181 | -0.010245 | -0.0025661 | 0.010248 | 0.0025675 | 2.7923e-06 | 1.4055e-06 | 0.015618 | 0.015618 | 0.015618 | 0.97602 | -0.46244 | 0.97631 | -0.45672 | 4.2908
182 | 0.0048011 | 0.001203 | -0.0048006 | -0.001203 | 4.4537e-07 | 8.0138e-09 | 0.0073194 | 0.0073195 | 0.0073195 | 0.97602 | -0.46244 | 0.97593 | -0.46439 | 2.0109
183 | 0.0012363 | 0.00030971 | -0.0012363 | -0.00030985 | 1.5766e-08 | -1.3771e-07 | 0.0018851 | 0.0018852 | 0.0018852 | 0.97586 | -0.4656 | 0.97585 | -0.46586 | 0.5179
184 | 0.00070456 | 0.00017599 | -0.00070454 | -0.00017658 | 2.0733e-08 | -5.853e-07 | 0.0010741 | 0.0010743 | 0.0010743 | 0.97586 | -0.4656 | 0.97583 | -0.46621 | 0.29515
185 | -0.012198 | -0.0030563 | 0.012199 | 0.0030568 | 8.2832e-07 | 4.502e-07 | 0.018591 | 0.018591 | 0.018591 | 0.97631 | -0.45672 | 0.97639 | -0.45529 | 5.1074
186 | 0.0029291 | 0.00073396 | -0.002929 | -0.00073408 | 1.1393e-07 | -1.174e-07 | 0.004466 | 0.0044661 | 0.0044661 | 0.97593 | -0.46439 | 0.97588 | -0.4652 | 1.227
187 | -0.015342 | -0.0038444 | 0.015348 | 0.003848 | 6.1522e-06 | 3.5619e-06 | 0.02338 | 0.02338 | 0.02338 | 0.97639 | -0.45529 | 0.97681 | -0.44688 | 6.4232
188 | -0.019516 | -0.0048927 | 0.019517 | 0.0048933 | 1.0874e-06 | 6.5489e-07 | 0.02973 | 0.02973 | 0.02973 | 0.97681 | -0.44688 | 0.97687 | -0.44571 | 8.1676
189 | -0.027956 | -0.0070388 | 0.027961 | 0.0070404 | 4.6471e-06 | 1.6043e-06 | 0.042584 | 0.042584 | 0.042584 | 0.97714 | -0.4405 | 0.97731 | -0.43702 | 2.9248
190 | -0.022742 | -0.0057015 | 0.022753 | 0.0057085 | 1.1472e-05 | 7.0226e-06 | 0.034642 | 0.034642 | 0.034642 | 0.97687 | -0.44571 | 0.97741 | -0.43513 | 9.517
191 | 0.020516 | 0.0051501 | -0.020492 | -0.0051359 | 2.3561e-05 | 1.4258e-05 | 0.03109 | 0.03109 | 0.03109 | 0.98202 | -0.34505 | 0.98079 | -0.36915 | 8.5413
192 | -0.028221 | -0.0071056 | 0.028225 | 0.0071071 | 4.1794e-06 | 1.465e-06 | 0.04298 | 0.04298 | 0.04298 | 0.97731 | -0.43702 | 0.97747 | -0.43392 | 2.9519
193 | -0.028697 | -0.0072253 | 0.0287 | 0.0072263 | 2.7842e-06 | 1.002e-06 | 0.043697 | 0.043697 | 0.043697 | 0.97747 | -0.43392 | 0.97758 | -0.43189 | 3.0012
194 | -0.027527 | -0.006905 | 0.027532 | 0.0069078 | 4.419e-06 | 2.7441e-06 | 0.04191 | 0.04191 | 0.04191 | 0.97741 | -0.43513 | 0.97758 | -0.43176 | 11.5138
195 | 0.00062389 | 0.00015592 | -0.00062388 | -0.00015607 | 4.0637e-09 | -1.4809e-07 | 0.00094949 | 0.00094955 | 0.00094955 | 0.97758 | -0.43189 | 0.97757 | -0.43203 | 0.26086
196 | 0.00037574 | 9.3878e-05 | -0.00037574 | -9.4168e-05 | 2.8604e-09 | -2.9057e-07 | 0.00057183 | 0.00057193 | 0.00057193 | 0.97757 | -0.43203 | 0.97756 | -0.43219 | 0.15712
197 | 0.042385 | 0.010675 | -0.042366 | -0.010663 | 1.8784e-05 | 1.1869e-05 | 0.064298 | 0.064298 | 0.064298 | 0.98117 | -0.36184 | 0.9807 | -0.37112 | 17.6644
198 | -0.046035 | -0.01159 | 0.046046 | 0.011597 | 1.094e-05 | 6.9259e-06 | 0.069835 | 0.069835 | 0.069835 | 0.98117 | -0.36184 | 0.98142 | -0.35688 | 19.1854
199 | 0.041728 | 0.010504 | -0.041728 | -0.010503 | 6.7692e-07 | 4.2755e-07 | 0.063331 | 0.063331 | 0.063331 | 0.9807 | -0.37112 | 0.98068 | -0.37146 | 17.3986
200 | -0.046684 | -0.011757 | 0.046687 | 0.011759 | 2.994e-06 | 1.896e-06 | 0.070801 | 0.070801 | 0.070801 | 0.98142 | -0.35688 | 0.98149 | -0.35553 | 19.4509
201 | 0.04109 | 0.010343 | -0.041066 | -0.010328 | 2.4335e-05 | 1.5364e-05 | 0.062363 | 0.062363 | 0.062363 | 0.98068 | -0.37146 | 0.98004 | -0.38385 | 17.1328
202 | -0.047324 | -0.011919 | 0.047348 | 0.011933 | 2.3309e-05 | 1.4765e-05 | 0.071768 | 0.071768 | 0.071768 | 0.98149 | -0.35553 | 0.98202 | -0.34524 | 19.7165
203 | 0.040428 | 0.010168 | -0.040421 | -0.010164 | 7.1647e-06 | 4.5215e-06 | 0.061396 | 0.061396 | 0.061396 | 0.98004 | -0.38385 | 0.97985 | -0.38757 | 16.867
204 | -0.047986 | -0.012093 | 0.047988 | 0.012095 | 2.1109e-06 | 1.3375e-06 | 0.072734 | 0.072734 | 0.072734 | 0.98202 | -0.34524 | 0.98207 | -0.34432 | 19.982
205 | 0.039784 | 0.010004 | -0.039776 | -0.0099992 | 7.3999e-06 | 4.6678e-06 | 0.060428 | 0.060428 | 0.060428 | 0.97985 | -0.38757 | 0.97966 | -0.39146 | 16.601
206 | -0.048626 | -0.012254 | 0.048652 | 0.012271 | 2.6614e-05 | 1.6868e-05 | 0.073701 | 0.073701 | 0.073701 | 0.98207 | -0.34432 | 0.98266 | -0.33289 | 20.2476
207 | 0.038117 | 0.0095833 | -0.038111 | -0.00958 | 5.3559e-06 | 3.3741e-06 | 0.057907 | 0.057907 | 0.057907 | 0.97966 | -0.39146 | 0.9795 | -0.3944 | 15.9086
208 | -0.020093 | -0.0050402 | 0.020094 | 0.0050409 | 1.2097e-06 | 7.3109e-07 | 0.030608 | 0.030608 | 0.030608 | 0.9769 | -0.44555 | 0.97696 | -0.44428 | 8.4087
209 | -0.020557 | -0.0051567 | 0.020558 | 0.0051578 | 1.7923e-06 | 1.0861e-06 | 0.031311 | 0.031311 | 0.031311 | 0.97696 | -0.44428 | 0.97706 | -0.44246 | 8.602
210 | -0.021496 | -0.0053929 | 0.021501 | 0.005396 | 5.0177e-06 | 3.055e-06 | 0.03274 | 0.03274 | 0.03274 | 0.97706 | -0.44246 | 0.9773 | -0.43756 | 8.9945
211 | -0.021963 | -0.0055117 | 0.021964 | 0.0055121 | 6.3353e-07 | 3.8653e-07 | 0.033443 | 0.033443 | 0.033443 | 0.9773 | -0.43756 | 0.97734 | -0.43696 | 9.1877
212 | -0.022426 | -0.0056278 | 0.022432 | 0.005632 | 6.7105e-06 | 4.1024e-06 | 0.034146 | 0.034146 | 0.034146 | 0.97734 | -0.43696 | 0.97765 | -0.43068 | 9.3808
213 | 0.011455 | 0.0028717 | -0.011455 | -0.0028713 | 6.7388e-07 | 3.5764e-07 | 0.017464 | 0.017464 | 0.017464 | 0.97609 | -0.4614 | 0.97603 | -0.46263 | 4.7977
214 | -0.02307 | -0.0057917 | 0.02307 | 0.0057918 | 1.3306e-07 | 8.1549e-08 | 0.035116 | 0.035116 | 0.035116 | 0.97765 | -0.43068 | 0.97766 | -0.43056 | 9.6473
215 | 0.010441 | 0.0026172 | -0.010439 | -0.0026165 | 1.3052e-06 | 6.6367e-07 | 0.015917 | 0.015917 | 0.015917 | 0.97603 | -0.46263 | 0.9759 | -0.46526 | 4.3729
216 | -0.024674 | -0.0061938 | 0.024674 | 0.0061941 | 5.353e-07 | 3.299e-07 | 0.037558 | 0.037558 | 0.037558 | 0.97766 | -0.43056 | 0.97768 | -0.43011 | 10.318
217 | -0.0084898 | -0.0021277 | 0.0084905 | 0.002128 | 6.6226e-07 | 2.9223e-07 | 0.012947 | 0.012947 | 0.012947 | 0.97577 | -0.4678 | 0.97585 | -0.46617 | 3.5568
218 | 0.0080276 | 0.0020119 | -0.0080274 | -0.0020118 | 1.8502e-07 | 7.7289e-08 | 0.012242 | 0.012242 | 0.012242 | 0.97577 | -0.4678 | 0.97574 | -0.46829 | 3.3631
219 | -0.009554 | -0.0023945 | 0.0095544 | 0.0023947 | 4.1394e-07 | 1.9994e-07 | 0.014568 | 0.014568 | 0.014568 | 0.97585 | -0.46617 | 0.9759 | -0.46526 | 4.0023
220 | 0.0071923 | 0.0018025 | -0.0071921 | -0.0018024 | 2.1143e-07 | 7.6779e-08 | 0.010968 | 0.010968 | 0.010968 | 0.97574 | -0.46829 | 0.97571 | -0.4689 | 3.0133
221 | 0.0067301 | 0.0016866 | -0.00673 | -0.0016866 | 1.5609e-08 | 5.0547e-09 | 0.010264 | 0.010264 | 0.010264 | 0.97571 | -0.4689 | 0.97571 | -0.46895 | 2.8197
222 | 0.0057373 | 0.0014378 | -0.005737 | -0.0014378 | 3.3354e-07 | 6.8374e-08 | 0.0087498 | 0.0087498 | 0.0087498 | 0.97571 | -0.46895 | 0.97565 | -0.47017 | 2.4038
223 | 0.0052746 | 0.0013219 | -0.0052745 | -0.0013219 | 5.7328e-08 | 7.19e-09 | 0.0080446 | 0.0080446 | 0.0080446 | 0.97565 | -0.47017 | 0.97564 | -0.4704 | 2.21
224 | 0.0042699 | 0.0010701 | -0.0042699 | -0.0010701 | 7.9107e-08 | -1.1484e-08 | 0.0065124 | 0.0065124 | 0.0065124 | 0.97564 | -0.4704 | 0.97562 | -0.47079 | 1.7891
225 | 0.0033441 | 0.00083808 | -0.0033441 | -0.00083808 | 1.0341e-08 | -6.6182e-09 | 0.0051005 | 0.0051005 | 0.0051005 | 0.97562 | -0.47079 | 0.97561 | -0.47086 | 1.4012
226 | 0.0028822 | 0.00072233 | -0.0028822 | -0.00072235 | 2.3358e-08 | -2.53e-08 | 0.004396 | 0.004396 | 0.004396 | 0.97561 | -0.47086 | 0.9756 | -0.47103 | 1.2077
227 | -0.025136 | -0.0063099 | 0.025138 | 0.0063107 | 1.3056e-06 | 8.0576e-07 | 0.038261 | 0.038261 | 0.038261 | 0.97768 | -0.43011 | 0.97774 | -0.42902 | 10.5112
228 | -0.0256 | -0.0064265 | 0.02561 | 0.0064329 | 1.0389e-05 | 6.4202e-06 | 0.038964 | 0.038964 | 0.038964 | 0.97774 | -0.42902 | 0.97817 | -0.42051 | 10.7044
229 | -0.026247 | -0.0065926 | 0.026248 | 0.0065929 | 5.0434e-07 | 3.1219e-07 | 0.039933 | 0.039933 | 0.039933 | 0.97817 | -0.42051 | 0.97819 | -0.42011 | 10.9707
230 | -0.026886 | -0.0067527 | 0.026889 | 0.006755 | 3.6966e-06 | 2.2919e-06 | 0.040903 | 0.040903 | 0.040903 | 0.97819 | -0.42011 | 0.97834 | -0.41723 | 11.2371
231 | -0.028594 | -0.0071824 | 0.028601 | 0.0071863 | 6.1911e-06 | 3.8527e-06 | 0.043497 | 0.043497 | 0.043497 | 0.97834 | -0.41723 | 0.97857 | -0.41269 | 11.9497
232 | -0.029239 | -0.0073461 | 0.02924 | 0.0073468 | 1.1177e-06 | 6.9641e-07 | 0.044467 | 0.044467 | 0.044467 | 0.97857 | -0.41269 | 0.97861 | -0.41189 | 12.2161
233 | -0.029877 | -0.0075066 | 0.029892 | 0.0075156 | 1.4402e-05 | 8.9837e-06 | 0.045436 | 0.045436 | 0.045436 | 0.97861 | -0.41189 | 0.97913 | -0.4018 | 12.4824
234 | -0.031226 | -0.0078501 | 0.031235 | 0.0078553 | 8.4434e-06 | 5.278e-06 | 0.047464 | 0.047464 | 0.047464 | 0.97913 | -0.4018 | 0.97942 | -0.39614 | 13.0396
235 | -0.034787 | -0.0087456 | 0.034787 | 0.0087457 | 5.5974e-08 | 3.5151e-08 | 0.052861 | 0.052861 | 0.052861 | 0.97942 | -0.39614 | 0.97942 | -0.3961 | 14.5223
236 | -0.036447 | -0.0091617 | 0.03645 | 0.0091636 | 2.9592e-06 | 1.8615e-06 | 0.055383 | 0.055383 | 0.055383 | 0.97942 | -0.3961 | 0.9795 | -0.3944 | 15.2152
237 | -0.049291 | -0.012431 | 0.049294 | 0.012433 | 3.228e-06 | 2.0464e-06 | 0.074668 | 0.074668 | 0.074668 | 0.98266 | -0.33289 | 0.98273 | -0.33152 | 20.5131
238 | -0.049932 | -0.012593 | 0.049932 | 0.012593 | 2.2988e-07 | 1.4577e-07 | 0.075633 | 0.075633 | 0.075633 | 0.98273 | -0.33152 | 0.98273 | -0.33142 | 20.7784
239 | -0.050569 | -0.012753 | 0.050596 | 0.01277 | 2.6212e-05 | 1.6624e-05 | 0.076599 | 0.076599 | 0.076599 | 0.98273 | -0.33142 | 0.98329 | -0.3206 | 21.0437
240 | -0.051233 | -0.01293 | 0.051264 | 0.012949 | 3.0756e-05 | 1.9511e-05 | 0.077564 | 0.077564 | 0.077564 | 0.98329 | -0.3206 | 0.98393 | -0.30807 | 21.3087
241 | -0.051902 | -0.013109 | 0.051989 | 0.013164 | 8.7276e-05 | 5.5377e-05 | 0.078528 | 0.078528 | 0.078528 | 0.98393 | -0.30807 | 0.98574 | -0.27305 | 21.5736
242 | -0.059586 | -0.015068 | 0.059596 | 0.015075 | 9.9819e-06 | 6.3465e-06 | 0.089996 | 0.089996 | 0.089996 | 0.98574 | -0.27305 | 0.98592 | -0.26956 | 24.7241
243 | -0.061256 | -0.015491 | 0.061277 | 0.015504 | 2.0881e-05 | 1.3281e-05 | 0.092501 | 0.092501 | 0.092501 | 0.98592 | -0.26956 | 0.98629 | -0.26245 | 25.4123

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.56624 | 0.1444

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0069666 | 0.001746
1 | 0.0034005 | 0.00085224
2 | 0.00075677 | 0.00018967
3 | 0.003662 | 0.00091779
4 | 0.0038669 | 0.00096915
5 | 0.0003258 | 8.1654e-05
6 | 0.0038893 | 0.00097475
7 | 0.002723 | 0.00068245
8 | 0.0014963 | 0.000375
9 | 0.0018425 | 0.00046177
10 | 0.0025758 | 0.00064555
11 | 0.0019917 | 0.00049916
12 | 0.00073667 | 0.00018463
13 | 0.0049644 | 0.0012442
14 | 0.00063759 | 0.00015979
15 | 0.00063759 | 0.00015979
16 | 0.00079982 | 0.00020045
17 | 0.0021553 | 0.00054017
18 | 0.00063764 | 0.00015981
19 | 0.00093718 | 0.00023488
20 | 0.00071027 | 0.00017801
21 | 0.0016483 | 0.0004131
22 | 0.0028377 | 0.00071121
23 | 0.00090979 | 0.00022802
24 | 0.00088047 | 0.00022067
25 | 0.0076392 | 0.0019146
26 | 0.0021121 | 0.00052935
27 | 0.00090436 | 0.00022665
28 | 0.0013413 | 0.00033616
29 | 0.0043234 | 0.0010836
30 | 0.0028905 | 0.00072443
31 | 0.001218 | 0.00030527
32 | 0.0058544 | 0.0014672
33 | 0.0015701 | 0.0003935
34 | 0.0037489 | 0.00093956
35 | 0.0013304 | 0.00033343
36 | 0.0010956 | 0.00027459
37 | 0.0021174 | 0.00053067
38 | 0.0014289 | 0.00035812
39 | 0.0030837 | 0.00077286
40 | 0.0014516 | 0.00036381
41 | 0.0020994 | 0.00052616
42 | 0.00092591 | 0.00023205
43 | 0.0086668 | 0.0021721
44 | 0.0052559 | 0.0013173
45 | 0.0013644 | 0.00034194
46 | 0.0018251 | 0.00045741
47 | 0.0042216 | 0.001058
48 | 0.0017838 | 0.00044707
49 | 0.0013839 | 0.00034683
50 | 0.0025112 | 0.00062936
51 | 0.0015108 | 0.00037865
52 | 0.0077535 | 0.0019432
53 | 0.0038805 | 0.00097255
54 | 0.0018438 | 0.00046209
55 | 0.0023583 | 0.00059105
56 | 0.0029726 | 0.000745
57 | 0.0040981 | 0.0010271
58 | 0.0018123 | 0.00045422
59 | 0.0031417 | 0.00078739
60 | 0.002991 | 0.00074961
61 | 0.0036592 | 0.00091709
62 | 0.0036039 | 0.00090322
63 | 0.0023892 | 0.00059879
64 | 0.0049711 | 0.0012459
65 | 0.007725 | 0.0019361
66 | 0.0080308 | 0.0020127
67 | 0.0021019 | 0.00052678
68 | 0.0019525 | 0.00048933
69 | 0.0035956 | 0.00090115
70 | 0.0043917 | 0.0011007
71 | 0.0017791 | 0.00044589
72 | 0.0091803 | 0.0023008
73 | 0.0018708 | 0.00046888
74 | 0.0020003 | 0.00050133
75 | 0.0020704 | 0.00051888
76 | 0.0017233 | 0.0004319
77 | 0.0024741 | 0.00062006
78 | 0.003434 | 0.00086063
79 | 0.00098346 | 0.00024648
80 | 0.0037184 | 0.00093192
81 | 0.0022837 | 0.00057236
82 | 0.010219 | 0.0025612
83 | 0.0047704 | 0.0011956
84 | 0.0071201 | 0.0017845
85 | 0.015308 | 0.0038365
86 | 0.0018317 | 0.00045906
87 | 0.001876 | 0.00047016
88 | 0.0036679 | 0.00091926
89 | 0.0038659 | 0.00096889
90 | 0.0010084 | 0.00025273
91 | 0.0010312 | 0.00025845
92 | 0.0011518 | 0.00028867
93 | 0.0016542 | 0.00041459
94 | 0.0016381 | 0.00041054
95 | 0.0016601 | 0.00041607
96 | 0.00166 | 0.00041603
97 | 0.0029844 | 0.00074795
98 | 0.0035199 | 0.00088216
99 | 0.0058098 | 0.0014561
100 | 0.0030164 | 0.00075597
101 | 0.013446 | 0.0033698
102 | 0.0094112 | 0.0023587
103 | 0.025177 | 0.0063099
104 | 0.0020712 | 0.00051909
105 | 0.0058157 | 0.0014576
106 | 0.0019443 | 0.00048729
107 | 0.002667 | 0.00066842
108 | 0.001373 | 0.00034412
109 | 0.002367 | 0.00059322
110 | 0.00076504 | 0.00019174
111 | 0.0046836 | 0.0011738
112 | 0.001996 | 0.00050025
113 | 0.001267 | 0.00031754
114 | 0.0044322 | 0.0011108
115 | 0.00070431 | 0.00017652
116 | 0.0024176 | 0.0006059
117 | 0.0015768 | 0.00039519
118 | 0.011601 | 0.0029075
119 | 0.000742 | 0.00018596
120 | 0.004064 | 0.0010185
121 | 0.0019591 | 0.000491
122 | 0.00059978 | 0.00015032
123 | 0.0025267 | 0.00063326
124 | 0.0018291 | 0.00045843
125 | 0.0043815 | 0.0010981
126 | 0.0024218 | 0.00060696
127 | 0.0013005 | 0.00032594
128 | 0.0040408 | 0.0010127
129 | 0.0051812 | 0.0012985
130 | 0.0049873 | 0.0012499
131 | 0.0051614 | 0.0012936
132 | 0.0019273 | 0.00048304
133 | 0.0022062 | 0.00055292
134 | 0.0012963 | 0.00032487
135 | 0.0019505 | 0.00048885
136 | 0.0018715 | 0.00046904
137 | 0.0012363 | 0.00030985
138 | 0.00070454 | 0.00017658
139 | 0.0031427 | 0.00078763
140 | 0.002929 | 0.00073408
141 | 0.0041683 | 0.0010447
142 | 0.0029476 | 0.00073875
143 | 0.0032245 | 0.00080813
144 | 0.0015832 | 0.00039679
145 | 0.020492 | 0.0051359
146 | 0.00026024 | 6.5221e-05
147 | 0.00047149 | 0.00011817
148 | 0.0047743 | 0.0011965
149 | 0.0020589 | 0.000516
150 | 0.00024815 | 6.2191e-05
151 | 0.00037574 | 9.4168e-05
152 | 0.0036506 | 0.00091493
153 | 0.00063762 | 0.0001598
154 | 0.00063759 | 0.00015979
155 | 0.00063764 | 0.00015981
156 | 0.00063762 | 0.0001598
157 | 0.00063738 | 0.00015974
158 | 0.00063782 | 0.00015985
159 | 0.00063752 | 0.00015978
160 | 0.00063809 | 0.00015992
161 | 0.0016594 | 0.00041587
162 | 0.00067992 | 0.0001704
163 | 0.00046205 | 0.0001158
164 | 0.000938 | 0.00023508
165 | 0.00046188 | 0.00011576
166 | 0.00046184 | 0.00011575
167 | 0.00088631 | 0.00022213
168 | 0.00063734 | 0.00015973
169 | 0.0010142 | 0.00025417
170 | 0.001604 | 0.00040201
171 | 0.00046222 | 0.00011584
172 | 0.0010635 | 0.00026655
173 | 0.00083507 | 0.00020929
174 | 0.00088482 | 0.00022176
175 | 0.00046205 | 0.0001158
176 | 0.00099269 | 0.00024879
177 | 0.00046241 | 0.00011589
178 | 0.0010046 | 0.00025178
179 | 0.00092574 | 0.00023201
180 | 0.00046188 | 0.00011576
181 | 0.0028822 | 0.00072235
182 | 0.000462 | 0.00011579
183 | 0.000462 | 0.00011579
184 | 0.00063728 | 0.00015972
185 | 0.00063761 | 0.0001598
186 | 0.0017053 | 0.00042738
187 | 0.00063789 | 0.00015987
188 | 0.00063751 | 0.00015978
189 | 0.0013345 | 0.00033447
190 | 0.0035523 | 0.00089029
191 | 0.0016601 | 0.00041605
192 | 0.0016615 | 0.0004164
193 | 0.00063819 | 0.00015995
194 | 0.00063789 | 0.00015987
195 | 0.00063759 | 0.0001598
196 | 0.0006376 | 0.0001598
197 | 0.00063762 | 0.0001598
198 | 0.0075969 | 0.001904
199 | 0.0016598 | 0.00041599
200 | 0.0016615 | 0.00041641
201 | 0.0063349 | 0.0015877

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1