## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2183-4_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2183-4_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2183-4_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2183-4_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2183-4_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2183-4_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2183-4_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2183-4_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2183-4_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2183-4_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2183-4_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2183-4_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2183-4_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2183-4_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2183-4_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2183-4_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2183-4_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2183-4_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2183-4_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2183-4_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2183-4_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2183-4_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2183-4_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2183-4_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2183-4_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2183-4_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2183-4_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2183-4_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2183-4_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2183-4_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2183-4_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2183-4_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2183-4_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2183-4_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2183-4_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2183-4_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2183-4_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2183-4_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2183-4_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2183-4_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2183-4_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2183-4_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2183-4_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2183-4_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2183-4_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2183-4_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2183-4_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2183-4_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2183-4_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2183-4_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2183-4_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2183-4_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2183-4_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2183-4_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2183-4_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2183-4_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2183-4_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2183-4_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2183-4_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2183-4_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2183-4_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2183-4_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2183-4_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2183-4_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2183-4_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2183-4_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2183-4_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2183-4_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2183-4_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2183-4_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2183-4_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2183-4_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2183-4_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2183-4_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2183-4_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2183-4_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2183-4_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2183-4_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2183-4_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2183-4_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2183-4_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2183-4_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2183-4_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2183-4_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2183-4_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2183-4_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2183-4_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2183-4_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2183-4_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2183-4_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2183-4_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2183-4_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2183-4_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2183-4_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2183-4_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2183-4_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2183-4_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2183-4_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2183-4_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2183-4_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2183-4_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2183-4_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2183-4_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2183-4_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2183-4_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2183-4_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2183-4_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2183-4_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2183-4_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2183-4_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2183-4_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2183-4_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2183-4_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_373_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2183-4_0_4_load_0 | 0 | 0.0010481 | 0.00026268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2183-4_0_4_load_3 | 3 | 0.00034994 | 8.7703e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2183-4_0_4_load_5 | 5 | 0.0020139 | 0.00050472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2183-4_0_4_load_6 | 6 | 0.00099204 | 0.00024863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2183-4_0_4_load_78 | 7 | 0.0026344 | 0.00066024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2183-4_0_4_load_9 | 9 | 0.00078186 | 0.00019595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2183-4_0_4_load_11 | 11 | 0.00031247 | 7.8313e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2183-4_0_4_load_10 | 12 | 0.00084791 | 0.00021251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2183-4_0_4_load_13 | 14 | 0.00059784 | 0.00014983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2183-4_0_4_load_64 | 15 | 0.0010889 | 0.0002729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2183-4_0_4_load_52 | 16 | 0.0013171 | 0.0003301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2183-4_0_4_load_53 | 17 | 0.00066879 | 0.00016762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2183-4_0_4_load_50 | 18 | 0.00070915 | 0.00017773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2183-4_0_4_load_14 | 20 | 0.0016306 | 0.00040867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2183-4_0_4_load_15 | 21 | 0.0015935 | 0.00039938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2183-4_0_4_load_17 | 23 | 0.0013009 | 0.00032603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2183-4_0_4_load_98 | 25 | 0.0013055 | 0.00032718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2183-4_0_4_load_29 | 26 | 0.0020205 | 0.0005064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2183-4_0_4_load_97 | 27 | 0.0010153 | 0.00025447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2183-4_0_4_load_32 | 28 | 0.0018635 | 0.00046704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2183-4_0_4_load_106 | 30 | 0.0024416 | 0.00061192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2183-4_0_4_load_20 | 31 | 0.0026606 | 0.00066681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2183-4_0_4_load_30 | 32 | 0.0029953 | 0.00075068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2183-4_0_4_load_19 | 33 | 0.0024066 | 0.00060314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2183-4_0_4_load_21 | 34 | 0.0023174 | 0.00058079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2183-4_0_4_load_22 | 35 | 0.0024928 | 0.00062476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2183-4_0_4_load_23 | 36 | 0.0025425 | 0.00063722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2183-4_0_4_load_94 | 37 | 0.0010202 | 0.00025568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2183-4_0_4_load_92 | 38 | 0.0016476 | 0.00041292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2183-4_0_4_load_96 | 41 | 0.0011721 | 0.00029376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2183-4_0_4_load_91 | 42 | 0.0010116 | 0.00025353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2183-4_0_4_load_111 | 43 | 0.0019753 | 0.00049507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2183-4_0_4_load_112 | 44 | 0.0013379 | 0.00033531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2183-4_0_4_load_110 | 45 | 0.00055541 | 0.0001392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2183-4_0_4_load_24 | 46 | 0.0018951 | 0.00047495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2183-4_0_4_load_25 | 47 | 0.0018128 | 0.00045433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2183-4_0_4_load_26 | 48 | 0.0023858 | 0.00059794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2183-4_0_4_load_27 | 49 | 0.0023714 | 0.00059433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2183-4_0_4_load_28 | 50 | 0.0035244 | 0.0008833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2183-4_0_4_load_113 | 51 | 0.0018755 | 0.00047005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2183-4_0_4_load_31 | 52 | 0.0020251 | 0.00050754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2183-4_0_4_load_109 | 53 | 0.0018292 | 0.00045843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2183-4_0_4_load_104 | 54 | 0.0015705 | 0.0003936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2183-4_0_4_load_108 | 55 | 0.00059597 | 0.00014936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2183-4_0_4_load_102 | 56 | 0.001387 | 0.00034761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2183-4_0_4_load_107 | 57 | 0.0013041 | 0.00032683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2183-4_0_4_load_61 | 58 | 0.0012172 | 0.00030506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2183-4_0_4_load_35 | 60 | 0.00045159 | 0.00011318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2183-4_0_4_load_36 | 61 | 0.00098047 | 0.00024573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2183-4_0_4_load_99 | 62 | 0.0016245 | 0.00040715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2183-4_0_4_load_105 | 63 | 0.00085853 | 0.00021517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2183-4_0_4_load_60 | 64 | 0.0023484 | 0.00058857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2183-4_0_4_load_100 | 65 | 0.0067163 | 0.0016833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2183-4_0_4_load_101 | 66 | 0.0016682 | 0.0004181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2183-4_0_4_load_103 | 67 | 0.0021815 | 0.00054674 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2183-4_0_4_load_37 | 68 | 0.0010708 | 0.00026838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2183-4_0_4_load_40 | 71 | 0.00017157 | 4.2998e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2183-4_0_4_load_41 | 72 | 0.00029006 | 7.2695e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2183-4_0_4_load_42 | 73 | 0.0024558 | 0.00061547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2183-4_0_4_load_82 | 74 | 0.00032582 | 8.1658e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2183-4_0_4_load_44 | 75 | 0.0025472 | 0.00063838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2183-4_0_4_load_81 | 77 | 0.0011673 | 0.00029256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2183-4_0_4_load_43 | 79 | 0.0029409 | 0.00073707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2183-4_0_4_load_88 | 80 | 0.0070904 | 0.001777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2183-4_0_4_load_86 | 81 | 0.0024572 | 0.00061583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2183-4_0_4_load_45 | 82 | 0.0027726 | 0.00069487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2183-4_0_4_load_46 | 83 | 0.0025401 | 0.00063661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2183-4_0_4_load_47 | 84 | 0.0012395 | 0.00031066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2183-4_0_4_load_48 | 85 | 0.00156 | 0.00039098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2183-4_0_4_load_83 | 88 | 0.0017076 | 0.00042798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2183-4_0_4_load_59 | 89 | 0.0027723 | 0.0006948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2183-4_0_4_load_90 | 90 | 0.0062588 | 0.0015686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2183-4_0_4_load_51 | 91 | 0.0017526 | 0.00043925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2183-4_0_4_load_54 | 92 | 0.00021095 | 5.2869e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2183-4_0_4_load_80 | 93 | 0.00073554 | 0.00018434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2183-4_0_4_load_56 | 94 | 0.00053233 | 0.00013341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2183-4_0_4_load_55 | 95 | 0.00031655 | 7.9336e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2183-4_0_4_load_75 | 96 | 0.001201 | 0.000301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2183-4_0_4_load_74 | 97 | 0.00054463 | 0.0001365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2183-4_0_4_load_62 | 98 | 0.0047641 | 0.001194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2183-4_0_4_load_70 | 101 | 0.00088891 | 0.00022278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2183-4_0_4_load_73 | 103 | 0.0024513 | 0.00061435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2183-4_0_4_load_76 | 104 | 0.00048689 | 0.00012203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2183-4_0_4_load_66 | 105 | 0.0045022 | 0.0011284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2183-4_0_4_load_67 | 106 | 0.00030518 | 7.6485e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2183-4_0_4_load_71 | 108 | 0.0021482 | 0.00053839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2183-4_0_4_load_72 | 109 | 0.00060522 | 0.00015168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2183-4_0_4_load_79 | 110 | 0.0012956 | 0.00032472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2183-4_0_4_load_89 | 111 | 0.0060746 | 0.0015224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 109 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2183-4_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0026749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2183-4_0_4_line_1 |  | 0 | 2 | 0.022869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2183-4_0_4_line_2 |  | 1 | 3 | 0.032137 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2183-4_0_4_line_3 |  | 1 | 4 | 0.01713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2183-4_0_4_line_4 |  | 2 | 5 | 0.0099962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2183-4_0_4_line_5 |  | 2 | 6 | 0.020678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2183-4_0_4_line_6 |  | 4 | 7 | 0.051942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2183-4_0_4_line_7 |  | 5 | 8 | 0.022714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2183-4_0_4_line_8 |  | 6 | 9 | 0.010274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2183-4_0_4_line_9 |  | 8 | 10 | 0.00624 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2183-4_0_4_line_10 |  | 10 | 11 | 0.034029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2183-4_0_4_line_11 |  | 11 | 12 | 0.013162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2183-4_0_4_line_12 |  | 12 | 13 | 0.050519 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2183-4_0_4_line_13 |  | 13 | 14 | 0.03092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2183-4_0_4_line_14 |  | 13 | 15 | 0.24383 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2183-4_0_4_line_15 |  | 15 | 19 | 0.017385 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2183-4_0_4_line_16 |  | 16 | 17 | 0.007479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2183-4_0_4_line_17 |  | 16 | 18 | 0.1811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2183-4_0_4_line_18 |  | 17 | 19 | 0.013566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2183-4_0_4_line_19 |  | 18 | 91 | 0.021567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2183-4_0_4_line_20 |  | 20 | 21 | 0.017071 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2183-4_0_4_line_21 |  | 20 | 22 | 0.025636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2183-4_0_4_line_22 |  | 21 | 23 | 0.02662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2183-4_0_4_line_23 |  | 22 | 24 | 0.063443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2183-4_0_4_line_24 |  | 23 | 26 | 0.026304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2183-4_0_4_line_25 |  | 24 | 31 | 0.025709 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2183-4_0_4_line_26 |  | 25 | 26 | 0.053078 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2183-4_0_4_line_27 |  | 25 | 27 | 0.010203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2183-4_0_4_line_28 |  | 26 | 32 | 0.038073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2183-4_0_4_line_29 |  | 27 | 37 | 0.0077925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2183-4_0_4_line_30 |  | 28 | 29 | 0.036027 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2183-4_0_4_line_31 |  | 28 | 30 | 0.059634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2183-4_0_4_line_32 |  | 29 | 58 | 0.099025 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
33 | LV_2183-4_0_4_line_33 |  | 30 | 63 | 0.016318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2183-4_0_4_line_34 |  | 31 | 33 | 0.012285 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2183-4_0_4_line_35 |  | 32 | 52 | 0.028995 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2183-4_0_4_line_36 |  | 33 | 34 | 0.02168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2183-4_0_4_line_37 |  | 34 | 35 | 0.030449 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2183-4_0_4_line_38 |  | 35 | 36 | 0.065146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2183-4_0_4_line_39 |  | 37 | 38 | 0.013678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2183-4_0_4_line_40 |  | 38 | 42 | 0.0050276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2183-4_0_4_line_41 |  | 39 | 40 | 0.030726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2183-4_0_4_line_42 |  | 39 | 41 | 0.0080395 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2183-4_0_4_line_43 |  | 39 | 42 | 0.013416 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2183-4_0_4_line_44 |  | 40 | 62 | 0.01671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2183-4_0_4_line_45 |  | 40 | 61 | 0.0014199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2183-4_0_4_line_46 |  | 41 | 57 | 0.019223 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2183-4_0_4_line_47 |  | 43 | 44 | 0.0036068 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2183-4_0_4_line_48 |  | 43 | 45 | 0.014648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2183-4_0_4_line_49 |  | 44 | 51 | 0.016621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2183-4_0_4_line_50 |  | 45 | 53 | 0.0031647 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2183-4_0_4_line_51 |  | 46 | 47 | 0.022735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2183-4_0_4_line_52 |  | 46 | 48 | 0.0081774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2183-4_0_4_line_53 |  | 47 | 49 | 0.0036608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2183-4_0_4_line_54 |  | 48 | 50 | 0.0096425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2183-4_0_4_line_55 |  | 49 | 52 | 0.028409 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2183-4_0_4_line_56 |  | 51 | 54 | 0.0011092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2183-4_0_4_line_57 |  | 53 | 55 | 0.014908 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2183-4_0_4_line_58 |  | 54 | 56 | 0.018393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2183-4_0_4_line_59 |  | 55 | 57 | 0.0022801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2183-4_0_4_line_60 |  | 56 | 65 | 0.0085057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2183-4_0_4_line_61 |  | 58 | 64 | 0.032318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_2183-4_0_4_line_62 |  | 59 | 60 | 0.01786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2183-4_0_4_line_63 |  | 59 | 61 | 0.032632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2183-4_0_4_line_64 |  | 62 | 63 | 0.00040666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2183-4_0_4_line_65 |  | 64 | 98 | 0.083768 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
66 | LV_2183-4_0_4_line_66 |  | 65 | 66 | 0.011366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2183-4_0_4_line_67 |  | 66 | 67 | 0.0042849 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2183-4_0_4_line_68 |  | 68 | 69 | 0.027904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2183-4_0_4_line_69 |  | 68 | 70 | 0.0077858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2183-4_0_4_line_70 |  | 69 | 71 | 0.014767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2183-4_0_4_line_71 |  | 70 | 72 | 0.024931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2183-4_0_4_line_72 |  | 70 | 73 | 0.034789 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2183-4_0_4_line_73 |  | 71 | 74 | 0.010214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2183-4_0_4_line_74 |  | 72 | 75 | 0.031601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2183-4_0_4_line_75 |  | 73 | 76 | 0.0079878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2183-4_0_4_line_76 |  | 74 | 77 | 0.025242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2183-4_0_4_line_77 |  | 74 | 78 | 0.082614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2183-4_0_4_line_78 |  | 75 | 79 | 0.037214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2183-4_0_4_line_79 |  | 76 | 80 | 0.054034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2183-4_0_4_line_80 |  | 76 | 81 | 0.013117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2183-4_0_4_line_81 |  | 77 | 93 | 0.014853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2183-4_0_4_line_82 |  | 78 | 95 | 0.025615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2183-4_0_4_line_83 |  | 79 | 82 | 0.01593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2183-4_0_4_line_84 |  | 81 | 112 | 0.034429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2183-4_0_4_line_85 |  | 83 | 84 | 0.010491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
86 | LV_2183-4_0_4_line_86 |  | 83 | 85 | 0.091183 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
87 | LV_2183-4_0_4_line_87 |  | 84 | 86 | 0.023733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
88 | LV_2183-4_0_4_line_88 |  | 85 | 87 | 0.078114 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
89 | LV_2183-4_0_4_line_89 |  | 86 | 88 | 0.068281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
90 | LV_2183-4_0_4_line_90 |  | 87 | 89 | 0.014479 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
91 | LV_2183-4_0_4_line_91 |  | 88 | 90 | 0.07557 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2183-4_0_4_line_92 |  | 89 | 96 | 0.030376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
93 | LV_2183-4_0_4_line_93 |  | 90 | 111 | 0.031698 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2183-4_0_4_line_94 |  | 91 | 92 | 0.010671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2183-4_0_4_line_95 |  | 92 | 94 | 0.022132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2183-4_0_4_line_96 |  | 93 | 110 | 0.0014255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2183-4_0_4_line_97 |  | 94 | 95 | 0.010339 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2183-4_0_4_line_98 |  | 96 | 97 | 0.023708 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
99 | LV_2183-4_0_4_line_99 |  | 97 | 109 | 0.033805 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
100 | LV_2183-4_0_4_line_100 |  | 98 | 99 | 0.038202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_2183-4_0_4_line_101 |  | 99 | 100 | 0.02812 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
102 | LV_2183-4_0_4_line_102 |  | 100 | 103 | 0.018256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
103 | LV_2183-4_0_4_line_103 |  | 100 | 104 | 0.023018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2183-4_0_4_line_104 |  | 101 | 102 | 0.010661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2183-4_0_4_line_105 |  | 102 | 108 | 0.01759 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2183-4_0_4_line_106 |  | 102 | 105 | 0.019021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2183-4_0_4_line_107 |  | 103 | 107 | 0.012213 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
108 | LV_2183-4_0_4_line_108 |  | 105 | 106 | 0.022454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_2183-4_0_4_line_109 |  | 106 | 107 | 0.0097397 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2183-4_0_4_line_110 |  | 107 | 109 | 0.014635 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
111 | LV_2183-4_0_4_line_111 |  | 111 | 112 | 0.028853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2183-4_0_4_trafo_72 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 113 | 109 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2571767.939 | 1184150.0162 | 2571767.4491 | 1184152.6458
1 | 2571775.9635 | 1184169.8554 | 2571772.2734 | 1184169.1502 | 2571767.9309 | 1184166.058 | 2571766.1375 | 1184159.6853 | 2571767.4491 | 1184152.6458
2 | 2571767.939 | 1184150.0162 | 2571760.3975 | 1184146.7612 | 2571753.1662 | 1184144.5498 | 2571736.8332 | 1184143.5844
3 | 2571776.8002 | 1184135.3444 | 2571767.939 | 1184150.0162
4 | 2571775.9635 | 1184169.8554 | 2571785.8173 | 1184168.1746
5 | 2571775.9635 | 1184169.8554 | 2571756.2048 | 1184175.9512
6 | 2571776.8002 | 1184135.3444 | 2571767.0393 | 1184127.6309 | 2571756.8436 | 1184113.5384 | 2571743.0874 | 1184096.2327
7 | 2571806.7279 | 1184159.3045 | 2571785.8173 | 1184168.1746
8 | 2571756.2048 | 1184175.9512 | 2571754.0431 | 1184176.6181 | 2571752.3861 | 1184184.4564
9 | 2571810.4137 | 1184154.2622 | 2571806.7279 | 1184159.3045
10 | 2571810.4137 | 1184154.2622 | 2571835.512 | 1184156.1115 | 2571844.3687 | 1184155.7729
11 | 2571857.4998 | 1184154.9382 | 2571850.7752 | 1184155.5281 | 2571844.3687 | 1184155.7729
12 | 2571907.6402 | 1184148.8902 | 2571901.5758 | 1184149.708 | 2571875.9537 | 1184153.3194 | 2571857.4998 | 1184154.9382
13 | 2571897.5493 | 1184176.441 | 2571902.0345 | 1184174.1854 | 2571907.6402 | 1184148.8902
14 | 2571907.6402 | 1184148.8902 | 2572149.5296 | 1184118.1757
15 | 2572165.5288 | 1184111.374 | 2572149.5296 | 1184118.1757
16 | 2572178.1315 | 1184106.3521 | 2572185.0792 | 1184103.5835
17 | 2572363.07 | 1184070.1931 | 2572185.0792 | 1184103.5835
18 | 2572165.5288 | 1184111.374 | 2572178.1315 | 1184106.3521
19 | 2572363.07 | 1184070.1931 | 2572371.212 | 1184069.2968 | 2572384.0259 | 1184065.4591
20 | 2573628.9128 | 1184092.3713 | 2573643.7054 | 1184083.8503
21 | 2573667.2136 | 1184073.8881 | 2573651.5974 | 1184079.3042 | 2573643.7054 | 1184083.8503
22 | 2573628.9128 | 1184092.3713 | 2573605.8459 | 1184105.6585
23 | 2573667.2136 | 1184073.8881 | 2573659.5777 | 1184088.8185 | 2573635.4486 | 1184123.1207 | 2573632.1971 | 1184126.6258
24 | 2573583.0528 | 1184118.788 | 2573605.8459 | 1184105.6585
25 | 2573632.1971 | 1184126.6258 | 2573615.4513 | 1184140.6627 | 2573612.2225 | 1184142.7739
26 | 2573563.6681 | 1184069.3759 | 2573583.0528 | 1184118.788
27 | 2573554.4612 | 1184073.7737 | 2573563.6681 | 1184069.3759
28 | 2573583.0528 | 1184118.788 | 2573550.0622 | 1184137.7917
29 | 2573547.4297 | 1184077.1323 | 2573554.4612 | 1184073.7737
30 | 2573389.4551 | 1184060.4124 | 2573424.1031 | 1184050.5389
31 | 2573424.1031 | 1184050.5389 | 2573478.4382 | 1184075.1131
32 | 2573389.4551 | 1184060.4124 | 2573297.2249 | 1184096.4622
33 | 2573478.4382 | 1184075.1131 | 2573493.3889 | 1184068.5738
34 | 2573612.2225 | 1184142.7739 | 2573602.1854 | 1184149.337 | 2573601.9274 | 1184149.474
35 | 2573524.9371 | 1184152.2645 | 2573550.0622 | 1184137.7917
36 | 2573583.33 | 1184160.5766 | 2573593.8012 | 1184153.7875 | 2573601.9274 | 1184149.474
37 | 2573583.33 | 1184160.5766 | 2573576.1054 | 1184165.2607 | 2573559.8168 | 1184177.3502 | 2573558.6667 | 1184178.3945
38 | 2573558.6667 | 1184178.3945 | 2573539.6022 | 1184195.705 | 2573511.4749 | 1184223.2878
39 | 2573547.4297 | 1184077.1323 | 2573535.0875 | 1184083.0277
40 | 2573530.5508 | 1184085.1946 | 2573535.0875 | 1184083.0277
41 | 2573518.4447 | 1184090.9772 | 2573509.0712 | 1184061.7145
42 | 2573518.4447 | 1184090.9772 | 2573510.9759 | 1184093.952
43 | 2573518.4447 | 1184090.9772 | 2573530.5508 | 1184085.1946
44 | 2573509.0712 | 1184061.7145 | 2573493.7615 | 1184068.4108
45 | 2573509.0712 | 1184061.7145 | 2573508.6378 | 1184060.3624
46 | 2573510.9759 | 1184093.952 | 2573493.1175 | 1184101.065
47 | 2573460.6002 | 1184114.0165 | 2573457.2494 | 1184115.3511
48 | 2573460.6002 | 1184114.0165 | 2573474.2088 | 1184108.5962
49 | 2573441.8085 | 1184121.5011 | 2573457.2494 | 1184115.3511
50 | 2573477.1489 | 1184107.4252 | 2573474.2088 | 1184108.5962
51 | 2573476.3937 | 1184177.6497 | 2573496.7644 | 1184167.5551
52 | 2573476.3937 | 1184177.6497 | 2573469.0667 | 1184181.2807
53 | 2573496.7644 | 1184167.5551 | 2573500.0446 | 1184165.9296
54 | 2573460.4268 | 1184185.5621 | 2573469.0667 | 1184181.2807
55 | 2573524.9371 | 1184152.2645 | 2573508.4163 | 1184161.781 | 2573500.0446 | 1184165.9296
56 | 2573441.8085 | 1184121.5011 | 2573440.778 | 1184121.9116
57 | 2573477.1489 | 1184107.4252 | 2573490.9992 | 1184101.9087
58 | 2573423.6909 | 1184128.7173 | 2573440.778 | 1184121.9116
59 | 2573493.1175 | 1184101.065 | 2573490.9992 | 1184101.9087
60 | 2573415.7889 | 1184131.8647 | 2573423.6909 | 1184128.7173
61 | 2573267.4039 | 1184108.9175 | 2573297.2249 | 1184096.4622
62 | 2573498.676 | 1184029.2881 | 2573516.0684 | 1184025.2284
63 | 2573498.676 | 1184029.2881 | 2573508.6378 | 1184060.3624
64 | 2573493.3889 | 1184068.5738 | 2573493.7615 | 1184068.4108
65 | 2573190.8715 | 1184142.9746 | 2573267.4039 | 1184108.9175
66 | 2573415.7889 | 1184131.8647 | 2573405.2297 | 1184136.0704
67 | 2573401.249 | 1184137.6559 | 2573405.2297 | 1184136.0704
68 | 2572538.6913 | 1184029.8814 | 2572566.5679 | 1184028.6494
69 | 2572574.346 | 1184028.3056 | 2572566.5679 | 1184028.6494
70 | 2572538.6913 | 1184029.8814 | 2572537.3887 | 1184044.5911
71 | 2572574.346 | 1184028.3056 | 2572581.323 | 1184052.24
72 | 2572574.346 | 1184028.3056 | 2572609.135 | 1184028.4352
73 | 2572532.1662 | 1184053.2216 | 2572537.2909 | 1184045.6962 | 2572537.3887 | 1184044.5911
74 | 2572590.1667 | 1184082.5783 | 2572581.323 | 1184052.24
75 | 2572617.1228 | 1184028.465 | 2572609.135 | 1184028.4352
76 | 2572532.1662 | 1184053.2216 | 2572527.95 | 1184059.413 | 2572532.2147 | 1184076.6442
77 | 2572532.1662 | 1184053.2216 | 2572449.8919 | 1184045.7321
78 | 2572622.2506 | 1184085.716 | 2572598.2438 | 1184091.1511 | 2572594.1291 | 1184089.3691 | 2572591.3301 | 1184086.5694 | 2572590.1667 | 1184082.5783
79 | 2572638.8363 | 1183979.5731 | 2572626.8507 | 1183999.2272 | 2572618.7694 | 1184018.0075 | 2572617.1228 | 1184028.465
80 | 2572617.1228 | 1184028.465 | 2572630.2397 | 1184028.3864
81 | 2572535.7831 | 1184091.0621 | 2572532.2147 | 1184076.6442
82 | 2572449.8919 | 1184045.7321 | 2572425.3542 | 1184053.0812
83 | 2572637.7878 | 1184082.1985 | 2572622.2506 | 1184085.716
84 | 2572664.6683 | 1184028.1803 | 2572630.2397 | 1184028.3864
85 | 2572817.3212 | 1184181.7274 | 2572806.8307 | 1184181.8333
86 | 2572908.4602 | 1184184.5674 | 2572817.3212 | 1184181.7274
87 | 2572783.8852 | 1184176.0801 | 2572804.6731 | 1184181.8551 | 2572806.8307 | 1184181.8333
88 | 2572985.0299 | 1184200.0238 | 2572908.4602 | 1184184.5674
89 | 2572783.8852 | 1184176.0801 | 2572768.749 | 1184164.3652 | 2572753.2825 | 1184145.4925 | 2572741.261 | 1184123.8693
90 | 2572985.0299 | 1184200.0238 | 2572999.0294 | 1184196.3292
91 | 2572675.008 | 1184087.5197 | 2572741.261 | 1184123.8693
92 | 2573028.3998 | 1184188.5781 | 2572999.0294 | 1184196.3292
93 | 2572675.008 | 1184087.5197 | 2572673.8352 | 1184063.1012 | 2572671.9942 | 1184056.0877
94 | 2572394.2484 | 1184062.3974 | 2572384.0259 | 1184065.4591
95 | 2572394.2484 | 1184062.3974 | 2572415.45 | 1184056.0475
96 | 2572536.1255 | 1184092.4458 | 2572535.7831 | 1184091.0621
97 | 2572425.3542 | 1184053.0812 | 2572415.45 | 1184056.0475
98 | 2573028.3998 | 1184188.5781 | 2573051.323 | 1184182.5285
99 | 2573083.9941 | 1184173.8477 | 2573079.4892 | 1184175.0952 | 2573051.323 | 1184182.5285
100 | 2573154.9907 | 1184155.6673 | 2573173.3343 | 1184150.9269 | 2573190.8715 | 1184142.9746
101 | 2573127.5566 | 1184162.1719 | 2573132.1551 | 1184161.2285 | 2573154.9907 | 1184155.6673
102 | 2573127.5566 | 1184162.1719 | 2573123.486 | 1184163.3687 | 2573109.9039 | 1184166.8188
103 | 2573127.5566 | 1184162.1719 | 2573126.816 | 1184150.2468 | 2573125.0634 | 1184139.3164
104 | 2573132.4989 | 1184201.9928 | 2573134.3294 | 1184196.604 | 2573138.3228 | 1184193.6454
105 | 2573132.4989 | 1184201.9928 | 2573133.3224 | 1184213.673 | 2573135.2913 | 1184219.2146
106 | 2573132.4989 | 1184201.9928 | 2573115.0027 | 1184194.5315
107 | 2573098.0979 | 1184169.942 | 2573103.5258 | 1184168.439 | 2573109.9039 | 1184166.8188
108 | 2573115.0027 | 1184194.5315 | 2573109.3343 | 1184192.1141 | 2573101.44 | 1184184.9237 | 2573100.0845 | 1184179.4767
109 | 2573098.0979 | 1184169.942 | 2573100.0252 | 1184179.2382 | 2573100.0845 | 1184179.4767
110 | 2573098.0979 | 1184169.942 | 2573083.9941 | 1184173.8477
111 | 2572664.6683 | 1184028.1803 | 2572671.9942 | 1184056.0877

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2571767.4491 | 1184152.6458
1 | 2571767.939 | 1184150.0162
2 | 2571775.9635 | 1184169.8554
3 | 2571736.8332 | 1184143.5844
4 | 2571776.8002 | 1184135.3444
5 | 2571785.8173 | 1184168.1746
6 | 2571756.2048 | 1184175.9512
7 | 2571743.0874 | 1184096.2327
8 | 2571806.7279 | 1184159.3045
9 | 2571752.3861 | 1184184.4564
10 | 2571810.4137 | 1184154.2622
11 | 2571844.3687 | 1184155.7729
12 | 2571857.4998 | 1184154.9382
13 | 2571907.6402 | 1184148.8902
14 | 2571897.5493 | 1184176.441
15 | 2572149.5296 | 1184118.1757
16 | 2572185.0792 | 1184103.5835
17 | 2572178.1315 | 1184106.3521
18 | 2572363.07 | 1184070.1931
19 | 2572165.5288 | 1184111.374
20 | 2573643.7054 | 1184083.8503
21 | 2573628.9128 | 1184092.3713
22 | 2573667.2136 | 1184073.8881
23 | 2573605.8459 | 1184105.6585
24 | 2573632.1971 | 1184126.6258
25 | 2573563.6681 | 1184069.3759
26 | 2573583.0528 | 1184118.788
27 | 2573554.4612 | 1184073.7737
28 | 2573424.1031 | 1184050.5389
29 | 2573389.4551 | 1184060.4124
30 | 2573478.4382 | 1184075.1131
31 | 2573612.2225 | 1184142.7739
32 | 2573550.0622 | 1184137.7917
33 | 2573601.9274 | 1184149.474
34 | 2573583.33 | 1184160.5766
35 | 2573558.6667 | 1184178.3945
36 | 2573511.4749 | 1184223.2878
37 | 2573547.4297 | 1184077.1323
38 | 2573535.0875 | 1184083.0277
39 | 2573518.4447 | 1184090.9772
40 | 2573509.0712 | 1184061.7145
41 | 2573510.9759 | 1184093.952
42 | 2573530.5508 | 1184085.1946
43 | 2573460.6002 | 1184114.0165
44 | 2573457.2494 | 1184115.3511
45 | 2573474.2088 | 1184108.5962
46 | 2573476.3937 | 1184177.6497
47 | 2573496.7644 | 1184167.5551
48 | 2573469.0667 | 1184181.2807
49 | 2573500.0446 | 1184165.9296
50 | 2573460.4268 | 1184185.5621
51 | 2573441.8085 | 1184121.5011
52 | 2573524.9371 | 1184152.2645
53 | 2573477.1489 | 1184107.4252
54 | 2573440.778 | 1184121.9116
55 | 2573490.9992 | 1184101.9087
56 | 2573423.6909 | 1184128.7173
57 | 2573493.1175 | 1184101.065
58 | 2573297.2249 | 1184096.4622
59 | 2573498.676 | 1184029.2881
60 | 2573516.0684 | 1184025.2284
61 | 2573508.6378 | 1184060.3624
62 | 2573493.7615 | 1184068.4108
63 | 2573493.3889 | 1184068.5738
64 | 2573267.4039 | 1184108.9175
65 | 2573415.7889 | 1184131.8647
66 | 2573405.2297 | 1184136.0704
67 | 2573401.249 | 1184137.6559
68 | 2572566.5679 | 1184028.6494
69 | 2572538.6913 | 1184029.8814
70 | 2572574.346 | 1184028.3056
71 | 2572537.3887 | 1184044.5911
72 | 2572581.323 | 1184052.24
73 | 2572609.135 | 1184028.4352
74 | 2572532.1662 | 1184053.2216
75 | 2572590.1667 | 1184082.5783
76 | 2572617.1228 | 1184028.465
77 | 2572532.2147 | 1184076.6442
78 | 2572449.8919 | 1184045.7321
79 | 2572622.2506 | 1184085.716
80 | 2572638.8363 | 1183979.5731
81 | 2572630.2397 | 1184028.3864
82 | 2572637.7878 | 1184082.1985
83 | 2572817.3212 | 1184181.7274
84 | 2572806.8307 | 1184181.8333
85 | 2572908.4602 | 1184184.5674
86 | 2572783.8852 | 1184176.0801
87 | 2572985.0299 | 1184200.0238
88 | 2572741.261 | 1184123.8693
89 | 2572999.0294 | 1184196.3292
90 | 2572675.008 | 1184087.5197
91 | 2572384.0259 | 1184065.4591
92 | 2572394.2484 | 1184062.3974
93 | 2572535.7831 | 1184091.0621
94 | 2572415.45 | 1184056.0475
95 | 2572425.3542 | 1184053.0812
96 | 2573028.3998 | 1184188.5781
97 | 2573051.323 | 1184182.5285
98 | 2573190.8715 | 1184142.9746
99 | 2573154.9907 | 1184155.6673
100 | 2573127.5566 | 1184162.1719
101 | 2573138.3228 | 1184193.6454
102 | 2573132.4989 | 1184201.9928
103 | 2573109.9039 | 1184166.8188
104 | 2573125.0634 | 1184139.3164
105 | 2573115.0027 | 1184194.5315
106 | 2573100.0845 | 1184179.4767
107 | 2573098.0979 | 1184169.942
108 | 2573135.2913 | 1184219.2146
109 | 2573083.9941 | 1184173.8477
110 | 2572536.1255 | 1184092.4458
111 | 2572671.9942 | 1184056.0877
112 | 2572664.6683 | 1184028.1803
113 | 2573098.0979 | 1184169.942

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97087 | -0.56384 | 0.0010481 | 0.00026268
1 | 0.97086 | -0.56398 | 0 | 0
2 | 0.97096 | -0.56213 | 0 | 0
3 | 0.97085 | -0.56419 | 0.00034994 | 8.7703e-05
4 | 0.97082 | -0.56482 | 0 | 0
5 | 0.97101 | -0.56106 | 0.0020139 | 0.00050472
6 | 0.97092 | -0.56281 | 0.00099204 | 0.00024863
7 | 0.97069 | -0.56735 | 0.0026344 | 0.00066024
8 | 0.97118 | -0.55777 | 0 | 0
9 | 0.97092 | -0.56296 | 0.00078186 | 0.00019595
10 | 0.97122 | -0.55687 | 0 | 0
11 | 0.97147 | -0.55195 | 0.00031247 | 7.8313e-05
12 | 0.97157 | -0.54997 | 0.00084791 | 0.00021251
13 | 0.97199 | -0.54159 | 0 | 0
14 | 0.97198 | -0.54193 | 0.00059784 | 0.00014983
15 | 0.97417 | -0.49853 | 0.0010889 | 0.0002729
16 | 0.97456 | -0.4909 | 0.0013171 | 0.0003301
17 | 0.97448 | -0.49246 | 0.00066879 | 0.00016762
18 | 0.9767 | -0.44887 | 0.00070915 | 0.00017773
19 | 0.97435 | -0.49512 | 0 | 0
20 | 0.9728 | -0.52355 | 0.0016306 | 0.00040867
21 | 0.97302 | -0.51913 | 0.0015935 | 0.00039938
22 | 0.9725 | -0.52942 | 0 | 0
23 | 0.97341 | -0.51146 | 0.0013009 | 0.00032603
24 | 0.97177 | -0.54396 | 0 | 0
25 | 0.97561 | -0.46822 | 0.0013055 | 0.00032718
26 | 0.97383 | -0.50326 | 0.0020205 | 0.0005064
27 | 0.97596 | -0.46125 | 0.0010153 | 0.00025447
28 | 0.98552 | -0.27523 | 0.0018635 | 0.00046704
29 | 0.98802 | -0.22725 | 0 | 0
30 | 0.9815 | -0.35316 | 0.0024416 | 0.00061192
31 | 0.97147 | -0.54985 | 0.0026606 | 0.00066681
32 | 0.97323 | -0.51517 | 0.0029953 | 0.00075068
33 | 0.97136 | -0.55207 | 0.0024066 | 0.00060314
34 | 0.97121 | -0.55501 | 0.0023174 | 0.00058079
35 | 0.97107 | -0.55785 | 0.0024928 | 0.00062476
36 | 0.97091 | -0.56091 | 0.0025425 | 0.00063722
37 | 0.97624 | -0.45579 | 0.0010202 | 0.00025568
38 | 0.97674 | -0.44595 | 0.0016476 | 0.00041292
39 | 0.97746 | -0.43191 | 0 | 0
40 | 0.97935 | -0.39489 | 0 | 0
41 | 0.97728 | -0.43545 | 0.0011721 | 0.00029376
42 | 0.97694 | -0.44219 | 0.0010116 | 0.00025353
43 | 0.97622 | -0.4563 | 0.0019753 | 0.00049507
44 | 0.97616 | -0.45741 | 0.0013379 | 0.00033531
45 | 0.97648 | -0.45129 | 0.00055541 | 0.0001392
46 | 0.97233 | -0.53285 | 0.0018951 | 0.00047495
47 | 0.9725 | -0.52958 | 0.0018128 | 0.00045433
48 | 0.97229 | -0.53374 | 0.0023858 | 0.00059794
49 | 0.97253 | -0.52893 | 0.0023714 | 0.00059433
50 | 0.97225 | -0.53437 | 0.0035244 | 0.0008833
51 | 0.97593 | -0.46209 | 0.0018755 | 0.00047005
52 | 0.97285 | -0.52266 | 0.0020251 | 0.00050754
53 | 0.97653 | -0.45018 | 0.0018292 | 0.00045843
54 | 0.97591 | -0.46237 | 0.0015705 | 0.0003936
55 | 0.97682 | -0.44443 | 0.00059597 | 0.00014936
56 | 0.97571 | -0.46639 | 0.001387 | 0.00034761
57 | 0.97687 | -0.44353 | 0.0013041 | 0.00032683
58 | 0.99145 | -0.16171 | 0.0012172 | 0.00030506
59 | 0.97934 | -0.3952 | 0 | 0
60 | 0.97933 | -0.39534 | 0.00045159 | 0.00011318
61 | 0.97935 | -0.39493 | 0.00098047 | 0.00024573
62 | 0.98041 | -0.37439 | 0.0016245 | 0.00040715
63 | 0.98043 | -0.37388 | 0.00085853 | 0.00021517
64 | 0.99258 | -0.14007 | 0.0023484 | 0.00058857
65 | 0.97562 | -0.46804 | 0.0067163 | 0.0016833
66 | 0.97558 | -0.46884 | 0.0016682 | 0.0004181
67 | 0.97558 | -0.46901 | 0.0021815 | 0.00054674
68 | 0.9802 | -0.38044 | 0.0010708 | 0.00026838
69 | 0.97968 | -0.39052 | 0 | 0
70 | 0.98035 | -0.37747 | 0 | 0
71 | 0.97941 | -0.39586 | 0.00017157 | 4.2998e-05
72 | 0.98015 | -0.38134 | 0.00029006 | 7.2695e-05
73 | 0.9813 | -0.35886 | 0.0024558 | 0.00061547
74 | 0.97922 | -0.39952 | 0.00032582 | 8.1658e-05
75 | 0.97991 | -0.38608 | 0.0025472 | 0.00063838
76 | 0.98154 | -0.35424 | 0 | 0
77 | 0.97914 | -0.40099 | 0.0011673 | 0.00029256
78 | 0.97797 | -0.42388 | 0 | 0
79 | 0.97971 | -0.38994 | 0.0029409 | 0.00073707
80 | 0.98118 | -0.36117 | 0.0070904 | 0.001777
81 | 0.98201 | -0.34497 | 0.0024572 | 0.00061583
82 | 0.97967 | -0.39074 | 0.0027726 | 0.00069487
83 | 0.99226 | -0.14706 | 0.0025401 | 0.00063661
84 | 0.99198 | -0.15233 | 0.0012395 | 0.00031066
85 | 0.99476 | -0.099258 | 0.00156 | 0.00039098
86 | 0.99137 | -0.16403 | 0 | 0
87 | 0.99696 | -0.057429 | 0 | 0
88 | 0.98962 | -0.19774 | 0.0017076 | 0.00042798
89 | 0.99737 | -0.049696 | 0.0027723 | 0.0006948
90 | 0.98585 | -0.27047 | 0.0062588 | 0.0015686
91 | 0.97697 | -0.4436 | 0.0017526 | 0.00043925
92 | 0.97712 | -0.44065 | 0.00021095 | 5.2869e-05
93 | 0.97912 | -0.40154 | 0.00073554 | 0.00018434
94 | 0.97743 | -0.43445 | 0.00053233 | 0.00013341
95 | 0.97759 | -0.43145 | 0.00031655 | 7.9336e-05
96 | 0.99827 | -0.032755 | 0.001201 | 0.000301
97 | 0.99898 | -0.019306 | 0.00054463 | 0.0001365
98 | 0.99562 | -0.082472 | 0.0047641 | 0.001194
99 | 0.99709 | -0.054725 | 0 | 0
100 | 0.99817 | -0.034352 | 0 | 0
101 | 0.99908 | -0.017401 | 0.00088891 | 0.00022278
102 | 0.99909 | -0.017235 | 0 | 0
103 | 0.99888 | -0.021071 | 0.0024513 | 0.00061435
104 | 0.99816 | -0.034549 | 0.00048689 | 0.00012203
105 | 0.99914 | -0.016226 | 0.0045022 | 0.0011284
106 | 0.9993 | -0.01327 | 0.00030518 | 7.6485e-05
107 | 0.99937 | -0.011936 | 0 | 0
108 | 0.99906 | -0.017895 | 0.0021482 | 0.00053839
109 | 1 | 0 | -0.16344 | -0.041633
110 | 0.97911 | -0.40157 | 0.0012956 | 0.00032472
111 | 0.98445 | -0.29758 | 0.0060746 | 0.0015224
112 | 0.98334 | -0.31916 | 0 | 0
113 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0029848 | 0.00074694 | -0.0029847 | -0.00074696 | 2.0988e-08 | -1.9645e-08 | 0.0045742 | 0.0045743 | 0.0045743 | 0.97087 | -0.56384 | 0.97086 | -0.56398 | 1.2567
1 | -0.0040329 | -0.0010096 | 0.0040332 | 0.0010096 | 3.2759e-07 | -7.3162e-08 | 0.0061807 | 0.0061806 | 0.0061807 | 0.97087 | -0.56384 | 0.97096 | -0.56213 | 1.698
2 | 0.00034994 | 8.7308e-05 | -0.00034994 | -8.7703e-05 | 3.4659e-09 | -3.9519e-07 | 0.0005362 | 0.00053635 | 0.00053635 | 0.97086 | -0.56398 | 0.97085 | -0.56419 | 0.14735
3 | 0.0026348 | 0.00065966 | -0.0026347 | -0.0006598 | 1.0475e-07 | -1.4478e-07 | 0.004038 | 0.0040381 | 0.0040381 | 0.97086 | -0.56398 | 0.97082 | -0.56482 | 1.1094
4 | -0.0058072 | -0.0014538 | 0.0058075 | 0.0014539 | 2.9686e-07 | 6.6347e-08 | 0.0088991 | 0.008899 | 0.0088991 | 0.97096 | -0.56213 | 0.97101 | -0.56106 | 2.4448
5 | 0.001774 | 0.00044424 | -0.0017739 | -0.00044446 | 5.7307e-08 | -2.1906e-07 | 0.0027185 | 0.0027186 | 0.0027186 | 0.97096 | -0.56213 | 0.97092 | -0.56281 | 0.74687
6 | 0.0026347 | 0.0006598 | -0.0026344 | -0.00066024 | 3.1764e-07 | -4.3888e-07 | 0.0040381 | 0.0040384 | 0.0040384 | 0.97082 | -0.56482 | 0.97069 | -0.56735 | 1.1094
7 | -0.0078213 | -0.0019586 | 0.0078225 | 0.0019591 | 1.2235e-06 | 5.0203e-07 | 0.011985 | 0.011985 | 0.011985 | 0.97101 | -0.56106 | 0.97118 | -0.55777 | 3.2926
8 | 0.00078186 | 0.00019583 | -0.00078186 | -0.00019595 | 5.5316e-09 | -1.2352e-07 | 0.0011982 | 0.0011983 | 0.0011983 | 0.97092 | -0.56281 | 0.97092 | -0.56296 | 0.32919
9 | -0.0078225 | -0.0019591 | 0.0078229 | 0.0019592 | 3.3612e-07 | 1.379e-07 | 0.011985 | 0.011985 | 0.011985 | 0.97118 | -0.55777 | 0.97122 | -0.55687 | 3.2926
10 | -0.0078229 | -0.0019592 | 0.0078247 | 0.00196 | 1.833e-06 | 7.5188e-07 | 0.011985 | 0.011985 | 0.011985 | 0.97122 | -0.55687 | 0.97147 | -0.55195 | 3.2926
11 | -0.0081372 | -0.0020383 | 0.008138 | 0.0020386 | 7.6668e-07 | 3.277e-07 | 0.012463 | 0.012463 | 0.012463 | 0.97147 | -0.55195 | 0.97157 | -0.54997 | 3.424
12 | -0.0089859 | -0.0022511 | 0.0089895 | 0.0022528 | 3.588e-06 | 1.6704e-06 | 0.013762 | 0.013762 | 0.013762 | 0.97157 | -0.54997 | 0.97199 | -0.54159 | 3.7808
13 | 0.00059785 | 0.00014946 | -0.00059784 | -0.00014983 | 9.7112e-09 | -3.7702e-07 | 0.0009151 | 0.00091524 | 0.00091524 | 0.97199 | -0.54159 | 0.97198 | -0.54193 | 0.25144
14 | -0.0095873 | -0.0024022 | 0.009607 | 0.0024118 | 1.9695e-05 | 9.5758e-06 | 0.014677 | 0.014676 | 0.014677 | 0.97199 | -0.54159 | 0.97417 | -0.49853 | 4.0321
15 | -0.010696 | -0.0026847 | 0.010698 | 0.0026856 | 1.7404e-06 | 8.9738e-07 | 0.016339 | 0.016339 | 0.016339 | 0.97417 | -0.49853 | 0.97435 | -0.49512 | 4.4887
16 | 0.011369 | 0.0028544 | -0.011368 | -0.0028539 | 8.4524e-07 | 4.4777e-07 | 0.01736 | 0.01736 | 0.01736 | 0.97456 | -0.4909 | 0.97448 | -0.49246 | 4.7693
17 | -0.012686 | -0.0031845 | 0.012711 | 0.0031985 | 2.5482e-05 | 1.4047e-05 | 0.019371 | 0.01937 | 0.019371 | 0.97456 | -0.4909 | 0.9767 | -0.44887 | 5.3217
18 | 0.010699 | 0.0026863 | -0.010698 | -0.0026856 | 1.3581e-06 | 7.0022e-07 | 0.016339 | 0.016339 | 0.016339 | 0.97448 | -0.49246 | 0.97435 | -0.49512 | 4.4887
19 | -0.01342 | -0.0033763 | 0.013424 | 0.0033781 | 3.3826e-06 | 1.8948e-06 | 0.020451 | 0.020451 | 0.020451 | 0.9767 | -0.44887 | 0.97697 | -0.4436 | 5.6183
20 | -0.014069 | -0.0035303 | 0.014072 | 0.003532 | 2.9653e-06 | 1.6858e-06 | 0.021522 | 0.021522 | 0.021522 | 0.9728 | -0.52355 | 0.97302 | -0.51913 | 5.9127
21 | 0.012439 | 0.0031217 | -0.012435 | -0.0031198 | 3.4808e-06 | 1.9095e-06 | 0.019028 | 0.019028 | 0.019028 | 0.9728 | -0.52355 | 0.9725 | -0.52942 | 5.2275
22 | -0.015666 | -0.0039314 | 0.015671 | 0.0039347 | 5.7303e-06 | 3.3366e-06 | 0.023959 | 0.023959 | 0.023959 | 0.97302 | -0.51913 | 0.97341 | -0.51146 | 6.5821
23 | 0.012435 | 0.0031198 | -0.012427 | -0.003115 | 8.6141e-06 | 4.7264e-06 | 0.019028 | 0.019028 | 0.019028 | 0.9725 | -0.52942 | 0.97177 | -0.54396 | 5.2276
24 | -0.016972 | -0.0042608 | 0.016979 | 0.0042647 | 6.6411e-06 | 3.9232e-06 | 0.025947 | 0.025947 | 0.025947 | 0.97341 | -0.51146 | 0.97383 | -0.50326 | 7.1284
25 | 0.012427 | 0.003115 | -0.012423 | -0.0031131 | 3.4907e-06 | 1.9156e-06 | 0.019028 | 0.019028 | 0.019028 | 0.97177 | -0.54396 | 0.97147 | -0.54985 | 5.2276
26 | 0.03609 | 0.0090833 | -0.036029 | -0.0090453 | 6.034e-05 | 3.7956e-05 | 0.055059 | 0.055059 | 0.055059 | 0.97561 | -0.46822 | 0.97383 | -0.50326 | 15.1261
27 | -0.037395 | -0.0094104 | 0.037408 | 0.0094183 | 1.2453e-05 | 7.8425e-06 | 0.05705 | 0.05705 | 0.05705 | 0.97561 | -0.46822 | 0.97596 | -0.46125 | 15.673
28 | 0.01703 | 0.0042742 | -0.01702 | -0.0042685 | 9.6694e-06 | 5.715e-06 | 0.026024 | 0.026024 | 0.026024 | 0.97383 | -0.50326 | 0.97323 | -0.51517 | 7.1495
29 | -0.038423 | -0.0096727 | 0.038433 | 0.0096791 | 1.0034e-05 | 6.3243e-06 | 0.058598 | 0.058598 | 0.058598 | 0.97596 | -0.46125 | 0.97624 | -0.45579 | 16.0983
30 | -0.075112 | -0.019105 | 0.075286 | 0.019216 | 0.00017407 | 0.00011095 | 0.11351 | 0.11351 | 0.11351 | 0.98552 | -0.27523 | 0.98802 | -0.22725 | 31.184
31 | 0.073248 | 0.018638 | -0.072974 | -0.018463 | 0.00027402 | 0.00017462 | 0.1107 | 0.1107 | 0.1107 | 0.98552 | -0.27523 | 0.9815 | -0.35316 | 30.4111
32 | -0.075286 | -0.019216 | 0.075525 | 0.019366 | 0.00023923 | 0.00015056 | 0.11351 | 0.11351 | 0.11351 | 0.98802 | -0.22725 | 0.99145 | -0.16171 | 15.592
33 | 0.070532 | 0.017851 | -0.070462 | -0.017807 | 7.0053e-05 | 4.4628e-05 | 0.10699 | 0.10699 | 0.10699 | 0.9815 | -0.35316 | 0.98043 | -0.37388 | 29.3942
34 | 0.0097624 | 0.0024463 | -0.0097614 | -0.0024458 | 1.03e-06 | 5.0715e-07 | 0.014953 | 0.014953 | 0.014953 | 0.97147 | -0.54985 | 0.97136 | -0.55207 | 4.108
35 | 0.014025 | 0.0035178 | -0.01402 | -0.003515 | 5.0004e-06 | 2.8401e-06 | 0.021445 | 0.021445 | 0.021445 | 0.97323 | -0.51517 | 0.97285 | -0.52266 | 5.8914
36 | 0.0073548 | 0.0018427 | -0.0073538 | -0.0018423 | 1.032e-06 | 3.9215e-07 | 0.011267 | 0.011267 | 0.011267 | 0.97136 | -0.55207 | 0.97121 | -0.55501 | 3.0952
37 | 0.0050364 | 0.0012615 | -0.0050357 | -0.0012614 | 6.7984e-07 | 5.8361e-08 | 0.0077162 | 0.0077163 | 0.0077163 | 0.97121 | -0.55501 | 0.97107 | -0.55785 | 2.1199
38 | 0.0025429 | 0.00063665 | -0.0025425 | -0.00063722 | 3.7092e-07 | -5.6841e-07 | 0.0038964 | 0.0038967 | 0.0038967 | 0.97107 | -0.55785 | 0.97091 | -0.56091 | 1.0705
39 | -0.039453 | -0.0099347 | 0.039472 | 0.0099465 | 1.8559e-05 | 1.1707e-05 | 0.060153 | 0.060153 | 0.060153 | 0.97624 | -0.45579 | 0.97674 | -0.44595 | 16.5255
40 | -0.041119 | -0.010359 | 0.041127 | 0.010364 | 7.403e-06 | 4.675e-06 | 0.062663 | 0.062663 | 0.062663 | 0.97674 | -0.44595 | 0.97694 | -0.44219 | 17.215
41 | -0.066361 | -0.016708 | 0.066479 | 0.016782 | 0.00011766 | 7.4914e-05 | 0.10105 | 0.10105 | 0.10105 | 0.97746 | -0.43191 | 0.97935 | -0.39489 | 27.7612
42 | 0.024202 | 0.0060768 | -0.024198 | -0.0060743 | 4.0933e-06 | 2.519e-06 | 0.036847 | 0.036847 | 0.036847 | 0.97746 | -0.43191 | 0.97728 | -0.43545 | 10.1229
43 | 0.042159 | 0.010631 | -0.042138 | -0.010618 | 2.0738e-05 | 1.3105e-05 | 0.064203 | 0.064203 | 0.064203 | 0.97746 | -0.43191 | 0.97694 | -0.44219 | 17.6383
44 | -0.067911 | -0.017141 | 0.067978 | 0.017183 | 6.6772e-05 | 4.2523e-05 | 0.10323 | 0.10323 | 0.10323 | 0.97935 | -0.39489 | 0.98041 | -0.37439 | 28.3588
45 | 0.0014321 | 0.00035826 | -0.0014321 | -0.00035828 | 2.5203e-09 | -1.6254e-08 | 0.0021756 | 0.0021756 | 0.0021756 | 0.97935 | -0.39489 | 0.97935 | -0.39493 | 0.5977
46 | 0.023026 | 0.0057806 | -0.023017 | -0.0057751 | 8.8622e-06 | 5.431e-06 | 0.035063 | 0.035063 | 0.035063 | 0.97728 | -0.43545 | 0.97687 | -0.44353 | 9.6326
47 | 0.016745 | 0.0041988 | -0.016744 | -0.0041983 | 8.8116e-07 | 5.1885e-07 | 0.025524 | 0.025524 | 0.025524 | 0.97622 | -0.4563 | 0.97616 | -0.45741 | 7.0121
48 | -0.01872 | -0.0046939 | 0.018725 | 0.0046966 | 4.4728e-06 | 2.6794e-06 | 0.028535 | 0.028535 | 0.028535 | 0.97622 | -0.4563 | 0.97648 | -0.45129 | 7.8393
49 | 0.015406 | 0.003863 | -0.015402 | -0.003861 | 3.4376e-06 | 1.9923e-06 | 0.023485 | 0.023485 | 0.023485 | 0.97616 | -0.45741 | 0.97593 | -0.46209 | 6.4519
50 | -0.01928 | -0.0048358 | 0.019281 | 0.0048364 | 1.0245e-06 | 6.1609e-07 | 0.029381 | 0.029381 | 0.029381 | 0.97648 | -0.45129 | 0.97653 | -0.45018 | 8.0718
51 | -0.0078056 | -0.0019562 | 0.0078069 | 0.0019567 | 1.2165e-06 | 4.9654e-07 | 0.011945 | 0.011945 | 0.011945 | 0.97233 | -0.53285 | 0.9725 | -0.52958 | 3.2817
52 | 0.0059106 | 0.0014812 | -0.0059103 | -0.0014812 | 2.5089e-07 | 5.9151e-08 | 0.0090453 | 0.0090453 | 0.0090453 | 0.97233 | -0.53285 | 0.97229 | -0.53374 | 2.485
53 | -0.0096197 | -0.002411 | 0.00962 | 0.0024112 | 2.9742e-07 | 1.4493e-07 | 0.014719 | 0.014719 | 0.014719 | 0.9725 | -0.52958 | 0.97253 | -0.52893 | 4.0437
54 | 0.0035245 | 0.00088325 | -0.0035244 | -0.0008833 | 1.0521e-07 | -5.2251e-08 | 0.005394 | 0.005394 | 0.005394 | 0.97229 | -0.53374 | 0.97225 | -0.53437 | 1.4819
55 | -0.011991 | -0.0030055 | 0.011995 | 0.0030074 | 3.5862e-06 | 1.9425e-06 | 0.018347 | 0.018347 | 0.018347 | 0.97253 | -0.52893 | 0.97285 | -0.52266 | 5.0405
56 | 0.013527 | 0.003391 | -0.013527 | -0.0033909 | 1.7695e-07 | 9.9388e-08 | 0.020625 | 0.020625 | 0.020625 | 0.97593 | -0.46209 | 0.97591 | -0.46237 | 5.6662
57 | -0.02111 | -0.0052948 | 0.021116 | 0.0052984 | 5.7853e-06 | 3.516e-06 | 0.032169 | 0.032169 | 0.032169 | 0.97653 | -0.45018 | 0.97682 | -0.44443 | 8.8375
58 | 0.011956 | 0.0029973 | -0.011954 | -0.002996 | 2.2923e-06 | 1.2373e-06 | 0.018231 | 0.018231 | 0.018231 | 0.97591 | -0.46237 | 0.97571 | -0.46639 | 5.0084
59 | -0.021712 | -0.0054477 | 0.021713 | 0.0054483 | 9.3546e-07 | 5.7015e-07 | 0.033076 | 0.033076 | 0.033076 | 0.97682 | -0.44443 | 0.97687 | -0.44353 | 9.0869
60 | 0.010567 | 0.0026484 | -0.010566 | -0.002648 | 8.2838e-07 | 4.2394e-07 | 0.016115 | 0.016115 | 0.016115 | 0.97571 | -0.46639 | 0.97562 | -0.46804 | 4.4273
61 | -0.076742 | -0.019671 | 0.076823 | 0.019722 | 8.0605e-05 | 5.0753e-05 | 0.11534 | 0.11534 | 0.11534 | 0.99145 | -0.16171 | 0.99258 | -0.14007 | 15.8428
62 | 0.00045159 | 0.00011296 | -0.00045159 | -0.00011318 | 3.1528e-09 | -2.2271e-07 | 0.00068607 | 0.00068615 | 0.00068615 | 0.97934 | -0.3952 | 0.97933 | -0.39534 | 0.1885
63 | -0.00045159 | -0.00011296 | 0.0004516 | 0.00011255 | 5.7587e-09 | -4.0692e-07 | 0.00068607 | 0.00068593 | 0.00068607 | 0.97934 | -0.3952 | 0.97935 | -0.39493 | 0.18848
64 | -0.069602 | -0.01759 | 0.069604 | 0.017591 | 1.7035e-06 | 1.0851e-06 | 0.10569 | 0.10569 | 0.10569 | 0.98041 | -0.37439 | 0.98043 | -0.37388 | 29.0362
65 | -0.079171 | -0.020311 | 0.079393 | 0.020451 | 0.00022188 | 0.00013983 | 0.11886 | 0.11885 | 0.11886 | 0.99258 | -0.14007 | 0.99562 | -0.082472 | 16.3263
66 | 0.0038499 | 0.00096475 | -0.0038498 | -0.0009648 | 1.4695e-07 | -4.7875e-08 | 0.0058718 | 0.0058719 | 0.0058719 | 0.97562 | -0.46804 | 0.97558 | -0.46884 | 1.6131
67 | 0.0021815 | 0.0005467 | -0.0021815 | -0.00054674 | 1.779e-08 | -4.2117e-08 | 0.0033274 | 0.0033274 | 0.0033274 | 0.97558 | -0.46884 | 0.97558 | -0.46901 | 0.91412
68 | 0.019984 | 0.0050397 | -0.019975 | -0.0050339 | 9.638e-06 | 5.8168e-06 | 0.030349 | 0.030349 | 0.030349 | 0.9802 | -0.38044 | 0.97968 | -0.39052 | 8.3377
69 | -0.021055 | -0.0053081 | 0.021058 | 0.0053099 | 2.985e-06 | 1.8123e-06 | 0.031975 | 0.031975 | 0.031975 | 0.9802 | -0.38044 | 0.98035 | -0.37747 | 8.7843
70 | 0.019975 | 0.0050339 | -0.01997 | -0.0050308 | 5.1007e-06 | 3.0785e-06 | 0.030349 | 0.030349 | 0.030349 | 0.97968 | -0.39052 | 0.97941 | -0.39586 | 8.3377
71 | 0.0085553 | 0.0021446 | -0.0085537 | -0.0021439 | 1.5765e-06 | 6.9471e-07 | 0.012986 | 0.012986 | 0.012986 | 0.98035 | -0.37747 | 0.98015 | -0.38134 | 3.5676
72 | -0.029614 | -0.0074544 | 0.02964 | 0.0074709 | 2.6372e-05 | 1.6439e-05 | 0.04496 | 0.04496 | 0.04496 | 0.98035 | -0.37747 | 0.9813 | -0.35886 | 12.3518
73 | 0.019798 | 0.0049878 | -0.019795 | -0.0049857 | 3.4676e-06 | 2.0908e-06 | 0.030089 | 0.030089 | 0.030089 | 0.97941 | -0.39586 | 0.97922 | -0.39952 | 8.2661
74 | 0.0082637 | 0.0020712 | -0.0082618 | -0.0020704 | 1.8652e-06 | 7.9552e-07 | 0.012546 | 0.012546 | 0.012546 | 0.98015 | -0.38134 | 0.97991 | -0.38608 | 3.4466
75 | -0.032096 | -0.0080864 | 0.032103 | 0.0080908 | 7.0996e-06 | 4.4428e-06 | 0.048684 | 0.048684 | 0.048684 | 0.9813 | -0.35886 | 0.98154 | -0.35424 | 13.3748
76 | 0.0031988 | 0.00080128 | -0.0031986 | -0.00080145 | 2.2365e-07 | -1.7438e-07 | 0.0048607 | 0.0048608 | 0.0048608 | 0.97922 | -0.39952 | 0.97914 | -0.40099 | 1.3354
77 | 0.01627 | 0.0041028 | -0.016251 | -0.0040917 | 1.8951e-05 | 1.1091e-05 | 0.024733 | 0.024733 | 0.024733 | 0.97922 | -0.39952 | 0.97797 | -0.42388 | 6.7948
78 | 0.0057147 | 0.001432 | -0.0057136 | -0.0014318 | 1.0509e-06 | 2.0387e-07 | 0.0086778 | 0.0086779 | 0.0086779 | 0.97991 | -0.38608 | 0.97971 | -0.38994 | 2.3841
79 | 0.0070928 | 0.0017778 | -0.0070904 | -0.001777 | 2.3429e-06 | 8.1673e-07 | 0.010753 | 0.010753 | 0.010753 | 0.98154 | -0.35424 | 0.98118 | -0.36117 | 2.9541
80 | -0.039196 | -0.0098686 | 0.039213 | 0.0098796 | 1.7377e-05 | 1.0956e-05 | 0.059437 | 0.059437 | 0.059437 | 0.98154 | -0.35424 | 0.98201 | -0.34497 | 16.3288
81 | 0.0020312 | 0.00050889 | -0.0020312 | -0.00050905 | 5.3074e-08 | -1.5284e-07 | 0.0030868 | 0.0030869 | 0.0030869 | 0.97914 | -0.40099 | 0.97912 | -0.40154 | 0.84805
82 | 0.016251 | 0.0040917 | -0.016245 | -0.0040882 | 5.876e-06 | 3.4394e-06 | 0.024733 | 0.024733 | 0.024733 | 0.97797 | -0.42388 | 0.97759 | -0.43145 | 6.7949
83 | 0.0027727 | 0.00069474 | -0.0027726 | -0.00069487 | 1.0594e-07 | -1.3279e-07 | 0.0042112 | 0.0042112 | 0.0042112 | 0.97971 | -0.38994 | 0.97967 | -0.39074 | 1.1569
84 | -0.04167 | -0.010495 | 0.041722 | 0.010528 | 5.1504e-05 | 3.2527e-05 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.98201 | -0.34497 | 0.98334 | -0.31916 | 17.3517
85 | 0.057435 | 0.01463 | -0.05742 | -0.014621 | 1.4621e-05 | 9.0865e-06 | 0.086214 | 0.086214 | 0.086214 | 0.99226 | -0.14706 | 0.99198 | -0.15233 | 11.8426
86 | -0.059975 | -0.015267 | 0.060113 | 0.015353 | 0.00013855 | 8.6314e-05 | 0.090023 | 0.090022 | 0.090023 | 0.99226 | -0.14706 | 0.99476 | -0.099258 | 12.3658
87 | 0.05618 | 0.01431 | -0.056149 | -0.014291 | 3.1665e-05 | 1.9653e-05 | 0.084355 | 0.084355 | 0.084355 | 0.99198 | -0.15233 | 0.99137 | -0.16403 | 11.5872
88 | -0.061673 | -0.015744 | 0.061798 | 0.015822 | 0.00012493 | 7.7921e-05 | 0.092356 | 0.092355 | 0.092356 | 0.99476 | -0.099258 | 0.99696 | -0.057429 | 12.6863
89 | 0.056149 | 0.014291 | -0.056058 | -0.014234 | 9.1102e-05 | 5.6547e-05 | 0.084355 | 0.084356 | 0.084356 | 0.99137 | -0.16403 | 0.98962 | -0.19774 | 11.5873
90 | -0.061798 | -0.015822 | 0.061821 | 0.015836 | 2.3156e-05 | 1.4442e-05 | 0.092355 | 0.092355 | 0.092355 | 0.99696 | -0.057429 | 0.99737 | -0.049696 | 12.6862
91 | 0.05435 | 0.013806 | -0.05416 | -0.013686 | 0.00018957 | 0.00012035 | 0.081788 | 0.081788 | 0.081788 | 0.98962 | -0.19774 | 0.98585 | -0.27047 | 22.4693
92 | -0.064594 | -0.016531 | 0.064647 | 0.016564 | 5.3028e-05 | 3.3144e-05 | 0.096491 | 0.096491 | 0.096491 | 0.99737 | -0.049696 | 0.99827 | -0.032755 | 13.2543
93 | 0.047902 | 0.012117 | -0.047839 | -0.012078 | 6.2207e-05 | 3.9409e-05 | 0.072342 | 0.072342 | 0.072342 | 0.98585 | -0.27047 | 0.98445 | -0.29758 | 19.8741
94 | -0.015176 | -0.0038174 | 0.015179 | 0.0038186 | 2.139e-06 | 1.2353e-06 | 0.02312 | 0.02312 | 0.02312 | 0.97697 | -0.4436 | 0.97712 | -0.44065 | 6.3517
95 | -0.015389 | -0.0038715 | 0.015394 | 0.0038741 | 4.5605e-06 | 2.6414e-06 | 0.023441 | 0.023441 | 0.023441 | 0.97712 | -0.44065 | 0.97743 | -0.43445 | 6.4399
96 | 0.0012957 | 0.0003247 | -0.0012956 | -0.00032472 | 2.0725e-09 | -1.6602e-08 | 0.0019691 | 0.0019691 | 0.0019691 | 0.97912 | -0.40154 | 0.97911 | -0.40157 | 0.54095
97 | -0.015926 | -0.0040076 | 0.015929 | 0.0040089 | 2.2802e-06 | 1.3297e-06 | 0.024252 | 0.024252 | 0.024252 | 0.97743 | -0.43445 | 0.97759 | -0.43145 | 6.6625
98 | -0.065848 | -0.016865 | 0.065891 | 0.016892 | 4.2937e-05 | 2.686e-05 | 0.098281 | 0.098281 | 0.098281 | 0.99827 | -0.032755 | 0.99898 | -0.019306 | 13.5001
99 | -0.066435 | -0.017028 | 0.066497 | 0.017067 | 6.2238e-05 | 3.8946e-05 | 0.099092 | 0.099092 | 0.099092 | 0.99898 | -0.019306 | 1 | 0 | 13.6115
100 | -0.084157 | -0.021645 | 0.084271 | 0.021716 | 0.00011367 | 7.1755e-05 | 0.12597 | 0.12597 | 0.12597 | 0.99562 | -0.082472 | 0.99709 | -0.054725 | 17.3043
101 | -0.084271 | -0.021716 | 0.084354 | 0.021769 | 8.3672e-05 | 5.2816e-05 | 0.12597 | 0.12597 | 0.12597 | 0.99709 | -0.054725 | 0.99817 | -0.034352 | 17.3042
102 | -0.084841 | -0.021891 | 0.084896 | 0.021926 | 5.495e-05 | 3.469e-05 | 0.1267 | 0.1267 | 0.1267 | 0.99817 | -0.034352 | 0.99888 | -0.021071 | 17.4039
103 | 0.00048689 | 0.00012173 | -0.00048689 | -0.00012203 | 4.5468e-09 | -2.9797e-07 | 0.00072572 | 0.00072583 | 0.00072583 | 0.99817 | -0.034352 | 0.99816 | -0.034549 | 0.1994
104 | -0.00088891 | -0.00022278 | 0.00088891 | 0.00022265 | 7.0073e-09 | -1.3513e-07 | 0.0013239 | 0.0013239 | 0.0013239 | 0.99908 | -0.017401 | 0.99909 | -0.017235 | 0.36372
105 | 0.0021483 | 0.0005382 | -0.0021482 | -0.00053839 | 6.7527e-08 | -1.8713e-07 | 0.0031995 | 0.0031996 | 0.0031996 | 0.99909 | -0.017235 | 0.99906 | -0.017895 | 0.87901
106 | -0.0030372 | -0.00076085 | 0.0030373 | 0.00076069 | 1.4594e-07 | -1.557e-07 | 0.0045234 | 0.0045233 | 0.0045234 | 0.99909 | -0.017235 | 0.99914 | -0.016226 | 1.2427
107 | -0.087348 | -0.02254 | 0.087386 | 0.022564 | 3.8909e-05 | 2.4582e-05 | 0.13035 | 0.13035 | 0.13035 | 0.99888 | -0.021071 | 0.99937 | -0.011936 | 17.9054
108 | -0.0075395 | -0.0018891 | 0.0075406 | 0.0018894 | 1.0616e-06 | 3.8529e-07 | 0.011228 | 0.011228 | 0.011228 | 0.99914 | -0.016226 | 0.9993 | -0.01327 | 3.0847
109 | -0.0078458 | -0.0019659 | 0.0078463 | 0.0019661 | 4.985e-07 | 1.9143e-07 | 0.011683 | 0.011683 | 0.011683 | 0.9993 | -0.01327 | 0.99937 | -0.011936 | 3.2095
110 | -0.095233 | -0.024531 | 0.095288 | 0.024566 | 5.5356e-05 | 3.5044e-05 | 0.14203 | 0.14203 | 0.14203 | 0.99937 | -0.011936 | 1 | 0 | 19.5101
111 | 0.041765 | 0.010555 | -0.041722 | -0.010528 | 4.3162e-05 | 2.7257e-05 | 0.06316 | 0.06316 | 0.06316 | 0.98445 | -0.29758 | 0.98334 | -0.31916 | 17.3516

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.16404 | 0.041785

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0010481 | 0.00026268
1 | 0.00034994 | 8.7703e-05
2 | 0.0020139 | 0.00050472
3 | 0.00099204 | 0.00024863
4 | 0.0026344 | 0.00066024
5 | 0.00078186 | 0.00019595
6 | 0.00031247 | 7.8313e-05
7 | 0.00084791 | 0.00021251
8 | 0.00059784 | 0.00014983
9 | 0.0010889 | 0.0002729
10 | 0.0013171 | 0.0003301
11 | 0.00066879 | 0.00016762
12 | 0.00070915 | 0.00017773
13 | 0.0016306 | 0.00040867
14 | 0.0015935 | 0.00039938
15 | 0.0013009 | 0.00032603
16 | 0.0013055 | 0.00032718
17 | 0.0020205 | 0.0005064
18 | 0.0010153 | 0.00025447
19 | 0.0018635 | 0.00046704
20 | 0.0024416 | 0.00061192
21 | 0.0026606 | 0.00066681
22 | 0.0029953 | 0.00075068
23 | 0.0024066 | 0.00060314
24 | 0.0023174 | 0.00058079
25 | 0.0024928 | 0.00062476
26 | 0.0025425 | 0.00063722
27 | 0.0010202 | 0.00025568
28 | 0.0016476 | 0.00041292
29 | 0.0011721 | 0.00029376
30 | 0.0010116 | 0.00025353
31 | 0.0019753 | 0.00049507
32 | 0.0013379 | 0.00033531
33 | 0.00055541 | 0.0001392
34 | 0.0018951 | 0.00047495
35 | 0.0018128 | 0.00045433
36 | 0.0023858 | 0.00059794
37 | 0.0023714 | 0.00059433
38 | 0.0035244 | 0.0008833
39 | 0.0018755 | 0.00047005
40 | 0.0020251 | 0.00050754
41 | 0.0018292 | 0.00045843
42 | 0.0015705 | 0.0003936
43 | 0.00059597 | 0.00014936
44 | 0.001387 | 0.00034761
45 | 0.0013041 | 0.00032683
46 | 0.0012172 | 0.00030506
47 | 0.00045159 | 0.00011318
48 | 0.00098047 | 0.00024573
49 | 0.0016245 | 0.00040715
50 | 0.00085853 | 0.00021517
51 | 0.0023484 | 0.00058857
52 | 0.0067163 | 0.0016833
53 | 0.0016682 | 0.0004181
54 | 0.0021815 | 0.00054674
55 | 0.0010708 | 0.00026838
56 | 0.00017157 | 4.2998e-05
57 | 0.00029006 | 7.2695e-05
58 | 0.0024558 | 0.00061547
59 | 0.00032582 | 8.1658e-05
60 | 0.0025472 | 0.00063838
61 | 0.0011673 | 0.00029256
62 | 0.0029409 | 0.00073707
63 | 0.0070904 | 0.001777
64 | 0.0024572 | 0.00061583
65 | 0.0027726 | 0.00069487
66 | 0.0025401 | 0.00063661
67 | 0.0012395 | 0.00031066
68 | 0.00156 | 0.00039098
69 | 0.0017076 | 0.00042798
70 | 0.0027723 | 0.0006948
71 | 0.0062588 | 0.0015686
72 | 0.0017526 | 0.00043925
73 | 0.00021095 | 5.2869e-05
74 | 0.00073554 | 0.00018434
75 | 0.00053233 | 0.00013341
76 | 0.00031655 | 7.9336e-05
77 | 0.001201 | 0.000301
78 | 0.00054463 | 0.0001365
79 | 0.0047641 | 0.001194
80 | 0.00088891 | 0.00022278
81 | 0.0024513 | 0.00061435
82 | 0.00048689 | 0.00012203
83 | 0.0045022 | 0.0011284
84 | 0.00030518 | 7.6485e-05
85 | 0.0021482 | 0.00053839
86 | 0.00060522 | 0.00015168
87 | 0.0012956 | 0.00032472
88 | 0.0060746 | 0.0015224

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1