## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2183-5_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2183-5_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2183-5_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2183-5_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2183-5_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2183-5_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2183-5_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2183-5_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2183-5_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2183-5_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2183-5_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2183-5_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2183-5_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2183-5_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2183-5_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2183-5_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2183-5_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2183-5_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2183-5_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2183-5_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2183-5_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2183-5_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2183-5_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2183-5_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2183-5_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2183-5_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2183-5_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2183-5_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2183-5_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2183-5_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2183-5_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2183-5_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2183-5_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2183-5_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2183-5_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2183-5_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2183-5_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2183-5_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2183-5_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2183-5_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2183-5_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2183-5_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2183-5_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2183-5_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2183-5_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2183-5_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2183-5_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2183-5_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2183-5_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2183-5_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2183-5_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2183-5_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2183-5_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2183-5_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2183-5_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2183-5_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2183-5_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2183-5_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2183-5_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2183-5_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2183-5_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2183-5_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2183-5_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2183-5_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2183-5_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2183-5_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2183-5_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2183-5_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2183-5_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2183-5_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2183-5_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2183-5_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2183-5_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2183-5_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2183-5_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2183-5_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2183-5_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2183-5_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2183-5_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2183-5_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2183-5_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2183-5_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2183-5_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2183-5_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2183-5_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2183-5_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2183-5_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2183-5_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2183-5_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2183-5_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2183-5_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2183-5_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2183-5_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2183-5_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2183-5_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2183-5_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2183-5_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2183-5_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2183-5_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2183-5_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2183-5_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2183-5_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2183-5_0_5_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2183-5_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_505_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2183-5_0_5_load_0 | 0 | 0.0039594 | 0.00099233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2183-5_0_5_load_1 | 1 | 0.0018544 | 0.00046476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2183-5_0_5_load_3 | 2 | 0.0026418 | 0.0006621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2183-5_0_5_load_6 | 3 | 0.0032108 | 0.00080471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2183-5_0_5_load_9 | 5 | 0.0028407 | 0.00071196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2183-5_0_5_load_10 | 6 | 0.0083389 | 0.0020899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2183-5_0_5_load_11 | 7 | 0.0029806 | 0.000747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2183-5_0_5_load_45 | 10 | 0.0047132 | 0.0011812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2183-5_0_5_load_8 | 12 | 0.0045454 | 0.0011392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2183-5_0_5_load_51 | 14 | 0.0033856 | 0.00084851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2183-5_0_5_load_35 | 15 | 0.0035017 | 0.0008776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2183-5_0_5_load_27 | 16 | 0.012687 | 0.0031797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2183-5_0_5_load_31 | 17 | 0.0012433 | 0.00031159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2183-5_0_5_load_91 | 18 | 0.011541 | 0.0028924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2183-5_0_5_load_80 | 20 | 0.0029867 | 0.00074854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2183-5_0_5_load_52 | 22 | 0.0035419 | 0.00088769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2183-5_0_5_load_34 | 23 | 0.0043567 | 0.0010919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2183-5_0_5_load_12 | 24 | 0.042236 | 0.010585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2183-5_0_5_load_13 | 25 | 0.02751 | 0.0068946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2183-5_0_5_load_15 | 26 | 0.034415 | 0.0086253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2183-5_0_5_load_16 | 27 | 0.0077461 | 0.0019414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2183-5_0_5_load_17 | 28 | 0.014536 | 0.0036429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2183-5_0_5_load_19 | 29 | 0.014715 | 0.0036879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2183-5_0_5_load_81 | 30 | 0.011978 | 0.003002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2183-5_0_5_load_63 | 31 | 0.0040707 | 0.0010202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2183-5_0_5_load_20 | 32 | 0.027034 | 0.0067753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2183-5_0_5_load_61 | 33 | 0.0035109 | 0.00087991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2183-5_0_5_load_22 | 35 | 0.001982 | 0.00049675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2183-5_0_5_load_23 | 36 | 0.0026394 | 0.00066148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2183-5_0_5_load_28 | 37 | 0.0021227 | 0.00053199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2183-5_0_5_load_33 | 38 | 0.0024461 | 0.00061305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2183-5_0_5_load_26 | 41 | 0.0029528 | 0.00074005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2183-5_0_5_load_30 | 42 | 0.0039106 | 0.00098009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2183-5_0_5_load_41 | 45 | 0.0022729 | 0.00056964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2183-5_0_5_load_32 | 46 | 0.0033587 | 0.00084176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2183-5_0_5_load_83 | 47 | 0.0057281 | 0.0014356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2183-5_0_5_load_69 | 48 | 0.0035059 | 0.00087867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2183-5_0_5_load_37 | 49 | 0.0021278 | 0.00053327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2183-5_0_5_load_38 | 50 | 0.0018016 | 0.00045152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2183-5_0_5_load_39 | 51 | 0.0016523 | 0.0004141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2183-5_0_5_load_104 | 54 | 0.0079002 | 0.00198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2183-5_0_5_load_44 | 55 | 0.015558 | 0.0038992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2183-5_0_5_load_67 | 56 | 0.0029745 | 0.00074549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2183-5_0_5_load_92 | 57 | 0.0010854 | 0.00027203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2183-5_0_5_load_46 | 58 | 0.0040087 | 0.0010047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2183-5_0_5_load_47 | 59 | 0.0022291 | 0.00055866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2183-5_0_5_load_48 | 60 | 0.0021926 | 0.00054952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2183-5_0_5_load_49 | 61 | 0.003121 | 0.0007822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2183-5_0_5_load_50 | 62 | 0.0058746 | 0.0014723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2183-5_0_5_load_58 | 63 | 0.0034098 | 0.00085458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2183-5_0_5_load_59 | 64 | 0.0043083 | 0.0010798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2183-5_0_5_load_60 | 65 | 0.010318 | 0.002586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2183-5_0_5_load_57 | 66 | 0.003739 | 0.00093709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2183-5_0_5_load_56 | 68 | 0.0052459 | 0.0013148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2183-5_0_5_load_53 | 69 | 0.0051288 | 0.0012854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2183-5_0_5_load_54 | 70 | 0.0034563 | 0.00086622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2183-5_0_5_load_55 | 71 | 0.0045781 | 0.0011474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2183-5_0_5_load_75 | 72 | 0.0083475 | 0.0020921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2183-5_0_5_load_76 | 73 | 0.0040087 | 0.0010047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2183-5_0_5_load_64 | 74 | 0.0024353 | 0.00061034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2183-5_0_5_load_90 | 75 | 0.0044022 | 0.0011033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2183-5_0_5_load_87 | 76 | 0.0039835 | 0.00099836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2183-5_0_5_load_85 | 77 | 0.0011146 | 0.00027934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2183-5_0_5_load_66 | 78 | 0.0022863 | 0.000573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2183-5_0_5_load_70 | 80 | 0.0038216 | 0.00095778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2183-5_0_5_load_71 | 81 | 0.0031684 | 0.00079408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2183-5_0_5_load_73 | 83 | 0.0047349 | 0.0011867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2183-5_0_5_load_100 | 84 | 0.0046694 | 0.0011703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2183-5_0_5_load_98 | 85 | 0.0029426 | 0.00073748 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2183-5_0_5_load_101 | 86 | 0.012336 | 0.0030916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2183-5_0_5_load_99 | 87 | 0.0020833 | 0.00052211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2183-5_0_5_load_78 | 89 | 0.0022084 | 0.00055348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2183-5_0_5_load_88 | 92 | 0.0050499 | 0.0012656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2183-5_0_5_load_103 | 93 | 0.0074393 | 0.0018645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2183-5_0_5_load_86 | 94 | 0.0034113 | 0.00085496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2183-5_0_5_load_93 | 95 | 0.0026083 | 0.00065371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2183-5_0_5_load_94 | 96 | 0.0055895 | 0.0014009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2183-5_0_5_load_95 | 97 | 0.019329 | 0.0048444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2183-5_0_5_load_96 | 98 | 0.020236 | 0.0050717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2183-5_0_5_load_97 | 99 | 0.0074583 | 0.0018692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2183-5_0_5_load_102 | 100 | 0.029474 | 0.0073869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2183-5_0_5_load_107 | 101 | 0.001215 | 0.00030451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2183-5_0_5_load_108 | 102 | 0.0016174 | 0.00040536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2183-5_0_5_load_109 | 103 | 0.0029077 | 0.00072874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 16 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2183-5_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.023574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2183-5_0_5_line_1 |  | 1 | 2 | 0.021868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2183-5_0_5_line_2 |  | 2 | 3 | 0.020587 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2183-5_0_5_line_3 |  | 3 | 8 | 0.03468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2183-5_0_5_line_4 |  | 4 | 5 | 0.033733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
5 | LV_2183-5_0_5_line_5 |  | 4 | 6 | 0.016752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2183-5_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.017598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_2183-5_0_5_line_7 |  | 5 | 13 | 0.010257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_2183-5_0_5_line_8 |  | 6 | 14 | 0.017891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2183-5_0_5_line_9 |  | 7 | 15 | 0.016927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_2183-5_0_5_line_10 |  | 8 | 16 | 0.014483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2183-5_0_5_line_11 |  | 8 | 17 | 0.0089859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2183-5_0_5_line_12 |  | 9 | 10 | 0.022264 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
13 | LV_2183-5_0_5_line_13 |  | 9 | 11 | 0.013297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
14 | LV_2183-5_0_5_line_14 |  | 10 | 18 | 0.028615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_2183-5_0_5_line_15 |  | 11 | 19 | 0.008575 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_2183-5_0_5_line_16 |  | 11 | 12 | 0.040094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2183-5_0_5_line_17 |  | 13 | 20 | 0.026372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_2183-5_0_5_line_18 |  | 13 | 21 | 0.018163 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2183-5_0_5_line_19 |  | 14 | 22 | 0.017199 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2183-5_0_5_line_20 |  | 15 | 23 | 0.019689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
21 | LV_2183-5_0_5_line_21 |  | 16 | 35 | 0.013727 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
22 | LV_2183-5_0_5_line_22 |  | 17 | 41 | 0.010379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2183-5_0_5_line_23 |  | 18 | 20 | 0.0019007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
24 | LV_2183-5_0_5_line_24 |  | 19 | 55 | 0.0081504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2183-5_0_5_line_25 |  | 19 | 44 | 0.061752 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
26 | LV_2183-5_0_5_line_26 |  | 21 | 89 | 0.02393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2183-5_0_5_line_27 |  | 22 | 69 | 0.0014092 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2183-5_0_5_line_28 |  | 23 | 46 | 0.020833 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_2183-5_0_5_line_29 |  | 24 | 25 | 0.04325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2183-5_0_5_line_30 |  | 25 | 26 | 0.052988 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2183-5_0_5_line_31 |  | 26 | 28 | 0.082043 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2183-5_0_5_line_32 |  | 27 | 28 | 0.039405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2183-5_0_5_line_33 |  | 28 | 29 | 0.028967 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2183-5_0_5_line_34 |  | 29 | 32 | 0.058029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
35 | LV_2183-5_0_5_line_35 |  | 30 | 31 | 0.036222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2183-5_0_5_line_36 |  | 31 | 33 | 0.0053013 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2183-5_0_5_line_37 |  | 32 | 34 | 0.03154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
38 | LV_2183-5_0_5_line_38 |  | 33 | 64 | 0.023306 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2183-5_0_5_line_39 |  | 34 | 35 | 0.013821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
40 | LV_2183-5_0_5_line_40 |  | 34 | 36 | 0.0066465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
41 | LV_2183-5_0_5_line_41 |  | 36 | 37 | 0.024775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
42 | LV_2183-5_0_5_line_42 |  | 37 | 38 | 0.021222 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_2183-5_0_5_line_43 |  | 38 | 46 | 0.023511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
44 | LV_2183-5_0_5_line_44 |  | 39 | 40 | 0.015643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2183-5_0_5_line_45 |  | 39 | 41 | 0.025464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2183-5_0_5_line_46 |  | 40 | 42 | 0.020329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2183-5_0_5_line_47 |  | 43 | 44 | 0.014879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
48 | LV_2183-5_0_5_line_48 |  | 43 | 45 | 0.049371 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_2183-5_0_5_line_49 |  | 44 | 47 | 0.012981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
50 | LV_2183-5_0_5_line_50 |  | 45 | 48 | 0.034794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_2183-5_0_5_line_51 |  | 47 | 54 | 0.042501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
52 | LV_2183-5_0_5_line_52 |  | 48 | 56 | 0.044831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
53 | LV_2183-5_0_5_line_53 |  | 49 | 50 | 0.020488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2183-5_0_5_line_54 |  | 50 | 51 | 0.020511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2183-5_0_5_line_55 |  | 51 | 52 | 0.031226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2183-5_0_5_line_56 |  | 52 | 53 | 0.077742 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2183-5_0_5_line_57 |  | 53 | 88 | 0.0934 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2183-5_0_5_line_58 |  | 53 | 83 | 0.0092684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2183-5_0_5_line_59 |  | 54 | 93 | 0.0048287 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
60 | LV_2183-5_0_5_line_60 |  | 55 | 57 | 0.066457 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2183-5_0_5_line_61 |  | 56 | 78 | 0.024696 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
62 | LV_2183-5_0_5_line_62 |  | 58 | 59 | 0.012304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2183-5_0_5_line_63 |  | 58 | 60 | 0.011201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2183-5_0_5_line_64 |  | 59 | 61 | 0.011547 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2183-5_0_5_line_65 |  | 61 | 62 | 0.006342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2183-5_0_5_line_66 |  | 62 | 66 | 0.006826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2183-5_0_5_line_67 |  | 63 | 64 | 0.0053674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2183-5_0_5_line_68 |  | 63 | 65 | 0.011127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2183-5_0_5_line_69 |  | 65 | 67 | 0.016665 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2183-5_0_5_line_70 |  | 66 | 68 | 0.0088721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2183-5_0_5_line_71 |  | 67 | 74 | 0.011107 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2183-5_0_5_line_72 |  | 68 | 71 | 0.013636 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2183-5_0_5_line_73 |  | 69 | 70 | 0.015863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2183-5_0_5_line_74 |  | 70 | 71 | 0.0171 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2183-5_0_5_line_75 |  | 71 | 72 | 0.053279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2183-5_0_5_line_76 |  | 72 | 73 | 0.022252 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2183-5_0_5_line_77 |  | 73 | 74 | 0.025997 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2183-5_0_5_line_78 |  | 75 | 76 | 0.082413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2183-5_0_5_line_79 |  | 76 | 77 | 0.0070781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2183-5_0_5_line_80 |  | 77 | 94 | 0.0016284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2183-5_0_5_line_81 |  | 78 | 79 | 0.010106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2183-5_0_5_line_82 |  | 79 | 80 | 0.02138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2183-5_0_5_line_83 |  | 79 | 81 | 0.017448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2183-5_0_5_line_84 |  | 80 | 82 | 0.014518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2183-5_0_5_line_85 |  | 81 | 83 | 0.049584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2183-5_0_5_line_86 |  | 82 | 84 | 0.032037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2183-5_0_5_line_87 |  | 82 | 85 | 0.028151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2183-5_0_5_line_88 |  | 84 | 86 | 0.011434 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2183-5_0_5_line_89 |  | 85 | 87 | 0.027722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2183-5_0_5_line_90 |  | 88 | 101 | 0.051305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2183-5_0_5_line_91 |  | 89 | 90 | 0.04297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2183-5_0_5_line_92 |  | 90 | 91 | 0.10413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2183-5_0_5_line_93 |  | 91 | 92 | 0.037328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2183-5_0_5_line_94 |  | 92 | 94 | 0.011491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2183-5_0_5_line_95 |  | 93 | 100 | 0.044272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
96 | LV_2183-5_0_5_line_96 |  | 95 | 96 | 0.036838 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2183-5_0_5_line_97 |  | 95 | 97 | 0.015928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2183-5_0_5_line_98 |  | 96 | 98 | 0.0018567 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2183-5_0_5_line_99 |  | 98 | 99 | 0.0013051 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2183-5_0_5_line_100 |  | 99 | 100 | 0.047886 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
101 | LV_2183-5_0_5_line_101 |  | 101 | 102 | 0.005654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2183-5_0_5_line_102 |  | 102 | 103 | 0.045889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2183-5_0_5_trafo_27 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 104 | 16 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2574697.4544 | 1184274.5142 | 2574717.4709 | 1184286.9679
1 | 2574717.4709 | 1184286.9679 | 2574736.0384 | 1184298.52
2 | 2574736.0384 | 1184298.52 | 2574753.5182 | 1184309.3954
3 | 2574782.964 | 1184327.7156 | 2574753.5182 | 1184309.3954
4 | 2574637.4409 | 1184288.7894 | 2574633.5378 | 1184288.139 | 2574607.7285 | 1184273.2907
5 | 2574637.4409 | 1184288.7894 | 2574628.9777 | 1184303.2469
6 | 2574637.4409 | 1184288.7894 | 2574652.5277 | 1184297.8483
7 | 2574598.8382 | 1184268.1761 | 2574607.7285 | 1184273.2907
8 | 2574633.5365 | 1184317.2821 | 2574629.1312 | 1184314.4715 | 2574626.135 | 1184308.1031 | 2574628.9777 | 1184303.2469
9 | 2574667.0393 | 1184306.5619 | 2574652.5277 | 1184297.8483
10 | 2574782.964 | 1184327.7156 | 2574777.487 | 1184341.123
11 | 2574782.964 | 1184327.7156 | 2574786.6135 | 1184319.5042
12 | 2574655.3692 | 1184213.0403 | 2574645.2938 | 1184220.2202 | 2574638.0959 | 1184227.006
13 | 2574655.3692 | 1184213.0403 | 2574661.2808 | 1184210.336 | 2574667.7209 | 1184208.063
14 | 2574638.0959 | 1184227.006 | 2574638.0563 | 1184227.0434 | 2574620.7619 | 1184245.382 | 2574618.4374 | 1184247.7988
15 | 2574667.7209 | 1184208.063 | 2574676.1792 | 1184206.5152
16 | 2574667.7209 | 1184208.063 | 2574668.8572 | 1184211.4155 | 2574680.9843 | 1184223.6483 | 2574681.187 | 1184226.46 | 2574672.5773 | 1184240.5469
17 | 2574598.8382 | 1184268.1761 | 2574617.1198 | 1184249.1687
18 | 2574598.8382 | 1184268.1761 | 2574594.4814 | 1184272.1189 | 2574590.8334 | 1184274.0243 | 2574587.2118 | 1184274.9513 | 2574582.7454 | 1184274.6813
19 | 2574633.5365 | 1184317.2821 | 2574648.0358 | 1184326.5328
20 | 2574683.9191 | 1184316.6975 | 2574667.0393 | 1184306.5619
21 | 2574772.296 | 1184353.8305 | 2574777.487 | 1184341.123
22 | 2574786.6135 | 1184319.5042 | 2574790.8288 | 1184310.0197
23 | 2574617.1198 | 1184249.1687 | 2574618.4374 | 1184247.7988
24 | 2574676.1792 | 1184206.5152 | 2574670.9318 | 1184200.2787
25 | 2574676.1792 | 1184206.5152 | 2574685.1858 | 1184206.4659 | 2574692.8152 | 1184207.4452 | 2574736.9521 | 1184217.3079
26 | 2574582.7454 | 1184274.6813 | 2574578.4008 | 1184272.5098 | 2574574.7017 | 1184269.6018 | 2574568.1222 | 1184264.227 | 2574563.5716 | 1184260.5163
27 | 2574649.2238 | 1184327.2908 | 2574648.0358 | 1184326.5328
28 | 2574683.9191 | 1184316.6975 | 2574701.7798 | 1184327.422
29 | 2574859.901 | 1184534.7536 | 2574858.7325 | 1184491.5193
30 | 2574858.7325 | 1184491.5193 | 2574857.8882 | 1184460.2801 | 2574853.2275 | 1184439.0478
31 | 2574774.5464 | 1184462.2945 | 2574853.2275 | 1184439.0478
32 | 2574776.9697 | 1184501.5459 | 2574775.7318 | 1184467.6083 | 2574774.5464 | 1184462.2945
33 | 2574774.5464 | 1184462.2945 | 2574768.2397 | 1184434.0224
34 | 2574768.2397 | 1184434.0224 | 2574768.2397 | 1184434.0224 | 2574770.5061 | 1184430.3109 | 2574765.1265 | 1184418.0049 | 2574768.0764 | 1184408.0428 | 2574776.3699 | 1184396.4795 | 2574786.4442 | 1184384.5294
35 | 2574680.626 | 1184475.8346 | 2574709.3613 | 1184497.8864
36 | 2574676.8763 | 1184472.0872 | 2574680.626 | 1184475.8346
37 | 2574767.0693 | 1184366.6254 | 2574770.7875 | 1184372.3126 | 2574785.4843 | 1184375.0297 | 2574786.9416 | 1184383.9394 | 2574786.4442 | 1184384.5294
38 | 2574676.8763 | 1184472.0872 | 2574660.3913 | 1184455.6127 | 2574660.3913 | 1184455.6127
39 | 2574767.0693 | 1184366.6254 | 2574772.296 | 1184353.8305
40 | 2574767.0693 | 1184366.6254 | 2574761.3711 | 1184363.2038
41 | 2574740.1308 | 1184350.45 | 2574761.3711 | 1184363.2038
42 | 2574721.9366 | 1184339.5252 | 2574740.1308 | 1184350.45
43 | 2574721.9366 | 1184339.5252 | 2574701.7798 | 1184327.422
44 | 2574807.3153 | 1184272.3616 | 2574806.2798 | 1184274.7894 | 2574801.9188 | 1184284.991 | 2574801.1706 | 1184286.7506
45 | 2574801.1706 | 1184286.7506 | 2574790.8288 | 1184310.0197
46 | 2574807.3153 | 1184272.3616 | 2574825.0059 | 1184282.3777
47 | 2574751.559 | 1184220.3477 | 2574736.9521 | 1184217.3079
48 | 2574751.559 | 1184220.3477 | 2574799.7393 | 1184231.1253
49 | 2574736.9521 | 1184217.3079 | 2574738.2825 | 1184210.6432 | 2574739.501 | 1184204.5793
50 | 2574799.7393 | 1184231.1253 | 2574813.8944 | 1184234.2917 | 2574831.5492 | 1184244.2898
51 | 2574739.501 | 1184204.5793 | 2574737.6729 | 1184200.0624 | 2574717.6635 | 1184190.1975 | 2574712.5049 | 1184185.0945 | 2574711.4101 | 1184177.1061
52 | 2574870.5592 | 1184266.3816 | 2574831.5492 | 1184244.2898
53 | 2574897.165 | 1184338.9743 | 2574910.0183 | 1184354.929
54 | 2574922.8859 | 1184370.9012 | 2574910.0183 | 1184354.929
55 | 2574947.6431 | 1184388.4541 | 2574937.4458 | 1184384.795 | 2574930.6271 | 1184380.5103 | 2574922.8859 | 1184370.9012
56 | 2574947.6431 | 1184388.4541 | 2574952.2755 | 1184390.1133 | 2574959.9364 | 1184364.112 | 2574962.9994 | 1184353.7493 | 2574965.5938 | 1184344.4891 | 2574967.4933 | 1184336.9661 | 2574968.2546 | 1184331.0265 | 2574966.6495 | 1184319.5939
57 | 2575041.8513 | 1184280.4363 | 2575037.5005 | 1184287.6916 | 2575012.3491 | 1184312.8656 | 2575009.4632 | 1184316.335 | 2575006.957 | 1184319.3471 | 2575005.9639 | 1184319.1511 | 2574999.1346 | 1184317.8124 | 2574994.4213 | 1184316.8872 | 2574987.3879 | 1184316.0162 | 2574981.3456 | 1184316.6752 | 2574966.6495 | 1184319.5939
58 | 2574966.6495 | 1184319.5939 | 2574961.3663 | 1184311.9787
59 | 2574713.506 | 1184172.7559 | 2574711.4101 | 1184177.1061 | 2574711.4101 | 1184177.1061
60 | 2574611.5714 | 1184170.4674 | 2574616.2464 | 1184172.5519 | 2574638.6403 | 1184184.8743 | 2574670.9318 | 1184200.2787
61 | 2574892.0483 | 1184278.5512 | 2574870.5592 | 1184266.3816
62 | 2574719.3715 | 1184383.0181 | 2574709.0952 | 1184376.2525
63 | 2574728.7266 | 1184389.1771 | 2574719.3715 | 1184383.0181
64 | 2574709.0952 | 1184376.2525 | 2574699.4504 | 1184369.9026
65 | 2574699.4504 | 1184369.9026 | 2574694.1534 | 1184366.4152
66 | 2574688.4521 | 1184362.6617 | 2574694.1534 | 1184366.4152
67 | 2574655.492 | 1184453.4202 | 2574660.3913 | 1184455.6127
68 | 2574655.492 | 1184453.4202 | 2574645.3356 | 1184448.875
69 | 2574630.124 | 1184442.0675 | 2574645.3356 | 1184448.875
70 | 2574688.4521 | 1184362.6617 | 2574681.0418 | 1184357.783
71 | 2574630.124 | 1184442.0675 | 2574632.2748 | 1184431.1707
72 | 2574681.0418 | 1184357.783 | 2574669.6528 | 1184350.2849
73 | 2574662.5964 | 1184335.8226 | 2574649.2238 | 1184327.2908
74 | 2574662.5964 | 1184335.8226 | 2574666.7786 | 1184338.4909 | 2574669.6528 | 1184350.2849 | 2574669.6528 | 1184350.2849
75 | 2574669.6528 | 1184350.2849 | 2574628.1058 | 1184383.6387
76 | 2574628.1058 | 1184383.6387 | 2574632.2191 | 1184399.8587 | 2574632.9167 | 1184405.3328
77 | 2574632.9167 | 1184405.3328 | 2574633.3561 | 1184408.7807 | 2574633.9419 | 1184417.3161 | 2574632.8736 | 1184428.1374 | 2574632.2748 | 1184431.1707
78 | 2574523.4772 | 1184365.9484 | 2574582.8697 | 1184423.0834
79 | 2574523.4772 | 1184365.9484 | 2574518.3741 | 1184361.0434
80 | 2574518.3741 | 1184361.0434 | 2574517.2001 | 1184359.915
81 | 2574901.0304 | 1184283.1614 | 2574896.8243 | 1184281.2559 | 2574892.0483 | 1184278.5512
82 | 2574901.0304 | 1184283.1614 | 2574907.9449 | 1184268.4691 | 2574908.3837 | 1184263.3464
83 | 2574901.0304 | 1184283.1614 | 2574917.0649 | 1184290.0412
84 | 2574909.3814 | 1184248.8639 | 2574908.8107 | 1184258.3602 | 2574908.3837 | 1184263.3464
85 | 2574917.0649 | 1184290.0412 | 2574947.4985 | 1184303.0989 | 2574961.3663 | 1184311.9787
86 | 2574909.3814 | 1184248.8639 | 2574915.2073 | 1184233.0089 | 2574916.2366 | 1184225.4673 | 2574913.6346 | 1184218.3967
87 | 2574909.3814 | 1184248.8639 | 2574935.0781 | 1184260.3612
88 | 2574904.8337 | 1184211.0966 | 2574913.6346 | 1184218.3967
89 | 2574935.0781 | 1184260.3612 | 2574960.3828 | 1184271.6831
90 | 2575041.8513 | 1184280.4363 | 2575028.5237 | 1184274.7668 | 2574995.72 | 1184258.0418
91 | 2574530.2692 | 1184233.3611 | 2574563.5716 | 1184260.5163
92 | 2574483.4924 | 1184325.5647 | 2574496.6936 | 1184303.3188 | 2574502.6339 | 1184291.2871 | 2574505.1082 | 1184277.3026 | 2574514.6563 | 1184261.0867 | 2574527.8664 | 1184237.3067 | 2574530.2692 | 1184233.3611
93 | 2574483.4924 | 1184325.5647 | 2574490.4781 | 1184329.5258 | 2574496.5264 | 1184335.6476 | 2574502.0252 | 1184345.3292 | 2574508.9157 | 1184351.9522
94 | 2574508.9157 | 1184351.9522 | 2574517.2001 | 1184359.915
95 | 2574713.506 | 1184172.7559 | 2574716.3585 | 1184166.8353 | 2574725.0762 | 1184154.4363 | 2574737.4342 | 1184143.6895 | 2574742.7104 | 1184140.4988
96 | 2574816.4102 | 1184186.1276 | 2574809.5775 | 1184182.6495 | 2574798.2587 | 1184170.1796 | 2574796.2808 | 1184168.1536 | 2574791.9613 | 1184164.7145 | 2574788.4332 | 1184162.8779
97 | 2574816.4102 | 1184186.1276 | 2574830.605 | 1184193.3532
98 | 2574788.4332 | 1184162.8779 | 2574786.7863 | 1184162.0206
99 | 2574785.6286 | 1184161.418 | 2574786.7863 | 1184162.0206
100 | 2574785.6286 | 1184161.418 | 2574747.7073 | 1184141.6783 | 2574742.7104 | 1184140.4988 | 2574742.7104 | 1184140.4988
101 | 2574995.72 | 1184258.0418 | 2574990.683 | 1184255.4737
102 | 2574979.6357 | 1184221.9883 | 2574979.649 | 1184226.9798 | 2574971.7149 | 1184242.51 | 2574975.7981 | 1184247.8846 | 2574990.683 | 1184255.4737

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2574697.4544 | 1184274.5142
1 | 2574717.4709 | 1184286.9679
2 | 2574736.0384 | 1184298.52
3 | 2574753.5182 | 1184309.3954
4 | 2574637.4409 | 1184288.7894
5 | 2574607.7285 | 1184273.2907
6 | 2574628.9777 | 1184303.2469
7 | 2574652.5277 | 1184297.8483
8 | 2574782.964 | 1184327.7156
9 | 2574655.3692 | 1184213.0403
10 | 2574638.0959 | 1184227.006
11 | 2574667.7209 | 1184208.063
12 | 2574672.5773 | 1184240.5469
13 | 2574598.8382 | 1184268.1761
14 | 2574633.5365 | 1184317.2821
15 | 2574667.0393 | 1184306.5619
16 | 2574777.487 | 1184341.123
17 | 2574786.6135 | 1184319.5042
18 | 2574618.4374 | 1184247.7988
19 | 2574676.1792 | 1184206.5152
20 | 2574617.1198 | 1184249.1687
21 | 2574582.7454 | 1184274.6813
22 | 2574648.0358 | 1184326.5328
23 | 2574683.9191 | 1184316.6975
24 | 2574859.901 | 1184534.7536
25 | 2574858.7325 | 1184491.5193
26 | 2574853.2275 | 1184439.0478
27 | 2574776.9697 | 1184501.5459
28 | 2574774.5464 | 1184462.2945
29 | 2574768.2397 | 1184434.0224
30 | 2574709.3613 | 1184497.8864
31 | 2574680.626 | 1184475.8346
32 | 2574786.4442 | 1184384.5294
33 | 2574676.8763 | 1184472.0872
34 | 2574767.0693 | 1184366.6254
35 | 2574772.296 | 1184353.8305
36 | 2574761.3711 | 1184363.2038
37 | 2574740.1308 | 1184350.45
38 | 2574721.9366 | 1184339.5252
39 | 2574801.1706 | 1184286.7506
40 | 2574807.3153 | 1184272.3616
41 | 2574790.8288 | 1184310.0197
42 | 2574825.0059 | 1184282.3777
43 | 2574751.559 | 1184220.3477
44 | 2574736.9521 | 1184217.3079
45 | 2574799.7393 | 1184231.1253
46 | 2574701.7798 | 1184327.422
47 | 2574739.501 | 1184204.5793
48 | 2574831.5492 | 1184244.2898
49 | 2574897.165 | 1184338.9743
50 | 2574910.0183 | 1184354.929
51 | 2574922.8859 | 1184370.9012
52 | 2574947.6431 | 1184388.4541
53 | 2574966.6495 | 1184319.5939
54 | 2574711.4101 | 1184177.1061
55 | 2574670.9319 | 1184200.2787
56 | 2574870.5592 | 1184266.3816
57 | 2574611.5714 | 1184170.4674
58 | 2574719.3715 | 1184383.0181
59 | 2574709.0952 | 1184376.2525
60 | 2574728.7266 | 1184389.1771
61 | 2574699.4504 | 1184369.9026
62 | 2574694.1534 | 1184366.4152
63 | 2574655.492 | 1184453.4202
64 | 2574660.3913 | 1184455.6127
65 | 2574645.3356 | 1184448.875
66 | 2574688.4521 | 1184362.6617
67 | 2574630.124 | 1184442.0675
68 | 2574681.0418 | 1184357.783
69 | 2574649.2238 | 1184327.2908
70 | 2574662.5964 | 1184335.8226
71 | 2574669.6528 | 1184350.2849
72 | 2574628.1058 | 1184383.6387
73 | 2574632.9167 | 1184405.3328
74 | 2574632.2748 | 1184431.1707
75 | 2574582.8697 | 1184423.0834
76 | 2574523.4772 | 1184365.9484
77 | 2574518.3741 | 1184361.0434
78 | 2574892.0483 | 1184278.5512
79 | 2574901.0304 | 1184283.1614
80 | 2574908.3837 | 1184263.3464
81 | 2574917.0649 | 1184290.0412
82 | 2574909.3814 | 1184248.8639
83 | 2574961.3663 | 1184311.9787
84 | 2574913.6346 | 1184218.3967
85 | 2574935.0781 | 1184260.3612
86 | 2574904.8337 | 1184211.0966
87 | 2574960.3828 | 1184271.6831
88 | 2575041.8513 | 1184280.4363
89 | 2574563.5716 | 1184260.5163
90 | 2574530.2692 | 1184233.3611
91 | 2574483.4924 | 1184325.5647
92 | 2574508.9157 | 1184351.9522
93 | 2574713.506 | 1184172.7559
94 | 2574517.2001 | 1184359.915
95 | 2574816.4102 | 1184186.1276
96 | 2574788.4332 | 1184162.8779
97 | 2574830.605 | 1184193.3532
98 | 2574786.7863 | 1184162.0206
99 | 2574785.6286 | 1184161.418
100 | 2574742.7104 | 1184140.4988
101 | 2574995.72 | 1184258.0418
102 | 2574990.683 | 1184255.4737
103 | 2574979.6357 | 1184221.9883
104 | 2574782.964 | 1184327.7156

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99902 | -0.018943 | 0.0039594 | 0.00099233
1 | 0.9991 | -0.017313 | 0.0018544 | 0.00046476
2 | 0.99922 | -0.015093 | 0.0026418 | 0.0006621
3 | 0.99937 | -0.012054 | 0.0032108 | 0.00080471
4 | 0.98455 | -0.29393 | 0 | 0
5 | 0.98278 | -0.32817 | 0.0028407 | 0.00071196
6 | 0.98288 | -0.32629 | 0.0083389 | 0.0020899
7 | 0.98591 | -0.26765 | 0.0029806 | 0.000747
8 | 0.99974 | -0.0049942 | 0 | 0
9 | 0.97871 | -0.40723 | 0 | 0
10 | 0.97966 | -0.3887 | 0.0047132 | 0.0011812
11 | 0.97815 | -0.41832 | 0 | 0
12 | 0.97798 | -0.42164 | 0.0045454 | 0.0011392
13 | 0.98225 | -0.33847 | 0 | 0
14 | 0.98123 | -0.35826 | 0.0033856 | 0.00084851
15 | 0.98723 | -0.24221 | 0.0035017 | 0.0008776
16 | 1 | 0 | -0.55641 | -0.1432
17 | 0.99967 | -0.006265 | 0.0012433 | 0.00031159
18 | 0.98092 | -0.36433 | 0.011541 | 0.0028924
19 | 0.97779 | -0.42529 | 0 | 0
20 | 0.981 | -0.36261 | 0.0029867 | 0.00074854
21 | 0.98191 | -0.3451 | 0 | 0
22 | 0.9797 | -0.38805 | 0.0035419 | 0.00088769
23 | 0.98879 | -0.21241 | 0.0043567 | 0.0010919
24 | 0.97517 | -0.47824 | 0.042236 | 0.010585
25 | 0.97687 | -0.44482 | 0.02751 | 0.0068946
26 | 0.98031 | -0.37755 | 0.034415 | 0.0086253
27 | 0.98796 | -0.22924 | 0.0077461 | 0.0019414
28 | 0.98824 | -0.22379 | 0.014536 | 0.0036429
29 | 0.99163 | -0.15865 | 0.014715 | 0.0036879
30 | 0.97019 | -0.57502 | 0.011978 | 0.003002
31 | 0.97059 | -0.56699 | 0.0040707 | 0.0010202
32 | 0.99543 | -0.086325 | 0.027034 | 0.0067753
33 | 0.97067 | -0.56541 | 0.0035109 | 0.00087991
34 | 0.99665 | -0.063024 | 0 | 0
35 | 0.99833 | -0.031411 | 0.001982 | 0.00049675
36 | 0.9961 | -0.073354 | 0.0026394 | 0.00066148
37 | 0.99408 | -0.11167 | 0.0021227 | 0.00053199
38 | 0.99235 | -0.14441 | 0.0024461 | 0.00061305
39 | 0.99952 | -0.0092458 | 0 | 0
40 | 0.99946 | -0.010313 | 0 | 0
41 | 0.99961 | -0.0075079 | 0.0029528 | 0.00074005
42 | 0.99939 | -0.011701 | 0.0039106 | 0.00098009
43 | 0.97526 | -0.4748 | 0 | 0
44 | 0.97546 | -0.47098 | 0 | 0
45 | 0.97462 | -0.48751 | 0.0022729 | 0.00056964
46 | 0.99045 | -0.18057 | 0.0033587 | 0.00084176
47 | 0.97514 | -0.47727 | 0.0057281 | 0.0014356
48 | 0.97418 | -0.49612 | 0.0035059 | 0.00087867
49 | 0.97084 | -0.56201 | 0.0021278 | 0.00053327
50 | 0.97088 | -0.5612 | 0.0018016 | 0.00045152
51 | 0.97096 | -0.55971 | 0.0016523 | 0.0004141
52 | 0.97112 | -0.55649 | 0 | 0
53 | 0.97153 | -0.54847 | 0 | 0
54 | 0.97415 | -0.49677 | 0.0079002 | 0.00198
55 | 0.97766 | -0.42777 | 0.015558 | 0.0038992
56 | 0.97365 | -0.50649 | 0.0029745 | 0.00074549
57 | 0.9776 | -0.42908 | 0.0010854 | 0.00027203
58 | 0.97612 | -0.45816 | 0.0040087 | 0.0010047
59 | 0.97619 | -0.45676 | 0.0022291 | 0.00055866
60 | 0.9761 | -0.45861 | 0.0021926 | 0.00054952
61 | 0.97628 | -0.45498 | 0.003121 | 0.0007822
62 | 0.97635 | -0.45364 | 0.0058746 | 0.0014723
63 | 0.97122 | -0.55461 | 0.0034098 | 0.00085458
64 | 0.9711 | -0.55698 | 0.0043083 | 0.0010798
65 | 0.9715 | -0.54901 | 0.010318 | 0.002586
66 | 0.97646 | -0.45147 | 0.003739 | 0.00093709
67 | 0.97208 | -0.53744 | 0 | 0
68 | 0.97663 | -0.44804 | 0.0052459 | 0.0013148
69 | 0.97958 | -0.3904 | 0.0051288 | 0.0012854
70 | 0.9783 | -0.41545 | 0.0034563 | 0.00086622
71 | 0.97697 | -0.44146 | 0.0045781 | 0.0011474
72 | 0.97436 | -0.49257 | 0.0083475 | 0.0020921
73 | 0.97345 | -0.51058 | 0.0040087 | 0.0010047
74 | 0.97247 | -0.52974 | 0.0024353 | 0.00061034
75 | 0.97785 | -0.42466 | 0.0044022 | 0.0011033
76 | 0.97818 | -0.41804 | 0.0039835 | 0.00099836
77 | 0.97824 | -0.41696 | 0.0011146 | 0.00027934
78 | 0.97311 | -0.51725 | 0.0022863 | 0.000573
79 | 0.97268 | -0.52564 | 0 | 0
80 | 0.97217 | -0.53583 | 0.0038216 | 0.00095778
81 | 0.97237 | -0.53183 | 0.0031684 | 0.00079408
82 | 0.97187 | -0.54173 | 0 | 0
83 | 0.97163 | -0.54653 | 0.0047349 | 0.0011867
84 | 0.97136 | -0.55179 | 0.0046694 | 0.0011703
85 | 0.97174 | -0.54434 | 0.0029426 | 0.00073748
86 | 0.97123 | -0.5544 | 0.012336 | 0.0030916
87 | 0.97168 | -0.54541 | 0.0020833 | 0.00052211
88 | 0.97103 | -0.55838 | 0 | 0
89 | 0.98146 | -0.35383 | 0.0022084 | 0.00055348
90 | 0.98074 | -0.36781 | 0 | 0
91 | 0.97901 | -0.40178 | 0 | 0
92 | 0.97839 | -0.41398 | 0.0050499 | 0.0012656
93 | 0.97404 | -0.49882 | 0.0074393 | 0.0018645
94 | 0.97825 | -0.41668 | 0.0034113 | 0.00085496
95 | 0.97107 | -0.55744 | 0.0026083 | 0.00065371
96 | 0.97183 | -0.54251 | 0.0055895 | 0.0014009
97 | 0.97079 | -0.56313 | 0.019329 | 0.0048444
98 | 0.97188 | -0.54157 | 0.020236 | 0.0050717
99 | 0.97193 | -0.54042 | 0.0074583 | 0.0018692
100 | 0.97317 | -0.51605 | 0.029474 | 0.0073869
101 | 0.97075 | -0.56383 | 0.001215 | 0.00030451
102 | 0.97073 | -0.5643 | 0.0016174 | 0.00040536
103 | 0.9706 | -0.56677 | 0.0029077 | 0.00072874
104 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0039594 | -0.00099233 | 0.0039597 | 0.00099221 | 3.0747e-07 | -1.1192e-07 | 0.0058975 | 0.0058974 | 0.0058975 | 0.99902 | -0.018943 | 0.9991 | -0.017313 | 1.6202
1 | -0.0058142 | -0.001457 | 0.0058148 | 0.0014571 | 6.1489e-07 | 1.0712e-07 | 0.0086593 | 0.0086592 | 0.0086593 | 0.9991 | -0.017313 | 0.99922 | -0.015093 | 2.3789
2 | -0.0084566 | -0.0021192 | 0.0084578 | 0.0021197 | 1.2243e-06 | 5.1387e-07 | 0.012593 | 0.012593 | 0.012593 | 0.99922 | -0.015093 | 0.99937 | -0.012054 | 3.4597
3 | -0.011669 | -0.0029244 | 0.011673 | 0.0029265 | 3.9256e-06 | 2.0578e-06 | 0.017374 | 0.017374 | 0.017374 | 0.99937 | -0.012054 | 0.99974 | -0.0049942 | 4.7731
4 | 0.22751 | 0.057835 | -0.22714 | -0.057597 | 0.00037455 | 0.000238 | 0.34415 | 0.34415 | 0.34415 | 0.98455 | -0.29393 | 0.98278 | -0.32817 | 23.6365
5 | 0.10818 | 0.02748 | -0.10802 | -0.027373 | 0.00016822 | 0.00010745 | 0.16364 | 0.16364 | 0.16364 | 0.98455 | -0.29393 | 0.98288 | -0.32629 | 44.9551
6 | -0.3357 | -0.085316 | 0.33612 | 0.085587 | 0.00042538 | 0.00027135 | 0.50778 | 0.50778 | 0.50778 | 0.98455 | -0.29393 | 0.98591 | -0.26765 | 34.8753
7 | 0.2243 | 0.056885 | -0.22419 | -0.056815 | 0.00011106 | 7.0556e-05 | 0.33985 | 0.33985 | 0.33985 | 0.98278 | -0.32817 | 0.98225 | -0.33847 | 23.3412
8 | 0.099676 | 0.025283 | -0.099523 | -0.025185 | 0.000153 | 9.7691e-05 | 0.15101 | 0.15101 | 0.15101 | 0.98288 | -0.32629 | 0.98123 | -0.35826 | 41.4869
9 | -0.3391 | -0.086334 | 0.33952 | 0.0866 | 0.00041645 | 0.00026566 | 0.51228 | 0.51228 | 0.51228 | 0.98591 | -0.26765 | 0.98723 | -0.24221 | 35.1842
10 | -0.019781 | -0.0049582 | 0.019786 | 0.004961 | 4.7079e-06 | 2.8231e-06 | 0.029442 | 0.029442 | 0.029442 | 0.99974 | -0.0049942 | 1 | 0 | 8.0885
11 | 0.0081084 | 0.0020317 | -0.0081079 | -0.0020315 | 4.9079e-07 | 1.9628e-07 | 0.012068 | 0.012068 | 0.012068 | 0.99974 | -0.0049942 | 0.99967 | -0.006265 | 3.3155
12 | -0.18407 | -0.046493 | 0.18423 | 0.046596 | 0.00016362 | 0.0001036 | 0.27998 | 0.27998 | 0.27998 | 0.97871 | -0.40723 | 0.97966 | -0.3887 | 19.2295
13 | 0.18407 | 0.046493 | -0.18397 | -0.046431 | 9.7721e-05 | 6.1873e-05 | 0.27998 | 0.27998 | 0.27998 | 0.97871 | -0.40723 | 0.97815 | -0.41832 | 19.2296
14 | -0.18894 | -0.047777 | 0.18917 | 0.047918 | 0.00022118 | 0.00014011 | 0.28714 | 0.28714 | 0.28714 | 0.97966 | -0.3887 | 0.98092 | -0.36433 | 19.7212
15 | 0.17942 | 0.045292 | -0.17936 | -0.045254 | 5.9944e-05 | 3.7934e-05 | 0.27307 | 0.27307 | 0.27307 | 0.97815 | -0.41832 | 0.97779 | -0.42529 | 18.7546
16 | 0.0045462 | 0.0011391 | -0.0045454 | -0.0011392 | 7.1912e-07 | -4.2934e-08 | 0.0069158 | 0.006916 | 0.006916 | 0.97815 | -0.41832 | 0.97798 | -0.42164 | 1.9
17 | 0.20395 | 0.051719 | -0.20371 | -0.051569 | 0.00023634 | 0.00014992 | 0.30918 | 0.30918 | 0.30918 | 0.98225 | -0.33847 | 0.981 | -0.36261 | 21.2347
18 | 0.02024 | 0.0050958 | -0.020234 | -0.0050919 | 6.4069e-06 | 3.8706e-06 | 0.03067 | 0.03067 | 0.03067 | 0.98225 | -0.33847 | 0.98191 | -0.3451 | 8.4259
19 | 0.096138 | 0.024337 | -0.096 | -0.024249 | 0.00013725 | 8.7623e-05 | 0.14588 | 0.14588 | 0.14588 | 0.98123 | -0.35826 | 0.9797 | -0.38805 | 40.0764
20 | -0.34302 | -0.087477 | 0.34351 | 0.087793 | 0.00049444 | 0.00031543 | 0.51756 | 0.51756 | 0.51756 | 0.98723 | -0.24221 | 0.98879 | -0.21241 | 35.5467
21 | 0.53498 | 0.13824 | -0.53416 | -0.13772 | 0.00081855 | 0.00052315 | 0.79754 | 0.79754 | 0.79754 | 1 | 0 | 0.99833 | -0.031411 | 54.7758
22 | 0.0068646 | 0.00172 | -0.0068642 | -0.0017198 | 4.0636e-07 | 1.24e-07 | 0.010218 | 0.010218 | 0.010218 | 0.99967 | -0.006265 | 0.99961 | -0.0075079 | 2.8071
23 | -0.20071 | -0.05081 | 0.20072 | 0.050821 | 1.6538e-05 | 1.0488e-05 | 0.30465 | 0.30465 | 0.30465 | 0.98092 | -0.36433 | 0.981 | -0.36261 | 20.9236
24 | 0.016645 | 0.0041716 | -0.016643 | -0.0041704 | 1.9612e-06 | 1.153e-06 | 0.025331 | 0.025331 | 0.025331 | 0.97779 | -0.42529 | 0.97766 | -0.42777 | 6.9591
25 | 0.16272 | 0.041082 | -0.16236 | -0.040858 | 0.0003553 | 0.0002243 | 0.24774 | 0.24774 | 0.24774 | 0.97779 | -0.42529 | 0.97546 | -0.47098 | 17.0149
26 | 0.020234 | 0.0050919 | -0.020225 | -0.0050868 | 8.4413e-06 | 5.0999e-06 | 0.03067 | 0.03067 | 0.03067 | 0.98191 | -0.3451 | 0.98146 | -0.35383 | 8.4259
27 | 0.092458 | 0.023362 | -0.092448 | -0.023355 | 1.0432e-05 | 6.6585e-06 | 0.1405 | 0.1405 | 0.1405 | 0.9797 | -0.38805 | 0.97958 | -0.3904 | 38.5985
28 | -0.34787 | -0.088885 | 0.34841 | 0.089227 | 0.00053651 | 0.0003423 | 0.52412 | 0.52412 | 0.52412 | 0.98879 | -0.21241 | 0.99045 | -0.18057 | 35.997
29 | -0.042236 | -0.010585 | 0.042304 | 0.010628 | 6.7366e-05 | 4.2574e-05 | 0.064448 | 0.064448 | 0.064448 | 0.97517 | -0.47824 | 0.97687 | -0.44482 | 17.7056
30 | -0.069813 | -0.017523 | 0.070038 | 0.017666 | 0.00022475 | 0.00014318 | 0.10635 | 0.10635 | 0.10635 | 0.97687 | -0.44482 | 0.98031 | -0.37755 | 29.2177
31 | -0.10445 | -0.026291 | 0.10523 | 0.026785 | 0.00077381 | 0.0004942 | 0.15859 | 0.15859 | 0.15859 | 0.98031 | -0.37755 | 0.98824 | -0.22379 | 43.5691
32 | -0.0077461 | -0.0019414 | 0.0077482 | 0.0019421 | 2.0113e-06 | 7.8251e-07 | 0.011667 | 0.011667 | 0.011667 | 0.98796 | -0.22924 | 0.98824 | -0.22379 | 3.2052
33 | -0.12751 | -0.03237 | 0.12791 | 0.032627 | 0.00040104 | 0.00025629 | 0.19214 | 0.19214 | 0.19214 | 0.98824 | -0.22379 | 0.99163 | -0.15865 | 52.7869
34 | -0.14263 | -0.036315 | 0.14313 | 0.036633 | 0.00049932 | 0.00031806 | 0.21422 | 0.21422 | 0.21422 | 0.99163 | -0.15865 | 0.99543 | -0.086325 | 29.4264
35 | -0.011978 | -0.003002 | 0.011983 | 0.0030045 | 4.5845e-06 | 2.4866e-06 | 0.018372 | 0.018372 | 0.018372 | 0.97019 | -0.57502 | 0.97059 | -0.56699 | 5.0472
36 | -0.016054 | -0.0040248 | 0.016055 | 0.0040255 | 1.2043e-06 | 7.052e-07 | 0.024612 | 0.024612 | 0.024612 | 0.97059 | -0.56699 | 0.97067 | -0.56541 | 6.7616
37 | -0.17016 | -0.043408 | 0.17035 | 0.043529 | 0.00019172 | 0.00012106 | 0.25463 | 0.25463 | 0.25463 | 0.99543 | -0.086325 | 0.99665 | -0.063024 | 17.4887
38 | -0.019566 | -0.0049054 | 0.019574 | 0.0049101 | 7.8628e-06 | 4.744e-06 | 0.029994 | 0.029994 | 0.029994 | 0.97067 | -0.56541 | 0.9711 | -0.55698 | 8.2402
39 | -0.53136 | -0.1367 | 0.53217 | 0.13722 | 0.00081808 | 0.00052285 | 0.79458 | 0.79458 | 0.79458 | 0.99665 | -0.063024 | 0.99833 | -0.031411 | 54.5729
40 | 0.36101 | 0.093171 | -0.36082 | -0.093055 | 0.00018166 | 0.00011592 | 0.53995 | 0.53995 | 0.53995 | 0.99665 | -0.063024 | 0.9961 | -0.073354 | 37.0843
41 | 0.35818 | 0.092394 | -0.35752 | -0.091968 | 0.00066731 | 0.00042579 | 0.53601 | 0.53601 | 0.53601 | 0.9961 | -0.073354 | 0.99408 | -0.11167 | 36.8136
42 | 0.35539 | 0.091436 | -0.35483 | -0.091076 | 0.00056485 | 0.00036041 | 0.53283 | 0.53283 | 0.53283 | 0.99408 | -0.11167 | 0.99235 | -0.14441 | 36.5954
43 | 0.35238 | 0.090463 | -0.35177 | -0.090069 | 0.0006172 | 0.00039379 | 0.52916 | 0.52916 | 0.52916 | 0.99235 | -0.14441 | 0.99045 | -0.18057 | 36.3435
44 | 0.0039111 | 0.00097991 | -0.0039109 | -0.00097999 | 1.9887e-07 | -7.774e-08 | 0.0058224 | 0.0058225 | 0.0058225 | 0.99952 | -0.0092458 | 0.99946 | -0.010313 | 1.5996
45 | -0.0039111 | -0.00097991 | 0.0039114 | 0.00097979 | 3.2371e-07 | -1.266e-07 | 0.0058224 | 0.0058223 | 0.0058224 | 0.99952 | -0.0092458 | 0.99961 | -0.0075079 | 1.5996
46 | 0.0039109 | 0.00097999 | -0.0039106 | -0.00098009 | 2.5845e-07 | -1.0099e-07 | 0.0058225 | 0.0058226 | 0.0058226 | 0.99946 | -0.010313 | 0.99939 | -0.011701 | 1.5996
47 | -0.056296 | -0.014165 | 0.056306 | 0.014171 | 1.0296e-05 | 5.8468e-06 | 0.085914 | 0.085914 | 0.085914 | 0.97526 | -0.4748 | 0.97546 | -0.47098 | 5.9007
48 | 0.056296 | 0.014165 | -0.056262 | -0.014145 | 3.4165e-05 | 1.9403e-05 | 0.085914 | 0.085915 | 0.085915 | 0.97526 | -0.4748 | 0.97462 | -0.48751 | 5.9008
49 | 0.10606 | 0.026687 | -0.10602 | -0.026667 | 3.1869e-05 | 1.9748e-05 | 0.16182 | 0.16182 | 0.16182 | 0.97546 | -0.47098 | 0.97514 | -0.47727 | 11.1142
50 | 0.053989 | 0.013576 | -0.053967 | -0.013563 | 2.2172e-05 | 1.2457e-05 | 0.082445 | 0.082446 | 0.082446 | 0.97462 | -0.48751 | 0.97418 | -0.49612 | 5.6625
51 | 0.1003 | 0.025232 | -0.1002 | -0.025174 | 9.3373e-05 | 5.764e-05 | 0.15308 | 0.15308 | 0.15308 | 0.97514 | -0.47727 | 0.97415 | -0.49677 | 10.5139
52 | 0.050461 | 0.012685 | -0.050436 | -0.012671 | 2.4978e-05 | 1.3754e-05 | 0.077091 | 0.077091 | 0.077091 | 0.97418 | -0.49612 | 0.97365 | -0.50649 | 5.2947
53 | -0.0021278 | -0.00053327 | 0.0021279 | 0.00053307 | 8.1713e-08 | -2.0106e-07 | 0.0032613 | 0.0032612 | 0.0032613 | 0.97084 | -0.56201 | 0.97088 | -0.5612 | 0.89595
54 | -0.0039295 | -0.0009846 | 0.0039297 | 0.00098452 | 2.7896e-07 | -7.5131e-08 | 0.0060224 | 0.0060223 | 0.0060224 | 0.97088 | -0.5612 | 0.97096 | -0.55971 | 1.6545
55 | -0.005582 | -0.0013986 | 0.0055829 | 0.0013988 | 8.5689e-07 | 1.6213e-07 | 0.0085544 | 0.0085543 | 0.0085544 | 0.97096 | -0.55971 | 0.97112 | -0.55649 | 2.3501
56 | -0.0055829 | -0.0013988 | 0.005585 | 0.0013992 | 2.1332e-06 | 4.0299e-07 | 0.0085543 | 0.0085539 | 0.0085543 | 0.97112 | -0.55649 | 0.97153 | -0.54847 | 2.3501
57 | 0.0057448 | 0.0014392 | -0.0057421 | -0.0014386 | 2.7116e-06 | 5.7946e-07 | 0.0087986 | 0.008799 | 0.008799 | 0.97153 | -0.54847 | 0.97103 | -0.55838 | 2.4173
58 | -0.01133 | -0.0028383 | 0.011331 | 0.0028389 | 1.0466e-06 | 5.5501e-07 | 0.017353 | 0.017352 | 0.017353 | 0.97153 | -0.54847 | 0.97163 | -0.54653 | 4.7672
59 | 0.092303 | 0.023194 | -0.092294 | -0.023189 | 9.0019e-06 | 5.5208e-06 | 0.14102 | 0.14102 | 0.14102 | 0.97415 | -0.49677 | 0.97404 | -0.49882 | 9.6851
60 | 0.0010855 | 0.00027124 | -0.0010854 | -0.00027203 | 6.8009e-08 | -7.8977e-07 | 0.0016518 | 0.0016521 | 0.0016521 | 0.97766 | -0.42777 | 0.9776 | -0.42908 | 0.45387
61 | 0.047462 | 0.011925 | -0.047437 | -0.01191 | 2.4369e-05 | 1.4983e-05 | 0.072546 | 0.072546 | 0.072546 | 0.97365 | -0.50649 | 0.97311 | -0.51725 | 9.9651
62 | -0.0062014 | -0.0015541 | 0.0062018 | 0.0015542 | 4.1232e-07 | 1.1008e-07 | 0.0094534 | 0.0094534 | 0.0094534 | 0.97612 | -0.45816 | 0.97619 | -0.45676 | 2.5971
63 | 0.0021927 | 0.00054941 | -0.0021926 | -0.00054952 | 4.6927e-08 | -1.0997e-07 | 0.0033425 | 0.0033426 | 0.0033426 | 0.97612 | -0.45816 | 0.9761 | -0.45861 | 0.91829
64 | -0.0084308 | -0.0021129 | 0.0084315 | 0.0021132 | 7.1515e-07 | 3.1332e-07 | 0.012851 | 0.012851 | 0.012851 | 0.97619 | -0.45676 | 0.97628 | -0.45498 | 3.5305
65 | -0.011553 | -0.0028954 | 0.011553 | 0.0028958 | 7.3736e-07 | 3.926e-07 | 0.017608 | 0.017608 | 0.017608 | 0.97628 | -0.45498 | 0.97635 | -0.45364 | 4.8374
66 | -0.017428 | -0.0043681 | 0.01743 | 0.0043691 | 1.8059e-06 | 1.0704e-06 | 0.026561 | 0.026561 | 0.026561 | 0.97635 | -0.45364 | 0.97646 | -0.45147 | 7.2971
67 | 0.023885 | 0.0059915 | -0.023882 | -0.0059899 | 2.6956e-06 | 1.6588e-06 | 0.036596 | 0.036596 | 0.036596 | 0.97122 | -0.55461 | 0.9711 | -0.55698 | 10.0538
68 | -0.027294 | -0.0068461 | 0.027302 | 0.0068506 | 7.2977e-06 | 4.5328e-06 | 0.04182 | 0.04182 | 0.04182 | 0.97122 | -0.55461 | 0.9715 | -0.54901 | 11.489
69 | -0.03762 | -0.0094367 | 0.037641 | 0.0094497 | 2.0752e-05 | 1.3075e-05 | 0.057624 | 0.057624 | 0.057624 | 0.9715 | -0.54901 | 0.97208 | -0.53744 | 15.8309
70 | -0.021169 | -0.0053062 | 0.021172 | 0.0053083 | 3.4623e-06 | 2.1049e-06 | 0.032259 | 0.032259 | 0.032259 | 0.97646 | -0.45147 | 0.97663 | -0.44804 | 8.8624
71 | -0.037641 | -0.0094497 | 0.037655 | 0.0094584 | 1.3831e-05 | 8.7138e-06 | 0.057624 | 0.057624 | 0.057624 | 0.97208 | -0.53744 | 0.97247 | -0.52974 | 15.8308
72 | -0.026418 | -0.0066231 | 0.026426 | 0.0066282 | 8.2848e-06 | 5.1316e-06 | 0.040252 | 0.040252 | 0.040252 | 0.97663 | -0.44804 | 0.97697 | -0.44146 | 11.0582
73 | 0.087319 | 0.02207 | -0.087214 | -0.022003 | 0.00010476 | 6.6847e-05 | 0.13271 | 0.13271 | 0.13271 | 0.97958 | -0.3904 | 0.9783 | -0.41545 | 36.4582
74 | 0.083758 | 0.021136 | -0.083654 | -0.02107 | 0.00010416 | 6.645e-05 | 0.12745 | 0.12745 | 0.12745 | 0.9783 | -0.41545 | 0.97697 | -0.44146 | 35.0139
75 | 0.052649 | 0.013294 | -0.052521 | -0.013213 | 0.00012859 | 8.1634e-05 | 0.080226 | 0.080226 | 0.080226 | 0.97697 | -0.44146 | 0.97436 | -0.49257 | 22.0402
76 | 0.044173 | 0.011121 | -0.044135 | -0.011097 | 3.7995e-05 | 2.404e-05 | 0.067478 | 0.067478 | 0.067478 | 0.97436 | -0.49257 | 0.97345 | -0.51058 | 18.538
77 | 0.040127 | 0.010092 | -0.04009 | -0.010069 | 3.6694e-05 | 2.3161e-05 | 0.06135 | 0.061351 | 0.061351 | 0.97345 | -0.51058 | 0.97247 | -0.52974 | 16.8545
78 | -0.0044022 | -0.0011033 | 0.0044036 | 0.0011031 | 1.3868e-06 | -1.4662e-07 | 0.006699 | 0.0066986 | 0.006699 | 0.97785 | -0.42466 | 0.97818 | -0.41804 | 1.8404
79 | -0.0083871 | -0.0021015 | 0.0083875 | 0.0021017 | 4.3205e-07 | 1.8766e-07 | 0.012758 | 0.012758 | 0.012758 | 0.97818 | -0.41804 | 0.97824 | -0.41696 | 3.505
80 | -0.0095021 | -0.002381 | 0.0095023 | 0.0023811 | 1.2757e-07 | 6.1201e-08 | 0.014454 | 0.014454 | 0.014454 | 0.97824 | -0.41696 | 0.97825 | -0.41668 | 3.9708
81 | 0.045151 | 0.011337 | -0.045133 | -0.011326 | 1.8069e-05 | 1.1439e-05 | 0.06905 | 0.06905 | 0.06905 | 0.97311 | -0.51725 | 0.97268 | -0.52564 | 18.9697
82 | 0.025882 | 0.0064962 | -0.025869 | -0.0064885 | 1.2571e-05 | 7.7801e-06 | 0.039597 | 0.039598 | 0.039598 | 0.97268 | -0.52564 | 0.97217 | -0.53583 | 10.8784
83 | 0.019251 | 0.0048297 | -0.019245 | -0.0048263 | 5.6757e-06 | 3.4159e-06 | 0.029452 | 0.029452 | 0.029452 | 0.97268 | -0.52564 | 0.97237 | -0.53183 | 8.0913
84 | 0.022048 | 0.0055307 | -0.022041 | -0.0055269 | 6.2006e-06 | 3.7885e-06 | 0.033748 | 0.033748 | 0.033748 | 0.97217 | -0.53583 | 0.97187 | -0.54173 | 9.2715
85 | 0.016077 | 0.0040322 | -0.016066 | -0.0040256 | 1.1256e-05 | 6.5891e-06 | 0.024604 | 0.024604 | 0.024604 | 0.97237 | -0.53183 | 0.97163 | -0.54653 | 6.7593
86 | 0.017015 | 0.0042675 | -0.017007 | -0.0042627 | 8.1541e-06 | 4.8219e-06 | 0.026052 | 0.026052 | 0.026052 | 0.97187 | -0.54173 | 0.97136 | -0.55179 | 7.1573
87 | 0.0050266 | 0.0012594 | -0.005026 | -0.0012593 | 6.2527e-07 | 5.1382e-08 | 0.007696 | 0.0076961 | 0.0076961 | 0.97187 | -0.54173 | 0.97174 | -0.54434 | 2.1143
88 | 0.012337 | 0.0030924 | -0.012336 | -0.0030916 | 1.5316e-06 | 8.387e-07 | 0.018899 | 0.018899 | 0.018899 | 0.97136 | -0.55179 | 0.97123 | -0.5544 | 5.1921
89 | 0.0020834 | 0.00052184 | -0.0020833 | -0.00052211 | 1.058e-07 | -2.7569e-07 | 0.0031901 | 0.0031903 | 0.0031903 | 0.97174 | -0.54434 | 0.97168 | -0.54541 | 0.87645
90 | 0.0057421 | 0.0014386 | -0.0057406 | -0.0014383 | 1.4896e-06 | 3.1888e-07 | 0.008799 | 0.0087992 | 0.0087992 | 0.97103 | -0.55838 | 0.97075 | -0.56383 | 2.4174
91 | 0.018017 | 0.0045333 | -0.018005 | -0.0045262 | 1.2029e-05 | 7.156e-06 | 0.027322 | 0.027322 | 0.027322 | 0.98146 | -0.35383 | 0.98074 | -0.36781 | 7.5061
92 | 0.018005 | 0.0045262 | -0.017976 | -0.0045088 | 2.915e-05 | 1.7344e-05 | 0.027322 | 0.027323 | 0.027323 | 0.98074 | -0.36781 | 0.97901 | -0.40178 | 7.5062
93 | 0.017976 | 0.0045088 | -0.017965 | -0.0045026 | 1.045e-05 | 6.2189e-06 | 0.027323 | 0.027323 | 0.027323 | 0.97901 | -0.40178 | 0.97839 | -0.41398 | 7.5063
94 | 0.012915 | 0.003237 | -0.012914 | -0.0032361 | 1.6626e-06 | 9.1976e-07 | 0.019643 | 0.019643 | 0.019643 | 0.97839 | -0.41398 | 0.97825 | -0.41668 | 5.3963
95 | 0.084854 | 0.021324 | -0.084785 | -0.021282 | 6.9767e-05 | 4.2449e-05 | 0.12965 | 0.12965 | 0.12965 | 0.97404 | -0.49882 | 0.97317 | -0.51605 | 8.9046
96 | -0.021943 | -0.0055012 | 0.021958 | 0.0055108 | 1.5619e-05 | 9.5398e-06 | 0.033625 | 0.033624 | 0.033625 | 0.97107 | -0.55744 | 0.97183 | -0.54251 | 9.2375
97 | 0.019335 | 0.0048475 | -0.019329 | -0.0048444 | 5.2431e-06 | 3.1586e-06 | 0.029628 | 0.029628 | 0.029628 | 0.97107 | -0.55744 | 0.97079 | -0.56313 | 8.1395
98 | -0.027548 | -0.0069116 | 0.027549 | 0.0069124 | 1.2389e-06 | 7.699e-07 | 0.042183 | 0.042183 | 0.042183 | 0.97183 | -0.54251 | 0.97188 | -0.54157 | 11.5887
99 | -0.047785 | -0.011984 | 0.047788 | 0.011986 | 2.62e-06 | 1.6607e-06 | 0.073166 | 0.073166 | 0.073166 | 0.97188 | -0.54157 | 0.97193 | -0.54042 | 20.1006
100 | -0.055246 | -0.013855 | 0.055311 | 0.013895 | 6.4237e-05 | 3.9923e-05 | 0.084585 | 0.084584 | 0.084585 | 0.97193 | -0.54042 | 0.97317 | -0.51605 | 11.6188
101 | 0.0045255 | 0.0011337 | -0.0045254 | -0.0011337 | 1.0202e-07 | -4.6032e-09 | 0.0069368 | 0.0069368 | 0.0069368 | 0.97075 | -0.56383 | 0.97073 | -0.5643 | 1.9057
102 | 0.002908 | 0.00072839 | -0.0029077 | -0.00072874 | 3.4194e-07 | -3.4839e-07 | 0.0044575 | 0.0044577 | 0.0044577 | 0.97073 | -0.5643 | 0.9706 | -0.56677 | 1.2247

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.5691 | 0.14638

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0039594 | 0.00099233
1 | 0.0018544 | 0.00046476
2 | 0.0026418 | 0.0006621
3 | 0.0032108 | 0.00080471
4 | 0.0028407 | 0.00071196
5 | 0.0083389 | 0.0020899
6 | 0.0029806 | 0.000747
7 | 0.0047132 | 0.0011812
8 | 0.0045454 | 0.0011392
9 | 0.0033856 | 0.00084851
10 | 0.0035017 | 0.0008776
11 | 0.012687 | 0.0031797
12 | 0.0012433 | 0.00031159
13 | 0.011541 | 0.0028924
14 | 0.0029867 | 0.00074854
15 | 0.0035419 | 0.00088769
16 | 0.0043567 | 0.0010919
17 | 0.042236 | 0.010585
18 | 0.02751 | 0.0068946
19 | 0.034415 | 0.0086253
20 | 0.0077461 | 0.0019414
21 | 0.014536 | 0.0036429
22 | 0.014715 | 0.0036879
23 | 0.011978 | 0.003002
24 | 0.0040707 | 0.0010202
25 | 0.027034 | 0.0067753
26 | 0.0035109 | 0.00087991
27 | 0.001982 | 0.00049675
28 | 0.0026394 | 0.00066148
29 | 0.0021227 | 0.00053199
30 | 0.0024461 | 0.00061305
31 | 0.0029528 | 0.00074005
32 | 0.0039106 | 0.00098009
33 | 0.0022729 | 0.00056964
34 | 0.0033587 | 0.00084176
35 | 0.0057281 | 0.0014356
36 | 0.0035059 | 0.00087867
37 | 0.0021278 | 0.00053327
38 | 0.0018016 | 0.00045152
39 | 0.0016523 | 0.0004141
40 | 0.0079002 | 0.00198
41 | 0.015558 | 0.0038992
42 | 0.0029745 | 0.00074549
43 | 0.0010854 | 0.00027203
44 | 0.0040087 | 0.0010047
45 | 0.0022291 | 0.00055866
46 | 0.0021926 | 0.00054952
47 | 0.003121 | 0.0007822
48 | 0.0058746 | 0.0014723
49 | 0.0034098 | 0.00085458
50 | 0.0043083 | 0.0010798
51 | 0.010318 | 0.002586
52 | 0.003739 | 0.00093709
53 | 0.0052459 | 0.0013148
54 | 0.0051288 | 0.0012854
55 | 0.0034563 | 0.00086622
56 | 0.0045781 | 0.0011474
57 | 0.0083475 | 0.0020921
58 | 0.0040087 | 0.0010047
59 | 0.0024353 | 0.00061034
60 | 0.0044022 | 0.0011033
61 | 0.0039835 | 0.00099836
62 | 0.0011146 | 0.00027934
63 | 0.0022863 | 0.000573
64 | 0.0038216 | 0.00095778
65 | 0.0031684 | 0.00079408
66 | 0.0047349 | 0.0011867
67 | 0.0046694 | 0.0011703
68 | 0.0029426 | 0.00073748
69 | 0.012336 | 0.0030916
70 | 0.0020833 | 0.00052211
71 | 0.0022084 | 0.00055348
72 | 0.0050499 | 0.0012656
73 | 0.0074393 | 0.0018645
74 | 0.0034113 | 0.00085496
75 | 0.0026083 | 0.00065371
76 | 0.0055895 | 0.0014009
77 | 0.019329 | 0.0048444
78 | 0.020236 | 0.0050717
79 | 0.0074583 | 0.0018692
80 | 0.029474 | 0.0073869
81 | 0.001215 | 0.00030451
82 | 0.0016174 | 0.00040536
83 | 0.0029077 | 0.00072874

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1