## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2183-7_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2183-7_0_6_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2183-7_0_6_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2183-7_0_6_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2183-7_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2183-7_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2183-7_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2183-7_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2183-7_0_6_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2183-7_0_6_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2183-7_0_6_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2183-7_0_6_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2183-7_0_6_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2183-7_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2183-7_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2183-7_0_6_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2183-7_0_6_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2183-7_0_6_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2183-7_0_6_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2183-7_0_6_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2183-7_0_6_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2183-7_0_6_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2183-7_0_6_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2183-7_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2183-7_0_6_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2183-7_0_6_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2183-7_0_6_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2183-7_0_6_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2183-7_0_6_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2183-7_0_6_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2183-7_0_6_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2183-7_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2183-7_0_6_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2183-7_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2183-7_0_6_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2183-7_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2183-7_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2183-7_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2183-7_0_6_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2183-7_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2183-7_0_6_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2183-7_0_6_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2183-7_0_6_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2183-7_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2183-7_0_6_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2183-7_0_6_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2183-7_0_6_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2183-7_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2183-7_0_6_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2183-7_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2183-7_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2183-7_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2183-7_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2183-7_0_6_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2183-7_0_6_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2183-7_0_6_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2183-7_0_6_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2183-7_0_6_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2183-7_0_6_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2183-7_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2183-7_0_6_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2183-7_0_6_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2183-7_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2183-7_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2183-7_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2183-7_0_6_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2183-7_0_6_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2183-7_0_6_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2183-7_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2183-7_0_6_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2183-7_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2183-7_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2183-7_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2183-7_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2183-7_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2183-7_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2183-7_0_6_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2183-7_0_6_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2183-7_0_6_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2183-7_0_6_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2183-7_0_6_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2183-7_0_6_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2183-7_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2183-7_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2183-7_0_6_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2183-7_0_6_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2183-7_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2183-7_0_6_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2183-7_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2183-7_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2183-7_0_6_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2183-7_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2183-7_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2183-7_0_6_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2183-7_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2183-7_0_6_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2183-7_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2183-7_0_6_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2183-7_0_6_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2183-7_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2183-7_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2183-7_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2183-7_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2183-7_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2183-7_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2183-7_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2183-7_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2183-7_0_6_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2183-7_0_6_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2183-7_0_6_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2183-7_0_6_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2183-7_0_6_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2183-7_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2183-7_0_6_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2183-7_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2183-7_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2183-7_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2183-7_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2183-7_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2183-7_0_6_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2183-7_0_6_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2183-7_0_6_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2183-7_0_6_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2183-7_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2183-7_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2183-7_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2183-7_0_6_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2183-7_0_6_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2183-7_0_6_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2183-7_0_6_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2183-7_0_6_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2183-7_0_6_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2183-7_0_6_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2183-7_0_6_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2183-7_0_6_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2183-7_0_6_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2183-7_0_6_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2183-7_0_6_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2183-7_0_6_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2183-7_0_6_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2183-7_0_6_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2183-7_0_6_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2183-7_0_6_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2183-7_0_6_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2183-7_0_6_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2183-7_0_6_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2183-7_0_6_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2183-7_0_6_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2183-7_0_6_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2183-7_0_6_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2183-7_0_6_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2183-7_0_6_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2183-7_0_6_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2183-7_0_6_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2183-7_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2183-7_0_6_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2183-7_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2183-7_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2183-7_0_6_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_2183-7_0_6_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_2183-7_0_6_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_2183-7_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_2183-7_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_2183-7_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_2183-7_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_2183-7_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_2183-7_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_2183-7_0_6_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_2183-7_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_2183-7_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_2183-7_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_2183-7_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_2183-7_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_2183-7_0_6_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_2183-7_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_2183-7_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_2183-7_0_6_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_2183-7_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_2183-7_0_6_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_LV_2183-7_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
180 | bus_LV_2183-7_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
181 | bus_LV_2183-7_0_6_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
182 | bus_MV_506_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2183-7_0_6_load_0 | 0 | 0.0090114 | 0.0022585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2183-7_0_6_load_1 | 1 | 0.0077406 | 0.00194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2183-7_0_6_load_170 | 4 | 0.0090103 | 0.0022582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2183-7_0_6_load_168 | 5 | 0.00076039 | 0.00019057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2183-7_0_6_load_144 | 6 | 0.0028656 | 0.00071819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2183-7_0_6_load_146 | 7 | 0.0023129 | 0.00057967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2183-7_0_6_load_22 | 8 | 0.0030516 | 0.00076481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2183-7_0_6_load_42 | 9 | 0.0021879 | 0.00054833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2183-7_0_6_load_17 | 11 | 0.0078954 | 0.0019788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2183-7_0_6_load_6 | 12 | 0.0029045 | 0.00072794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2183-7_0_6_load_4 | 13 | 0.004866 | 0.0012195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2183-7_0_6_load_18 | 14 | 0.0072674 | 0.0018214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2183-7_0_6_load_7 | 18 | 0.0067562 | 0.0016933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2183-7_0_6_load_8 | 19 | 0.004351 | 0.0010905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2183-7_0_6_load_9 | 20 | 0.0037134 | 0.00093068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2183-7_0_6_load_10 | 21 | 0.0021062 | 0.00052785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2183-7_0_6_load_11 | 22 | 0.0035397 | 0.00088713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2183-7_0_6_load_20 | 23 | 0.003049 | 0.00076416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2183-7_0_6_load_16 | 24 | 0.00372 | 0.00093231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2183-7_0_6_load_14 | 25 | 0.003681 | 0.00092254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2183-7_0_6_load_40 | 26 | 0.002837 | 0.00071103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2183-7_0_6_load_39 | 27 | 0.0009217 | 0.000231 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2183-7_0_6_load_12 | 28 | 0.0030188 | 0.00075658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2183-7_0_6_load_13 | 29 | 0.0037893 | 0.0009497 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2183-7_0_6_load_15 | 30 | 0.0038744 | 0.00097101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2183-7_0_6_load_26 | 31 | 0.0034387 | 0.00086182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2183-7_0_6_load_28 | 32 | 0.0023916 | 0.00059939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2183-7_0_6_load_25 | 33 | 0.002361 | 0.00059173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2183-7_0_6_load_27 | 34 | 0.0044781 | 0.0011223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2183-7_0_6_load_19 | 35 | 0.0024474 | 0.00061338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2183-7_0_6_load_24 | 37 | 0.0037834 | 0.00094821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2183-7_0_6_load_45 | 38 | 0.0020827 | 0.00052197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2183-7_0_6_load_46 | 39 | 0.0066459 | 0.0016656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2183-7_0_6_load_44 | 40 | 0.001088 | 0.00027269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2183-7_0_6_load_43 | 41 | 0.0024939 | 0.00062502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2183-7_0_6_load_38 | 42 | 0.0026254 | 0.00065799 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2183-7_0_6_load_23 | 43 | 0.0066947 | 0.0016779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2183-7_0_6_load_176 | 44 | 0.002564 | 0.00064259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2183-7_0_6_load_29 | 46 | 0.0025134 | 0.00062991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2183-7_0_6_load_63 | 47 | 0.0048539 | 0.0012165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2183-7_0_6_load_59 | 50 | 0.0032342 | 0.00081056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2183-7_0_6_load_68 | 51 | 0.0024812 | 0.00062186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2183-7_0_6_load_69 | 52 | 0.0015949 | 0.00039972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2183-7_0_6_load_34 | 53 | 0.0029278 | 0.00073378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2183-7_0_6_load_35 | 54 | 0.0014583 | 0.00036548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2183-7_0_6_load_36 | 55 | 0.0032679 | 0.00081902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2183-7_0_6_load_41 | 57 | 0.0037301 | 0.00093485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2183-7_0_6_load_177 | 58 | 0.0023847 | 0.00059766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2183-7_0_6_load_57 | 59 | 0.0020476 | 0.00051318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2183-7_0_6_load_129 | 60 | 0.0012706 | 0.00031845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2183-7_0_6_load_67 | 62 | 0.0070304 | 0.001762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2183-7_0_6_load_65 | 63 | 0.0022734 | 0.00056976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2183-7_0_6_load_30 | 65 | 0.009805 | 0.0024574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2183-7_0_6_load_32 | 66 | 0.0032289 | 0.00080924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2183-7_0_6_load_156 | 67 | 0.0024757 | 0.00062048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2183-7_0_6_load_151 | 68 | 0.006128 | 0.0015358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2183-7_0_6_load_48 | 69 | 0.0032716 | 0.00081994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2183-7_0_6_load_145 | 70 | 0.0024136 | 0.0006049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2183-7_0_6_load_49 | 71 | 0.0014721 | 0.00036895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2183-7_0_6_load_51 | 72 | 0.0010705 | 0.0002683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2183-7_0_6_load_52 | 73 | 0.010581 | 0.0026519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2183-7_0_6_load_54 | 75 | 0.0027776 | 0.00069612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2183-7_0_6_load_55 | 76 | 0.0047508 | 0.0011907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2183-7_0_6_load_56 | 77 | 0.0027124 | 0.0006798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2183-7_0_6_load_133 | 78 | 0.0025723 | 0.00064467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2183-7_0_6_load_134 | 79 | 0.003668 | 0.00091929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2183-7_0_6_load_135 | 80 | 0.0036491 | 0.00091456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2183-7_0_6_load_61 | 82 | 0.0050033 | 0.001254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2183-7_0_6_load_181 | 84 | 0.0028873 | 0.00072363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2183-7_0_6_load_182 | 85 | 0.0036944 | 0.0009259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2183-7_0_6_load_136 | 87 | 0.0017436 | 0.00043699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2183-7_0_6_load_75 | 88 | 0.0029221 | 0.00073235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2183-7_0_6_load_71 | 89 | 0.002708 | 0.00067869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2183-7_0_6_load_96 | 90 | 0.0041656 | 0.001044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2183-7_0_6_load_58 | 91 | 0.0046666 | 0.0011696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2183-7_0_6_load_178 | 93 | 0.0024908 | 0.00062425 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2183-7_0_6_load_66 | 94 | 0.0032281 | 0.00080904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2183-7_0_6_load_179 | 95 | 0.003634 | 0.00091077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2183-7_0_6_load_139 | 96 | 0.0024456 | 0.00061292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2183-7_0_6_load_138 | 97 | 0.0056875 | 0.0014254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2183-7_0_6_load_137 | 98 | 0.0023068 | 0.00057815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2183-7_0_6_load_76 | 99 | 0.0018164 | 0.00045523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2183-7_0_6_load_74 | 100 | 0.0010257 | 0.00025706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2183-7_0_6_load_72 | 101 | 0.0027947 | 0.00070041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2183-7_0_6_load_77 | 102 | 0.0029358 | 0.00073578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2183-7_0_6_load_78 | 103 | 0.002116 | 0.00053032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2183-7_0_6_load_79 | 104 | 0.0026936 | 0.00067508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2183-7_0_6_load_112 | 107 | 0.0018694 | 0.00046851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2183-7_0_6_load_97 | 108 | 0.0033071 | 0.00082883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2183-7_0_6_load_119 | 109 | 0.0025507 | 0.00063926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2183-7_0_6_load_116 | 110 | 0.0023759 | 0.00059545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2183-7_0_6_load_111 | 111 | 0.00472 | 0.0011829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2183-7_0_6_load_90 | 112 | 0.0022328 | 0.0005596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2183-7_0_6_load_114 | 113 | 0.00088687 | 0.00022227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2183-7_0_6_load_82 | 114 | 0.0031746 | 0.00079563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2183-7_0_6_load_83 | 115 | 0.005206 | 0.0013048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2183-7_0_6_load_84 | 116 | 0.0034358 | 0.00086109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2183-7_0_6_load_85 | 117 | 0.002631 | 0.0006594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2183-7_0_6_load_86 | 118 | 0.0025493 | 0.00063891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2183-7_0_6_load_102 | 119 | 0.0028191 | 0.00070654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2183-7_0_6_load_118 | 120 | 0.0050013 | 0.0012535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2183-7_0_6_load_103 | 121 | 0.0024254 | 0.00060786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2183-7_0_6_load_117 | 122 | 0.0026207 | 0.00065681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2183-7_0_6_load_87 | 123 | 0.0026348 | 0.00066033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2183-7_0_6_load_88 | 124 | 0.0033153 | 0.0008309 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2183-7_0_6_load_89 | 125 | 0.0033772 | 0.00084642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2183-7_0_6_load_91 | 126 | 0.0032116 | 0.00080491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2183-7_0_6_load_100 | 127 | 0.0030426 | 0.00076254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2183-7_0_6_load_98 | 128 | 0.002406 | 0.000603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2183-7_0_6_load_92 | 129 | 0.0029339 | 0.00073529 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_2183-7_0_6_load_93 | 130 | 0.0036429 | 0.000913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_2183-7_0_6_load_94 | 131 | 0.0019806 | 0.00049638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_2183-7_0_6_load_95 | 132 | 0.0026495 | 0.00066402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_2183-7_0_6_load_109 | 133 | 0.001713 | 0.00042931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_2183-7_0_6_load_110 | 134 | 0.0039879 | 0.00099946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_2183-7_0_6_load_99 | 135 | 0.0029201 | 0.00073184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_2183-7_0_6_load_101 | 136 | 0.0028302 | 0.00070931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_2183-7_0_6_load_105 | 137 | 0.0028165 | 0.00070587 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_2183-7_0_6_load_106 | 138 | 0.0040407 | 0.0010127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_2183-7_0_6_load_104 | 139 | 0.0083287 | 0.0020874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_2183-7_0_6_load_108 | 140 | 0.0038856 | 0.00097383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_2183-7_0_6_load_107 | 141 | 0.002842 | 0.00071228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_2183-7_0_6_load_113 | 142 | 0.0019537 | 0.00048964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_2183-7_0_6_load_115 | 143 | 0.0084915 | 0.0021282 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_2183-7_0_6_load_120 | 144 | 0.0031516 | 0.00078986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_2183-7_0_6_load_121 | 145 | 0.0013714 | 0.00034371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_2183-7_0_6_load_122 | 146 | 0.0036127 | 0.00090542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_2183-7_0_6_load_123 | 147 | 0.0022336 | 0.00055979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_2183-7_0_6_load_124 | 148 | 0.0052436 | 0.0013142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_2183-7_0_6_load_131 | 149 | 0.0011064 | 0.00027728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_2183-7_0_6_load_125 | 150 | 0.0025878 | 0.00064857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_2183-7_0_6_load_132 | 151 | 0.0014306 | 0.00035854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_2183-7_0_6_load_126 | 152 | 0.0028604 | 0.00071687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
133 | LV_2183-7_0_6_load_127 | 153 | 0.0031251 | 0.00078323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
134 | LV_2183-7_0_6_load_166 | 154 | 0.0032252 | 0.00080831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
135 | LV_2183-7_0_6_load_158 | 155 | 0.0024456 | 0.00061292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
136 | LV_2183-7_0_6_load_159 | 156 | 0.00087954 | 0.00022043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
137 | LV_2183-7_0_6_load_160 | 157 | 0.0011111 | 0.00027846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
138 | LV_2183-7_0_6_load_140 | 158 | 0.0026295 | 0.00065902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
139 | LV_2183-7_0_6_load_141 | 159 | 0.0035746 | 0.00089588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
140 | LV_2183-7_0_6_load_142 | 160 | 0.0027876 | 0.00069863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
141 | LV_2183-7_0_6_load_143 | 161 | 0.0026174 | 0.00065599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
142 | LV_2183-7_0_6_load_154 | 162 | 0.0024 | 0.0006015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
143 | LV_2183-7_0_6_load_157 | 163 | 0.0028112 | 0.00070456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
144 | LV_2183-7_0_6_load_153 | 164 | 0.0041675 | 0.0010445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
145 | LV_2183-7_0_6_load_162 | 165 | 0.0022862 | 0.00057299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
146 | LV_2183-7_0_6_load_163 | 166 | 0.0026661 | 0.00066818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
147 | LV_2183-7_0_6_load_164 | 167 | 0.0028483 | 0.00071385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
148 | LV_2183-7_0_6_load_165 | 168 | 0.0027021 | 0.00067721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
149 | LV_2183-7_0_6_load_147 | 169 | 0.0036338 | 0.00091072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
150 | LV_2183-7_0_6_load_149 | 171 | 0.0030384 | 0.0007615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
151 | LV_2183-7_0_6_load_150 | 172 | 0.003046 | 0.00076341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
152 | LV_2183-7_0_6_load_152 | 173 | 0.0045116 | 0.0011307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
153 | LV_2183-7_0_6_load_167 | 174 | 0.0039782 | 0.00099704 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
154 | LV_2183-7_0_6_load_169 | 175 | 0.0007515 | 0.00018834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
155 | LV_2183-7_0_6_load_161 | 176 | 0.0013933 | 0.0003492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
156 | LV_2183-7_0_6_load_173 | 177 | 0.0014938 | 0.00037439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
157 | LV_2183-7_0_6_load_174 | 178 | 0.0072281 | 0.0018115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
158 | LV_2183-7_0_6_load_171 | 179 | 0.000965 | 0.00024185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
159 | LV_2183-7_0_6_load_172 | 180 | 0.00040204 | 0.00010076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
160 | LV_2183-7_0_6_load_175 | 181 | 0.0011969 | 0.00029997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 36 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2183-7_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.0084739 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2183-7_0_6_line_1 |  | 0 | 2 | 0.0118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2183-7_0_6_line_2 |  | 2 | 3 | 0.02803 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2183-7_0_6_line_3 |  | 3 | 10 | 0.022206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2183-7_0_6_line_4 |  | 3 | 11 | 0.023495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2183-7_0_6_line_5 |  | 4 | 5 | 0.032615 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2183-7_0_6_line_6 |  | 5 | 175 | 0.013775 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2183-7_0_6_line_7 |  | 6 | 7 | 0.014388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2183-7_0_6_line_8 |  | 6 | 8 | 0.032464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
9 | LV_2183-7_0_6_line_9 |  | 6 | 9 | 0.051564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
10 | LV_2183-7_0_6_line_10 |  | 8 | 23 | 0.030732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
11 | LV_2183-7_0_6_line_11 |  | 9 | 70 | 0.0096885 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2183-7_0_6_line_12 |  | 9 | 56 | 0.032835 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
13 | LV_2183-7_0_6_line_13 |  | 10 | 12 | 0.0099327 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2183-7_0_6_line_14 |  | 10 | 13 | 0.024459 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2183-7_0_6_line_15 |  | 11 | 14 | 0.0031387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2183-7_0_6_line_16 |  | 12 | 15 | 0.026162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2183-7_0_6_line_17 |  | 14 | 21 | 0.033303 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2183-7_0_6_line_18 |  | 15 | 16 | 0.033898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
19 | LV_2183-7_0_6_line_19 |  | 15 | 17 | 0.017247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2183-7_0_6_line_20 |  | 16 | 67 | 0.015969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2183-7_0_6_line_21 |  | 16 | 68 | 0.025731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
22 | LV_2183-7_0_6_line_22 |  | 17 | 65 | 0.026057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2183-7_0_6_line_23 |  | 18 | 19 | 0.00058101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2183-7_0_6_line_24 |  | 18 | 20 | 0.024425 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2183-7_0_6_line_25 |  | 19 | 21 | 0.0062745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2183-7_0_6_line_26 |  | 20 | 22 | 0.0086056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2183-7_0_6_line_27 |  | 22 | 24 | 0.016857 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2183-7_0_6_line_28 |  | 23 | 35 | 0.0021485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
29 | LV_2183-7_0_6_line_29 |  | 24 | 25 | 0.010643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2183-7_0_6_line_30 |  | 25 | 28 | 0.026826 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2183-7_0_6_line_31 |  | 26 | 27 | 0.01671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2183-7_0_6_line_32 |  | 27 | 32 | 0.006152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2183-7_0_6_line_33 |  | 28 | 29 | 0.00031593 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2183-7_0_6_line_34 |  | 29 | 30 | 0.004781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2183-7_0_6_line_35 |  | 31 | 32 | 0.024543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2183-7_0_6_line_36 |  | 31 | 33 | 0.025914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2183-7_0_6_line_37 |  | 33 | 34 | 0.028586 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2183-7_0_6_line_38 |  | 34 | 46 | 0.00060919 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2183-7_0_6_line_39 |  | 35 | 36 | 0.018656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2183-7_0_6_line_40 |  | 36 | 37 | 0.032548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
41 | LV_2183-7_0_6_line_41 |  | 37 | 45 | 0.020124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
42 | LV_2183-7_0_6_line_42 |  | 38 | 39 | 0.0086962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
43 | LV_2183-7_0_6_line_43 |  | 38 | 40 | 0.014645 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
44 | LV_2183-7_0_6_line_44 |  | 39 | 48 | 0.0096103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
45 | LV_2183-7_0_6_line_45 |  | 40 | 41 | 0.0052189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
46 | LV_2183-7_0_6_line_46 |  | 41 | 42 | 0.002212 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
47 | LV_2183-7_0_6_line_47 |  | 42 | 55 | 0.02318 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
48 | LV_2183-7_0_6_line_48 |  | 43 | 44 | 0.011034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2183-7_0_6_line_49 |  | 44 | 58 | 0.022975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2183-7_0_6_line_50 |  | 45 | 60 | 0.036325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
51 | LV_2183-7_0_6_line_51 |  | 45 | 61 | 0.015829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
52 | LV_2183-7_0_6_line_52 |  | 46 | 47 | 0.044685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2183-7_0_6_line_53 |  | 47 | 64 | 0.053591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2183-7_0_6_line_54 |  | 48 | 49 | 0.009983 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
55 | LV_2183-7_0_6_line_55 |  | 49 | 50 | 0.011959 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
56 | LV_2183-7_0_6_line_56 |  | 49 | 51 | 0.017955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2183-7_0_6_line_57 |  | 50 | 59 | 0.030082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2183-7_0_6_line_58 |  | 51 | 52 | 0.012155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2183-7_0_6_line_59 |  | 53 | 54 | 0.02138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_2183-7_0_6_line_60 |  | 53 | 55 | 0.0088059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_2183-7_0_6_line_61 |  | 54 | 56 | 0.00076017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
62 | LV_2183-7_0_6_line_62 |  | 56 | 57 | 0.023508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2183-7_0_6_line_63 |  | 57 | 69 | 0.0054889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2183-7_0_6_line_64 |  | 58 | 95 | 0.0074009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2183-7_0_6_line_65 |  | 59 | 91 | 0.016396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2183-7_0_6_line_66 |  | 60 | 109 | 5.7873e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_2183-7_0_6_line_67 |  | 61 | 154 | 0.029242 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
68 | LV_2183-7_0_6_line_68 |  | 61 | 153 | 0.017286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2183-7_0_6_line_69 |  | 62 | 63 | 0.017819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2183-7_0_6_line_70 |  | 63 | 94 | 0.035769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2183-7_0_6_line_71 |  | 64 | 86 | 0.025982 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2183-7_0_6_line_72 |  | 65 | 66 | 0.014569 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2183-7_0_6_line_73 |  | 68 | 170 | 0.019277 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
74 | LV_2183-7_0_6_line_74 |  | 69 | 71 | 0.038477 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2183-7_0_6_line_75 |  | 72 | 73 | 0.024184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2183-7_0_6_line_76 |  | 72 | 74 | 0.0056932 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2183-7_0_6_line_77 |  | 73 | 75 | 0.0033684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2183-7_0_6_line_78 |  | 74 | 76 | 0.022244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2183-7_0_6_line_79 |  | 74 | 77 | 0.016044 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2183-7_0_6_line_80 |  | 75 | 81 | 0.029192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2183-7_0_6_line_81 |  | 76 | 82 | 0.034451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2183-7_0_6_line_82 |  | 77 | 83 | 0.016999 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2183-7_0_6_line_83 |  | 78 | 79 | 0.00553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2183-7_0_6_line_84 |  | 78 | 80 | 0.022814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2183-7_0_6_line_85 |  | 79 | 87 | 0.013664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2183-7_0_6_line_86 |  | 80 | 90 | 0.03641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2183-7_0_6_line_87 |  | 81 | 84 | 0.028882 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2183-7_0_6_line_88 |  | 81 | 85 | 0.032187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2183-7_0_6_line_89 |  | 82 | 86 | 0.0079641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2183-7_0_6_line_90 |  | 83 | 88 | 0.019067 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2183-7_0_6_line_91 |  | 83 | 89 | 0.00050151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2183-7_0_6_line_92 |  | 84 | 93 | 0.032295 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2183-7_0_6_line_93 |  | 87 | 98 | 0.017926 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2183-7_0_6_line_94 |  | 89 | 101 | 0.017485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2183-7_0_6_line_95 |  | 90 | 131 | 0.013179 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_2183-7_0_6_line_96 |  | 91 | 92 | 0.034281 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2183-7_0_6_line_97 |  | 92 | 93 | 0.0039184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2183-7_0_6_line_98 |  | 92 | 94 | 0.021259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2183-7_0_6_line_99 |  | 95 | 96 | 0.012782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_2183-7_0_6_line_100 |  | 96 | 97 | 0.013079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2183-7_0_6_line_101 |  | 97 | 98 | 0.0057847 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_2183-7_0_6_line_102 |  | 99 | 100 | 0.00068853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2183-7_0_6_line_103 |  | 100 | 101 | 0.016914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2183-7_0_6_line_104 |  | 102 | 103 | 0.016126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_2183-7_0_6_line_105 |  | 102 | 104 | 0.019905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_2183-7_0_6_line_106 |  | 104 | 105 | 0.0052161 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2183-7_0_6_line_107 |  | 105 | 109 | 0.032231 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_2183-7_0_6_line_108 |  | 105 | 110 | 0.011877 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_2183-7_0_6_line_109 |  | 106 | 107 | 0.0027415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_2183-7_0_6_line_110 |  | 106 | 108 | 0.015062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
111 | LV_2183-7_0_6_line_111 |  | 107 | 111 | 0.033616 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
112 | LV_2183-7_0_6_line_112 |  | 108 | 112 | 0.026823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_2183-7_0_6_line_113 |  | 110 | 113 | 0.012066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_2183-7_0_6_line_114 |  | 111 | 134 | 0.010389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
115 | LV_2183-7_0_6_line_115 |  | 112 | 124 | 0.0082118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
116 | LV_2183-7_0_6_line_116 |  | 113 | 142 | 0.016602 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_2183-7_0_6_line_117 |  | 114 | 115 | 0.0075893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_2183-7_0_6_line_118 |  | 114 | 116 | 0.018948 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
119 | LV_2183-7_0_6_line_119 |  | 115 | 117 | 0.012939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_2183-7_0_6_line_120 |  | 116 | 118 | 0.017116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_2183-7_0_6_line_121 |  | 117 | 119 | 0.011968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_2183-7_0_6_line_122 |  | 118 | 120 | 0.00096141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_2183-7_0_6_line_123 |  | 119 | 121 | 0.0068963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_2183-7_0_6_line_124 |  | 120 | 122 | 0.03146 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_2183-7_0_6_line_125 |  | 121 | 139 | 0.027498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
126 | LV_2183-7_0_6_line_126 |  | 122 | 143 | 0.0042053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
127 | LV_2183-7_0_6_line_127 |  | 123 | 124 | 0.018755 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
128 | LV_2183-7_0_6_line_128 |  | 123 | 125 | 0.0064366 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
129 | LV_2183-7_0_6_line_129 |  | 125 | 126 | 0.019936 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
130 | LV_2183-7_0_6_line_130 |  | 126 | 127 | 0.0021341 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
131 | LV_2183-7_0_6_line_131 |  | 127 | 128 | 0.020258 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
132 | LV_2183-7_0_6_line_132 |  | 128 | 135 | 0.0027241 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
133 | LV_2183-7_0_6_line_133 |  | 129 | 130 | 0.016853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_2183-7_0_6_line_134 |  | 129 | 131 | 0.0042939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2183-7_0_6_line_135 |  | 130 | 132 | 0.0075307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
136 | LV_2183-7_0_6_line_136 |  | 132 | 133 | 0.014463 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
137 | LV_2183-7_0_6_line_137 |  | 133 | 134 | 0.0025933 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
138 | LV_2183-7_0_6_line_138 |  | 135 | 136 | 0.018837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
139 | LV_2183-7_0_6_line_139 |  | 136 | 137 | 0.0076191 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
140 | LV_2183-7_0_6_line_140 |  | 137 | 138 | 0.010827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
141 | LV_2183-7_0_6_line_141 |  | 138 | 141 | 0.0065726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_2183-7_0_6_line_142 |  | 139 | 140 | 0.027364 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_2183-7_0_6_line_143 |  | 140 | 141 | 0.0064734 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
144 | LV_2183-7_0_6_line_144 |  | 142 | 143 | 0.01472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
145 | LV_2183-7_0_6_line_145 |  | 144 | 145 | 0.022308 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2183-7_0_6_line_146 |  | 144 | 146 | 0.012206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2183-7_0_6_line_147 |  | 145 | 147 | 0.010428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2183-7_0_6_line_148 |  | 146 | 148 | 0.019325 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2183-7_0_6_line_149 |  | 147 | 149 | 0.019361 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2183-7_0_6_line_150 |  | 148 | 150 | 0.002818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2183-7_0_6_line_151 |  | 149 | 151 | 0.015979 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2183-7_0_6_line_152 |  | 150 | 152 | 0.032601 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2183-7_0_6_line_153 |  | 151 | 156 | 0.0057451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2183-7_0_6_line_154 |  | 152 | 153 | 0.0081909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2183-7_0_6_line_155 |  | 154 | 155 | 0.010766 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
156 | LV_2183-7_0_6_line_156 |  | 155 | 163 | 0.022541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
157 | LV_2183-7_0_6_line_157 |  | 156 | 157 | 0.022869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_2183-7_0_6_line_158 |  | 157 | 176 | 4.5959e-05 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_2183-7_0_6_line_159 |  | 158 | 159 | 0.027939 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
160 | LV_2183-7_0_6_line_160 |  | 158 | 160 | 0.0081267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
161 | LV_2183-7_0_6_line_161 |  | 159 | 161 | 0.023005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
162 | LV_2183-7_0_6_line_162 |  | 160 | 162 | 0.031168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
163 | LV_2183-7_0_6_line_163 |  | 161 | 163 | 0.0025991 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
164 | LV_2183-7_0_6_line_164 |  | 162 | 164 | 0.030299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
165 | LV_2183-7_0_6_line_165 |  | 164 | 173 | 0.036786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
166 | LV_2183-7_0_6_line_166 |  | 165 | 166 | 0.013869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_2183-7_0_6_line_167 |  | 165 | 167 | 0.021023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_2183-7_0_6_line_168 |  | 166 | 168 | 0.018305 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_2183-7_0_6_line_169 |  | 168 | 174 | 0.0182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_2183-7_0_6_line_170 |  | 169 | 170 | 0.02115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_2183-7_0_6_line_171 |  | 170 | 171 | 0.023491 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
172 | LV_2183-7_0_6_line_172 |  | 170 | 172 | 0.02063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_2183-7_0_6_line_173 |  | 171 | 173 | 0.028536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
174 | LV_2183-7_0_6_line_174 |  | 172 | 174 | 0.008516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_2183-7_0_6_line_175 |  | 175 | 179 | 0.0084103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_2183-7_0_6_line_176 |  | 176 | 177 | 0.027878 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_2183-7_0_6_line_177 |  | 177 | 178 | 0.002571 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | LV_2183-7_0_6_line_178 |  | 178 | 181 | 0.031488 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | LV_2183-7_0_6_line_179 |  | 179 | 180 | 0.039731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | LV_2183-7_0_6_line_180 |  | 180 | 181 | 0.02294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2183-7_0_6_trafo_21 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 182 | 36 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4
0 | 2574712.3643 | 1184548.163 | 2574719.499 | 1184552.7351
1 | 2574706.0794 | 1184558.1505 | 2574712.3643 | 1184548.163
2 | 2574682.6281 | 1184542.6973 | 2574706.0794 | 1184558.1505
3 | 2574682.6281 | 1184542.6973 | 2574663.6275 | 1184531.1163
4 | 2574682.6281 | 1184542.6973 | 2574680.4751 | 1184546.1638 | 2574670.2355 | 1184562.658
5 | 2574496.3969 | 1184449.9969 | 2574476.7475 | 1184476.0279
6 | 2574476.7475 | 1184476.0279 | 2574469.0016 | 1184476.2945 | 2574463.6703 | 1184473.4898
7 | 2574467.8784 | 1184597.296 | 2574481.3148 | 1184602.4422
8 | 2574484.66 | 1184626.752 | 2574491.5317 | 1184606.3552 | 2574481.3148 | 1184602.4422
9 | 2574481.3148 | 1184602.4422 | 2574531.7937 | 1184591.9202
10 | 2574474.8481 | 1184655.8756 | 2574484.66 | 1184626.752
11 | 2574534.1255 | 1184582.5165 | 2574531.7937 | 1184591.9202
12 | 2574554.2819 | 1184607.388 | 2574533.4628 | 1184602.4964 | 2574530.5464 | 1184596.9504 | 2574531.7937 | 1184591.9202
13 | 2574663.6275 | 1184531.1163 | 2574655.0873 | 1184526.0444
14 | 2574663.6275 | 1184531.1163 | 2574677.715 | 1184511.1221
15 | 2574668.5801 | 1184565.3247 | 2574670.2355 | 1184562.658
16 | 2574632.4631 | 1184512.9169 | 2574637.7186 | 1184515.7294 | 2574655.0873 | 1184526.0444
17 | 2574668.5801 | 1184565.3247 | 2574651.0153 | 1184593.6185
18 | 2574602.2033 | 1184497.493 | 2574605.599 | 1184499.0905 | 2574613.8739 | 1184502.9907 | 2574617.5611 | 1184504.9538 | 2574632.4631 | 1184512.9169
19 | 2574632.4631 | 1184512.9169 | 2574624.1699 | 1184528.0489
20 | 2574602.2033 | 1184497.493 | 2574608.6573 | 1184486.004 | 2574609.9638 | 1184483.5368
21 | 2574602.2033 | 1184497.493 | 2574599.5645 | 1184496.1813 | 2574579.1425 | 1184486.0791
22 | 2574624.1699 | 1184528.0489 | 2574611.6568 | 1184550.9045
23 | 2574647.3995 | 1184599.4429 | 2574647.7059 | 1184598.9493
24 | 2574634.5169 | 1184620.1946 | 2574647.3995 | 1184599.4429
25 | 2574647.7059 | 1184598.9493 | 2574651.0153 | 1184593.6185
26 | 2574634.5169 | 1184620.1946 | 2574629.978 | 1184627.5059
27 | 2574621.0872 | 1184641.8275 | 2574629.978 | 1184627.5059
28 | 2574474.8481 | 1184655.8756 | 2574474.1621 | 1184657.9117
29 | 2574621.0872 | 1184641.8275 | 2574615.4736 | 1184650.87
30 | 2574615.4736 | 1184650.87 | 2574601.3247 | 1184673.6614
31 | 2574697.6714 | 1184687.7696 | 2574707.4424 | 1184674.2136
32 | 2574697.6714 | 1184687.7696 | 2574694.0742 | 1184692.7603
33 | 2574601.1581 | 1184673.9298 | 2574601.3247 | 1184673.6614
34 | 2574598.6365 | 1184677.9917 | 2574601.1581 | 1184673.9298
35 | 2574694.0742 | 1184692.7603 | 2574679.7231 | 1184712.6707
36 | 2574679.7231 | 1184712.6707 | 2574664.5705 | 1184733.6931
37 | 2574654.1119 | 1184760.2848 | 2574664.3592 | 1184733.9862 | 2574664.5705 | 1184733.6931
38 | 2574653.8907 | 1184760.8524 | 2574654.1119 | 1184760.2848
39 | 2574468.2058 | 1184675.5912 | 2574474.1621 | 1184657.9117
40 | 2574468.2058 | 1184675.5912 | 2574450.2545 | 1184670.2097 | 2574436.4758 | 1184671.1023
41 | 2574416.6128 | 1184674.1113 | 2574430.0422 | 1184671.5191 | 2574436.4758 | 1184671.1023
42 | 2574527.6626 | 1184678.7818 | 2574524.4437 | 1184686.8604
43 | 2574533.0834 | 1184665.1773 | 2574527.6626 | 1184678.7818
44 | 2574520.8861 | 1184695.7879 | 2574524.1256 | 1184687.6587 | 2574524.4437 | 1184686.8604
45 | 2574533.0834 | 1184665.1773 | 2574535.0151 | 1184660.3291
46 | 2574535.0151 | 1184660.3291 | 2574535.4225 | 1184659.3067 | 2574535.802 | 1184658.262
47 | 2574543.7161 | 1184636.4748 | 2574535.802 | 1184658.262
48 | 2574452.7767 | 1184714.9959 | 2574448.7536 | 1184725.2704
49 | 2574448.7536 | 1184725.2704 | 2574440.377 | 1184746.6635
50 | 2574416.6128 | 1184674.1113 | 2574400.692 | 1184686.5972 | 2574389.5644 | 1184698.2225
51 | 2574416.6128 | 1184674.1113 | 2574403.7963 | 1184664.7725
52 | 2574642.2283 | 1184803.9239 | 2574650.709 | 1184769.0181 | 2574653.8907 | 1184760.8524
53 | 2574629.388 | 1184855.9542 | 2574642.2283 | 1184803.9239
54 | 2574517.8738 | 1184705.3057 | 2574520.8861 | 1184695.7879
55 | 2574517.8738 | 1184705.3057 | 2574514.5649 | 1184716.7982
56 | 2574517.8738 | 1184705.3057 | 2574535.1214 | 1184710.2968
57 | 2574514.5649 | 1184716.7982 | 2574506.9839 | 1184743.1276 | 2574506.4955 | 1184745.7662
58 | 2574546.7976 | 1184713.6756 | 2574535.1214 | 1184710.2968
59 | 2574546.7226 | 1184628.1981 | 2574554.0223 | 1184608.1025
60 | 2574546.7226 | 1184628.1981 | 2574543.7161 | 1184636.4748
61 | 2574554.2819 | 1184607.388 | 2574554.0223 | 1184608.1025
62 | 2574554.2819 | 1184607.388 | 2574561.795 | 1184585.1131
63 | 2574563.5492 | 1184579.9122 | 2574561.795 | 1184585.1131
64 | 2574440.377 | 1184746.6635 | 2574437.6786 | 1184753.555
65 | 2574503.511 | 1184761.8884 | 2574506.4955 | 1184745.7662
66 | 2574389.5243 | 1184698.2643 | 2574389.5644 | 1184698.2225
67 | 2574403.7963 | 1184664.7725 | 2574416.4868 | 1184638.4277
68 | 2574403.7963 | 1184664.7725 | 2574387.8282 | 1184658.1534
69 | 2574568.4768 | 1184800.4954 | 2574564.1568 | 1184805.8166 | 2574559.2384 | 1184806.8159 | 2574553.3872 | 1184805.7565
70 | 2574518.1902 | 1184799.384 | 2574553.3872 | 1184805.7565
71 | 2574612.7085 | 1184871.2887 | 2574621.0477 | 1184870.6641 | 2574625.8937 | 1184866.986 | 2574629.388 | 1184855.9542
72 | 2574604.6603 | 1184563.6839 | 2574611.6568 | 1184550.9045
73 | 2574561.8644 | 1184477.5321 | 2574579.1425 | 1184486.0791
74 | 2574577.9539 | 1184544.3474 | 2574571.0369 | 1184557.7128 | 2574563.5492 | 1184579.9122
75 | 2574518.5418 | 1184862.969 | 2574542.6063 | 1184865.3723
76 | 2574548.2714 | 1184865.9381 | 2574542.6063 | 1184865.3723
77 | 2574515.1901 | 1184862.6343 | 2574518.5418 | 1184862.969
78 | 2574548.2714 | 1184865.9381 | 2574570.439 | 1184867.7788
79 | 2574548.2714 | 1184865.9381 | 2574557.4585 | 1184879.0914
80 | 2574486.1429 | 1184859.7334 | 2574515.1901 | 1184862.6343
81 | 2574570.439 | 1184867.7788 | 2574604.7718 | 1184870.6297
82 | 2574567.1922 | 1184893.0272 | 2574557.4585 | 1184879.0914
83 | 2574415.9137 | 1184812.9078 | 2574414.1486 | 1184818.1485
84 | 2574406.8662 | 1184839.7694 | 2574414.1486 | 1184818.1485
85 | 2574415.9137 | 1184812.9078 | 2574420.2754 | 1184799.9583
86 | 2574406.8662 | 1184839.7694 | 2574402.5037 | 1184852.7211 | 2574394.8045 | 1184854.8552 | 2574380.6877 | 1184850.5682
87 | 2574486.1429 | 1184859.7334 | 2574491.0803 | 1184831.2769
88 | 2574486.1429 | 1184859.7334 | 2574480.4437 | 1184891.4122
89 | 2574612.7085 | 1184871.2887 | 2574604.7718 | 1184870.6297
90 | 2574567.1922 | 1184893.0272 | 2574551.5552 | 1184903.9996
91 | 2574567.4738 | 1184893.4422 | 2574567.1922 | 1184893.0272
92 | 2574496.6012 | 1184799.4573 | 2574491.0803 | 1184831.2769
93 | 2574426.1405 | 1184783.0221 | 2574424.9916 | 1184785.9563 | 2574420.2754 | 1184799.9583
94 | 2574567.4738 | 1184893.4422 | 2574577.2918 | 1184907.9105
95 | 2574380.6877 | 1184850.5682 | 2574368.0773 | 1184846.7387
96 | 2574497.2711 | 1184795.5966 | 2574503.511 | 1184761.8884
97 | 2574497.2711 | 1184795.5966 | 2574496.6012 | 1184799.4573
98 | 2574497.2711 | 1184795.5966 | 2574518.1902 | 1184799.384
99 | 2574433.0184 | 1184765.4567 | 2574437.6786 | 1184753.555
100 | 2574433.0184 | 1184765.4567 | 2574428.2496 | 1184777.6357
101 | 2574428.2496 | 1184777.6357 | 2574426.1405 | 1184783.0221
102 | 2574593.6437 | 1184906.1573 | 2574592.9703 | 1184906.0138
103 | 2574577.2918 | 1184907.9105 | 2574577.4222 | 1184908.1027 | 2574584.7326 | 1184904.2584 | 2574592.9703 | 1184906.0138
104 | 2574356.1257 | 1184744.0616 | 2574350.0471 | 1184758.998
105 | 2574364.8552 | 1184726.1884 | 2574357.8292 | 1184739.8758 | 2574356.1257 | 1184744.0616
106 | 2574367.2373 | 1184721.548 | 2574364.8552 | 1184726.1884
107 | 2574367.2373 | 1184721.548 | 2574389.5243 | 1184698.2643
108 | 2574367.2373 | 1184721.548 | 2574356.2687 | 1184716.9912
109 | 2574337.9966 | 1184788.6088 | 2574337.0329 | 1184791.1754
110 | 2574337.9966 | 1184788.6088 | 2574323.8392 | 1184783.4678
111 | 2574325.2161 | 1184822.6464 | 2574337.0329 | 1184791.1754
112 | 2574298.6267 | 1184774.3123 | 2574323.8392 | 1184783.4678
113 | 2574356.2687 | 1184716.9912 | 2574345.1256 | 1184712.362
114 | 2574325.2161 | 1184822.6464 | 2574323.1166 | 1184828.238 | 2574325.436 | 1184831.9962
115 | 2574290.908 | 1184771.5094 | 2574298.6267 | 1184774.3123
116 | 2574329.7943 | 1184705.9928 | 2574345.1256 | 1184712.362
117 | 2574249.0723 | 1184672.4577 | 2574242.0637 | 1184669.5461
118 | 2574249.0723 | 1184672.4577 | 2574266.5703 | 1184679.7271
119 | 2574230.115 | 1184664.5821 | 2574242.0637 | 1184669.5461
120 | 2574266.5703 | 1184679.7271 | 2574282.377 | 1184686.2938
121 | 2574218.3691 | 1184662.8916 | 2574218.3691 | 1184662.8916 | 2574227.7676 | 1184663.6069 | 2574230.115 | 1184664.5821
122 | 2574283.2649 | 1184686.6626 | 2574282.377 | 1184686.2938
123 | 2574218.3691 | 1184662.8916 | 2574214.5875 | 1184668.6586
124 | 2574312.3177 | 1184698.7323 | 2574283.2649 | 1184686.6626
125 | 2574214.5875 | 1184668.6586 | 2574212.6596 | 1184671.5986 | 2574203.0899 | 1184693.5885
126 | 2574312.3177 | 1184698.7323 | 2574316.2012 | 1184700.3457
127 | 2574273.2793 | 1184765.1078 | 2574290.908 | 1184771.5094
128 | 2574273.2793 | 1184765.1078 | 2574267.2292 | 1184762.9108
129 | 2574248.4908 | 1184756.1063 | 2574267.2292 | 1184762.9108
130 | 2574248.4908 | 1184756.1063 | 2574246.4848 | 1184755.3779
131 | 2574227.7562 | 1184747.7035 | 2574236.582 | 1184751.7818 | 2574246.4848 | 1184755.3779
132 | 2574227.7562 | 1184747.7035 | 2574225.2833 | 1184746.5608
133 | 2574363.9687 | 1184845.491 | 2574347.8426 | 1184840.5939
134 | 2574363.9687 | 1184845.491 | 2574368.0773 | 1184846.7387
135 | 2574340.6368 | 1184838.4056 | 2574347.8426 | 1184840.5939
136 | 2574326.798 | 1184834.2031 | 2574340.6368 | 1184838.4056
137 | 2574326.798 | 1184834.2031 | 2574326.798 | 1184834.2031 | 2574325.436 | 1184831.9962
138 | 2574225.2833 | 1184746.5608 | 2574208.1833 | 1184738.6589
139 | 2574201.2669 | 1184735.4629 | 2574208.1833 | 1184738.6589
140 | 2574201.2669 | 1184735.4629 | 2574191.439 | 1184730.9214
141 | 2574189.5876 | 1184724.615 | 2574191.439 | 1184730.9214 | 2574191.439 | 1184730.9214
142 | 2574192.1707 | 1184718.6793 | 2574203.0899 | 1184693.5885
143 | 2574189.5876 | 1184724.615 | 2574189.5876 | 1184724.615 | 2574192.1707 | 1184718.6793
144 | 2574329.7943 | 1184705.9928 | 2574316.2012 | 1184700.3457
145 | 2574332.5318 | 1184616.1289 | 2574332.1951 | 1184612.7082 | 2574341.3737 | 1184596.2203
146 | 2574332.5318 | 1184616.1289 | 2574333.7275 | 1184628.2764
147 | 2574341.3737 | 1184596.2203 | 2574346.4459 | 1184587.109
148 | 2574347.5425 | 1184641.4543 | 2574344.8157 | 1184640.3239 | 2574333.7275 | 1184628.2764 | 2574333.7275 | 1184628.2764
149 | 2574355.8634 | 1184570.1922 | 2574346.4459 | 1184587.109
150 | 2574350.1457 | 1184642.5333 | 2574347.5425 | 1184641.4543
151 | 2574355.8634 | 1184570.1922 | 2574363.6354 | 1184556.231
152 | 2574350.1457 | 1184642.5333 | 2574380.2616 | 1184655.0169
153 | 2574366.4298 | 1184551.2113 | 2574363.6354 | 1184556.231
154 | 2574387.8282 | 1184658.1534 | 2574380.2616 | 1184655.0169
155 | 2574421.1592 | 1184628.728 | 2574416.4868 | 1184638.4277
156 | 2574430.9417 | 1184608.4201 | 2574421.1592 | 1184628.728
157 | 2574366.4298 | 1184551.2113 | 2574377.5535 | 1184531.2296
158 | 2574377.5759 | 1184531.1894 | 2574377.5535 | 1184531.2296
159 | 2574454.1782 | 1184560.1822 | 2574442.0535 | 1184585.3526
160 | 2574457.705 | 1184552.8607 | 2574454.1782 | 1184560.1822
161 | 2574432.0697 | 1184606.0784 | 2574442.0535 | 1184585.3526
162 | 2574457.705 | 1184552.8607 | 2574488.1996 | 1184546.4158
163 | 2574432.0697 | 1184606.0784 | 2574430.9417 | 1184608.4201
164 | 2574488.1996 | 1184546.4158 | 2574503.6708 | 1184520.3641
165 | 2574522.454 | 1184488.7352 | 2574503.6708 | 1184520.3641
166 | 2574521.3856 | 1184545.978 | 2574528.4452 | 1184534.0408
167 | 2574510.6839 | 1184564.0735 | 2574521.3856 | 1184545.978
168 | 2574537.7632 | 1184518.2849 | 2574528.4452 | 1184534.0408
169 | 2574537.7632 | 1184518.2849 | 2574547.0277 | 1184502.6195
170 | 2574561.8644 | 1184477.5321 | 2574571.3579 | 1184458.6323
171 | 2574561.8644 | 1184477.5321 | 2574543.9972 | 1184468.7369 | 2574540.4685 | 1184468.1517 | 2574540.4685 | 1184468.1517
172 | 2574561.8644 | 1184477.5321 | 2574551.3627 | 1184495.2894
173 | 2574522.454 | 1184488.7352 | 2574531.5457 | 1184473.4258 | 2574533.9995 | 1184470.7362 | 2574536.6024 | 1184468.9908 | 2574540.4685 | 1184468.1517
174 | 2574551.3627 | 1184495.2894 | 2574547.0277 | 1184502.6195
175 | 2574463.6703 | 1184473.4898 | 2574456.2271 | 1184469.5741
176 | 2574377.5759 | 1184531.1894 | 2574391.1357 | 1184506.8315
177 | 2574391.1357 | 1184506.8315 | 2574392.3862 | 1184504.5852
178 | 2574407.702 | 1184477.073 | 2574392.3862 | 1184504.5852
179 | 2574420.4119 | 1184458.2388 | 2574422.0767 | 1184456.6739 | 2574430.9363 | 1184456.2691 | 2574456.2271 | 1184469.5741
180 | 2574420.4119 | 1184458.2388 | 2574415.7443 | 1184462.6264 | 2574407.702 | 1184477.073

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2574712.3643 | 1184548.163
1 | 2574719.499 | 1184552.7351
2 | 2574706.0794 | 1184558.1505
3 | 2574682.6281 | 1184542.6973
4 | 2574496.3969 | 1184449.9969
5 | 2574476.7475 | 1184476.0279
6 | 2574481.3148 | 1184602.4422
7 | 2574467.8784 | 1184597.296
8 | 2574484.66 | 1184626.752
9 | 2574531.7937 | 1184591.9202
10 | 2574663.6275 | 1184531.1163
11 | 2574670.2356 | 1184562.658
12 | 2574655.0873 | 1184526.0444
13 | 2574677.715 | 1184511.1221
14 | 2574668.5801 | 1184565.3247
15 | 2574632.4631 | 1184512.9169
16 | 2574602.2033 | 1184497.493
17 | 2574624.1699 | 1184528.0489
18 | 2574647.3995 | 1184599.4429
19 | 2574647.7059 | 1184598.9493
20 | 2574634.5169 | 1184620.1946
21 | 2574651.0153 | 1184593.6185
22 | 2574629.978 | 1184627.5059
23 | 2574474.8481 | 1184655.8756
24 | 2574621.0872 | 1184641.8275
25 | 2574615.4736 | 1184650.87
26 | 2574707.4424 | 1184674.2136
27 | 2574697.6714 | 1184687.7696
28 | 2574601.3247 | 1184673.6614
29 | 2574601.1581 | 1184673.9298
30 | 2574598.6365 | 1184677.9917
31 | 2574679.7231 | 1184712.6707
32 | 2574694.0742 | 1184692.7603
33 | 2574664.5705 | 1184733.6931
34 | 2574654.1119 | 1184760.2848
35 | 2574474.1621 | 1184657.9117
36 | 2574468.2058 | 1184675.5912
37 | 2574436.4758 | 1184671.1023
38 | 2574527.6626 | 1184678.7818
39 | 2574524.4437 | 1184686.8604
40 | 2574533.0834 | 1184665.1773
41 | 2574535.0151 | 1184660.3291
42 | 2574535.802 | 1184658.262
43 | 2574452.7767 | 1184714.9959
44 | 2574448.7536 | 1184725.2704
45 | 2574416.6128 | 1184674.1113
46 | 2574653.8907 | 1184760.8524
47 | 2574642.2283 | 1184803.9239
48 | 2574520.8861 | 1184695.7879
49 | 2574517.8738 | 1184705.3057
50 | 2574514.5649 | 1184716.7982
51 | 2574535.1214 | 1184710.2968
52 | 2574546.7976 | 1184713.6756
53 | 2574546.7226 | 1184628.1981
54 | 2574554.0223 | 1184608.1025
55 | 2574543.7161 | 1184636.4748
56 | 2574554.2819 | 1184607.388
57 | 2574561.795 | 1184585.1131
58 | 2574440.377 | 1184746.6635
59 | 2574506.4955 | 1184745.7662
60 | 2574389.5644 | 1184698.2225
61 | 2574403.7963 | 1184664.7725
62 | 2574568.4768 | 1184800.4954
63 | 2574553.3872 | 1184805.7565
64 | 2574629.388 | 1184855.9542
65 | 2574611.6568 | 1184550.9045
66 | 2574604.6603 | 1184563.6839
67 | 2574609.9638 | 1184483.5368
68 | 2574579.1425 | 1184486.0791
69 | 2574563.5492 | 1184579.9122
70 | 2574534.1255 | 1184582.5165
71 | 2574577.9539 | 1184544.3474
72 | 2574542.6063 | 1184865.3723
73 | 2574518.5418 | 1184862.969
74 | 2574548.2714 | 1184865.9381
75 | 2574515.1901 | 1184862.6343
76 | 2574570.439 | 1184867.7788
77 | 2574557.4585 | 1184879.0914
78 | 2574414.1486 | 1184818.1485
79 | 2574415.9137 | 1184812.9078
80 | 2574406.8662 | 1184839.7694
81 | 2574486.1429 | 1184859.7334
82 | 2574604.7718 | 1184870.6297
83 | 2574567.1922 | 1184893.0272
84 | 2574491.0803 | 1184831.2769
85 | 2574480.4437 | 1184891.4122
86 | 2574612.7085 | 1184871.2887
87 | 2574420.2754 | 1184799.9583
88 | 2574551.5552 | 1184903.9996
89 | 2574567.4738 | 1184893.4422
90 | 2574380.6877 | 1184850.5682
91 | 2574503.511 | 1184761.8884
92 | 2574497.2711 | 1184795.5966
93 | 2574496.6012 | 1184799.4573
94 | 2574518.1902 | 1184799.384
95 | 2574437.6786 | 1184753.555
96 | 2574433.0184 | 1184765.4567
97 | 2574428.2496 | 1184777.6357
98 | 2574426.1405 | 1184783.0221
99 | 2574593.6437 | 1184906.1573
100 | 2574592.9703 | 1184906.0138
101 | 2574577.2918 | 1184907.9105
102 | 2574356.1257 | 1184744.0616
103 | 2574350.0471 | 1184758.998
104 | 2574364.8552 | 1184726.1884
105 | 2574367.2373 | 1184721.548
106 | 2574337.9966 | 1184788.6088
107 | 2574337.0329 | 1184791.1754
108 | 2574323.8392 | 1184783.4678
109 | 2574389.5243 | 1184698.2643
110 | 2574356.2687 | 1184716.9912
111 | 2574325.2161 | 1184822.6464
112 | 2574298.6267 | 1184774.3123
113 | 2574345.1256 | 1184712.362
114 | 2574249.0723 | 1184672.4577
115 | 2574242.0637 | 1184669.5461
116 | 2574266.5703 | 1184679.7271
117 | 2574230.115 | 1184664.5821
118 | 2574282.377 | 1184686.2938
119 | 2574218.3691 | 1184662.8916
120 | 2574283.2649 | 1184686.6626
121 | 2574214.5875 | 1184668.6586
122 | 2574312.3177 | 1184698.7323
123 | 2574273.2793 | 1184765.1078
124 | 2574290.908 | 1184771.5094
125 | 2574267.2292 | 1184762.9108
126 | 2574248.4908 | 1184756.1063
127 | 2574246.4848 | 1184755.3779
128 | 2574227.7562 | 1184747.7035
129 | 2574363.9687 | 1184845.491
130 | 2574347.8426 | 1184840.5939
131 | 2574368.0773 | 1184846.7387
132 | 2574340.6368 | 1184838.4056
133 | 2574326.798 | 1184834.2031
134 | 2574325.436 | 1184831.9962
135 | 2574225.2833 | 1184746.5608
136 | 2574208.1833 | 1184738.6589
137 | 2574201.2669 | 1184735.4629
138 | 2574191.439 | 1184730.9214
139 | 2574203.0899 | 1184693.5885
140 | 2574192.1707 | 1184718.6793
141 | 2574189.5876 | 1184724.615
142 | 2574329.7943 | 1184705.9928
143 | 2574316.2012 | 1184700.3457
144 | 2574332.5318 | 1184616.1289
145 | 2574341.3737 | 1184596.2203
146 | 2574333.7275 | 1184628.2764
147 | 2574346.4459 | 1184587.109
148 | 2574347.5425 | 1184641.4543
149 | 2574355.8634 | 1184570.1922
150 | 2574350.1457 | 1184642.5333
151 | 2574363.6354 | 1184556.231
152 | 2574380.2616 | 1184655.0169
153 | 2574387.8282 | 1184658.1534
154 | 2574416.4868 | 1184638.4277
155 | 2574421.1592 | 1184628.728
156 | 2574366.4298 | 1184551.2113
157 | 2574377.5535 | 1184531.2296
158 | 2574454.1782 | 1184560.1822
159 | 2574442.0535 | 1184585.3526
160 | 2574457.705 | 1184552.8607
161 | 2574432.0697 | 1184606.0784
162 | 2574488.1996 | 1184546.4158
163 | 2574430.9417 | 1184608.4201
164 | 2574503.6708 | 1184520.3641
165 | 2574521.3856 | 1184545.978
166 | 2574528.4452 | 1184534.0408
167 | 2574510.6839 | 1184564.0735
168 | 2574537.7632 | 1184518.2849
169 | 2574571.3579 | 1184458.6323
170 | 2574561.8644 | 1184477.5321
171 | 2574540.4685 | 1184468.1517
172 | 2574551.3627 | 1184495.2894
173 | 2574522.454 | 1184488.7352
174 | 2574547.0277 | 1184502.6195
175 | 2574463.6703 | 1184473.4898
176 | 2574377.5759 | 1184531.1894
177 | 2574391.1357 | 1184506.8315
178 | 2574392.3862 | 1184504.5852
179 | 2574456.2271 | 1184469.5741
180 | 2574420.4119 | 1184458.2388
181 | 2574407.702 | 1184477.073
182 | 2574416.6128 | 1184674.1113

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97413 | -0.49806 | 0.0090114 | 0.0022585
1 | 0.97407 | -0.49927 | 0.0077406 | 0.00194
2 | 0.97432 | -0.49443 | 0 | 0
3 | 0.97476 | -0.48581 | 0 | 0
4 | 0.98445 | -0.29837 | 0.0090103 | 0.0022582
5 | 0.98472 | -0.29308 | 0.00076039 | 0.00019057
6 | 0.99633 | -0.069384 | 0.0028656 | 0.00071819
7 | 0.9963 | -0.069969 | 0.0023129 | 0.00057967
8 | 0.99772 | -0.04311 | 0.0030516 | 0.00076481
9 | 0.99421 | -0.1097 | 0.0021879 | 0.00054833
10 | 0.97621 | -0.45715 | 0 | 0
11 | 0.97358 | -0.50899 | 0.0078954 | 0.0019788
12 | 0.97691 | -0.44348 | 0.0029045 | 0.00072794
13 | 0.9761 | -0.45933 | 0.004866 | 0.0012195
14 | 0.97344 | -0.51164 | 0.0072674 | 0.0018214
15 | 0.97882 | -0.40616 | 0 | 0
16 | 0.97978 | -0.38742 | 0 | 0
17 | 0.97861 | -0.41025 | 0 | 0
18 | 0.97201 | -0.53985 | 0.0067562 | 0.0016933
19 | 0.97203 | -0.5395 | 0.004351 | 0.0010905
20 | 0.97144 | -0.55127 | 0.0037134 | 0.00093068
21 | 0.97225 | -0.53528 | 0.0021062 | 0.00052785
22 | 0.97126 | -0.55471 | 0.0035397 | 0.00088713
23 | 0.99906 | -0.017758 | 0.003049 | 0.00076416
24 | 0.97098 | -0.56034 | 0.00372 | 0.00093231
25 | 0.97084 | -0.56317 | 0.003681 | 0.00092254
26 | 0.97006 | -0.57879 | 0.002837 | 0.00071103
27 | 0.9701 | -0.57791 | 0.0009217 | 0.000231
28 | 0.97057 | -0.56847 | 0.0030188 | 0.00075658
29 | 0.97057 | -0.56851 | 0.0037893 | 0.0009497
30 | 0.97055 | -0.56886 | 0.0038744 | 0.00097101
31 | 0.97027 | -0.57468 | 0.0034387 | 0.00086182
32 | 0.97012 | -0.57748 | 0.0023916 | 0.00059939
33 | 0.9705 | -0.57008 | 0.002361 | 0.00059173
34 | 0.97082 | -0.56376 | 0.0044781 | 0.0011223
35 | 0.99916 | -0.01595 | 0.0024474 | 0.00061338
36 | 1 | 0 | -0.54043 | -0.13867
37 | 0.99616 | -0.072592 | 0.0037834 | 0.00094821
38 | 0.99025 | -0.1855 | 0.0020827 | 0.00052197
39 | 0.98997 | -0.19088 | 0.0066459 | 0.0016656
40 | 0.99073 | -0.17628 | 0.001088 | 0.00027269
41 | 0.9909 | -0.17296 | 0.0024939 | 0.00062502
42 | 0.99098 | -0.17152 | 0.0026254 | 0.00065799
43 | 0.97011 | -0.57783 | 0.0066947 | 0.0016779
44 | 0.97018 | -0.57646 | 0.002564 | 0.00064259
45 | 0.9938 | -0.11731 | 0 | 0
46 | 0.97083 | -0.56358 | 0.0025134 | 0.00062991
47 | 0.97162 | -0.54794 | 0.0048539 | 0.0012165
48 | 0.98968 | -0.19644 | 0 | 0
49 | 0.98937 | -0.20222 | 0 | 0
50 | 0.98903 | -0.20886 | 0.0032342 | 0.00081056
51 | 0.98931 | -0.20352 | 0.0024812 | 0.00062186
52 | 0.98929 | -0.20387 | 0.0015949 | 0.00039972
53 | 0.9921 | -0.15008 | 0.0029278 | 0.00073378
54 | 0.99288 | -0.1351 | 0.0014583 | 0.00036548
55 | 0.99178 | -0.1561 | 0.0032679 | 0.00081902
56 | 0.99291 | -0.13456 | 0 | 0
57 | 0.99273 | -0.13809 | 0.0037301 | 0.00093485
58 | 0.97038 | -0.57252 | 0.0023847 | 0.00059766
59 | 0.9865 | -0.25739 | 0.0020476 | 0.00051318
60 | 0.99188 | -0.154 | 0.0012706 | 0.00031845
61 | 0.99279 | -0.13662 | 0 | 0
62 | 0.98182 | -0.34803 | 0.0070304 | 0.001762
63 | 0.98194 | -0.34576 | 0.0022734 | 0.00056976
64 | 0.97281 | -0.52441 | 0 | 0
65 | 0.9783 | -0.41644 | 0.009805 | 0.0024574
66 | 0.97825 | -0.4173 | 0.0032289 | 0.00080924
67 | 0.97974 | -0.38814 | 0.0024757 | 0.00062048
68 | 0.98053 | -0.37283 | 0.006128 | 0.0015358
69 | 0.9927 | -0.13855 | 0.0032716 | 0.00081994
70 | 0.99419 | -0.11011 | 0.0024136 | 0.0006049
71 | 0.99265 | -0.13955 | 0.0014721 | 0.00036895
72 | 0.97544 | -0.47266 | 0.0010705 | 0.0002683
73 | 0.97653 | -0.45115 | 0.010581 | 0.0026519
74 | 0.97519 | -0.47762 | 0 | 0
75 | 0.97672 | -0.44751 | 0.0027776 | 0.00069612
76 | 0.97449 | -0.49131 | 0.0047508 | 0.0011907
77 | 0.97498 | -0.48173 | 0.0027124 | 0.0006798
78 | 0.97193 | -0.5419 | 0.0025723 | 0.00064467
79 | 0.97176 | -0.54508 | 0.003668 | 0.00091929
80 | 0.97264 | -0.52772 | 0.0036491 | 0.00091456
81 | 0.9784 | -0.41451 | 0 | 0
82 | 0.97356 | -0.50955 | 0.0050033 | 0.001254
83 | 0.9748 | -0.48525 | 0 | 0
84 | 0.98017 | -0.38004 | 0.0028873 | 0.00072363
85 | 0.97829 | -0.41668 | 0.0036944 | 0.0009259
86 | 0.97339 | -0.51303 | 0 | 0
87 | 0.97141 | -0.552 | 0.0017436 | 0.00043699
88 | 0.97475 | -0.48627 | 0.0029221 | 0.00073235
89 | 0.97479 | -0.48532 | 0.002708 | 0.00067869
90 | 0.97391 | -0.5027 | 0.0041656 | 0.001044
91 | 0.98516 | -0.28334 | 0.0046666 | 0.0011696
92 | 0.98249 | -0.33493 | 0 | 0
93 | 0.98223 | -0.33996 | 0.0024908 | 0.00062425
94 | 0.98225 | -0.33975 | 0.0032281 | 0.00080904
95 | 0.97046 | -0.57093 | 0.003634 | 0.00091077
96 | 0.97064 | -0.56732 | 0.0024456 | 0.00061292
97 | 0.97086 | -0.56303 | 0.0056875 | 0.0014254
98 | 0.97098 | -0.56052 | 0.0023068 | 0.00057815
99 | 0.97466 | -0.48804 | 0.0018164 | 0.00045523
100 | 0.97466 | -0.48801 | 0.0010257 | 0.00025706
101 | 0.9747 | -0.48713 | 0.0027947 | 0.00070041
102 | 0.99008 | -0.18852 | 0.0029358 | 0.00073578
103 | 0.99005 | -0.18913 | 0.002116 | 0.00053032
104 | 0.99017 | -0.18673 | 0.0026936 | 0.00067508
105 | 0.99021 | -0.18601 | 0 | 0
106 | 0.97669 | -0.44817 | 0 | 0
107 | 0.97663 | -0.44925 | 0.0018694 | 0.00046851
108 | 0.97699 | -0.4422 | 0.0033071 | 0.00082883
109 | 0.99188 | -0.15406 | 0.0025507 | 0.00063926
110 | 0.98962 | -0.19727 | 0.0023759 | 0.00059545
111 | 0.97597 | -0.46219 | 0.00472 | 0.0011829
112 | 0.97756 | -0.43105 | 0.0022328 | 0.0005596
113 | 0.98903 | -0.20854 | 0.00088687 | 0.00022227
114 | 0.9844 | -0.2979 | 0.0031746 | 0.00079563
115 | 0.9841 | -0.30379 | 0.005206 | 0.0013048
116 | 0.98518 | -0.28286 | 0.0034358 | 0.00086109
117 | 0.9836 | -0.31342 | 0.002631 | 0.0006594
118 | 0.9859 | -0.26894 | 0.0025493 | 0.00063891
119 | 0.98315 | -0.32216 | 0.0028191 | 0.00070654
120 | 0.98594 | -0.26815 | 0.0050013 | 0.0012535
121 | 0.9829 | -0.32708 | 0.0024254 | 0.00060786
122 | 0.98734 | -0.2412 | 0.0026207 | 0.00065681
123 | 0.97817 | -0.41911 | 0.0026348 | 0.00066033
124 | 0.97774 | -0.42753 | 0.0033153 | 0.0008309
125 | 0.97833 | -0.41612 | 0.0033772 | 0.00084642
126 | 0.97882 | -0.40646 | 0.0032116 | 0.00080491
127 | 0.97888 | -0.40538 | 0.0030426 | 0.00076254
128 | 0.97942 | -0.39481 | 0.002406 | 0.000603
129 | 0.9746 | -0.48922 | 0.0029339 | 0.00073529
130 | 0.97533 | -0.47487 | 0.0036429 | 0.000913
131 | 0.97442 | -0.49265 | 0.0019806 | 0.00049638
132 | 0.9755 | -0.47141 | 0.0026495 | 0.00066402
133 | 0.97574 | -0.46676 | 0.001713 | 0.00042931
134 | 0.97579 | -0.4659 | 0.0039879 | 0.00099946
135 | 0.97949 | -0.39335 | 0.0029201 | 0.00073184
136 | 0.98003 | -0.38291 | 0.0028302 | 0.00070931
137 | 0.98025 | -0.37857 | 0.0028165 | 0.00070587
138 | 0.98058 | -0.37221 | 0.0040407 | 0.0010127
139 | 0.98191 | -0.34632 | 0.0083287 | 0.0020874
140 | 0.98099 | -0.36413 | 0.0038856 | 0.00097383
141 | 0.98078 | -0.3682 | 0.002842 | 0.00071228
142 | 0.98823 | -0.22399 | 0.0019537 | 0.00048964
143 | 0.98753 | -0.23754 | 0.0084915 | 0.0021282
144 | 0.98905 | -0.20895 | 0.0031516 | 0.00078986
145 | 0.9884 | -0.22142 | 0.0013714 | 0.00034371
146 | 0.98943 | -0.20145 | 0.0036127 | 0.00090542
147 | 0.98812 | -0.22699 | 0.0022336 | 0.00055979
148 | 0.99011 | -0.18835 | 0.0052436 | 0.0013142
149 | 0.98762 | -0.23658 | 0.0011064 | 0.00027728
150 | 0.99022 | -0.18618 | 0.0025878 | 0.00064857
151 | 0.98723 | -0.24419 | 0.0014306 | 0.00035854
152 | 0.9916 | -0.15959 | 0.0028604 | 0.00071687
153 | 0.99197 | -0.15251 | 0.0031251 | 0.00078323
154 | 0.99139 | -0.16343 | 0.0032252 | 0.00080831
155 | 0.99088 | -0.17311 | 0.0024456 | 0.00061292
156 | 0.9871 | -0.24678 | 0.00087954 | 0.00022043
157 | 0.98659 | -0.25673 | 0.0011111 | 0.00027846
158 | 0.98747 | -0.23842 | 0.0026295 | 0.00065902
159 | 0.98869 | -0.21504 | 0.0035746 | 0.00089588
160 | 0.98713 | -0.24511 | 0.0027876 | 0.00069863
161 | 0.98972 | -0.19535 | 0.0026174 | 0.00065599
162 | 0.98582 | -0.27026 | 0.0024 | 0.0006015
163 | 0.98984 | -0.19309 | 0.0028112 | 0.00070456
164 | 0.98457 | -0.29434 | 0.0041675 | 0.0010445
165 | 0.98031 | -0.37733 | 0.0022862 | 0.00057299
166 | 0.98037 | -0.37604 | 0.0026661 | 0.00066818
167 | 0.98025 | -0.37842 | 0.0028483 | 0.00071385
168 | 0.9805 | -0.37345 | 0.0027021 | 0.00067721
169 | 0.98106 | -0.36259 | 0.0036338 | 0.00091072
170 | 0.98113 | -0.3612 | 0 | 0
171 | 0.98201 | -0.34405 | 0.0030384 | 0.0007615
172 | 0.98079 | -0.36775 | 0.003046 | 0.00076341
173 | 0.98311 | -0.32274 | 0.0045116 | 0.0011307
174 | 0.98068 | -0.36999 | 0.0039782 | 0.00099704
175 | 0.98485 | -0.29066 | 0.0007515 | 0.00018834
176 | 0.98659 | -0.25675 | 0.0013933 | 0.0003492
177 | 0.98603 | -0.26765 | 0.0014938 | 0.00037439
178 | 0.98598 | -0.26858 | 0.0072281 | 0.0018115
179 | 0.98493 | -0.28907 | 0.000965 | 0.00024185
180 | 0.98535 | -0.28087 | 0.00040204 | 0.00010076
181 | 0.9856 | -0.27598 | 0.0011969 | 0.00029997
182 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.007741 | 0.0019402 | -0.0077406 | -0.00194 | 4.4432e-07 | 1.7887e-07 | 0.011825 | 0.011825 | 0.011825 | 0.97413 | -0.49806 | 0.97407 | -0.49927 | 3.2485
1 | -0.016752 | -0.0041986 | 0.016755 | 0.0042003 | 2.8977e-06 | 1.7076e-06 | 0.02559 | 0.02559 | 0.02559 | 0.97413 | -0.49806 | 0.97432 | -0.49443 | 7.0302
2 | -0.016755 | -0.0042003 | 0.016762 | 0.0042044 | 6.8831e-06 | 4.0559e-06 | 0.02559 | 0.02559 | 0.02559 | 0.97432 | -0.49443 | 0.97476 | -0.48581 | 7.0301
3 | -0.070619 | -0.017756 | 0.070715 | 0.017818 | 9.6812e-05 | 6.1683e-05 | 0.10782 | 0.10782 | 0.10782 | 0.97476 | -0.48581 | 0.97621 | -0.45715 | 29.6219
4 | 0.053856 | 0.013552 | -0.053797 | -0.013514 | 5.9581e-05 | 3.7839e-05 | 0.082234 | 0.082234 | 0.082234 | 0.97476 | -0.48581 | 0.97358 | -0.50899 | 22.5919
5 | -0.0090103 | -0.0022582 | 0.0090125 | 0.0022592 | 2.2685e-06 | 1.0371e-06 | 0.013619 | 0.013619 | 0.013619 | 0.98445 | -0.29837 | 0.98472 | -0.29308 | 3.7415
6 | -0.0097729 | -0.0024498 | 0.0097741 | 0.0024503 | 1.1266e-06 | 5.4574e-07 | 0.014768 | 0.014768 | 0.014768 | 0.98472 | -0.29308 | 0.98485 | -0.29066 | 4.0572
7 | 0.002313 | 0.00057952 | -0.0023129 | -0.00057967 | 6.4383e-08 | -1.4617e-07 | 0.0034543 | 0.0034544 | 0.0034544 | 0.99633 | -0.069384 | 0.9963 | -0.069969 | 0.94901
8 | -0.14033 | -0.035893 | 0.14051 | 0.036006 | 0.00017869 | 0.00011309 | 0.20984 | 0.20984 | 0.20984 | 0.99633 | -0.069384 | 0.99772 | -0.04311 | 19.2164
9 | 0.13515 | 0.034596 | -0.13489 | -0.034429 | 0.00026329 | 0.00016649 | 0.20211 | 0.20211 | 0.20211 | 0.99633 | -0.069384 | 0.99421 | -0.1097 | 18.5082
10 | -0.14356 | -0.036771 | 0.14374 | 0.036883 | 0.00017657 | 0.0001118 | 0.21439 | 0.21439 | 0.21439 | 0.99772 | -0.04311 | 0.99906 | -0.017758 | 19.6331
11 | 0.0024136 | 0.0006048 | -0.0024136 | -0.0006049 | 4.7411e-08 | -9.5294e-08 | 0.0036124 | 0.0036124 | 0.0036124 | 0.99421 | -0.1097 | 0.99419 | -0.11011 | 0.99242
12 | 0.13029 | 0.033276 | -0.13013 | -0.033177 | 0.00015642 | 9.8836e-05 | 0.19522 | 0.19522 | 0.19522 | 0.99421 | -0.1097 | 0.99291 | -0.13456 | 17.8776
13 | -0.075582 | -0.019037 | 0.075631 | 0.019069 | 4.9467e-05 | 3.1535e-05 | 0.11524 | 0.11524 | 0.11524 | 0.97621 | -0.45715 | 0.97691 | -0.44348 | 31.6598
14 | 0.0048665 | 0.0012196 | -0.004866 | -0.0012195 | 5.0469e-07 | 1.7242e-08 | 0.0074179 | 0.007418 | 0.007418 | 0.97621 | -0.45715 | 0.9761 | -0.45933 | 2.0379
15 | 0.045901 | 0.011535 | -0.045896 | -0.011531 | 5.7949e-06 | 3.6697e-06 | 0.070167 | 0.070167 | 0.070167 | 0.97358 | -0.50899 | 0.97344 | -0.51164 | 19.2766
16 | -0.078536 | -0.019797 | 0.078676 | 0.019886 | 0.00014049 | 8.9583e-05 | 0.11967 | 0.11967 | 0.11967 | 0.97691 | -0.44348 | 0.97882 | -0.40616 | 32.8752
17 | 0.038628 | 0.00971 | -0.038585 | -0.0096826 | 4.3558e-05 | 2.7464e-05 | 0.059058 | 0.059058 | 0.059058 | 0.97344 | -0.51164 | 0.97225 | -0.53528 | 16.2248
18 | -0.091717 | -0.023156 | 0.091799 | 0.023208 | 8.2446e-05 | 5.1486e-05 | 0.13949 | 0.13949 | 0.13949 | 0.97882 | -0.40616 | 0.97978 | -0.38742 | 12.7738
19 | 0.01304 | 0.00327 | -0.013038 | -0.0032686 | 2.5419e-06 | 1.4101e-06 | 0.019825 | 0.019825 | 0.019825 | 0.97882 | -0.40616 | 0.97861 | -0.41025 | 5.4464
20 | 0.0024758 | 0.00062033 | -0.0024757 | -0.00062048 | 8.4667e-08 | -1.4693e-07 | 0.00376 | 0.0037601 | 0.0037601 | 0.97978 | -0.38742 | 0.97974 | -0.38814 | 1.033
21 | -0.094275 | -0.023828 | 0.094341 | 0.02387 | 6.6001e-05 | 4.1268e-05 | 0.14325 | 0.14325 | 0.14325 | 0.97978 | -0.38742 | 0.98053 | -0.37283 | 13.1181
22 | 0.013038 | 0.0032686 | -0.013034 | -0.0032665 | 3.8404e-06 | 2.1306e-06 | 0.019825 | 0.019825 | 0.019825 | 0.97861 | -0.41025 | 0.9783 | -0.41644 | 5.4464
23 | -0.03212 | -0.0080593 | 0.03212 | 0.0080596 | 5.2685e-07 | 3.2998e-07 | 0.049174 | 0.049174 | 0.049174 | 0.97201 | -0.53985 | 0.97203 | -0.5395 | 13.5094
24 | 0.025363 | 0.006366 | -0.02535 | -0.0063575 | 1.3811e-05 | 8.5367e-06 | 0.038831 | 0.038831 | 0.038831 | 0.97201 | -0.53985 | 0.97144 | -0.55127 | 10.668
25 | -0.036471 | -0.0091501 | 0.036479 | 0.0091547 | 7.3353e-06 | 4.6168e-06 | 0.055835 | 0.055835 | 0.055835 | 0.97203 | -0.5395 | 0.97225 | -0.53528 | 15.3392
26 | 0.021636 | 0.0054268 | -0.021633 | -0.0054247 | 3.5449e-06 | 2.1622e-06 | 0.033143 | 0.033143 | 0.033143 | 0.97144 | -0.55127 | 0.97126 | -0.55471 | 9.1053
27 | 0.018093 | 0.0045375 | -0.018088 | -0.0045346 | 4.8574e-06 | 2.9002e-06 | 0.02772 | 0.02772 | 0.02772 | 0.97126 | -0.55471 | 0.97098 | -0.56034 | 7.6155
28 | -0.14679 | -0.037647 | 0.1468 | 0.037655 | 1.2873e-05 | 8.1541e-06 | 0.21893 | 0.21893 | 0.21893 | 0.99906 | -0.017758 | 0.99916 | -0.01595 | 20.0489
29 | 0.014368 | 0.0036023 | -0.014366 | -0.0036012 | 1.9352e-06 | 1.1069e-06 | 0.02202 | 0.02202 | 0.02202 | 0.97098 | -0.56034 | 0.97084 | -0.56317 | 6.0494
30 | 0.010685 | 0.0026787 | -0.010683 | -0.0026773 | 2.6984e-06 | 1.3953e-06 | 0.016378 | 0.016378 | 0.016378 | 0.97084 | -0.56317 | 0.97057 | -0.56847 | 4.4994
31 | -0.002837 | -0.00071103 | 0.0028372 | 0.0007109 | 1.1867e-07 | -1.3035e-07 | 0.0043519 | 0.0043518 | 0.0043519 | 0.97006 | -0.57879 | 0.9701 | -0.57791 | 1.1956
32 | -0.0037589 | -0.0009419 | 0.0037589 | 0.00094187 | 7.6688e-08 | -2.6877e-08 | 0.0057655 | 0.0057655 | 0.0057655 | 0.9701 | -0.57791 | 0.97012 | -0.57748 | 1.5839
33 | 0.0076638 | 0.0019207 | -0.0076638 | -0.0019207 | 1.6356e-08 | 6.5633e-09 | 0.01175 | 0.01175 | 0.01175 | 0.97057 | -0.56847 | 0.97057 | -0.56851 | 3.2279
34 | 0.0038744 | 0.00097099 | -0.0038744 | -0.00097101 | 6.326e-08 | -1.8598e-08 | 0.00594 | 0.0059401 | 0.0059401 | 0.97057 | -0.56851 | 0.97055 | -0.56886 | 1.6319
35 | 0.0061513 | 0.0015415 | -0.0061505 | -0.0015413 | 8.191e-07 | 2.2114e-07 | 0.0094337 | 0.0094338 | 0.0094338 | 0.97027 | -0.57468 | 0.97012 | -0.57748 | 2.5917
36 | -0.00959 | -0.0024033 | 0.0095921 | 0.0024043 | 2.102e-06 | 1.0252e-06 | 0.014707 | 0.014707 | 0.014707 | 0.97027 | -0.57468 | 0.9705 | -0.57008 | 4.0405
37 | -0.011953 | -0.0029961 | 0.011957 | 0.002998 | 3.6006e-06 | 1.9511e-06 | 0.018327 | 0.018327 | 0.018327 | 0.9705 | -0.57008 | 0.97082 | -0.56376 | 5.035
38 | -0.016435 | -0.0041203 | 0.016435 | 0.0041204 | 1.4497e-07 | 8.5247e-08 | 0.025191 | 0.025191 | 0.025191 | 0.97082 | -0.56376 | 0.97083 | -0.56358 | 6.9206
39 | -0.14925 | -0.038269 | 0.14936 | 0.038342 | 0.00011553 | 7.3206e-05 | 0.22258 | 0.22258 | 0.22258 | 0.99916 | -0.01595 | 1 | 0 | 20.3827
40 | 0.38942 | 0.10032 | -0.38805 | -0.099449 | 0.0013707 | 0.00087595 | 0.58043 | 0.58043 | 0.58043 | 1 | 0 | 0.99616 | -0.072592 | 53.1528
41 | 0.38426 | 0.0985 | -0.38343 | -0.097969 | 0.00083106 | 0.00053109 | 0.57478 | 0.57478 | 0.57478 | 0.99616 | -0.072592 | 0.9938 | -0.11731 | 52.6353
42 | 0.10543 | 0.02688 | -0.1054 | -0.026863 | 2.734e-05 | 1.7162e-05 | 0.15859 | 0.15859 | 0.15859 | 0.99025 | -0.1855 | 0.98997 | -0.19088 | 14.5231
43 | -0.10751 | -0.027402 | 0.10756 | 0.027432 | 4.7877e-05 | 3.0076e-05 | 0.16172 | 0.16172 | 0.16172 | 0.99025 | -0.1855 | 0.99073 | -0.17628 | 14.8097
44 | 0.098758 | 0.025197 | -0.098732 | -0.02518 | 2.6528e-05 | 1.6607e-05 | 0.1486 | 0.1486 | 0.1486 | 0.98997 | -0.19088 | 0.98968 | -0.19644 | 13.6083
45 | -0.10865 | -0.027705 | 0.10867 | 0.027715 | 1.7408e-05 | 1.094e-05 | 0.16336 | 0.16336 | 0.16336 | 0.99073 | -0.17628 | 0.9909 | -0.17296 | 14.9593
46 | -0.11116 | -0.02834 | 0.11117 | 0.028345 | 7.7206e-06 | 4.8557e-06 | 0.1671 | 0.1671 | 0.1671 | 0.9909 | -0.17296 | 0.99098 | -0.17152 | 15.3022
47 | -0.11379 | -0.029003 | 0.11388 | 0.029057 | 8.4768e-05 | 5.3355e-05 | 0.17104 | 0.17104 | 0.17104 | 0.99098 | -0.17152 | 0.99178 | -0.1561 | 15.6633
48 | -0.0066947 | -0.0016779 | 0.0066952 | 0.001678 | 4.3632e-07 | 1.43e-07 | 0.010269 | 0.010269 | 0.010269 | 0.97011 | -0.57783 | 0.97018 | -0.57646 | 2.8211
49 | -0.0092591 | -0.0023206 | 0.0092609 | 0.0023214 | 1.7375e-06 | 8.2825e-07 | 0.014201 | 0.014201 | 0.014201 | 0.97018 | -0.57646 | 0.97038 | -0.57252 | 3.9014
50 | 0.17366 | 0.044403 | -0.17335 | -0.044207 | 0.00030774 | 0.00019555 | 0.26033 | 0.26034 | 0.26034 | 0.9938 | -0.11731 | 0.99188 | -0.154 | 23.8402
51 | 0.20977 | 0.053566 | -0.20958 | -0.053442 | 0.00019564 | 0.00012459 | 0.31444 | 0.31444 | 0.31444 | 0.9938 | -0.11731 | 0.99279 | -0.13662 | 28.7951
52 | -0.018948 | -0.0047503 | 0.018963 | 0.0047588 | 1.4135e-05 | 8.4931e-06 | 0.029043 | 0.029043 | 0.029043 | 0.97083 | -0.56358 | 0.97162 | -0.54794 | 7.9789
53 | -0.023816 | -0.0059753 | 0.023843 | 0.0059918 | 2.674e-05 | 1.6449e-05 | 0.036477 | 0.036477 | 0.036477 | 0.97162 | -0.54794 | 0.97281 | -0.52441 | 10.0211
54 | 0.098732 | 0.02518 | -0.098704 | -0.025163 | 2.7557e-05 | 1.7252e-05 | 0.1486 | 0.1486 | 0.1486 | 0.98968 | -0.19644 | 0.98937 | -0.20222 | 13.6083
55 | 0.094628 | 0.024142 | -0.094597 | -0.024123 | 3.0345e-05 | 1.896e-05 | 0.14247 | 0.14247 | 0.14247 | 0.98937 | -0.20222 | 0.98903 | -0.20886 | 13.0469
56 | 0.0040764 | 0.0010214 | -0.0040762 | -0.0010214 | 2.5308e-07 | -6.859e-08 | 0.0061308 | 0.0061309 | 0.0061309 | 0.98937 | -0.20222 | 0.98931 | -0.20352 | 1.6843
57 | 0.091363 | 0.023312 | -0.09115 | -0.023176 | 0.00021361 | 0.00013633 | 0.13761 | 0.13761 | 0.13761 | 0.98903 | -0.20886 | 0.9865 | -0.25739 | 37.8041
58 | 0.0015949 | 0.00039958 | -0.0015949 | -0.00039972 | 2.6231e-08 | -1.3928e-07 | 0.0023989 | 0.0023989 | 0.0023989 | 0.98931 | -0.20352 | 0.98929 | -0.20387 | 0.65905
59 | -0.12011 | -0.030631 | 0.1202 | 0.030686 | 8.6914e-05 | 5.4796e-05 | 0.18034 | 0.18034 | 0.18034 | 0.9921 | -0.15008 | 0.99288 | -0.1351 | 16.5143
60 | 0.11718 | 0.029897 | -0.11715 | -0.029876 | 3.4075e-05 | 2.1467e-05 | 0.17595 | 0.17595 | 0.17595 | 0.9921 | -0.15008 | 0.99178 | -0.1561 | 16.1122
61 | -0.12165 | -0.031051 | 0.12166 | 0.031053 | 3.1656e-06 | 1.9965e-06 | 0.18252 | 0.18252 | 0.18252 | 0.99288 | -0.1351 | 0.99291 | -0.13456 | 16.7145
62 | 0.0084754 | 0.0021239 | -0.008474 | -0.0021233 | 1.4222e-06 | 6.0621e-07 | 0.012701 | 0.012702 | 0.012702 | 0.99291 | -0.13456 | 0.99273 | -0.13809 | 3.4895
63 | 0.0047439 | 0.0011884 | -0.0047438 | -0.0011884 | 1.0407e-07 | -4.3614e-09 | 0.0071105 | 0.0071105 | 0.0071105 | 0.99273 | -0.13809 | 0.9927 | -0.13855 | 1.9534
64 | -0.011646 | -0.0029191 | 0.011646 | 0.0029196 | 8.8507e-07 | 4.7501e-07 | 0.017858 | 0.017858 | 0.017858 | 0.97038 | -0.57252 | 0.97046 | -0.57093 | 4.906
65 | 0.089102 | 0.022663 | -0.088991 | -0.022592 | 0.00011126 | 7.0997e-05 | 0.13452 | 0.13452 | 0.13452 | 0.9865 | -0.25739 | 0.98516 | -0.28334 | 36.9556
66 | 0.17208 | 0.043889 | -0.17208 | -0.043889 | 4.8313e-07 | 3.0696e-07 | 0.25843 | 0.25843 | 0.25843 | 0.99188 | -0.154 | 0.99188 | -0.15406 | 23.6656
67 | 0.15741 | 0.040277 | -0.15721 | -0.040147 | 0.00020398 | 0.00012941 | 0.23623 | 0.23623 | 0.23623 | 0.99279 | -0.13662 | 0.99139 | -0.16343 | 21.6326
68 | 0.052163 | 0.013165 | -0.052123 | -0.01314 | 3.9655e-05 | 2.5156e-05 | 0.078215 | 0.078216 | 0.078216 | 0.99279 | -0.13662 | 0.99197 | -0.15251 | 21.4878
69 | -0.0070304 | -0.001762 | 0.0070312 | 0.0017623 | 7.5863e-07 | 2.6014e-07 | 0.010655 | 0.010655 | 0.010655 | 0.98182 | -0.34803 | 0.98194 | -0.34576 | 2.9272
70 | -0.0093046 | -0.002332 | 0.0093072 | 0.0023333 | 2.6667e-06 | 1.2541e-06 | 0.0141 | 0.0141 | 0.0141 | 0.98194 | -0.34576 | 0.98225 | -0.33975 | 3.8736
71 | -0.023843 | -0.0059918 | 0.023856 | 0.0059997 | 1.2964e-05 | 7.974e-06 | 0.036477 | 0.036476 | 0.036477 | 0.97281 | -0.52441 | 0.97339 | -0.51303 | 10.021
72 | 0.003229 | 0.00080914 | -0.0032289 | -0.00080924 | 1.3179e-07 | -9.8579e-08 | 0.0049114 | 0.0049115 | 0.0049115 | 0.9783 | -0.41644 | 0.97825 | -0.4173 | 1.3493
73 | -0.10047 | -0.025405 | 0.10053 | 0.02544 | 5.6074e-05 | 3.5157e-05 | 0.15255 | 0.15255 | 0.15255 | 0.98053 | -0.37283 | 0.98113 | -0.3612 | 13.9697
74 | 0.0014722 | 0.0003685 | -0.0014721 | -0.00036895 | 7.026e-08 | -4.5246e-07 | 0.0022066 | 0.0022068 | 0.0022068 | 0.9927 | -0.13855 | 0.99265 | -0.13955 | 0.60625
75 | -0.048728 | -0.012258 | 0.048778 | 0.012289 | 5.0133e-05 | 3.1783e-05 | 0.07435 | 0.07435 | 0.07435 | 0.97544 | -0.47266 | 0.97653 | -0.45115 | 20.4258
76 | 0.047657 | 0.011989 | -0.047646 | -0.011982 | 1.1289e-05 | 7.154e-06 | 0.072717 | 0.072717 | 0.072717 | 0.97544 | -0.47266 | 0.97519 | -0.47762 | 19.9772
77 | -0.059359 | -0.014941 | 0.059369 | 0.014948 | 1.0339e-05 | 6.575e-06 | 0.090473 | 0.090473 | 0.090473 | 0.97653 | -0.45115 | 0.97672 | -0.44751 | 24.8552
78 | 0.033661 | 0.0084763 | -0.033639 | -0.0084625 | 2.2019e-05 | 1.3815e-05 | 0.051378 | 0.051378 | 0.051378 | 0.97519 | -0.47762 | 0.97449 | -0.49131 | 14.1148
79 | 0.013985 | 0.0035059 | -0.013982 | -0.0035043 | 2.7397e-06 | 1.5533e-06 | 0.021339 | 0.021339 | 0.021339 | 0.97519 | -0.47762 | 0.97498 | -0.48173 | 5.8625
80 | -0.062147 | -0.015644 | 0.062245 | 0.015706 | 9.8182e-05 | 6.247e-05 | 0.094705 | 0.094704 | 0.094705 | 0.97672 | -0.44751 | 0.9784 | -0.41451 | 26.0177
81 | 0.028889 | 0.0072718 | -0.028863 | -0.0072561 | 2.5152e-05 | 1.5668e-05 | 0.044123 | 0.044124 | 0.044124 | 0.97449 | -0.49131 | 0.97356 | -0.50955 | 12.1219
82 | 0.01127 | 0.0028245 | -0.011268 | -0.0028236 | 1.8858e-06 | 9.9494e-07 | 0.0172 | 0.0172 | 0.0172 | 0.97498 | -0.48173 | 0.9748 | -0.48525 | 4.7252
83 | 0.031165 | 0.0078236 | -0.031161 | -0.0078206 | 4.7221e-06 | 2.9536e-06 | 0.047719 | 0.047719 | 0.047719 | 0.97193 | -0.5419 | 0.97176 | -0.54508 | 13.1096
84 | -0.033738 | -0.0084682 | 0.03376 | 0.0084826 | 2.2829e-05 | 1.4328e-05 | 0.051657 | 0.051657 | 0.051657 | 0.97193 | -0.5419 | 0.97264 | -0.52772 | 14.1915
85 | 0.027493 | 0.0069013 | -0.027484 | -0.0068957 | 9.083e-06 | 5.6439e-06 | 0.042102 | 0.042102 | 0.042102 | 0.97176 | -0.54508 | 0.97141 | -0.552 | 11.5665
86 | -0.03741 | -0.0093971 | 0.037454 | 0.0094253 | 4.4734e-05 | 2.8177e-05 | 0.057239 | 0.057239 | 0.057239 | 0.97264 | -0.52772 | 0.97391 | -0.5027 | 15.7251
87 | -0.06594 | -0.016632 | 0.066049 | 0.016702 | 0.00010901 | 6.9402e-05 | 0.10032 | 0.10032 | 0.10032 | 0.9784 | -0.41451 | 0.98017 | -0.38004 | 27.5614
88 | 0.0036947 | 0.00092573 | -0.0036944 | -0.0009259 | 3.8112e-07 | -1.6027e-07 | 0.0056191 | 0.0056192 | 0.0056192 | 0.9784 | -0.41451 | 0.97829 | -0.41668 | 1.5437
89 | 0.02386 | 0.0060022 | -0.023856 | -0.0059997 | 3.9737e-06 | 2.4441e-06 | 0.036476 | 0.036476 | 0.036476 | 0.97356 | -0.50955 | 0.97339 | -0.51303 | 10.021
90 | 0.0029222 | 0.0007322 | -0.0029221 | -0.00073235 | 1.4227e-07 | -1.4663e-07 | 0.0044607 | 0.0044608 | 0.0044608 | 0.9748 | -0.48525 | 0.97475 | -0.48627 | 1.2255
91 | 0.0083454 | 0.0020914 | -0.0083454 | -0.0020913 | 3.052e-08 | 1.3281e-08 | 0.012739 | 0.012739 | 0.012739 | 0.9748 | -0.48525 | 0.97479 | -0.48532 | 3.4997
92 | -0.068936 | -0.017425 | 0.069069 | 0.01751 | 0.00013277 | 8.4568e-05 | 0.10471 | 0.10471 | 0.10471 | 0.98017 | -0.38004 | 0.98223 | -0.33996 | 28.7656
93 | 0.02574 | 0.0064587 | -0.025729 | -0.0064522 | 1.0452e-05 | 6.4674e-06 | 0.039431 | 0.039431 | 0.039431 | 0.97141 | -0.552 | 0.97098 | -0.56052 | 10.8328
94 | 0.0056374 | 0.0014127 | -0.0056369 | -0.0014126 | 4.8555e-07 | 9.2799e-08 | 0.0086053 | 0.0086054 | 0.0086054 | 0.97479 | -0.48532 | 0.9747 | -0.48713 | 2.3641
95 | -0.04162 | -0.010469 | 0.04164 | 0.010482 | 1.9993e-05 | 1.2632e-05 | 0.063604 | 0.063604 | 0.063604 | 0.97391 | -0.5027 | 0.97442 | -0.49265 | 17.4736
96 | 0.084324 | 0.021422 | -0.084115 | -0.021289 | 0.00020888 | 0.00013325 | 0.12747 | 0.12747 | 0.12747 | 0.98516 | -0.28334 | 0.98249 | -0.33493 | 35.0192
97 | 0.071577 | 0.018145 | -0.07156 | -0.018134 | 1.7292e-05 | 1.1017e-05 | 0.10848 | 0.10848 | 0.10848 | 0.98249 | -0.33493 | 0.98223 | -0.33996 | 29.8022
98 | 0.012538 | 0.0031439 | -0.012535 | -0.0031423 | 2.875e-06 | 1.5708e-06 | 0.01899 | 0.01899 | 0.01899 | 0.98249 | -0.33493 | 0.98225 | -0.33975 | 5.2171
99 | -0.01528 | -0.0038303 | 0.015283 | 0.0038319 | 2.6312e-06 | 1.526e-06 | 0.02343 | 0.02343 | 0.02343 | 0.97046 | -0.57093 | 0.97064 | -0.56732 | 6.4368
100 | -0.017729 | -0.0044448 | 0.017732 | 0.0044469 | 3.6232e-06 | 2.1571e-06 | 0.027179 | 0.027179 | 0.027179 | 0.97064 | -0.56732 | 0.97086 | -0.56303 | 7.4668
101 | -0.02342 | -0.0058724 | 0.023423 | 0.0058741 | 2.7952e-06 | 1.7174e-06 | 0.035896 | 0.035896 | 0.035896 | 0.97086 | -0.56303 | 0.97098 | -0.56052 | 9.8616
102 | -0.0018164 | -0.00045523 | 0.0018164 | 0.00045522 | 1.9856e-09 | -7.3103e-09 | 0.0027731 | 0.0027731 | 0.0027731 | 0.97466 | -0.48804 | 0.97466 | -0.48801 | 0.76184
103 | -0.0028421 | -0.00071228 | 0.0028422 | 0.00071215 | 1.1942e-07 | -1.3438e-07 | 0.004339 | 0.0043389 | 0.004339 | 0.97466 | -0.48801 | 0.9747 | -0.48713 | 1.192
104 | 0.0021161 | 0.00053015 | -0.002116 | -0.00053032 | 6.1162e-08 | -1.6823e-07 | 0.0031802 | 0.0031803 | 0.0031803 | 0.99008 | -0.18852 | 0.99005 | -0.18913 | 0.87371
105 | -0.0050519 | -0.0012659 | 0.0050523 | 0.0012659 | 4.3028e-07 | 1.9375e-08 | 0.0075925 | 0.0075924 | 0.0075925 | 0.99008 | -0.18852 | 0.99017 | -0.18673 | 2.0859
106 | -0.0077459 | -0.001941 | 0.0077461 | 0.0019411 | 2.6504e-07 | 1.0253e-07 | 0.01164 | 0.01164 | 0.01164 | 0.99017 | -0.18673 | 0.99021 | -0.18601 | 3.1979
107 | -0.16927 | -0.043084 | 0.16953 | 0.043249 | 0.00026116 | 0.0001659 | 0.2546 | 0.2546 | 0.2546 | 0.99021 | -0.18601 | 0.99188 | -0.15406 | 23.3153
108 | 0.16152 | 0.041142 | -0.16144 | -0.041087 | 8.7642e-05 | 5.5633e-05 | 0.24296 | 0.24296 | 0.24296 | 0.99021 | -0.18601 | 0.98962 | -0.19727 | 22.2493
109 | 0.065251 | 0.016441 | -0.065248 | -0.016439 | 3.3889e-06 | 2.066e-06 | 0.099444 | 0.099444 | 0.099444 | 0.97669 | -0.44817 | 0.97663 | -0.44925 | 9.1066
110 | -0.065251 | -0.016441 | 0.06527 | 0.016453 | 1.8619e-05 | 1.135e-05 | 0.099444 | 0.099444 | 0.099444 | 0.97669 | -0.44817 | 0.97699 | -0.4422 | 9.1066
111 | 0.063379 | 0.015971 | -0.063339 | -0.015947 | 3.9208e-05 | 2.3832e-05 | 0.096596 | 0.096596 | 0.096596 | 0.97663 | -0.44925 | 0.97597 | -0.46219 | 8.8458
112 | -0.068577 | -0.017281 | 0.068614 | 0.017304 | 3.6601e-05 | 2.2416e-05 | 0.10448 | 0.10448 | 0.10448 | 0.97699 | -0.4422 | 0.97756 | -0.43105 | 9.5678
113 | 0.15906 | 0.040491 | -0.15897 | -0.040436 | 8.6437e-05 | 5.4855e-05 | 0.23939 | 0.23939 | 0.23939 | 0.98962 | -0.19727 | 0.98903 | -0.20854 | 21.9222
114 | 0.058619 | 0.014764 | -0.058609 | -0.014758 | 1.0379e-05 | 6.2532e-06 | 0.0894 | 0.0894 | 0.0894 | 0.97597 | -0.46219 | 0.97579 | -0.4659 | 8.1868
115 | -0.070846 | -0.017863 | 0.070858 | 0.017871 | 1.1946e-05 | 7.3365e-06 | 0.10788 | 0.10788 | 0.10788 | 0.97756 | -0.43105 | 0.97774 | -0.42753 | 9.879
116 | 0.15809 | 0.040214 | -0.15797 | -0.04014 | 0.0001176 | 7.4628e-05 | 0.23806 | 0.23806 | 0.23806 | 0.98903 | -0.20854 | 0.98823 | -0.22399 | 21.8001
117 | 0.13023 | 0.032994 | -0.1302 | -0.03297 | 3.6812e-05 | 2.327e-05 | 0.19699 | 0.19699 | 0.19699 | 0.9844 | -0.2979 | 0.9841 | -0.30379 | 18.0392
118 | -0.13341 | -0.033789 | 0.1335 | 0.03385 | 9.6439e-05 | 6.0998e-05 | 0.20179 | 0.20179 | 0.20179 | 0.9844 | -0.2979 | 0.98518 | -0.28286 | 18.4786
119 | 0.12499 | 0.031666 | -0.12493 | -0.031629 | 5.7844e-05 | 3.6527e-05 | 0.18912 | 0.18912 | 0.18912 | 0.9841 | -0.30379 | 0.9836 | -0.31342 | 17.3183
120 | -0.13694 | -0.034711 | 0.13703 | 0.034769 | 9.1656e-05 | 5.8006e-05 | 0.20698 | 0.20698 | 0.20698 | 0.98518 | -0.28286 | 0.9859 | -0.26894 | 18.9538
121 | 0.1223 | 0.03097 | -0.12225 | -0.030937 | 5.1274e-05 | 3.236e-05 | 0.18514 | 0.18514 | 0.18514 | 0.9836 | -0.31342 | 0.98315 | -0.32216 | 16.9538
122 | -0.13958 | -0.035408 | 0.13959 | 0.035412 | 5.3414e-06 | 3.3817e-06 | 0.21082 | 0.21082 | 0.21082 | 0.9859 | -0.26894 | 0.98594 | -0.26815 | 19.3061
123 | 0.11943 | 0.030231 | -0.1194 | -0.030213 | 2.82e-05 | 1.7786e-05 | 0.18087 | 0.18087 | 0.18087 | 0.98315 | -0.32216 | 0.9829 | -0.32708 | 16.5631
124 | -0.14459 | -0.036665 | 0.14478 | 0.036784 | 0.00018753 | 0.00011881 | 0.21837 | 0.21837 | 0.21837 | 0.98594 | -0.26815 | 0.98734 | -0.2412 | 19.9973
125 | 0.11698 | 0.029605 | -0.11687 | -0.029537 | 0.00010793 | 6.8028e-05 | 0.1772 | 0.1772 | 0.1772 | 0.9829 | -0.32708 | 0.98191 | -0.34632 | 16.2269
126 | -0.1474 | -0.037441 | 0.14742 | 0.037457 | 2.5982e-05 | 1.6467e-05 | 0.22232 | 0.22232 | 0.22232 | 0.98734 | -0.2412 | 0.98753 | -0.23754 | 20.359
127 | 0.074204 | 0.01872 | -0.074174 | -0.018702 | 2.9895e-05 | 1.8427e-05 | 0.11292 | 0.11292 | 0.11292 | 0.97817 | -0.41911 | 0.97774 | -0.42753 | 10.3411
128 | -0.076838 | -0.01938 | 0.076849 | 0.019387 | 1.1001e-05 | 6.7982e-06 | 0.11693 | 0.11693 | 0.11693 | 0.97817 | -0.41911 | 0.97833 | -0.41612 | 10.7081
129 | -0.080227 | -0.020234 | 0.080264 | 0.020257 | 3.7132e-05 | 2.3013e-05 | 0.12207 | 0.12207 | 0.12207 | 0.97833 | -0.41612 | 0.97882 | -0.40646 | 11.1785
130 | -0.083475 | -0.021062 | 0.08348 | 0.021064 | 4.2993e-06 | 2.6711e-06 | 0.12695 | 0.12695 | 0.12695 | 0.97882 | -0.40646 | 0.97888 | -0.40538 | 11.6255
131 | -0.086522 | -0.021827 | 0.086566 | 0.021854 | 4.3839e-05 | 2.7293e-05 | 0.13158 | 0.13158 | 0.13158 | 0.97888 | -0.40538 | 0.97942 | -0.39481 | 12.0491
132 | -0.088972 | -0.022457 | 0.088978 | 0.022461 | 6.2272e-06 | 3.8825e-06 | 0.13523 | 0.13523 | 0.13523 | 0.97942 | -0.39481 | 0.97949 | -0.39335 | 12.3838
133 | -0.046561 | -0.011718 | 0.046593 | 0.011738 | 3.1956e-05 | 2.0241e-05 | 0.071108 | 0.071107 | 0.071108 | 0.9746 | -0.48922 | 0.97533 | -0.47487 | 19.535
134 | 0.043628 | 0.010983 | -0.04362 | -0.010978 | 7.1482e-06 | 4.5213e-06 | 0.066628 | 0.066628 | 0.066628 | 0.9746 | -0.48922 | 0.97442 | -0.49265 | 18.3044
135 | -0.050236 | -0.012651 | 0.050245 | 0.012656 | 8.2992e-06 | 5.1235e-06 | 0.076665 | 0.076665 | 0.076665 | 0.97533 | -0.47487 | 0.9755 | -0.47141 | 10.5309
136 | -0.052894 | -0.01332 | 0.052906 | 0.013327 | 1.1776e-05 | 6.9945e-06 | 0.080707 | 0.080706 | 0.080707 | 0.9755 | -0.47141 | 0.97574 | -0.46676 | 7.3907
137 | -0.054619 | -0.013757 | 0.054621 | 0.013758 | 2.2504e-06 | 1.3431e-06 | 0.083319 | 0.083319 | 0.083319 | 0.97574 | -0.46676 | 0.97579 | -0.4659 | 7.6299
138 | -0.091898 | -0.023193 | 0.091944 | 0.023221 | 4.5933e-05 | 2.8685e-05 | 0.13967 | 0.13967 | 0.13967 | 0.97949 | -0.39335 | 0.98003 | -0.38291 | 12.79
139 | -0.094775 | -0.023931 | 0.094794 | 0.023943 | 1.9739e-05 | 1.2345e-05 | 0.14396 | 0.14396 | 0.14396 | 0.98003 | -0.38291 | 0.98025 | -0.37857 | 13.1835
140 | -0.097611 | -0.024649 | 0.09764 | 0.024668 | 2.9739e-05 | 1.8623e-05 | 0.14824 | 0.14824 | 0.14824 | 0.98025 | -0.37857 | 0.98058 | -0.37221 | 13.575
141 | -0.10168 | -0.02568 | 0.1017 | 0.025693 | 1.9578e-05 | 1.2281e-05 | 0.15437 | 0.15437 | 0.15437 | 0.98058 | -0.37221 | 0.98078 | -0.3682 | 14.1365
142 | 0.10854 | 0.02745 | -0.10845 | -0.027391 | 9.2645e-05 | 5.8255e-05 | 0.16458 | 0.16458 | 0.16458 | 0.98191 | -0.34632 | 0.98099 | -0.36413 | 15.0711
143 | 0.10456 | 0.026418 | -0.10454 | -0.026405 | 2.0375e-05 | 1.2795e-05 | 0.15868 | 0.15868 | 0.15868 | 0.98099 | -0.36413 | 0.98078 | -0.3682 | 14.5314
144 | 0.15602 | 0.03965 | -0.15591 | -0.039585 | 0.00010171 | 6.4529e-05 | 0.23511 | 0.23512 | 0.23512 | 0.98823 | -0.22399 | 0.98753 | -0.23754 | 21.5307
145 | 0.031426 | 0.0079085 | -0.031407 | -0.0078968 | 1.8709e-05 | 1.1688e-05 | 0.047292 | 0.047292 | 0.047292 | 0.98905 | -0.20895 | 0.9884 | -0.22142 | 12.9923
146 | -0.034578 | -0.0086983 | 0.03459 | 0.0087061 | 1.2393e-05 | 7.7748e-06 | 0.052033 | 0.052033 | 0.052033 | 0.98905 | -0.20895 | 0.98943 | -0.20145 | 14.2949
147 | 0.030036 | 0.0075531 | -0.030028 | -0.0075481 | 7.999e-06 | 4.9857e-06 | 0.045227 | 0.045227 | 0.045227 | 0.9884 | -0.22142 | 0.98812 | -0.22699 | 12.4251
148 | -0.038203 | -0.0096115 | 0.038227 | 0.0096266 | 2.3932e-05 | 1.5068e-05 | 0.057466 | 0.057466 | 0.057466 | 0.98943 | -0.20145 | 0.99011 | -0.18835 | 15.7875
149 | 0.027794 | 0.0069883 | -0.027782 | -0.0069804 | 1.2725e-05 | 7.8959e-06 | 0.041864 | 0.041864 | 0.041864 | 0.98812 | -0.22699 | 0.98762 | -0.23658 | 11.501
150 | -0.04347 | -0.010941 | 0.043475 | 0.010944 | 4.5126e-06 | 2.8518e-06 | 0.065347 | 0.065347 | 0.065347 | 0.99011 | -0.18835 | 0.99022 | -0.18618 | 17.9524
151 | 0.026675 | 0.0067031 | -0.026666 | -0.0066971 | 9.6819e-06 | 5.992e-06 | 0.040197 | 0.040197 | 0.040197 | 0.98762 | -0.23658 | 0.98723 | -0.24419 | 11.0431
152 | -0.046063 | -0.011592 | 0.046121 | 0.011629 | 5.8602e-05 | 3.7086e-05 | 0.069236 | 0.069235 | 0.069236 | 0.99022 | -0.18618 | 0.9916 | -0.15959 | 19.0207
153 | 0.025235 | 0.0063386 | -0.025232 | -0.0063367 | 3.1176e-06 | 1.9218e-06 | 0.038041 | 0.038041 | 0.038041 | 0.98723 | -0.24419 | 0.9871 | -0.24678 | 10.4507
154 | -0.048982 | -0.012346 | 0.048998 | 0.012357 | 1.6606e-05 | 1.0522e-05 | 0.073528 | 0.073528 | 0.073528 | 0.9916 | -0.15959 | 0.99197 | -0.15251 | 20.1999
155 | 0.15398 | 0.039339 | -0.15391 | -0.039293 | 7.2055e-05 | 4.5699e-05 | 0.23139 | 0.23139 | 0.23139 | 0.99139 | -0.16343 | 0.99088 | -0.17311 | 21.1893
156 | 0.15147 | 0.03868 | -0.15132 | -0.038588 | 0.00014611 | 9.2639e-05 | 0.22771 | 0.22772 | 0.22772 | 0.99088 | -0.17311 | 0.98984 | -0.19309 | 20.853
157 | 0.024352 | 0.0061162 | -0.024341 | -0.0061091 | 1.156e-05 | 7.1064e-06 | 0.036715 | 0.036715 | 0.036715 | 0.9871 | -0.24678 | 0.98659 | -0.25673 | 10.0865
158 | 0.02323 | 0.0058307 | -0.02323 | -0.0058306 | 2.1157e-08 | 1.2954e-08 | 0.035039 | 0.035039 | 0.035039 | 0.98659 | -0.25673 | 0.98659 | -0.25675 | 9.6262
159 | -0.142 | -0.036132 | 0.14216 | 0.036233 | 0.0001602 | 0.00010145 | 0.21417 | 0.21417 | 0.21417 | 0.98747 | -0.23842 | 0.98869 | -0.21504 | 19.6131
160 | 0.13937 | 0.035473 | -0.13933 | -0.035444 | 4.4889e-05 | 2.8417e-05 | 0.21021 | 0.21021 | 0.21021 | 0.98747 | -0.23842 | 0.98713 | -0.24511 | 19.2502
161 | -0.14574 | -0.037129 | 0.14587 | 0.037217 | 0.00013862 | 8.7829e-05 | 0.21955 | 0.21955 | 0.21955 | 0.98869 | -0.21504 | 0.98972 | -0.19535 | 20.1057
162 | 0.13654 | 0.034746 | -0.13637 | -0.034641 | 0.00016535 | 0.00010463 | 0.20601 | 0.20601 | 0.20601 | 0.98713 | -0.24511 | 0.98582 | -0.27026 | 18.8655
163 | -0.14849 | -0.037873 | 0.14851 | 0.037883 | 1.6227e-05 | 1.0285e-05 | 0.22349 | 0.22349 | 0.22349 | 0.98972 | -0.19535 | 0.98984 | -0.19309 | 20.466
164 | 0.13397 | 0.034039 | -0.13382 | -0.033941 | 0.00015514 | 9.813e-05 | 0.20239 | 0.20239 | 0.20239 | 0.98582 | -0.27026 | 0.98457 | -0.29434 | 18.5338
165 | 0.12965 | 0.032897 | -0.12947 | -0.032785 | 0.00017681 | 0.00011176 | 0.19609 | 0.19609 | 0.19609 | 0.98457 | -0.29434 | 0.98311 | -0.32274 | 17.957
166 | -0.0051347 | -0.0012867 | 0.005135 | 0.0012867 | 3.1592e-07 | 2.7325e-08 | 0.0077939 | 0.0077939 | 0.0077939 | 0.98031 | -0.37733 | 0.98037 | -0.37604 | 2.1412
167 | 0.0028484 | 0.00071368 | -0.0028483 | -0.00071385 | 1.4738e-07 | -1.7072e-07 | 0.0043236 | 0.0043237 | 0.0043237 | 0.98031 | -0.37733 | 0.98025 | -0.37842 | 1.1878
168 | -0.0078011 | -0.0019549 | 0.007802 | 0.0019553 | 9.6235e-07 | 3.8506e-07 | 0.01184 | 0.01184 | 0.01184 | 0.98037 | -0.37604 | 0.9805 | -0.37345 | 3.2529
169 | -0.010504 | -0.0026325 | 0.010506 | 0.0026333 | 1.7343e-06 | 8.8038e-07 | 0.015941 | 0.015941 | 0.015941 | 0.9805 | -0.37345 | 0.98068 | -0.36999 | 4.3794
170 | -0.0036338 | -0.00091072 | 0.0036341 | 0.00091061 | 2.4093e-07 | -1.1289e-07 | 0.0055116 | 0.0055115 | 0.0055116 | 0.98106 | -0.36259 | 0.98113 | -0.3612 | 1.5142
171 | -0.1217 | -0.030749 | 0.1218 | 0.030812 | 0.00010013 | 6.3192e-05 | 0.18466 | 0.18466 | 0.18466 | 0.98113 | -0.3612 | 0.98201 | -0.34405 | 16.9102
172 | 0.017537 | 0.0043979 | -0.017532 | -0.0043947 | 5.4733e-06 | 3.2425e-06 | 0.026598 | 0.026599 | 0.026599 | 0.98113 | -0.3612 | 0.98079 | -0.36775 | 7.3073
173 | -0.12484 | -0.031574 | 0.12496 | 0.031654 | 0.00012777 | 8.069e-05 | 0.18926 | 0.18926 | 0.18926 | 0.98201 | -0.34405 | 0.98311 | -0.32274 | 17.3317
174 | 0.014486 | 0.0036313 | -0.014484 | -0.0036304 | 1.5425e-06 | 8.7972e-07 | 0.021977 | 0.021977 | 0.021977 | 0.98079 | -0.36775 | 0.98068 | -0.36999 | 6.0377
175 | -0.010526 | -0.0026387 | 0.010526 | 0.0026391 | 7.9767e-07 | 4.0348e-07 | 0.015903 | 0.015903 | 0.015903 | 0.98485 | -0.29066 | 0.98493 | -0.28907 | 4.3691
176 | 0.021836 | 0.0054814 | -0.021825 | -0.0054745 | 1.1342e-05 | 6.9029e-06 | 0.032938 | 0.032938 | 0.032938 | 0.98659 | -0.25675 | 0.98603 | -0.26765 | 9.0489
177 | 0.020331 | 0.0051002 | -0.02033 | -0.0050996 | 9.077e-07 | 5.4814e-07 | 0.030683 | 0.030683 | 0.030683 | 0.98603 | -0.26765 | 0.98598 | -0.26858 | 8.4295
178 | 0.013102 | 0.0032881 | -0.013098 | -0.0032855 | 4.6176e-06 | 2.5538e-06 | 0.019775 | 0.019775 | 0.019775 | 0.98598 | -0.26858 | 0.9856 | -0.27598 | 5.4327
179 | -0.011491 | -0.0028809 | 0.011496 | 0.0028833 | 4.4907e-06 | 2.3682e-06 | 0.017361 | 0.017361 | 0.017361 | 0.98493 | -0.28907 | 0.98535 | -0.28087 | 4.7696
180 | -0.011898 | -0.0029841 | 0.011901 | 0.0029856 | 2.7774e-06 | 1.4853e-06 | 0.017968 | 0.017968 | 0.017968 | 0.98535 | -0.28087 | 0.9856 | -0.27598 | 4.9363

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.54043 | 0.13867

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0090114 | 0.0022585
1 | 0.0077406 | 0.00194
2 | 0.0090103 | 0.0022582
3 | 0.00076039 | 0.00019057
4 | 0.0028656 | 0.00071819
5 | 0.0023129 | 0.00057967
6 | 0.0030516 | 0.00076481
7 | 0.0021879 | 0.00054833
8 | 0.0078954 | 0.0019788
9 | 0.0029045 | 0.00072794
10 | 0.004866 | 0.0012195
11 | 0.0072674 | 0.0018214
12 | 0.0067562 | 0.0016933
13 | 0.004351 | 0.0010905
14 | 0.0037134 | 0.00093068
15 | 0.0021062 | 0.00052785
16 | 0.0035397 | 0.00088713
17 | 0.003049 | 0.00076416
18 | 0.00372 | 0.00093231
19 | 0.003681 | 0.00092254
20 | 0.002837 | 0.00071103
21 | 0.0009217 | 0.000231
22 | 0.0030188 | 0.00075658
23 | 0.0037893 | 0.0009497
24 | 0.0038744 | 0.00097101
25 | 0.0034387 | 0.00086182
26 | 0.0023916 | 0.00059939
27 | 0.002361 | 0.00059173
28 | 0.0044781 | 0.0011223
29 | 0.0024474 | 0.00061338
30 | 0.0037834 | 0.00094821
31 | 0.0020827 | 0.00052197
32 | 0.0066459 | 0.0016656
33 | 0.001088 | 0.00027269
34 | 0.0024939 | 0.00062502
35 | 0.0026254 | 0.00065799
36 | 0.0066947 | 0.0016779
37 | 0.002564 | 0.00064259
38 | 0.0025134 | 0.00062991
39 | 0.0048539 | 0.0012165
40 | 0.0032342 | 0.00081056
41 | 0.0024812 | 0.00062186
42 | 0.0015949 | 0.00039972
43 | 0.0029278 | 0.00073378
44 | 0.0014583 | 0.00036548
45 | 0.0032679 | 0.00081902
46 | 0.0037301 | 0.00093485
47 | 0.0023847 | 0.00059766
48 | 0.0020476 | 0.00051318
49 | 0.0012706 | 0.00031845
50 | 0.0070304 | 0.001762
51 | 0.0022734 | 0.00056976
52 | 0.009805 | 0.0024574
53 | 0.0032289 | 0.00080924
54 | 0.0024757 | 0.00062048
55 | 0.006128 | 0.0015358
56 | 0.0032716 | 0.00081994
57 | 0.0024136 | 0.0006049
58 | 0.0014721 | 0.00036895
59 | 0.0010705 | 0.0002683
60 | 0.010581 | 0.0026519
61 | 0.0027776 | 0.00069612
62 | 0.0047508 | 0.0011907
63 | 0.0027124 | 0.0006798
64 | 0.0025723 | 0.00064467
65 | 0.003668 | 0.00091929
66 | 0.0036491 | 0.00091456
67 | 0.0050033 | 0.001254
68 | 0.0028873 | 0.00072363
69 | 0.0036944 | 0.0009259
70 | 0.0017436 | 0.00043699
71 | 0.0029221 | 0.00073235
72 | 0.002708 | 0.00067869
73 | 0.0041656 | 0.001044
74 | 0.0046666 | 0.0011696
75 | 0.0024908 | 0.00062425
76 | 0.0032281 | 0.00080904
77 | 0.003634 | 0.00091077
78 | 0.0024456 | 0.00061292
79 | 0.0056875 | 0.0014254
80 | 0.0023068 | 0.00057815
81 | 0.0018164 | 0.00045523
82 | 0.0010257 | 0.00025706
83 | 0.0027947 | 0.00070041
84 | 0.0029358 | 0.00073578
85 | 0.002116 | 0.00053032
86 | 0.0026936 | 0.00067508
87 | 0.0018694 | 0.00046851
88 | 0.0033071 | 0.00082883
89 | 0.0025507 | 0.00063926
90 | 0.0023759 | 0.00059545
91 | 0.00472 | 0.0011829
92 | 0.0022328 | 0.0005596
93 | 0.00088687 | 0.00022227
94 | 0.0031746 | 0.00079563
95 | 0.005206 | 0.0013048
96 | 0.0034358 | 0.00086109
97 | 0.002631 | 0.0006594
98 | 0.0025493 | 0.00063891
99 | 0.0028191 | 0.00070654
100 | 0.0050013 | 0.0012535
101 | 0.0024254 | 0.00060786
102 | 0.0026207 | 0.00065681
103 | 0.0026348 | 0.00066033
104 | 0.0033153 | 0.0008309
105 | 0.0033772 | 0.00084642
106 | 0.0032116 | 0.00080491
107 | 0.0030426 | 0.00076254
108 | 0.002406 | 0.000603
109 | 0.0029339 | 0.00073529
110 | 0.0036429 | 0.000913
111 | 0.0019806 | 0.00049638
112 | 0.0026495 | 0.00066402
113 | 0.001713 | 0.00042931
114 | 0.0039879 | 0.00099946
115 | 0.0029201 | 0.00073184
116 | 0.0028302 | 0.00070931
117 | 0.0028165 | 0.00070587
118 | 0.0040407 | 0.0010127
119 | 0.0083287 | 0.0020874
120 | 0.0038856 | 0.00097383
121 | 0.002842 | 0.00071228
122 | 0.0019537 | 0.00048964
123 | 0.0084915 | 0.0021282
124 | 0.0031516 | 0.00078986
125 | 0.0013714 | 0.00034371
126 | 0.0036127 | 0.00090542
127 | 0.0022336 | 0.00055979
128 | 0.0052436 | 0.0013142
129 | 0.0011064 | 0.00027728
130 | 0.0025878 | 0.00064857
131 | 0.0014306 | 0.00035854
132 | 0.0028604 | 0.00071687
133 | 0.0031251 | 0.00078323
134 | 0.0032252 | 0.00080831
135 | 0.0024456 | 0.00061292
136 | 0.00087954 | 0.00022043
137 | 0.0011111 | 0.00027846
138 | 0.0026295 | 0.00065902
139 | 0.0035746 | 0.00089588
140 | 0.0027876 | 0.00069863
141 | 0.0026174 | 0.00065599
142 | 0.0024 | 0.0006015
143 | 0.0028112 | 0.00070456
144 | 0.0041675 | 0.0010445
145 | 0.0022862 | 0.00057299
146 | 0.0026661 | 0.00066818
147 | 0.0028483 | 0.00071385
148 | 0.0027021 | 0.00067721
149 | 0.0036338 | 0.00091072
150 | 0.0030384 | 0.0007615
151 | 0.003046 | 0.00076341
152 | 0.0045116 | 0.0011307
153 | 0.0039782 | 0.00099704
154 | 0.0007515 | 0.00018834
155 | 0.0013933 | 0.0003492
156 | 0.0014938 | 0.00037439
157 | 0.0072281 | 0.0018115
158 | 0.000965 | 0.00024185
159 | 0.00040204 | 0.00010076
160 | 0.0011969 | 0.00029997

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1