## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_219-3_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_219-3_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_219-3_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_219-3_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_219-3_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_219-3_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_219-3_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_219-3_0_4_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_219-3_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_219-3_0_4_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_219-3_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_219-3_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_219-3_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_219-3_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_219-3_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_219-3_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_219-3_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_219-3_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_219-3_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_219-3_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_219-3_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_219-3_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_219-3_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_219-3_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_219-3_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_219-3_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_219-3_0_4_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_219-3_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_219-3_0_4_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_219-3_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_219-3_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_219-3_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_219-3_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_219-3_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_219-3_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_219-3_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_219-3_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_219-3_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_219-3_0_4_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_219-3_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_219-3_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_219-3_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_219-3_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_219-3_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_219-3_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_219-3_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_219-3_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_219-3_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_219-3_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_219-3_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_219-3_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_219-3_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_219-3_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_219-3_0_4_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_219-3_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_219-3_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_219-3_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_219-3_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_219-3_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_219-3_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_219-3_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_219-3_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_219-3_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_219-3_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_219-3_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_219-3_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_219-3_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_219-3_0_4_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_219-3_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_219-3_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_219-3_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_219-3_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_219-3_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_219-3_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_219-3_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_219-3_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_219-3_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_219-3_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_219-3_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_219-3_0_4_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_219-3_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_219-3_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_219-3_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_219-3_0_4_node_183 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_219-3_0_4_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_219-3_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_219-3_0_4_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_219-3_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_219-3_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_219-3_0_4_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_219-3_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_219-3_0_4_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_219-3_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_219-3_0_4_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_219-3_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_219-3_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_219-3_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_219-3_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_219-3_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_219-3_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_219-3_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_219-3_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_219-3_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_219-3_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_219-3_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_219-3_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_219-3_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_219-3_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_219-3_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_219-3_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_219-3_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_219-3_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_219-3_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_219-3_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_219-3_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_219-3_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_219-3_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_219-3_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_219-3_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_219-3_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_219-3_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_219-3_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_219-3_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_219-3_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_219-3_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_219-3_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_219-3_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_219-3_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_219-3_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_219-3_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_219-3_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_219-3_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_219-3_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_219-3_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_219-3_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_219-3_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_219-3_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_219-3_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_219-3_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_219-3_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_219-3_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_219-3_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_219-3_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_219-3_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_219-3_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_219-3_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_219-3_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_219-3_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_219-3_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_219-3_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_219-3_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_219-3_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_219-3_0_4_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_219-3_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_219-3_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_219-3_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_219-3_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_219-3_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_219-3_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_219-3_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_219-3_0_4_node_188 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_219-3_0_4_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_219-3_0_4_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_219-3_0_4_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_219-3_0_4_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_219-3_0_4_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_219-3_0_4_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_219-3_0_4_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_219-3_0_4_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_219-3_0_4_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_219-3_0_4_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_219-3_0_4_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_219-3_0_4_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_219-3_0_4_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_219-3_0_4_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_219-3_0_4_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_219-3_0_4_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_LV_219-3_0_4_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
178 | bus_LV_219-3_0_4_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
179 | bus_MV_34_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_219-3_0_4_load_0 | 0 | 0.0031622 | 0.00079253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_219-3_0_4_load_155 | 6 | 0.012046 | 0.003019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_219-3_0_4_load_3 | 8 | 0.0012691 | 0.00031807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_219-3_0_4_load_191 | 9 | 0.00052798 | 0.00013232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_219-3_0_4_load_153 | 13 | 9.6071e-05 | 2.4078e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_219-3_0_4_load_145 | 15 | 0.0033868 | 0.0008488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_219-3_0_4_load_149 | 17 | 0.00096244 | 0.00024121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_219-3_0_4_load_148 | 18 | 0.00023214 | 5.818e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_219-3_0_4_load_146 | 21 | 0.0034194 | 0.00085699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_219-3_0_4_load_144 | 22 | 0.00038278 | 9.5934e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_219-3_0_4_load_141 | 23 | 0.00015009 | 3.7615e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_219-3_0_4_load_86 | 24 | 0.0036263 | 0.00090884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_219-3_0_4_load_135 | 25 | 0.0033399 | 0.00083707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_219-3_0_4_load_192 | 26 | 6.5551e-05 | 1.6429e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_219-3_0_4_load_157 | 27 | 0.00035596 | 8.9211e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_219-3_0_4_load_193 | 28 | 0.00018197 | 4.5607e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_219-3_0_4_load_140 | 32 | 0.00090783 | 0.00022752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_219-3_0_4_load_142 | 33 | 0.00013419 | 3.3632e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_219-3_0_4_load_13 | 34 | 0.0012182 | 0.0003053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_219-3_0_4_load_49 | 38 | 0.002034 | 0.00050976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_219-3_0_4_load_163 | 40 | 0.0017159 | 0.00043003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_219-3_0_4_load_160 | 41 | 0.0017905 | 0.00044873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_219-3_0_4_load_21 | 42 | 0.00041639 | 0.00010436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_219-3_0_4_load_16 | 44 | 0.0026676 | 0.00066855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_219-3_0_4_load_20 | 46 | 0.00050711 | 0.00012709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_219-3_0_4_load_42 | 49 | 0.0006331 | 0.00015867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_219-3_0_4_load_75 | 51 | 0.00028872 | 7.2361e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_219-3_0_4_load_172 | 53 | 0.00055883 | 0.00014006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_219-3_0_4_load_67 | 56 | 0.0021906 | 0.00054902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_219-3_0_4_load_65 | 57 | 0.0019734 | 0.00049459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_219-3_0_4_load_126 | 59 | 0.00085266 | 0.0002137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_219-3_0_4_load_66 | 60 | 0.0008601 | 0.00021556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_219-3_0_4_load_46 | 62 | 0.0013738 | 0.0003443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_219-3_0_4_load_43 | 63 | 0.0017791 | 0.00044588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_219-3_0_4_load_74 | 64 | 0.0012981 | 0.00032534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_219-3_0_4_load_73 | 65 | 0.0014057 | 0.0003523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_219-3_0_4_load_72 | 66 | 0.0014437 | 0.00036183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_219-3_0_4_load_174 | 67 | 0.0014879 | 0.00037291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_219-3_0_4_load_158 | 68 | 0.0015529 | 0.0003892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_219-3_0_4_load_28 | 69 | 0.002977 | 0.00074611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_219-3_0_4_load_29 | 70 | 0.0005467 | 0.00013702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_219-3_0_4_load_31 | 71 | 0.002958 | 0.00074136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_219-3_0_4_load_33 | 72 | 0.0022619 | 0.00056689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_219-3_0_4_load_61 | 73 | 0.0024862 | 0.00062311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_219-3_0_4_load_92 | 74 | 0.0023431 | 0.00058724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_219-3_0_4_load_93 | 75 | 0.0023088 | 0.00057863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_219-3_0_4_load_91 | 76 | 0.0020923 | 0.00052437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_219-3_0_4_load_60 | 77 | 0.00097325 | 0.00024392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_219-3_0_4_load_34 | 78 | 0.0015012 | 0.00037624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_219-3_0_4_load_41 | 79 | 0.0016449 | 0.00041226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_219-3_0_4_load_64 | 81 | 0.00093852 | 0.00023521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_219-3_0_4_load_87 | 82 | 0.0027665 | 0.00069336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_219-3_0_4_load_183 | 83 | 0.0058134 | 0.001457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_219-3_0_4_load_181 | 84 | 0.005816 | 0.0014576 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_219-3_0_4_load_47 | 88 | 0.0014165 | 0.000355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_219-3_0_4_load_48 | 89 | 0.0011544 | 0.00028933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_219-3_0_4_load_115 | 90 | 0.001357 | 0.0003401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_219-3_0_4_load_189 | 91 | 0.0014618 | 0.00036635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_219-3_0_4_load_190 | 93 | 0.0033798 | 0.00084707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_219-3_0_4_load_50 | 94 | 0.0031801 | 0.000797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_219-3_0_4_load_51 | 95 | 0.0045275 | 0.0011347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_219-3_0_4_load_52 | 96 | 0.0015052 | 0.00037723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_219-3_0_4_load_53 | 97 | 0.0021644 | 0.00054244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_219-3_0_4_load_54 | 98 | 0.0015838 | 0.00039693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_219-3_0_4_load_99 | 100 | 0.0011477 | 0.00028763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_219-3_0_4_load_128 | 101 | 0.0025594 | 0.00064144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_219-3_0_4_load_105 | 102 | 0.0010421 | 0.00026118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_219-3_0_4_load_100 | 103 | 0.0030585 | 0.00076653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_219-3_0_4_load_55 | 104 | 0.0015678 | 0.00039293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_219-3_0_4_load_56 | 105 | 0.0021187 | 0.00053099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_219-3_0_4_load_57 | 106 | 0.0018681 | 0.00046818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_219-3_0_4_load_123 | 108 | 0.00019607 | 4.914e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_219-3_0_4_load_127 | 109 | 0.0012484 | 0.00031287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_219-3_0_4_load_114 | 110 | 0.0016809 | 0.00042126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_219-3_0_4_load_125 | 111 | 0.00021576 | 5.4075e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_219-3_0_4_load_63 | 115 | 0.001867 | 0.0004679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_219-3_0_4_load_108 | 116 | 0.0018318 | 0.0004591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_219-3_0_4_load_68 | 117 | 0.0024864 | 0.00062316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_219-3_0_4_load_69 | 118 | 0.0011629 | 0.00029146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_219-3_0_4_load_70 | 119 | 0.0043643 | 0.0010938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_219-3_0_4_load_71 | 120 | 0.0025537 | 0.00064001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_219-3_0_4_load_79 | 121 | 0.0011532 | 0.00028901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_219-3_0_4_load_77 | 122 | 0.00084456 | 0.00021167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_219-3_0_4_load_76 | 123 | 0.0011831 | 0.0002965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_219-3_0_4_load_78 | 124 | 0.0016586 | 0.00041568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_219-3_0_4_load_80 | 125 | 0.0018874 | 0.00047304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_219-3_0_4_load_117 | 127 | 0.0029852 | 0.00074815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_219-3_0_4_load_81 | 129 | 0.0054482 | 0.0013655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_219-3_0_4_load_82 | 130 | 0.0025104 | 0.00062917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_219-3_0_4_load_134 | 131 | 0.00091199 | 0.00022857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_219-3_0_4_load_132 | 132 | 0.0013392 | 0.00033563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_219-3_0_4_load_137 | 133 | 0.0031101 | 0.00077946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_219-3_0_4_load_88 | 134 | 0.001566 | 0.00039248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_219-3_0_4_load_130 | 135 | 0.0015769 | 0.0003952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_219-3_0_4_load_129 | 136 | 0.0013583 | 0.00034043 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_219-3_0_4_load_104 | 137 | 0.0022653 | 0.00056773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_219-3_0_4_load_102 | 138 | 0.001758 | 0.0004406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_219-3_0_4_load_94 | 139 | 0.0022079 | 0.00055334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_219-3_0_4_load_95 | 140 | 0.0017106 | 0.0004287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_219-3_0_4_load_96 | 141 | 0.002534 | 0.00063508 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_219-3_0_4_load_97 | 142 | 0.0021591 | 0.00054113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_219-3_0_4_load_98 | 143 | 0.0007194 | 0.0001803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_219-3_0_4_load_121 | 144 | 0.00084054 | 0.00021066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_219-3_0_4_load_119 | 145 | 0.0016288 | 0.00040822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_219-3_0_4_load_101 | 147 | 0.0039803 | 0.00099756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_219-3_0_4_load_124 | 148 | 0.0063056 | 0.0015803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_219-3_0_4_load_133 | 149 | 0.0047616 | 0.0011934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_219-3_0_4_load_103 | 150 | 0.00087681 | 0.00021975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_219-3_0_4_load_107 | 151 | 0.0018529 | 0.00046438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_219-3_0_4_load_112 | 152 | 0.0010458 | 0.00026211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_219-3_0_4_load_109 | 153 | 0.0022373 | 0.00056072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_219-3_0_4_load_110 | 154 | 0.0014516 | 0.00036381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_219-3_0_4_load_131 | 155 | 0.0019487 | 0.00048838 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_219-3_0_4_load_151 | 156 | 0.00027571 | 6.9101e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_219-3_0_4_load_159 | 157 | 0.0017898 | 0.00044857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_219-3_0_4_load_161 | 158 | 0.0018498 | 0.00046361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_219-3_0_4_load_162 | 159 | 0.0017933 | 0.00044945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_219-3_0_4_load_188 | 160 | 0.0013301 | 0.00033336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_219-3_0_4_load_178 | 161 | 0.0015741 | 0.00039452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_219-3_0_4_load_175 | 162 | 0.0013133 | 0.00032915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_219-3_0_4_load_164 | 163 | 0.0010635 | 0.00026653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_219-3_0_4_load_165 | 164 | 0.0012284 | 0.00030786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_219-3_0_4_load_166 | 165 | 0.0015798 | 0.00039592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_219-3_0_4_load_167 | 166 | 0.0012283 | 0.00030784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
124 | LV_219-3_0_4_load_168 | 167 | 0.0012088 | 0.00030296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
125 | LV_219-3_0_4_load_187 | 170 | 0.0013992 | 0.00035067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
126 | LV_219-3_0_4_load_185 | 171 | 0.0013699 | 0.00034333 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
127 | LV_219-3_0_4_load_169 | 172 | 0.00076082 | 0.00019068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
128 | LV_219-3_0_4_load_173 | 174 | 0.0012831 | 0.00032159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
129 | LV_219-3_0_4_load_179 | 175 | 0.0052383 | 0.0013128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
130 | LV_219-3_0_4_load_180 | 176 | 0.004913 | 0.0012313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
131 | LV_219-3_0_4_load_182 | 177 | 0.0052614 | 0.0013186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
132 | LV_219-3_0_4_load_184 | 178 | 0.001191 | 0.0002985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 73 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_219-3_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.042975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_219-3_0_4_line_1 |  | 1 | 4 | 0.035428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_219-3_0_4_line_2 |  | 1 | 2 | 0.045614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_219-3_0_4_line_3 |  | 2 | 3 | 0.03998 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_219-3_0_4_line_4 |  | 3 | 17 | 0.033957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_219-3_0_4_line_5 |  | 3 | 18 | 0.0030724 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_219-3_0_4_line_6 |  | 4 | 26 | 0.019471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_219-3_0_4_line_7 |  | 5 | 6 | 0.022653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_219-3_0_4_line_8 |  | 5 | 7 | 0.005859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_219-3_0_4_line_9 |  | 7 | 24 | 0.033313 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_219-3_0_4_line_10 |  | 7 | 129 | 0.019415 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_219-3_0_4_line_11 |  | 8 | 9 | 0.0066928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_219-3_0_4_line_12 |  | 9 | 26 | 0.007901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_219-3_0_4_line_13 |  | 10 | 11 | 0.031482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_219-3_0_4_line_14 |  | 10 | 12 | 0.02228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_219-3_0_4_line_15 |  | 10 | 13 | 0.014121 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_219-3_0_4_line_16 |  | 11 | 28 | 0.0016863 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_219-3_0_4_line_17 |  | 12 | 22 | 0.038963 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_219-3_0_4_line_18 |  | 12 | 15 | 0.087884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_219-3_0_4_line_19 |  | 12 | 23 | 0.024836 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_219-3_0_4_line_20 |  | 14 | 15 | 0.026868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_219-3_0_4_line_21 |  | 14 | 16 | 0.070507 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_219-3_0_4_line_22 |  | 16 | 32 | 0.017143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_219-3_0_4_line_23 |  | 17 | 22 | 0.034609 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_219-3_0_4_line_24 |  | 19 | 20 | 0.017975 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_219-3_0_4_line_25 |  | 19 | 21 | 0.028334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_219-3_0_4_line_26 |  | 20 | 28 | 0.041468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_219-3_0_4_line_27 |  | 23 | 33 | 0.0074379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_219-3_0_4_line_28 |  | 24 | 25 | 0.023453 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_219-3_0_4_line_29 |  | 25 | 27 | 0.037094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_219-3_0_4_line_30 |  | 27 | 30 | 0.021529 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_219-3_0_4_line_31 |  | 29 | 30 | 0.041255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_219-3_0_4_line_32 |  | 29 | 31 | 0.057662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_219-3_0_4_line_33 |  | 30 | 33 | 0.031135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_219-3_0_4_line_34 |  | 31 | 156 | 0.031965 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_219-3_0_4_line_35 |  | 34 | 35 | 0.015006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_219-3_0_4_line_36 |  | 35 | 36 | 0.011063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_219-3_0_4_line_37 |  | 36 | 37 | 0.30746 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_219-3_0_4_line_38 |  | 36 | 38 | 0.02674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_219-3_0_4_line_39 |  | 37 | 42 | 0.17098 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_219-3_0_4_line_40 |  | 38 | 43 | 0.0026814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_219-3_0_4_line_41 |  | 39 | 40 | 0.021118 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_219-3_0_4_line_42 |  | 39 | 41 | 0.038111 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_219-3_0_4_line_43 |  | 40 | 67 | 0.024869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_219-3_0_4_line_44 |  | 41 | 68 | 0.028047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_219-3_0_4_line_45 |  | 42 | 45 | 0.012112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_219-3_0_4_line_46 |  | 43 | 47 | 0.061668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_219-3_0_4_line_47 |  | 44 | 45 | 0.01874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_219-3_0_4_line_48 |  | 45 | 46 | 0.01214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_219-3_0_4_line_49 |  | 47 | 48 | 0.016082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_219-3_0_4_line_50 |  | 47 | 49 | 0.010387 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_219-3_0_4_line_51 |  | 48 | 50 | 0.018452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_219-3_0_4_line_52 |  | 48 | 51 | 0.02047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_219-3_0_4_line_53 |  | 49 | 61 | 0.041337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_219-3_0_4_line_54 |  | 50 | 62 | 0.035298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_219-3_0_4_line_55 |  | 50 | 63 | 0.017047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_219-3_0_4_line_56 |  | 51 | 64 | 0.021801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_219-3_0_4_line_57 |  | 52 | 53 | 0.005716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
58 | LV_219-3_0_4_line_58 |  | 52 | 54 | 0.019116 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
59 | LV_219-3_0_4_line_59 |  | 53 | 86 | 0.010187 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
60 | LV_219-3_0_4_line_60 |  | 54 | 59 | 0.011482 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
61 | LV_219-3_0_4_line_61 |  | 54 | 60 | 0.019282 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_219-3_0_4_line_62 |  | 55 | 56 | 0.020141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_219-3_0_4_line_63 |  | 55 | 57 | 0.024896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_219-3_0_4_line_64 |  | 55 | 58 | 0.018255 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_219-3_0_4_line_65 |  | 56 | 76 | 0.026133 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_219-3_0_4_line_66 |  | 58 | 72 | 0.017784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_219-3_0_4_line_67 |  | 58 | 69 | 0.021151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_219-3_0_4_line_68 |  | 59 | 85 | 0.014005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
69 | LV_219-3_0_4_line_69 |  | 61 | 79 | 0.019074 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_219-3_0_4_line_70 |  | 61 | 78 | 0.039588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_219-3_0_4_line_71 |  | 62 | 90 | 0.019971 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_219-3_0_4_line_72 |  | 63 | 87 | 0.017861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_219-3_0_4_line_73 |  | 64 | 66 | 0.021582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_219-3_0_4_line_74 |  | 65 | 66 | 0.021985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_219-3_0_4_line_75 |  | 67 | 162 | 0.026248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_219-3_0_4_line_76 |  | 68 | 157 | 0.018417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_219-3_0_4_line_77 |  | 69 | 70 | 0.027138 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_219-3_0_4_line_78 |  | 70 | 71 | 0.0042127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_219-3_0_4_line_79 |  | 72 | 73 | 0.02257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_219-3_0_4_line_80 |  | 73 | 77 | 0.025874 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
81 | LV_219-3_0_4_line_81 |  | 74 | 75 | 0.027731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_219-3_0_4_line_82 |  | 75 | 137 | 0.027722 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_219-3_0_4_line_83 |  | 77 | 114 | 0.0064007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
84 | LV_219-3_0_4_line_84 |  | 80 | 81 | 0.010773 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
85 | LV_219-3_0_4_line_85 |  | 80 | 82 | 0.019101 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
86 | LV_219-3_0_4_line_86 |  | 81 | 114 | 0.016632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
87 | LV_219-3_0_4_line_87 |  | 82 | 134 | 0.00045347 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_219-3_0_4_line_88 |  | 83 | 84 | 0.019117 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_219-3_0_4_line_89 |  | 84 | 175 | 0.019829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_219-3_0_4_line_90 |  | 85 | 131 | 0.030632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_219-3_0_4_line_91 |  | 85 | 130 | 0.022692 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_219-3_0_4_line_92 |  | 86 | 172 | 0.034751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_219-3_0_4_line_93 |  | 87 | 88 | 0.022235 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_219-3_0_4_line_94 |  | 87 | 89 | 0.026113 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_219-3_0_4_line_95 |  | 89 | 91 | 0.0083447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_219-3_0_4_line_96 |  | 90 | 92 | 0.0017853 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_219-3_0_4_line_97 |  | 91 | 93 | 0.012672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_219-3_0_4_line_98 |  | 92 | 108 | 0.018876 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_219-3_0_4_line_99 |  | 92 | 105 | 0.027047 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_219-3_0_4_line_100 |  | 94 | 95 | 0.02185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
101 | LV_219-3_0_4_line_101 |  | 94 | 96 | 0.028363 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_219-3_0_4_line_102 |  | 95 | 97 | 0.013681 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
103 | LV_219-3_0_4_line_103 |  | 96 | 98 | 0.031781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
104 | LV_219-3_0_4_line_104 |  | 97 | 99 | 0.014518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_219-3_0_4_line_105 |  | 98 | 100 | 0.022405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_219-3_0_4_line_106 |  | 99 | 101 | 0.012794 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
107 | LV_219-3_0_4_line_107 |  | 99 | 102 | 0.030304 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | LV_219-3_0_4_line_108 |  | 100 | 103 | 0.0023787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_219-3_0_4_line_109 |  | 101 | 152 | 0.0088224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
110 | LV_219-3_0_4_line_110 |  | 102 | 151 | 0.016439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_219-3_0_4_line_111 |  | 102 | 150 | 0.014534 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_219-3_0_4_line_112 |  | 103 | 147 | 0.021089 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_219-3_0_4_line_113 |  | 104 | 105 | 0.03168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | LV_219-3_0_4_line_114 |  | 104 | 106 | 0.027452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_219-3_0_4_line_115 |  | 106 | 107 | 0.027784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_219-3_0_4_line_116 |  | 107 | 109 | 0.017049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
117 | LV_219-3_0_4_line_117 |  | 107 | 110 | 0.013474 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
118 | LV_219-3_0_4_line_118 |  | 108 | 111 | 0.0014879 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_219-3_0_4_line_119 |  | 109 | 112 | 0.014861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
120 | LV_219-3_0_4_line_120 |  | 110 | 113 | 0.022053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
121 | LV_219-3_0_4_line_121 |  | 112 | 135 | 0.016778 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_219-3_0_4_line_122 |  | 112 | 134 | 0.012471 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_219-3_0_4_line_123 |  | 113 | 146 | 0.017875 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_219-3_0_4_line_124 |  | 113 | 153 | 0.011274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_219-3_0_4_line_125 |  | 114 | 115 | 0.01646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_219-3_0_4_line_126 |  | 115 | 116 | 0.018291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_219-3_0_4_line_127 |  | 117 | 118 | 0.006062 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_219-3_0_4_line_128 |  | 117 | 119 | 0.012691 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_219-3_0_4_line_129 |  | 118 | 120 | 0.013518 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_219-3_0_4_line_130 |  | 120 | 121 | 0.0048582 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_219-3_0_4_line_131 |  | 121 | 122 | 0.016737 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_219-3_0_4_line_132 |  | 122 | 123 | 0.00081082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_219-3_0_4_line_133 |  | 123 | 124 | 0.016064 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | LV_219-3_0_4_line_134 |  | 124 | 125 | 0.0033406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_219-3_0_4_line_135 |  | 125 | 126 | 0.0092641 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_219-3_0_4_line_136 |  | 126 | 127 | 0.03431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | LV_219-3_0_4_line_137 |  | 126 | 128 | 0.033559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_219-3_0_4_line_138 |  | 127 | 146 | 0.046829 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | LV_219-3_0_4_line_139 |  | 128 | 133 | 0.1037 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_219-3_0_4_line_140 |  | 129 | 130 | 0.023045 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_219-3_0_4_line_141 |  | 131 | 132 | 0.00012391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
142 | LV_219-3_0_4_line_142 |  | 132 | 149 | 0.026503 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_219-3_0_4_line_143 |  | 135 | 136 | 0.0031365 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_219-3_0_4_line_144 |  | 136 | 155 | 0.011802 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_219-3_0_4_line_145 |  | 137 | 138 | 0.0071245 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_219-3_0_4_line_146 |  | 138 | 150 | 0.0026112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_219-3_0_4_line_147 |  | 139 | 140 | 0.0037227 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_219-3_0_4_line_148 |  | 139 | 141 | 0.029031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_219-3_0_4_line_149 |  | 140 | 142 | 0.005127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_219-3_0_4_line_150 |  | 141 | 143 | 0.013319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_219-3_0_4_line_151 |  | 142 | 144 | 0.01396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_219-3_0_4_line_152 |  | 143 | 145 | 0.020124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_219-3_0_4_line_153 |  | 144 | 146 | 0.015232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_219-3_0_4_line_154 |  | 147 | 148 | 0.0072271 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
155 | LV_219-3_0_4_line_155 |  | 148 | 149 | 0.010515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
156 | LV_219-3_0_4_line_156 |  | 152 | 154 | 0.018527 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
157 | LV_219-3_0_4_line_157 |  | 153 | 154 | 0.022697 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
158 | LV_219-3_0_4_line_158 |  | 157 | 158 | 0.0047368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | LV_219-3_0_4_line_159 |  | 158 | 159 | 0.016859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_219-3_0_4_line_160 |  | 159 | 160 | 0.01718 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_219-3_0_4_line_161 |  | 160 | 161 | 0.005574 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_219-3_0_4_line_162 |  | 161 | 169 | 0.10861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
163 | LV_219-3_0_4_line_163 |  | 163 | 164 | 0.0081441 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
164 | LV_219-3_0_4_line_164 |  | 163 | 165 | 0.0061374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
165 | LV_219-3_0_4_line_165 |  | 164 | 166 | 0.00041648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
166 | LV_219-3_0_4_line_166 |  | 165 | 167 | 0.010411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
167 | LV_219-3_0_4_line_167 |  | 166 | 168 | 0.017532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
168 | LV_219-3_0_4_line_168 |  | 167 | 169 | 0.11311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
169 | LV_219-3_0_4_line_169 |  | 168 | 170 | 0.0024834 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_219-3_0_4_line_170 |  | 168 | 171 | 0.015859 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
171 | LV_219-3_0_4_line_171 |  | 170 | 178 | 0.017781 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_219-3_0_4_line_172 |  | 171 | 174 | 0.017273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
173 | LV_219-3_0_4_line_173 |  | 172 | 173 | 0.015028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
174 | LV_219-3_0_4_line_174 |  | 173 | 174 | 0.032621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
175 | LV_219-3_0_4_line_175 |  | 175 | 176 | 0.015642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | LV_219-3_0_4_line_176 |  | 176 | 177 | 0.0015442 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | LV_219-3_0_4_line_177 |  | 177 | 178 | 0.026185 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_219-3_0_4_trafo_61 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 179 | 73 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12
0 | 2701694.2828 | 1261806.8642 | 2701678.3466 | 1261797.9607 | 2701655.4376 | 1261807.2495
1 | 2701721.1501 | 1261787.0765 | 2701714.4197 | 1261788.4285 | 2701702.5125 | 1261793.7059 | 2701697.8817 | 1261799.609 | 2701694.2828 | 1261806.8642
2 | 2701702.8944 | 1261851.6604 | 2701694.2828 | 1261806.8642
3 | 2701695.0447 | 1261879.9711 | 2701692.3976 | 1261873.954 | 2701707.7874 | 1261867.7356 | 2701705.737 | 1261861.6398 | 2701702.8944 | 1261851.6604
4 | 2701695.0447 | 1261879.9711 | 2701723.1125 | 1261869.2226 | 2701726.8283 | 1261868.0346
5 | 2701695.0447 | 1261879.9711 | 2701692.2375 | 1261881.2199
6 | 2701721.1501 | 1261787.0765 | 2701725.9441 | 1261805.9478
7 | 2701716.121 | 1261965.4598 | 2701703.9418 | 1261970.3544 | 2701695.4584 | 1261974.6889
8 | 2701721.4281 | 1261967.9753 | 2701716.121 | 1261965.4598
9 | 2701721.4281 | 1261967.9753 | 2701723.8034 | 1261963.9462 | 2701729.1485 | 1261960.3129 | 2701750.2074 | 1261953.375
10 | 2701721.4281 | 1261967.9753 | 2701721.1296 | 1261973.497 | 2701722.6209 | 1261979.2385 | 2701725.3905 | 1261986.6941
11 | 2701727.8895 | 1261813.6055 | 2701729.5374 | 1261820.0923
12 | 2701727.8895 | 1261813.6055 | 2701725.9441 | 1261805.9478
13 | 2701783.2764 | 1261809.875 | 2701784.3924 | 1261817.7118 | 2701785.4355 | 1261825.8476 | 2701782.5337 | 1261828.9335 | 2701784.6364 | 1261839.8677
14 | 2701784.6364 | 1261839.8677 | 2701785.8081 | 1261845.3479 | 2701796.2107 | 1261842.5468 | 2701797.6722 | 1261848.2656
15 | 2701784.6364 | 1261839.8677 | 2701798.3082 | 1261836.3341
16 | 2701783.2764 | 1261809.875 | 2701783.0112 | 1261808.2097
17 | 2701797.6722 | 1261848.2656 | 2701759.9776 | 1261858.1283
18 | 2701797.6722 | 1261848.2656 | 2701882.7051 | 1261826.0632
19 | 2701797.6722 | 1261848.2656 | 2701801.2449 | 1261862.2275 | 2701793.2809 | 1261868.9529
20 | 2701908.7019 | 1261819.2754 | 2701882.7051 | 1261826.0632
21 | 2701948.925 | 1261877.1831 | 2701908.7019 | 1261819.2754
22 | 2701948.925 | 1261877.1831 | 2701951.6246 | 1261885.3808 | 2701952.2906 | 1261887.4051 | 2701954.2864 | 1261893.4663
23 | 2701759.9776 | 1261858.1283 | 2701748.0656 | 1261861.2451 | 2701726.8283 | 1261868.0346
24 | 2701790.9599 | 1261768.0504 | 2701807.4242 | 1261760.7276
25 | 2701807.4242 | 1261760.7276 | 2701834.8754 | 1261753.7107
26 | 2701790.9599 | 1261768.0504 | 2701787.268 | 1261780.2636 | 2701783.8276 | 1261789.6789 | 2701782.2359 | 1261803.3406 | 2701783.0112 | 1261808.2097
27 | 2701793.2809 | 1261868.9529 | 2701791.166 | 1261870.7389 | 2701786.5837 | 1261871.6386 | 2701786.5837 | 1261871.6386
28 | 2701772.4828 | 1261946.0364 | 2701750.2074 | 1261953.375
29 | 2701772.4828 | 1261946.0364 | 2701772.7312 | 1261908.9437
30 | 2701793.1357 | 1261902.0765 | 2701772.7312 | 1261908.9437
31 | 2701827.2969 | 1261925.2058 | 2701793.1357 | 1261902.0765
32 | 2701827.2969 | 1261925.2058 | 2701837.168 | 1261868.3953
33 | 2701793.1357 | 1261902.0765 | 2701786.5837 | 1261871.6386
34 | 2701837.168 | 1261868.3953 | 2701819.4674 | 1261874.4401 | 2701815.1221 | 1261861.9116
35 | 2701998.8195 | 1262311.7255 | 2702002.5792 | 1262324.4119 | 2702003.3204 | 1262326.0239
36 | 2702003.2837 | 1262301.9276 | 2702000.2527 | 1262305.5228 | 2701998.8195 | 1262311.7255
37 | 2702003.2837 | 1262301.9276 | 2701998.2648 | 1262302.8196 | 2701984.9794 | 1262296.7411 | 2701974.3819 | 1262296.0244 | 2701951.766 | 1262303.1405 | 2701969.9721 | 1262321.0136 | 2701986.7867 | 1262338.2956 | 2701995.5754 | 1262349.5008 | 2702055.5388 | 1262455.2673 | 2702076.1493 | 1262485.2701 | 2702083.7477 | 1262489.8939 | 2702093.7291 | 1262490.9226 | 2702106.1431 | 1262488.5349
38 | 2702003.2837 | 1262301.9276 | 2702018.2282 | 1262292.2218 | 2702022.7871 | 1262284.5538
39 | 2702106.1431 | 1262488.5349 | 2702096.2259 | 1262511.7052 | 2702090.4195 | 1262539.4391 | 2702077.2339 | 1262632.7557 | 2702075.5124 | 1262655.8942
40 | 2702024.1573 | 1262282.2491 | 2702022.7871 | 1262284.5538
41 | 2701852.3558 | 1262282.7889 | 2701831.2485 | 1262282.1211
42 | 2701852.3558 | 1262282.7889 | 2701849.222 | 1262258.2479 | 2701840.6043 | 1262248.0244
43 | 2701806.392 | 1262281.3346 | 2701831.2485 | 1262282.1211
44 | 2701816.508 | 1262233.6717 | 2701840.6043 | 1262248.0244
45 | 2702074.6138 | 1262667.9731 | 2702075.5124 | 1262655.8942
46 | 2702024.1573 | 1262282.2491 | 2702033.0703 | 1262267.0569 | 2702037.0791 | 1262261.8217 | 2702038.6981 | 1262259.7034 | 2702044.0394 | 1262262.8315 | 2702046.3293 | 1262259.3903 | 2702050.5123 | 1262257.1607 | 2702054.5057 | 1262256.7514 | 2702058.236 | 1262257.6054 | 2702061.5194 | 1262252.4911 | 2702064.7079 | 1262247.631
47 | 2702074.6138 | 1262667.9731 | 2702093.2884 | 1262669.5411
48 | 2702074.6138 | 1262667.9731 | 2702062.8071 | 1262665.1493
49 | 2702064.7079 | 1262247.631 | 2702068.0878 | 1262249.1461 | 2702071.9855 | 1262249.4692 | 2702075.639 | 1262247.7975 | 2702079.5572 | 1262249.9892
50 | 2702064.7079 | 1262247.631 | 2702057.542 | 1262242.8145 | 2702056.129 | 1262241.7772
51 | 2702086.9477 | 1262233.0805 | 2702082.1131 | 1262244.6733 | 2702079.5572 | 1262249.9892
52 | 2702079.5572 | 1262249.9892 | 2702084.1398 | 1262252.5482 | 2702084.4687 | 1262255.7565 | 2702086.3354 | 1262259.3695 | 2702088.9071 | 1262261.4267 | 2702093.0588 | 1262263.4893
53 | 2702023.9086 | 1262215.9009 | 2702035.759 | 1262225.6689 | 2702048.0173 | 1262235.8221 | 2702056.129 | 1262241.7772
54 | 2702086.9477 | 1262233.0805 | 2702083.3343 | 1262220.2186 | 2702072.1665 | 1262205.3913 | 2702069.1481 | 1262203.8799
55 | 2702086.9477 | 1262233.0805 | 2702096.047 | 1262231.1026 | 2702101.6216 | 1262233.3784 | 2702103.2081 | 1262234.0259
56 | 2702093.0588 | 1262263.4893 | 2702096.7221 | 1262265.3092 | 2702113.132 | 1262271.9718
57 | 2701727.2974 | 1262058.6735 | 2701726.5744 | 1262064.3436
58 | 2701727.2974 | 1262058.6735 | 2701740.4244 | 1262060.4341 | 2701741.6085 | 1262054.683
59 | 2701716.4234 | 1262063.4905 | 2701726.5744 | 1262064.3436
60 | 2701741.6085 | 1262054.683 | 2701743.607 | 1262044.9649 | 2701743.3775 | 1262043.4215
61 | 2701741.6085 | 1262054.683 | 2701751.1511 | 1262057.1714 | 2701759.6883 | 1262061.1549
62 | 2701826.5844 | 1262093.8553 | 2701844.6707 | 1262102.7168
63 | 2701826.5844 | 1262093.8553 | 2701804.1338 | 1262083.0954
64 | 2701834.18 | 1262077.2501 | 2701829.8432 | 1262087.0947 | 2701826.5844 | 1262093.8553
65 | 2701844.6707 | 1262102.7168 | 2701868.1383 | 1262114.2149
66 | 2701834.18 | 1262077.2501 | 2701851.0636 | 1262075.2836 | 2701851.8311 | 1262075.4543
67 | 2701834.18 | 1262077.2501 | 2701830.7046 | 1262069.0279 | 2701824.8442 | 1262061.4541 | 2701822.7892 | 1262059.7837
68 | 2701741.3174 | 1262029.5683 | 2701743.3775 | 1262043.4215
69 | 2702023.9086 | 1262215.9009 | 2702028.7508 | 1262210.4021 | 2702019.5975 | 1262203.0394
70 | 2702023.9086 | 1262215.9009 | 2702014.302 | 1262207.9731 | 2701996.1401 | 1262193.2032 | 2701993.2146 | 1262190.8995
71 | 2702069.1481 | 1262203.8799 | 2702051.2904 | 1262194.9381
72 | 2702119.7448 | 1262240.7752 | 2702103.2081 | 1262234.0259
73 | 2702133.6506 | 1262278.6326 | 2702115.9458 | 1262273.1142 | 2702113.132 | 1262271.9718
74 | 2702133.6506 | 1262278.6326 | 2702136.9844 | 1262279.6718 | 2702155.0425 | 1262283.6592
75 | 2701806.392 | 1262281.3346 | 2701780.1569 | 1262280.5046
76 | 2701816.508 | 1262233.6717 | 2701800.6854 | 1262224.2472
77 | 2701801.731 | 1262042.6656 | 2701822.7892 | 1262059.7837
78 | 2701798.9389 | 1262039.5477 | 2701800.6096 | 1262041.754 | 2701801.731 | 1262042.6656
79 | 2701873.623 | 1262081.0649 | 2701870.4089 | 1262079.5869 | 2701851.8311 | 1262075.4543
80 | 2701897.1308 | 1262091.8745 | 2701873.623 | 1262081.0649
81 | 2701845.931 | 1262013.0561 | 2701855.3156 | 1262015.7075 | 2701871.877 | 1262022.7052
82 | 2701895.2469 | 1262037.413 | 2701890.4964 | 1262034.2732 | 2701885.1867 | 1262030.1672 | 2701877.1833 | 1262024.9472 | 2701871.877 | 1262022.7052
83 | 2701902.9462 | 1262094.5486 | 2701897.1308 | 1262091.8745
84 | 2701925.7148 | 1262109.6423 | 2701916.9919 | 1262103.32
85 | 2701925.7148 | 1262109.6423 | 2701941.4931 | 1262120.4068
86 | 2701902.9462 | 1262094.5486 | 2701908.2693 | 1262096.9979 | 2701916.9919 | 1262103.32
87 | 2701941.8677 | 1262120.6624 | 2701941.4931 | 1262120.4068
88 | 2701850.1294 | 1262165.0682 | 2701867.1949 | 1262173.6831
89 | 2701832.4286 | 1262156.1318 | 2701842.2753 | 1262161.1034 | 2701850.1294 | 1262165.0682
90 | 2701741.3174 | 1262029.5683 | 2701751.647 | 1262026.1765 | 2701757.052 | 1262022.5665 | 2701761.5085 | 1262016.2713 | 2701763.7509 | 1262011.1973
91 | 2701741.3174 | 1262029.5683 | 2701733.4153 | 1262008.2963
92 | 2701716.4234 | 1262063.4905 | 2701713.8701 | 1262098.1477
93 | 2702119.7448 | 1262240.7752 | 2702140.7051 | 1262248.196
94 | 2702119.7448 | 1262240.7752 | 2702124.8385 | 1262215.1637
95 | 2702124.8385 | 1262215.1637 | 2702126.4662 | 1262206.9793
96 | 2702049.694 | 1262194.1387 | 2702051.2904 | 1262194.9381
97 | 2702128.938 | 1262194.5511 | 2702126.4662 | 1262206.9793
98 | 2702049.694 | 1262194.1387 | 2702037.7957 | 1262208.7926
99 | 2702049.694 | 1262194.1387 | 2702032.3464 | 1262185.4545 | 2702026.4265 | 1262180.6143
100 | 2701891.9798 | 1261994.5273 | 2701899.628 | 1261998.9679 | 2701909.0053 | 1262006.2354 | 2701909.8821 | 1262006.9681
101 | 2701891.9798 | 1261994.5273 | 2701887.7648 | 1261992.0801 | 2701876.3867 | 1261985.4675 | 2701866.957 | 1261981.2515
102 | 2701909.8821 | 1262006.9681 | 2701920.3808 | 1262015.7408
103 | 2701836.0394 | 1261975.4276 | 2701843.3029 | 1261975.5118 | 2701860.1666 | 1261978.2155 | 2701866.957 | 1261981.2515
104 | 2701931.5217 | 1262025.0501 | 2701920.3808 | 1262015.7408
105 | 2701813.6359 | 1261975.1678 | 2701836.0394 | 1261975.4276
106 | 2701931.5217 | 1262025.0501 | 2701941.5056 | 1262033.0513
107 | 2701931.5217 | 1262025.0501 | 2701926.8328 | 1262032.5755 | 2701920.2835 | 1262043.1047 | 2701915.4939 | 1262050.7952
108 | 2701813.6359 | 1261975.1678 | 2701811.2574 | 1261975.1402
109 | 2701941.5056 | 1262033.0513 | 2701948.3899 | 1262038.5685
110 | 2701930.0788 | 1262058.464 | 2701915.4939 | 1262050.7952
111 | 2701915.4939 | 1262050.7952 | 2701903.3688 | 1262042.7812
112 | 2701811.2574 | 1261975.1402 | 2701801.8191 | 1261975.0307 | 2701791.5012 | 1261977.2995 | 2701790.5424 | 1261977.8088
113 | 2702005.5824 | 1262157.2108 | 2702015.0478 | 1262171.3111 | 2702026.4265 | 1262180.6143
114 | 2702005.5824 | 1262157.2108 | 2701990.2819 | 1262134.4183
115 | 2701976.851 | 1262110.1129 | 2701988.3572 | 1262131.5512 | 2701990.2819 | 1262134.4183
116 | 2701976.851 | 1262110.1129 | 2701972.7354 | 1262111.4875 | 2701960.6769 | 1262115.5052
117 | 2701976.851 | 1262110.1129 | 2701973.3025 | 1262103.5129 | 2701972.9307 | 1262097.5438
118 | 2702036.8578 | 1262209.9477 | 2702037.7957 | 1262208.7926
119 | 2701952.17 | 1262127.6909 | 2701960.6769 | 1262115.5052
120 | 2701980.0881 | 1262077.5417 | 2701974.4077 | 1262085.3169 | 2701972.6652 | 1262093.2823 | 2701972.9307 | 1262097.5438
121 | 2701952.17 | 1262127.6909 | 2701958.3844 | 1262136.5721 | 2701962.9622 | 1262140.3553
122 | 2701952.17 | 1262127.6909 | 2701941.8677 | 1262120.6624
123 | 2701980.0881 | 1262077.5417 | 2701987.7489 | 1262073.3481 | 2701996.9216 | 1262072.8058
124 | 2701980.0881 | 1262077.5417 | 2701978.7363 | 1262073.7819 | 2701976.2697 | 1262066.9341
125 | 2701902.9462 | 1262094.5486 | 2701895.7791 | 1262109.3662
126 | 2701902.4656 | 1262120.7418 | 2701892.5924 | 1262115.9547 | 2701895.7791 | 1262109.3662
127 | 2701959.89 | 1261990.4524 | 2701964.6397 | 1261994.2192
128 | 2701948.1836 | 1261990.5086 | 2701957.2412 | 1261988.3518 | 2701959.89 | 1261990.4524
129 | 2701976.4373 | 1261999.8692 | 2701970.928 | 1261996.1052 | 2701966.6155 | 1261995.7862 | 2701964.6397 | 1261994.2192
130 | 2701980.4487 | 1262002.6097 | 2701976.4373 | 1261999.8692
131 | 2701980.4487 | 1262002.6097 | 2701983.4853 | 1262004.6844 | 2701990.5667 | 1262006.5636 | 2701995.6852 | 1262009.1446
132 | 2701995.6852 | 1262009.1446 | 2701996.4091 | 1262009.5097
133 | 2701996.4091 | 1262009.5097 | 2702001.8923 | 1262012.2747 | 2702009.8578 | 1262014.8808 | 2702011.1742 | 1262015.6838
134 | 2702014.0261 | 1262017.4234 | 2702011.1742 | 1262015.6838
135 | 2702021.2919 | 1262019.1149 | 2702019.9326 | 1262021.0263 | 2702014.0261 | 1262017.4234
136 | 2702021.2919 | 1262019.1149 | 2702025.6568 | 1262023.8163 | 2702023.8965 | 1262027.5668 | 2702020.0985 | 1262029.3139 | 2702019.5114 | 1262030.5826 | 2702022.1276 | 1262034.8757 | 2702019.832 | 1262036.4596 | 2702009.8793 | 1262039.3225
137 | 2702040.2427 | 1262002.1833 | 2702037.3856 | 1262007.9165 | 2702030.8974 | 1262006.6035 | 2702027.2887 | 1262010.9115 | 2702029.3307 | 1262016.1622 | 2702028.2936 | 1262018.1793 | 2702021.2919 | 1262019.1149
138 | 2701996.9216 | 1262072.8058 | 2701994.9873 | 1262068.302 | 2701997.9924 | 1262058.3567 | 2701993.0753 | 1262046.7846 | 2701996.0896 | 1262043.2892 | 2702009.8793 | 1262039.3225
139 | 2702040.2427 | 1262002.1833 | 2702023.3356 | 1261992.8283 | 2701962.65 | 1261966.1822 | 2701947.4607 | 1261956.3353
140 | 2701725.3905 | 1261986.6941 | 2701733.4153 | 1262008.2963
141 | 2701763.801 | 1262011.084 | 2701763.7509 | 1262011.1973
142 | 2701763.801 | 1262011.084 | 2701771.9608 | 1261992.6204 | 2701776.3313 | 1261988.0602
143 | 2701965.3799 | 1262142.3534 | 2701962.9622 | 1262140.3553
144 | 2701974.4771 | 1262149.8716 | 2701965.3799 | 1262142.3534
145 | 2701901.1904 | 1262041.3414 | 2701895.2469 | 1262037.413
146 | 2701901.1904 | 1262041.3414 | 2701903.3688 | 1262042.7812
147 | 2702031.2169 | 1262089.2688 | 2702027.8608 | 1262087.6577
148 | 2702031.2169 | 1262089.2688 | 2702057.3886 | 1262101.8322
149 | 2702023.2387 | 1262085.439 | 2702027.8608 | 1262087.6577
150 | 2702069.3957 | 1262107.596 | 2702057.3886 | 1262101.8322
151 | 2702010.6534 | 1262079.3976 | 2702023.2387 | 1262085.439
152 | 2702069.3957 | 1262107.596 | 2702087.538 | 1262116.305
153 | 2701996.9216 | 1262072.8058 | 2702010.6534 | 1262079.3976
154 | 2701790.5424 | 1261977.8088 | 2701784.16 | 1261981.1994
155 | 2701776.3313 | 1261988.0602 | 2701781.6066 | 1261982.5558 | 2701784.16 | 1261981.1994
156 | 2701948.3899 | 1262038.5685 | 2701955.3741 | 1262044.1658 | 2701963.301 | 1262049.5397
157 | 2701976.2697 | 1262066.9341 | 2701975.1047 | 1262063.6999 | 2701973.791 | 1262059.04 | 2701971.1053 | 1262054.8458 | 2701966.6513 | 1262051.811 | 2701963.301 | 1262049.5397
158 | 2701796.6158 | 1262221.8231 | 2701800.6854 | 1262224.2472
159 | 2701781.0491 | 1262215.7949 | 2701790.6369 | 1262218.2619 | 2701796.6158 | 1262221.8231
160 | 2701781.0491 | 1262215.7949 | 2701781.0491 | 1262215.7949 | 2701763.9639 | 1262217.5963
161 | 2701763.9639 | 1262217.5963 | 2701758.4206 | 1262218.1807
162 | 2701652.8062 | 1262218.6588 | 2701665.1285 | 1262226.8774 | 2701671.2463 | 1262227.3718 | 2701758.4206 | 1262218.1807
163 | 2701766.5243 | 1262142.8408 | 2701759.2112 | 1262146.4247
164 | 2701753.7 | 1262149.1256 | 2701759.2112 | 1262146.4247
165 | 2701766.8983 | 1262142.6575 | 2701766.5243 | 1262142.8408
166 | 2701753.7 | 1262149.1256 | 2701744.3514 | 1262153.7071
167 | 2701775.6226 | 1262127.4506 | 2701766.8983 | 1262142.6575
168 | 2701652.8062 | 1262218.6588 | 2701695.2944 | 1262180.3685 | 2701712.9938 | 1262169.0745 | 2701744.3514 | 1262153.7071
169 | 2701775.6226 | 1262127.4506 | 2701777.8394 | 1262128.5699
170 | 2701775.6226 | 1262127.4506 | 2701761.2164 | 1262120.8201
171 | 2701793.7123 | 1262136.584 | 2701777.8394 | 1262128.5699
172 | 2701745.2344 | 1262114.6057 | 2701748.7151 | 1262115.0664 | 2701761.2164 | 1262120.8201
173 | 2701712.7658 | 1262113.1354 | 2701713.8701 | 1262098.1477
174 | 2701712.7658 | 1262113.1354 | 2701729.2047 | 1262112.4842 | 2701745.2344 | 1262114.6057
175 | 2701832.4286 | 1262156.1318 | 2701818.4656 | 1262149.0819
176 | 2701818.4656 | 1262149.0819 | 2701817.0871 | 1262148.3859
177 | 2701793.7123 | 1262136.584 | 2701817.0871 | 1262148.3859

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2701655.4376 | 1261807.2495
1 | 2701694.2828 | 1261806.8642
2 | 2701702.8944 | 1261851.6604
3 | 2701695.0447 | 1261879.9711
4 | 2701721.1501 | 1261787.0765
5 | 2701716.121 | 1261965.4598
6 | 2701695.4584 | 1261974.6889
7 | 2701721.4281 | 1261967.9753
8 | 2701729.5374 | 1261820.0923
9 | 2701727.8895 | 1261813.6055
10 | 2701784.6364 | 1261839.8677
11 | 2701783.2764 | 1261809.875
12 | 2701797.6722 | 1261848.2656
13 | 2701798.3082 | 1261836.3341
14 | 2701908.7019 | 1261819.2754
15 | 2701882.7051 | 1261826.0632
16 | 2701948.925 | 1261877.1831
17 | 2701726.8283 | 1261868.0346
18 | 2701692.2375 | 1261881.2199
19 | 2701807.4242 | 1261760.7276
20 | 2701790.9599 | 1261768.0504
21 | 2701834.8754 | 1261753.7107
22 | 2701759.9776 | 1261858.1283
23 | 2701793.2809 | 1261868.9529
24 | 2701750.2074 | 1261953.375
25 | 2701772.4828 | 1261946.0364
26 | 2701725.9441 | 1261805.9478
27 | 2701772.7312 | 1261908.9437
28 | 2701783.0112 | 1261808.2097
29 | 2701827.2969 | 1261925.2058
30 | 2701793.1357 | 1261902.0765
31 | 2701837.168 | 1261868.3953
32 | 2701954.2864 | 1261893.4663
33 | 2701786.5837 | 1261871.6386
34 | 2702003.3204 | 1262326.0239
35 | 2701998.8195 | 1262311.7254
36 | 2702003.2837 | 1262301.9276
37 | 2702106.1431 | 1262488.5349
38 | 2702022.7871 | 1262284.5538
39 | 2701852.3558 | 1262282.7889
40 | 2701831.2485 | 1262282.1211
41 | 2701840.6043 | 1262248.0244
42 | 2702075.5124 | 1262655.8942
43 | 2702024.1573 | 1262282.2491
44 | 2702093.2884 | 1262669.5411
45 | 2702074.6138 | 1262667.9731
46 | 2702062.8071 | 1262665.1493
47 | 2702064.7079 | 1262247.631
48 | 2702079.5572 | 1262249.9892
49 | 2702056.129 | 1262241.7772
50 | 2702086.9477 | 1262233.0805
51 | 2702093.0588 | 1262263.4893
52 | 2701727.2974 | 1262058.6735
53 | 2701726.5744 | 1262064.3436
54 | 2701741.6085 | 1262054.683
55 | 2701826.5844 | 1262093.8553
56 | 2701844.6707 | 1262102.7168
57 | 2701804.1338 | 1262083.0954
58 | 2701834.18 | 1262077.2501
59 | 2701743.3775 | 1262043.4215
60 | 2701759.6883 | 1262061.1549
61 | 2702023.9086 | 1262215.9009
62 | 2702069.1481 | 1262203.8799
63 | 2702103.2081 | 1262234.0259
64 | 2702113.132 | 1262271.9718
65 | 2702155.0425 | 1262283.6592
66 | 2702133.6506 | 1262278.6326
67 | 2701806.392 | 1262281.3346
68 | 2701816.508 | 1262233.6717
69 | 2701822.7892 | 1262059.7837
70 | 2701801.731 | 1262042.6656
71 | 2701798.9389 | 1262039.5477
72 | 2701851.8311 | 1262075.4543
73 | 2701873.623 | 1262081.0649
74 | 2701845.931 | 1262013.0561
75 | 2701871.877 | 1262022.7052
76 | 2701868.1383 | 1262114.2149
77 | 2701897.1308 | 1262091.8745
78 | 2701993.2146 | 1262190.8995
79 | 2702019.5975 | 1262203.0394
80 | 2701925.7148 | 1262109.6423
81 | 2701916.9919 | 1262103.32
82 | 2701941.4931 | 1262120.4068
83 | 2701867.1949 | 1262173.6831
84 | 2701850.1294 | 1262165.0682
85 | 2701741.3174 | 1262029.5683
86 | 2701716.4234 | 1262063.4905
87 | 2702119.7448 | 1262240.7752
88 | 2702140.7051 | 1262248.196
89 | 2702124.8385 | 1262215.1637
90 | 2702051.2904 | 1262194.9381
91 | 2702126.4662 | 1262206.9793
92 | 2702049.694 | 1262194.1387
93 | 2702128.938 | 1262194.5511
94 | 2701891.9798 | 1261994.5273
95 | 2701909.8821 | 1262006.9681
96 | 2701866.957 | 1261981.2515
97 | 2701920.3808 | 1262015.7408
98 | 2701836.0394 | 1261975.4276
99 | 2701931.5217 | 1262025.0501
100 | 2701813.6359 | 1261975.1678
101 | 2701941.5056 | 1262033.0513
102 | 2701915.4939 | 1262050.7952
103 | 2701811.2574 | 1261975.1402
104 | 2702005.5824 | 1262157.2108
105 | 2702026.4265 | 1262180.6143
106 | 2701990.2819 | 1262134.4183
107 | 2701976.851 | 1262110.1129
108 | 2702037.7957 | 1262208.7926
109 | 2701960.6769 | 1262115.5052
110 | 2701972.9307 | 1262097.5438
111 | 2702036.8578 | 1262209.9477
112 | 2701952.17 | 1262127.6909
113 | 2701980.0881 | 1262077.5417
114 | 2701902.9462 | 1262094.5486
115 | 2701895.7791 | 1262109.3662
116 | 2701902.4656 | 1262120.7418
117 | 2701959.89 | 1261990.4524
118 | 2701964.6397 | 1261994.2192
119 | 2701948.1836 | 1261990.5086
120 | 2701976.4373 | 1261999.8692
121 | 2701980.4487 | 1262002.6097
122 | 2701995.6852 | 1262009.1446
123 | 2701996.4091 | 1262009.5097
124 | 2702011.1742 | 1262015.6838
125 | 2702014.0261 | 1262017.4234
126 | 2702021.2919 | 1262019.1149
127 | 2702009.8793 | 1262039.3225
128 | 2702040.2427 | 1262002.1833
129 | 2701725.3905 | 1261986.6941
130 | 2701733.4153 | 1262008.2963
131 | 2701763.7509 | 1262011.1973
132 | 2701763.801 | 1262011.084
133 | 2701947.4607 | 1261956.3353
134 | 2701941.8677 | 1262120.6624
135 | 2701962.9622 | 1262140.3553
136 | 2701965.3799 | 1262142.3534
137 | 2701895.2469 | 1262037.413
138 | 2701901.1904 | 1262041.3414
139 | 2702031.2169 | 1262089.2688
140 | 2702027.8608 | 1262087.6577
141 | 2702057.3886 | 1262101.8322
142 | 2702023.2387 | 1262085.439
143 | 2702069.3957 | 1262107.596
144 | 2702010.6534 | 1262079.3976
145 | 2702087.538 | 1262116.305
146 | 2701996.9216 | 1262072.8058
147 | 2701790.5424 | 1261977.8088
148 | 2701784.16 | 1261981.1994
149 | 2701776.3313 | 1261988.0602
150 | 2701903.3688 | 1262042.7812
151 | 2701930.0788 | 1262058.464
152 | 2701948.3899 | 1262038.5685
153 | 2701976.2697 | 1262066.9341
154 | 2701963.301 | 1262049.5397
155 | 2701974.4771 | 1262149.8716
156 | 2701815.1221 | 1261861.9116
157 | 2701800.6854 | 1262224.2472
158 | 2701796.6158 | 1262221.8231
159 | 2701781.0491 | 1262215.7949
160 | 2701763.9639 | 1262217.5963
161 | 2701758.4206 | 1262218.1807
162 | 2701780.1569 | 1262280.5046
163 | 2701759.2112 | 1262146.4247
164 | 2701766.5243 | 1262142.8408
165 | 2701753.7 | 1262149.1256
166 | 2701766.8983 | 1262142.6575
167 | 2701744.3514 | 1262153.7071
168 | 2701775.6226 | 1262127.4506
169 | 2701652.8062 | 1262218.6588
170 | 2701777.8394 | 1262128.5699
171 | 2701761.2164 | 1262120.8201
172 | 2701713.8701 | 1262098.1477
173 | 2701712.7658 | 1262113.1354
174 | 2701745.2344 | 1262114.6057
175 | 2701832.4286 | 1262156.1318
176 | 2701818.4656 | 1262149.0819
177 | 2701817.0871 | 1262148.3859
178 | 2701793.7123 | 1262136.584
179 | 2701902.9462 | 1262094.5486

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97072 | -0.56597 | 0.0031622 | 0.00079253
1 | 0.97085 | -0.56346 | 0 | 0
2 | 0.97106 | -0.55922 | 0 | 0
3 | 0.97125 | -0.5555 | 0 | 0
4 | 0.97079 | -0.56468 | 0 | 0
5 | 0.97462 | -0.48896 | 0 | 0
6 | 0.97436 | -0.49397 | 0.012046 | 0.003019
7 | 0.97468 | -0.48767 | 0 | 0
8 | 0.97073 | -0.56577 | 0.0012691 | 0.00031807
9 | 0.97074 | -0.56562 | 0.00052798 | 0.00013232
10 | 0.97178 | -0.54499 | 0 | 0
11 | 0.97167 | -0.54708 | 0 | 0
12 | 0.97186 | -0.54347 | 0 | 0
13 | 0.97178 | -0.54501 | 9.6071e-05 | 2.4078e-05
14 | 0.97148 | -0.55089 | 0 | 0
15 | 0.9715 | -0.55044 | 0.0033868 | 0.0008488
16 | 0.97142 | -0.55208 | 0 | 0
17 | 0.97142 | -0.5522 | 0.00096244 | 0.00024121
18 | 0.97125 | -0.55552 | 0.00023214 | 5.818e-05
19 | 0.97148 | -0.55095 | 0 | 0
20 | 0.97154 | -0.54981 | 0 | 0
21 | 0.97139 | -0.55274 | 0.0034194 | 0.00085699
22 | 0.97162 | -0.54822 | 0.00038278 | 9.5934e-05
23 | 0.9722 | -0.53677 | 0.00015009 | 3.7615e-05
24 | 0.97398 | -0.50143 | 0.0036263 | 0.00090884
25 | 0.97357 | -0.50957 | 0.0033399 | 0.00083707
26 | 0.97075 | -0.56535 | 6.5551e-05 | 1.6429e-05
27 | 0.97303 | -0.52018 | 0.00035596 | 8.9211e-05
28 | 0.97167 | -0.5472 | 0.00018197 | 4.5607e-05
29 | 0.97272 | -0.52641 | 0 | 0
30 | 0.97273 | -0.52619 | 0 | 0
31 | 0.9727 | -0.5267 | 0 | 0
32 | 0.97141 | -0.55237 | 0.00090783 | 0.00022752
33 | 0.9723 | -0.53474 | 0.00013419 | 3.3632e-05
34 | 0.98566 | -0.27481 | 0.0012182 | 0.0003053
35 | 0.98568 | -0.27448 | 0 | 0
36 | 0.98569 | -0.27424 | 0 | 0
37 | 0.98467 | -0.29414 | 0 | 0
38 | 0.98581 | -0.27193 | 0.002034 | 0.00050976
39 | 0.97141 | -0.55223 | 0 | 0
40 | 0.97132 | -0.55399 | 0.0017159 | 0.00043003
41 | 0.97157 | -0.54905 | 0.0017905 | 0.00044873
42 | 0.98411 | -0.30519 | 0.00041639 | 0.00010436
43 | 0.98582 | -0.2716 | 0 | 0
44 | 0.98403 | -0.30678 | 0.0026676 | 0.00066855
45 | 0.98407 | -0.30588 | 0 | 0
46 | 0.98407 | -0.306 | 0.00050711 | 0.00012709
47 | 0.98621 | -0.26401 | 0 | 0
48 | 0.98637 | -0.26094 | 0 | 0
49 | 0.98618 | -0.26471 | 0.0006331 | 0.00015867
50 | 0.98663 | -0.25596 | 0 | 0
51 | 0.98629 | -0.26257 | 0.00028872 | 7.2361e-05
52 | 0.97627 | -0.45632 | 0 | 0
53 | 0.97617 | -0.45828 | 0.00055883 | 0.00014006
54 | 0.97661 | -0.44978 | 0 | 0
55 | 0.99938 | -0.011852 | 0 | 0
56 | 0.99931 | -0.013357 | 0.0021906 | 0.00054902
57 | 0.99934 | -0.012709 | 0.0019734 | 0.00049459
58 | 0.99949 | -0.0098578 | 0 | 0
59 | 0.97681 | -0.44579 | 0.00085266 | 0.0002137
60 | 0.97659 | -0.45008 | 0.0008601 | 0.00021556
61 | 0.98606 | -0.26705 | 0 | 0
62 | 0.98741 | -0.24062 | 0.0013738 | 0.0003443
63 | 0.98648 | -0.25876 | 0.0017791 | 0.00044588
64 | 0.9862 | -0.26419 | 0.0012981 | 0.00032534
65 | 0.98612 | -0.26585 | 0.0014057 | 0.0003523
66 | 0.98615 | -0.26529 | 0.0014437 | 0.00036183
67 | 0.97126 | -0.55528 | 0.0014879 | 0.00037291
68 | 0.97174 | -0.54578 | 0.0015529 | 0.0003892
69 | 0.99936 | -0.012251 | 0.002977 | 0.00074611
70 | 0.99928 | -0.013911 | 0.0005467 | 0.00013702
71 | 0.99927 | -0.014128 | 0.002958 | 0.00074136
72 | 0.99969 | -0.0059047 | 0.0022619 | 0.00056689
73 | 1 | 0 | -0.26141 | -0.06672
74 | 0.98481 | -0.29016 | 0.0023431 | 0.00058724
75 | 0.98487 | -0.28899 | 0.0023088 | 0.00057863
76 | 0.99926 | -0.014312 | 0.0020923 | 0.00052437
77 | 0.99808 | -0.036236 | 0.00097325 | 0.00024392
78 | 0.986 | -0.26811 | 0.0015012 | 0.00037624
79 | 0.98603 | -0.26761 | 0.0016449 | 0.00041226
80 | 0.99561 | -0.082944 | 0 | 0
81 | 0.9964 | -0.068119 | 0.00093852 | 0.00023521
82 | 0.99423 | -0.10929 | 0.0027665 | 0.00069336
83 | 0.97225 | -0.53561 | 0.0058134 | 0.001457
84 | 0.97235 | -0.53356 | 0.005816 | 0.0014576
85 | 0.97706 | -0.44086 | 0 | 0
86 | 0.976 | -0.46173 | 0 | 0
87 | 0.98636 | -0.26113 | 0 | 0
88 | 0.98633 | -0.2617 | 0.0014165 | 0.000355
89 | 0.98622 | -0.26394 | 0.0011544 | 0.00028933
90 | 0.98788 | -0.23146 | 0.001357 | 0.0003401
91 | 0.98618 | -0.26466 | 0.0014618 | 0.00036635
92 | 0.98793 | -0.2306 | 0 | 0
93 | 0.98614 | -0.26543 | 0.0033798 | 0.00084707
94 | 0.98349 | -0.31553 | 0.0031801 | 0.000797
95 | 0.98436 | -0.29872 | 0.0045275 | 0.0011347
96 | 0.98239 | -0.33684 | 0.0015052 | 0.00037723
97 | 0.98493 | -0.28784 | 0.0021644 | 0.00054244
98 | 0.98118 | -0.3605 | 0.0015838 | 0.00039693
99 | 0.98553 | -0.27612 | 0 | 0
100 | 0.98033 | -0.377 | 0.0011477 | 0.00028763
101 | 0.98612 | -0.26485 | 0.0025594 | 0.00064144
102 | 0.98519 | -0.28289 | 0.0010421 | 0.00026118
103 | 0.98024 | -0.37873 | 0.0030585 | 0.00076653
104 | 0.98947 | -0.20069 | 0.0015678 | 0.00039293
105 | 0.98861 | -0.21736 | 0.0021187 | 0.00053099
106 | 0.99025 | -0.18549 | 0.0018681 | 0.00046818
107 | 0.99109 | -0.16922 | 0 | 0
108 | 0.98792 | -0.23074 | 0.00019607 | 4.914e-05
109 | 0.99227 | -0.1466 | 0.0012484 | 0.00031287
110 | 0.9903 | -0.18449 | 0.0016809 | 0.00042126
111 | 0.98792 | -0.23075 | 0.00021576 | 5.4075e-05
112 | 0.99331 | -0.12683 | 0 | 0
113 | 0.989 | -0.20932 | 0 | 0
114 | 0.99761 | -0.045185 | 0 | 0
115 | 0.99755 | -0.046252 | 0.001867 | 0.0004679
116 | 0.99752 | -0.046839 | 0.0018318 | 0.0004591
117 | 0.986 | -0.26769 | 0.0024864 | 0.00062316
118 | 0.98604 | -0.26695 | 0.0011629 | 0.00029146
119 | 0.98595 | -0.26868 | 0.0043643 | 0.0010938
120 | 0.98614 | -0.265 | 0.0025537 | 0.00064001
121 | 0.98619 | -0.26408 | 0.0011532 | 0.00028901
122 | 0.98637 | -0.26057 | 0.00084456 | 0.00021167
123 | 0.98638 | -0.26039 | 0.0011831 | 0.0002965
124 | 0.98658 | -0.25643 | 0.0016586 | 0.00041568
125 | 0.98663 | -0.25551 | 0.0018874 | 0.00047304
126 | 0.98677 | -0.25264 | 0 | 0
127 | 0.98742 | -0.24011 | 0.0029852 | 0.00074815
128 | 0.98668 | -0.25451 | 0 | 0
129 | 0.97531 | -0.47537 | 0.0054482 | 0.0013655
130 | 0.97616 | -0.45849 | 0.0025104 | 0.00062917
131 | 0.97802 | -0.42216 | 0.00091199 | 0.00022857
132 | 0.97802 | -0.42209 | 0.0013392 | 0.00033563
133 | 0.98638 | -0.26029 | 0.0031101 | 0.00077946
134 | 0.9942 | -0.10991 | 0.001566 | 0.00039248
135 | 0.99324 | -0.12828 | 0.0015769 | 0.0003952
136 | 0.99323 | -0.12846 | 0.0013583 | 0.00034043
137 | 0.98499 | -0.28668 | 0.0022653 | 0.00056773
138 | 0.98504 | -0.28579 | 0.001758 | 0.0004406
139 | 0.98805 | -0.22776 | 0.0022079 | 0.00055334
140 | 0.98808 | -0.22729 | 0.0017106 | 0.0004287
141 | 0.98792 | -0.23029 | 0.002534 | 0.00063508
142 | 0.98812 | -0.22648 | 0.0021591 | 0.00054113
143 | 0.98789 | -0.23085 | 0.0007194 | 0.0001803
144 | 0.98826 | -0.22375 | 0.00084054 | 0.00021066
145 | 0.98786 | -0.23144 | 0.0016288 | 0.00040822
146 | 0.98842 | -0.22054 | 0 | 0
147 | 0.97947 | -0.39375 | 0.0039803 | 0.00099756
148 | 0.97922 | -0.39873 | 0.0063056 | 0.0015803
149 | 0.97887 | -0.40558 | 0.0047616 | 0.0011934
150 | 0.98506 | -0.28538 | 0.00087681 | 0.00021975
151 | 0.98516 | -0.28344 | 0.0018529 | 0.00046438
152 | 0.98653 | -0.25695 | 0.0010458 | 0.00026211
153 | 0.98846 | -0.21968 | 0.0022373 | 0.00056072
154 | 0.98739 | -0.24027 | 0.0014516 | 0.00036381
155 | 0.9932 | -0.12886 | 0.0019487 | 0.00048838
156 | 0.9727 | -0.52686 | 0.00027571 | 6.9101e-05
157 | 0.97187 | -0.54311 | 0.0017898 | 0.00044857
158 | 0.97191 | -0.54226 | 0.0018498 | 0.00046361
159 | 0.9721 | -0.53869 | 0.0017933 | 0.00044945
160 | 0.97231 | -0.53447 | 0.0013301 | 0.00033336
161 | 0.97238 | -0.53297 | 0.0015741 | 0.00039452
162 | 0.97122 | -0.55592 | 0.0013133 | 0.00032915
163 | 0.97387 | -0.50369 | 0.0010635 | 0.00026653
164 | 0.97392 | -0.50269 | 0.0012284 | 0.00030786
165 | 0.97383 | -0.5044 | 0.0015798 | 0.00039592
166 | 0.97392 | -0.50263 | 0.0012283 | 0.00030784
167 | 0.97377 | -0.50551 | 0.0012088 | 0.00030296
168 | 0.97404 | -0.50021 | 0 | 0
169 | 0.97321 | -0.51676 | 0 | 0
170 | 0.97397 | -0.50156 | 0.0013992 | 0.00035067
171 | 0.9743 | -0.49515 | 0.0013699 | 0.00034333
172 | 0.9754 | -0.47352 | 0.00076082 | 0.00019068
173 | 0.97514 | -0.47855 | 0 | 0
174 | 0.97459 | -0.48949 | 0.0012831 | 0.00032159
175 | 0.97257 | -0.52931 | 0.0052383 | 0.0013128
176 | 0.97282 | -0.52445 | 0.004913 | 0.0012313
177 | 0.97285 | -0.52383 | 0.0052614 | 0.0013186
178 | 0.97351 | -0.51079 | 0.001191 | 0.0002985
179 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0031622 | -0.00079253 | 0.0031626 | 0.00079224 | 3.7866e-07 | -2.89e-07 | 0.0048474 | 0.0048472 | 0.0048474 | 0.97072 | -0.56597 | 0.97085 | -0.56346 | 1.3317
1 | 0.0018629 | 0.00046609 | -0.0018627 | -0.00046646 | 1.0829e-07 | -3.6875e-07 | 0.0028549 | 0.0028551 | 0.0028551 | 0.97085 | -0.56346 | 0.97079 | -0.56468 | 0.78436
2 | -0.0050255 | -0.0012583 | 0.0050265 | 0.0012584 | 1.0147e-06 | 8.5242e-08 | 0.0077021 | 0.0077019 | 0.0077021 | 0.97085 | -0.56346 | 0.97106 | -0.55922 | 2.116
3 | -0.0050265 | -0.0012584 | 0.0050274 | 0.0012585 | 8.8933e-07 | 7.448e-08 | 0.0077019 | 0.0077017 | 0.0077019 | 0.97106 | -0.55922 | 0.97125 | -0.5555 | 2.1159
4 | -0.0052595 | -0.0013166 | 0.0052603 | 0.0013167 | 8.2667e-07 | 1.0876e-07 | 0.0080574 | 0.0080572 | 0.0080574 | 0.97125 | -0.5555 | 0.97142 | -0.5522 | 2.2136
5 | 0.00023214 | 5.8142e-05 | -0.00023214 | -5.818e-05 | 1.4577e-10 | -3.793e-08 | 0.00035564 | 0.00035565 | 0.00035565 | 0.97125 | -0.5555 | 0.97125 | -0.55552 | 0.097707
6 | 0.0018627 | 0.00046646 | -0.0018627 | -0.00046666 | 5.9519e-08 | -2.0263e-07 | 0.0028551 | 0.0028552 | 0.0028552 | 0.97079 | -0.56468 | 0.97075 | -0.56535 | 0.78438
7 | 0.012049 | 0.0030205 | -0.012046 | -0.003019 | 2.8747e-06 | 1.5576e-06 | 0.018396 | 0.018396 | 0.018396 | 0.97462 | -0.48896 | 0.97436 | -0.49397 | 5.0538
8 | -0.012049 | -0.0030205 | 0.012049 | 0.0030209 | 7.4353e-07 | 4.0284e-07 | 0.018396 | 0.018396 | 0.018396 | 0.97462 | -0.48896 | 0.97468 | -0.48767 | 5.0538
9 | 0.022532 | 0.0056566 | -0.022517 | -0.0056475 | 1.4785e-05 | 9.0474e-06 | 0.034402 | 0.034403 | 0.034403 | 0.97468 | -0.48767 | 0.97398 | -0.50143 | 9.4512
10 | -0.034581 | -0.0086775 | 0.034602 | 0.0086902 | 2.0296e-05 | 1.2747e-05 | 0.052798 | 0.052798 | 0.052798 | 0.97468 | -0.48767 | 0.97531 | -0.47537 | 14.505
11 | -0.0012691 | -0.00031807 | 0.0012691 | 0.000318 | 9.4986e-09 | -7.6662e-08 | 0.0019454 | 0.0019454 | 0.0019454 | 0.97073 | -0.56577 | 0.97074 | -0.56562 | 0.53445
12 | -0.0017971 | -0.00045032 | 0.0017971 | 0.00045024 | 2.2483e-08 | -8.329e-08 | 0.0027547 | 0.0027547 | 0.0027547 | 0.97074 | -0.56562 | 0.97075 | -0.56535 | 0.75679
13 | 0.0036027 | 0.00090192 | -0.0036023 | -0.00090208 | 3.5924e-07 | -1.6009e-07 | 0.0055162 | 0.0055163 | 0.0055163 | 0.97178 | -0.54499 | 0.97167 | -0.54708 | 1.5155
14 | -0.0036988 | -0.00092582 | 0.003699 | 0.00092572 | 2.6796e-07 | -1.0456e-07 | 0.0056632 | 0.0056631 | 0.0056632 | 0.97178 | -0.54499 | 0.97186 | -0.54347 | 1.5558
15 | 9.6071e-05 | 2.3903e-05 | -9.6071e-05 | -2.4078e-05 | 1.1454e-10 | -1.7488e-07 | 0.00014704 | 0.00014711 | 0.00014711 | 0.97178 | -0.54499 | 0.97178 | -0.54501 | 0.040414
16 | 0.0036023 | 0.00090208 | -0.0036023 | -0.00090209 | 1.9243e-08 | -8.5722e-09 | 0.0055163 | 0.0055163 | 0.0055163 | 0.97167 | -0.54708 | 0.97167 | -0.5472 | 1.5155
17 | 0.0066082 | 0.0016547 | -0.0066067 | -0.0016542 | 1.4957e-06 | 4.7453e-07 | 0.010117 | 0.010118 | 0.010118 | 0.97186 | -0.54347 | 0.97162 | -0.54822 | 2.7795
18 | 0.0042961 | 0.0010748 | -0.0042947 | -0.001075 | 1.4257e-06 | -1.7614e-07 | 0.0065771 | 0.0065775 | 0.0065775 | 0.97186 | -0.54347 | 0.9715 | -0.55044 | 1.807
19 | -0.014603 | -0.0036552 | 0.014608 | 0.0036579 | 4.6554e-06 | 2.6716e-06 | 0.022358 | 0.022357 | 0.022358 | 0.97186 | -0.54347 | 0.9722 | -0.53677 | 6.1422
20 | -0.00090789 | -0.00022648 | 0.00090791 | 0.00022616 | 1.9472e-08 | -3.2022e-07 | 0.0013902 | 0.0013901 | 0.0013902 | 0.97148 | -0.55089 | 0.9715 | -0.55044 | 0.38193
21 | 0.00090789 | 0.00022648 | -0.00090784 | -0.00022732 | 5.1113e-08 | -8.4023e-07 | 0.0013902 | 0.0013905 | 0.0013905 | 0.97148 | -0.55089 | 0.97142 | -0.55208 | 0.38202
22 | 0.00090784 | 0.00022732 | -0.00090783 | -0.00022752 | 1.2431e-08 | -2.0428e-07 | 0.0013905 | 0.0013906 | 0.0013906 | 0.97142 | -0.55208 | 0.97141 | -0.55237 | 0.38204
23 | -0.0062228 | -0.001558 | 0.006224 | 0.0015583 | 1.1791e-06 | 3.2605e-07 | 0.0095315 | 0.0095313 | 0.0095315 | 0.97142 | -0.5522 | 0.97162 | -0.54822 | 2.6185
24 | -0.0034197 | -0.00085683 | 0.0034199 | 0.00085672 | 1.8493e-07 | -1.0422e-07 | 0.0052379 | 0.0052378 | 0.0052379 | 0.97148 | -0.55095 | 0.97154 | -0.54981 | 1.439
25 | 0.0034197 | 0.00085683 | -0.0034194 | -0.00085699 | 2.9152e-07 | -1.6421e-07 | 0.0052379 | 0.005238 | 0.005238 | 0.97148 | -0.55095 | 0.97139 | -0.55274 | 1.439
26 | -0.0034199 | -0.00085672 | 0.0034203 | 0.00085648 | 4.2661e-07 | -2.4054e-07 | 0.0052378 | 0.0052377 | 0.0052378 | 0.97154 | -0.54981 | 0.97167 | -0.5472 | 1.439
27 | -0.014758 | -0.0036955 | 0.01476 | 0.0036963 | 1.423e-06 | 8.1848e-07 | 0.022587 | 0.022587 | 0.022587 | 0.9722 | -0.53677 | 0.9723 | -0.53474 | 6.2053
28 | 0.018891 | 0.0047387 | -0.018884 | -0.0047343 | 7.3265e-06 | 4.3972e-06 | 0.028862 | 0.028862 | 0.028862 | 0.97398 | -0.50143 | 0.97357 | -0.50957 | 7.9292
29 | 0.015544 | 0.0038972 | -0.015536 | -0.0038926 | 7.8513e-06 | 4.5638e-06 | 0.023758 | 0.023758 | 0.023758 | 0.97357 | -0.50957 | 0.97303 | -0.52018 | 6.5269
30 | 0.01518 | 0.0038034 | -0.015176 | -0.0038009 | 4.3505e-06 | 2.517e-06 | 0.023213 | 0.023214 | 0.023214 | 0.97303 | -0.52018 | 0.97273 | -0.52619 | 6.3774
31 | -0.00027572 | -6.7992e-05 | 0.00027572 | 6.7482e-05 | 2.7458e-09 | -5.1035e-07 | 0.00042139 | 0.0004212 | 0.00042139 | 0.97272 | -0.52641 | 0.97273 | -0.52619 | 0.11577
32 | 0.00027572 | 6.7992e-05 | -0.00027572 | -6.8705e-05 | 3.8419e-09 | -7.133e-07 | 0.00042139 | 0.00042164 | 0.00042164 | 0.97272 | -0.52641 | 0.9727 | -0.5267 | 0.11584
33 | 0.0149 | 0.0037334 | -0.014894 | -0.0037299 | 6.0655e-06 | 3.4956e-06 | 0.022792 | 0.022793 | 0.022793 | 0.97273 | -0.52619 | 0.9723 | -0.53474 | 6.2617
34 | 0.00027572 | 6.8705e-05 | -0.00027571 | -6.9101e-05 | 2.1318e-09 | -3.9541e-07 | 0.00042164 | 0.00042178 | 0.00042178 | 0.9727 | -0.5267 | 0.9727 | -0.52686 | 0.11587
35 | -0.0012182 | -0.0003053 | 0.0012182 | 0.00030512 | 1.9031e-08 | -1.7909e-07 | 0.001839 | 0.001839 | 0.001839 | 0.98566 | -0.27481 | 0.98568 | -0.27448 | 0.50523
36 | -0.0012182 | -0.00030512 | 0.0012182 | 0.00030499 | 1.4029e-08 | -1.3203e-07 | 0.001839 | 0.0018389 | 0.001839 | 0.98568 | -0.27448 | 0.98569 | -0.27424 | 0.50521
37 | 0.0035966 | 0.0008969 | -0.0035932 | -0.00089864 | 3.3977e-06 | -1.7404e-06 | 0.0054279 | 0.0054293 | 0.0054293 | 0.98569 | -0.27424 | 0.98467 | -0.29414 | 1.4916
38 | -0.0048148 | -0.0012019 | 0.0048153 | 0.0012019 | 5.2951e-07 | -1.999e-09 | 0.0072668 | 0.0072667 | 0.0072668 | 0.98569 | -0.27424 | 0.98581 | -0.27193 | 1.9964
39 | 0.0035932 | 0.00089864 | -0.0035913 | -0.0008996 | 1.8903e-06 | -9.6392e-07 | 0.0054293 | 0.00543 | 0.00543 | 0.98467 | -0.29414 | 0.98411 | -0.30519 | 1.4918
40 | -0.0068493 | -0.0017116 | 0.0068494 | 0.0017117 | 1.0744e-07 | 3.4574e-08 | 0.010337 | 0.010337 | 0.010337 | 0.98581 | -0.27193 | 0.98582 | -0.2716 | 2.8398
41 | 0.0045177 | 0.0011316 | -0.0045173 | -0.0011316 | 3.7923e-07 | -1.8707e-08 | 0.00692 | 0.0069201 | 0.0069201 | 0.97141 | -0.55223 | 0.97132 | -0.55399 | 1.9011
42 | -0.0045177 | -0.0011316 | 0.0045184 | 0.0011315 | 6.8436e-07 | -3.3898e-08 | 0.00692 | 0.0069198 | 0.00692 | 0.97141 | -0.55223 | 0.97157 | -0.54905 | 1.9011
43 | 0.0028015 | 0.00070156 | -0.0028013 | -0.00070176 | 1.7176e-07 | -1.9787e-07 | 0.0042915 | 0.0042916 | 0.0042916 | 0.97132 | -0.55399 | 0.97126 | -0.55528 | 1.179
44 | -0.0063088 | -0.0015803 | 0.0063098 | 0.0015806 | 9.8185e-07 | 2.8099e-07 | 0.009662 | 0.0096619 | 0.009662 | 0.97157 | -0.54905 | 0.97174 | -0.54578 | 2.6544
45 | 0.0031749 | 0.00079525 | -0.0031748 | -0.00079533 | 1.0467e-07 | -8.6899e-08 | 0.0048004 | 0.0048005 | 0.0048005 | 0.98411 | -0.30519 | 0.98407 | -0.30588 | 1.3188
46 | -0.0068494 | -0.0017117 | 0.0068519 | 0.0017125 | 2.4709e-06 | 7.9479e-07 | 0.010337 | 0.010337 | 0.010337 | 0.98582 | -0.2716 | 0.98621 | -0.26401 | 2.8398
47 | -0.0026676 | -0.00066855 | 0.0026677 | 0.00066839 | 1.1435e-07 | -1.649e-07 | 0.0040338 | 0.0040337 | 0.0040338 | 0.98403 | -0.30678 | 0.98407 | -0.30588 | 1.1082
48 | 0.00050712 | 0.00012694 | -0.00050711 | -0.00012709 | 2.6766e-09 | -1.5252e-07 | 0.00076676 | 0.00076681 | 0.00076681 | 0.98407 | -0.30588 | 0.98407 | -0.306 | 0.21066
49 | -0.010632 | -0.0026586 | 0.010633 | 0.0026594 | 1.5514e-06 | 7.8768e-07 | 0.016039 | 0.016039 | 0.016039 | 0.98621 | -0.26401 | 0.98637 | -0.26094 | 4.4064
50 | 0.0037799 | 0.00094614 | -0.0037797 | -0.0009462 | 1.2667e-07 | -5.1463e-08 | 0.0057027 | 0.0057027 | 0.0057027 | 0.98621 | -0.26401 | 0.98618 | -0.26471 | 1.5667
51 | -0.01507 | -0.0037707 | 0.015074 | 0.0037727 | 3.5758e-06 | 2.0529e-06 | 0.022733 | 0.022733 | 0.022733 | 0.98637 | -0.26094 | 0.98663 | -0.25596 | 6.2452
52 | 0.0044371 | 0.0011113 | -0.0044368 | -0.0011113 | 3.4391e-07 | -4.1149e-08 | 0.0066935 | 0.0066936 | 0.0066936 | 0.98637 | -0.26094 | 0.98629 | -0.26257 | 1.8389
53 | 0.0031466 | 0.00078753 | -0.0031463 | -0.00078783 | 3.494e-07 | -3.0375e-07 | 0.0047475 | 0.0047477 | 0.0047477 | 0.98618 | -0.26471 | 0.98606 | -0.26705 | 1.3043
54 | -0.024269 | -0.0060771 | 0.024286 | 0.006088 | 1.7731e-05 | 1.0897e-05 | 0.0366 | 0.0366 | 0.0366 | 0.98663 | -0.25596 | 0.98741 | -0.24062 | 10.0549
55 | 0.0091948 | 0.0023044 | -0.0091936 | -0.0023038 | 1.2293e-06 | 5.691e-07 | 0.013867 | 0.013868 | 0.013868 | 0.98663 | -0.25596 | 0.98648 | -0.25876 | 3.8098
56 | 0.004148 | 0.001039 | -0.0041477 | -0.001039 | 3.2017e-07 | -7.3292e-08 | 0.006258 | 0.0062581 | 0.0062581 | 0.98629 | -0.26257 | 0.9862 | -0.26419 | 1.7192
57 | 0.056301 | 0.014167 | -0.056295 | -0.014164 | 5.2638e-06 | 3.1545e-06 | 0.085832 | 0.085833 | 0.085833 | 0.97627 | -0.45632 | 0.97617 | -0.45828 | 7.8601
58 | -0.056301 | -0.014167 | 0.056318 | 0.014177 | 1.7604e-05 | 1.0549e-05 | 0.085832 | 0.085832 | 0.085832 | 0.97627 | -0.45632 | 0.97661 | -0.44978 | 7.8601
59 | 0.055736 | 0.014023 | -0.055727 | -0.014018 | 9.1957e-06 | 5.5033e-06 | 0.084981 | 0.084981 | 0.084981 | 0.97617 | -0.45828 | 0.976 | -0.46173 | 7.7821
60 | -0.057178 | -0.014393 | 0.057189 | 0.014399 | 1.0899e-05 | 6.5442e-06 | 0.087143 | 0.087142 | 0.087143 | 0.97661 | -0.44978 | 0.97681 | -0.44579 | 7.9801
61 | 0.00086011 | 0.00021533 | -0.0008601 | -0.00021556 | 1.2418e-08 | -2.3332e-07 | 0.0013104 | 0.0013105 | 0.0013105 | 0.97661 | -0.44978 | 0.97659 | -0.45008 | 0.36003
62 | 0.0042833 | 0.001073 | -0.004283 | -0.0010731 | 3.0718e-07 | -6.7287e-08 | 0.0063774 | 0.0063775 | 0.0063775 | 0.99938 | -0.011852 | 0.99931 | -0.013357 | 1.7521
63 | 0.0019735 | 0.00049431 | -0.0019734 | -0.00049459 | 8.0606e-08 | -2.7461e-07 | 0.0029383 | 0.0029384 | 0.0029384 | 0.99938 | -0.011852 | 0.99934 | -0.012709 | 0.80726
64 | -0.0062568 | -0.0015674 | 0.0062574 | 0.0015675 | 5.9407e-07 | 1.4098e-07 | 0.0093157 | 0.0093156 | 0.0093157 | 0.99938 | -0.011852 | 0.99949 | -0.0098578 | 2.5593
65 | 0.0020924 | 0.00052409 | -0.0020923 | -0.00052437 | 9.5126e-08 | -2.8147e-07 | 0.0031155 | 0.0031156 | 0.0031156 | 0.99931 | -0.013357 | 0.99926 | -0.014312 | 0.85595
66 | -0.01274 | -0.003192 | 0.012743 | 0.0031933 | 2.3991e-06 | 1.3023e-06 | 0.018967 | 0.018967 | 0.018967 | 0.99949 | -0.0098578 | 0.99969 | -0.0059047 | 5.2107
67 | 0.0064828 | 0.0016245 | -0.0064821 | -0.0016243 | 7.3883e-07 | 1.9568e-07 | 0.0096514 | 0.0096515 | 0.0096515 | 0.99949 | -0.0098578 | 0.99936 | -0.012251 | 2.6515
68 | -0.058042 | -0.014613 | 0.058056 | 0.014621 | 1.3694e-05 | 8.2378e-06 | 0.088441 | 0.088441 | 0.088441 | 0.97681 | -0.44579 | 0.97706 | -0.44086 | 8.099
69 | 0.001645 | 0.00041205 | -0.0016449 | -0.00041226 | 4.4075e-08 | -2.1509e-07 | 0.0024823 | 0.0024824 | 0.0024824 | 0.98606 | -0.26705 | 0.98603 | -0.26761 | 0.68197
70 | 0.0015013 | 0.00037579 | -0.0015012 | -0.00037624 | 7.6193e-08 | -4.562e-07 | 0.0022654 | 0.0022656 | 0.0022656 | 0.98606 | -0.26705 | 0.986 | -0.26811 | 0.6224
71 | -0.02566 | -0.0064323 | 0.025671 | 0.0064392 | 1.1199e-05 | 6.9119e-06 | 0.03867 | 0.03867 | 0.03867 | 0.98741 | -0.24062 | 0.98788 | -0.23146 | 10.6237
72 | 0.0074145 | 0.0018579 | -0.0074137 | -0.0018576 | 8.3778e-07 | 3.0818e-07 | 0.011184 | 0.011184 | 0.011184 | 0.98648 | -0.25876 | 0.98636 | -0.26113 | 3.0725
73 | 0.0028496 | 0.00071369 | -0.0028494 | -0.00071387 | 1.496e-07 | -1.7962e-07 | 0.0042994 | 0.0042995 | 0.0042995 | 0.9862 | -0.26419 | 0.98615 | -0.26529 | 1.1812
74 | -0.0014057 | -0.0003523 | 0.0014057 | 0.00035204 | 3.7092e-08 | -2.5675e-07 | 0.0021211 | 0.002121 | 0.0021211 | 0.98612 | -0.26585 | 0.98615 | -0.26529 | 0.58273
75 | 0.0013134 | 0.00032885 | -0.0013133 | -0.00032915 | 3.985e-08 | -2.9933e-07 | 0.002012 | 0.0020121 | 0.0020121 | 0.97126 | -0.55528 | 0.97122 | -0.55592 | 0.55279
76 | -0.0078627 | -0.0019698 | 0.0078637 | 0.0019702 | 1.0011e-06 | 4.1253e-07 | 0.01204 | 0.01204 | 0.01204 | 0.97174 | -0.54578 | 0.97187 | -0.54311 | 3.3077
77 | 0.0035051 | 0.00087816 | -0.0035048 | -0.00087834 | 2.7718e-07 | -1.7815e-07 | 0.0052188 | 0.0052189 | 0.0052189 | 0.99936 | -0.012251 | 0.99928 | -0.013911 | 1.4338
78 | 0.0029581 | 0.00074132 | -0.002958 | -0.00074136 | 3.0652e-08 | -3.557e-08 | 0.0044048 | 0.0044049 | 0.0044049 | 0.99928 | -0.013911 | 0.99927 | -0.014128 | 1.2101
79 | -0.015005 | -0.0037602 | 0.015009 | 0.0037626 | 4.2216e-06 | 2.4058e-06 | 0.022334 | 0.022334 | 0.022334 | 0.99969 | -0.0059047 | 1 | 0 | 6.1356
80 | 0.24475 | 0.062958 | -0.24432 | -0.062683 | 0.00043033 | 0.00027439 | 0.36476 | 0.36476 | 0.36476 | 1 | 0 | 0.99808 | -0.036236 | 33.4033
81 | -0.0023431 | -0.00058724 | 0.0023432 | 0.00058697 | 1.3034e-07 | -2.6945e-07 | 0.0035404 | 0.0035402 | 0.0035404 | 0.98481 | -0.29016 | 0.98487 | -0.28899 | 0.97263
82 | -0.004652 | -0.0011656 | 0.0046525 | 0.0011656 | 5.1354e-07 | -2.4153e-08 | 0.0070285 | 0.0070283 | 0.0070285 | 0.98487 | -0.28899 | 0.98499 | -0.28668 | 1.9309
83 | 0.24334 | 0.062439 | -0.24324 | -0.062372 | 0.00010561 | 6.7339e-05 | 0.36331 | 0.36331 | 0.36331 | 0.99808 | -0.036236 | 0.99761 | -0.045185 | 33.2705
84 | -0.23816 | -0.060931 | 0.23834 | 0.06104 | 0.00017105 | 0.00010905 | 0.3564 | 0.35639 | 0.3564 | 0.99561 | -0.082944 | 0.9964 | -0.068119 | 32.6369
85 | 0.23816 | 0.060931 | -0.23786 | -0.060738 | 0.00030326 | 0.00019334 | 0.3564 | 0.3564 | 0.3564 | 0.99561 | -0.082944 | 0.99423 | -0.10929 | 32.6369
86 | -0.23927 | -0.061276 | 0.23954 | 0.061445 | 0.00026616 | 0.00016969 | 0.3578 | 0.3578 | 0.3578 | 0.9964 | -0.068119 | 0.99761 | -0.045185 | 32.7652
87 | 0.23509 | 0.060045 | -0.23509 | -0.06004 | 7.0336e-06 | 4.4839e-06 | 0.35225 | 0.35225 | 0.35225 | 0.99423 | -0.10929 | 0.9942 | -0.10991 | 32.2578
88 | -0.0058134 | -0.001457 | 0.0058139 | 0.0014571 | 5.6748e-07 | 1.2609e-07 | 0.0088973 | 0.0088972 | 0.0088973 | 0.97225 | -0.53561 | 0.97235 | -0.53356 | 2.4443
89 | -0.01163 | -0.0029147 | 0.011632 | 0.002916 | 2.3553e-06 | 1.2614e-06 | 0.017798 | 0.017798 | 0.017798 | 0.97235 | -0.53356 | 0.97257 | -0.52931 | 4.8895
90 | -0.10068 | -0.025349 | 0.10077 | 0.025405 | 9.0077e-05 | 5.6497e-05 | 0.15338 | 0.15338 | 0.15338 | 0.97706 | -0.44086 | 0.97802 | -0.42216 | 14.0456
91 | 0.042629 | 0.010728 | -0.042593 | -0.010705 | 3.5884e-05 | 2.2682e-05 | 0.064937 | 0.064937 | 0.064937 | 0.97706 | -0.44086 | 0.97616 | -0.45849 | 17.8399
92 | 0.055727 | 0.014018 | -0.055696 | -0.013999 | 3.1371e-05 | 1.8775e-05 | 0.084981 | 0.084981 | 0.084981 | 0.976 | -0.46173 | 0.9754 | -0.47352 | 7.7822
93 | 0.0014165 | 0.00035474 | -0.0014165 | -0.000355 | 3.8075e-08 | -2.5943e-07 | 0.0021369 | 0.002137 | 0.002137 | 0.98636 | -0.26113 | 0.98633 | -0.2617 | 0.58708
94 | 0.0059971 | 0.0015028 | -0.0059963 | -0.0015027 | 8.0153e-07 | 1.7973e-07 | 0.0090472 | 0.0090473 | 0.0090473 | 0.98636 | -0.26113 | 0.98622 | -0.26394 | 2.4855
95 | 0.0048419 | 0.0012133 | -0.0048417 | -0.0012133 | 1.6701e-07 | 4.1044e-10 | 0.0073055 | 0.0073055 | 0.0073055 | 0.98622 | -0.26394 | 0.98618 | -0.26466 | 2.007
96 | -0.027028 | -0.0067793 | 0.02703 | 0.00678 | 1.1098e-06 | 6.874e-07 | 0.040714 | 0.040714 | 0.040714 | 0.98788 | -0.23146 | 0.98793 | -0.2306 | 11.1852
97 | 0.00338 | 0.00084698 | -0.0033798 | -0.00084707 | 1.2359e-07 | -8.2574e-08 | 0.0050999 | 0.0050999 | 0.0050999 | 0.98618 | -0.26466 | 0.98614 | -0.26543 | 1.4011
98 | 0.00041184 | 0.00010296 | -0.00041183 | -0.0001032 | 2.7232e-09 | -2.3995e-07 | 0.00062021 | 0.0006203 | 0.0006203 | 0.98793 | -0.2306 | 0.98792 | -0.23074 | 0.17041
99 | -0.027441 | -0.0068829 | 0.027459 | 0.0068937 | 1.7329e-05 | 1.0744e-05 | 0.041334 | 0.041334 | 0.041334 | 0.98793 | -0.2306 | 0.98861 | -0.21736 | 11.3556
100 | -0.12915 | -0.032749 | 0.12926 | 0.032815 | 0.00010444 | 6.6009e-05 | 0.19555 | 0.19555 | 0.19555 | 0.98349 | -0.31553 | 0.98436 | -0.29872 | 17.9071
101 | 0.12597 | 0.031952 | -0.12585 | -0.03187 | 0.00012898 | 8.1469e-05 | 0.19073 | 0.19073 | 0.19073 | 0.98349 | -0.31553 | 0.98239 | -0.33684 | 17.4666
102 | -0.13379 | -0.03395 | 0.13386 | 0.033994 | 7.0052e-05 | 4.4311e-05 | 0.20239 | 0.20239 | 0.20239 | 0.98436 | -0.29872 | 0.98493 | -0.28784 | 18.5338
103 | 0.12434 | 0.031493 | -0.1242 | -0.031404 | 0.00014109 | 8.9092e-05 | 0.18846 | 0.18846 | 0.18846 | 0.98239 | -0.33684 | 0.98118 | -0.3605 | 17.2578
104 | -0.13602 | -0.034536 | 0.1361 | 0.034585 | 7.6758e-05 | 4.857e-05 | 0.20566 | 0.20566 | 0.20566 | 0.98493 | -0.28784 | 0.98553 | -0.27612 | 18.8333
105 | 0.12262 | 0.031007 | -0.12252 | -0.030946 | 9.6946e-05 | 6.1197e-05 | 0.18605 | 0.18605 | 0.18605 | 0.98118 | -0.3605 | 0.98033 | -0.377 | 17.0379
106 | -0.14855 | -0.037707 | 0.14863 | 0.037758 | 8.0578e-05 | 5.1081e-05 | 0.22446 | 0.22446 | 0.22446 | 0.98553 | -0.27612 | 0.98612 | -0.26485 | 20.5551
107 | 0.012453 | 0.0031219 | -0.012449 | -0.0031197 | 4.0178e-06 | 2.1854e-06 | 0.018803 | 0.018803 | 0.018803 | 0.98553 | -0.27612 | 0.98519 | -0.28289 | 5.1657
108 | 0.12137 | 0.030658 | -0.12136 | -0.030652 | 1.0101e-05 | 6.3745e-06 | 0.18431 | 0.18431 | 0.18431 | 0.98033 | -0.377 | 0.98024 | -0.37873 | 16.8784
109 | -0.15119 | -0.038399 | 0.15125 | 0.038436 | 5.7491e-05 | 3.6456e-05 | 0.22832 | 0.22832 | 0.22832 | 0.98612 | -0.26485 | 0.98653 | -0.25695 | 20.9088
110 | 0.0018529 | 0.0004642 | -0.0018529 | -0.00046438 | 4.8283e-08 | -1.7842e-07 | 0.0027986 | 0.0027987 | 0.0027987 | 0.98519 | -0.28289 | 0.98516 | -0.28344 | 0.76886
111 | 0.0095542 | 0.0023944 | -0.009553 | -0.0023938 | 1.135e-06 | 5.4134e-07 | 0.014431 | 0.014431 | 0.014431 | 0.98519 | -0.28289 | 0.98506 | -0.28538 | 3.9644
112 | 0.1183 | 0.029885 | -0.11822 | -0.029832 | 8.5097e-05 | 5.3665e-05 | 0.17967 | 0.17967 | 0.17967 | 0.98024 | -0.37873 | 0.97947 | -0.39375 | 16.4532
113 | 0.029601 | 0.0074393 | -0.029577 | -0.0074247 | 2.355e-05 | 1.4665e-05 | 0.044523 | 0.044523 | 0.044523 | 0.98947 | -0.20069 | 0.98861 | -0.21736 | 12.2316
114 | -0.031169 | -0.0078323 | 0.031191 | 0.0078464 | 2.2625e-05 | 1.4127e-05 | 0.046881 | 0.046881 | 0.046881 | 0.98947 | -0.20069 | 0.99025 | -0.18549 | 12.8793
115 | -0.033059 | -0.0083146 | 0.033085 | 0.0083307 | 2.5723e-05 | 1.6105e-05 | 0.049688 | 0.049687 | 0.049688 | 0.99025 | -0.18549 | 0.99109 | -0.16922 | 13.6504
116 | -0.22673 | -0.057693 | 0.22698 | 0.05785 | 0.00024741 | 0.00015768 | 0.34072 | 0.34072 | 0.34072 | 0.99109 | -0.16922 | 0.99227 | -0.1466 | 31.2017
117 | 0.19365 | 0.049362 | -0.1935 | -0.049271 | 0.00014266 | 9.0782e-05 | 0.29104 | 0.29104 | 0.29104 | 0.99109 | -0.16922 | 0.9903 | -0.18449 | 26.6516
118 | 0.00021576 | 5.4056e-05 | -0.00021576 | -5.4075e-05 | 5.9025e-11 | -1.9014e-08 | 0.00032498 | 0.00032498 | 0.00032498 | 0.98792 | -0.23074 | 0.98792 | -0.23075 | 0.089281
119 | -0.22823 | -0.058163 | 0.22845 | 0.058302 | 0.00021804 | 0.00013897 | 0.34259 | 0.34259 | 0.34259 | 0.99227 | -0.1466 | 0.99331 | -0.12683 | 31.3731
120 | 0.19182 | 0.04885 | -0.19159 | -0.048704 | 0.00022945 | 0.000146 | 0.28851 | 0.28851 | 0.28851 | 0.9903 | -0.18449 | 0.989 | -0.20932 | 26.4204
121 | 0.0048843 | 0.0012239 | -0.004884 | -0.0012239 | 3.3684e-07 | -1.5908e-09 | 0.0073168 | 0.0073168 | 0.0073168 | 0.99331 | -0.12683 | 0.99324 | -0.12828 | 2.0101
122 | -0.23333 | -0.059526 | 0.23352 | 0.059648 | 0.00019087 | 0.00012167 | 0.34991 | 0.34991 | 0.34991 | 0.99331 | -0.12683 | 0.9942 | -0.10991 | 32.0431
123 | 0.035258 | 0.0088574 | -0.035239 | -0.0088456 | 1.8868e-05 | 1.1846e-05 | 0.053055 | 0.053055 | 0.053055 | 0.989 | -0.20932 | 0.98842 | -0.22054 | 14.5755
124 | 0.15634 | 0.039846 | -0.15626 | -0.039797 | 7.8128e-05 | 4.9568e-05 | 0.23546 | 0.23546 | 0.23546 | 0.989 | -0.20932 | 0.98846 | -0.21968 | 21.5619
125 | 0.003699 | 0.0009267 | -0.0036988 | -0.0009268 | 1.879e-07 | -9.4644e-08 | 0.0055173 | 0.0055174 | 0.0055174 | 0.99761 | -0.045185 | 0.99755 | -0.046252 | 1.5158
126 | 0.0018319 | 0.0004589 | -0.0018318 | -0.0004591 | 5.1216e-08 | -2.0601e-07 | 0.0027325 | 0.0027326 | 0.0027326 | 0.99755 | -0.046252 | 0.99752 | -0.046839 | 0.75071
127 | -0.006851 | -0.0017169 | 0.0068512 | 0.001717 | 2.43e-07 | 7.82e-08 | 0.010339 | 0.010339 | 0.010339 | 0.986 | -0.26769 | 0.98604 | -0.26695 | 2.8404
128 | 0.0043645 | 0.0010938 | -0.0043643 | -0.0010938 | 2.0648e-07 | -2.9718e-08 | 0.0065867 | 0.0065867 | 0.0065867 | 0.986 | -0.26769 | 0.98595 | -0.26868 | 1.8095
129 | -0.0080142 | -0.0020085 | 0.0080149 | 0.0020088 | 7.4148e-07 | 3.0209e-07 | 0.012094 | 0.012094 | 0.012094 | 0.98604 | -0.26695 | 0.98614 | -0.265 | 3.3225
130 | -0.010569 | -0.0026488 | 0.010569 | 0.002649 | 4.6332e-07 | 2.3454e-07 | 0.015947 | 0.015947 | 0.015947 | 0.98614 | -0.265 | 0.98619 | -0.26408 | 4.3811
131 | -0.011722 | -0.002938 | 0.011724 | 0.0029391 | 1.9634e-06 | 1.043e-06 | 0.017687 | 0.017687 | 0.017687 | 0.98619 | -0.26408 | 0.98637 | -0.26057 | 4.8591
132 | -0.012569 | -0.0031507 | 0.012569 | 0.0031508 | 1.0932e-07 | 5.9614e-08 | 0.018961 | 0.018961 | 0.018961 | 0.98637 | -0.26057 | 0.98638 | -0.26039 | 5.2091
133 | -0.013752 | -0.0034473 | 0.013755 | 0.0034488 | 2.5927e-06 | 1.4542e-06 | 0.020746 | 0.020746 | 0.020746 | 0.98638 | -0.26039 | 0.98658 | -0.25643 | 5.6994
134 | -0.015413 | -0.0038644 | 0.015414 | 0.0038648 | 6.7702e-07 | 3.9063e-07 | 0.023247 | 0.023247 | 0.023247 | 0.98658 | -0.25643 | 0.98663 | -0.25551 | 6.3867
135 | -0.017301 | -0.0043379 | 0.017304 | 0.0043393 | 2.3655e-06 | 1.3956e-06 | 0.026094 | 0.026094 | 0.026094 | 0.98663 | -0.25551 | 0.98677 | -0.25264 | 7.1687
136 | -0.020415 | -0.0051177 | 0.020427 | 0.0051251 | 1.2193e-05 | 7.3652e-06 | 0.030785 | 0.030785 | 0.030785 | 0.98677 | -0.25264 | 0.98742 | -0.24011 | 8.4574
137 | 0.0031112 | 0.00077843 | -0.0031109 | -0.00077868 | 2.7695e-07 | -2.5141e-07 | 0.0046911 | 0.0046913 | 0.0046913 | 0.98677 | -0.25264 | 0.98668 | -0.25451 | 1.2888
138 | -0.023412 | -0.0058732 | 0.023434 | 0.0058866 | 2.1862e-05 | 1.3392e-05 | 0.035284 | 0.035283 | 0.035284 | 0.98742 | -0.24011 | 0.98842 | -0.22054 | 9.6933
139 | 0.0031109 | 0.00077868 | -0.0031101 | -0.00077946 | 8.5594e-07 | -7.763e-07 | 0.0046913 | 0.0046917 | 0.0046917 | 0.98668 | -0.25451 | 0.98638 | -0.26029 | 1.2889
140 | -0.04005 | -0.010056 | 0.040082 | 0.010076 | 3.2272e-05 | 2.0366e-05 | 0.06111 | 0.06111 | 0.06111 | 0.97531 | -0.47537 | 0.97616 | -0.45849 | 16.7886
141 | -0.10169 | -0.025634 | 0.10169 | 0.025634 | 3.71e-07 | 2.3278e-07 | 0.15477 | 0.15477 | 0.15477 | 0.97802 | -0.42216 | 0.97802 | -0.42209 | 14.1726
142 | -0.10303 | -0.02597 | 0.10311 | 0.026021 | 8.1453e-05 | 5.1131e-05 | 0.1568 | 0.1568 | 0.1568 | 0.97802 | -0.42209 | 0.97887 | -0.40558 | 14.3592
143 | 0.0033071 | 0.00082866 | -0.003307 | -0.00082869 | 2.8872e-08 | -2.2116e-08 | 0.0049544 | 0.0049545 | 0.0049545 | 0.99324 | -0.12828 | 0.99323 | -0.12846 | 1.3611
144 | 0.0019487 | 0.00048825 | -0.0019487 | -0.00048838 | 3.7721e-08 | -1.286e-07 | 0.0029194 | 0.0029195 | 0.0029195 | 0.99323 | -0.12846 | 0.9932 | -0.12886 | 0.80206
145 | -0.0069178 | -0.0017333 | 0.0069181 | 0.0017334 | 2.9178e-07 | 9.605e-08 | 0.01045 | 0.01045 | 0.01045 | 0.98499 | -0.28668 | 0.98504 | -0.28579 | 2.871
146 | -0.0086761 | -0.002174 | 0.0086762 | 0.0021741 | 1.682e-07 | 7.4405e-08 | 0.013106 | 0.013106 | 0.013106 | 0.98504 | -0.28579 | 0.98506 | -0.28538 | 3.6006
147 | -0.0070908 | -0.0017766 | 0.0070909 | 0.0017766 | 1.5919e-07 | 5.4202e-08 | 0.010679 | 0.010679 | 0.010679 | 0.98805 | -0.22776 | 0.98808 | -0.22729 | 2.9337
148 | 0.0048829 | 0.0012232 | -0.0048823 | -0.0012232 | 5.887e-07 | 4.9951e-09 | 0.0073535 | 0.0073537 | 0.0073537 | 0.98805 | -0.22776 | 0.98792 | -0.23029 | 2.0202
149 | -0.0088015 | -0.0022053 | 0.0088018 | 0.0022055 | 3.3778e-07 | 1.5051e-07 | 0.013255 | 0.013255 | 0.013255 | 0.98808 | -0.22729 | 0.98812 | -0.22648 | 3.6414
150 | 0.0023483 | 0.00058816 | -0.0023483 | -0.00058829 | 6.2483e-08 | -1.3055e-07 | 0.0035369 | 0.003537 | 0.003537 | 0.98792 | -0.23029 | 0.98789 | -0.23085 | 0.9717
151 | -0.010961 | -0.0027466 | 0.010962 | 0.0027474 | 1.4263e-06 | 7.3398e-07 | 0.016506 | 0.016506 | 0.016506 | 0.98812 | -0.22648 | 0.98826 | -0.22375 | 4.5346
152 | 0.0016289 | 0.00040799 | -0.0016288 | -0.00040822 | 4.5426e-08 | -2.2858e-07 | 0.0024534 | 0.0024535 | 0.0024535 | 0.98789 | -0.23085 | 0.98786 | -0.23144 | 0.67404
153 | -0.011803 | -0.002958 | 0.011805 | 0.002959 | 1.804e-06 | 9.5937e-07 | 0.017772 | 0.017772 | 0.017772 | 0.98826 | -0.22375 | 0.98842 | -0.22054 | 4.8823
154 | 0.11424 | 0.028834 | -0.11421 | -0.028817 | 2.7232e-05 | 1.7156e-05 | 0.17362 | 0.17362 | 0.17362 | 0.97947 | -0.39375 | 0.97922 | -0.39873 | 15.8995
155 | 0.1079 | 0.027237 | -0.10787 | -0.027214 | 3.537e-05 | 2.224e-05 | 0.16404 | 0.16404 | 0.16404 | 0.97922 | -0.39873 | 0.97887 | -0.40558 | 15.0221
156 | -0.15229 | -0.038698 | 0.15242 | 0.038775 | 0.0001224 | 7.7629e-05 | 0.2299 | 0.2299 | 0.2299 | 0.98653 | -0.25695 | 0.98739 | -0.24027 | 21.0532
157 | 0.15402 | 0.039236 | -0.15387 | -0.039139 | 0.00015282 | 9.6933e-05 | 0.23209 | 0.23209 | 0.23209 | 0.98846 | -0.21968 | 0.98739 | -0.24027 | 21.2535
158 | -0.0096536 | -0.0024187 | 0.009654 | 0.0024189 | 3.8804e-07 | 1.8965e-07 | 0.01478 | 0.01478 | 0.01478 | 0.97187 | -0.54311 | 0.97191 | -0.54226 | 4.0605
159 | -0.011504 | -0.0028825 | 0.011506 | 0.0028836 | 1.9611e-06 | 1.0461e-06 | 0.017612 | 0.017612 | 0.017612 | 0.97191 | -0.54226 | 0.9721 | -0.53869 | 4.8385
160 | -0.013299 | -0.003333 | 0.013302 | 0.0033345 | 2.6699e-06 | 1.4957e-06 | 0.020357 | 0.020357 | 0.020357 | 0.9721 | -0.53869 | 0.97231 | -0.53447 | 5.5927
161 | -0.014632 | -0.0036679 | 0.014633 | 0.0036685 | 1.0481e-06 | 6.0167e-07 | 0.022393 | 0.022393 | 0.022393 | 0.97231 | -0.53447 | 0.97238 | -0.53297 | 6.1519
162 | -0.016207 | -0.004063 | 0.01622 | 0.0040683 | 1.2526e-05 | 5.3197e-06 | 0.024802 | 0.024801 | 0.024802 | 0.97238 | -0.53297 | 0.97321 | -0.51676 | 3.4068
163 | -0.020082 | -0.0050355 | 0.020083 | 0.0050358 | 9.5852e-07 | 3.0943e-07 | 0.030685 | 0.030685 | 0.030685 | 0.97387 | -0.50369 | 0.97392 | -0.50269 | 2.81
164 | 0.019018 | 0.0047689 | -0.019018 | -0.0047688 | 6.4787e-07 | 1.8555e-07 | 0.02906 | 0.02906 | 0.02906 | 0.97387 | -0.50369 | 0.97383 | -0.5044 | 2.6612
165 | -0.021311 | -0.0053436 | 0.021311 | 0.0053437 | 5.5197e-08 | 1.9778e-08 | 0.032562 | 0.032562 | 0.032562 | 0.97392 | -0.50269 | 0.97392 | -0.50263 | 2.9818
166 | 0.017438 | 0.0043728 | -0.017437 | -0.0043726 | 9.2399e-07 | 2.0279e-07 | 0.026646 | 0.026646 | 0.026646 | 0.97383 | -0.5044 | 0.97377 | -0.50551 | 2.4401
167 | -0.02254 | -0.0056515 | 0.022542 | 0.0056525 | 2.5991e-06 | 1.0088e-06 | 0.034438 | 0.034438 | 0.034438 | 0.97392 | -0.50263 | 0.97404 | -0.50021 | 3.1537
168 | 0.016228 | 0.0040697 | -0.01622 | -0.0040683 | 8.696e-06 | 1.3465e-06 | 0.024799 | 0.024801 | 0.024801 | 0.97377 | -0.50551 | 0.97321 | -0.51676 | 2.2711
169 | 0.029671 | 0.00745 | -0.029669 | -0.0074488 | 1.9138e-06 | 1.1939e-06 | 0.045332 | 0.045332 | 0.045332 | 0.97404 | -0.50021 | 0.97397 | -0.50156 | 12.4539
170 | -0.052213 | -0.013103 | 0.052226 | 0.01311 | 1.2614e-05 | 7.4808e-06 | 0.07977 | 0.07977 | 0.07977 | 0.97404 | -0.50021 | 0.9743 | -0.49515 | 7.305
171 | 0.02827 | 0.0070981 | -0.028257 | -0.0070904 | 1.2441e-05 | 7.7411e-06 | 0.043195 | 0.043195 | 0.043195 | 0.97397 | -0.50156 | 0.97351 | -0.51079 | 11.8667
172 | -0.053596 | -0.013453 | 0.05361 | 0.013462 | 1.4469e-05 | 8.6148e-06 | 0.081862 | 0.081862 | 0.081862 | 0.9743 | -0.49515 | 0.97459 | -0.48949 | 7.4966
173 | 0.054935 | 0.013809 | -0.054922 | -0.013801 | 1.3198e-05 | 7.8844e-06 | 0.083821 | 0.083821 | 0.083821 | 0.9754 | -0.47352 | 0.97514 | -0.47855 | 7.6759
174 | 0.054922 | 0.013801 | -0.054893 | -0.013784 | 2.8649e-05 | 1.7115e-05 | 0.083821 | 0.083821 | 0.083821 | 0.97514 | -0.47855 | 0.97459 | -0.48949 | 7.6759
175 | -0.016871 | -0.0042288 | 0.016875 | 0.0042311 | 3.9081e-06 | 2.307e-06 | 0.025812 | 0.025812 | 0.025812 | 0.97257 | -0.52931 | 0.97282 | -0.52445 | 7.0912
176 | -0.021788 | -0.0054624 | 0.021788 | 0.0054628 | 6.4315e-07 | 3.9244e-07 | 0.033327 | 0.033327 | 0.033327 | 0.97282 | -0.52445 | 0.97285 | -0.52383 | 9.1557
177 | -0.02705 | -0.0067815 | 0.027066 | 0.0067919 | 1.6809e-05 | 1.0433e-05 | 0.041374 | 0.041374 | 0.041374 | 0.97285 | -0.52383 | 0.97351 | -0.51079 | 11.3666

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.26389 | 0.067343

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0031622 | 0.00079253
1 | 0.012046 | 0.003019
2 | 0.0012691 | 0.00031807
3 | 0.00052798 | 0.00013232
4 | 9.6071e-05 | 2.4078e-05
5 | 0.0033868 | 0.0008488
6 | 0.00096244 | 0.00024121
7 | 0.00023214 | 5.818e-05
8 | 0.0034194 | 0.00085699
9 | 0.00038278 | 9.5934e-05
10 | 0.00015009 | 3.7615e-05
11 | 0.0036263 | 0.00090884
12 | 0.0033399 | 0.00083707
13 | 6.5551e-05 | 1.6429e-05
14 | 0.00035596 | 8.9211e-05
15 | 0.00018197 | 4.5607e-05
16 | 0.00090783 | 0.00022752
17 | 0.00013419 | 3.3632e-05
18 | 0.0012182 | 0.0003053
19 | 0.002034 | 0.00050976
20 | 0.0017159 | 0.00043003
21 | 0.0017905 | 0.00044873
22 | 0.00041639 | 0.00010436
23 | 0.0026676 | 0.00066855
24 | 0.00050711 | 0.00012709
25 | 0.0006331 | 0.00015867
26 | 0.00028872 | 7.2361e-05
27 | 0.00055883 | 0.00014006
28 | 0.0021906 | 0.00054902
29 | 0.0019734 | 0.00049459
30 | 0.00085266 | 0.0002137
31 | 0.0008601 | 0.00021556
32 | 0.0013738 | 0.0003443
33 | 0.0017791 | 0.00044588
34 | 0.0012981 | 0.00032534
35 | 0.0014057 | 0.0003523
36 | 0.0014437 | 0.00036183
37 | 0.0014879 | 0.00037291
38 | 0.0015529 | 0.0003892
39 | 0.002977 | 0.00074611
40 | 0.0005467 | 0.00013702
41 | 0.002958 | 0.00074136
42 | 0.0022619 | 0.00056689
43 | 0.0024862 | 0.00062311
44 | 0.0023431 | 0.00058724
45 | 0.0023088 | 0.00057863
46 | 0.0020923 | 0.00052437
47 | 0.00097325 | 0.00024392
48 | 0.0015012 | 0.00037624
49 | 0.0016449 | 0.00041226
50 | 0.00093852 | 0.00023521
51 | 0.0027665 | 0.00069336
52 | 0.0058134 | 0.001457
53 | 0.005816 | 0.0014576
54 | 0.0014165 | 0.000355
55 | 0.0011544 | 0.00028933
56 | 0.001357 | 0.0003401
57 | 0.0014618 | 0.00036635
58 | 0.0033798 | 0.00084707
59 | 0.0031801 | 0.000797
60 | 0.0045275 | 0.0011347
61 | 0.0015052 | 0.00037723
62 | 0.0021644 | 0.00054244
63 | 0.0015838 | 0.00039693
64 | 0.0011477 | 0.00028763
65 | 0.0025594 | 0.00064144
66 | 0.0010421 | 0.00026118
67 | 0.0030585 | 0.00076653
68 | 0.0015678 | 0.00039293
69 | 0.0021187 | 0.00053099
70 | 0.0018681 | 0.00046818
71 | 0.00019607 | 4.914e-05
72 | 0.0012484 | 0.00031287
73 | 0.0016809 | 0.00042126
74 | 0.00021576 | 5.4075e-05
75 | 0.001867 | 0.0004679
76 | 0.0018318 | 0.0004591
77 | 0.0024864 | 0.00062316
78 | 0.0011629 | 0.00029146
79 | 0.0043643 | 0.0010938
80 | 0.0025537 | 0.00064001
81 | 0.0011532 | 0.00028901
82 | 0.00084456 | 0.00021167
83 | 0.0011831 | 0.0002965
84 | 0.0016586 | 0.00041568
85 | 0.0018874 | 0.00047304
86 | 0.0029852 | 0.00074815
87 | 0.0054482 | 0.0013655
88 | 0.0025104 | 0.00062917
89 | 0.00091199 | 0.00022857
90 | 0.0013392 | 0.00033563
91 | 0.0031101 | 0.00077946
92 | 0.001566 | 0.00039248
93 | 0.0015769 | 0.0003952
94 | 0.0013583 | 0.00034043
95 | 0.0022653 | 0.00056773
96 | 0.001758 | 0.0004406
97 | 0.0022079 | 0.00055334
98 | 0.0017106 | 0.0004287
99 | 0.002534 | 0.00063508
100 | 0.0021591 | 0.00054113
101 | 0.0007194 | 0.0001803
102 | 0.00084054 | 0.00021066
103 | 0.0016288 | 0.00040822
104 | 0.0039803 | 0.00099756
105 | 0.0063056 | 0.0015803
106 | 0.0047616 | 0.0011934
107 | 0.00087681 | 0.00021975
108 | 0.0018529 | 0.00046438
109 | 0.0010458 | 0.00026211
110 | 0.0022373 | 0.00056072
111 | 0.0014516 | 0.00036381
112 | 0.0019487 | 0.00048838
113 | 0.00027571 | 6.9101e-05
114 | 0.0017898 | 0.00044857
115 | 0.0018498 | 0.00046361
116 | 0.0017933 | 0.00044945
117 | 0.0013301 | 0.00033336
118 | 0.0015741 | 0.00039452
119 | 0.0013133 | 0.00032915
120 | 0.0010635 | 0.00026653
121 | 0.0012284 | 0.00030786
122 | 0.0015798 | 0.00039592
123 | 0.0012283 | 0.00030784
124 | 0.0012088 | 0.00030296
125 | 0.0013992 | 0.00035067
126 | 0.0013699 | 0.00034333
127 | 0.00076082 | 0.00019068
128 | 0.0012831 | 0.00032159
129 | 0.0052383 | 0.0013128
130 | 0.004913 | 0.0012313
131 | 0.0052614 | 0.0013186
132 | 0.001191 | 0.0002985

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1