## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_219-5_0_6_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_219-5_0_6_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_219-5_0_6_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_219-5_0_6_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_219-5_0_6_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_219-5_0_6_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_219-5_0_6_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_219-5_0_6_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_219-5_0_6_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_219-5_0_6_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_219-5_0_6_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_219-5_0_6_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_219-5_0_6_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_219-5_0_6_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_219-5_0_6_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_219-5_0_6_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_219-5_0_6_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_219-5_0_6_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_219-5_0_6_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_219-5_0_6_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_219-5_0_6_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_219-5_0_6_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_219-5_0_6_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_219-5_0_6_node_191 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_219-5_0_6_node_189 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_219-5_0_6_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_219-5_0_6_node_192 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_219-5_0_6_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_219-5_0_6_node_190 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_219-5_0_6_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_219-5_0_6_node_194 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_219-5_0_6_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_219-5_0_6_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_219-5_0_6_node_193 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_219-5_0_6_node_197 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_219-5_0_6_node_206 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_219-5_0_6_node_209 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_219-5_0_6_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_219-5_0_6_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_219-5_0_6_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_219-5_0_6_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_219-5_0_6_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_219-5_0_6_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_219-5_0_6_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_219-5_0_6_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_219-5_0_6_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_219-5_0_6_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_219-5_0_6_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_219-5_0_6_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_219-5_0_6_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_219-5_0_6_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_219-5_0_6_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_219-5_0_6_node_213 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_219-5_0_6_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_219-5_0_6_node_211 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_219-5_0_6_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_219-5_0_6_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_219-5_0_6_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_219-5_0_6_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_219-5_0_6_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_219-5_0_6_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_219-5_0_6_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_219-5_0_6_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_219-5_0_6_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_219-5_0_6_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_219-5_0_6_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_219-5_0_6_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_219-5_0_6_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_219-5_0_6_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_219-5_0_6_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_219-5_0_6_node_200 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_219-5_0_6_node_204 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_219-5_0_6_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_219-5_0_6_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_219-5_0_6_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_219-5_0_6_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_219-5_0_6_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_219-5_0_6_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_219-5_0_6_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_219-5_0_6_node_214 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_219-5_0_6_node_215 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_219-5_0_6_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_219-5_0_6_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_219-5_0_6_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_219-5_0_6_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_219-5_0_6_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_219-5_0_6_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_219-5_0_6_node_201 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_219-5_0_6_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_219-5_0_6_node_210 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_219-5_0_6_node_208 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_219-5_0_6_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_219-5_0_6_node_167 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_219-5_0_6_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_219-5_0_6_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_219-5_0_6_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_219-5_0_6_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_219-5_0_6_node_198 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_219-5_0_6_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_219-5_0_6_node_196 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_219-5_0_6_node_195 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_219-5_0_6_node_202 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_219-5_0_6_node_203 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_219-5_0_6_node_205 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_34_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_219-5_0_6_load_0 | 0 | 0.0035692 | 0.00089453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_219-5_0_6_load_151 | 3 | 0.0015062 | 0.0003775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_219-5_0_6_load_74 | 6 | 0.0010891 | 0.00027295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_219-5_0_6_load_149 | 7 | 0.0022744 | 0.00057003 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_219-5_0_6_load_19 | 10 | 0.00086741 | 0.00021739 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_219-5_0_6_load_59 | 13 | 0.0023027 | 0.00057711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_219-5_0_6_load_148 | 14 | 0.00088128 | 0.00022087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_219-5_0_6_load_18 | 15 | 0.0010561 | 0.00026469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_219-5_0_6_load_25 | 16 | 0.00072606 | 0.00018197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_219-5_0_6_load_26 | 17 | 0.0018649 | 0.00046738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_219-5_0_6_load_46 | 20 | 0.0011409 | 0.00028595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_219-5_0_6_load_189 | 24 | 0.0017315 | 0.00043396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_219-5_0_6_load_190 | 28 | 0.0011634 | 0.00029159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_219-5_0_6_load_194 | 30 | 0.0023409 | 0.00058668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_219-5_0_6_load_166 | 31 | 0.002915 | 0.00073058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_219-5_0_6_load_165 | 32 | 0.010492 | 0.0026294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_219-5_0_6_load_193 | 33 | 0.0028139 | 0.00070523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_219-5_0_6_load_197 | 34 | 0.0021015 | 0.0005267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_219-5_0_6_load_209 | 36 | 0.00069648 | 0.00017456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_219-5_0_6_load_58 | 37 | 0.0011409 | 0.00028595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_219-5_0_6_load_154 | 38 | 0.0019741 | 0.00049476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_219-5_0_6_load_57 | 39 | 0.0028104 | 0.00070436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_219-5_0_6_load_62 | 40 | 0.0008182 | 0.00020506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_219-5_0_6_load_162 | 46 | 0.0033671 | 0.00084387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_219-5_0_6_load_147 | 48 | 0.0022773 | 0.00057075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_219-5_0_6_load_184 | 49 | 0.0020389 | 0.000511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_219-5_0_6_load_186 | 50 | 0.001346 | 0.00033734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_219-5_0_6_load_213 | 52 | 0.016037 | 0.0040191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_219-5_0_6_load_211 | 54 | 0.013041 | 0.0032683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_219-5_0_6_load_88 | 56 | 0.0025354 | 0.00063544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_219-5_0_6_load_163 | 58 | 0.002435 | 0.00061028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_219-5_0_6_load_160 | 60 | 0.00094077 | 0.00023578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_219-5_0_6_load_187 | 61 | 0.0026185 | 0.00065627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_219-5_0_6_load_73 | 62 | 0.0020463 | 0.00051286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_219-5_0_6_load_173 | 63 | 0.0030501 | 0.00076443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_219-5_0_6_load_171 | 64 | 0.0017829 | 0.00044684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_219-5_0_6_load_77 | 66 | 0.0016761 | 0.00042007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_219-5_0_6_load_90 | 67 | 0.0038422 | 0.00096295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_219-5_0_6_load_89 | 68 | 0.0053321 | 0.0013364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_219-5_0_6_load_204 | 71 | 0.00091246 | 0.00022868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_219-5_0_6_load_170 | 74 | 0.002749 | 0.00068898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_219-5_0_6_load_81 | 76 | 0.0053858 | 0.0013498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_219-5_0_6_load_76 | 77 | 0.0019266 | 0.00048285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_219-5_0_6_load_78 | 78 | 0.00096545 | 0.00024196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_219-5_0_6_load_214 | 79 | 0.0031997 | 0.00080192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_219-5_0_6_load_215 | 80 | 0.0032141 | 0.00080554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_219-5_0_6_load_82 | 82 | 0.0024497 | 0.00061394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_219-5_0_6_load_84 | 83 | 0.003116 | 0.00078094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_219-5_0_6_load_87 | 84 | 0.0072176 | 0.0018089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_219-5_0_6_load_139 | 85 | 0.051402 | 0.012882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_219-5_0_6_load_210 | 89 | 0.0090526 | 0.0022688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_219-5_0_6_load_208 | 90 | 0.040998 | 0.010275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_219-5_0_6_load_169 | 91 | 0.031197 | 0.0078187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_219-5_0_6_load_167 | 92 | 0.031396 | 0.0078685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_219-5_0_6_load_144 | 93 | 0.0023095 | 0.0005788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_219-5_0_6_load_150 | 94 | 0.0029924 | 0.00074996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_219-5_0_6_load_153 | 95 | 0.0019424 | 0.00048681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_219-5_0_6_load_159 | 96 | 0.003618 | 0.00090676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_219-5_0_6_load_198 | 97 | 0.0036352 | 0.00091106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_219-5_0_6_load_172 | 98 | 0.0012054 | 0.00030209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_219-5_0_6_load_196 | 99 | 0.0033236 | 0.00083297 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_219-5_0_6_load_195 | 100 | 0.0024193 | 0.00060633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_219-5_0_6_load_202 | 101 | 0.0039888 | 0.0009997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_219-5_0_6_load_203 | 102 | 0.0010368 | 0.00025984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_219-5_0_6_load_205 | 103 | 0.0039536 | 0.00099087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 87 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_219-5_0_6_line_0 |  | 0 | 1 | 0.036905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_219-5_0_6_line_1 |  | 1 | 2 | 0.006379 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_219-5_0_6_line_2 |  | 2 | 14 | 0.099532 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
3 | LV_219-5_0_6_line_3 |  | 2 | 7 | 0.027782 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
4 | LV_219-5_0_6_line_4 |  | 3 | 4 | 0.073548 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_219-5_0_6_line_5 |  | 4 | 23 | 0.007808 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_219-5_0_6_line_6 |  | 5 | 6 | 0.029608 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
7 | LV_219-5_0_6_line_7 |  | 5 | 7 | 0.04221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
8 | LV_219-5_0_6_line_8 |  | 5 | 8 | 0.03398 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_219-5_0_6_line_9 |  | 6 | 12 | 0.038396 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
10 | LV_219-5_0_6_line_10 |  | 8 | 9 | 0.023349 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_219-5_0_6_line_11 |  | 8 | 10 | 0.025783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_219-5_0_6_line_12 |  | 9 | 16 | 0.01189 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_219-5_0_6_line_13 |  | 10 | 15 | 0.046741 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_219-5_0_6_line_14 |  | 11 | 12 | 0.006432 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
15 | LV_219-5_0_6_line_15 |  | 11 | 13 | 0.024029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
16 | LV_219-5_0_6_line_16 |  | 12 | 18 | 0.006809 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_219-5_0_6_line_17 |  | 13 | 19 | 0.021774 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
18 | LV_219-5_0_6_line_18 |  | 14 | 94 | 0.063194 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
19 | LV_219-5_0_6_line_19 |  | 16 | 17 | 0.017897 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_219-5_0_6_line_20 |  | 18 | 63 | 0.031249 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_219-5_0_6_line_21 |  | 18 | 64 | 0.012881 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_219-5_0_6_line_22 |  | 19 | 40 | 0.030887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
23 | LV_219-5_0_6_line_23 |  | 19 | 41 | 0.026668 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
24 | LV_219-5_0_6_line_24 |  | 20 | 21 | 0.0037564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_219-5_0_6_line_25 |  | 21 | 29 | 0.03667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_219-5_0_6_line_26 |  | 21 | 22 | 0.013294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_219-5_0_6_line_27 |  | 22 | 23 | 0.033053 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
28 | LV_219-5_0_6_line_28 |  | 22 | 24 | 0.0045401 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
29 | LV_219-5_0_6_line_29 |  | 23 | 33 | 0.00058247 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
30 | LV_219-5_0_6_line_30 |  | 24 | 28 | 0.01141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
31 | LV_219-5_0_6_line_31 |  | 25 | 26 | 0.043896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
32 | LV_219-5_0_6_line_32 |  | 25 | 27 | 0.019565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_219-5_0_6_line_33 |  | 25 | 28 | 0.07656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
34 | LV_219-5_0_6_line_34 |  | 26 | 34 | 0.020925 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_219-5_0_6_line_35 |  | 26 | 35 | 0.13286 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
36 | LV_219-5_0_6_line_36 |  | 27 | 30 | 0.028611 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_219-5_0_6_line_37 |  | 29 | 36 | 0.031139 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_219-5_0_6_line_38 |  | 29 | 37 | 0.016254 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_219-5_0_6_line_39 |  | 30 | 38 | 0.039414 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_219-5_0_6_line_40 |  | 31 | 32 | 0.021466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_219-5_0_6_line_41 |  | 32 | 92 | 0.012036 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_219-5_0_6_line_42 |  | 33 | 94 | 0.079542 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
43 | LV_219-5_0_6_line_43 |  | 34 | 99 | 0.023524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_219-5_0_6_line_44 |  | 35 | 70 | 0.093322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
45 | LV_219-5_0_6_line_45 |  | 35 | 71 | 0.022112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_219-5_0_6_line_46 |  | 37 | 39 | 0.0067676 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_219-5_0_6_line_47 |  | 38 | 95 | 0.0076868 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_219-5_0_6_line_48 |  | 40 | 42 | 0.010265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
49 | LV_219-5_0_6_line_49 |  | 41 | 43 | 0.046713 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_219-5_0_6_line_50 |  | 42 | 65 | 0.027002 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
51 | LV_219-5_0_6_line_51 |  | 42 | 66 | 0.027597 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_219-5_0_6_line_52 |  | 43 | 62 | 0.02017 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_219-5_0_6_line_53 |  | 43 | 61 | 0.021079 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_219-5_0_6_line_54 |  | 44 | 45 | 0.014994 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_219-5_0_6_line_55 |  | 44 | 46 | 0.019458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_219-5_0_6_line_56 |  | 45 | 61 | 0.037192 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_219-5_0_6_line_57 |  | 45 | 50 | 0.0038733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_219-5_0_6_line_58 |  | 46 | 57 | 0.023896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_219-5_0_6_line_59 |  | 47 | 48 | 0.011702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_219-5_0_6_line_60 |  | 47 | 49 | 0.027298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_219-5_0_6_line_61 |  | 47 | 50 | 0.013992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_219-5_0_6_line_62 |  | 48 | 69 | 0.004484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_219-5_0_6_line_63 |  | 49 | 59 | 0.031659 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_219-5_0_6_line_64 |  | 51 | 52 | 0.025637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
65 | LV_219-5_0_6_line_65 |  | 51 | 53 | 0.14056 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
66 | LV_219-5_0_6_line_66 |  | 51 | 54 | 0.043428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
67 | LV_219-5_0_6_line_67 |  | 53 | 55 | 0.011928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
68 | LV_219-5_0_6_line_68 |  | 53 | 56 | 0.037813 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_219-5_0_6_line_69 |  | 55 | 68 | 0.022158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_219-5_0_6_line_70 |  | 55 | 72 | 0.021312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
71 | LV_219-5_0_6_line_71 |  | 57 | 58 | 0.033508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_219-5_0_6_line_72 |  | 59 | 60 | 0.025495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_219-5_0_6_line_73 |  | 60 | 73 | 0.03081 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_219-5_0_6_line_74 |  | 64 | 74 | 0.0021073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_219-5_0_6_line_75 |  | 65 | 75 | 0.048324 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_219-5_0_6_line_76 |  | 65 | 76 | 0.015219 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
77 | LV_219-5_0_6_line_77 |  | 66 | 77 | 0.0045745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_219-5_0_6_line_78 |  | 67 | 68 | 0.0053177 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_219-5_0_6_line_79 |  | 69 | 93 | 0.021298 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_219-5_0_6_line_80 |  | 70 | 87 | 0.058421 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
81 | LV_219-5_0_6_line_81 |  | 70 | 89 | 0.030238 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_219-5_0_6_line_82 |  | 71 | 101 | 0.020545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_219-5_0_6_line_83 |  | 72 | 84 | 0.021119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_219-5_0_6_line_84 |  | 72 | 81 | 0.006005 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
85 | LV_219-5_0_6_line_85 |  | 73 | 96 | 0.026486 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_219-5_0_6_line_86 |  | 74 | 98 | 0.0088274 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_219-5_0_6_line_87 |  | 75 | 79 | 0.017419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_219-5_0_6_line_88 |  | 75 | 80 | 0.033229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_219-5_0_6_line_89 |  | 76 | 81 | 0.02596 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
90 | LV_219-5_0_6_line_90 |  | 77 | 78 | 0.037516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_219-5_0_6_line_91 |  | 81 | 82 | 0.012162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_219-5_0_6_line_92 |  | 82 | 83 | 0.035024 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_219-5_0_6_line_93 |  | 85 | 86 | 0.037417 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_219-5_0_6_line_94 |  | 86 | 87 | 0.037198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_219-5_0_6_line_95 |  | 86 | 88 | 0.004162 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_219-5_0_6_line_96 |  | 87 | 90 | 0.032495 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_219-5_0_6_line_97 |  | 88 | 91 | 0.0066716 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_219-5_0_6_line_98 |  | 88 | 92 | 0.017368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_219-5_0_6_line_99 |  | 91 | 97 | 0.014594 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_219-5_0_6_line_100 |  | 99 | 100 | 0.0020821 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_219-5_0_6_line_101 |  | 101 | 102 | 0.013968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_219-5_0_6_line_102 |  | 102 | 103 | 0.01406 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_219-5_0_6_trafo_201 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 104 | 87 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13
0 | 2702592.2129 | 1261626.7854 | 2702611.8888 | 1261595.5624
1 | 2702592.2129 | 1261626.7854 | 2702585.8921 | 1261625.7972
2 | 2702585.8921 | 1261625.7972 | 2702586.6667 | 1261632.8387 | 2702586.4645 | 1261643.1882 | 2702585.5848 | 1261647.4098 | 2702582.8324 | 1261655.7579 | 2702575.4999 | 1261670.5096 | 2702568.9642 | 1261680.6047 | 2702558.8195 | 1261696.2973 | 2702550.0712 | 1261709.6901 | 2702546.9118 | 1261714.5679
3 | 2702585.8921 | 1261625.7972 | 2702583.9111 | 1261619.2241 | 2702580.9047 | 1261612.6776 | 2702576.1561 | 1261605.3336 | 2702572.7471 | 1261601.7207
4 | 2702472.9837 | 1261835.7589 | 2702488.1883 | 1261813.7707 | 2702513.7831 | 1261774.5717
5 | 2702472.9837 | 1261835.7589 | 2702465.8267 | 1261832.5878
6 | 2702535.9931 | 1261582.4295 | 2702527.1925 | 1261581.454 | 2702518.2165 | 1261581.4651 | 2702507.9079 | 1261582.7097 | 2702506.5672 | 1261583.0903
7 | 2702535.9931 | 1261582.4295 | 2702544.6073 | 1261584.5917 | 2702553.9614 | 1261587.9789 | 2702562.0318 | 1261592.8117 | 2702570.1398 | 1261598.9574 | 2702572.7471 | 1261601.7207
8 | 2702535.9931 | 1261582.4295 | 2702537.0921 | 1261575.1203 | 2702537.365 | 1261569.8095 | 2702538.6884 | 1261564.339 | 2702539.5315 | 1261562.2185 | 2702544.3609 | 1261564.0371 | 2702552.3473 | 1261565.8993
9 | 2702472.8258 | 1261600.5612 | 2702477.6652 | 1261596.5862 | 2702484.1485 | 1261592.117 | 2702491.3287 | 1261588.316 | 2702498.4939 | 1261585.3822 | 2702506.5672 | 1261583.0903
10 | 2702552.3473 | 1261565.8993 | 2702574.8999 | 1261572.1955
11 | 2702552.3473 | 1261565.8993 | 2702558.8771 | 1261540.9573
12 | 2702574.8999 | 1261572.1955 | 2702577.7056 | 1261560.6408
13 | 2702558.8771 | 1261540.9573 | 2702567.1016 | 1261509.5417 | 2702580.8286 | 1261513.4301
14 | 2702469.6217 | 1261594.9788 | 2702472.8258 | 1261600.5612
15 | 2702469.6217 | 1261594.9788 | 2702460.2428 | 1261604.7578 | 2702453.8543 | 1261613.0645
16 | 2702476.2202 | 1261606.4693 | 2702472.8258 | 1261600.5612
17 | 2702445.3219 | 1261632.9672 | 2702451.862 | 1261615.655 | 2702453.8543 | 1261613.0645
18 | 2702512.3259 | 1261767.4572 | 2702513.5923 | 1261765.5375 | 2702521.135 | 1261753.8586 | 2702530.9169 | 1261739.0825 | 2702539.2303 | 1261726.4272 | 2702546.9118 | 1261714.5679
19 | 2702581.9287 | 1261543.2489 | 2702577.7056 | 1261560.6408
20 | 2702476.2202 | 1261606.4693 | 2702467.8818 | 1261620.5699 | 2702468.7088 | 1261625.0324 | 2702477.4192 | 1261630.5841
21 | 2702476.2202 | 1261606.4693 | 2702486.7672 | 1261613.8636
22 | 2702445.3219 | 1261632.9672 | 2702429.1895 | 1261628.4619 | 2702415.2169 | 1261626.3071
23 | 2702445.3219 | 1261632.9672 | 2702442.8808 | 1261642.9332 | 2702441.6472 | 1261652.7978 | 2702435.1817 | 1261652.7636
24 | 2702436.548 | 1261859.6254 | 2702440.2857 | 1261860.0007
25 | 2702414.4631 | 1261863.3683 | 2702417.8082 | 1261862.1141 | 2702422.5353 | 1261862.4295 | 2702422.7011 | 1261860.2528 | 2702417.6593 | 1261859.8319 | 2702417.8804 | 1261857.5115 | 2702436.548 | 1261859.6254
26 | 2702436.548 | 1261859.6254 | 2702437.4508 | 1261852.7576 | 2702438.2761 | 1261846.4444
27 | 2702465.8267 | 1261832.5878 | 2702460.9291 | 1261838.6302 | 2702455.5825 | 1261844.0532 | 2702448.1911 | 1261846.5829 | 2702438.2761 | 1261846.4444
28 | 2702438.2761 | 1261846.4444 | 2702433.736 | 1261846.4409
29 | 2702465.8267 | 1261832.5878 | 2702466.2014 | 1261832.1418
30 | 2702422.3428 | 1261845.8825 | 2702431.5617 | 1261846.4392 | 2702433.736 | 1261846.4409
31 | 2702323.7933 | 1261838.3898 | 2702353.3819 | 1261870.8952
32 | 2702353.3819 | 1261870.8952 | 2702356.5397 | 1261874.3639 | 2702351.0387 | 1261883.0537 | 2702354.9691 | 1261885.4236
33 | 2702353.3819 | 1261870.8952 | 2702358.1496 | 1261865.818 | 2702359.7423 | 1261864.3665 | 2702364.8719 | 1261859.7181 | 2702372.0529 | 1261854.9718 | 2702394.1585 | 1261846.5585 | 2702403.0003 | 1261845.5663 | 2702413.7426 | 1261845.3632 | 2702422.3428 | 1261845.8825
34 | 2702323.7933 | 1261838.3898 | 2702342.7663 | 1261829.5653
35 | 2702298.0446 | 1261791.2609 | 2702293.4817 | 1261801.0457 | 2702282.8233 | 1261824.2695 | 2702275.6516 | 1261854.1703 | 2702278.2331 | 1261856.5392 | 2702281.1447 | 1261857.2568 | 2702284.8429 | 1261848.2243 | 2702286.4957 | 1261843.7269 | 2702287.9031 | 1261839.9148 | 2702298.3177 | 1261832.5221 | 2702307.4059 | 1261830.7889 | 2702312.385 | 1261830.9196 | 2702318.9377 | 1261835.0474 | 2702323.7933 | 1261838.3898
36 | 2702354.9691 | 1261885.4236 | 2702357.6093 | 1261887.0151 | 2702367.0218 | 1261875.2571 | 2702368.4979 | 1261874.0038 | 2702373.8361 | 1261879.5007 | 2702373.6151 | 1261880.3406
37 | 2702414.4631 | 1261863.3683 | 2702406.819 | 1261861.3455 | 2702395.5971 | 1261861.3957 | 2702388.2098 | 1261864.1256 | 2702385.5295 | 1261867.2734
38 | 2702414.4631 | 1261863.3683 | 2702418.4937 | 1261869.0873 | 2702419.4248 | 1261877.1101 | 2702419.7927 | 1261878.2317
39 | 2702373.6151 | 1261880.3406 | 2702371.9566 | 1261886.6408 | 2702371.1693 | 1261894.2446 | 2702371.5717 | 1261904.5156 | 2702373.8236 | 1261914.1626 | 2702372.5627 | 1261918.6556 | 2702372.46 | 1261919.0447
40 | 2702454.3321 | 1261791.3036 | 2702462.0141 | 1261796.4696 | 2702472.1543 | 1261803.2689
41 | 2702454.3321 | 1261791.3036 | 2702444.3446 | 1261784.5871
42 | 2702466.2014 | 1261832.1418 | 2702476.838 | 1261819.4788 | 2702482.6488 | 1261812.0622 | 2702488.0479 | 1261804.4828 | 2702492.1176 | 1261798.3816 | 2702498.9666 | 1261788.025 | 2702505.0555 | 1261778.4781 | 2702512.3259 | 1261767.4572
43 | 2702364.2866 | 1261820.0915 | 2702364.0804 | 1261820.1272 | 2702353.4602 | 1261824.5915 | 2702342.7663 | 1261829.5653
44 | 2702298.0446 | 1261791.2609 | 2702302.4194 | 1261780.5833 | 2702309.8081 | 1261771.2478 | 2702316.0256 | 1261765.5728 | 2702327.5501 | 1261760.6792 | 2702375.2403 | 1261749.6952
45 | 2702298.0446 | 1261791.2609 | 2702305.0949 | 1261794.9415 | 2702310.4598 | 1261794.1113 | 2702317.3371 | 1261788.7346
46 | 2702422.6011 | 1261884.2427 | 2702421.3288 | 1261882.9145 | 2702419.7927 | 1261878.2317
47 | 2702372.46 | 1261919.0447 | 2702370.4986 | 1261926.4771
48 | 2702404.9552 | 1261626.5853 | 2702415.2169 | 1261626.3071
49 | 2702435.1817 | 1261652.7636 | 2702441.6472 | 1261652.7978 | 2702441.4557 | 1261669.0635 | 2702441.7263 | 1261684.3253 | 2702450.4365 | 1261683.987
50 | 2702378.6059 | 1261632.8233 | 2702404.9552 | 1261626.5853
51 | 2702404.9552 | 1261626.5853 | 2702399.916 | 1261616.8678 | 2702394.4394 | 1261606.2976 | 2702393.143 | 1261601.7319
52 | 2702450.4365 | 1261683.987 | 2702449.2183 | 1261680.3518 | 2702448.2128 | 1261675.3191 | 2702447.4404 | 1261669.0116 | 2702447.2956 | 1261664.1641
53 | 2702450.4365 | 1261683.987 | 2702453.4326 | 1261687.653 | 2702456.8773 | 1261689.7922 | 2702461.4514 | 1261691.117 | 2702468.977 | 1261690.9442
54 | 2702506.1588 | 1261690.0906 | 2702506.2658 | 1261697.3874 | 2702506.3208 | 1261705.0836
55 | 2702506.3208 | 1261705.0836 | 2702525.7623 | 1261704.288
56 | 2702506.1588 | 1261690.0906 | 2702468.977 | 1261690.9442
57 | 2702506.1588 | 1261690.0906 | 2702510.0313 | 1261690.1626
58 | 2702549.653 | 1261703.8225 | 2702527.5049 | 1261704.2167 | 2702525.7623 | 1261704.288
59 | 2702524.0213 | 1261690.4227 | 2702524.0871 | 1261687.9328 | 2702525.6637 | 1261678.8579
60 | 2702524.0213 | 1261690.4227 | 2702551.2211 | 1261692.7361
61 | 2702524.0213 | 1261690.4227 | 2702510.0313 | 1261690.1626
62 | 2702526.4313 | 1261674.4401 | 2702525.6637 | 1261678.8579
63 | 2702582.4476 | 1261697.9084 | 2702553.2563 | 1261692.9092 | 2702551.2211 | 1261692.7361
64 | 2702268.1833 | 1261718.2842 | 2702292.9408 | 1261711.6264
65 | 2702268.1833 | 1261718.2842 | 2702270.7445 | 1261730.1049 | 2702295.3996 | 1261724.6267 | 2702367.5068 | 1261701.0433 | 2702387.6918 | 1261696.9448 | 2702386.6769 | 1261690.2772
66 | 2702268.1833 | 1261718.2842 | 2702263.0786 | 1261695.3547 | 2702243.3342 | 1261698.1213
67 | 2702386.6769 | 1261690.2772 | 2702385.2768 | 1261678.4321
68 | 2702386.6769 | 1261690.2772 | 2702369.7452 | 1261693.1978 | 2702350.3527 | 1261700.2386
69 | 2702385.2768 | 1261678.4321 | 2702386.8492 | 1261673.3662 | 2702396.392 | 1261666.7259 | 2702400.9887 | 1261664.2362
70 | 2702368.1648 | 1261665.6587 | 2702385.2768 | 1261678.4321
71 | 2702549.653 | 1261703.8225 | 2702570.8431 | 1261706.5254 | 2702582.6833 | 1261709.2339
72 | 2702582.4476 | 1261697.9084 | 2702595.0003 | 1261680.2558 | 2702598.4024 | 1261678.4872
73 | 2702626.2989 | 1261665.4531 | 2702609.3658 | 1261672.7877 | 2702598.4024 | 1261678.4872
74 | 2702488.4927 | 1261615.0733 | 2702486.7672 | 1261613.8636
75 | 2702364.318 | 1261586.6489 | 2702378.6059 | 1261632.8233
76 | 2702378.6059 | 1261632.8233 | 2702374.8604 | 1261633.6925 | 2702366.1059 | 1261635.7205 | 2702364.2277 | 1261637.1948
77 | 2702391.8935 | 1261597.3314 | 2702393.143 | 1261601.7319
78 | 2702400.9887 | 1261664.2362 | 2702405.6646 | 1261661.7036
79 | 2702526.4313 | 1261674.4401 | 2702535.8648 | 1261655.3447
80 | 2702375.2403 | 1261749.6952 | 2702410.1497 | 1261741.3036 | 2702420.4311 | 1261740.3141 | 2702424.9206 | 1261742.1712 | 2702429.7414 | 1261736.65
81 | 2702375.2403 | 1261749.6952 | 2702382.519 | 1261779.044
82 | 2702317.3371 | 1261788.7346 | 2702318.3361 | 1261787.9536 | 2702326.5628 | 1261785.4938 | 2702336.9715 | 1261783.0539
83 | 2702368.1648 | 1261665.6587 | 2702347.2515 | 1261668.5997
84 | 2702364.4178 | 1261660.9567 | 2702368.1648 | 1261665.6587
85 | 2702626.2989 | 1261665.4531 | 2702630.3817 | 1261691.6226
86 | 2702495.7207 | 1261620.1407 | 2702488.4927 | 1261615.0733
87 | 2702364.318 | 1261586.6489 | 2702372.5697 | 1261583.2 | 2702369.3371 | 1261575.3375
88 | 2702364.318 | 1261586.6489 | 2702363.9825 | 1261585.5645 | 2702340.7107 | 1261595.1253 | 2702337.8444 | 1261588.7371
89 | 2702364.4178 | 1261660.9567 | 2702363.7762 | 1261660.1449 | 2702360.6585 | 1261639.9965 | 2702364.2277 | 1261637.1948
90 | 2702391.8935 | 1261597.3314 | 2702389.3465 | 1261588.3613 | 2702389.9706 | 1261572.7814 | 2702389.3903 | 1261565.3874 | 2702388.3227 | 1261560.3163
91 | 2702364.4178 | 1261660.9567 | 2702352.4038 | 1261662.8476
92 | 2702317.9025 | 1261665.4112 | 2702322.1822 | 1261665.0294 | 2702324.2076 | 1261664.6975 | 2702332.9664 | 1261663.2922 | 2702339.2763 | 1261664.9138 | 2702352.4038 | 1261662.8476
93 | 2702436.7326 | 1261769.3982 | 2702440.4414 | 1261774.9893 | 2702443.4961 | 1261778.7564 | 2702448.8277 | 1261783.3303 | 2702464.3806 | 1261793.9511
94 | 2702429.7414 | 1261736.65 | 2702424.9206 | 1261742.1712 | 2702427.6169 | 1261746.1767 | 2702430.7871 | 1261757.1963 | 2702436.7326 | 1261769.3982
95 | 2702436.7326 | 1261769.3982 | 2702433.1389 | 1261771.5155
96 | 2702429.7414 | 1261736.65 | 2702433.6411 | 1261733.4038 | 2702443.4836 | 1261732.9516 | 2702452.1346 | 1261733.8466 | 2702460.4998 | 1261736.7975
97 | 2702433.1389 | 1261771.5155 | 2702430.1464 | 1261777.4784
98 | 2702433.1389 | 1261771.5155 | 2702435.4162 | 1261775.347 | 2702439.4725 | 1261780.4548 | 2702444.3446 | 1261784.5871 | 2702444.3446 | 1261784.5871
99 | 2702423.6004 | 1261790.5217 | 2702430.1464 | 1261777.4784
100 | 2702364.2866 | 1261820.0915 | 2702366.3383 | 1261819.7367
101 | 2702350.5705 | 1261779.8662 | 2702336.9715 | 1261783.0539
102 | 2702350.5705 | 1261779.8662 | 2702364.2594 | 1261776.6573

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2702611.8888 | 1261595.5624
1 | 2702592.2129 | 1261626.7854
2 | 2702585.8921 | 1261625.7972
3 | 2702513.7831 | 1261774.5717
4 | 2702472.9837 | 1261835.7589
5 | 2702535.9931 | 1261582.4295
6 | 2702506.5672 | 1261583.0903
7 | 2702572.7471 | 1261601.7207
8 | 2702552.3473 | 1261565.8993
9 | 2702574.8999 | 1261572.1955
10 | 2702558.8771 | 1261540.9573
11 | 2702469.6217 | 1261594.9788
12 | 2702472.8258 | 1261600.5612
13 | 2702453.8543 | 1261613.0645
14 | 2702546.9118 | 1261714.5679
15 | 2702580.8286 | 1261513.4301
16 | 2702577.7056 | 1261560.6408
17 | 2702581.9287 | 1261543.2489
18 | 2702476.2202 | 1261606.4693
19 | 2702445.3219 | 1261632.9672
20 | 2702440.2857 | 1261860.0007
21 | 2702436.548 | 1261859.6254
22 | 2702438.2761 | 1261846.4444
23 | 2702465.8267 | 1261832.5878
24 | 2702433.736 | 1261846.4409
25 | 2702353.3819 | 1261870.8952
26 | 2702323.7933 | 1261838.3898
27 | 2702354.9691 | 1261885.4236
28 | 2702422.3428 | 1261845.8825
29 | 2702414.4631 | 1261863.3683
30 | 2702373.6151 | 1261880.3406
31 | 2702472.1543 | 1261803.2689
32 | 2702454.3321 | 1261791.3036
33 | 2702466.2014 | 1261832.1418
34 | 2702342.7663 | 1261829.5653
35 | 2702298.0446 | 1261791.2609
36 | 2702385.5295 | 1261867.2734
37 | 2702419.7927 | 1261878.2317
38 | 2702372.46 | 1261919.0447
39 | 2702422.6011 | 1261884.2427
40 | 2702415.2169 | 1261626.3071
41 | 2702435.1817 | 1261652.7636
42 | 2702404.9552 | 1261626.5853
43 | 2702450.4365 | 1261683.987
44 | 2702506.3208 | 1261705.0836
45 | 2702506.1588 | 1261690.0906
46 | 2702525.7623 | 1261704.288
47 | 2702524.0213 | 1261690.4227
48 | 2702525.6637 | 1261678.8579
49 | 2702551.2211 | 1261692.7361
50 | 2702510.0313 | 1261690.1626
51 | 2702268.1833 | 1261718.2842
52 | 2702292.9408 | 1261711.6264
53 | 2702386.6769 | 1261690.2772
54 | 2702243.3342 | 1261698.1213
55 | 2702385.2768 | 1261678.4321
56 | 2702350.3527 | 1261700.2386
57 | 2702549.653 | 1261703.8225
58 | 2702582.6833 | 1261709.2339
59 | 2702582.4476 | 1261697.9084
60 | 2702598.4024 | 1261678.4872
61 | 2702468.977 | 1261690.9442
62 | 2702447.2956 | 1261664.1641
63 | 2702477.4192 | 1261630.5841
64 | 2702486.7672 | 1261613.8636
65 | 2702378.6059 | 1261632.8233
66 | 2702393.143 | 1261601.7319
67 | 2702405.6646 | 1261661.7036
68 | 2702400.9887 | 1261664.2362
69 | 2702526.4313 | 1261674.4401
70 | 2702375.2403 | 1261749.6952
71 | 2702317.3371 | 1261788.7346
72 | 2702368.1648 | 1261665.6587
73 | 2702626.2989 | 1261665.4531
74 | 2702488.4927 | 1261615.0733
75 | 2702364.318 | 1261586.6489
76 | 2702364.2277 | 1261637.1948
77 | 2702391.8935 | 1261597.3314
78 | 2702388.3227 | 1261560.3163
79 | 2702369.3371 | 1261575.3375
80 | 2702337.8444 | 1261588.7371
81 | 2702364.4178 | 1261660.9567
82 | 2702352.4038 | 1261662.8476
83 | 2702317.9025 | 1261665.4112
84 | 2702347.2515 | 1261668.5997
85 | 2702464.3806 | 1261793.9511
86 | 2702436.7326 | 1261769.3982
87 | 2702429.7414 | 1261736.65
88 | 2702433.1389 | 1261771.5155
89 | 2702382.519 | 1261779.044
90 | 2702460.4998 | 1261736.7975
91 | 2702430.1464 | 1261777.4784
92 | 2702444.3446 | 1261784.5871
93 | 2702535.8648 | 1261655.3447
94 | 2702512.3259 | 1261767.4572
95 | 2702370.4986 | 1261926.4771
96 | 2702630.3817 | 1261691.6226
97 | 2702423.6004 | 1261790.5217
98 | 2702495.7207 | 1261620.1407
99 | 2702364.2866 | 1261820.0915
100 | 2702366.3383 | 1261819.7367
101 | 2702336.9715 | 1261783.0539
102 | 2702350.5705 | 1261779.8662
103 | 2702364.2594 | 1261776.6573
104 | 2702424.9206 | 1261742.1712

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9777 | -0.42697 | 0.0035692 | 0.00089453
1 | 0.97782 | -0.42457 | 0 | 0
2 | 0.97784 | -0.42415 | 0 | 0
3 | 0.98441 | -0.29674 | 0.0015062 | 0.0003775
4 | 0.98451 | -0.29475 | 0 | 0
5 | 0.97602 | -0.45976 | 0 | 0
6 | 0.97529 | -0.47413 | 0.0010891 | 0.00027295
7 | 0.97711 | -0.43845 | 0.0022744 | 0.00057003
8 | 0.97588 | -0.46257 | 0 | 0
9 | 0.97583 | -0.46368 | 0 | 0
10 | 0.97584 | -0.46348 | 0.00086741 | 0.00021739
11 | 0.97421 | -0.49544 | 0 | 0
12 | 0.97435 | -0.49261 | 0 | 0
13 | 0.97367 | -0.50605 | 0.0023027 | 0.00057711
14 | 0.98055 | -0.3715 | 0.00088128 | 0.00022087
15 | 0.97579 | -0.46439 | 0.0010561 | 0.00026469
16 | 0.9758 | -0.46425 | 0.00072606 | 0.00018197
17 | 0.97577 | -0.46486 | 0.0018649 | 0.00046738
18 | 0.9743 | -0.4937 | 0 | 0
19 | 0.97319 | -0.51545 | 0 | 0
20 | 0.98541 | -0.27749 | 0.0011409 | 0.00028595
21 | 0.98541 | -0.27742 | 0 | 0
22 | 0.98548 | -0.27604 | 0 | 0
23 | 0.98452 | -0.29454 | 0 | 0
24 | 0.98562 | -0.27338 | 0.0017315 | 0.00043396
25 | 0.98835 | -0.22098 | 0 | 0
26 | 0.98977 | -0.19369 | 0 | 0
27 | 0.98823 | -0.22317 | 0 | 0
28 | 0.98597 | -0.26662 | 0.0011634 | 0.00029159
29 | 0.98525 | -0.28048 | 0 | 0
30 | 0.98807 | -0.22636 | 0.0023409 | 0.00058668
31 | 0.99434 | -0.10882 | 0.002915 | 0.00073058
32 | 0.9944 | -0.10771 | 0.010492 | 0.0026294
33 | 0.9845 | -0.29486 | 0.0028139 | 0.00070523
34 | 0.98962 | -0.19661 | 0.0021015 | 0.0005267
35 | 0.99433 | -0.10696 | 0 | 0
36 | 0.98523 | -0.28087 | 0.00069648 | 0.00017456
37 | 0.98519 | -0.28163 | 0.0011409 | 0.00028595
38 | 0.98793 | -0.22912 | 0.0019741 | 0.00049476
39 | 0.98518 | -0.28197 | 0.0028104 | 0.00070436
40 | 0.97268 | -0.52552 | 0.0008182 | 0.00020506
41 | 0.97291 | -0.5211 | 0 | 0
42 | 0.97252 | -0.52883 | 0 | 0
43 | 0.9719 | -0.54091 | 0 | 0
44 | 0.97077 | -0.56328 | 0 | 0
45 | 0.97085 | -0.56167 | 0 | 0
46 | 0.97067 | -0.56537 | 0.0033671 | 0.00084387
47 | 0.97066 | -0.56547 | 0 | 0
48 | 0.97061 | -0.56646 | 0.0022773 | 0.00057075
49 | 0.97049 | -0.5688 | 0.0020389 | 0.000511
50 | 0.97081 | -0.56257 | 0.001346 | 0.00033734
51 | 0.97026 | -0.57353 | 0 | 0
52 | 0.97013 | -0.57607 | 0.016037 | 0.0040191
53 | 0.97121 | -0.55462 | 0 | 0
54 | 0.97008 | -0.57703 | 0.013041 | 0.0032683
55 | 0.9713 | -0.55288 | 0 | 0
56 | 0.97112 | -0.55639 | 0.0025354 | 0.00063544
57 | 0.97061 | -0.56645 | 0 | 0
58 | 0.97054 | -0.56796 | 0.002435 | 0.00061028
59 | 0.97036 | -0.57147 | 0 | 0
60 | 0.97025 | -0.57363 | 0.00094077 | 0.00023578
61 | 0.97149 | -0.54907 | 0.0026185 | 0.00065627
62 | 0.97187 | -0.54167 | 0.0020463 | 0.00051286
63 | 0.97421 | -0.49545 | 0.0030501 | 0.00076443
64 | 0.97423 | -0.49506 | 0.0017829 | 0.00044684
65 | 0.9721 | -0.53697 | 0 | 0
66 | 0.9724 | -0.53115 | 0.0016761 | 0.00042007
67 | 0.97109 | -0.55701 | 0.0038422 | 0.00096295
68 | 0.97111 | -0.55663 | 0.0053321 | 0.0013364
69 | 0.9706 | -0.56665 | 0 | 0
70 | 0.99774 | -0.042459 | 0 | 0
71 | 0.99413 | -0.11081 | 0.00091246 | 0.00022868
72 | 0.9715 | -0.54886 | 0 | 0
73 | 0.97015 | -0.57569 | 0 | 0
74 | 0.97422 | -0.49521 | 0.002749 | 0.00068898
75 | 0.97181 | -0.54269 | 0 | 0
76 | 0.97189 | -0.54111 | 0.0053858 | 0.0013498
77 | 0.97239 | -0.53139 | 0.0019266 | 0.00048285
78 | 0.97235 | -0.53206 | 0.00096545 | 0.00024196
79 | 0.97176 | -0.54372 | 0.0031997 | 0.00080192
80 | 0.97171 | -0.54466 | 0.0032141 | 0.00080554
81 | 0.97157 | -0.54753 | 0 | 0
82 | 0.97151 | -0.54878 | 0.0024497 | 0.00061394
83 | 0.9714 | -0.55079 | 0.003116 | 0.00078094
84 | 0.97136 | -0.55168 | 0.0072176 | 0.0018089
85 | 0.9938 | -0.11922 | 0.051402 | 0.012882
86 | 0.99555 | -0.085338 | 0 | 0
87 | 1 | 0 | -0.34418 | -0.087431
88 | 0.99525 | -0.091169 | 0 | 0
89 | 0.99749 | -0.047253 | 0.0090526 | 0.0022688
90 | 0.99879 | -0.023248 | 0.040998 | 0.010275
91 | 0.99504 | -0.095259 | 0.031197 | 0.0078187
92 | 0.99454 | -0.10487 | 0.031396 | 0.0078685
93 | 0.97056 | -0.56756 | 0.0023095 | 0.0005788
94 | 0.98227 | -0.33797 | 0.0029924 | 0.00074996
95 | 0.98792 | -0.22939 | 0.0019424 | 0.00048681
96 | 0.97006 | -0.57747 | 0.003618 | 0.00090676
97 | 0.99499 | -0.096193 | 0.0036352 | 0.00091106
98 | 0.97421 | -0.49541 | 0.0012054 | 0.00030209
99 | 0.9895 | -0.19901 | 0.0033236 | 0.00083297
100 | 0.98949 | -0.1991 | 0.0024193 | 0.00060633
101 | 0.99396 | -0.11407 | 0.0039888 | 0.0009997
102 | 0.9939 | -0.1153 | 0.0010368 | 0.00025984
103 | 0.99385 | -0.11628 | 0.0039536 | 0.00099087
104 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0035692 | -0.00089453 | 0.0035696 | 0.00089433 | 4.0837e-07 | -2.0152e-07 | 0.0054322 | 0.005432 | 0.0054322 | 0.9777 | -0.42697 | 0.97782 | -0.42457 | 1.4924
1 | -0.0035696 | -0.00089433 | 0.0035697 | 0.00089429 | 7.0584e-08 | -3.4845e-08 | 0.005432 | 0.005432 | 0.005432 | 0.97782 | -0.42457 | 0.97784 | -0.42415 | 1.4923
2 | -0.11696 | -0.029532 | 0.11725 | 0.029717 | 0.00029583 | 0.00018432 | 0.17806 | 0.17805 | 0.17806 | 0.97784 | -0.42415 | 0.98055 | -0.3715 | 12.2291
3 | 0.11339 | 0.028638 | -0.11331 | -0.02859 | 7.7613e-05 | 4.828e-05 | 0.17262 | 0.17262 | 0.17262 | 0.97784 | -0.42415 | 0.97711 | -0.43845 | 11.8561
4 | -0.0015062 | -0.0003775 | 0.0015064 | 0.00037665 | 1.4295e-07 | -8.4365e-07 | 0.0022768 | 0.0022765 | 0.0022768 | 0.98441 | -0.29674 | 0.98451 | -0.29475 | 0.62549
5 | -0.0015064 | -0.00037665 | 0.0015064 | 0.00037656 | 1.5173e-08 | -8.9577e-08 | 0.0022765 | 0.0022764 | 0.0022765 | 0.98451 | -0.29475 | 0.98452 | -0.29454 | 0.6254
6 | 0.10641 | 0.026819 | -0.10633 | -0.026774 | 7.3097e-05 | 4.5303e-05 | 0.16228 | 0.16228 | 0.16228 | 0.97602 | -0.45976 | 0.97529 | -0.47413 | 11.1455
7 | -0.11092 | -0.027949 | 0.11104 | 0.02802 | 0.00011324 | 7.0359e-05 | 0.16916 | 0.16916 | 0.16916 | 0.97602 | -0.45976 | 0.97711 | -0.43845 | 11.6183
8 | 0.0045155 | 0.0011301 | -0.0045149 | -0.0011301 | 6.038e-07 | -3.8184e-08 | 0.0068835 | 0.0068837 | 0.0068837 | 0.97602 | -0.45976 | 0.97588 | -0.46257 | 1.8911
9 | 0.10524 | 0.026501 | -0.10515 | -0.026443 | 9.2864e-05 | 5.7518e-05 | 0.16062 | 0.16062 | 0.16062 | 0.97529 | -0.47413 | 0.97435 | -0.49261 | 11.0315
10 | 0.0025912 | 0.00064886 | -0.0025911 | -0.00064906 | 1.3668e-07 | -2.0424e-07 | 0.0039508 | 0.003951 | 0.003951 | 0.97588 | -0.46257 | 0.97583 | -0.46368 | 1.0854
11 | 0.0019236 | 0.00048126 | -0.0019236 | -0.00048152 | 8.3168e-08 | -2.6889e-07 | 0.0029329 | 0.002933 | 0.002933 | 0.97588 | -0.46257 | 0.97584 | -0.46348 | 0.80576
12 | 0.0025911 | 0.00064906 | -0.002591 | -0.00064916 | 6.9605e-08 | -1.0399e-07 | 0.003951 | 0.003951 | 0.003951 | 0.97583 | -0.46368 | 0.9758 | -0.46425 | 1.0854
13 | 0.0010562 | 0.00026413 | -0.0010561 | -0.00026469 | 4.5457e-08 | -5.5482e-07 | 0.0016103 | 0.0016105 | 0.0016105 | 0.97584 | -0.46348 | 0.97579 | -0.46439 | 0.44245
14 | -0.09635 | -0.024233 | 0.096363 | 0.024241 | 1.3065e-05 | 8.0413e-06 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.97421 | -0.49544 | 0.97435 | -0.49261 | 10.1097
15 | 0.09635 | 0.024233 | -0.096301 | -0.024203 | 4.8809e-05 | 3.0042e-05 | 0.1472 | 0.1472 | 0.1472 | 0.97421 | -0.49544 | 0.97367 | -0.50605 | 10.1097
16 | 0.0087886 | 0.0022023 | -0.0087881 | -0.0022021 | 4.5997e-07 | 2.0958e-07 | 0.013422 | 0.013422 | 0.013422 | 0.97435 | -0.49261 | 0.9743 | -0.4937 | 3.6873
17 | 0.093998 | 0.023626 | -0.093956 | -0.0236 | 4.214e-05 | 2.5887e-05 | 0.14368 | 0.14368 | 0.14368 | 0.97367 | -0.50605 | 0.97319 | -0.51545 | 9.868
18 | -0.11813 | -0.029937 | 0.11832 | 0.030056 | 0.00019066 | 0.00011883 | 0.17939 | 0.17939 | 0.17939 | 0.98055 | -0.3715 | 0.98227 | -0.33797 | 12.3209
19 | 0.0018649 | 0.0004672 | -0.0018649 | -0.00046738 | 5.4279e-08 | -1.8883e-07 | 0.0028438 | 0.0028439 | 0.0028439 | 0.9758 | -0.46425 | 0.97577 | -0.46486 | 0.78129
20 | 0.0030504 | 0.0007642 | -0.0030501 | -0.00076443 | 2.5433e-07 | -2.2636e-07 | 0.0046586 | 0.0046588 | 0.0046588 | 0.9743 | -0.4937 | 0.97421 | -0.49545 | 1.2799
21 | 0.0057377 | 0.0014379 | -0.0057374 | -0.0014378 | 3.7092e-07 | 7.699e-08 | 0.008763 | 0.0087631 | 0.0087631 | 0.9743 | -0.4937 | 0.97423 | -0.49506 | 2.4074
22 | 0.070905 | 0.017808 | -0.070871 | -0.017787 | 3.4043e-05 | 2.0253e-05 | 0.10843 | 0.10843 | 0.10843 | 0.97319 | -0.51545 | 0.97268 | -0.52552 | 7.447
23 | 0.023051 | 0.0057923 | -0.023045 | -0.005789 | 6.2134e-06 | 3.314e-06 | 0.035251 | 0.035251 | 0.035251 | 0.97319 | -0.51545 | 0.97291 | -0.5211 | 4.8422
24 | -0.0011409 | -0.00028595 | 0.0011409 | 0.0002859 | 4.1813e-09 | -4.5178e-08 | 0.0017229 | 0.0017229 | 0.0017229 | 0.98541 | -0.27749 | 0.98541 | -0.27742 | 0.47332
25 | 0.0046488 | 0.0011643 | -0.0046481 | -0.0011643 | 6.7762e-07 | -3.3404e-08 | 0.0070196 | 0.0070198 | 0.0070198 | 0.98541 | -0.27742 | 0.98525 | -0.28048 | 1.9285
26 | -0.0057897 | -0.0014502 | 0.0057901 | 0.0014503 | 3.8102e-07 | 7.4487e-08 | 0.0087425 | 0.0087424 | 0.0087425 | 0.98541 | -0.27742 | 0.98548 | -0.27604 | 2.4018
27 | 0.126 | 0.032117 | -0.12589 | -0.032047 | 0.0001124 | 7.0251e-05 | 0.19045 | 0.19045 | 0.19045 | 0.98548 | -0.27604 | 0.98452 | -0.29454 | 13.0805
28 | -0.13179 | -0.033567 | 0.13181 | 0.033578 | 1.6888e-05 | 1.0577e-05 | 0.19919 | 0.19919 | 0.19919 | 0.98548 | -0.27604 | 0.98562 | -0.27338 | 13.6809
29 | 0.12439 | 0.03167 | -0.12438 | -0.031669 | 1.9336e-06 | 1.2079e-06 | 0.18818 | 0.18818 | 0.18818 | 0.98452 | -0.29454 | 0.9845 | -0.29486 | 12.9241
30 | -0.13354 | -0.034012 | 0.13359 | 0.034039 | 4.3564e-05 | 2.7299e-05 | 0.20181 | 0.20181 | 0.20181 | 0.98562 | -0.27338 | 0.98597 | -0.26662 | 13.8604
31 | -0.14131 | -0.036085 | 0.14149 | 0.036203 | 0.00018668 | 0.00011722 | 0.21299 | 0.21298 | 0.21299 | 0.98835 | -0.22098 | 0.98977 | -0.19369 | 14.6281
32 | 0.0062596 | 0.0015684 | -0.0062589 | -0.0015682 | 6.5161e-07 | 1.6632e-07 | 0.009424 | 0.0094241 | 0.0094241 | 0.98835 | -0.22098 | 0.98823 | -0.22317 | 2.589
33 | 0.13505 | 0.034517 | -0.13475 | -0.034331 | 0.00029742 | 0.00018643 | 0.20356 | 0.20356 | 0.20356 | 0.98835 | -0.22098 | 0.98597 | -0.26662 | 13.981
34 | 0.0078462 | 0.0019665 | -0.0078451 | -0.0019661 | 1.0918e-06 | 4.2989e-07 | 0.011796 | 0.011796 | 0.011796 | 0.98977 | -0.19369 | 0.98962 | -0.19661 | 3.2407
35 | -0.14934 | -0.038169 | 0.14997 | 0.038565 | 0.00062933 | 0.00039591 | 0.22478 | 0.22478 | 0.22478 | 0.98977 | -0.19369 | 0.99433 | -0.10696 | 15.4382
36 | 0.0062589 | 0.0015682 | -0.0062579 | -0.001568 | 9.5292e-07 | 2.4335e-07 | 0.0094241 | 0.0094242 | 0.0094242 | 0.98823 | -0.22317 | 0.98807 | -0.22636 | 2.5891
37 | 0.0006965 | 0.00017417 | -0.00069648 | -0.00017456 | 1.2919e-08 | -3.8829e-07 | 0.0010518 | 0.0010519 | 0.0010519 | 0.98525 | -0.28048 | 0.98523 | -0.28087 | 0.28899
38 | 0.0039516 | 0.00099018 | -0.0039514 | -0.00099025 | 2.1709e-07 | -6.8041e-08 | 0.005968 | 0.0059681 | 0.0059681 | 0.98525 | -0.28048 | 0.98519 | -0.28163 | 1.6396
39 | 0.0039171 | 0.00098131 | -0.0039165 | -0.00098149 | 5.1431e-07 | -1.7558e-07 | 0.0058989 | 0.0058991 | 0.0058991 | 0.98807 | -0.22636 | 0.98793 | -0.22912 | 1.6206
40 | -0.002915 | -0.00073058 | 0.0029152 | 0.0007304 | 1.5318e-07 | -1.8042e-07 | 0.0043623 | 0.0043622 | 0.0043623 | 0.99434 | -0.10882 | 0.9944 | -0.10771 | 1.1984
41 | -0.013407 | -0.0033598 | 0.013409 | 0.0033608 | 1.8166e-06 | 1.0064e-06 | 0.020062 | 0.020062 | 0.020062 | 0.9944 | -0.10771 | 0.99454 | -0.10487 | 5.5115
42 | 0.12157 | 0.030964 | -0.12132 | -0.030806 | 0.00025226 | 0.00015741 | 0.18392 | 0.18392 | 0.18392 | 0.9845 | -0.29486 | 0.98227 | -0.33797 | 12.6321
43 | 0.0057436 | 0.0014394 | -0.0057429 | -0.0014393 | 6.5793e-07 | 1.1887e-07 | 0.0086361 | 0.0086362 | 0.0086362 | 0.98962 | -0.19661 | 0.9895 | -0.19901 | 2.3726
44 | -0.15986 | -0.041046 | 0.16037 | 0.041362 | 0.0005022 | 0.00031655 | 0.23959 | 0.23958 | 0.23959 | 0.99433 | -0.10696 | 0.99774 | -0.042459 | 16.4551
45 | 0.0098954 | 0.0024805 | -0.0098936 | -0.0024797 | 1.8184e-06 | 8.7702e-07 | 0.014809 | 0.014809 | 0.014809 | 0.99433 | -0.10696 | 0.99413 | -0.11081 | 4.0683
46 | 0.0028105 | 0.0007043 | -0.0028104 | -0.00070436 | 4.5729e-08 | -5.6909e-08 | 0.0042448 | 0.0042449 | 0.0042449 | 0.98519 | -0.28163 | 0.98518 | -0.28197 | 1.1662
47 | 0.0019424 | 0.00048673 | -0.0019424 | -0.00048681 | 2.4673e-08 | -8.2634e-08 | 0.0029256 | 0.0029257 | 0.0029257 | 0.98793 | -0.22912 | 0.98792 | -0.22939 | 0.80376
48 | 0.070053 | 0.017582 | -0.070042 | -0.017576 | 1.1055e-05 | 6.5654e-06 | 0.10718 | 0.10718 | 0.10718 | 0.97268 | -0.52552 | 0.97252 | -0.52883 | 7.361
49 | 0.023045 | 0.005789 | -0.023023 | -0.0057756 | 2.1768e-05 | 1.3352e-05 | 0.035251 | 0.035251 | 0.035251 | 0.97291 | -0.5211 | 0.9719 | -0.54091 | 9.6844
50 | 0.065473 | 0.016431 | -0.065448 | -0.016417 | 2.5409e-05 | 1.4922e-05 | 0.10019 | 0.10019 | 0.10019 | 0.97252 | -0.52883 | 0.9721 | -0.53697 | 6.881
51 | 0.0045687 | 0.0011444 | -0.0045682 | -0.0011444 | 5.0569e-07 | -1.8744e-08 | 0.0069902 | 0.0069903 | 0.0069903 | 0.97252 | -0.52883 | 0.9724 | -0.53115 | 1.9204
52 | 0.0020464 | 0.00051266 | -0.0020463 | -0.00051286 | 7.4248e-08 | -2.0243e-07 | 0.003133 | 0.0031331 | 0.0031331 | 0.9719 | -0.54091 | 0.97187 | -0.54167 | 0.86075
53 | 0.020977 | 0.005263 | -0.020969 | -0.005258 | 8.1543e-06 | 4.9577e-06 | 0.032118 | 0.032118 | 0.032118 | 0.9719 | -0.54091 | 0.97149 | -0.54907 | 8.8237
54 | -0.005803 | -0.0014538 | 0.0058034 | 0.0014539 | 4.4484e-07 | 9.9304e-08 | 0.0088947 | 0.0088946 | 0.0088947 | 0.97077 | -0.56328 | 0.97085 | -0.56167 | 2.4436
55 | 0.005803 | 0.0014538 | -0.0058024 | -0.0014536 | 5.7729e-07 | 1.2892e-07 | 0.0088947 | 0.0088948 | 0.0088948 | 0.97077 | -0.56328 | 0.97067 | -0.56537 | 2.4436
56 | -0.018339 | -0.0045952 | 0.01835 | 0.0046018 | 1.1019e-05 | 6.5917e-06 | 0.028108 | 0.028108 | 0.028108 | 0.97085 | -0.56167 | 0.97149 | -0.54907 | 7.7219
57 | 0.012536 | 0.0031413 | -0.012535 | -0.003141 | 5.3617e-07 | 2.9526e-07 | 0.019213 | 0.019213 | 0.019213 | 0.97085 | -0.56167 | 0.97081 | -0.56257 | 5.2783
58 | 0.0024353 | 0.00060976 | -0.0024352 | -0.00060998 | 1.2488e-07 | -2.1543e-07 | 0.0037331 | 0.0037332 | 0.0037332 | 0.97067 | -0.56537 | 0.97061 | -0.56645 | 1.0256
59 | 0.0045871 | 0.0011493 | -0.0045869 | -0.0011493 | 2.1698e-07 | -5.7648e-09 | 0.0070319 | 0.007032 | 0.007032 | 0.97066 | -0.56547 | 0.97061 | -0.56646 | 1.9319
60 | 0.0066005 | 0.0016536 | -0.0065994 | -0.0016532 | 1.048e-06 | 3.3337e-07 | 0.010118 | 0.010118 | 0.010118 | 0.97066 | -0.56547 | 0.97049 | -0.5688 | 2.7798
61 | -0.011188 | -0.0028029 | 0.011189 | 0.0028037 | 1.5433e-06 | 8.1474e-07 | 0.01715 | 0.01715 | 0.01715 | 0.97066 | -0.56547 | 0.97081 | -0.56257 | 4.7116
62 | 0.0023096 | 0.00057856 | -0.0023096 | -0.0005786 | 2.108e-08 | -4.1929e-08 | 0.0035406 | 0.0035407 | 0.0035407 | 0.97061 | -0.56646 | 0.9706 | -0.56665 | 0.97271
63 | 0.0045605 | 0.0011422 | -0.0045599 | -0.0011422 | 5.8044e-07 | -1.9656e-08 | 0.0069922 | 0.0069923 | 0.0069923 | 0.97049 | -0.5688 | 0.97036 | -0.57147 | 1.921
64 | 0.016039 | 0.0040194 | -0.016037 | -0.0040191 | 1.9389e-06 | 2.9112e-07 | 0.024597 | 0.024597 | 0.024597 | 0.97026 | -0.57353 | 0.97013 | -0.57607 | 2.2525
65 | -0.029081 | -0.0072875 | 0.029108 | 0.0072973 | 2.621e-05 | 9.8238e-06 | 0.0446 | 0.044597 | 0.0446 | 0.97026 | -0.57353 | 0.97121 | -0.55462 | 3.0632
66 | 0.013043 | 0.0032681 | -0.013041 | -0.0032683 | 2.1721e-06 | -2.1866e-07 | 0.020003 | 0.020003 | 0.020003 | 0.97026 | -0.57353 | 0.97008 | -0.57703 | 1.8318
67 | -0.031643 | -0.0079325 | 0.031646 | 0.0079336 | 2.6285e-06 | 1.0917e-06 | 0.048482 | 0.048482 | 0.048482 | 0.97121 | -0.55462 | 0.9713 | -0.55288 | 3.3298
68 | 0.0025357 | 0.00063511 | -0.0025354 | -0.00063544 | 2.1401e-07 | -3.3092e-07 | 0.0038848 | 0.003885 | 0.003885 | 0.97121 | -0.55462 | 0.97112 | -0.55639 | 1.0673
69 | 0.0091761 | 0.0023001 | -0.0091744 | -0.0022993 | 1.6421e-06 | 7.7673e-07 | 0.014058 | 0.014058 | 0.014058 | 0.9713 | -0.55288 | 0.97111 | -0.55663 | 3.862
70 | -0.040822 | -0.010234 | 0.04083 | 0.010238 | 7.8145e-06 | 3.946e-06 | 0.06254 | 0.062539 | 0.06254 | 0.9713 | -0.55288 | 0.9715 | -0.54886 | 4.2953
71 | 0.0024352 | 0.00060998 | -0.002435 | -0.00061028 | 1.7513e-07 | -3.0203e-07 | 0.0037332 | 0.0037334 | 0.0037334 | 0.97061 | -0.56645 | 0.97054 | -0.56796 | 1.0257
72 | 0.0045599 | 0.0011422 | -0.0045595 | -0.0011423 | 4.6745e-07 | -1.574e-08 | 0.0069923 | 0.0069924 | 0.0069924 | 0.97036 | -0.57147 | 0.97025 | -0.57363 | 1.921
73 | 0.0036187 | 0.00090648 | -0.0036183 | -0.00090663 | 3.5584e-07 | -1.5273e-07 | 0.0055496 | 0.0055497 | 0.0055497 | 0.97025 | -0.57363 | 0.97015 | -0.57569 | 1.5247
74 | 0.0039544 | 0.00099096 | -0.0039544 | -0.00099097 | 2.8829e-08 | -7.7895e-09 | 0.0060399 | 0.0060399 | 0.0060399 | 0.97423 | -0.49506 | 0.97422 | -0.49521 | 1.6593
75 | 0.006416 | 0.0016076 | -0.0064143 | -0.0016071 | 1.7479e-06 | 5.1973e-07 | 0.009821 | 0.0098212 | 0.0098212 | 0.9721 | -0.53697 | 0.97181 | -0.54269 | 2.6981
76 | 0.059032 | 0.014809 | -0.05902 | -0.014802 | 1.1651e-05 | 6.7022e-06 | 0.090366 | 0.090366 | 0.090366 | 0.9721 | -0.53697 | 0.97189 | -0.54111 | 6.2065
77 | 0.0028921 | 0.00072434 | -0.0028921 | -0.00072437 | 3.3597e-08 | -3.5244e-08 | 0.0044255 | 0.0044255 | 0.0044255 | 0.9724 | -0.53115 | 0.97239 | -0.53139 | 1.2158
78 | -0.0038422 | -0.00096295 | 0.0038423 | 0.00096293 | 6.9122e-08 | -2.1552e-08 | 0.0058875 | 0.0058875 | 0.0058875 | 0.97109 | -0.55701 | 0.97111 | -0.55663 | 1.6174
79 | 0.0023096 | 0.0005786 | -0.0023095 | -0.0005788 | 1.0013e-07 | -1.9914e-07 | 0.0035407 | 0.0035408 | 0.0035408 | 0.9706 | -0.56665 | 0.97056 | -0.56756 | 0.97274
80 | -0.16942 | -0.043632 | 0.16977 | 0.043853 | 0.00035082 | 0.00022146 | 0.25309 | 0.25309 | 0.25309 | 0.99774 | -0.042459 | 1 | 0 | 17.3825
81 | 0.0090547 | 0.0022697 | -0.0090526 | -0.0022688 | 2.0679e-06 | 9.2862e-07 | 0.013504 | 0.013504 | 0.013504 | 0.99774 | -0.042459 | 0.99749 | -0.047253 | 3.71
82 | 0.0089811 | 0.002251 | -0.0089797 | -0.0022504 | 1.3923e-06 | 6.2475e-07 | 0.013443 | 0.013443 | 0.013443 | 0.99413 | -0.11081 | 0.99396 | -0.11407 | 3.6932
83 | 0.0072186 | 0.0018093 | -0.0072176 | -0.0018089 | 9.6816e-07 | 3.5816e-07 | 0.011057 | 0.011057 | 0.011057 | 0.9715 | -0.54886 | 0.97136 | -0.55168 | 3.0375
84 | -0.048048 | -0.012047 | 0.048051 | 0.012048 | 3.0492e-06 | 1.6541e-06 | 0.073596 | 0.073596 | 0.073596 | 0.9715 | -0.54886 | 0.97157 | -0.54753 | 5.0547
85 | 0.0036183 | 0.00090663 | -0.003618 | -0.00090676 | 3.0592e-07 | -1.3122e-07 | 0.0055497 | 0.0055499 | 0.0055499 | 0.97015 | -0.57569 | 0.97006 | -0.57747 | 1.5247
86 | 0.0012054 | 0.00030199 | -0.0012054 | -0.00030209 | 1.122e-08 | -1.0273e-07 | 0.001841 | 0.0018411 | 0.0018411 | 0.97422 | -0.49521 | 0.97421 | -0.49541 | 0.50579
87 | 0.0031998 | 0.0008018 | -0.0031997 | -0.00080192 | 1.568e-07 | -1.1546e-07 | 0.0048995 | 0.0048995 | 0.0048995 | 0.97181 | -0.54269 | 0.97176 | -0.54372 | 1.346
88 | 0.0032144 | 0.00080532 | -0.0032141 | -0.00080554 | 3.0186e-07 | -2.1848e-07 | 0.0049218 | 0.0049219 | 0.0049219 | 0.97181 | -0.54269 | 0.97171 | -0.54466 | 1.3522
89 | 0.053634 | 0.013452 | -0.053618 | -0.013443 | 1.6413e-05 | 9.2178e-06 | 0.08212 | 0.082121 | 0.082121 | 0.97189 | -0.54111 | 0.97157 | -0.54753 | 5.6402
90 | 0.00096548 | 0.00024152 | -0.00096545 | -0.00024196 | 3.0706e-08 | -4.4571e-07 | 0.0014773 | 0.0014775 | 0.0014775 | 0.97239 | -0.53139 | 0.97235 | -0.53206 | 0.40589
91 | 0.0055663 | 0.0013947 | -0.0055659 | -0.0013946 | 3.3145e-07 | 6.1526e-08 | 0.008525 | 0.008525 | 0.008525 | 0.97157 | -0.54753 | 0.97151 | -0.54878 | 2.342
92 | 0.0031163 | 0.0007807 | -0.003116 | -0.00078094 | 2.9922e-07 | -2.4213e-07 | 0.004773 | 0.0047731 | 0.0047731 | 0.97151 | -0.54878 | 0.9714 | -0.55079 | 1.3113
93 | -0.051402 | -0.012882 | 0.051485 | 0.012935 | 8.3114e-05 | 5.2707e-05 | 0.076964 | 0.076963 | 0.076964 | 0.9938 | -0.11922 | 0.99555 | -0.085338 | 21.1438
94 | -0.13118 | -0.032931 | 0.13172 | 0.033274 | 0.00053636 | 0.00034278 | 0.19609 | 0.19609 | 0.19609 | 0.99555 | -0.085338 | 1 | 0 | 53.8704
95 | 0.079695 | 0.019996 | -0.079673 | -0.019982 | 2.2148e-05 | 1.4121e-05 | 0.11912 | 0.11912 | 0.11912 | 0.99555 | -0.085338 | 0.99525 | -0.091169 | 32.7266
96 | 0.041043 | 0.010304 | -0.040998 | -0.010275 | 4.546e-05 | 2.8668e-05 | 0.061079 | 0.061079 | 0.061079 | 1 | 0 | 0.99879 | -0.023248 | 16.78
97 | 0.034839 | 0.008734 | -0.034832 | -0.0087297 | 6.7883e-06 | 4.2579e-06 | 0.052089 | 0.052089 | 0.052089 | 0.99525 | -0.091169 | 0.99504 | -0.095259 | 14.3103
98 | 0.044834 | 0.011248 | -0.044804 | -0.011229 | 2.9268e-05 | 1.8506e-05 | 0.067035 | 0.067035 | 0.067035 | 0.99525 | -0.091169 | 0.99454 | -0.10487 | 18.4163
99 | 0.0036353 | 0.00091097 | -0.0036352 | -0.00091106 | 1.6174e-07 | -8.6043e-08 | 0.0054363 | 0.0054364 | 0.0054364 | 0.99504 | -0.095259 | 0.99499 | -0.096193 | 1.4935
100 | 0.0024193 | 0.00060631 | -0.0024193 | -0.00060633 | 1.0335e-08 | -2.0131e-08 | 0.0036382 | 0.0036382 | 0.0036382 | 0.9895 | -0.19901 | 0.98949 | -0.1991 | 0.9995
101 | 0.0049909 | 0.0012507 | -0.0049906 | -0.0012507 | 2.924e-07 | 6.1098e-09 | 0.0074716 | 0.0074716 | 0.0074716 | 0.99396 | -0.11407 | 0.9939 | -0.1153 | 2.0526
102 | 0.0039538 | 0.00099081 | -0.0039536 | -0.00099087 | 1.8475e-07 | -6.3966e-08 | 0.0059194 | 0.0059195 | 0.0059195 | 0.9939 | -0.1153 | 0.99385 | -0.11628 | 1.6262

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.34418 | 0.087431

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0035692 | 0.00089453
1 | 0.0015062 | 0.0003775
2 | 0.0010891 | 0.00027295
3 | 0.0022744 | 0.00057003
4 | 0.00086741 | 0.00021739
5 | 0.0023027 | 0.00057711
6 | 0.00088128 | 0.00022087
7 | 0.0010561 | 0.00026469
8 | 0.00072606 | 0.00018197
9 | 0.0018649 | 0.00046738
10 | 0.0011409 | 0.00028595
11 | 0.0017315 | 0.00043396
12 | 0.0011634 | 0.00029159
13 | 0.0023409 | 0.00058668
14 | 0.002915 | 0.00073058
15 | 0.010492 | 0.0026294
16 | 0.0028139 | 0.00070523
17 | 0.0021015 | 0.0005267
18 | 0.00069648 | 0.00017456
19 | 0.0011409 | 0.00028595
20 | 0.0019741 | 0.00049476
21 | 0.0028104 | 0.00070436
22 | 0.0008182 | 0.00020506
23 | 0.0033671 | 0.00084387
24 | 0.0022773 | 0.00057075
25 | 0.0020389 | 0.000511
26 | 0.001346 | 0.00033734
27 | 0.016037 | 0.0040191
28 | 0.013041 | 0.0032683
29 | 0.0025354 | 0.00063544
30 | 0.002435 | 0.00061028
31 | 0.00094077 | 0.00023578
32 | 0.0026185 | 0.00065627
33 | 0.0020463 | 0.00051286
34 | 0.0030501 | 0.00076443
35 | 0.0017829 | 0.00044684
36 | 0.0016761 | 0.00042007
37 | 0.0038422 | 0.00096295
38 | 0.0053321 | 0.0013364
39 | 0.00091246 | 0.00022868
40 | 0.002749 | 0.00068898
41 | 0.0053858 | 0.0013498
42 | 0.0019266 | 0.00048285
43 | 0.00096545 | 0.00024196
44 | 0.0031997 | 0.00080192
45 | 0.0032141 | 0.00080554
46 | 0.0024497 | 0.00061394
47 | 0.003116 | 0.00078094
48 | 0.0072176 | 0.0018089
49 | 0.051402 | 0.012882
50 | 0.0090526 | 0.0022688
51 | 0.040998 | 0.010275
52 | 0.031197 | 0.0078187
53 | 0.031396 | 0.0078685
54 | 0.0023095 | 0.0005788
55 | 0.0029924 | 0.00074996
56 | 0.0019424 | 0.00048681
57 | 0.003618 | 0.00090676
58 | 0.0036352 | 0.00091106
59 | 0.0012054 | 0.00030209
60 | 0.0033236 | 0.00083297
61 | 0.0024193 | 0.00060633
62 | 0.0039888 | 0.0009997
63 | 0.0010368 | 0.00025984
64 | 0.0039536 | 0.00099087

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1