## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_219-9_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_219-9_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_219-9_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_219-9_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_219-9_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_219-9_0_5_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_219-9_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_219-9_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_219-9_0_5_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_219-9_0_5_node_175 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_219-9_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_219-9_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_219-9_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_219-9_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_219-9_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_219-9_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_219-9_0_5_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_219-9_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_219-9_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_219-9_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_219-9_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_219-9_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_219-9_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_219-9_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_219-9_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_219-9_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_219-9_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_219-9_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_219-9_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_219-9_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_219-9_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_219-9_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_219-9_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_219-9_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_219-9_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_219-9_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_219-9_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_219-9_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_219-9_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_219-9_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_219-9_0_5_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_219-9_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_219-9_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_219-9_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_219-9_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_219-9_0_5_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_219-9_0_5_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_219-9_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_219-9_0_5_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_219-9_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_219-9_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_219-9_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_219-9_0_5_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_219-9_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_219-9_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_219-9_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_219-9_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_219-9_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_219-9_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_219-9_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_219-9_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_219-9_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_219-9_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_219-9_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_219-9_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_219-9_0_5_node_173 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_219-9_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_219-9_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_219-9_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_219-9_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_219-9_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_219-9_0_5_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_219-9_0_5_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_219-9_0_5_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_219-9_0_5_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_219-9_0_5_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_219-9_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_219-9_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_219-9_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_219-9_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_219-9_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_219-9_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_219-9_0_5_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_219-9_0_5_node_170 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_219-9_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_219-9_0_5_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_219-9_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_219-9_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_219-9_0_5_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_219-9_0_5_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_219-9_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_219-9_0_5_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_219-9_0_5_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_219-9_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_219-9_0_5_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_219-9_0_5_node_171 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_219-9_0_5_node_172 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_219-9_0_5_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_219-9_0_5_node_176 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_219-9_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_219-9_0_5_node_181 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_219-9_0_5_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_219-9_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_219-9_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_219-9_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_219-9_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_219-9_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_219-9_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_219-9_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_219-9_0_5_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_219-9_0_5_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_219-9_0_5_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_219-9_0_5_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_219-9_0_5_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_219-9_0_5_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_219-9_0_5_node_112 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_219-9_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_219-9_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_219-9_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_219-9_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_219-9_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_219-9_0_5_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_219-9_0_5_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_219-9_0_5_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_219-9_0_5_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_219-9_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_219-9_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_219-9_0_5_node_169 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_219-9_0_5_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_219-9_0_5_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_219-9_0_5_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_219-9_0_5_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_219-9_0_5_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_219-9_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_219-9_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_219-9_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_219-9_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_219-9_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_219-9_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_219-9_0_5_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_219-9_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_219-9_0_5_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_219-9_0_5_node_168 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_219-9_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_219-9_0_5_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_219-9_0_5_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_219-9_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_219-9_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_219-9_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_219-9_0_5_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_219-9_0_5_node_165 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_219-9_0_5_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_219-9_0_5_node_166 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_219-9_0_5_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_219-9_0_5_node_182 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_219-9_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_219-9_0_5_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_219-9_0_5_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_219-9_0_5_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_LV_219-9_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
160 | bus_LV_219-9_0_5_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
161 | bus_LV_219-9_0_5_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
162 | bus_LV_219-9_0_5_node_184 | 0.4 | n |  | TRUE
163 | bus_LV_219-9_0_5_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
164 | bus_LV_219-9_0_5_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
165 | bus_LV_219-9_0_5_node_180 | 0.4 | n |  | TRUE
166 | bus_LV_219-9_0_5_node_185 | 0.4 | n |  | TRUE
167 | bus_LV_219-9_0_5_node_177 | 0.4 | n |  | TRUE
168 | bus_LV_219-9_0_5_node_178 | 0.4 | n |  | TRUE
169 | bus_LV_219-9_0_5_node_179 | 0.4 | n |  | TRUE
170 | bus_LV_219-9_0_5_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
171 | bus_LV_219-9_0_5_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
172 | bus_LV_219-9_0_5_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
173 | bus_LV_219-9_0_5_node_164 | 0.4 | n |  | TRUE
174 | bus_LV_219-9_0_5_node_174 | 0.4 | n |  | TRUE
175 | bus_LV_219-9_0_5_node_186 | 0.4 | n |  | TRUE
176 | bus_LV_219-9_0_5_node_187 | 0.4 | n |  | TRUE
177 | bus_MV_34_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_219-9_0_5_load_0 | 0 | 0.0017336 | 0.00043448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_219-9_0_5_load_1 | 1 | 0.003798 | 0.00095186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_219-9_0_5_load_148 | 5 | 0.0042175 | 0.001057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_219-9_0_5_load_116 | 8 | 0.0036337 | 0.00091069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_219-9_0_5_load_175 | 9 | 0.0012851 | 0.00032207 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_219-9_0_5_load_26 | 11 | 0.001722 | 0.00043157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_219-9_0_5_load_37 | 14 | 0.0027213 | 0.00068203 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_219-9_0_5_load_128 | 16 | 0.0016313 | 0.00040883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_219-9_0_5_load_7 | 18 | 0.0024639 | 0.0006175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_219-9_0_5_load_10 | 20 | 0.0020493 | 0.0005136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_219-9_0_5_load_11 | 21 | 0.001859 | 0.0004659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_219-9_0_5_load_12 | 22 | 0.0019534 | 0.00048958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_219-9_0_5_load_15 | 23 | 0.0020277 | 0.00050819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_219-9_0_5_load_23 | 25 | 0.0016553 | 0.00041486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_219-9_0_5_load_16 | 26 | 0.0029263 | 0.00073341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_219-9_0_5_load_38 | 28 | 0.0053494 | 0.0013407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_219-9_0_5_load_29 | 29 | 0.0041268 | 0.0010343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_219-9_0_5_load_24 | 30 | 0.0022462 | 0.00056294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_219-9_0_5_load_22 | 31 | 0.0063987 | 0.0016037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_219-9_0_5_load_17 | 32 | 0.0017323 | 0.00043417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_219-9_0_5_load_18 | 33 | 0.0017377 | 0.00043551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_219-9_0_5_load_19 | 34 | 0.0029606 | 0.00074199 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_219-9_0_5_load_20 | 35 | 0.001716 | 0.00043006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_219-9_0_5_load_21 | 36 | 0.002089 | 0.00052355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_219-9_0_5_load_34 | 37 | 0.0050513 | 0.001266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_219-9_0_5_load_32 | 38 | 0.0058017 | 0.001454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_219-9_0_5_load_33 | 39 | 0.0017257 | 0.00043251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_219-9_0_5_load_28 | 41 | 0.0015814 | 0.00039633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_219-9_0_5_load_30 | 42 | 0.00096347 | 0.00024147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_219-9_0_5_load_31 | 43 | 0.0017323 | 0.00043416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_219-9_0_5_load_115 | 45 | 0.0058871 | 0.0014754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_219-9_0_5_load_39 | 47 | 0.0021945 | 0.00054999 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_219-9_0_5_load_40 | 48 | 0.0016798 | 0.000421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_219-9_0_5_load_44 | 51 | 0.0040754 | 0.0010214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_219-9_0_5_load_149 | 52 | 0.0015724 | 0.00039407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_219-9_0_5_load_50 | 53 | 0.0051109 | 0.0012809 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_219-9_0_5_load_51 | 54 | 0.0022126 | 0.00055453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_219-9_0_5_load_45 | 55 | 0.0021392 | 0.00053614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_219-9_0_5_load_46 | 56 | 0.0013167 | 0.00033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_219-9_0_5_load_47 | 57 | 0.0018095 | 0.0004535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_219-9_0_5_load_48 | 58 | 0.0018023 | 0.00045169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_219-9_0_5_load_49 | 59 | 0.0025505 | 0.00063921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_219-9_0_5_load_52 | 60 | 0.0041096 | 0.00103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_219-9_0_5_load_71 | 61 | 0.0007999 | 0.00020047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_219-9_0_5_load_53 | 62 | 0.0020606 | 0.00051643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_219-9_0_5_load_69 | 63 | 0.0025501 | 0.00063911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_219-9_0_5_load_54 | 64 | 0.0023361 | 0.00058549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_219-9_0_5_load_55 | 66 | 0.014418 | 0.0036134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_219-9_0_5_load_56 | 67 | 0.0022649 | 0.00056764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_219-9_0_5_load_57 | 68 | 0.003057 | 0.00076615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_219-9_0_5_load_59 | 70 | 0.0064205 | 0.0016091 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_219-9_0_5_load_132 | 72 | 0.0037194 | 0.00093216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_219-9_0_5_load_126 | 73 | 0.0034909 | 0.0008749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_219-9_0_5_load_122 | 74 | 0.0021592 | 0.00054115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_219-9_0_5_load_133 | 75 | 0.0014593 | 0.00036574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_219-9_0_5_load_60 | 76 | 0.005029 | 0.0012604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_219-9_0_5_load_61 | 77 | 0.0054453 | 0.0013647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_219-9_0_5_load_64 | 80 | 0.005448 | 0.0013654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_219-9_0_5_load_104 | 81 | 0.0054623 | 0.001369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_219-9_0_5_load_102 | 82 | 0.0050274 | 0.00126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_219-9_0_5_load_145 | 85 | 0.0013371 | 0.00033511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_219-9_0_5_load_103 | 86 | 0.001417 | 0.00035513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_219-9_0_5_load_143 | 88 | 0.0011887 | 0.00029791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_219-9_0_5_load_136 | 89 | 0.0026848 | 0.00067288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_219-9_0_5_load_121 | 91 | 0.005029 | 0.0012604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_219-9_0_5_load_113 | 92 | 0.008942 | 0.0022411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_219-9_0_5_load_129 | 94 | 0.0024516 | 0.00061443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_219-9_0_5_load_176 | 98 | 0.002656 | 0.00066567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_219-9_0_5_load_181 | 100 | 0.00089728 | 0.00022488 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_219-9_0_5_load_135 | 101 | 0.0030969 | 0.00077615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_219-9_0_5_load_68 | 102 | 0.0022991 | 0.00057621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_219-9_0_5_load_70 | 103 | 0.0031931 | 0.00080027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_219-9_0_5_load_72 | 104 | 0.0032648 | 0.00081823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_219-9_0_5_load_73 | 105 | 0.0065415 | 0.0016395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_219-9_0_5_load_74 | 106 | 0.0040233 | 0.0010083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_219-9_0_5_load_76 | 107 | 0.0065414 | 0.0016394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_219-9_0_5_load_78 | 108 | 0.00090783 | 0.00022752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_219-9_0_5_load_109 | 109 | 0.00025589 | 6.4133e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_219-9_0_5_load_120 | 111 | 0.00025604 | 6.417e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_219-9_0_5_load_117 | 112 | 0.0018599 | 0.00046613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_219-9_0_5_load_127 | 114 | 0.0014159 | 0.00035486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_219-9_0_5_load_112 | 115 | 0.0040207 | 0.0010077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_219-9_0_5_load_80 | 116 | 0.004303 | 0.0010784 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_219-9_0_5_load_85 | 118 | 0.0014757 | 0.00036985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_219-9_0_5_load_125 | 122 | 0.002537 | 0.00063584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_219-9_0_5_load_131 | 123 | 0.0059744 | 0.0014973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_219-9_0_5_load_138 | 124 | 0.002356 | 0.00059046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_219-9_0_5_load_169 | 127 | 0.005213 | 0.0013065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_219-9_0_5_load_144 | 128 | 0.0014454 | 0.00036226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_219-9_0_5_load_134 | 129 | 0.0014174 | 0.00035523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_219-9_0_5_load_146 | 130 | 0.0049431 | 0.0012389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_219-9_0_5_load_123 | 131 | 0.0023232 | 0.00058226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_219-9_0_5_load_93 | 134 | 0.0044728 | 0.001121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_219-9_0_5_load_89 | 136 | 0.0033182 | 0.00083161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_219-9_0_5_load_159 | 141 | 0.0028574 | 0.00071612 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_219-9_0_5_load_168 | 142 | 0.001296 | 0.00032481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_219-9_0_5_load_155 | 144 | 0.0035649 | 0.00089344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_219-9_0_5_load_158 | 145 | 0.00095137 | 0.00023843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_219-9_0_5_load_105 | 147 | 0.00017898 | 4.4856e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_219-9_0_5_load_162 | 149 | 0.0050924 | 0.0012763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_219-9_0_5_load_165 | 150 | 0.011052 | 0.0027699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_219-9_0_5_load_160 | 151 | 0.0025266 | 0.00063323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_219-9_0_5_load_166 | 152 | 0.011764 | 0.0029484 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_219-9_0_5_load_111 | 153 | 0.0027893 | 0.00069907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_219-9_0_5_load_182 | 154 | 0.0030498 | 0.00076435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_219-9_0_5_load_101 | 155 | 0.0026634 | 0.0006675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_219-9_0_5_load_157 | 156 | 0.0020878 | 0.00052326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_219-9_0_5_load_107 | 157 | 0.0092448 | 0.002317 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_219-9_0_5_load_153 | 158 | 0.0012385 | 0.0003104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_219-9_0_5_load_106 | 159 | 0.00036359 | 9.1124e-05 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | LV_219-9_0_5_load_130 | 161 | 0.0089637 | 0.0022465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | LV_219-9_0_5_load_184 | 162 | 0.010194 | 0.0025549 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | LV_219-9_0_5_load_114 | 163 | 0.008942 | 0.0022411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | LV_219-9_0_5_load_185 | 166 | 0.0064781 | 0.0016236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
114 | LV_219-9_0_5_load_177 | 167 | 0.0019622 | 0.00049178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
115 | LV_219-9_0_5_load_178 | 168 | 0.00084169 | 0.00021095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
116 | LV_219-9_0_5_load_179 | 169 | 0.0010452 | 0.00026194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
117 | LV_219-9_0_5_load_151 | 170 | 0.002381 | 0.00059672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
118 | LV_219-9_0_5_load_152 | 171 | 0.0045152 | 0.0011316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
119 | LV_219-9_0_5_load_163 | 172 | 0.0096451 | 0.0024173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
120 | LV_219-9_0_5_load_164 | 173 | 0.0022357 | 0.00056032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
121 | LV_219-9_0_5_load_174 | 174 | 0.0080631 | 0.0020208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
122 | LV_219-9_0_5_load_186 | 175 | 0.0064781 | 0.0016236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
123 | LV_219-9_0_5_load_187 | 176 | 0.0064736 | 0.0016224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 175 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_219-9_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.032455 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_219-9_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.056256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_219-9_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.023543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_219-9_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.069311 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_219-9_0_5_line_4 |  | 3 | 5 | 0.045087 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_219-9_0_5_line_5 |  | 4 | 9 | 0.082984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_219-9_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.008246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_219-9_0_5_line_7 |  | 6 | 7 | 0.004225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_219-9_0_5_line_8 |  | 6 | 8 | 0.036903 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_219-9_0_5_line_9 |  | 7 | 11 | 0.10128 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_219-9_0_5_line_10 |  | 8 | 13 | 0.017931 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_219-9_0_5_line_11 |  | 10 | 11 | 0.11464 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_219-9_0_5_line_12 |  | 10 | 12 | 0.040656 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_219-9_0_5_line_13 |  | 12 | 18 | 0.018671 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_219-9_0_5_line_14 |  | 13 | 45 | 0.032702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_219-9_0_5_line_15 |  | 13 | 49 | 0.005787 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_219-9_0_5_line_16 |  | 14 | 15 | 0.015914 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_219-9_0_5_line_17 |  | 15 | 44 | 0.038052 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
18 | LV_219-9_0_5_line_18 |  | 15 | 37 | 0.017767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
19 | LV_219-9_0_5_line_19 |  | 16 | 17 | 0.015969 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_219-9_0_5_line_20 |  | 17 | 122 | 0.018182 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_219-9_0_5_line_21 |  | 17 | 120 | 0.003818 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
22 | LV_219-9_0_5_line_22 |  | 18 | 19 | 0.011916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_219-9_0_5_line_23 |  | 19 | 20 | 0.0098224 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_219-9_0_5_line_24 |  | 19 | 21 | 0.021268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_219-9_0_5_line_25 |  | 19 | 22 | 0.017124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_219-9_0_5_line_26 |  | 20 | 23 | 0.024156 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_219-9_0_5_line_27 |  | 21 | 24 | 0.056909 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_219-9_0_5_line_28 |  | 23 | 26 | 0.0076059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_219-9_0_5_line_29 |  | 24 | 25 | 0.029501 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_219-9_0_5_line_30 |  | 25 | 30 | 0.017628 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_219-9_0_5_line_31 |  | 26 | 31 | 0.01018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_219-9_0_5_line_32 |  | 27 | 28 | 0.074723 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
33 | LV_219-9_0_5_line_33 |  | 27 | 29 | 0.062745 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
34 | LV_219-9_0_5_line_34 |  | 28 | 40 | 0.0064153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
35 | LV_219-9_0_5_line_35 |  | 29 | 41 | 0.027632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_219-9_0_5_line_36 |  | 32 | 33 | 0.010684 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_219-9_0_5_line_37 |  | 32 | 34 | 0.018786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_219-9_0_5_line_38 |  | 33 | 35 | 0.017358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
39 | LV_219-9_0_5_line_39 |  | 34 | 36 | 0.0061106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_219-9_0_5_line_40 |  | 35 | 37 | 0.0021351 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_219-9_0_5_line_41 |  | 36 | 38 | 0.021553 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_219-9_0_5_line_42 |  | 38 | 39 | 0.0038336 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_219-9_0_5_line_43 |  | 39 | 43 | 0.012706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_219-9_0_5_line_44 |  | 40 | 46 | 0.033559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_219-9_0_5_line_45 |  | 41 | 42 | 0.010576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_219-9_0_5_line_46 |  | 42 | 43 | 0.017685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_219-9_0_5_line_47 |  | 44 | 45 | 0.044505 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
48 | LV_219-9_0_5_line_48 |  | 46 | 65 | 0.081218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_219-9_0_5_line_49 |  | 46 | 64 | 0.031688 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_219-9_0_5_line_50 |  | 47 | 48 | 0.05749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_219-9_0_5_line_51 |  | 47 | 49 | 0.034009 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_219-9_0_5_line_52 |  | 48 | 50 | 0.011061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_219-9_0_5_line_53 |  | 49 | 51 | 0.015894 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_219-9_0_5_line_54 |  | 50 | 52 | 0.027035 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_219-9_0_5_line_55 |  | 51 | 53 | 0.026458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_219-9_0_5_line_56 |  | 53 | 54 | 0.050259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_219-9_0_5_line_57 |  | 55 | 56 | 0.0084888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
58 | LV_219-9_0_5_line_58 |  | 55 | 57 | 0.010649 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
59 | LV_219-9_0_5_line_59 |  | 56 | 58 | 0.019621 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_219-9_0_5_line_60 |  | 57 | 59 | 0.020951 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
61 | LV_219-9_0_5_line_61 |  | 58 | 60 | 0.0075504 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
62 | LV_219-9_0_5_line_62 |  | 59 | 61 | 0.0075598 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_219-9_0_5_line_63 |  | 60 | 62 | 0.0099337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_219-9_0_5_line_64 |  | 61 | 63 | 0.013426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_219-9_0_5_line_65 |  | 62 | 64 | 0.01566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
66 | LV_219-9_0_5_line_66 |  | 63 | 102 | 0.024804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
67 | LV_219-9_0_5_line_67 |  | 65 | 162 | 0.01096 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_219-9_0_5_line_68 |  | 65 | 96 | 0.031584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_219-9_0_5_line_69 |  | 66 | 67 | 0.014472 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_219-9_0_5_line_70 |  | 66 | 68 | 0.014452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_219-9_0_5_line_71 |  | 67 | 69 | 0.054576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_219-9_0_5_line_72 |  | 68 | 70 | 0.014483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_219-9_0_5_line_73 |  | 69 | 71 | 0.005444 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_219-9_0_5_line_74 |  | 69 | 72 | 0.020837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_219-9_0_5_line_75 |  | 71 | 73 | 0.017494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_219-9_0_5_line_76 |  | 71 | 74 | 0.021029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_219-9_0_5_line_77 |  | 72 | 75 | 0.01391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_219-9_0_5_line_78 |  | 73 | 104 | 0.026617 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_219-9_0_5_line_79 |  | 74 | 131 | 0.020307 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_219-9_0_5_line_80 |  | 75 | 129 | 0.0076524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_219-9_0_5_line_81 |  | 76 | 77 | 0.0002439 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_219-9_0_5_line_82 |  | 76 | 78 | 0.011205 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_219-9_0_5_line_83 |  | 77 | 79 | 0.021408 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_219-9_0_5_line_84 |  | 78 | 80 | 0.029761 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_219-9_0_5_line_85 |  | 79 | 81 | 0.012328 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_219-9_0_5_line_86 |  | 79 | 82 | 0.013208 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_219-9_0_5_line_87 |  | 80 | 83 | 0.063667 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_219-9_0_5_line_88 |  | 81 | 94 | 0.011927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_219-9_0_5_line_89 |  | 82 | 86 | 0.00032141 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_219-9_0_5_line_90 |  | 83 | 95 | 0.013862 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_219-9_0_5_line_91 |  | 83 | 96 | 0.016456 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_219-9_0_5_line_92 |  | 84 | 85 | 0.02218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_219-9_0_5_line_93 |  | 84 | 86 | 0.01614 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_219-9_0_5_line_94 |  | 85 | 97 | 0.010695 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_219-9_0_5_line_95 |  | 87 | 88 | 0.018831 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | LV_219-9_0_5_line_96 |  | 87 | 89 | 0.015545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_219-9_0_5_line_97 |  | 88 | 100 | 0.023176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_219-9_0_5_line_98 |  | 89 | 101 | 0.020902 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_219-9_0_5_line_99 |  | 90 | 91 | 0.012573 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | LV_219-9_0_5_line_100 |  | 90 | 92 | 0.012651 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_219-9_0_5_line_101 |  | 90 | 93 | 0.033048 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | LV_219-9_0_5_line_102 |  | 91 | 114 | 0.00082402 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_219-9_0_5_line_103 |  | 92 | 115 | 0.011259 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_219-9_0_5_line_104 |  | 93 | 108 | 0.012707 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | LV_219-9_0_5_line_105 |  | 93 | 105 | 0.012431 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | LV_219-9_0_5_line_106 |  | 94 | 161 | 0.0085568 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_219-9_0_5_line_107 |  | 95 | 175 | 0.008257 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
108 | LV_219-9_0_5_line_108 |  | 95 | 165 | 0.030461 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | LV_219-9_0_5_line_109 |  | 96 | 176 | 0.009957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_219-9_0_5_line_110 |  | 97 | 114 | 0.016268 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_219-9_0_5_line_111 |  | 98 | 99 | 0.023771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_219-9_0_5_line_112 |  | 99 | 119 | 0.016283 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
113 | LV_219-9_0_5_line_113 |  | 99 | 125 | 0.056198 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
114 | LV_219-9_0_5_line_114 |  | 100 | 169 | 0.0068469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_219-9_0_5_line_115 |  | 101 | 132 | 0.021484 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_219-9_0_5_line_116 |  | 102 | 103 | 0.021312 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
117 | LV_219-9_0_5_line_117 |  | 103 | 104 | 0.01517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
118 | LV_219-9_0_5_line_118 |  | 105 | 106 | 0.0126 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_219-9_0_5_line_119 |  | 106 | 107 | 0.007764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_219-9_0_5_line_120 |  | 108 | 109 | 0.00044018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_219-9_0_5_line_121 |  | 109 | 113 | 0.016469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | LV_219-9_0_5_line_122 |  | 110 | 111 | 0.016686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | LV_219-9_0_5_line_123 |  | 110 | 112 | 0.019942 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | LV_219-9_0_5_line_124 |  | 112 | 113 | 0.012661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | LV_219-9_0_5_line_125 |  | 115 | 163 | 0.0091765 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_219-9_0_5_line_126 |  | 116 | 117 | 0.021217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_219-9_0_5_line_127 |  | 117 | 118 | 0.023906 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_219-9_0_5_line_128 |  | 117 | 119 | 0.02788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_219-9_0_5_line_129 |  | 118 | 123 | 0.0014947 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_219-9_0_5_line_130 |  | 119 | 124 | 0.029246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
131 | LV_219-9_0_5_line_131 |  | 120 | 121 | 0.010771 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
132 | LV_219-9_0_5_line_132 |  | 121 | 130 | 0.016276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
133 | LV_219-9_0_5_line_133 |  | 122 | 131 | 0.023054 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
134 | LV_219-9_0_5_line_134 |  | 124 | 132 | 0.013541 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
135 | LV_219-9_0_5_line_135 |  | 125 | 126 | 0.089916 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | LV_219-9_0_5_line_136 |  | 125 | 127 | 0.0099819 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
137 | LV_219-9_0_5_line_137 |  | 126 | 152 | 0.04367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | LV_219-9_0_5_line_138 |  | 127 | 137 | 0.01585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
139 | LV_219-9_0_5_line_139 |  | 128 | 129 | 0.0076158 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | LV_219-9_0_5_line_140 |  | 130 | 164 | 0.0089201 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
141 | LV_219-9_0_5_line_141 |  | 132 | 164 | 0.026028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
142 | LV_219-9_0_5_line_142 |  | 133 | 134 | 0.021626 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
143 | LV_219-9_0_5_line_143 |  | 133 | 135 | 0.034124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 4 | cs | TRUE
144 | LV_219-9_0_5_line_144 |  | 133 | 136 | 0.02022 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_219-9_0_5_line_145 |  | 134 | 153 | 0.028884 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_219-9_0_5_line_146 |  | 135 | 143 | 0.024516 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
147 | LV_219-9_0_5_line_147 |  | 135 | 144 | 0.014545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_219-9_0_5_line_148 |  | 135 | 145 | 0.0096011 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_219-9_0_5_line_149 |  | 137 | 138 | 0.011358 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
150 | LV_219-9_0_5_line_150 |  | 137 | 139 | 0.005345 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_219-9_0_5_line_151 |  | 138 | 149 | 0.015267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
152 | LV_219-9_0_5_line_152 |  | 138 | 151 | 0.022579 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_219-9_0_5_line_153 |  | 139 | 156 | 0.018094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_219-9_0_5_line_154 |  | 139 | 155 | 0.021732 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_219-9_0_5_line_155 |  | 140 | 141 | 0.016896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_219-9_0_5_line_156 |  | 140 | 142 | 0.049473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_219-9_0_5_line_157 |  | 141 | 145 | 0.031767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | LV_219-9_0_5_line_158 |  | 143 | 149 | 0.037981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
159 | LV_219-9_0_5_line_159 |  | 143 | 150 | 0.042244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | LV_219-9_0_5_line_160 |  | 144 | 158 | 0.015622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | LV_219-9_0_5_line_161 |  | 146 | 147 | 0.059007 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | LV_219-9_0_5_line_162 |  | 146 | 148 | 0.076284 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | LV_219-9_0_5_line_163 |  | 147 | 159 | 0.017843 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | LV_219-9_0_5_line_164 |  | 148 | 154 | 0.040928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | LV_219-9_0_5_line_165 |  | 151 | 160 | 0.0040973 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | LV_219-9_0_5_line_166 |  | 153 | 157 | 0.024317 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | LV_219-9_0_5_line_167 |  | 157 | 159 | 0.029168 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | LV_219-9_0_5_line_168 |  | 158 | 170 | 0.021399 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | LV_219-9_0_5_line_169 |  | 160 | 172 | 0.015662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | LV_219-9_0_5_line_170 |  | 160 | 173 | 0.0062413 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | LV_219-9_0_5_line_171 |  | 165 | 166 | 0.009661 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | LV_219-9_0_5_line_172 |  | 167 | 168 | 0.0080725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | LV_219-9_0_5_line_173 |  | 168 | 169 | 0.0068344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | LV_219-9_0_5_line_174 |  | 170 | 171 | 0.0042008 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | LV_219-9_0_5_line_175 |  | 173 | 174 | 0.001135 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_219-9_0_5_trafo_186 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 177 | 175 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10
0 | 2702334.0673 | 1261997.3677 | 2702341.5623 | 1261989.0331 | 2702348.9095 | 1261978.596 | 2702353.1887 | 1261971.2723
1 | 2702283.8558 | 1262005.4265 | 2702290.3428 | 1262008.986 | 2702297.6622 | 1262011.4702 | 2702307.4232 | 1262012.2174 | 2702317.0895 | 1262010.1607 | 2702325.0452 | 1262005.9281 | 2702332.8873 | 1261998.68 | 2702334.0673 | 1261997.3677
2 | 2702364.1668 | 1261950.47 | 2702359.0985 | 1261961.1579 | 2702353.1887 | 1261971.2723
3 | 2702248.554 | 1262058.816 | 2702262.2227 | 1262031.8744 | 2702279.7751 | 1262002.598 | 2702283.8558 | 1262005.4265
4 | 2702364.1668 | 1261950.47 | 2702380.0649 | 1261959.7529 | 2702379.1303 | 1261968.0324 | 2702387.5978 | 1261968.6239 | 2702389.4961 | 1261972.1486 | 2702391.6247 | 1261977.6011
5 | 2702248.554 | 1262058.816 | 2702231.1614 | 1262056.6469 | 2702220.2833 | 1262058.1936 | 2702183.9349 | 1262076.7143 | 2702170.3854 | 1262079.7828
6 | 2702248.554 | 1262058.816 | 2702245.2806 | 1262066.3879
7 | 2702245.2806 | 1262066.3879 | 2702249.2016 | 1262067.9904
8 | 2702249.2016 | 1262067.9904 | 2702254.1777 | 1262070.0225 | 2702258.9941 | 1262081.2818 | 2702258.4129 | 1262086.565 | 2702262.8941 | 1262088.8888 | 2702268.3874 | 1262089.7734 | 2702271.7418 | 1262089.8139
9 | 2702245.2806 | 1262066.3879 | 2702240.9709 | 1262076.3662 | 2702234.5952 | 1262096.873 | 2702231.1166 | 1262116.7516 | 2702229.5424 | 1262137.6194 | 2702229.1167 | 1262159.6192 | 2702229.5296 | 1262165.4293
10 | 2702289.6712 | 1262090.0305 | 2702271.7418 | 1262089.8139
11 | 2702237.6558 | 1262279.7776 | 2702229.5296 | 1262165.4293
12 | 2702199.1695 | 1262287.3522 | 2702214.5921 | 1262286.1844 | 2702222.6598 | 1262285.0339 | 2702226.1429 | 1262283.6263 | 2702228.7214 | 1262281.369 | 2702229.8914 | 1262279.5099 | 2702237.6558 | 1262279.7776
13 | 2702199.1695 | 1262287.3522 | 2702198.3792 | 1262268.6975
14 | 2702289.6712 | 1262090.0305 | 2702283.9637 | 1262122.2306
15 | 2702290.6816 | 1262084.3321 | 2702289.6712 | 1262090.0305
16 | 2702213.2528 | 1262137.0486 | 2702213.6819 | 1262134.0202 | 2702215.4818 | 1262121.2912
17 | 2702251.4001 | 1262138.2311 | 2702234.9293 | 1262137.6793 | 2702223.858 | 1262137.3321 | 2702213.2528 | 1262137.0486
18 | 2702213.2528 | 1262137.0486 | 2702195.4937 | 1262136.5225
19 | 2702275.6516 | 1261854.1703 | 2702278.2331 | 1261856.5392 | 2702281.1447 | 1261857.2568 | 2702284.7317 | 1261848.4959
20 | 2702275.6516 | 1261854.1703 | 2702271.4356 | 1261871.8572
21 | 2702275.6516 | 1261854.1703 | 2702271.9212 | 1261853.3051
22 | 2702195.6651 | 1262257.3112 | 2702198.1314 | 1262262.8472 | 2702198.3792 | 1262268.6975
23 | 2702195.6651 | 1262257.3112 | 2702194.8878 | 1262247.5195
24 | 2702195.6651 | 1262257.3112 | 2702174.4528 | 1262255.7752
25 | 2702195.6651 | 1262257.3112 | 2702194.9477 | 1262269.5978 | 2702193.9184 | 1262274.3029
26 | 2702192.9763 | 1262223.4392 | 2702194.8878 | 1262247.5195
27 | 2702119.7448 | 1262240.7752 | 2702146.3929 | 1262250.2098 | 2702170.6485 | 1262255.4997 | 2702174.4528 | 1262255.7752
28 | 2702192.9763 | 1262223.4392 | 2702192.3744 | 1262215.8572
29 | 2702119.7448 | 1262240.7752 | 2702125.4994 | 1262211.8407
30 | 2702128.938 | 1262194.5511 | 2702125.4994 | 1262211.8407
31 | 2702191.5688 | 1262205.7087 | 2702192.3744 | 1262215.8572
32 | 2701996.9216 | 1262072.8058 | 2701994.9873 | 1262068.302 | 2701997.9924 | 1262058.3567 | 2701993.0753 | 1262046.7846 | 2701996.0896 | 1262043.2892 | 2702019.832 | 1262036.4596 | 2702022.1276 | 1262034.8757 | 2702019.5114 | 1262030.5826 | 2702020.0985 | 1262029.3139 | 2702023.8965 | 1262027.5668 | 2702025.6568 | 1262023.8163
33 | 2701996.9216 | 1262072.8058 | 2702053.4873 | 1262099.9594
34 | 2702021.2919 | 1262019.1149 | 2702025.6568 | 1262023.8163
35 | 2702053.4873 | 1262099.9594 | 2702078.3979 | 1262111.9174
36 | 2702165.3293 | 1262135.6289 | 2702176.009 | 1262135.9453
37 | 2702146.5516 | 1262135.0726 | 2702165.3293 | 1262135.6289
38 | 2702193.3596 | 1262136.4593 | 2702176.009 | 1262135.9453
39 | 2702140.5368 | 1262133.9945 | 2702146.5516 | 1262135.0726 | 2702146.5516 | 1262135.0726
40 | 2702193.3596 | 1262136.4593 | 2702195.4937 | 1262136.5225
41 | 2702140.5368 | 1262133.9945 | 2702122.9328 | 1262130.8391 | 2702119.4599 | 1262129.6564
42 | 2702115.8309 | 1262128.4205 | 2702119.4599 | 1262129.6564
43 | 2702115.8309 | 1262128.4205 | 2702105.3202 | 1262124.8412 | 2702103.8755 | 1262124.1476
44 | 2702040.2427 | 1262002.1833 | 2702037.3856 | 1262007.9165 | 2702030.8974 | 1262006.6035 | 2702027.2887 | 1262010.9115 | 2702029.3307 | 1262016.1622 | 2702028.2936 | 1262018.1793 | 2702021.2919 | 1262019.1149
45 | 2702087.9324 | 1262116.4944 | 2702078.3979 | 1262111.9174
46 | 2702087.9324 | 1262116.4944 | 2702103.8755 | 1262124.1476
47 | 2702251.4001 | 1262138.2311 | 2702271.7781 | 1262139.0062 | 2702278.1047 | 1262138.3261 | 2702281.8129 | 1262134.3647 | 2702283.9637 | 1262122.2306
48 | 2702040.2427 | 1262002.1833 | 2702043.4212 | 1261987.8707 | 2702044.635 | 1261984.3442 | 2702050.0031 | 1261968.4793 | 2702051.171 | 1261964.5628 | 2702081.0496 | 1261971.5953 | 2702092.2372 | 1261970.0315
49 | 2702040.2427 | 1262002.1833 | 2702068.9764 | 1262015.5428
50 | 2702323.4823 | 1262075.3457 | 2702378.9291 | 1262060.1548
51 | 2702290.6816 | 1262084.3321 | 2702323.4823 | 1262075.3457
52 | 2702389.5972 | 1262057.232 | 2702378.9291 | 1262060.1548
53 | 2702290.6816 | 1262084.3321 | 2702294.1825 | 1262068.8284
54 | 2702389.5972 | 1262057.232 | 2702405.7913 | 1262035.5837
55 | 2702309.1469 | 1262048.1431 | 2702295.9619 | 1262060.9485 | 2702294.1825 | 1262068.8284
56 | 2702309.1469 | 1262048.1431 | 2702318.787 | 1262038.7804 | 2702351.5742 | 1262022.0256
57 | 2702128.2941 | 1262025.0133 | 2702123.9083 | 1262025.969 | 2702119.9087 | 1262025.9017
58 | 2702128.2941 | 1262025.0133 | 2702138.6989 | 1262022.7463
59 | 2702119.9087 | 1262025.9017 | 2702100.2906 | 1262025.5721
60 | 2702138.6989 | 1262022.7463 | 2702141.2152 | 1262022.198 | 2702157.9145 | 1262014.53
61 | 2702092.8662 | 1262024.1988 | 2702100.2906 | 1262025.5721 | 2702100.2906 | 1262025.5721
62 | 2702164.5499 | 1262010.9784 | 2702162.7576 | 1262012.3062 | 2702157.9145 | 1262014.53
63 | 2702092.8662 | 1262024.1988 | 2702084.1103 | 1262022.5792 | 2702083.1769 | 1262022.1453
64 | 2702164.5499 | 1262010.9784 | 2702175.3375 | 1262002.9864
65 | 2702068.9764 | 1262015.5428 | 2702083.1769 | 1262022.1453
66 | 2702195.2684 | 1261988.2207 | 2702175.3375 | 1262002.9864
67 | 2702092.2372 | 1261970.0315 | 2702087.259 | 1261960.2597
68 | 2702092.2372 | 1261970.0315 | 2702105.7184 | 1261964.3817 | 2702115.1573 | 1261956.7272 | 2702119.022 | 1261953.747
69 | 2702188.7539 | 1261956.2914 | 2702200.2399 | 1261947.4882
70 | 2702188.7539 | 1261956.2914 | 2702177.2833 | 1261965.0829
71 | 2702248.6314 | 1261932.8018 | 2702228.7096 | 1261929.1433 | 2702221.92 | 1261930.8719 | 2702200.2399 | 1261947.4882
72 | 2702165.7878 | 1261973.8934 | 2702177.2833 | 1261965.0829
73 | 2702254.0026 | 1261933.7843 | 2702248.6314 | 1261932.8018
74 | 2702248.6314 | 1261932.8018 | 2702253.5673 | 1261922.7899 | 2702256.8467 | 1261914.8733 | 2702257.1795 | 1261913.8188
75 | 2702254.0026 | 1261933.7843 | 2702243.0046 | 1261947.3883
76 | 2702254.0026 | 1261933.7843 | 2702260.577 | 1261913.8094
77 | 2702257.1795 | 1261913.8188 | 2702258.8639 | 1261908.4807 | 2702260.4818 | 1261902.0811 | 2702260.8725 | 1261900.415
78 | 2702224.5823 | 1261966.5035 | 2702225.3605 | 1261965.927 | 2702236.5453 | 1261955.3782 | 2702243.0046 | 1261947.3883
79 | 2702260.577 | 1261913.8094 | 2702263.6905 | 1261904.3496 | 2702266.09 | 1261894.2831
80 | 2702262.6198 | 1261892.9648 | 2702260.8725 | 1261900.415
81 | 2702072.7172 | 1261867.4705 | 2702072.4856 | 1261867.5467
82 | 2702083.3605 | 1261863.9682 | 2702072.7172 | 1261867.4705
83 | 2702052.1502 | 1261874.2382 | 2702072.4856 | 1261867.5467
84 | 2702083.3605 | 1261863.9682 | 2702098.8806 | 1261889.3621
85 | 2702052.1502 | 1261874.2382 | 2702055.9955 | 1261885.9512
86 | 2702052.1502 | 1261874.2382 | 2702047.938 | 1261861.72
87 | 2702132.0821 | 1261943.6863 | 2702098.8806 | 1261889.3621
88 | 2702055.9955 | 1261885.9512 | 2702059.7158 | 1261897.2832
89 | 2702047.938 | 1261861.72 | 2702047.8355 | 1261861.4153
90 | 2702132.0821 | 1261943.6863 | 2702144.5106 | 1261937.4735
91 | 2702132.0821 | 1261943.6863 | 2702119.022 | 1261953.747
92 | 2702042.6882 | 1261846.1184 | 2702021.631 | 1261853.0849
93 | 2702042.6882 | 1261846.1184 | 2702045.4337 | 1261854.2725 | 2702046.516 | 1261857.4938 | 2702047.8355 | 1261861.4153
94 | 2702011.4769 | 1261856.4442 | 2702021.631 | 1261853.0849
95 | 2702164.1858 | 1261830.7026 | 2702166.7801 | 1261849.3541
96 | 2702164.1858 | 1261830.7026 | 2702179.6727 | 1261829.3579
97 | 2702182.4484 | 1261858.2597 | 2702171.5268 | 1261858.9862 | 2702167.9395 | 1261857.6898 | 2702166.7801 | 1261849.3541
98 | 2702200.5277 | 1261828.6735 | 2702190.8883 | 1261828.3841 | 2702179.6727 | 1261829.3579
99 | 2702020.833 | 1261884.5955 | 2702016.8691 | 1261872.6638
100 | 2702020.833 | 1261884.5955 | 2702024.7479 | 1261896.6253
101 | 2702020.833 | 1261884.5955 | 2701989.3791 | 1261895.0174
102 | 2702016.8691 | 1261872.6638 | 2702016.6093 | 1261871.8818
103 | 2702028.2321 | 1261907.3312 | 2702024.7479 | 1261896.6253
104 | 2701989.3791 | 1261895.0174 | 2701985.3028 | 1261882.9816
105 | 2701989.3791 | 1261895.0174 | 2701993.36 | 1261906.794
106 | 2702062.3848 | 1261905.4131 | 2702059.7158 | 1261897.2832
107 | 2702140.5514 | 1261930.2214 | 2702144.5106 | 1261937.4735
108 | 2702144.5106 | 1261937.4735 | 2702171.8155 | 1261923.8115
109 | 2702114.0163 | 1261945.1312 | 2702119.022 | 1261953.747
110 | 2702011.4769 | 1261856.4442 | 2702014.1921 | 1261864.6089 | 2702015.2596 | 1261867.8189 | 2702016.6093 | 1261871.8818
111 | 2702199.6102 | 1261789.8696 | 2702177.0902 | 1261797.4794
112 | 2702215.4586 | 1261785.9401 | 2702199.6102 | 1261789.8696
113 | 2702199.6102 | 1261789.8696 | 2702198.4191 | 1261786.4017 | 2702216.3537 | 1261780.3732 | 2702210.3617 | 1261762.9886 | 2702209.5762 | 1261760.473 | 2702207.4212 | 1261754.3529 | 2702205.5168 | 1261748.5596
114 | 2702189.2803 | 1261857.8053 | 2702182.4484 | 1261858.2597
115 | 2702221.8468 | 1261827.9075 | 2702214.5188 | 1261827.2136 | 2702204.8603 | 1261828.8036 | 2702200.5277 | 1261828.6735
116 | 2702195.2684 | 1261988.2207 | 2702212.3928 | 1261975.5341
117 | 2702224.5823 | 1261966.5035 | 2702212.3928 | 1261975.5341
118 | 2701993.36 | 1261906.794 | 2701997.3949 | 1261918.7305
119 | 2701999.8812 | 1261926.0857 | 2701997.3949 | 1261918.7305
120 | 2701985.3028 | 1261882.9816 | 2701985.1616 | 1261882.5647
121 | 2701979.8856 | 1261866.9638 | 2701982.6246 | 1261875.0622 | 2701983.8936 | 1261878.8205 | 2701985.1616 | 1261882.5647
122 | 2701948.925 | 1261877.1831 | 2701951.6246 | 1261885.3808 | 2701952.2906 | 1261887.4051 | 2701954.1434 | 1261893.032
123 | 2701948.925 | 1261877.1831 | 2701967.8622 | 1261870.9324
124 | 2701979.8856 | 1261866.9638 | 2701967.8622 | 1261870.9324
125 | 2702028.2321 | 1261907.3312 | 2702031.0719 | 1261916.0572
126 | 2702241.682 | 1261776.4743 | 2702261.4309 | 1261768.7181
127 | 2702241.682 | 1261776.4743 | 2702247.0523 | 1261787.0982 | 2702249.7528 | 1261798.7924
128 | 2702215.4586 | 1261785.9401 | 2702225.5449 | 1261782.278 | 2702241.682 | 1261776.4743
129 | 2702249.7528 | 1261798.7924 | 2702249.8987 | 1261799.4242 | 2702249.1025 | 1261799.7107 | 2702249.1025 | 1261799.7107
130 | 2702215.4586 | 1261785.9401 | 2702220.3121 | 1261802.9158 | 2702221.9427 | 1261814.3903
131 | 2702261.398 | 1261850.8656 | 2702271.9212 | 1261853.3051
132 | 2702261.398 | 1261850.8656 | 2702245.5458 | 1261847.1775
133 | 2702266.09 | 1261894.2831 | 2702271.4356 | 1261871.8572
134 | 2702221.8468 | 1261827.9075 | 2702222.2067 | 1261816.2485 | 2702221.9427 | 1261814.3903
135 | 2702205.5168 | 1261748.5596 | 2702205.0055 | 1261742.8238 | 2702204.5188 | 1261737.4109 | 2702270.7445 | 1261730.1049 | 2702268.1833 | 1261718.2842
136 | 2702205.5168 | 1261748.5596 | 2702195.6041 | 1261749.7332
137 | 2702268.1833 | 1261718.2842 | 2702263.0786 | 1261695.3547 | 2702243.0943 | 1261698.1549
138 | 2702179.8641 | 1261751.5968 | 2702195.6041 | 1261749.7332
139 | 2702264.3588 | 1261885.5502 | 2702262.6198 | 1261892.9648
140 | 2702237.0451 | 1261844.5728 | 2702239.5353 | 1261845.6835 | 2702245.5458 | 1261847.1775
141 | 2702221.8468 | 1261827.9075 | 2702220.4644 | 1261834.1999 | 2702225.1599 | 1261837.2169 | 2702234.7269 | 1261843.5319 | 2702237.0451 | 1261844.5728
142 | 2702083.6852 | 1261773.6101 | 2702062.7803 | 1261779.1466
143 | 2702083.6852 | 1261773.6101 | 2702082.1048 | 1261768.2451 | 2702104.4949 | 1261762.549 | 2702102.8964 | 1261757.3615
144 | 2702083.6852 | 1261773.6101 | 2702089.4012 | 1261793.0054
145 | 2702062.7803 | 1261779.1466 | 2702041.7436 | 1261784.7179 | 2702034.852 | 1261786.5168
146 | 2702126.6963 | 1261751.2006 | 2702102.8964 | 1261757.3615
147 | 2702102.8964 | 1261757.3615 | 2702100.4812 | 1261743.0187
148 | 2702102.8964 | 1261757.3615 | 2702093.6043 | 1261759.7775
149 | 2702178.786 | 1261740.291 | 2702179.2741 | 1261746.0598 | 2702179.8641 | 1261751.5968
150 | 2702180.9493 | 1261756.831 | 2702179.8641 | 1261751.5968
151 | 2702178.786 | 1261740.291 | 2702163.75 | 1261742.938
152 | 2702178.786 | 1261740.291 | 2702176.0351 | 1261717.8797
153 | 2702180.9493 | 1261756.831 | 2702191.4389 | 1261771.5747
154 | 2702180.9493 | 1261756.831 | 2702163.712 | 1261768.2983 | 2702162.7857 | 1261768.7465
155 | 2702046.507 | 1261772.0229 | 2702062.8591 | 1261767.7714
156 | 2702046.507 | 1261772.0229 | 2702039.1782 | 1261742.9947 | 2702039.5977 | 1261732.2264 | 2702042.4473 | 1261723.9457
157 | 2702093.6043 | 1261759.7775 | 2702062.8591 | 1261767.7714
158 | 2702126.6963 | 1261751.2006 | 2702152.2686 | 1261744.9592 | 2702163.75 | 1261742.938
159 | 2702126.6963 | 1261751.2006 | 2702118.3809 | 1261709.7833
160 | 2702097.9981 | 1261727.5971 | 2702098.3853 | 1261730.5726 | 2702100.4812 | 1261743.0187
161 | 2701908.7019 | 1261819.2754 | 2701934.7364 | 1261812.4183 | 2701965.8493 | 1261804.5819
162 | 2701900.1215 | 1261758.3328 | 2701919.7221 | 1261802.9518 | 2701905.5404 | 1261806.8218 | 2701907.1763 | 1261812.9105 | 2701908.7019 | 1261819.2754
163 | 2701965.8493 | 1261804.5819 | 2701968.2893 | 1261803.9673 | 2701983.1095 | 1261800.0584
164 | 2701900.1215 | 1261758.3328 | 2701928.7865 | 1261751.0316 | 2701939.7755 | 1261748.2014
165 | 2702175.5359 | 1261713.813 | 2702176.0351 | 1261717.8797
166 | 2702034.852 | 1261786.5168 | 2702011.3231 | 1261792.6584
167 | 2702011.3231 | 1261792.6584 | 2701996.1487 | 1261796.6193 | 2701983.1095 | 1261800.0584
168 | 2702097.9981 | 1261727.5971 | 2702095.438 | 1261707.9252 | 2702095.3344 | 1261706.3672
169 | 2702175.5359 | 1261713.813 | 2702191.1108 | 1261711.7692
170 | 2702175.5359 | 1261713.813 | 2702174.7119 | 1261707.6263
171 | 2702167.4126 | 1261915.2061 | 2702171.8155 | 1261923.8115
172 | 2702204.1543 | 1261856.816 | 2702196.0996 | 1261857.3517
173 | 2702196.0996 | 1261857.3517 | 2702189.2803 | 1261857.8053
174 | 2702095.3344 | 1261706.3672 | 2702095.0558 | 1261702.1757
175 | 2702174.562 | 1261706.5012 | 2702174.7119 | 1261707.6263

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2702334.0673 | 1261997.3677
1 | 2702353.1887 | 1261971.2723
2 | 2702283.8558 | 1262005.4265
3 | 2702364.1668 | 1261950.47
4 | 2702248.554 | 1262058.816
5 | 2702391.6247 | 1261977.6011
6 | 2702249.2016 | 1262067.9904
7 | 2702245.2806 | 1262066.3879
8 | 2702271.7418 | 1262089.8139
9 | 2702170.3854 | 1262079.7828
10 | 2702237.6558 | 1262279.7776
11 | 2702229.5296 | 1262165.4293
12 | 2702199.1695 | 1262287.3522
13 | 2702289.6712 | 1262090.0305
14 | 2702215.4818 | 1262121.2912
15 | 2702213.2528 | 1262137.0486
16 | 2702284.7317 | 1261848.4959
17 | 2702275.6516 | 1261854.1703
18 | 2702198.3792 | 1262268.6975
19 | 2702195.6651 | 1262257.3112
20 | 2702194.8878 | 1262247.5195
21 | 2702174.4528 | 1262255.7752
22 | 2702193.9184 | 1262274.3029
23 | 2702192.9763 | 1262223.4392
24 | 2702119.7448 | 1262240.7752
25 | 2702125.4994 | 1262211.8407
26 | 2702192.3744 | 1262215.8572
27 | 2701996.9216 | 1262072.8058
28 | 2702025.6568 | 1262023.8163
29 | 2702053.4873 | 1262099.9594
30 | 2702128.938 | 1262194.5511
31 | 2702191.5688 | 1262205.7087
32 | 2702165.3293 | 1262135.6289
33 | 2702176.009 | 1262135.9453
34 | 2702146.5516 | 1262135.0726
35 | 2702193.3596 | 1262136.4593
36 | 2702140.5368 | 1262133.9945
37 | 2702195.4937 | 1262136.5225
38 | 2702119.4599 | 1262129.6564
39 | 2702115.8309 | 1262128.4205
40 | 2702021.2919 | 1262019.1149
41 | 2702078.3979 | 1262111.9174
42 | 2702087.9324 | 1262116.4944
43 | 2702103.8755 | 1262124.1476
44 | 2702251.4001 | 1262138.2311
45 | 2702283.9637 | 1262122.2306
46 | 2702040.2427 | 1262002.1833
47 | 2702323.4823 | 1262075.3457
48 | 2702378.9291 | 1262060.1548
49 | 2702290.6816 | 1262084.3321
50 | 2702389.5972 | 1262057.232
51 | 2702294.1825 | 1262068.8284
52 | 2702405.7913 | 1262035.5837
53 | 2702309.1469 | 1262048.1431
54 | 2702351.5742 | 1262022.0256
55 | 2702128.2941 | 1262025.0133
56 | 2702119.9087 | 1262025.9017
57 | 2702138.6989 | 1262022.7462
58 | 2702100.2906 | 1262025.5721
59 | 2702157.9145 | 1262014.53
60 | 2702092.8662 | 1262024.1988
61 | 2702164.5499 | 1262010.9784
62 | 2702083.1769 | 1262022.1453
63 | 2702175.3375 | 1262002.9864
64 | 2702068.9764 | 1262015.5428
65 | 2702092.2372 | 1261970.0315
66 | 2702188.7539 | 1261956.2914
67 | 2702200.2399 | 1261947.4882
68 | 2702177.2833 | 1261965.0829
69 | 2702248.6314 | 1261932.8018
70 | 2702165.7878 | 1261973.8934
71 | 2702254.0026 | 1261933.7843
72 | 2702257.1795 | 1261913.8188
73 | 2702243.0046 | 1261947.3883
74 | 2702260.577 | 1261913.8094
75 | 2702260.8725 | 1261900.415
76 | 2702072.7172 | 1261867.4705
77 | 2702072.4856 | 1261867.5467
78 | 2702083.3605 | 1261863.9682
79 | 2702052.1502 | 1261874.2382
80 | 2702098.8806 | 1261889.3621
81 | 2702055.9955 | 1261885.9512
82 | 2702047.938 | 1261861.72
83 | 2702132.0821 | 1261943.6863
84 | 2702042.6882 | 1261846.1184
85 | 2702021.631 | 1261853.0849
86 | 2702047.8355 | 1261861.4153
87 | 2702164.1858 | 1261830.7026
88 | 2702166.7801 | 1261849.3541
89 | 2702179.6727 | 1261829.3579
90 | 2702020.833 | 1261884.5955
91 | 2702016.8691 | 1261872.6638
92 | 2702024.7479 | 1261896.6253
93 | 2701989.3791 | 1261895.0174
94 | 2702059.7158 | 1261897.2832
95 | 2702144.5106 | 1261937.4735
96 | 2702119.022 | 1261953.747
97 | 2702011.4769 | 1261856.4442
98 | 2702177.0902 | 1261797.4794
99 | 2702199.6102 | 1261789.8696
100 | 2702182.4484 | 1261858.2597
101 | 2702200.5277 | 1261828.6735
102 | 2702195.2684 | 1261988.2207
103 | 2702212.3928 | 1261975.5341
104 | 2702224.5823 | 1261966.5035
105 | 2701993.36 | 1261906.794
106 | 2701997.3949 | 1261918.7305
107 | 2701999.8812 | 1261926.0857
108 | 2701985.3028 | 1261882.9816
109 | 2701985.1616 | 1261882.5647
110 | 2701948.925 | 1261877.1831
111 | 2701954.1434 | 1261893.032
112 | 2701967.8622 | 1261870.9324
113 | 2701979.8856 | 1261866.9638
114 | 2702016.6093 | 1261871.8818
115 | 2702028.2321 | 1261907.3312
116 | 2702261.4309 | 1261768.7181
117 | 2702241.682 | 1261776.4743
118 | 2702249.7528 | 1261798.7924
119 | 2702215.4586 | 1261785.9401
120 | 2702271.9212 | 1261853.3051
121 | 2702261.398 | 1261850.8656
122 | 2702271.4356 | 1261871.8572
123 | 2702249.1025 | 1261799.7107
124 | 2702221.9427 | 1261814.3903
125 | 2702205.5168 | 1261748.5596
126 | 2702268.1833 | 1261718.2842
127 | 2702195.6041 | 1261749.7332
128 | 2702264.3588 | 1261885.5502
129 | 2702262.6198 | 1261892.9648
130 | 2702245.5458 | 1261847.1775
131 | 2702266.09 | 1261894.2831
132 | 2702221.8468 | 1261827.9075
133 | 2702083.6852 | 1261773.6101
134 | 2702062.7803 | 1261779.1466
135 | 2702102.8964 | 1261757.3615
136 | 2702089.4012 | 1261793.0054
137 | 2702179.8641 | 1261751.5968
138 | 2702178.786 | 1261740.291
139 | 2702180.9493 | 1261756.831
140 | 2702046.507 | 1261772.0229
141 | 2702062.8591 | 1261767.7714
142 | 2702042.4473 | 1261723.9457
143 | 2702126.6963 | 1261751.2006
144 | 2702100.4812 | 1261743.0187
145 | 2702093.6043 | 1261759.7775
146 | 2701908.7019 | 1261819.2754
147 | 2701965.8493 | 1261804.5819
148 | 2701900.1215 | 1261758.3327
149 | 2702163.75 | 1261742.938
150 | 2702118.3809 | 1261709.7833
151 | 2702176.0351 | 1261717.8797
152 | 2702243.0943 | 1261698.1549
153 | 2702034.852 | 1261786.5168
154 | 2701939.7755 | 1261748.2014
155 | 2702162.7857 | 1261768.7465
156 | 2702191.4389 | 1261771.5747
157 | 2702011.3231 | 1261792.6584
158 | 2702097.9981 | 1261727.5971
159 | 2701983.1095 | 1261800.0584
160 | 2702175.5359 | 1261713.813
161 | 2702062.3848 | 1261905.4131
162 | 2702087.259 | 1261960.2597
163 | 2702031.0719 | 1261916.0572
164 | 2702237.0451 | 1261844.5728
165 | 2702171.8155 | 1261923.8115
166 | 2702167.4126 | 1261915.2061
167 | 2702204.1543 | 1261856.816
168 | 2702196.0996 | 1261857.3517
169 | 2702189.2803 | 1261857.8053
170 | 2702095.3344 | 1261706.3672
171 | 2702095.0558 | 1261702.1757
172 | 2702191.1108 | 1261711.7692
173 | 2702174.7119 | 1261707.6263
174 | 2702174.562 | 1261706.5012
175 | 2702140.5514 | 1261930.2214
176 | 2702114.0163 | 1261945.1312
177 | 2702144.5106 | 1261937.4735

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97753 | -0.43212 | 0.0017336 | 0.00043448
1 | 0.97729 | -0.43687 | 0.003798 | 0.00095186
2 | 0.97804 | -0.42212 | 0 | 0
3 | 0.9772 | -0.43868 | 0 | 0
4 | 0.97867 | -0.40981 | 0 | 0
5 | 0.97702 | -0.44215 | 0.0042175 | 0.001057
6 | 0.9789 | -0.40535 | 0 | 0
7 | 0.97875 | -0.40815 | 0 | 0
8 | 0.98014 | -0.38098 | 0.0036337 | 0.00091069
9 | 0.97857 | -0.41175 | 0.0012851 | 0.00032207
10 | 0.97384 | -0.50449 | 0 | 0
11 | 0.97636 | -0.45491 | 0.001722 | 0.00043157
12 | 0.97295 | -0.52213 | 0 | 0
13 | 0.98081 | -0.36798 | 0 | 0
14 | 0.9849 | -0.28849 | 0.0027213 | 0.00068203
15 | 0.98494 | -0.28771 | 0 | 0
16 | 0.97946 | -0.39398 | 0.0016313 | 0.00040883
17 | 0.97949 | -0.39351 | 0 | 0
18 | 0.97254 | -0.53024 | 0.0024639 | 0.0006175
19 | 0.9723 | -0.53488 | 0 | 0
20 | 0.97218 | -0.5373 | 0.0020493 | 0.0005136
21 | 0.97219 | -0.53714 | 0.001859 | 0.0004659
22 | 0.97227 | -0.53549 | 0.0019534 | 0.00048958
23 | 0.97192 | -0.54236 | 0.0020277 | 0.00050819
24 | 0.97198 | -0.54124 | 0 | 0
25 | 0.97187 | -0.54336 | 0.0016553 | 0.00041486
26 | 0.97186 | -0.54367 | 0.0029263 | 0.00073341
27 | 0.98858 | -0.21741 | 0 | 0
28 | 0.98992 | -0.19166 | 0.0053494 | 0.0013407
29 | 0.98746 | -0.23908 | 0.0041268 | 0.0010343
30 | 0.97184 | -0.54409 | 0.0022462 | 0.00056294
31 | 0.9718 | -0.54487 | 0.0063987 | 0.0016037
32 | 0.98557 | -0.27565 | 0.0017323 | 0.00043417
33 | 0.98542 | -0.27849 | 0.0017377 | 0.00043551
34 | 0.98583 | -0.27055 | 0.0029606 | 0.00074199
35 | 0.98519 | -0.28299 | 0.001716 | 0.00043006
36 | 0.98592 | -0.26882 | 0.002089 | 0.00052355
37 | 0.98516 | -0.28353 | 0.0050513 | 0.001266
38 | 0.98624 | -0.26258 | 0.0058017 | 0.001454
39 | 0.9863 | -0.26139 | 0.0017257 | 0.00043251
40 | 0.99004 | -0.18933 | 0 | 0
41 | 0.98698 | -0.24823 | 0.0015814 | 0.00039633
42 | 0.9868 | -0.25167 | 0.00096347 | 0.00024147
43 | 0.98651 | -0.25737 | 0.0017323 | 0.00043416
44 | 0.98383 | -0.30918 | 0 | 0
45 | 0.98254 | -0.33435 | 0.0058871 | 0.0014754
46 | 0.99067 | -0.17715 | 0 | 0
47 | 0.98055 | -0.3731 | 0.0021945 | 0.00054999
48 | 0.98038 | -0.37649 | 0.0016798 | 0.000421
49 | 0.98072 | -0.36974 | 0 | 0
50 | 0.98036 | -0.37681 | 0 | 0
51 | 0.98055 | -0.37303 | 0.0040754 | 0.0010214
52 | 0.98032 | -0.37758 | 0.0015724 | 0.00039407
53 | 0.98038 | -0.37654 | 0.0051109 | 0.0012809
54 | 0.98027 | -0.37856 | 0.0022126 | 0.00055453
55 | 0.98712 | -0.24537 | 0.0021392 | 0.00053614
56 | 0.98743 | -0.23933 | 0.0013167 | 0.00033
57 | 0.98673 | -0.25288 | 0.0018095 | 0.0004535
58 | 0.98816 | -0.22528 | 0.0018023 | 0.00045169
59 | 0.98597 | -0.26752 | 0.0025505 | 0.00063921
60 | 0.98845 | -0.21983 | 0.0041096 | 0.00103
61 | 0.9857 | -0.27275 | 0.0007999 | 0.00020047
62 | 0.98883 | -0.21253 | 0.0020606 | 0.00051643
63 | 0.98522 | -0.28199 | 0.0025501 | 0.00063911
64 | 0.98943 | -0.2009 | 0.0023361 | 0.00058549
65 | 0.99538 | -0.087346 | 0 | 0
66 | 0.97981 | -0.38729 | 0.014418 | 0.0036134
67 | 0.98013 | -0.38101 | 0.0022649 | 0.00056764
68 | 0.97969 | -0.38978 | 0.003057 | 0.00076615
69 | 0.98145 | -0.35514 | 0 | 0
70 | 0.9796 | -0.39147 | 0.0064205 | 0.0016091
71 | 0.98163 | -0.35177 | 0 | 0
72 | 0.9813 | -0.35818 | 0.0037194 | 0.00093216
73 | 0.9822 | -0.34058 | 0.0034909 | 0.0008749
74 | 0.98107 | -0.36264 | 0.0021592 | 0.00054115
75 | 0.98124 | -0.35926 | 0.0014593 | 0.00036574
76 | 0.98988 | -0.19346 | 0.005029 | 0.0012604
77 | 0.98986 | -0.1938 | 0.0054453 | 0.0013647
78 | 0.99075 | -0.17675 | 0 | 0
79 | 0.98842 | -0.22179 | 0 | 0
80 | 0.99304 | -0.13253 | 0.005448 | 0.0013654
81 | 0.98823 | -0.22551 | 0.0054623 | 0.001369
82 | 0.98773 | -0.23512 | 0.0050274 | 0.00126
83 | 0.99828 | -0.032535 | 0 | 0
84 | 0.98697 | -0.24987 | 0 | 0
85 | 0.98595 | -0.26976 | 0.0013371 | 0.00033511
86 | 0.98771 | -0.23542 | 0.001417 | 0.00035513
87 | 0.97739 | -0.43455 | 0 | 0
88 | 0.97729 | -0.43659 | 0.0011887 | 0.00029791
89 | 0.97748 | -0.43287 | 0.0026848 | 0.00067288
90 | 0.98421 | -0.30362 | 0 | 0
91 | 0.9847 | -0.29406 | 0.005029 | 0.0012604
92 | 0.98395 | -0.30861 | 0.008942 | 0.0022411
93 | 0.98359 | -0.31575 | 0 | 0
94 | 0.9881 | -0.22794 | 0.0024516 | 0.00061443
95 | 0.99935 | -0.012249 | 0 | 0
96 | 0.99727 | -0.05152 | 0 | 0
97 | 0.98546 | -0.27912 | 0 | 0
98 | 0.97659 | -0.45036 | 0.002656 | 0.00066567
99 | 0.97664 | -0.44921 | 0 | 0
100 | 0.97719 | -0.4386 | 0.00089728 | 0.00022488
101 | 0.97764 | -0.42958 | 0.0030969 | 0.00077615
102 | 0.98435 | -0.29886 | 0.0022991 | 0.00057621
103 | 0.98361 | -0.3132 | 0.0031931 | 0.00080027
104 | 0.98309 | -0.32324 | 0.0032648 | 0.00081823
105 | 0.98339 | -0.31959 | 0.0065415 | 0.0016395
106 | 0.98327 | -0.32199 | 0.0040233 | 0.0010083
107 | 0.98322 | -0.3229 | 0.0065414 | 0.0016394
108 | 0.98355 | -0.31651 | 0.00090783 | 0.00022752
109 | 0.98355 | -0.31652 | 0.00025589 | 6.4133e-05
110 | 0.98349 | -0.31773 | 0 | 0
111 | 0.98348 | -0.31781 | 0.00025604 | 6.417e-05
112 | 0.98349 | -0.31764 | 0.0018599 | 0.00046613
113 | 0.98352 | -0.31715 | 0 | 0
114 | 0.98473 | -0.29336 | 0.0014159 | 0.00035486
115 | 0.98382 | -0.31124 | 0.0040207 | 0.0010077
116 | 0.97657 | -0.45072 | 0.004303 | 0.0010784
117 | 0.97665 | -0.44905 | 0 | 0
118 | 0.97649 | -0.45231 | 0.0014757 | 0.00036985
119 | 0.97696 | -0.44307 | 0 | 0
120 | 0.97939 | -0.39537 | 0 | 0
121 | 0.97912 | -0.40062 | 0 | 0
122 | 0.97995 | -0.38455 | 0.002537 | 0.00063584
123 | 0.97648 | -0.45247 | 0.0059744 | 0.0014973
124 | 0.97758 | -0.43079 | 0.002356 | 0.00059046
125 | 0.97559 | -0.4699 | 0 | 0
126 | 0.97461 | -0.48929 | 0 | 0
127 | 0.97543 | -0.47315 | 0.005213 | 0.0013065
128 | 0.98121 | -0.35986 | 0.0014454 | 0.00036226
129 | 0.98122 | -0.35966 | 0.0014174 | 0.00035523
130 | 0.97872 | -0.40855 | 0.0049431 | 0.0012389
131 | 0.98054 | -0.37298 | 0.0023232 | 0.00058226
132 | 0.97788 | -0.42499 | 0 | 0
133 | 0.97412 | -0.49889 | 0 | 0
134 | 0.97392 | -0.50288 | 0.0044728 | 0.001121
135 | 0.97431 | -0.49522 | 0 | 0
136 | 0.97406 | -0.50012 | 0.0033182 | 0.00083161
137 | 0.97518 | -0.478 | 0 | 0
138 | 0.97501 | -0.48129 | 0 | 0
139 | 0.97516 | -0.47847 | 0 | 0
140 | 0.97412 | -0.49895 | 0 | 0
141 | 0.97414 | -0.49854 | 0.0028574 | 0.00071612
142 | 0.97406 | -0.50012 | 0.001296 | 0.00032481
143 | 0.97449 | -0.4916 | 0 | 0
144 | 0.97415 | -0.49834 | 0.0035649 | 0.00089344
145 | 0.97426 | -0.49612 | 0.00095137 | 0.00023843
146 | 0.97289 | -0.52324 | 0 | 0
147 | 0.97306 | -0.51993 | 0.00017898 | 4.4856e-05
148 | 0.97267 | -0.52753 | 0 | 0
149 | 0.97485 | -0.48445 | 0.0050924 | 0.0012763
150 | 0.97406 | -0.50017 | 0.011052 | 0.0027699
151 | 0.97454 | -0.4906 | 0.0025266 | 0.00063323
152 | 0.97413 | -0.49872 | 0.011764 | 0.0029484
153 | 0.9735 | -0.51119 | 0.0027893 | 0.00069907
154 | 0.97256 | -0.52983 | 0.0030498 | 0.00076435
155 | 0.9751 | -0.47953 | 0.0026634 | 0.0006675
156 | 0.97512 | -0.47916 | 0.0020878 | 0.00052326
157 | 0.97321 | -0.51693 | 0.0092448 | 0.002317
158 | 0.97403 | -0.50068 | 0.0012385 | 0.0003104
159 | 0.97311 | -0.51886 | 0.00036359 | 9.1124e-05
160 | 0.97447 | -0.4921 | 0 | 0
161 | 0.98803 | -0.22931 | 0.0089637 | 0.0022465
162 | 0.99528 | -0.089312 | 0.010194 | 0.0025549
163 | 0.98374 | -0.31272 | 0.008942 | 0.0022411
164 | 0.9785 | -0.41275 | 0 | 0
165 | 0.99917 | -0.015694 | 0 | 0
166 | 0.99911 | -0.016787 | 0.0064781 | 0.0016236
167 | 0.97713 | -0.43972 | 0.0019622 | 0.00049178
168 | 0.97714 | -0.43943 | 0.00084169 | 0.00021095
169 | 0.97716 | -0.43908 | 0.0010452 | 0.00026194
170 | 0.97389 | -0.50339 | 0.002381 | 0.00059672
171 | 0.97388 | -0.50374 | 0.0045152 | 0.0011316
172 | 0.97432 | -0.49487 | 0.0096451 | 0.0024173
173 | 0.97441 | -0.49328 | 0.0022357 | 0.00056032
174 | 0.9744 | -0.49344 | 0.0080631 | 0.0020208
175 | 1 | 0 | -0.43413 | -0.11118
176 | 0.99721 | -0.05265 | 0.0064736 | 0.0016224
177 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0080183 | 0.0020094 | -0.0080165 | -0.0020087 | 1.8131e-06 | 7.5364e-07 | 0.012206 | 0.012206 | 0.012206 | 0.97753 | -0.43212 | 0.97729 | -0.43687 | 3.3532
1 | -0.0097519 | -0.0024439 | 0.0097565 | 0.0024462 | 4.6486e-06 | 2.2695e-06 | 0.014844 | 0.014844 | 0.014844 | 0.97753 | -0.43212 | 0.97804 | -0.42212 | 4.0781
2 | 0.0042185 | 0.0010568 | -0.0042182 | -0.0010569 | 3.6422e-07 | -6.187e-08 | 0.0064229 | 0.006423 | 0.006423 | 0.97729 | -0.43687 | 0.9772 | -0.43868 | 1.7646
3 | -0.0097565 | -0.0024462 | 0.0097623 | 0.002449 | 5.7271e-06 | 2.795e-06 | 0.014844 | 0.014844 | 0.014844 | 0.97804 | -0.42212 | 0.97867 | -0.40981 | 4.0781
4 | 0.0042182 | 0.0010569 | -0.0042175 | -0.001057 | 6.9755e-07 | -1.1831e-07 | 0.006423 | 0.0064232 | 0.0064232 | 0.9772 | -0.43868 | 0.97702 | -0.44215 | 1.7646
5 | 0.0012852 | 0.00032111 | -0.0012851 | -0.00032207 | 1.1881e-07 | -9.666e-07 | 0.0019537 | 0.0019541 | 0.0019541 | 0.97867 | -0.40981 | 0.97857 | -0.41175 | 0.53684
6 | -0.011047 | -0.0027701 | 0.011048 | 0.0027705 | 8.7251e-07 | 4.5478e-07 | 0.016798 | 0.016798 | 0.016798 | 0.97867 | -0.40981 | 0.97875 | -0.40815 | 4.6147
7 | 0.036509 | 0.0092072 | -0.036504 | -0.0092042 | 4.8833e-06 | 3.0722e-06 | 0.055517 | 0.055517 | 0.055517 | 0.9789 | -0.40535 | 0.97875 | -0.40815 | 15.252
8 | -0.036509 | -0.0092072 | 0.036551 | 0.0092341 | 4.2653e-05 | 2.6833e-05 | 0.055517 | 0.055517 | 0.055517 | 0.9789 | -0.40535 | 0.98014 | -0.38098 | 15.252
9 | 0.025455 | 0.0064336 | -0.025399 | -0.0063984 | 5.6942e-05 | 3.5173e-05 | 0.03872 | 0.03872 | 0.03872 | 0.97875 | -0.40815 | 0.97636 | -0.45491 | 10.6374
10 | -0.040185 | -0.010145 | 0.04021 | 0.010161 | 2.5048e-05 | 1.5804e-05 | 0.061034 | 0.061034 | 0.061034 | 0.98014 | -0.38098 | 0.98081 | -0.36798 | 16.7675
11 | -0.023621 | -0.0059325 | 0.023677 | 0.0059669 | 5.6012e-05 | 3.4417e-05 | 0.036096 | 0.036096 | 0.036096 | 0.97384 | -0.50449 | 0.97636 | -0.45491 | 9.9166
12 | 0.023621 | 0.0059325 | -0.023601 | -0.0059203 | 1.9865e-05 | 1.2208e-05 | 0.036096 | 0.036097 | 0.036097 | 0.97384 | -0.50449 | 0.97295 | -0.52213 | 9.9167
13 | 0.023601 | 0.0059203 | -0.023592 | -0.0059146 | 9.1231e-06 | 5.607e-06 | 0.036097 | 0.036097 | 0.036097 | 0.97295 | -0.52213 | 0.97254 | -0.53024 | 9.9167
14 | -0.057062 | -0.014383 | 0.057154 | 0.014442 | 9.1968e-05 | 5.8446e-05 | 0.086599 | 0.086599 | 0.086599 | 0.98081 | -0.36798 | 0.98254 | -0.33435 | 23.791
15 | 0.016852 | 0.0042229 | -0.01685 | -0.0042221 | 1.4184e-06 | 8.3476e-07 | 0.025566 | 0.025566 | 0.025566 | 0.98081 | -0.36798 | 0.98072 | -0.36974 | 7.0236
16 | -0.0027213 | -0.00068203 | 0.0027214 | 0.00068189 | 1.0088e-07 | -1.3797e-07 | 0.0041115 | 0.0041114 | 0.0041115 | 0.9849 | -0.28849 | 0.98494 | -0.28771 | 1.1295
17 | 0.063182 | 0.016006 | -0.063117 | -0.015965 | 6.509e-05 | 4.069e-05 | 0.095514 | 0.095515 | 0.095515 | 0.98494 | -0.28771 | 0.98383 | -0.30918 | 13.1201
18 | -0.065903 | -0.016688 | 0.065917 | 0.016695 | 1.3225e-05 | 7.3335e-06 | 0.099626 | 0.099625 | 0.099626 | 0.98494 | -0.28771 | 0.98516 | -0.28353 | 5.4739
19 | -0.0016313 | -0.00040883 | 0.0016313 | 0.00040866 | 3.6778e-08 | -1.7745e-07 | 0.0024782 | 0.0024782 | 0.0024782 | 0.97946 | -0.39398 | 0.97949 | -0.39351 | 0.68084
20 | -0.1362 | -0.034326 | 0.13626 | 0.034362 | 5.8419e-05 | 3.6244e-05 | 0.20698 | 0.20698 | 0.20698 | 0.97949 | -0.39351 | 0.97995 | -0.38455 | 11.3724
21 | 0.13457 | 0.033917 | -0.13455 | -0.03391 | 1.1975e-05 | 7.4238e-06 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 | 0.97949 | -0.39351 | 0.97939 | -0.39537 | 11.2362
22 | 0.021128 | 0.0052971 | -0.021123 | -0.0052943 | 4.6698e-06 | 2.8408e-06 | 0.032327 | 0.032327 | 0.032327 | 0.97254 | -0.53024 | 0.9723 | -0.53488 | 8.881
23 | 0.013407 | 0.0033616 | -0.013406 | -0.0033607 | 1.5508e-06 | 8.7072e-07 | 0.020519 | 0.020519 | 0.020519 | 0.9723 | -0.53488 | 0.97218 | -0.5373 | 5.6371
24 | 0.0057623 | 0.0014433 | -0.0057617 | -0.0014432 | 6.202e-07 | 1.3318e-07 | 0.0088183 | 0.0088184 | 0.0088184 | 0.9723 | -0.53488 | 0.97219 | -0.53714 | 2.4226
25 | 0.0019535 | 0.0004894 | -0.0019534 | -0.00048958 | 5.7394e-08 | -1.7564e-07 | 0.0029896 | 0.0029897 | 0.0029897 | 0.9723 | -0.53488 | 0.97227 | -0.53549 | 0.82134
26 | 0.011356 | 0.0028471 | -0.011354 | -0.0028456 | 2.737e-06 | 1.4523e-06 | 0.017382 | 0.017383 | 0.017383 | 0.97218 | -0.5373 | 0.97192 | -0.54236 | 4.7754
27 | 0.0039027 | 0.0009773 | -0.0039019 | -0.00097751 | 7.6143e-07 | -2.1819e-07 | 0.0059731 | 0.0059734 | 0.0059734 | 0.97219 | -0.53714 | 0.97198 | -0.54124 | 1.641
28 | 0.009326 | 0.0023375 | -0.0093254 | -0.0023372 | 5.8147e-07 | 2.7789e-07 | 0.014278 | 0.014278 | 0.014278 | 0.97192 | -0.54236 | 0.97186 | -0.54367 | 3.9226
29 | 0.0039019 | 0.00097751 | -0.0039015 | -0.00097763 | 3.9475e-07 | -1.1297e-07 | 0.0059734 | 0.0059735 | 0.0059735 | 0.97198 | -0.54124 | 0.97187 | -0.54336 | 1.6411
30 | 0.0022462 | 0.00056277 | -0.0022462 | -0.00056294 | 7.8187e-08 | -1.6839e-07 | 0.0034391 | 0.0034392 | 0.0034392 | 0.97187 | -0.54336 | 0.97184 | -0.54409 | 0.94483
31 | 0.006399 | 0.0016038 | -0.0063987 | -0.0016037 | 3.6647e-07 | 1.084e-07 | 0.0097976 | 0.0097977 | 0.0097977 | 0.97186 | -0.54367 | 0.9718 | -0.54487 | 2.6917
32 | -0.097416 | -0.024686 | 0.097537 | 0.024758 | 0.00012065 | 7.2422e-05 | 0.14673 | 0.14673 | 0.14673 | 0.98858 | -0.21741 | 0.98992 | -0.19166 | 8.062
33 | 0.097416 | 0.024686 | -0.097315 | -0.024625 | 0.00010132 | 6.0824e-05 | 0.14673 | 0.14673 | 0.14673 | 0.98858 | -0.21741 | 0.98746 | -0.23908 | 8.0621
34 | -0.10289 | -0.026099 | 0.1029 | 0.026106 | 1.1525e-05 | 6.9635e-06 | 0.15477 | 0.15477 | 0.15477 | 0.98992 | -0.19166 | 0.99004 | -0.18933 | 8.5037
35 | 0.093188 | 0.02359 | -0.093147 | -0.023566 | 4.0917e-05 | 2.442e-05 | 0.14051 | 0.14051 | 0.14051 | 0.98746 | -0.23908 | 0.98698 | -0.24823 | 7.7204
36 | 0.074449 | 0.018842 | -0.074439 | -0.018836 | 1.0136e-05 | 5.8067e-06 | 0.11247 | 0.11247 | 0.11247 | 0.98557 | -0.27565 | 0.98542 | -0.27849 | 6.1797
37 | -0.076182 | -0.019276 | 0.0762 | 0.019287 | 1.8661e-05 | 1.0746e-05 | 0.11509 | 0.11509 | 0.11509 | 0.98557 | -0.27565 | 0.98583 | -0.27055 | 6.3234
38 | 0.072701 | 0.018401 | -0.072686 | -0.018392 | 1.5709e-05 | 8.9481e-06 | 0.10985 | 0.10985 | 0.10985 | 0.98542 | -0.27849 | 0.98519 | -0.28299 | 6.0355
39 | -0.079161 | -0.020029 | 0.079167 | 0.020033 | 6.5505e-06 | 3.8027e-06 | 0.11955 | 0.11955 | 0.11955 | 0.98583 | -0.27055 | 0.98592 | -0.26882 | 6.5689
40 | 0.07097 | 0.017962 | -0.070968 | -0.017961 | 1.8421e-06 | 1.043e-06 | 0.10725 | 0.10725 | 0.10725 | 0.98519 | -0.28299 | 0.98516 | -0.28353 | 5.8931
41 | -0.081256 | -0.020556 | 0.081281 | 0.020571 | 2.4339e-05 | 1.4202e-05 | 0.12271 | 0.12271 | 0.12271 | 0.98592 | -0.26882 | 0.98624 | -0.26258 | 6.7421
42 | -0.087082 | -0.022025 | 0.087087 | 0.022028 | 4.9688e-06 | 2.9354e-06 | 0.13146 | 0.13146 | 0.13146 | 0.98624 | -0.26258 | 0.9863 | -0.26139 | 7.223
43 | -0.088813 | -0.02246 | 0.08883 | 0.02247 | 1.7127e-05 | 1.015e-05 | 0.13406 | 0.13406 | 0.13406 | 0.9863 | -0.26139 | 0.98651 | -0.25737 | 7.3661
44 | -0.1029 | -0.026106 | 0.10296 | 0.026142 | 6.0288e-05 | 3.6425e-05 | 0.15477 | 0.15477 | 0.15477 | 0.99004 | -0.18933 | 0.99067 | -0.17715 | 8.5037
45 | 0.091566 | 0.02317 | -0.091551 | -0.023161 | 1.5134e-05 | 9.01e-06 | 0.13813 | 0.13813 | 0.13813 | 0.98698 | -0.24823 | 0.9868 | -0.25167 | 7.5894
46 | 0.090587 | 0.022919 | -0.090563 | -0.022904 | 2.4777e-05 | 1.4728e-05 | 0.13668 | 0.13668 | 0.13668 | 0.9868 | -0.25167 | 0.98651 | -0.25737 | 7.5096
47 | 0.063117 | 0.015965 | -0.063041 | -0.015917 | 7.613e-05 | 4.7594e-05 | 0.095515 | 0.095515 | 0.095515 | 0.98383 | -0.30918 | 0.98254 | -0.33435 | 13.1202
48 | -0.31608 | -0.080492 | 0.31745 | 0.081367 | 0.0013756 | 0.00087511 | 0.47521 | 0.47521 | 0.47521 | 0.99067 | -0.17715 | 0.99538 | -0.087346 | 26.1104
49 | 0.21312 | 0.05435 | -0.21287 | -0.054196 | 0.00024404 | 0.00015415 | 0.32044 | 0.32044 | 0.32044 | 0.99067 | -0.17715 | 0.98943 | -0.2009 | 17.6068
50 | 0.0032528 | 0.00081426 | -0.0032523 | -0.00081465 | 5.2526e-07 | -3.8888e-07 | 0.0049359 | 0.0049361 | 0.0049361 | 0.98055 | -0.3731 | 0.98038 | -0.37649 | 1.3561
51 | -0.0054473 | -0.0013642 | 0.0054481 | 0.0013644 | 8.714e-07 | 1.2863e-07 | 0.0082661 | 0.0082659 | 0.0082661 | 0.98055 | -0.3731 | 0.98072 | -0.36974 | 2.2709
52 | 0.0015725 | 0.00039365 | -0.0015724 | -0.00039377 | 2.3625e-08 | -1.2435e-07 | 0.0023865 | 0.0023866 | 0.0023866 | 0.98038 | -0.37649 | 0.98036 | -0.37681 | 0.65565
53 | 0.011402 | 0.0028577 | -0.0114 | -0.0028568 | 1.7839e-06 | 9.4114e-07 | 0.0173 | 0.0173 | 0.0173 | 0.98072 | -0.36974 | 0.98055 | -0.37303 | 4.7528
54 | 0.0015724 | 0.00039377 | -0.0015724 | -0.00039407 | 5.7747e-08 | -3.0392e-07 | 0.0023866 | 0.0023867 | 0.0023867 | 0.98036 | -0.37681 | 0.98032 | -0.37758 | 0.65568
55 | 0.0073249 | 0.0018354 | -0.0073237 | -0.0018349 | 1.2259e-06 | 4.509e-07 | 0.011116 | 0.011116 | 0.011116 | 0.98055 | -0.37303 | 0.98038 | -0.37654 | 3.0538
56 | 0.0022128 | 0.00055403 | -0.0022126 | -0.00055453 | 2.1259e-07 | -4.9761e-07 | 0.0033584 | 0.0033586 | 0.0033586 | 0.98038 | -0.37654 | 0.98027 | -0.37856 | 0.9227
57 | -0.20081 | -0.051004 | 0.20087 | 0.051041 | 5.8431e-05 | 3.6853e-05 | 0.30295 | 0.30295 | 0.30295 | 0.98712 | -0.24537 | 0.98743 | -0.23933 | 16.6454
58 | 0.19867 | 0.050468 | -0.1986 | -0.050423 | 7.1747e-05 | 4.5238e-05 | 0.29972 | 0.29972 | 0.29972 | 0.98712 | -0.24537 | 0.98673 | -0.25288 | 16.4682
59 | -0.20218 | -0.051371 | 0.20232 | 0.051458 | 0.00013683 | 8.6315e-05 | 0.30493 | 0.30493 | 0.30493 | 0.98743 | -0.23933 | 0.98816 | -0.22528 | 16.7544
60 | 0.19679 | 0.04997 | -0.19665 | -0.049882 | 0.0001386 | 8.7366e-05 | 0.29699 | 0.29699 | 0.29699 | 0.98673 | -0.25288 | 0.98597 | -0.26752 | 16.3183
61 | -0.20412 | -0.051909 | 0.20418 | 0.051943 | 5.3595e-05 | 3.3817e-05 | 0.30764 | 0.30764 | 0.30764 | 0.98816 | -0.22528 | 0.98845 | -0.21983 | 16.9035
62 | 0.1941 | 0.049243 | -0.19405 | -0.049212 | 4.8723e-05 | 3.0701e-05 | 0.29314 | 0.29314 | 0.29314 | 0.98597 | -0.26752 | 0.9857 | -0.27275 | 16.1069
63 | -0.20829 | -0.052973 | 0.20836 | 0.053019 | 7.3377e-05 | 4.6325e-05 | 0.31383 | 0.31383 | 0.31383 | 0.98845 | -0.21983 | 0.98883 | -0.21253 | 17.2434
64 | 0.19325 | 0.049012 | -0.19316 | -0.048958 | 8.5817e-05 | 5.4067e-05 | 0.29194 | 0.29194 | 0.29194 | 0.9857 | -0.27275 | 0.98522 | -0.28199 | 16.0405
65 | -0.21042 | -0.053536 | 0.21054 | 0.05361 | 0.00011798 | 7.45e-05 | 0.31693 | 0.31693 | 0.31693 | 0.98883 | -0.21253 | 0.98943 | -0.2009 | 17.4138
66 | 0.19061 | 0.048319 | -0.19046 | -0.048221 | 0.0001544 | 9.7236e-05 | 0.28809 | 0.28809 | 0.28809 | 0.98522 | -0.28199 | 0.98435 | -0.29886 | 15.8289
67 | 0.010195 | 0.0025554 | -0.010194 | -0.0025549 | 9.5472e-07 | 4.6857e-07 | 0.015241 | 0.015241 | 0.015241 | 0.99538 | -0.087346 | 0.99528 | -0.089312 | 4.1871
68 | -0.32765 | -0.083923 | 0.32822 | 0.084285 | 0.00056979 | 0.00036261 | 0.49045 | 0.49045 | 0.49045 | 0.99538 | -0.087346 | 0.99727 | -0.05152 | 26.9478
69 | -0.023897 | -0.0059894 | 0.023904 | 0.0059938 | 7.1476e-06 | 4.3921e-06 | 0.036292 | 0.036292 | 0.036292 | 0.97981 | -0.38729 | 0.98013 | -0.38101 | 9.9702
70 | 0.0094791 | 0.002376 | -0.009478 | -0.0023754 | 1.1231e-06 | 5.3681e-07 | 0.014396 | 0.014396 | 0.014396 | 0.97981 | -0.38729 | 0.97969 | -0.38978 | 3.9549
71 | -0.026169 | -0.0065614 | 0.026201 | 0.0065814 | 3.2305e-05 | 1.9987e-05 | 0.03973 | 0.03973 | 0.03973 | 0.98013 | -0.38101 | 0.98145 | -0.35514 | 10.9149
72 | 0.006421 | 0.0016093 | -0.0064205 | -0.0016091 | 5.166e-07 | 1.4827e-07 | 0.0097526 | 0.0097527 | 0.0097527 | 0.97969 | -0.38978 | 0.9796 | -0.39147 | 2.6793
73 | -0.034244 | -0.0085971 | 0.03425 | 0.0086006 | 5.5041e-06 | 3.4538e-06 | 0.051924 | 0.051924 | 0.051924 | 0.98145 | -0.35514 | 0.98163 | -0.35177 | 14.2649
74 | 0.008043 | 0.0020157 | -0.0080418 | -0.0020152 | 1.1619e-06 | 4.8035e-07 | 0.012194 | 0.012194 | 0.012194 | 0.98145 | -0.35514 | 0.9813 | -0.35818 | 3.3501
75 | -0.17775 | -0.04486 | 0.17784 | 0.044919 | 9.5329e-05 | 5.9904e-05 | 0.26955 | 0.26955 | 0.26955 | 0.98163 | -0.35177 | 0.9822 | -0.34058 | 14.8106
76 | 0.1435 | 0.036259 | -0.14342 | -0.036213 | 7.4698e-05 | 4.6479e-05 | 0.21763 | 0.21763 | 0.21763 | 0.98163 | -0.35177 | 0.98107 | -0.36264 | 11.9576
77 | 0.0043224 | 0.0010831 | -0.0043222 | -0.0010831 | 2.2409e-07 | -3.2301e-08 | 0.0065543 | 0.0065544 | 0.0065544 | 0.9813 | -0.35818 | 0.98124 | -0.35926 | 1.8007
78 | -0.18133 | -0.045794 | 0.18148 | 0.045889 | 0.00015079 | 9.4823e-05 | 0.27484 | 0.27484 | 0.27484 | 0.9822 | -0.34058 | 0.98309 | -0.32324 | 15.1011
79 | 0.14126 | 0.035671 | -0.14119 | -0.035628 | 6.9981e-05 | 4.3506e-05 | 0.21435 | 0.21435 | 0.21435 | 0.98107 | -0.36264 | 0.98054 | -0.37298 | 11.7777
80 | 0.0028629 | 0.00071734 | -0.0028628 | -0.0007174 | 5.4087e-08 | -6.2046e-08 | 0.0043414 | 0.0043414 | 0.0043414 | 0.98124 | -0.35926 | 0.98122 | -0.35966 | 1.1927
81 | 0.079164 | 0.019962 | -0.079163 | -0.019962 | 1.2962e-06 | 8.2641e-07 | 0.11904 | 0.11904 | 0.11904 | 0.98988 | -0.19346 | 0.98986 | -0.1938 | 32.7046
82 | -0.084193 | -0.021223 | 0.08426 | 0.021266 | 6.7349e-05 | 4.2959e-05 | 0.1266 | 0.1266 | 0.1266 | 0.98988 | -0.19346 | 0.99075 | -0.17675 | 34.7814
83 | 0.073717 | 0.018597 | -0.073619 | -0.018534 | 9.8662e-05 | 6.2869e-05 | 0.11086 | 0.11086 | 0.11086 | 0.98986 | -0.1938 | 0.98842 | -0.22179 | 30.4558
84 | -0.08426 | -0.021266 | 0.084439 | 0.02138 | 0.00017889 | 0.0001141 | 0.1266 | 0.1266 | 0.1266 | 0.99075 | -0.17675 | 0.99304 | -0.13253 | 34.7814
85 | 0.016883 | 0.0042326 | -0.01688 | -0.0042309 | 2.9864e-06 | 1.7533e-06 | 0.025416 | 0.025416 | 0.025416 | 0.98842 | -0.22179 | 0.98823 | -0.22551 | 6.9825
86 | 0.056736 | 0.014301 | -0.0567 | -0.014278 | 3.6159e-05 | 2.2973e-05 | 0.085443 | 0.085443 | 0.085443 | 0.98842 | -0.22179 | 0.98773 | -0.23512 | 23.4733
87 | -0.089887 | -0.022745 | 0.090321 | 0.023022 | 0.00043363 | 0.00027669 | 0.13477 | 0.13477 | 0.13477 | 0.99304 | -0.13253 | 0.99828 | -0.032535 | 37.0241
88 | 0.011417 | 0.0028619 | -0.011416 | -0.0028612 | 1.3219e-06 | 6.9322e-07 | 0.017192 | 0.017192 | 0.017192 | 0.98823 | -0.22551 | 0.9881 | -0.22794 | 4.723
89 | 0.051673 | 0.013018 | -0.051672 | -0.013018 | 7.3083e-07 | 4.6362e-07 | 0.077869 | 0.077869 | 0.077869 | 0.98773 | -0.23512 | 0.98771 | -0.23542 | 21.3926
90 | -0.42532 | -0.10913 | 0.42574 | 0.10939 | 0.00041905 | 0.00026728 | 0.63487 | 0.63487 | 0.63487 | 0.99828 | -0.032535 | 0.99935 | -0.012249 | 34.8832
91 | 0.335 | 0.086104 | -0.33469 | -0.085908 | 0.00030868 | 0.00019648 | 0.50011 | 0.50011 | 0.50011 | 0.99828 | -0.032535 | 0.99727 | -0.05152 | 27.4785
92 | 0.05022 | 0.012641 | -0.050172 | -0.012611 | 4.7706e-05 | 3.0249e-05 | 0.075735 | 0.075735 | 0.075735 | 0.98697 | -0.24987 | 0.98595 | -0.26976 | 20.8062
93 | -0.05022 | -0.012641 | 0.050255 | 0.012663 | 3.4715e-05 | 2.2011e-05 | 0.075735 | 0.075734 | 0.075735 | 0.98697 | -0.24987 | 0.98771 | -0.23542 | 20.8062
94 | 0.048835 | 0.012275 | -0.048814 | -0.012262 | 2.1795e-05 | 1.3813e-05 | 0.073717 | 0.073717 | 0.073717 | 0.98595 | -0.26976 | 0.98546 | -0.27912 | 20.2518
95 | 0.0059362 | 0.0014874 | -0.0059356 | -0.0014873 | 5.7676e-07 | 1.3315e-07 | 0.0090374 | 0.0090375 | 0.0090375 | 0.97739 | -0.43455 | 0.97729 | -0.43659 | 2.4828
96 | -0.0059362 | -0.0014874 | 0.0059367 | 0.0014875 | 4.7611e-07 | 1.0987e-07 | 0.0090374 | 0.0090373 | 0.0090374 | 0.97739 | -0.43455 | 0.97748 | -0.43287 | 2.4828
97 | 0.004747 | 0.0011894 | -0.0047465 | -0.0011894 | 4.5401e-07 | 1.9769e-10 | 0.0072276 | 0.0072277 | 0.0072277 | 0.97729 | -0.43659 | 0.97719 | -0.4386 | 1.9856
98 | -0.0086215 | -0.0021604 | 0.0086229 | 0.002161 | 1.3501e-06 | 6.0202e-07 | 0.013124 | 0.013124 | 0.013124 | 0.97748 | -0.43287 | 0.97764 | -0.42958 | 3.6056
99 | -0.042315 | -0.010612 | 0.042334 | 0.010624 | 1.9299e-05 | 1.2191e-05 | 0.063978 | 0.063978 | 0.063978 | 0.98421 | -0.30362 | 0.9847 | -0.29406 | 17.5763
100 | 0.021912 | 0.0054942 | -0.021907 | -0.005491 | 5.2069e-06 | 3.1717e-06 | 0.03313 | 0.03313 | 0.03313 | 0.98421 | -0.30362 | 0.98395 | -0.30861 | 9.1016
101 | 0.020403 | 0.005118 | -0.020391 | -0.0051109 | 1.1793e-05 | 7.128e-06 | 0.030848 | 0.030848 | 0.030848 | 0.98421 | -0.30362 | 0.98359 | -0.31575 | 8.4748
102 | -0.047363 | -0.011885 | 0.047365 | 0.011886 | 1.5831e-06 | 1.0027e-06 | 0.071577 | 0.071577 | 0.071577 | 0.9847 | -0.29406 | 0.98473 | -0.29336 | 19.6641
103 | 0.012965 | 0.0032499 | -0.012963 | -0.003249 | 1.623e-06 | 8.9577e-07 | 0.019607 | 0.019607 | 0.019607 | 0.98395 | -0.30861 | 0.98382 | -0.31124 | 5.3865
104 | 0.0032799 | 0.00082111 | -0.0032798 | -0.00082119 | 1.1731e-07 | -8.6197e-08 | 0.0049616 | 0.0049617 | 0.0049617 | 0.98359 | -0.31575 | 0.98355 | -0.31651 | 1.3631
105 | 0.017111 | 0.0042898 | -0.017108 | -0.0042879 | 3.1239e-06 | 1.8416e-06 | 0.025887 | 0.025887 | 0.025887 | 0.98359 | -0.31575 | 0.98339 | -0.31959 | 7.1117
106 | 0.0089643 | 0.0022468 | -0.0089637 | -0.0022465 | 5.8479e-07 | 2.6467e-07 | 0.0135 | 0.0135 | 0.0135 | 0.9881 | -0.22794 | 0.98803 | -0.22931 | 3.7087
107 | -0.43222 | -0.11102 | 0.43248 | 0.11118 | 0.00025725 | 0.0001641 | 0.64452 | 0.64452 | 0.64452 | 0.99935 | -0.012249 | 1 | 0 | 35.4133
108 | 0.0064795 | 0.0016239 | -0.0064785 | -0.0016237 | 1.0633e-06 | 2.8146e-07 | 0.0096479 | 0.009648 | 0.009648 | 0.99935 | -0.012249 | 0.99917 | -0.015694 | 2.6506
109 | 0.0064739 | 0.0016225 | -0.0064736 | -0.0016224 | 3.4841e-07 | 9.3072e-08 | 0.0096597 | 0.0096597 | 0.0096597 | 0.99727 | -0.05152 | 0.99721 | -0.05265 | 2.6538
110 | 0.048814 | 0.012262 | -0.04878 | -0.012241 | 3.3152e-05 | 2.101e-05 | 0.073717 | 0.073717 | 0.073717 | 0.98546 | -0.27912 | 0.98473 | -0.29336 | 20.2518
111 | -0.002656 | -0.00066567 | 0.0026562 | 0.00066546 | 1.4599e-07 | -2.0401e-07 | 0.004047 | 0.0040469 | 0.004047 | 0.97659 | -0.45036 | 0.97664 | -0.44921 | 1.1118
112 | -0.10346 | -0.025999 | 0.10349 | 0.026017 | 3.0353e-05 | 1.8407e-05 | 0.15765 | 0.15765 | 0.15765 | 0.97664 | -0.44921 | 0.97696 | -0.44307 | 8.6623
113 | 0.1008 | 0.025333 | -0.1007 | -0.025273 | 9.945e-05 | 6.0135e-05 | 0.15361 | 0.15361 | 0.15361 | 0.97664 | -0.44921 | 0.97559 | -0.4699 | 8.44
114 | 0.0038492 | 0.0009645 | -0.0038491 | -0.00096453 | 8.8212e-08 | -2.9317e-08 | 0.0058614 | 0.0058614 | 0.0058614 | 0.97719 | -0.4386 | 0.97716 | -0.43908 | 1.6103
115 | -0.01172 | -0.0029372 | 0.011722 | 0.0029385 | 2.5635e-06 | 1.3712e-06 | 0.017838 | 0.017838 | 0.017838 | 0.97764 | -0.42958 | 0.97788 | -0.42499 | 4.9005
116 | 0.18816 | 0.047645 | -0.18803 | -0.047564 | 0.00012948 | 8.1511e-05 | 0.28461 | 0.28461 | 0.28461 | 0.98435 | -0.29886 | 0.98361 | -0.3132 | 15.638
117 | 0.18484 | 0.046763 | -0.18475 | -0.046707 | 8.9062e-05 | 5.6037e-05 | 0.27978 | 0.27978 | 0.27978 | 0.98361 | -0.3132 | 0.98309 | -0.32324 | 15.3726
118 | 0.010566 | 0.0026485 | -0.010565 | -0.0026479 | 1.2079e-06 | 6.1319e-07 | 0.015988 | 0.015988 | 0.015988 | 0.98339 | -0.31959 | 0.98327 | -0.32199 | 4.3924
119 | 0.0065417 | 0.0016395 | -0.0065414 | -0.0016394 | 2.8534e-07 | 8.4147e-08 | 0.0098998 | 0.0098998 | 0.0098998 | 0.98327 | -0.32199 | 0.98322 | -0.3229 | 2.7197
120 | 0.0023719 | 0.00059367 | -0.0023719 | -0.00059367 | 2.1253e-09 | -4.2262e-09 | 0.0035882 | 0.0035882 | 0.0035882 | 0.98355 | -0.31651 | 0.98355 | -0.31652 | 0.98578
121 | 0.002116 | 0.00052954 | -0.002116 | -0.00052971 | 6.3286e-08 | -1.685e-07 | 0.0032011 | 0.0032012 | 0.0032012 | 0.98355 | -0.31652 | 0.98352 | -0.31715 | 0.87944
122 | 0.00025604 | 6.3959e-05 | -0.00025604 | -6.417e-05 | 9.3885e-10 | -2.1114e-07 | 0.00038732 | 0.00038739 | 0.00038739 | 0.98349 | -0.31773 | 0.98348 | -0.31781 | 0.10643
123 | -0.00025604 | -6.3959e-05 | 0.00025604 | 6.3706e-05 | 1.1216e-09 | -2.5234e-07 | 0.00038732 | 0.00038723 | 0.00038732 | 0.98349 | -0.31773 | 0.98349 | -0.31764 | 0.10641
124 | -0.0021159 | -0.00052984 | 0.002116 | 0.00052971 | 4.8656e-08 | -1.2953e-07 | 0.0032012 | 0.0032012 | 0.0032012 | 0.98349 | -0.31764 | 0.98352 | -0.31715 | 0.87946
125 | 0.0089426 | 0.0022414 | -0.008942 | -0.0022411 | 6.2955e-07 | 2.8639e-07 | 0.013526 | 0.013526 | 0.013526 | 0.98382 | -0.31124 | 0.98374 | -0.31272 | 3.7159
126 | -0.004303 | -0.0010784 | 0.0043033 | 0.0010784 | 3.4203e-07 | -4.6588e-08 | 0.0065565 | 0.0065564 | 0.0065565 | 0.97657 | -0.45072 | 0.97665 | -0.44905 | 1.8012
127 | 0.0074513 | 0.0018676 | -0.0074501 | -0.0018672 | 1.1554e-06 | 4.4037e-07 | 0.011353 | 0.011353 | 0.011353 | 0.97665 | -0.44905 | 0.97649 | -0.45231 | 3.1189
128 | -0.011755 | -0.002946 | 0.011758 | 0.0029478 | 3.3533e-06 | 1.7971e-06 | 0.017909 | 0.017909 | 0.017909 | 0.97665 | -0.44905 | 0.97696 | -0.44307 | 4.9201
129 | 0.0059744 | 0.0014973 | -0.0059744 | -0.0014973 | 4.6459e-08 | 1.1035e-08 | 0.0091041 | 0.0091041 | 0.0091041 | 0.97649 | -0.45231 | 0.97648 | -0.45247 | 2.5011
130 | -0.11525 | -0.028965 | 0.11531 | 0.029006 | 6.7606e-05 | 4.1435e-05 | 0.17556 | 0.17556 | 0.17556 | 0.97696 | -0.44307 | 0.97758 | -0.43079 | 9.6463
131 | 0.13455 | 0.03391 | -0.13452 | -0.033889 | 3.3783e-05 | 2.0944e-05 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 | 0.97939 | -0.39537 | 0.97912 | -0.40062 | 11.2362
132 | 0.13452 | 0.033889 | -0.13447 | -0.033857 | 5.1048e-05 | 3.1648e-05 | 0.2045 | 0.2045 | 0.2045 | 0.97912 | -0.40062 | 0.97872 | -0.40855 | 11.2362
133 | -0.13879 | -0.034998 | 0.13887 | 0.035046 | 7.6855e-05 | 4.7734e-05 | 0.21083 | 0.21083 | 0.21083 | 0.97995 | -0.38455 | 0.98054 | -0.37298 | 11.584
134 | -0.11767 | -0.029597 | 0.1177 | 0.029617 | 3.2595e-05 | 2.0011e-05 | 0.17915 | 0.17915 | 0.17915 | 0.97758 | -0.43079 | 0.97788 | -0.42499 | 9.8433
135 | 0.01178 | 0.0029571 | -0.011769 | -0.0029512 | 1.0888e-05 | 5.8467e-06 | 0.017969 | 0.01797 | 0.01797 | 0.97559 | -0.4699 | 0.97461 | -0.48929 | 4.9368
136 | 0.088922 | 0.022316 | -0.088908 | -0.022308 | 1.3773e-05 | 8.1918e-06 | 0.13564 | 0.13564 | 0.13564 | 0.97559 | -0.4699 | 0.97543 | -0.47315 | 7.4527
137 | 0.011769 | 0.0029512 | -0.011764 | -0.0029484 | 5.2883e-06 | 2.8406e-06 | 0.01797 | 0.01797 | 0.01797 | 0.97461 | -0.48929 | 0.97413 | -0.49872 | 4.9368
138 | 0.083695 | 0.021001 | -0.083676 | -0.02099 | 1.9381e-05 | 1.1415e-05 | 0.12769 | 0.12769 | 0.12769 | 0.97543 | -0.47315 | 0.97518 | -0.478 | 7.0157
139 | -0.0014454 | -0.00036226 | 0.0014455 | 0.00036217 | 1.3722e-08 | -8.7414e-08 | 0.002192 | 0.002192 | 0.002192 | 0.98121 | -0.35986 | 0.98122 | -0.35966 | 0.6022
140 | 0.12953 | 0.032618 | -0.1295 | -0.032602 | 2.5959e-05 | 1.6054e-05 | 0.19698 | 0.19698 | 0.19698 | 0.97872 | -0.40855 | 0.9785 | -0.41275 | 10.8233
141 | -0.12942 | -0.032555 | 0.1295 | 0.032602 | 7.5748e-05 | 4.6845e-05 | 0.19699 | 0.19698 | 0.19699 | 0.97788 | -0.42499 | 0.9785 | -0.41275 | 10.8234
142 | 0.020115 | 0.0050433 | -0.020111 | -0.0050414 | 3.8283e-06 | 1.9118e-06 | 0.030727 | 0.030727 | 0.030727 | 0.97412 | -0.49889 | 0.97392 | -0.50288 | 4.2208
143 | -0.023433 | -0.0058748 | 0.023437 | 0.0058757 | 4.0991e-06 | 9.2386e-07 | 0.035796 | 0.035795 | 0.035796 | 0.97412 | -0.49889 | 0.97431 | -0.49522 | 2.4585
144 | 0.0033184 | 0.00083148 | -0.0033182 | -0.00083161 | 1.9483e-07 | -1.2701e-07 | 0.0050689 | 0.005069 | 0.005069 | 0.97412 | -0.49889 | 0.97406 | -0.50012 | 1.3926
145 | 0.015638 | 0.0039204 | -0.015632 | -0.0039168 | 6.1837e-06 | 3.5983e-06 | 0.023893 | 0.023893 | 0.023893 | 0.97392 | -0.50288 | 0.9735 | -0.51119 | 6.5641
146 | -0.040246 | -0.010088 | 0.040253 | 0.010091 | 6.9467e-06 | 2.919e-06 | 0.061466 | 0.061466 | 0.061466 | 0.97431 | -0.49522 | 0.97449 | -0.4916 | 3.3773
147 | 0.011703 | 0.0029338 | -0.011701 | -0.0029329 | 1.7425e-06 | 9.3411e-07 | 0.017874 | 0.017874 | 0.017874 | 0.97431 | -0.49522 | 0.97415 | -0.49834 | 4.9104
148 | 0.0051055 | 0.0012785 | -0.0051053 | -0.0012785 | 2.1889e-07 | 2.0522e-08 | 0.0077971 | 0.0077971 | 0.0077971 | 0.97431 | -0.49522 | 0.97426 | -0.49612 | 2.1421
149 | 0.078924 | 0.0198 | -0.078912 | -0.019792 | 1.2356e-05 | 7.1993e-06 | 0.12044 | 0.12044 | 0.12044 | 0.97518 | -0.478 | 0.97501 | -0.48129 | 6.6174
150 | 0.0047515 | 0.0011904 | -0.0047514 | -0.0011904 | 1.0536e-07 | 7.467e-10 | 0.0072501 | 0.0072502 | 0.0072502 | 0.97518 | -0.478 | 0.97516 | -0.47847 | 1.9918
151 | 0.056428 | 0.014153 | -0.056419 | -0.014148 | 8.4926e-06 | 4.4834e-06 | 0.086121 | 0.086122 | 0.086122 | 0.97501 | -0.48129 | 0.97485 | -0.48445 | 4.732
152 | 0.022484 | 0.0056396 | -0.022474 | -0.0056335 | 9.9707e-06 | 6.0998e-06 | 0.034315 | 0.034316 | 0.034316 | 0.97501 | -0.48129 | 0.97454 | -0.4906 | 9.4273
153 | 0.0020879 | 0.00052308 | -0.0020878 | -0.00052326 | 6.8875e-08 | -1.8165e-07 | 0.0031859 | 0.003186 | 0.003186 | 0.97516 | -0.47847 | 0.97512 | -0.47916 | 0.87528
154 | 0.0026635 | 0.00066732 | -0.0026634 | -0.0006675 | 1.3462e-07 | -1.8495e-07 | 0.0040642 | 0.0040643 | 0.0040643 | 0.97516 | -0.47847 | 0.9751 | -0.47953 | 1.1166
155 | -0.0012961 | -0.00032424 | 0.0012961 | 0.00032404 | 2.4828e-08 | -1.9445e-07 | 0.0019796 | 0.0019795 | 0.0019796 | 0.97412 | -0.49895 | 0.97414 | -0.49854 | 0.54385
156 | 0.0012961 | 0.00032424 | -0.001296 | -0.00032481 | 7.2711e-08 | -5.6931e-07 | 0.0019796 | 0.0019798 | 0.0019798 | 0.97412 | -0.49895 | 0.97406 | -0.50012 | 0.54391
157 | -0.0041535 | -0.0010402 | 0.0041539 | 0.0010401 | 4.7947e-07 | -8.8679e-08 | 0.0063442 | 0.0063441 | 0.0063442 | 0.97414 | -0.49854 | 0.97426 | -0.49612 | 1.7429
158 | -0.051309 | -0.012863 | 0.051327 | 0.012872 | 1.7486e-05 | 8.8243e-06 | 0.078349 | 0.078349 | 0.078349 | 0.97449 | -0.4916 | 0.97485 | -0.48445 | 4.3049
159 | 0.011057 | 0.0027723 | -0.011052 | -0.0027699 | 4.5158e-06 | 2.3641e-06 | 0.016884 | 0.016884 | 0.016884 | 0.97449 | -0.4916 | 0.97406 | -0.50017 | 4.6384
160 | 0.0081365 | 0.0020394 | -0.0081356 | -0.002039 | 9.0494e-07 | 3.8469e-07 | 0.012429 | 0.012429 | 0.012429 | 0.97415 | -0.49834 | 0.97403 | -0.50068 | 3.4145
161 | -0.0030508 | -0.00076351 | 0.0030512 | 0.00076309 | 4.8166e-07 | -4.2458e-07 | 0.0046657 | 0.0046654 | 0.0046657 | 0.97289 | -0.52324 | 0.97306 | -0.51993 | 1.2818
162 | 0.0030508 | 0.00076351 | -0.0030501 | -0.00076406 | 6.2278e-07 | -5.4848e-07 | 0.0046657 | 0.004666 | 0.004666 | 0.97289 | -0.52324 | 0.97267 | -0.52753 | 1.2819
163 | -0.0032302 | -0.00080794 | 0.0032304 | 0.00080783 | 1.6323e-07 | -1.1719e-07 | 0.0049391 | 0.0049391 | 0.0049391 | 0.97306 | -0.51993 | 0.97311 | -0.51886 | 1.3569
164 | 0.0030501 | 0.00076406 | -0.0030498 | -0.00076435 | 3.3417e-07 | -2.9407e-07 | 0.004666 | 0.0046662 | 0.0046662 | 0.97267 | -0.52753 | 0.97256 | -0.52983 | 1.2819
165 | 0.019947 | 0.0050002 | -0.019946 | -0.0049994 | 1.4254e-06 | 8.6118e-07 | 0.030458 | 0.030458 | 0.030458 | 0.97454 | -0.4906 | 0.97447 | -0.4921 | 8.3675
166 | 0.012843 | 0.0032177 | -0.012839 | -0.0032158 | 3.5139e-06 | 1.9466e-06 | 0.01963 | 0.01963 | 0.01963 | 0.9735 | -0.51119 | 0.97321 | -0.51693 | 5.3929
167 | 0.0035943 | 0.0008988 | -0.003594 | -0.00089895 | 3.3027e-07 | -1.5102e-07 | 0.0054949 | 0.005495 | 0.005495 | 0.97321 | -0.51693 | 0.97311 | -0.51886 | 1.5096
168 | 0.0068971 | 0.0017286 | -0.0068962 | -0.0017283 | 8.9092e-07 | 3.0388e-07 | 0.010537 | 0.010537 | 0.010537 | 0.97403 | -0.50068 | 0.97389 | -0.50339 | 2.8947
169 | 0.0096464 | 0.0024179 | -0.0096451 | -0.0024173 | 1.2744e-06 | 6.2052e-07 | 0.01473 | 0.01473 | 0.01473 | 0.97447 | -0.4921 | 0.97432 | -0.49487 | 4.0468
170 | 0.010299 | 0.0025814 | -0.010299 | -0.0025812 | 5.7893e-07 | 2.9276e-07 | 0.015727 | 0.015727 | 0.015727 | 0.97447 | -0.4921 | 0.97441 | -0.49328 | 4.3207
171 | 0.0064785 | 0.0016237 | -0.0064781 | -0.0016236 | 3.3724e-07 | 8.9302e-08 | 0.009648 | 0.0096481 | 0.0096481 | 0.99917 | -0.015694 | 0.99911 | -0.016787 | 2.6506
172 | -0.0019622 | -0.00049178 | 0.0019622 | 0.00049169 | 2.703e-08 | -8.3819e-08 | 0.0029881 | 0.0029881 | 0.0029881 | 0.97713 | -0.43972 | 0.97714 | -0.43943 | 0.82092
173 | -0.0028039 | -0.00070264 | 0.002804 | 0.00070258 | 4.6725e-08 | -5.5708e-08 | 0.0042698 | 0.0042698 | 0.0042698 | 0.97714 | -0.43943 | 0.97716 | -0.43908 | 1.173
174 | 0.0045153 | 0.0011316 | -0.0045152 | -0.0011316 | 7.4977e-08 | -4.2858e-09 | 0.0068989 | 0.0068989 | 0.0068989 | 0.97389 | -0.50339 | 0.97388 | -0.50374 | 1.8953
175 | 0.0080632 | 0.0020208 | -0.0080631 | -0.0020208 | 6.4535e-08 | 2.7164e-08 | 0.012313 | 0.012313 | 0.012313 | 0.97441 | -0.49328 | 0.9744 | -0.49344 | 3.3828

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.4406 | 0.11281

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0017336 | 0.00043448
1 | 0.003798 | 0.00095186
2 | 0.0042175 | 0.001057
3 | 0.0036337 | 0.00091069
4 | 0.0012851 | 0.00032207
5 | 0.001722 | 0.00043157
6 | 0.0027213 | 0.00068203
7 | 0.0016313 | 0.00040883
8 | 0.0024639 | 0.0006175
9 | 0.0020493 | 0.0005136
10 | 0.001859 | 0.0004659
11 | 0.0019534 | 0.00048958
12 | 0.0020277 | 0.00050819
13 | 0.0016553 | 0.00041486
14 | 0.0029263 | 0.00073341
15 | 0.0053494 | 0.0013407
16 | 0.0041268 | 0.0010343
17 | 0.0022462 | 0.00056294
18 | 0.0063987 | 0.0016037
19 | 0.0017323 | 0.00043417
20 | 0.0017377 | 0.00043551
21 | 0.0029606 | 0.00074199
22 | 0.001716 | 0.00043006
23 | 0.002089 | 0.00052355
24 | 0.0050513 | 0.001266
25 | 0.0058017 | 0.001454
26 | 0.0017257 | 0.00043251
27 | 0.0015814 | 0.00039633
28 | 0.00096347 | 0.00024147
29 | 0.0017323 | 0.00043416
30 | 0.0058871 | 0.0014754
31 | 0.0021945 | 0.00054999
32 | 0.0016798 | 0.000421
33 | 0.0040754 | 0.0010214
34 | 0.0015724 | 0.00039407
35 | 0.0051109 | 0.0012809
36 | 0.0022126 | 0.00055453
37 | 0.0021392 | 0.00053614
38 | 0.0013167 | 0.00033
39 | 0.0018095 | 0.0004535
40 | 0.0018023 | 0.00045169
41 | 0.0025505 | 0.00063921
42 | 0.0041096 | 0.00103
43 | 0.0007999 | 0.00020047
44 | 0.0020606 | 0.00051643
45 | 0.0025501 | 0.00063911
46 | 0.0023361 | 0.00058549
47 | 0.014418 | 0.0036134
48 | 0.0022649 | 0.00056764
49 | 0.003057 | 0.00076615
50 | 0.0064205 | 0.0016091
51 | 0.0037194 | 0.00093216
52 | 0.0034909 | 0.0008749
53 | 0.0021592 | 0.00054115
54 | 0.0014593 | 0.00036574
55 | 0.005029 | 0.0012604
56 | 0.0054453 | 0.0013647
57 | 0.005448 | 0.0013654
58 | 0.0054623 | 0.001369
59 | 0.0050274 | 0.00126
60 | 0.0013371 | 0.00033511
61 | 0.001417 | 0.00035513
62 | 0.0011887 | 0.00029791
63 | 0.0026848 | 0.00067288
64 | 0.005029 | 0.0012604
65 | 0.008942 | 0.0022411
66 | 0.0024516 | 0.00061443
67 | 0.002656 | 0.00066567
68 | 0.00089728 | 0.00022488
69 | 0.0030969 | 0.00077615
70 | 0.0022991 | 0.00057621
71 | 0.0031931 | 0.00080027
72 | 0.0032648 | 0.00081823
73 | 0.0065415 | 0.0016395
74 | 0.0040233 | 0.0010083
75 | 0.0065414 | 0.0016394
76 | 0.00090783 | 0.00022752
77 | 0.00025589 | 6.4133e-05
78 | 0.00025604 | 6.417e-05
79 | 0.0018599 | 0.00046613
80 | 0.0014159 | 0.00035486
81 | 0.0040207 | 0.0010077
82 | 0.004303 | 0.0010784
83 | 0.0014757 | 0.00036985
84 | 0.002537 | 0.00063584
85 | 0.0059744 | 0.0014973
86 | 0.002356 | 0.00059046
87 | 0.005213 | 0.0013065
88 | 0.0014454 | 0.00036226
89 | 0.0014174 | 0.00035523
90 | 0.0049431 | 0.0012389
91 | 0.0023232 | 0.00058226
92 | 0.0044728 | 0.001121
93 | 0.0033182 | 0.00083161
94 | 0.0028574 | 0.00071612
95 | 0.001296 | 0.00032481
96 | 0.0035649 | 0.00089344
97 | 0.00095137 | 0.00023843
98 | 0.00017898 | 4.4856e-05
99 | 0.0050924 | 0.0012763
100 | 0.011052 | 0.0027699
101 | 0.0025266 | 0.00063323
102 | 0.011764 | 0.0029484
103 | 0.0027893 | 0.00069907
104 | 0.0030498 | 0.00076435
105 | 0.0026634 | 0.0006675
106 | 0.0020878 | 0.00052326
107 | 0.0092448 | 0.002317
108 | 0.0012385 | 0.0003104
109 | 0.00036359 | 9.1124e-05
110 | 0.0089637 | 0.0022465
111 | 0.010194 | 0.0025549
112 | 0.008942 | 0.0022411
113 | 0.0064781 | 0.0016236
114 | 0.0019622 | 0.00049178
115 | 0.00084169 | 0.00021095
116 | 0.0010452 | 0.00026194
117 | 0.002381 | 0.00059672
118 | 0.0045152 | 0.0011316
119 | 0.0096451 | 0.0024173
120 | 0.0022357 | 0.00056032
121 | 0.0080631 | 0.0020208
122 | 0.0064781 | 0.0016236
123 | 0.0064736 | 0.0016224

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1