## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2196-25_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2196-25_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2196-25_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2196-25_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2196-25_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2196-25_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2196-25_0_5_node_48 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2196-25_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2196-25_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2196-25_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2196-25_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2196-25_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2196-25_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2196-25_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2196-25_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2196-25_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2196-25_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2196-25_0_5_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2196-25_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2196-25_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2196-25_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2196-25_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2196-25_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2196-25_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2196-25_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2196-25_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2196-25_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2196-25_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2196-25_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2196-25_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2196-25_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2196-25_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2196-25_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2196-25_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2196-25_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2196-25_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2196-25_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2196-25_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2196-25_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2196-25_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2196-25_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2196-25_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2196-25_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2196-25_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2196-25_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2196-25_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2196-25_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2196-25_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2196-25_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2196-25_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2196-25_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2196-25_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2196-25_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2196-25_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2196-25_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2196-25_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2196-25_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2196-25_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2196-25_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2196-25_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2196-25_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2196-25_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2196-25_0_5_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2196-25_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2196-25_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2196-25_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2196-25_0_5_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2196-25_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2196-25_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2196-25_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2196-25_0_5_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2196-25_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2196-25_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2196-25_0_5_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2196-25_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2196-25_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2196-25_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2196-25_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2196-25_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2196-25_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2196-25_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2196-25_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2196-25_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2196-25_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2196-25_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2196-25_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2196-25_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2196-25_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2196-25_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2196-25_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2196-25_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2196-25_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2196-25_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2196-25_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2196-25_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2196-25_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2196-25_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2196-25_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2196-25_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2196-25_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2196-25_0_5_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_507_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2196-25_0_5_load_0 | 0 | 0.0065802 | 0.0016491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2196-25_0_5_load_1 | 1 | 0.00078306 | 0.00019625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2196-25_0_5_load_4 | 4 | 0.0006444 | 0.0001615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2196-25_0_5_load_48 | 6 | 0.00075143 | 0.00018833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2196-25_0_5_load_78 | 10 | 0.0071324 | 0.0017876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2196-25_0_5_load_20 | 12 | 0.0014565 | 0.00036505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2196-25_0_5_load_12 | 15 | 0.00080981 | 0.00020296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2196-25_0_5_load_47 | 16 | 0.00051265 | 0.00012848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2196-25_0_5_load_105 | 17 | 0.00064357 | 0.00016129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2196-25_0_5_load_11 | 18 | 0.00054399 | 0.00013634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2196-25_0_5_load_7 | 19 | 0.0029004 | 0.00072692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2196-25_0_5_load_19 | 21 | 0.0017021 | 0.00042659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2196-25_0_5_load_8 | 22 | 0.0014435 | 0.00036178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2196-25_0_5_load_10 | 23 | 0.00060665 | 0.00015204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2196-25_0_5_load_21 | 24 | 0.0010297 | 0.00025807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2196-25_0_5_load_15 | 25 | 0.0022439 | 0.00056237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2196-25_0_5_load_17 | 27 | 0.00050912 | 0.0001276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2196-25_0_5_load_22 | 28 | 0.0029338 | 0.00073527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2196-25_0_5_load_77 | 33 | 0.0039442 | 0.0009885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2196-25_0_5_load_68 | 36 | 0.00411 | 0.0010301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2196-25_0_5_load_86 | 38 | 0.0019153 | 0.00048002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2196-25_0_5_load_67 | 39 | 0.0015386 | 0.00038562 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2196-25_0_5_load_76 | 40 | 0.0020173 | 0.00050557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2196-25_0_5_load_75 | 41 | 0.00039932 | 0.00010008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2196-25_0_5_load_89 | 43 | 0.0060317 | 0.0015117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2196-25_0_5_load_98 | 50 | 0.0034506 | 0.00086481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2196-25_0_5_load_71 | 52 | 0.017291 | 0.0043335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2196-25_0_5_load_29 | 54 | 0.014044 | 0.0035197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2196-25_0_5_load_44 | 55 | 0.039631 | 0.0099325 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2196-25_0_5_load_57 | 58 | 0.0010819 | 0.00027114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2196-25_0_5_load_53 | 59 | 0.009684 | 0.002427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2196-25_0_5_load_50 | 60 | 0.0025466 | 0.00063824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2196-25_0_5_load_69 | 61 | 0.0061631 | 0.0015446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2196-25_0_5_load_106 | 62 | 0.0073936 | 0.001853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2196-25_0_5_load_87 | 63 | 0.0019927 | 0.00049943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2196-25_0_5_load_30 | 64 | 0.022475 | 0.0056329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2196-25_0_5_load_54 | 66 | 0.0045764 | 0.001147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2196-25_0_5_load_99 | 69 | 0.011457 | 0.0028714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2196-25_0_5_load_103 | 73 | 0.027716 | 0.0069463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2196-25_0_5_load_70 | 75 | 0.005112 | 0.0012812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2196-25_0_5_load_55 | 77 | 0.0013176 | 0.00033021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2196-25_0_5_load_51 | 79 | 0.012034 | 0.003016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2196-25_0_5_load_49 | 80 | 0.00093213 | 0.00023361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2196-25_0_5_load_52 | 81 | 0.0017085 | 0.00042819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2196-25_0_5_load_56 | 82 | 0.00058836 | 0.00014746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2196-25_0_5_load_101 | 83 | 0.0094956 | 0.0023798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2196-25_0_5_load_61 | 85 | 0.027499 | 0.006892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2196-25_0_5_load_94 | 86 | 0.00078139 | 0.00019583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2196-25_0_5_load_93 | 87 | 0.0063561 | 0.001593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2196-25_0_5_load_84 | 88 | 0.020549 | 0.00515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2196-25_0_5_load_92 | 89 | 0.038239 | 0.0095835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2196-25_0_5_load_90 | 90 | 0.076703 | 0.019223 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2196-25_0_5_load_83 | 91 | 0.00063374 | 0.00015883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2196-25_0_5_load_62 | 92 | 0.00082215 | 0.00020605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2196-25_0_5_load_63 | 93 | 0.00054452 | 0.00013647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2196-25_0_5_load_65 | 95 | 0.0010574 | 0.00026502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2196-25_0_5_load_66 | 96 | 0.003177 | 0.00079624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2196-25_0_5_load_95 | 97 | 0.060811 | 0.015241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2196-25_0_5_load_80 | 98 | 0.0060405 | 0.0015139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2196-25_0_5_load_104 | 100 | 0.00041576 | 0.0001042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 73 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2196-25_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.03764 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2196-25_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.022662 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2196-25_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.0087329 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2196-25_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.036901 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2196-25_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.020342 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2196-25_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.0034094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2196-25_0_5_line_6 |  | 5 | 11 | 0.025735 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2196-25_0_5_line_7 |  | 5 | 12 | 0.0294 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2196-25_0_5_line_8 |  | 5 | 7 | 0.040905 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2196-25_0_5_line_9 |  | 6 | 16 | 0.017672 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2196-25_0_5_line_10 |  | 7 | 8 | 0.003236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2196-25_0_5_line_11 |  | 7 | 9 | 0.013496 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2196-25_0_5_line_12 |  | 7 | 10 | 0.14689 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
13 | LV_2196-25_0_5_line_13 |  | 8 | 17 | 0.023823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2196-25_0_5_line_14 |  | 9 | 18 | 0.026705 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2196-25_0_5_line_15 |  | 9 | 19 | 0.028289 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2196-25_0_5_line_16 |  | 10 | 20 | 0.03767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
17 | LV_2196-25_0_5_line_17 |  | 11 | 21 | 0.015642 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2196-25_0_5_line_18 |  | 12 | 14 | 0.013145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2196-25_0_5_line_19 |  | 13 | 14 | 0.033699 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2196-25_0_5_line_20 |  | 13 | 15 | 0.020784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2196-25_0_5_line_21 |  | 16 | 80 | 0.00033559 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2196-25_0_5_line_22 |  | 17 | 100 | 0.0034977 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2196-25_0_5_line_23 |  | 18 | 24 | 0.014666 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2196-25_0_5_line_24 |  | 19 | 22 | 0.012823 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2196-25_0_5_line_25 |  | 20 | 98 | 0.033112 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2196-25_0_5_line_26 |  | 20 | 99 | 0.008127 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_2196-25_0_5_line_27 |  | 21 | 27 | 0.012031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2196-25_0_5_line_28 |  | 22 | 23 | 0.020443 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2196-25_0_5_line_29 |  | 25 | 26 | 0.018376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2196-25_0_5_line_30 |  | 26 | 27 | 0.015405 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2196-25_0_5_line_31 |  | 28 | 29 | 0.029429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2196-25_0_5_line_32 |  | 29 | 30 | 0.032515 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2196-25_0_5_line_33 |  | 29 | 31 | 0.099049 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2196-25_0_5_line_34 |  | 30 | 32 | 0.056564 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2196-25_0_5_line_35 |  | 31 | 39 | 0.12638 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
36 | LV_2196-25_0_5_line_36 |  | 31 | 34 | 0.080889 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2196-25_0_5_line_37 |  | 32 | 33 | 0.041928 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2196-25_0_5_line_38 |  | 33 | 41 | 0.020433 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2196-25_0_5_line_39 |  | 34 | 35 | 0.15465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | LV_2196-25_0_5_line_40 |  | 34 | 36 | 0.046679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2196-25_0_5_line_41 |  | 35 | 37 | 0.092751 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2196-25_0_5_line_42 |  | 35 | 38 | 0.0076511 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2196-25_0_5_line_43 |  | 36 | 61 | 0.064073 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2196-25_0_5_line_44 |  | 37 | 62 | 0.026115 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2196-25_0_5_line_45 |  | 38 | 63 | 0.019448 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2196-25_0_5_line_46 |  | 39 | 48 | 0.068513 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
47 | LV_2196-25_0_5_line_47 |  | 40 | 41 | 0.010943 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2196-25_0_5_line_48 |  | 42 | 43 | 0.036476 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
49 | LV_2196-25_0_5_line_49 |  | 42 | 44 | 0.052604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
50 | LV_2196-25_0_5_line_50 |  | 43 | 47 | 0.02927 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_2196-25_0_5_line_51 |  | 44 | 55 | 0.023985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2196-25_0_5_line_52 |  | 44 | 51 | 0.028811 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_2196-25_0_5_line_53 |  | 44 | 53 | 0.061767 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2196-25_0_5_line_54 |  | 45 | 46 | 0.023221 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2196-25_0_5_line_55 |  | 45 | 47 | 0.01704 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
56 | LV_2196-25_0_5_line_56 |  | 45 | 48 | 0.01554 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
57 | LV_2196-25_0_5_line_57 |  | 46 | 59 | 0.0099057 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2196-25_0_5_line_58 |  | 46 | 60 | 0.037234 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2196-25_0_5_line_59 |  | 48 | 56 | 0.034485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
60 | LV_2196-25_0_5_line_60 |  | 49 | 50 | 0.017154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2196-25_0_5_line_61 |  | 49 | 51 | 0.052094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2196-25_0_5_line_62 |  | 50 | 69 | 0.0017783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2196-25_0_5_line_63 |  | 51 | 52 | 0.0246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
64 | LV_2196-25_0_5_line_64 |  | 52 | 75 | 0.016799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
65 | LV_2196-25_0_5_line_65 |  | 53 | 54 | 0.021637 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2196-25_0_5_line_66 |  | 54 | 64 | 0.030359 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2196-25_0_5_line_67 |  | 55 | 68 | 0.028632 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2196-25_0_5_line_68 |  | 56 | 57 | 0.050478 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
69 | LV_2196-25_0_5_line_69 |  | 56 | 58 | 0.023411 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2196-25_0_5_line_70 |  | 57 | 70 | 0.018962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_2196-25_0_5_line_71 |  | 58 | 71 | 0.051702 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2196-25_0_5_line_72 |  | 60 | 79 | 0.0080585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2196-25_0_5_line_73 |  | 63 | 96 | 0.023634 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | LV_2196-25_0_5_line_74 |  | 64 | 65 | 0.020323 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2196-25_0_5_line_75 |  | 65 | 66 | 0.0090468 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2196-25_0_5_line_76 |  | 66 | 67 | 0.0053297 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2196-25_0_5_line_77 |  | 67 | 83 | 0.040028 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2196-25_0_5_line_78 |  | 68 | 78 | 0.023132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2196-25_0_5_line_79 |  | 70 | 89 | 0.013769 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_2196-25_0_5_line_80 |  | 70 | 90 | 0.011522 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2196-25_0_5_line_81 |  | 71 | 84 | 0.011023 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2196-25_0_5_line_82 |  | 71 | 85 | 0.041354 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2196-25_0_5_line_83 |  | 72 | 73 | 0.0012175 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
84 | LV_2196-25_0_5_line_84 |  | 72 | 74 | 0.034031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
85 | LV_2196-25_0_5_line_85 |  | 74 | 76 | 0.02715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2196-25_0_5_line_86 |  | 74 | 75 | 0.07055 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
87 | LV_2196-25_0_5_line_87 |  | 76 | 97 | 0.010169 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | LV_2196-25_0_5_line_88 |  | 77 | 78 | 0.011031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | LV_2196-25_0_5_line_89 |  | 79 | 81 | 0.030334 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2196-25_0_5_line_90 |  | 81 | 82 | 0.04077 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | LV_2196-25_0_5_line_91 |  | 84 | 86 | 0.020822 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2196-25_0_5_line_92 |  | 84 | 87 | 0.026736 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2196-25_0_5_line_93 |  | 85 | 88 | 0.00020714 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2196-25_0_5_line_94 |  | 88 | 91 | 0.18153 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | LV_2196-25_0_5_line_95 |  | 89 | 99 | 0.030155 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_2196-25_0_5_line_96 |  | 92 | 93 | 0.021447 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | LV_2196-25_0_5_line_97 |  | 92 | 94 | 0.05485 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | LV_2196-25_0_5_line_98 |  | 93 | 95 | 0.013871 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | LV_2196-25_0_5_line_99 |  | 94 | 96 | 0.062785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2196-25_0_5_trafo_103 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 101 | 73 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11
0 | 2578865.8327 | 1184470.8774 | 2578852.3257 | 1184435.7443
1 | 2578873.9649 | 1184492.0303 | 2578865.8327 | 1184470.8774
2 | 2578854.7842 | 1184427.3646 | 2578852.3257 | 1184435.7443
3 | 2578873.9649 | 1184492.0303 | 2578877.3235 | 1184485.6484 | 2578876.7106 | 1184455.9654
4 | 2578885.4071 | 1184498.8045 | 2578878.2557 | 1184503.1876 | 2578873.9649 | 1184492.0303
5 | 2578854.7842 | 1184427.3646 | 2578855.7422 | 1184424.0925
6 | 2578885.4071 | 1184498.8045 | 2578890.3525 | 1184513.7614 | 2578886.8858 | 1184517.6535 | 2578886.8646 | 1184522.4227
7 | 2578885.4071 | 1184498.8045 | 2578890.8302 | 1184493.4714 | 2578896.7996 | 1184480.7659 | 2578897.2772 | 1184473.0247
8 | 2578850.5339 | 1184520.1836 | 2578878.2557 | 1184503.1876 | 2578885.4071 | 1184498.8045
9 | 2578860.7078 | 1184407.1324 | 2578855.7422 | 1184424.0925
10 | 2578852.0247 | 1184523.0576 | 2578850.5339 | 1184520.1836
11 | 2578850.5339 | 1184520.1836 | 2578844.5834 | 1184508.065
12 | 2578850.5339 | 1184520.1836 | 2578840.4074 | 1184524.9886 | 2578746.0487 | 1184568.1132 | 2578744.4652 | 1184569.2416 | 2578743.3351 | 1184575.5378 | 2578727.1154 | 1184585.9677 | 2578724.1348 | 1184589.0758
13 | 2578852.0247 | 1184523.0576 | 2578837.3738 | 1184530.4467 | 2578831.8889 | 1184535.4353
14 | 2578844.5834 | 1184508.065 | 2578820.2133 | 1184518.9016 | 2578820.1917 | 1184518.8746
15 | 2578844.5834 | 1184508.065 | 2578836.0497 | 1184490.6862 | 2578830.5286 | 1184483.6705
16 | 2578690.7273 | 1184601.7613 | 2578697.4454 | 1184602.2154 | 2578701.9565 | 1184602.3215 | 2578705.5188 | 1184601.7752 | 2578708.637 | 1184600.8191 | 2578711.7684 | 1184599.2627 | 2578721.1462 | 1184592.1922 | 2578724.1348 | 1184589.0758
17 | 2578886.8646 | 1184522.4227 | 2578883.67 | 1184523.379 | 2578874.9355 | 1184532.0504
18 | 2578899.658 | 1184460.2784 | 2578897.7957 | 1184464.6206 | 2578897.2772 | 1184473.0247
19 | 2578899.658 | 1184460.2784 | 2578897.1108 | 1184434.9742 | 2578897.1731 | 1184426.7142
20 | 2578897.1731 | 1184426.7142 | 2578897.2986 | 1184410.4163 | 2578897.8708 | 1184405.9668
21 | 2578860.7078 | 1184407.1324 | 2578860.8021 | 1184406.8103
22 | 2578828.8488 | 1184537.0173 | 2578830.9071 | 1184536.3282 | 2578831.8889 | 1184535.4353
23 | 2578811.0409 | 1184507.414 | 2578820.1917 | 1184518.8746
24 | 2578830.5286 | 1184483.6705 | 2578822.5986 | 1184473.5936
25 | 2578690.7273 | 1184601.7613 | 2578696.3783 | 1184604.7427 | 2578705.1989 | 1184606.2231 | 2578723.0321 | 1184607.3601
26 | 2578690.7273 | 1184601.7613 | 2578682.964 | 1184599.2878
27 | 2578866.3975 | 1184540.5268 | 2578874.9355 | 1184532.0504
28 | 2578808.1624 | 1184471.8532 | 2578816.3069 | 1184465.5987 | 2578822.5986 | 1184473.5936
29 | 2578878.5968 | 1184549.933 | 2578867.5277 | 1184564.6017
30 | 2578878.5968 | 1184549.933 | 2578866.3975 | 1184540.5268
31 | 2578597.9553 | 1184814.1486 | 2578607.8024 | 1184806.1425 | 2578608.8172 | 1184803.9377 | 2578608.1301 | 1184801.7501 | 2578598.1719 | 1184795.0219
32 | 2578597.9553 | 1184814.1486 | 2578609.5678 | 1184819.5765 | 2578628.0315 | 1184826.4361
33 | 2578597.9553 | 1184814.1486 | 2578583.1282 | 1184806.2199 | 2578579.4317 | 1184803.3873 | 2578579.0846 | 1184800.2313 | 2578585.9178 | 1184786.0327 | 2578615.8171 | 1184746.8272 | 2578615.409 | 1184743.6937 | 2578610.7237 | 1184739.664
34 | 2578628.0315 | 1184826.4361 | 2578622.4472 | 1184810.0809 | 2578625.7506 | 1184805.4556 | 2578636.0081 | 1184788.3988 | 2578648.6201 | 1184783.062
35 | 2578610.7237 | 1184739.664 | 2578612.1674 | 1184725.1068 | 2578611.1764 | 1184714.8049 | 2578609.1407 | 1184706.8859 | 2578605.1703 | 1184697.9177 | 2578572.3223 | 1184628.088 | 2578570.2612 | 1184622.187
36 | 2578563.8877 | 1184780.7313 | 2578567.6606 | 1184787.8325 | 2578576.8527 | 1184780.1733 | 2578587.4052 | 1184768.7962 | 2578589.5015 | 1184765.976 | 2578592.403 | 1184762.0636 | 2578598.6073 | 1184751.2579 | 2578601.4938 | 1184745.3111 | 2578605.4335 | 1184735.1139 | 2578610.7237 | 1184739.664
37 | 2578648.6201 | 1184783.062 | 2578655.1966 | 1184780.2815 | 2578672.3716 | 1184781.0427 | 2578688.9899 | 1184786.8267
38 | 2578708.2871 | 1184793.5431 | 2578708.2871 | 1184793.5431 | 2578688.9899 | 1184786.8267
39 | 2578527.1403 | 1184689.916 | 2578540.3339 | 1184710.4348 | 2578548.1244 | 1184726.8598 | 2578550.9378 | 1184740.9126 | 2578551.3912 | 1184748.1369 | 2578549.5689 | 1184761.3726 | 2578545.0453 | 1184774.7292 | 2578543.85 | 1184788.2739 | 2578545.7902 | 1184797.1938 | 2578550.0742 | 1184804.2265 | 2578567.6606 | 1184787.8325 | 2578563.8877 | 1184780.7313
40 | 2578563.8877 | 1184780.7313 | 2578573.7652 | 1184774.7816 | 2578581.7887 | 1184766.8931 | 2578586.9262 | 1184758.6815 | 2578593.3101 | 1184749.0091 | 2578594.5387 | 1184746.6948
41 | 2578462.3812 | 1184685.7806 | 2578487.6085 | 1184720.3965 | 2578496.3535 | 1184713.6504 | 2578527.1403 | 1184689.916
42 | 2578527.1403 | 1184689.916 | 2578522.8521 | 1184683.5796
43 | 2578594.5387 | 1184746.6948 | 2578596.911 | 1184742.226 | 2578599.7291 | 1184734.2339 | 2578600.8456 | 1184726.3147 | 2578600.2737 | 1184717.9679 | 2578598.4451 | 1184710.326 | 2578594.9316 | 1184701.0671 | 2578588.0091 | 1184686.1836
44 | 2578446.987 | 1184664.6585 | 2578462.3812 | 1184685.7806
45 | 2578522.8521 | 1184683.5796 | 2578517.5336 | 1184675.721 | 2578511.6638 | 1184667.6755
46 | 2578562.3276 | 1184554.7968 | 2578561.0371 | 1184575.8569 | 2578562.941 | 1184593.7927 | 2578566.9395 | 1184612.6771 | 2578570.2612 | 1184622.187
47 | 2578708.2871 | 1184793.5431 | 2578711.6841 | 1184800.1567 | 2578711.1357 | 1184803.6215
48 | 2578561.5013 | 1184479.9274 | 2578562.3479 | 1184488.2509 | 2578562.6516 | 1184498.4107 | 2578561.4751 | 1184508.7314 | 2578560.7836 | 1184516.2574
49 | 2578561.5013 | 1184479.9274 | 2578562.1609 | 1184476.5677 | 2578569.0253 | 1184453.9757 | 2578573.2855 | 1184435.2173 | 2578567.0683 | 1184434.0168
50 | 2578553.5811 | 1184544.2449 | 2578557.6151 | 1184536.8822 | 2578559.7616 | 1184524.6458 | 2578560.579 | 1184518.4841 | 2578560.7836 | 1184516.2574
51 | 2578567.0683 | 1184434.0168 | 2578569.3935 | 1184428.9947 | 2578571.2694 | 1184420.0388 | 2578569.4048 | 1184417.2774 | 2578570.5821 | 1184411.4257
52 | 2578567.0683 | 1184434.0168 | 2578573.2855 | 1184435.2173 | 2578578.3809 | 1184436.4552 | 2578579.4876 | 1184430.0812 | 2578589.5005 | 1184434.0363
53 | 2578567.0683 | 1184434.0168 | 2578552.1136 | 1184479.9834 | 2578549.4896 | 1184493.1552
54 | 2578530.8615 | 1184542.6925 | 2578540.2539 | 1184546.0716 | 2578542.3615 | 1184546.3753 | 2578542.2472 | 1184548.5546 | 2578544.8299 | 1184549.3568 | 2578546.6379 | 1184551.2513 | 2578546.7557 | 1184554.2858 | 2578546.7883 | 1184554.8527
55 | 2578546.7883 | 1184554.8527 | 2578553.306 | 1184554.7625 | 2578553.4343 | 1184547.9807 | 2578553.5109 | 1184545.9461 | 2578553.5811 | 1184544.2449
56 | 2578546.7883 | 1184554.8527 | 2578553.306 | 1184554.7625 | 2578562.3276 | 1184554.7968
57 | 2578530.8615 | 1184542.6925 | 2578528.5205 | 1184547.5368 | 2578528.6284 | 1184552.061
58 | 2578530.8615 | 1184542.6925 | 2578497.2754 | 1184526.6186
59 | 2578581.4759 | 1184565.0334 | 2578570.5851 | 1184548.197 | 2578562.8684 | 1184548.1025 | 2578562.3276 | 1184554.7968
60 | 2578588.0828 | 1184389.9517 | 2578593.3829 | 1184373.6365
61 | 2578589.5005 | 1184434.0363 | 2578579.4876 | 1184430.0812 | 2578585.8287 | 1184393.5172 | 2578588.0828 | 1184389.9517
62 | 2578593.3829 | 1184373.6365 | 2578593.9323 | 1184371.9453
63 | 2578589.5005 | 1184434.0363 | 2578612.2901 | 1184443.2978
64 | 2578626.7036 | 1184451.6676 | 2578619.2191 | 1184446.1138 | 2578612.2901 | 1184443.2978
65 | 2578549.4896 | 1184493.1552 | 2578546.9535 | 1184492.564 | 2578547.0802 | 1184491.7187 | 2578547.9449 | 1184485.9681 | 2578548.1312 | 1184484.7335 | 2578537.5251 | 1184481.4111
66 | 2578537.5251 | 1184481.4111 | 2578508.5541 | 1184472.336
67 | 2578578.3761 | 1184384.1168 | 2578572.6402 | 1184408.539 | 2578570.5821 | 1184411.4257
68 | 2578620.3059 | 1184595.9658 | 2578614.9804 | 1184594.3729 | 2578609.0074 | 1184590.9703 | 2578602.247 | 1184585.1138 | 2578585.811 | 1184567.1189 | 2578581.4759 | 1184565.0334
69 | 2578581.4759 | 1184565.0334 | 2578585.3233 | 1184575.8474 | 2578590.2641 | 1184586.709
70 | 2578620.3059 | 1184595.9658 | 2578629.8186 | 1184596.7432 | 2578639.2899 | 1184596.6204
71 | 2578616.7584 | 1184630.4632 | 2578606.9308 | 1184620.6155 | 2578595.5166 | 1184598.2559 | 2578590.2641 | 1184586.709
72 | 2578497.2754 | 1184526.6186 | 2578490.0064 | 1184523.1397
73 | 2578511.6638 | 1184667.6755 | 2578498.4426 | 1184649.5539 | 2578497.6489 | 1184648.6512
74 | 2578491.0227 | 1184462.9499 | 2578493.7426 | 1184465.8083 | 2578498.3799 | 1184469.1489 | 2578508.5541 | 1184472.336
75 | 2578491.0227 | 1184462.9499 | 2578488.2446 | 1184465.1055 | 2578485.1687 | 1184467.2177 | 2578486.1228 | 1184468.7431
76 | 2578489.6962 | 1184469.7249 | 2578487.6176 | 1184471.1331 | 2578486.1228 | 1184468.7431
77 | 2578489.6962 | 1184469.7249 | 2578491.2 | 1184471.8984 | 2578496.1997 | 1184478.3504 | 2578521.3255 | 1184493.2715
78 | 2578578.3761 | 1184384.1168 | 2578585.6857 | 1184362.168
79 | 2578639.2899 | 1184596.6204 | 2578653.0581 | 1184596.4529
80 | 2578639.2899 | 1184596.6204 | 2578636.6969 | 1184607.8466
81 | 2578616.7584 | 1184630.4632 | 2578611.5346 | 1184640.1758
82 | 2578616.7584 | 1184630.4632 | 2578626.8283 | 1184637.6531 | 2578639.5029 | 1184643.3217 | 2578654.0151 | 1184647.4803
83 | 2578624.8857 | 1184542.855 | 2578624.828 | 1184544.0712
84 | 2578621.0598 | 1184516.7218 | 2578620.6215 | 1184517.9462 | 2578618.6189 | 1184523.5341 | 2578615.4576 | 1184527.3807 | 2578613.4554 | 1184535.1697 | 2578624.8857 | 1184542.855
85 | 2578621.0598 | 1184516.7218 | 2578634.5037 | 1184521.8652 | 2578642.4523 | 1184524.905 | 2578646.6893 | 1184525.1788
86 | 2578621.0598 | 1184516.7218 | 2578636.4382 | 1184473.8332 | 2578634.8561 | 1184462.5663 | 2578626.7036 | 1184451.6676
87 | 2578646.6893 | 1184525.1788 | 2578656.6528 | 1184523.1468
88 | 2578585.6857 | 1184362.168 | 2578589.5817 | 1184351.848
89 | 2578490.0064 | 1184523.1397 | 2578469.6277 | 1184513.3867 | 2578463.7191 | 1184508.3853
90 | 2578431.8339 | 1184483.5228 | 2578436.1783 | 1184484.8482 | 2578459.8588 | 1184505.1177 | 2578463.7191 | 1184508.3853
91 | 2578611.5346 | 1184640.1758 | 2578600.9877 | 1184644.6827 | 2578596.9368 | 1184636.2533
92 | 2578611.5346 | 1184640.1758 | 2578622.6697 | 1184664.483
93 | 2578654.0151 | 1184647.4803 | 2578654.2143 | 1184647.5373
94 | 2578813.9522 | 1184724.3584 | 2578781.1993 | 1184693.5201 | 2578771.2647 | 1184685.6625 | 2578769.7678 | 1184683.2443 | 2578761.2364 | 1184679.3393 | 2578689.7748 | 1184657.7273 | 2578654.2143 | 1184647.5373
95 | 2578682.964 | 1184599.2878 | 2578671.7363 | 1184596.9934 | 2578660.0108 | 1184596.3683 | 2578653.0581 | 1184596.4529
96 | 2578412.1122 | 1184581.3047 | 2578396.3808 | 1184574.9614 | 2578391.9527 | 1184574.2517
97 | 2578446.8332 | 1184613.6435 | 2578448.3116 | 1184604.589 | 2578446.7531 | 1184597.8356 | 2578441.8215 | 1184593.2844 | 2578412.1122 | 1184581.3047
98 | 2578391.9527 | 1184574.2517 | 2578378.2566 | 1184572.0566
99 | 2578446.8332 | 1184613.6435 | 2578462.4999 | 1184619.3121 | 2578478.1439 | 1184629.2609 | 2578487.3149 | 1184636.8985 | 2578497.6489 | 1184648.6512

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2578865.8327 | 1184470.8774
1 | 2578852.3257 | 1184435.7443
2 | 2578873.9649 | 1184492.0303
3 | 2578854.7842 | 1184427.3646
4 | 2578876.7106 | 1184455.9654
5 | 2578885.4071 | 1184498.8045
6 | 2578855.7422 | 1184424.0925
7 | 2578850.5339 | 1184520.1836
8 | 2578852.0247 | 1184523.0576
9 | 2578844.5834 | 1184508.065
10 | 2578724.1348 | 1184589.0758
11 | 2578886.8646 | 1184522.4227
12 | 2578897.2772 | 1184473.0247
13 | 2578897.1731 | 1184426.7142
14 | 2578899.658 | 1184460.2784
15 | 2578897.8708 | 1184405.9668
16 | 2578860.7078 | 1184407.1324
17 | 2578831.8889 | 1184535.4353
18 | 2578820.1917 | 1184518.8746
19 | 2578830.5286 | 1184483.6705
20 | 2578690.7273 | 1184601.7613
21 | 2578874.9355 | 1184532.0504
22 | 2578822.5986 | 1184473.5936
23 | 2578808.1624 | 1184471.8532
24 | 2578811.0409 | 1184507.414
25 | 2578867.5277 | 1184564.6017
26 | 2578878.5968 | 1184549.933
27 | 2578866.3975 | 1184540.5268
28 | 2578598.172 | 1184795.0219
29 | 2578597.9553 | 1184814.1486
30 | 2578628.0315 | 1184826.4361
31 | 2578610.7237 | 1184739.664
32 | 2578648.6201 | 1184783.062
33 | 2578688.9899 | 1184786.8267
34 | 2578563.8877 | 1184780.7313
35 | 2578527.1403 | 1184689.916
36 | 2578594.5387 | 1184746.6948
37 | 2578462.3812 | 1184685.7806
38 | 2578522.8521 | 1184683.5796
39 | 2578570.2612 | 1184622.187
40 | 2578711.1357 | 1184803.6215
41 | 2578708.2871 | 1184793.5431
42 | 2578561.5013 | 1184479.9274
43 | 2578560.7836 | 1184516.2574
44 | 2578567.0683 | 1184434.0168
45 | 2578546.7883 | 1184554.8527
46 | 2578530.8615 | 1184542.6925
47 | 2578553.5811 | 1184544.2449
48 | 2578562.3276 | 1184554.7968
49 | 2578588.0828 | 1184389.9517
50 | 2578593.3829 | 1184373.6365
51 | 2578589.5005 | 1184434.0363
52 | 2578612.2901 | 1184443.2978
53 | 2578549.4896 | 1184493.1552
54 | 2578537.5251 | 1184481.4111
55 | 2578570.5821 | 1184411.4257
56 | 2578581.4759 | 1184565.0334
57 | 2578620.3059 | 1184595.9658
58 | 2578590.2641 | 1184586.709
59 | 2578528.6284 | 1184552.061
60 | 2578497.2754 | 1184526.6186
61 | 2578588.0091 | 1184686.1836
62 | 2578446.987 | 1184664.6585
63 | 2578511.6638 | 1184667.6755
64 | 2578508.5541 | 1184472.336
65 | 2578491.0227 | 1184462.9499
66 | 2578486.1228 | 1184468.7431
67 | 2578489.6962 | 1184469.7249
68 | 2578578.3761 | 1184384.1168
69 | 2578593.9323 | 1184371.9453
70 | 2578639.2899 | 1184596.6204
71 | 2578616.7584 | 1184630.4632
72 | 2578624.8857 | 1184542.855
73 | 2578624.828 | 1184544.0712
74 | 2578621.0598 | 1184516.7218
75 | 2578626.7036 | 1184451.6676
76 | 2578646.6893 | 1184525.1788
77 | 2578589.5817 | 1184351.848
78 | 2578585.6857 | 1184362.168
79 | 2578490.0064 | 1184523.1397
80 | 2578860.8021 | 1184406.8103
81 | 2578463.7191 | 1184508.3853
82 | 2578431.8339 | 1184483.5228
83 | 2578521.3255 | 1184493.2715
84 | 2578611.5346 | 1184640.1758
85 | 2578654.0151 | 1184647.4803
86 | 2578596.9368 | 1184636.2533
87 | 2578622.6697 | 1184664.483
88 | 2578654.2143 | 1184647.5373
89 | 2578653.0581 | 1184596.4529
90 | 2578636.6969 | 1184607.8466
91 | 2578813.9522 | 1184724.3584
92 | 2578412.1122 | 1184581.3047
93 | 2578391.9527 | 1184574.2517
94 | 2578446.8332 | 1184613.6435
95 | 2578378.2565 | 1184572.0566
96 | 2578497.6489 | 1184648.6512
97 | 2578656.6528 | 1184523.1468
98 | 2578723.0321 | 1184607.3601
99 | 2578682.964 | 1184599.2878
100 | 2578828.8488 | 1184537.0173
101 | 2578624.8857 | 1184542.855

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97176 | -0.5447 | 0.0065802 | 0.0016491
1 | 0.97166 | -0.54677 | 0.00078306 | 0.00019625
2 | 0.97196 | -0.5407 | 0 | 0
3 | 0.97164 | -0.54713 | 0 | 0
4 | 0.97194 | -0.54114 | 0.0006444 | 0.0001615
5 | 0.97216 | -0.53687 | 0 | 0
6 | 0.97163 | -0.54727 | 0.00075143 | 0.00018833
7 | 0.9728 | -0.52411 | 0 | 0
8 | 0.9728 | -0.52417 | 0 | 0
9 | 0.97272 | -0.52573 | 0 | 0
10 | 0.97448 | -0.49098 | 0.0071324 | 0.0017876
11 | 0.97205 | -0.53899 | 0 | 0
12 | 0.9721 | -0.5381 | 0.0014565 | 0.00036505
13 | 0.97206 | -0.53881 | 0 | 0
14 | 0.97209 | -0.5383 | 0 | 0
15 | 0.97204 | -0.53912 | 0.00080981 | 0.00020296
16 | 0.97161 | -0.54774 | 0.00051265 | 0.00012848
17 | 0.97278 | -0.52463 | 0.00064357 | 0.00016129
18 | 0.97268 | -0.5265 | 0.00054399 | 0.00013634
19 | 0.97259 | -0.52831 | 0.0029004 | 0.00072692
20 | 0.97504 | -0.48004 | 0 | 0
21 | 0.97199 | -0.54028 | 0.0017021 | 0.00042659
22 | 0.97257 | -0.52879 | 0.0014435 | 0.00036178
23 | 0.97256 | -0.52902 | 0.00060665 | 0.00015204
24 | 0.97267 | -0.52678 | 0.0010297 | 0.00025807
25 | 0.97188 | -0.54229 | 0.0022439 | 0.00056237
26 | 0.97192 | -0.54153 | 0 | 0
27 | 0.97196 | -0.54089 | 0.00050912 | 0.0001276
28 | 0.97452 | -0.49021 | 0.0029338 | 0.00073527
29 | 0.9746 | -0.48862 | 0 | 0
30 | 0.97441 | -0.49242 | 0 | 0
31 | 0.97545 | -0.47173 | 0 | 0
32 | 0.97407 | -0.49903 | 0 | 0
33 | 0.97382 | -0.50393 | 0.0039442 | 0.0009885
34 | 0.9734 | -0.51211 | 0 | 0
35 | 0.97096 | -0.56035 | 0 | 0
36 | 0.97296 | -0.52094 | 0.00411 | 0.0010301
37 | 0.97032 | -0.57304 | 0 | 0
38 | 0.97089 | -0.5617 | 0.0019153 | 0.00048002
39 | 0.9776 | -0.42957 | 0.0015386 | 0.00038562
40 | 0.97376 | -0.50525 | 0.0020173 | 0.00050557
41 | 0.97378 | -0.50484 | 0.00039932 | 0.00010008
42 | 0.9838 | -0.30892 | 0 | 0
43 | 0.9819 | -0.34581 | 0.0060317 | 0.0015117
44 | 0.98655 | -0.25597 | 0 | 0
45 | 0.97954 | -0.39184 | 0 | 0
46 | 0.97897 | -0.40305 | 0 | 0
47 | 0.98041 | -0.37488 | 0 | 0
48 | 0.97882 | -0.40583 | 0 | 0
49 | 0.98783 | -0.23155 | 0 | 0
50 | 0.98759 | -0.23611 | 0.0034506 | 0.00086481
51 | 0.98854 | -0.21768 | 0 | 0
52 | 0.99031 | -0.18381 | 0.017291 | 0.0043335
53 | 0.98366 | -0.3121 | 0 | 0
54 | 0.98265 | -0.33184 | 0.014044 | 0.0035197
55 | 0.98565 | -0.27358 | 0.039631 | 0.0099325
56 | 0.97747 | -0.43216 | 0 | 0
57 | 0.97604 | -0.46032 | 0 | 0
58 | 0.97623 | -0.4565 | 0.0010819 | 0.00027114
59 | 0.97888 | -0.40479 | 0.009684 | 0.002427
60 | 0.97838 | -0.41449 | 0.0025466 | 0.00063824
61 | 0.97259 | -0.52821 | 0.0061631 | 0.0015446
62 | 0.97014 | -0.57662 | 0.0073936 | 0.001853
63 | 0.97075 | -0.56443 | 0.0019927 | 0.00049943
64 | 0.98163 | -0.35189 | 0.022475 | 0.0056329
65 | 0.98136 | -0.35707 | 0 | 0
66 | 0.98125 | -0.35937 | 0.0045764 | 0.001147
67 | 0.9812 | -0.36029 | 0 | 0
68 | 0.98561 | -0.27426 | 0 | 0
69 | 0.98757 | -0.23648 | 0.011457 | 0.0028714
70 | 0.9755 | -0.47092 | 0 | 0
71 | 0.97354 | -0.50943 | 0 | 0
72 | 0.99989 | -0.0019948 | 0 | 0
73 | 1 | 0 | -0.48029 | -0.12334
74 | 0.99693 | -0.057924 | 0 | 0
75 | 0.99157 | -0.15971 | 0.005112 | 0.0012812
76 | 0.99542 | -0.086922 | 0 | 0
77 | 0.98557 | -0.27506 | 0.0013176 | 0.00033021
78 | 0.98558 | -0.2748 | 0 | 0
79 | 0.97828 | -0.41659 | 0.012034 | 0.003016
80 | 0.97161 | -0.54774 | 0.00093213 | 0.00023361
81 | 0.97821 | -0.41786 | 0.0017085 | 0.00042819
82 | 0.97819 | -0.4183 | 0.00058836 | 0.00014746
83 | 0.98085 | -0.36717 | 0.0094956 | 0.0023798
84 | 0.97346 | -0.51088 | 0 | 0
85 | 0.97166 | -0.54653 | 0.027499 | 0.006892
86 | 0.97345 | -0.51118 | 0.00078139 | 0.00019583
87 | 0.97331 | -0.51401 | 0.0063561 | 0.001593
88 | 0.97166 | -0.54661 | 0.020549 | 0.00515
89 | 0.97531 | -0.47475 | 0.038239 | 0.0095835
90 | 0.97468 | -0.48712 | 0.076703 | 0.019223
91 | 0.97155 | -0.54875 | 0.00063374 | 0.00015883
92 | 0.97036 | -0.57217 | 0.00082215 | 0.00020605
93 | 0.97033 | -0.5728 | 0.00054452 | 0.00013647
94 | 0.97049 | -0.5697 | 0 | 0
95 | 0.97032 | -0.57308 | 0.0010574 | 0.00026502
96 | 0.97063 | -0.56688 | 0.003177 | 0.00079624
97 | 0.99486 | -0.097805 | 0.060811 | 0.015241
98 | 0.97485 | -0.48371 | 0.0060405 | 0.0015139
99 | 0.97509 | -0.47892 | 0 | 0
100 | 0.97278 | -0.52466 | 0.00041576 | 0.0001042
101 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.0029796 | 0.00074608 | -0.0029794 | -0.00074636 | 2.9382e-07 | -2.7822e-07 | 0.0045624 | 0.0045625 | 0.0045625 | 0.97176 | -0.5447 | 0.97166 | -0.54677 | 1.2534
1 | -0.0095598 | -0.0023952 | 0.0095616 | 0.0023961 | 1.821e-06 | 8.8462e-07 | 0.014638 | 0.014638 | 0.014638 | 0.97176 | -0.5447 | 0.97196 | -0.5407 | 4.0215
2 | 0.0021963 | 0.0005501 | -0.0021963 | -0.00055019 | 3.7045e-08 | -8.4457e-08 | 0.0033633 | 0.0033634 | 0.0033634 | 0.97166 | -0.54677 | 0.97164 | -0.54713 | 0.924
3 | 0.00064442 | 0.00016105 | -0.0006444 | -0.0001615 | 1.3466e-08 | -4.4872e-07 | 0.0009864 | 0.00098656 | 0.00098656 | 0.97196 | -0.5407 | 0.97194 | -0.54114 | 0.27103
4 | -0.010206 | -0.0025572 | 0.010208 | 0.0025581 | 1.8622e-06 | 9.3966e-07 | 0.015625 | 0.015624 | 0.015625 | 0.97196 | -0.5407 | 0.97216 | -0.53687 | 4.2925
5 | 0.0021963 | 0.00055019 | -0.0021962 | -0.00055022 | 1.4463e-08 | -3.2971e-08 | 0.0033634 | 0.0033634 | 0.0033634 | 0.97164 | -0.54713 | 0.97163 | -0.54727 | 0.92401
6 | 0.0044561 | 0.0011161 | -0.0044556 | -0.0011161 | 4.4892e-07 | -3.1736e-08 | 0.0068204 | 0.0068205 | 0.0068205 | 0.97216 | -0.53687 | 0.97205 | -0.53899 | 1.8738
7 | 0.0022665 | 0.00056691 | -0.0022664 | -0.00056719 | 1.3266e-07 | -2.796e-07 | 0.0034688 | 0.0034689 | 0.0034689 | 0.97216 | -0.53687 | 0.9721 | -0.5381 | 0.95301
8 | -0.016931 | -0.0042411 | 0.016941 | 0.0042472 | 1.0301e-05 | 6.0848e-06 | 0.025914 | 0.025913 | 0.025914 | 0.97216 | -0.53687 | 0.9728 | -0.52411 | 7.1191
9 | 0.0014448 | 0.00036189 | -0.0014448 | -0.00036209 | 3.2444e-08 | -1.9811e-07 | 0.0022126 | 0.0022127 | 0.0022127 | 0.97163 | -0.54727 | 0.97161 | -0.54774 | 0.60788
10 | 0.0010594 | 0.00026513 | -0.0010594 | -0.00026517 | 3.1858e-09 | -3.8137e-08 | 0.0016203 | 0.0016203 | 0.0016203 | 0.9728 | -0.52411 | 0.9728 | -0.52417 | 0.44513
11 | 0.0065256 | 0.0016345 | -0.0065251 | -0.0016343 | 5.0421e-07 | 1.5515e-07 | 0.0099813 | 0.0099813 | 0.0099813 | 0.9728 | -0.52411 | 0.97272 | -0.52573 | 2.7421
12 | -0.024526 | -0.0061468 | 0.024564 | 0.006168 | 3.8759e-05 | 2.1152e-05 | 0.037515 | 0.037514 | 0.037515 | 0.9728 | -0.52411 | 0.97448 | -0.49098 | 5.1532
13 | 0.0010594 | 0.00026517 | -0.0010593 | -0.00026545 | 2.3455e-08 | -2.8075e-07 | 0.0016203 | 0.0016204 | 0.0016204 | 0.9728 | -0.52417 | 0.97278 | -0.52463 | 0.44516
14 | 0.0015738 | 0.00039394 | -0.0015737 | -0.00039424 | 5.8039e-08 | -2.9434e-07 | 0.0024073 | 0.0024074 | 0.0024074 | 0.97272 | -0.52573 | 0.97268 | -0.5265 | 0.66139
15 | 0.0049513 | 0.0012404 | -0.0049507 | -0.0012404 | 6.0856e-07 | 3.8368e-08 | 0.007574 | 0.0075741 | 0.0075741 | 0.97272 | -0.52573 | 0.97259 | -0.52831 | 2.0808
16 | -0.031697 | -0.0079555 | 0.031713 | 0.0079652 | 1.6549e-05 | 9.6523e-06 | 0.048405 | 0.048404 | 0.048405 | 0.97448 | -0.49098 | 0.97504 | -0.48004 | 6.649
17 | 0.0044556 | 0.0011161 | -0.0044554 | -0.0011161 | 2.7288e-07 | -1.9251e-08 | 0.0068205 | 0.0068205 | 0.0068205 | 0.97205 | -0.53899 | 0.97199 | -0.54028 | 1.8738
18 | 0.00080985 | 0.00020214 | -0.00080984 | -0.0002023 | 7.5718e-09 | -1.5811e-07 | 0.0012394 | 0.0012394 | 0.0012394 | 0.9721 | -0.5381 | 0.97209 | -0.5383 | 0.3405
19 | -0.00080982 | -0.00020271 | 0.00080984 | 0.0002023 | 1.9415e-08 | -4.0533e-07 | 0.0012396 | 0.0012394 | 0.0012396 | 0.97206 | -0.53881 | 0.97209 | -0.5383 | 0.34054
20 | 0.00080982 | 0.00020271 | -0.00080981 | -0.00020296 | 1.1977e-08 | -2.4998e-07 | 0.0012396 | 0.0012397 | 0.0012397 | 0.97206 | -0.53881 | 0.97204 | -0.53912 | 0.34057
21 | 0.00093213 | 0.00023361 | -0.00093213 | -0.00023361 | 2.5649e-10 | -3.9924e-09 | 0.0014275 | 0.0014275 | 0.0014275 | 0.97161 | -0.54774 | 0.97161 | -0.54774 | 0.39218
22 | 0.00041576 | 0.00010416 | -0.00041576 | -0.0001042 | 5.3045e-10 | -4.3083e-08 | 0.00063595 | 0.00063597 | 0.00063597 | 0.97278 | -0.52463 | 0.97278 | -0.52466 | 0.17472
23 | 0.0010297 | 0.0002579 | -0.0010297 | -0.00025807 | 1.3647e-08 | -1.733e-07 | 0.0015752 | 0.0015753 | 0.0015753 | 0.97268 | -0.5265 | 0.97267 | -0.52678 | 0.43278
24 | 0.0020502 | 0.00051344 | -0.0020502 | -0.00051357 | 4.7309e-08 | -1.2885e-07 | 0.0031366 | 0.0031366 | 0.0031366 | 0.97259 | -0.52831 | 0.97257 | -0.52879 | 0.86172
25 | 0.0060415 | 0.0015142 | -0.0060405 | -0.0015139 | 1.0556e-06 | 2.6266e-07 | 0.0092201 | 0.0092202 | 0.0092202 | 0.97504 | -0.48004 | 0.97485 | -0.48371 | 2.533
26 | -0.037755 | -0.0094793 | 0.037757 | 0.0094801 | 2.024e-06 | 7.8849e-07 | 0.057624 | 0.057624 | 0.057624 | 0.97504 | -0.48004 | 0.97509 | -0.47892 | 3.1662
27 | 0.0027532 | 0.00068955 | -0.0027532 | -0.00068965 | 8.0148e-08 | -9.7822e-08 | 0.0042148 | 0.0042148 | 0.0042148 | 0.97199 | -0.54028 | 0.97196 | -0.54089 | 1.1579
28 | 0.00060666 | 0.00015179 | -0.00060665 | -0.00015204 | 6.6037e-09 | -2.4945e-07 | 0.00092809 | 0.00092818 | 0.00092818 | 0.97257 | -0.52879 | 0.97256 | -0.52902 | 0.25499
29 | -0.0022439 | -0.00056237 | 0.002244 | 0.0005622 | 8.1334e-08 | -1.7568e-07 | 0.0034355 | 0.0034355 | 0.0034355 | 0.97188 | -0.54229 | 0.97192 | -0.54153 | 0.94383
30 | -0.002244 | -0.0005622 | 0.002244 | 0.00056205 | 6.8177e-08 | -1.4728e-07 | 0.0034355 | 0.0034354 | 0.0034355 | 0.97192 | -0.54153 | 0.97196 | -0.54089 | 0.94381
31 | -0.0029338 | -0.00073527 | 0.002934 | 0.00073505 | 2.2146e-07 | -2.2496e-07 | 0.0044797 | 0.0044795 | 0.0044797 | 0.97452 | -0.49021 | 0.9746 | -0.48862 | 1.2307
32 | 0.0063655 | 0.0015952 | -0.0063644 | -0.0015949 | 1.1517e-06 | 3.3201e-07 | 0.0097188 | 0.009719 | 0.009719 | 0.9746 | -0.48862 | 0.97441 | -0.49242 | 2.6701
33 | -0.0092995 | -0.0023302 | 0.009307 | 0.0023338 | 7.4876e-06 | 3.5567e-06 | 0.014198 | 0.014198 | 0.014198 | 0.9746 | -0.48862 | 0.97545 | -0.47173 | 3.9007
34 | 0.0063644 | 0.0015949 | -0.0063624 | -0.0015943 | 2.0037e-06 | 5.7801e-07 | 0.009719 | 0.0097192 | 0.0097192 | 0.97441 | -0.49242 | 0.97407 | -0.49903 | 2.6701
35 | -0.036589 | -0.0092047 | 0.036663 | 0.0092488 | 7.3856e-05 | 4.4106e-05 | 0.055828 | 0.055827 | 0.055828 | 0.97545 | -0.47173 | 0.9776 | -0.42957 | 7.6687
36 | 0.027282 | 0.0068709 | -0.02723 | -0.0068382 | 5.257e-05 | 3.2637e-05 | 0.04163 | 0.041631 | 0.041631 | 0.97545 | -0.47173 | 0.9734 | -0.51211 | 11.437
37 | 0.0063624 | 0.0015943 | -0.0063609 | -0.0015939 | 1.4853e-06 | 4.288e-07 | 0.0097192 | 0.0097194 | 0.0097194 | 0.97407 | -0.49903 | 0.97382 | -0.50393 | 2.6702
38 | 0.0024167 | 0.00060535 | -0.0024166 | -0.00060554 | 1.0448e-07 | -1.8733e-07 | 0.0036927 | 0.0036928 | 0.0036928 | 0.97382 | -0.50393 | 0.97378 | -0.50484 | 1.0145
39 | 0.01695 | 0.0042608 | -0.016911 | -0.0042378 | 3.8952e-05 | 2.3012e-05 | 0.025916 | 0.025917 | 0.025917 | 0.9734 | -0.51211 | 0.97096 | -0.56035 | 7.12
40 | 0.01028 | 0.0025774 | -0.010275 | -0.0025752 | 4.3227e-06 | 2.1865e-06 | 0.015714 | 0.015715 | 0.015715 | 0.9734 | -0.51211 | 0.97296 | -0.52094 | 4.3172
41 | 0.0073993 | 0.0018552 | -0.0073948 | -0.0018535 | 4.4729e-06 | 1.7162e-06 | 0.01134 | 0.01134 | 0.01134 | 0.97096 | -0.56035 | 0.97032 | -0.57304 | 3.1155
42 | 0.0095121 | 0.0023826 | -0.0095115 | -0.0023823 | 6.0966e-07 | 2.9556e-07 | 0.014577 | 0.014577 | 0.014577 | 0.97096 | -0.56035 | 0.97089 | -0.5617 | 4.0047
43 | 0.0061652 | 0.0015452 | -0.0061631 | -0.0015446 | 2.1362e-06 | 5.7175e-07 | 0.009429 | 0.0094293 | 0.0094293 | 0.97296 | -0.52094 | 0.97259 | -0.52821 | 2.5905
44 | 0.0073948 | 0.0018535 | -0.0073936 | -0.001853 | 1.2594e-06 | 4.8352e-07 | 0.01134 | 0.01134 | 0.01134 | 0.97032 | -0.57304 | 0.97014 | -0.57662 | 3.1155
45 | 0.0075962 | 0.0019023 | -0.0075952 | -0.0019019 | 9.8841e-07 | 3.9211e-07 | 0.011642 | 0.011642 | 0.011642 | 0.97089 | -0.5617 | 0.97075 | -0.56443 | 3.1983
46 | -0.038202 | -0.0096344 | 0.038245 | 0.0096605 | 4.3466e-05 | 2.6098e-05 | 0.058169 | 0.058168 | 0.058169 | 0.9776 | -0.42957 | 0.97882 | -0.40583 | 7.9902
47 | -0.0020173 | -0.00050557 | 0.0020173 | 0.00050546 | 3.8994e-08 | -1.1117e-07 | 0.0030826 | 0.0030826 | 0.0030826 | 0.97376 | -0.50525 | 0.97378 | -0.50484 | 0.84687
48 | 0.28267 | 0.07178 | -0.28216 | -0.071462 | 0.00050084 | 0.00031822 | 0.42787 | 0.42787 | 0.42787 | 0.9838 | -0.30892 | 0.9819 | -0.34581 | 23.5094
49 | -0.28267 | -0.07178 | 0.28339 | 0.072239 | 0.00072228 | 0.00045891 | 0.42787 | 0.42787 | 0.42787 | 0.9838 | -0.30892 | 0.98655 | -0.25597 | 23.5094
50 | 0.27613 | 0.069951 | -0.27575 | -0.069706 | 0.00038491 | 0.0002445 | 0.41873 | 0.41873 | 0.41873 | 0.9819 | -0.34581 | 0.98041 | -0.37488 | 23.0072
51 | 0.040983 | 0.010284 | -0.040949 | -0.010262 | 3.4374e-05 | 2.1693e-05 | 0.06182 | 0.06182 | 0.06182 | 0.98655 | -0.25597 | 0.98565 | -0.27358 | 16.9834
52 | -0.37519 | -0.095346 | 0.37588 | 0.095787 | 0.00069313 | 0.00044176 | 0.56637 | 0.56637 | 0.56637 | 0.98655 | -0.25597 | 0.98854 | -0.21768 | 31.1192
53 | 0.050819 | 0.012823 | -0.050682 | -0.012736 | 0.00013619 | 8.6378e-05 | 0.076681 | 0.076681 | 0.076681 | 0.98655 | -0.25597 | 0.98366 | -0.3121 | 21.0662
54 | 0.026587 | 0.0066716 | -0.026573 | -0.0066628 | 1.4207e-05 | 8.8004e-06 | 0.040392 | 0.040392 | 0.040392 | 0.97954 | -0.39184 | 0.97897 | -0.40305 | 11.0967
55 | -0.27552 | -0.069564 | 0.27575 | 0.069706 | 0.00022408 | 0.00014234 | 0.41873 | 0.41873 | 0.41873 | 0.97954 | -0.39184 | 0.98041 | -0.37488 | 23.0073
56 | 0.24894 | 0.062892 | -0.24877 | -0.062786 | 0.00016683 | 0.0001058 | 0.37834 | 0.37834 | 0.37834 | 0.97954 | -0.39184 | 0.97882 | -0.40583 | 20.788
57 | 0.0096848 | 0.0024274 | -0.009684 | -0.002427 | 8.0498e-07 | 3.9065e-07 | 0.014721 | 0.014721 | 0.014721 | 0.97897 | -0.40305 | 0.97888 | -0.40479 | 4.0442
58 | 0.016888 | 0.0042354 | -0.016879 | -0.0042299 | 9.2017e-06 | 5.4212e-06 | 0.025671 | 0.025671 | 0.025671 | 0.97897 | -0.40305 | 0.97838 | -0.41449 | 7.0526
59 | 0.21052 | 0.053126 | -0.21026 | -0.052958 | 0.00026513 | 0.00016752 | 0.32017 | 0.32017 | 0.32017 | 0.97882 | -0.40583 | 0.97747 | -0.43216 | 17.5919
60 | 0.014911 | 0.0037382 | -0.014908 | -0.0037363 | 3.2456e-06 | 1.8577e-06 | 0.022462 | 0.022462 | 0.022462 | 0.98783 | -0.23155 | 0.98759 | -0.23611 | 6.1709
61 | -0.014911 | -0.0037382 | 0.014921 | 0.0037438 | 9.8561e-06 | 5.6405e-06 | 0.022462 | 0.022462 | 0.022462 | 0.98783 | -0.23155 | 0.98854 | -0.21768 | 6.1708
62 | 0.011457 | 0.0028715 | -0.011457 | -0.0028714 | 1.9872e-07 | 1.0443e-07 | 0.017263 | 0.017263 | 0.017263 | 0.98759 | -0.23611 | 0.98757 | -0.23648 | 4.7425
63 | -0.3908 | -0.099531 | 0.39144 | 0.099939 | 0.00063969 | 0.00040782 | 0.58883 | 0.58883 | 0.58883 | 0.98854 | -0.21768 | 0.99031 | -0.18381 | 32.3533
64 | -0.40873 | -0.10427 | 0.40921 | 0.10458 | 0.00047625 | 0.00030372 | 0.61481 | 0.61481 | 0.61481 | 0.99031 | -0.18381 | 0.99157 | -0.15971 | 33.7808
65 | 0.050682 | 0.012736 | -0.050635 | -0.012706 | 4.7709e-05 | 3.026e-05 | 0.076681 | 0.076681 | 0.076681 | 0.98366 | -0.3121 | 0.98265 | -0.33184 | 21.0662
66 | 0.036591 | 0.0091862 | -0.036556 | -0.0091642 | 3.496e-05 | 2.199e-05 | 0.055415 | 0.055415 | 0.055415 | 0.98265 | -0.33184 | 0.98163 | -0.35189 | 15.2239
67 | 0.0013177 | 0.00032947 | -0.0013176 | -0.00032981 | 4.2478e-08 | -3.3773e-07 | 0.001989 | 0.0019891 | 0.0019891 | 0.98565 | -0.27358 | 0.98561 | -0.27426 | 0.54646
68 | 0.15306 | 0.038513 | -0.15286 | -0.038384 | 0.00020564 | 0.00012845 | 0.23306 | 0.23306 | 0.23306 | 0.97747 | -0.43216 | 0.97604 | -0.46032 | 12.8057
69 | 0.057197 | 0.014446 | -0.05713 | -0.014403 | 6.6619e-05 | 4.2343e-05 | 0.087112 | 0.087112 | 0.087112 | 0.97747 | -0.43216 | 0.97623 | -0.4565 | 23.9318
70 | 0.15286 | 0.038384 | -0.15278 | -0.038336 | 7.7249e-05 | 4.8255e-05 | 0.23306 | 0.23306 | 0.23306 | 0.97604 | -0.46032 | 0.9755 | -0.47092 | 12.8057
71 | 0.056049 | 0.014132 | -0.055907 | -0.014042 | 0.00014161 | 8.9986e-05 | 0.085463 | 0.085463 | 0.085463 | 0.97623 | -0.4565 | 0.97354 | -0.50943 | 23.4788
72 | 0.014333 | 0.0035917 | -0.014331 | -0.0035909 | 1.4359e-06 | 8.178e-07 | 0.021798 | 0.021798 | 0.021798 | 0.97838 | -0.41449 | 0.97828 | -0.41659 | 5.9885
73 | 0.0056025 | 0.0014024 | -0.0056018 | -0.0014023 | 6.5353e-07 | 1.2611e-07 | 0.0085871 | 0.0085872 | 0.0085872 | 0.97075 | -0.56443 | 0.97063 | -0.56688 | 2.3591
74 | 0.014081 | 0.0035313 | -0.014077 | -0.0035294 | 3.4723e-06 | 1.9654e-06 | 0.021345 | 0.021345 | 0.021345 | 0.98163 | -0.35189 | 0.98136 | -0.35707 | 5.8641
75 | 0.014077 | 0.0035294 | -0.014076 | -0.0035285 | 1.5457e-06 | 8.7497e-07 | 0.021345 | 0.021345 | 0.021345 | 0.98136 | -0.35707 | 0.98125 | -0.35937 | 5.8641
76 | 0.0094991 | 0.0023815 | -0.0094987 | -0.0023813 | 4.1474e-07 | 1.9812e-07 | 0.014405 | 0.014405 | 0.014405 | 0.98125 | -0.35937 | 0.9812 | -0.36029 | 3.9575
77 | 0.0094987 | 0.0023813 | -0.0094956 | -0.0023798 | 3.1149e-06 | 1.4881e-06 | 0.014405 | 0.014406 | 0.014406 | 0.9812 | -0.36029 | 0.98085 | -0.36717 | 3.9576
78 | 0.0013176 | 0.00032981 | -0.0013176 | -0.00033008 | 3.4323e-08 | -2.7283e-07 | 0.0019891 | 0.0019892 | 0.0019892 | 0.98561 | -0.27426 | 0.98558 | -0.2748 | 0.54648
79 | 0.076017 | 0.019075 | -0.076003 | -0.019067 | 1.3887e-05 | 8.0285e-06 | 0.11596 | 0.11596 | 0.11596 | 0.9755 | -0.47092 | 0.97531 | -0.47475 | 6.3716
80 | 0.076762 | 0.019261 | -0.076703 | -0.019223 | 5.9247e-05 | 3.7774e-05 | 0.1171 | 0.1171 | 0.1171 | 0.9755 | -0.47092 | 0.97468 | -0.48712 | 32.1703
81 | 0.0071389 | 0.001789 | -0.0071384 | -0.0017888 | 4.9216e-07 | 1.7793e-07 | 0.010912 | 0.010912 | 0.010912 | 0.97354 | -0.50943 | 0.97346 | -0.51088 | 2.9977
82 | 0.048768 | 0.012253 | -0.048682 | -0.012199 | 8.6191e-05 | 5.4649e-05 | 0.074551 | 0.074552 | 0.074552 | 0.97354 | -0.50943 | 0.97166 | -0.54653 | 20.4812
83 | -0.4786 | -0.12331 | 0.47864 | 0.12334 | 4.6478e-05 | 2.9666e-05 | 0.71343 | 0.71343 | 0.71343 | 0.99989 | -0.0019948 | 1 | 0 | 39.1996
84 | 0.4786 | 0.12331 | -0.4773 | -0.12248 | 0.0012991 | 0.00082921 | 0.71343 | 0.71343 | 0.71343 | 0.99989 | -0.0019948 | 0.99693 | -0.057924 | 39.1996
85 | 0.060926 | 0.015314 | -0.060842 | -0.015261 | 8.4227e-05 | 5.3552e-05 | 0.090954 | 0.090955 | 0.090955 | 0.99693 | -0.057924 | 0.99542 | -0.086922 | 24.9875
86 | 0.41637 | 0.10716 | -0.41432 | -0.10586 | 0.0020503 | 0.0013076 | 0.62248 | 0.62248 | 0.62248 | 0.99693 | -0.057924 | 0.99157 | -0.15971 | 34.2023
87 | 0.060842 | 0.015261 | -0.060811 | -0.015241 | 3.1546e-05 | 2.0057e-05 | 0.090955 | 0.090955 | 0.090955 | 0.99542 | -0.086922 | 0.99486 | -0.097805 | 24.9875
88 | -0.0013176 | -0.00033021 | 0.0013176 | 0.00033008 | 1.6369e-08 | -1.301e-07 | 0.0019893 | 0.0019892 | 0.0019893 | 0.98557 | -0.27506 | 0.98558 | -0.2748 | 0.5465
89 | 0.002297 | 0.00057485 | -0.0022969 | -0.00057514 | 1.3884e-07 | -2.9197e-07 | 0.0034936 | 0.0034937 | 0.0034937 | 0.97828 | -0.41659 | 0.97821 | -0.41786 | 0.95982
90 | 0.00058837 | 0.00014695 | -0.00058836 | -0.00014746 | 1.2245e-08 | -5.0398e-07 | 0.00089483 | 0.00089501 | 0.00089501 | 0.97821 | -0.41786 | 0.97819 | -0.4183 | 0.24588
91 | 0.0007814 | 0.00019558 | -0.00078139 | -0.00019583 | 1.1139e-08 | -2.5173e-07 | 0.0011943 | 0.0011944 | 0.0011944 | 0.97346 | -0.51088 | 0.97345 | -0.51118 | 0.32814
92 | 0.006357 | 0.0015933 | -0.0063561 | -0.001593 | 9.4672e-07 | 2.7356e-07 | 0.0097172 | 0.0097173 | 0.0097173 | 0.97346 | -0.51088 | 0.97331 | -0.51401 | 2.6696
93 | 0.021183 | 0.0053067 | -0.021183 | -0.0053066 | 8.1738e-08 | 4.9747e-08 | 0.032439 | 0.032439 | 0.032439 | 0.97166 | -0.54653 | 0.97166 | -0.54661 | 8.9117
94 | 0.0006338 | 0.00015662 | -0.00063374 | -0.00015883 | 6.408e-08 | -2.2072e-06 | 0.00096982 | 0.00097063 | 0.00097063 | 0.97166 | -0.54661 | 0.97155 | -0.54875 | 0.26666
95 | 0.037765 | 0.009483 | -0.037757 | -0.0094801 | 7.5098e-06 | 2.9251e-06 | 0.057624 | 0.057624 | 0.057624 | 0.97531 | -0.47475 | 0.97509 | -0.47892 | 3.1662
96 | 0.001602 | 0.00040109 | -0.001602 | -0.00040132 | 4.8533e-08 | -2.3387e-07 | 0.0024565 | 0.0024566 | 0.0024566 | 0.97036 | -0.57217 | 0.97033 | -0.5728 | 0.67488
97 | -0.0024242 | -0.00060714 | 0.0024245 | 0.00060665 | 2.8419e-07 | -4.9577e-07 | 0.0037172 | 0.003717 | 0.0037172 | 0.97036 | -0.57217 | 0.97049 | -0.5697 | 1.0212
98 | 0.0010574 | 0.00026485 | -0.0010574 | -0.00026502 | 1.3678e-08 | -1.6258e-07 | 0.0016215 | 0.0016216 | 0.0016216 | 0.97033 | -0.5728 | 0.97032 | -0.57308 | 0.4455
99 | -0.0024245 | -0.00060665 | 0.0024248 | 0.00060608 | 3.2526e-07 | -5.6774e-07 | 0.003717 | 0.0037167 | 0.003717 | 0.97049 | -0.5697 | 0.97063 | -0.56688 | 1.0211

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.50801 | 0.13028

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0065802 | 0.0016491
1 | 0.00078306 | 0.00019625
2 | 0.0006444 | 0.0001615
3 | 0.00075143 | 0.00018833
4 | 0.0071324 | 0.0017876
5 | 0.0014565 | 0.00036505
6 | 0.00080981 | 0.00020296
7 | 0.00051265 | 0.00012848
8 | 0.00064357 | 0.00016129
9 | 0.00054399 | 0.00013634
10 | 0.0029004 | 0.00072692
11 | 0.0017021 | 0.00042659
12 | 0.0014435 | 0.00036178
13 | 0.00060665 | 0.00015204
14 | 0.0010297 | 0.00025807
15 | 0.0022439 | 0.00056237
16 | 0.00050912 | 0.0001276
17 | 0.0029338 | 0.00073527
18 | 0.0039442 | 0.0009885
19 | 0.00411 | 0.0010301
20 | 0.0019153 | 0.00048002
21 | 0.0015386 | 0.00038562
22 | 0.0020173 | 0.00050557
23 | 0.00039932 | 0.00010008
24 | 0.0060317 | 0.0015117
25 | 0.0034506 | 0.00086481
26 | 0.017291 | 0.0043335
27 | 0.014044 | 0.0035197
28 | 0.039631 | 0.0099325
29 | 0.0010819 | 0.00027114
30 | 0.009684 | 0.002427
31 | 0.0025466 | 0.00063824
32 | 0.0061631 | 0.0015446
33 | 0.0073936 | 0.001853
34 | 0.0019927 | 0.00049943
35 | 0.022475 | 0.0056329
36 | 0.0045764 | 0.001147
37 | 0.011457 | 0.0028714
38 | 0.027716 | 0.0069463
39 | 0.005112 | 0.0012812
40 | 0.0013176 | 0.00033021
41 | 0.012034 | 0.003016
42 | 0.00093213 | 0.00023361
43 | 0.0017085 | 0.00042819
44 | 0.00058836 | 0.00014746
45 | 0.0094956 | 0.0023798
46 | 0.027499 | 0.006892
47 | 0.00078139 | 0.00019583
48 | 0.0063561 | 0.001593
49 | 0.020549 | 0.00515
50 | 0.038239 | 0.0095835
51 | 0.076703 | 0.019223
52 | 0.00063374 | 0.00015883
53 | 0.00082215 | 0.00020605
54 | 0.00054452 | 0.00013647
55 | 0.0010574 | 0.00026502
56 | 0.003177 | 0.00079624
57 | 0.060811 | 0.015241
58 | 0.0060405 | 0.0015139
59 | 0.00041576 | 0.0001042

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1