## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2196-63_0_5_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2196-63_0_5_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2196-63_0_5_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2196-63_0_5_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2196-63_0_5_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2196-63_0_5_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2196-63_0_5_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2196-63_0_5_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2196-63_0_5_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2196-63_0_5_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2196-63_0_5_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2196-63_0_5_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2196-63_0_5_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2196-63_0_5_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2196-63_0_5_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2196-63_0_5_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2196-63_0_5_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2196-63_0_5_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2196-63_0_5_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2196-63_0_5_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2196-63_0_5_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2196-63_0_5_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2196-63_0_5_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2196-63_0_5_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2196-63_0_5_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2196-63_0_5_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2196-63_0_5_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2196-63_0_5_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2196-63_0_5_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2196-63_0_5_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2196-63_0_5_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2196-63_0_5_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2196-63_0_5_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2196-63_0_5_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2196-63_0_5_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2196-63_0_5_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2196-63_0_5_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2196-63_0_5_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2196-63_0_5_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2196-63_0_5_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2196-63_0_5_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2196-63_0_5_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2196-63_0_5_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2196-63_0_5_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2196-63_0_5_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2196-63_0_5_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2196-63_0_5_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2196-63_0_5_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2196-63_0_5_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2196-63_0_5_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2196-63_0_5_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2196-63_0_5_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2196-63_0_5_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2196-63_0_5_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2196-63_0_5_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2196-63_0_5_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2196-63_0_5_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2196-63_0_5_node_41 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2196-63_0_5_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2196-63_0_5_node_49 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2196-63_0_5_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2196-63_0_5_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2196-63_0_5_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2196-63_0_5_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2196-63_0_5_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2196-63_0_5_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2196-63_0_5_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2196-63_0_5_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2196-63_0_5_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2196-63_0_5_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2196-63_0_5_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2196-63_0_5_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2196-63_0_5_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2196-63_0_5_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2196-63_0_5_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2196-63_0_5_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2196-63_0_5_node_83 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2196-63_0_5_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2196-63_0_5_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2196-63_0_5_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2196-63_0_5_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2196-63_0_5_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2196-63_0_5_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2196-63_0_5_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2196-63_0_5_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2196-63_0_5_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2196-63_0_5_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2196-63_0_5_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2196-63_0_5_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2196-63_0_5_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2196-63_0_5_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2196-63_0_5_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2196-63_0_5_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2196-63_0_5_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2196-63_0_5_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2196-63_0_5_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2196-63_0_5_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2196-63_0_5_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_382_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2196-63_0_5_load_0 | 0 | 0.0089722 | 0.0022486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2196-63_0_5_load_1 | 1 | 0.019329 | 0.0048444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2196-63_0_5_load_2 | 2 | 0.060184 | 0.015083 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2196-63_0_5_load_3 | 3 | 0.014883 | 0.0037301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2196-63_0_5_load_5 | 5 | 0.0058637 | 0.0014696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2196-63_0_5_load_6 | 6 | 0.0041654 | 0.0010439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2196-63_0_5_load_20 | 7 | 0.014146 | 0.0035454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2196-63_0_5_load_7 | 10 | 0.0011771 | 0.00029502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2196-63_0_5_load_32 | 12 | 0.0031857 | 0.00079842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2196-63_0_5_load_29 | 13 | 0.0034356 | 0.00086103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2196-63_0_5_load_9 | 16 | 0.0056285 | 0.0014106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2196-63_0_5_load_36 | 17 | 0.0039309 | 0.00098518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2196-63_0_5_load_35 | 18 | 0.0026376 | 0.00066105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2196-63_0_5_load_10 | 19 | 0.0032563 | 0.00081611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2196-63_0_5_load_11 | 20 | 0.0063726 | 0.0015971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2196-63_0_5_load_16 | 22 | 0.0034345 | 0.00086078 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2196-63_0_5_load_13 | 23 | 0.005991 | 0.0015015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2196-63_0_5_load_15 | 25 | 0.0034842 | 0.00087321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2196-63_0_5_load_78 | 26 | 0.0016851 | 0.00042233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2196-63_0_5_load_17 | 28 | 0.010728 | 0.0026888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2196-63_0_5_load_73 | 32 | 0.0037918 | 0.00095032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2196-63_0_5_load_71 | 33 | 0.010784 | 0.0027028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2196-63_0_5_load_52 | 35 | 0.0033378 | 0.00083653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2196-63_0_5_load_72 | 37 | 0.0088863 | 0.0022271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2196-63_0_5_load_89 | 38 | 0.0021966 | 0.00055051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2196-63_0_5_load_39 | 42 | 0.002076 | 0.00052028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2196-63_0_5_load_88 | 43 | 0.003742 | 0.00093785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2196-63_0_5_load_65 | 45 | 0.0020814 | 0.00052164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2196-63_0_5_load_61 | 46 | 0.0055253 | 0.0013848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2196-63_0_5_load_60 | 47 | 0.0081423 | 0.0020407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2196-63_0_5_load_33 | 49 | 0.010033 | 0.0025145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2196-63_0_5_load_37 | 50 | 0.0038681 | 0.00096945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2196-63_0_5_load_97 | 51 | 0.0026213 | 0.00065697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2196-63_0_5_load_96 | 55 | 0.004409 | 0.001105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2196-63_0_5_load_51 | 56 | 0.022363 | 0.0056047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2196-63_0_5_load_41 | 57 | 0.0072288 | 0.0018117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2196-63_0_5_load_49 | 59 | 0.023578 | 0.0059093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2196-63_0_5_load_98 | 60 | 0.001576 | 0.00039498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2196-63_0_5_load_34 | 61 | 0.0026328 | 0.00065985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2196-63_0_5_load_38 | 62 | 0.0030823 | 0.00077249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2196-63_0_5_load_43 | 63 | 0.0084578 | 0.0021197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2196-63_0_5_load_50 | 64 | 0.017086 | 0.0042822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2196-63_0_5_load_94 | 65 | 0.022693 | 0.0056874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2196-63_0_5_load_62 | 66 | 0.011605 | 0.0029085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2196-63_0_5_load_66 | 68 | 0.0070337 | 0.0017628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2196-63_0_5_load_55 | 69 | 0.0057636 | 0.0014445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2196-63_0_5_load_56 | 70 | 0.0094344 | 0.0023645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2196-63_0_5_load_57 | 71 | 0.0035332 | 0.0008855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2196-63_0_5_load_58 | 72 | 0.0081464 | 0.0020417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2196-63_0_5_load_59 | 73 | 0.0045719 | 0.0011458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2196-63_0_5_load_82 | 74 | 0.0021521 | 0.00053938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2196-63_0_5_load_75 | 75 | 0.0056428 | 0.0014142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2196-63_0_5_load_83 | 76 | 0.0031524 | 0.00079008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2196-63_0_5_load_74 | 77 | 0.0022459 | 0.00056289 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2196-63_0_5_load_64 | 78 | 0.034158 | 0.0085608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2196-63_0_5_load_67 | 79 | 0.0059171 | 0.001483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2196-63_0_5_load_70 | 82 | 0.011658 | 0.0029219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2196-63_0_5_load_90 | 84 | 0.0072971 | 0.0018288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2196-63_0_5_load_92 | 85 | 0.0082879 | 0.0020771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2196-63_0_5_load_95 | 86 | 0.010748 | 0.0026937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2196-63_0_5_load_80 | 87 | 0.0061265 | 0.0015355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2196-63_0_5_load_87 | 88 | 0.0034864 | 0.00087378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2196-63_0_5_load_76 | 90 | 0.011619 | 0.0029121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2196-63_0_5_load_77 | 91 | 0.024702 | 0.006191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2196-63_0_5_load_79 | 92 | 0.015483 | 0.0038805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2196-63_0_5_load_93 | 93 | 0.013292 | 0.0033313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2196-63_0_5_load_84 | 94 | 0.0035363 | 0.00088629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2196-63_0_5_load_85 | 95 | 0.004569 | 0.0011451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2196-63_0_5_load_86 | 96 | 0.0034967 | 0.00087636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2196-63_0_5_load_99 | 97 | 0.0020072 | 0.00050306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 34 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2196-63_0_5_line_0 |  | 0 | 1 | 0.032034 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
1 | LV_2196-63_0_5_line_1 |  | 0 | 2 | 0.02827 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2196-63_0_5_line_2 |  | 1 | 3 | 0.012743 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
3 | LV_2196-63_0_5_line_3 |  | 2 | 4 | 0.016419 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2196-63_0_5_line_4 |  | 2 | 5 | 0.013172 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2196-63_0_5_line_5 |  | 3 | 6 | 0.019059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
6 | LV_2196-63_0_5_line_6 |  | 4 | 7 | 0.0094021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2196-63_0_5_line_7 |  | 4 | 8 | 0.018299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2196-63_0_5_line_8 |  | 5 | 9 | 0.1545 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2196-63_0_5_line_9 |  | 6 | 10 | 0.0036872 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
10 | LV_2196-63_0_5_line_10 |  | 7 | 11 | 0.0021469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2196-63_0_5_line_11 |  | 8 | 12 | 0.038985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2196-63_0_5_line_12 |  | 9 | 13 | 0.035202 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2196-63_0_5_line_13 |  | 10 | 14 | 0.011214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
14 | LV_2196-63_0_5_line_14 |  | 11 | 28 | 0.012291 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2196-63_0_5_line_15 |  | 12 | 49 | 0.030968 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2196-63_0_5_line_16 |  | 14 | 15 | 0.059784 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2196-63_0_5_line_17 |  | 14 | 16 | 0.031437 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
18 | LV_2196-63_0_5_line_18 |  | 15 | 17 | 0.070246 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2196-63_0_5_line_19 |  | 15 | 18 | 0.0065528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2196-63_0_5_line_20 |  | 16 | 19 | 0.026804 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
21 | LV_2196-63_0_5_line_21 |  | 17 | 24 | 0.012494 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2196-63_0_5_line_22 |  | 19 | 20 | 0.026389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
23 | LV_2196-63_0_5_line_23 |  | 20 | 21 | 0.017629 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
24 | LV_2196-63_0_5_line_24 |  | 21 | 22 | 0.010214 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
25 | LV_2196-63_0_5_line_25 |  | 21 | 23 | 0.018887 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2196-63_0_5_line_26 |  | 22 | 26 | 0.013343 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
27 | LV_2196-63_0_5_line_27 |  | 23 | 25 | 0.023082 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2196-63_0_5_line_28 |  | 24 | 52 | 0.12273 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2196-63_0_5_line_29 |  | 26 | 27 | 0.048344 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
30 | LV_2196-63_0_5_line_30 |  | 27 | 48 | 0.0272 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2196-63_0_5_line_31 |  | 27 | 40 | 0.18186 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
32 | LV_2196-63_0_5_line_32 |  | 28 | 29 | 0.0060888 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2196-63_0_5_line_33 |  | 29 | 30 | 0.02604 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2196-63_0_5_line_34 |  | 30 | 42 | 0.016046 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2196-63_0_5_line_35 |  | 31 | 32 | 0.028837 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
36 | LV_2196-63_0_5_line_36 |  | 31 | 33 | 0.036627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
37 | LV_2196-63_0_5_line_37 |  | 32 | 43 | 0.0041946 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
38 | LV_2196-63_0_5_line_38 |  | 32 | 44 | 0.11429 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2196-63_0_5_line_39 |  | 33 | 39 | 0.010473 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
40 | LV_2196-63_0_5_line_40 |  | 34 | 35 | 0.0097149 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
41 | LV_2196-63_0_5_line_41 |  | 35 | 40 | 0.034832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
42 | LV_2196-63_0_5_line_42 |  | 36 | 37 | 0.0022685 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
43 | LV_2196-63_0_5_line_43 |  | 36 | 38 | 0.0059299 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
44 | LV_2196-63_0_5_line_44 |  | 37 | 39 | 0.0044591 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
45 | LV_2196-63_0_5_line_45 |  | 38 | 45 | 0.0057733 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
46 | LV_2196-63_0_5_line_46 |  | 40 | 41 | 0.034799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
47 | LV_2196-63_0_5_line_47 |  | 41 | 46 | 0.013218 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
48 | LV_2196-63_0_5_line_48 |  | 41 | 47 | 0.003276 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2196-63_0_5_line_49 |  | 42 | 50 | 0.012786 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2196-63_0_5_line_50 |  | 43 | 88 | 0.00057566 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
51 | LV_2196-63_0_5_line_51 |  | 44 | 89 | 0.030154 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2196-63_0_5_line_52 |  | 45 | 67 | 0.027891 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
53 | LV_2196-63_0_5_line_53 |  | 46 | 68 | 0.013896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
54 | LV_2196-63_0_5_line_54 |  | 48 | 51 | 0.019785 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2196-63_0_5_line_55 |  | 49 | 61 | 0.062528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2196-63_0_5_line_56 |  | 50 | 62 | 0.058244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2196-63_0_5_line_57 |  | 51 | 60 | 0.02021 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2196-63_0_5_line_58 |  | 52 | 57 | 0.016256 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2196-63_0_5_line_59 |  | 53 | 54 | 0.035481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2196-63_0_5_line_60 |  | 53 | 55 | 0.027686 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
61 | LV_2196-63_0_5_line_61 |  | 54 | 56 | 0.0083606 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2196-63_0_5_line_62 |  | 55 | 65 | 0.011355 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
63 | LV_2196-63_0_5_line_63 |  | 56 | 58 | 0.0064066 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2196-63_0_5_line_64 |  | 57 | 63 | 0.0092063 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2196-63_0_5_line_65 |  | 58 | 59 | 0.0027721 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2196-63_0_5_line_66 |  | 59 | 64 | 0.013622 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2196-63_0_5_line_67 |  | 65 | 93 | 0.0024832 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
68 | LV_2196-63_0_5_line_68 |  | 66 | 67 | 0.011589 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2196-63_0_5_line_69 |  | 67 | 78 | 0.027103 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
70 | LV_2196-63_0_5_line_70 |  | 68 | 78 | 0.025748 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
71 | LV_2196-63_0_5_line_71 |  | 69 | 70 | 0.0014652 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
72 | LV_2196-63_0_5_line_72 |  | 69 | 71 | 0.0028783 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
73 | LV_2196-63_0_5_line_73 |  | 70 | 72 | 0.011693 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
74 | LV_2196-63_0_5_line_74 |  | 71 | 73 | 0.0055466 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
75 | LV_2196-63_0_5_line_75 |  | 72 | 74 | 0.00065855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
76 | LV_2196-63_0_5_line_76 |  | 73 | 75 | 0.0062749 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
77 | LV_2196-63_0_5_line_77 |  | 74 | 76 | 0.0083957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
78 | LV_2196-63_0_5_line_78 |  | 75 | 77 | 0.0053856 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
79 | LV_2196-63_0_5_line_79 |  | 76 | 94 | 0.0035426 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
80 | LV_2196-63_0_5_line_80 |  | 77 | 90 | 0.00045498 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
81 | LV_2196-63_0_5_line_81 |  | 79 | 80 | 0.0037152 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2196-63_0_5_line_82 |  | 80 | 81 | 0.00267 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2196-63_0_5_line_83 |  | 80 | 82 | 0.0069481 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2196-63_0_5_line_84 |  | 81 | 83 | 0.005715 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2196-63_0_5_line_85 |  | 81 | 84 | 0.015797 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2196-63_0_5_line_86 |  | 82 | 85 | 0.0075958 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2196-63_0_5_line_87 |  | 83 | 86 | 0.0084393 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
88 | LV_2196-63_0_5_line_88 |  | 83 | 87 | 0.0097539 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
89 | LV_2196-63_0_5_line_89 |  | 86 | 93 | 0.0081678 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
90 | LV_2196-63_0_5_line_90 |  | 87 | 92 | 0.011458 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
91 | LV_2196-63_0_5_line_91 |  | 88 | 96 | 0.0011839 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
92 | LV_2196-63_0_5_line_92 |  | 89 | 97 | 0.020367 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | LV_2196-63_0_5_line_93 |  | 90 | 91 | 0.019536 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
94 | LV_2196-63_0_5_line_94 |  | 91 | 92 | 0.0031229 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
95 | LV_2196-63_0_5_line_95 |  | 94 | 95 | 0.0024319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE
96 | LV_2196-63_0_5_line_96 |  | 95 | 96 | 0.0046679 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 5 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2196-63_0_5_trafo_22 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 98 | 34 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9 | x10 | y10 | x11 | y11 | x12 | y12 | x13 | y13 | x14 | y14 | x15 | y15 | x16 | y16
0 | 2579431.6367 | 1183794.1382 | 2579422.9921 | 1183810.9015 | 2579415.7826 | 1183821.9267
1 | 2579444.2969 | 1183768.8617 | 2579434.2599 | 1183789.0513 | 2579431.6367 | 1183794.1382
2 | 2579407.7606 | 1183831.7389 | 2579412.3692 | 1183827.1466 | 2579415.7826 | 1183821.9267
3 | 2579444.2969 | 1183768.8617 | 2579445.6974 | 1183763.2429 | 2579445.9269 | 1183761.1743 | 2579446.1963 | 1183755.1925 | 2579446.1951 | 1183752.6356
4 | 2579444.2969 | 1183768.8617 | 2579432.4058 | 1183774.5268
5 | 2579394.2604 | 1183845.1916 | 2579407.7606 | 1183831.7389
6 | 2579446.1951 | 1183752.6356 | 2579439.9503 | 1183745.607
7 | 2579446.1951 | 1183752.6356 | 2579453.9831 | 1183750.9635 | 2579464.1822 | 1183749.0051
8 | 2579324.2036 | 1183844.5382 | 2579372.0172 | 1183799.994 | 2579401.6654 | 1183782.4047 | 2579403.457 | 1183781.7648 | 2579406.8783 | 1183782.1977 | 2579406.2646 | 1183785.7572 | 2579401.5048 | 1183791.1542 | 2579402.0608 | 1183793.0199 | 2579403.9942 | 1183793.6358 | 2579414.0225 | 1183784.2408 | 2579425.6106 | 1183777.7641 | 2579432.4058 | 1183774.5268
9 | 2579394.2604 | 1183845.1916 | 2579394.211 | 1183845.2409 | 2579391.8071 | 1183847.6282 | 2579391.6499 | 1183847.7954
10 | 2579438.5243 | 1183744.002 | 2579439.9503 | 1183745.607
11 | 2579464.1822 | 1183749.0051 | 2579488.8738 | 1183746.0631 | 2579502.9726 | 1183745.3164
12 | 2579324.2036 | 1183844.5382 | 2579331.4702 | 1183844.4463 | 2579340.6815 | 1183848.272 | 2579348.7675 | 1183855.5589 | 2579354.2399 | 1183850.9598
13 | 2579384.2493 | 1183856.2143 | 2579388.4988 | 1183851.1414 | 2579389.2593 | 1183850.3384 | 2579391.6499 | 1183847.7954
14 | 2579438.5243 | 1183744.002 | 2579448.315 | 1183736.5713
15 | 2579502.9726 | 1183745.3164 | 2579513.5635 | 1183744.7554 | 2579533.8747 | 1183746.19
16 | 2579384.2493 | 1183856.2143 | 2579385.9656 | 1183858.076 | 2579394.2592 | 1183854.779 | 2579403.3296 | 1183859.7947 | 2579414.5762 | 1183862.813 | 2579424.6584 | 1183860.2103 | 2579432.0334 | 1183858.3505 | 2579434.2538 | 1183860.3328 | 2579437.0175 | 1183864.8812
17 | 2579384.2493 | 1183856.2143 | 2579360.4712 | 1183876.7787
18 | 2579437.0175 | 1183864.8812 | 2579437.3732 | 1183868.4263 | 2579435.8665 | 1183871.9777 | 2579433.6111 | 1183875.3873 | 2579425.6729 | 1183882.1293 | 2579424.1401 | 1183884.7804 | 2579424.1711 | 1183887.1148 | 2579425.9391 | 1183888.4983 | 2579428.1613 | 1183888.7464 | 2579439.1186 | 1183885.3624 | 2579441.0812 | 1183885.6113 | 2579442.2455 | 1183886.7968 | 2579442.5194 | 1183888.7413 | 2579440.9306 | 1183890.6367 | 2579431.6 | 1183898.7063 | 2579426.2789 | 1183900.6924 | 2579425.6081 | 1183901.2683
19 | 2579437.0175 | 1183864.8812 | 2579442.0809 | 1183860.7217
20 | 2579360.4712 | 1183876.7787 | 2579344.6672 | 1183890.4468 | 2579340.0043 | 1183894.0764
21 | 2579417.948 | 1183910.8709 | 2579420.9743 | 1183905.2464 | 2579425.6081 | 1183901.2683
22 | 2579340.0043 | 1183894.0764 | 2579331.756 | 1183900.4967 | 2579320.0055 | 1183911.2618
23 | 2579309.7291 | 1183925.4305 | 2579312.4607 | 1183920.7297 | 2579314.2292 | 1183917.822 | 2579316.8347 | 1183914.1667 | 2579320.0055 | 1183911.2618
24 | 2579309.7291 | 1183925.4305 | 2579303.7586 | 1183933.7181
25 | 2579309.7291 | 1183925.4305 | 2579324.3955 | 1183937.3303
26 | 2579295.3501 | 1183944.0531 | 2579300.1346 | 1183938.7485 | 2579303.7586 | 1183933.7181
27 | 2579342.5206 | 1183923.0379 | 2579324.3955 | 1183937.3303
28 | 2579417.948 | 1183910.8709 | 2579420.055 | 1183910.9414 | 2579422.1674 | 1183910.356 | 2579430.4773 | 1183911.7948 | 2579427.1165 | 1183915.5973 | 2579432.2677 | 1183921.8828 | 2579433.3792 | 1183923.2352 | 2579439.1209 | 1183919.2356 | 2579462.1048 | 1183906.0495 | 2579474.9378 | 1183897.6454 | 2579484.7324 | 1183889.0962 | 2579494.3086 | 1183876.9792 | 2579502.322 | 1183865.4234 | 2579499.2691 | 1183863.3217
29 | 2579263.7325 | 1183980.6078 | 2579277.5435 | 1183963.7955 | 2579295.3501 | 1183944.0531
30 | 2579263.7325 | 1183980.6078 | 2579256.1379 | 1183989.5055 | 2579258.25 | 1183991.0211 | 2579260.1174 | 1183992.4376 | 2579260.6761 | 1183992.8692 | 2579263.7219 | 1183995.1265 | 2579268.2091 | 1183999.2019
31 | 2579209.4825 | 1183853.2191 | 2579209.2319 | 1183866.7159 | 2579207.7059 | 1183871.3014 | 2579204.6283 | 1183877.4598 | 2579197.9351 | 1183884.3645 | 2579175.9955 | 1183899.1821 | 2579175.5483 | 1183900.0952 | 2579176.0181 | 1183901.272 | 2579177.3198 | 1183902.4569 | 2579182.3508 | 1183907.0306 | 2579263.7325 | 1183980.6078
32 | 2579453.1651 | 1183732.8902 | 2579448.315 | 1183736.5713
33 | 2579453.1651 | 1183732.8902 | 2579455.8603 | 1183730.8466 | 2579468.8449 | 1183719.7961 | 2579473.9898 | 1183717.5662
34 | 2579473.9898 | 1183717.5662 | 2579484.3635 | 1183713.0837 | 2579489.0819 | 1183712.5825
35 | 2579191.8155 | 1183701.2239 | 2579184.4139 | 1183706.4191 | 2579172.9376 | 1183714.2632 | 2579168.5894 | 1183718.2412
36 | 2579191.8155 | 1183701.2239 | 2579200.5172 | 1183736.8019
37 | 2579165.4945 | 1183721.0725 | 2579168.5894 | 1183718.2412
38 | 2579168.5894 | 1183718.2412 | 2579106.0146 | 1183622.605
39 | 2579203.0054 | 1183746.9753 | 2579200.5172 | 1183736.8019
40 | 2579209.5344 | 1183808.9737 | 2579208.2502 | 1183818.6033
41 | 2579209.4825 | 1183853.2191 | 2579208.999 | 1183848.0959 | 2579207.3387 | 1183836.0177 | 2579207.1019 | 1183827.2139 | 2579208.2502 | 1183818.6033
42 | 2579203.4487 | 1183753.6884 | 2579203.2992 | 1183751.4248
43 | 2579203.4487 | 1183753.6884 | 2579203.5825 | 1183759.6168
44 | 2579203.0054 | 1183746.9753 | 2579203.2992 | 1183751.4248
45 | 2579203.5825 | 1183759.6168 | 2579203.7128 | 1183765.3887
46 | 2579209.4825 | 1183853.2191 | 2579209.2319 | 1183866.7159 | 2579205.4734 | 1183865.8953 | 2579204.3326 | 1183869.2788 | 2579202.0105 | 1183873.2 | 2579200.0719 | 1183875.4413 | 2579196.4143 | 1183872.8972 | 2579194.8457 | 1183871.8132
47 | 2579194.8457 | 1183871.8132 | 2579197.1698 | 1183866.2911 | 2579199.1585 | 1183859.3434
48 | 2579194.8457 | 1183871.8132 | 2579192.7806 | 1183874.3563
49 | 2579501.6765 | 1183713.265 | 2579495.6112 | 1183711.8889 | 2579489.0819 | 1183712.5825
50 | 2579165.0698 | 1183721.4611 | 2579165.0698 | 1183721.4611 | 2579165.4945 | 1183721.0725
51 | 2579106.0146 | 1183622.605 | 2579098.5076 | 1183623.8764 | 2579090.8632 | 1183625.1372 | 2579083.6016 | 1183626.7301 | 2579076.6182 | 1183629.3004
52 | 2579204.3424 | 1183793.2725 | 2579203.7128 | 1183765.3887
53 | 2579199.1585 | 1183859.3434 | 2579199.9601 | 1183856.5429 | 2579202.3487 | 1183849.7978 | 2579202.1641 | 1183845.9752
54 | 2579268.2091 | 1183999.2019 | 2579281.766 | 1183984.7922
55 | 2579533.8747 | 1183746.19 | 2579543.4326 | 1183746.8651 | 2579546.731 | 1183747.065 | 2579552.594 | 1183747.2228 | 2579558.8443 | 1183746.7901 | 2579590.5078 | 1183735.6648 | 2579594.1609 | 1183734.1614
56 | 2579501.6765 | 1183713.265 | 2579506.0848 | 1183714.2652 | 2579518.162 | 1183716.8029 | 2579529.4476 | 1183717.7869 | 2579538.1997 | 1183718.9908 | 2579550.9902 | 1183718.0687 | 2579553.1285 | 1183713.8925 | 2579556.6976 | 1183712.902
57 | 2579281.766 | 1183984.7922 | 2579295.6142 | 1183970.0729
58 | 2579499.2691 | 1183863.3217 | 2579506.5681 | 1183848.7967
59 | 2579128.3986 | 1183865.4086 | 2579133.7892 | 1183868.0133 | 2579139.3042 | 1183871.2846 | 2579145.4811 | 1183876.1099 | 2579147.3766 | 1183870.2447 | 2579149.4552 | 1183868.7478 | 2579151.3314 | 1183868.2966 | 2579155.8086 | 1183867.2915
60 | 2579128.3986 | 1183865.4086 | 2579130.1517 | 1183851.5952 | 2579128.6678 | 1183837.9133
61 | 2579155.8086 | 1183867.2915 | 2579154.0092 | 1183859.1269
62 | 2579128.6678 | 1183837.9133 | 2579128.1956 | 1183833.5594 | 2579126.621 | 1183826.7638
63 | 2579160.2481 | 1183857.671 | 2579154.0092 | 1183859.1269
64 | 2579510.7019 | 1183840.5706 | 2579506.5681 | 1183848.7967
65 | 2579160.2481 | 1183857.671 | 2579159.6759 | 1183854.9586
66 | 2579156.8639 | 1183841.63 | 2579159.6759 | 1183854.9586
67 | 2579126.0605 | 1183824.3447 | 2579126.621 | 1183826.7638
68 | 2579204.3424 | 1183793.2725 | 2579192.7546 | 1183793.4631
69 | 2579204.3424 | 1183793.2725 | 2579203.308 | 1183807.4835 | 2579202.1268 | 1183820.284
70 | 2579202.1641 | 1183845.9752 | 2579201.3368 | 1183828.846 | 2579202.1268 | 1183820.284
71 | 2579150.2641 | 1183752.06 | 2579150.5186 | 1183751.5164 | 2579150.8682 | 1183750.7253
72 | 2579150.2641 | 1183752.06 | 2579149.0434 | 1183754.6666
73 | 2579150.8682 | 1183750.7253 | 2579155.5945 | 1183740.0304
74 | 2579146.6911 | 1183759.6898 | 2579149.0434 | 1183754.6666
75 | 2579155.5945 | 1183740.0304 | 2579155.8607 | 1183739.4281
76 | 2579144.03 | 1183765.3724 | 2579146.6911 | 1183759.6898
77 | 2579155.8607 | 1183739.4281 | 2579159.2544 | 1183731.7488
78 | 2579141.746 | 1183770.2498 | 2579144.03 | 1183765.3724
79 | 2579160.8858 | 1183728.6105 | 2579159.8871 | 1183730.3171 | 2579159.2544 | 1183731.7488
80 | 2579141.553 | 1183770.6618 | 2579141.746 | 1183770.2498
81 | 2579114.1262 | 1183809.2515 | 2579117.073 | 1183806.989
82 | 2579115.3482 | 1183811.6262 | 2579114.1262 | 1183809.2515
83 | 2579114.1262 | 1183809.2515 | 2579112.8622 | 1183810.1342 | 2579108.0396 | 1183812.5778
84 | 2579120.4535 | 1183809.0292 | 2579115.3482 | 1183811.6262
85 | 2579115.3482 | 1183811.6262 | 2579101.2691 | 1183818.7896
86 | 2579101.3006 | 1183816.0805 | 2579103.4288 | 1183814.9141 | 2579108.0396 | 1183812.5778
87 | 2579120.4535 | 1183809.0292 | 2579123.4368 | 1183813.0209 | 2579124.2169 | 1183816.3876
88 | 2579120.4535 | 1183809.0292 | 2579123.5917 | 1183802.7483 | 2579124.7646 | 1183800.2802
89 | 2579126.0605 | 1183824.3447 | 2579124.2169 | 1183816.3876
90 | 2579129.6822 | 1183789.9317 | 2579124.7646 | 1183800.2802
91 | 2579164.4718 | 1183722.4829 | 2579165.0698 | 1183721.4611
92 | 2579076.6182 | 1183629.3004 | 2579073.028 | 1183632.9593 | 2579070.6946 | 1183637.9923 | 2579069.6002 | 1183643.7325 | 2579069.7547 | 1183647.5789
93 | 2579131.2702 | 1183787.2529 | 2579135.1811 | 1183781.4967 | 2579140.9188 | 1183772.0162 | 2579141.553 | 1183770.6618
94 | 2579129.6822 | 1183789.9317 | 2579130.222 | 1183788.7956 | 2579131.2702 | 1183787.2529
95 | 2579160.8858 | 1183728.6105 | 2579162.1141 | 1183726.5116
96 | 2579164.4718 | 1183722.4829 | 2579162.1141 | 1183726.5116

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2579431.6367 | 1183794.1382
1 | 2579415.7826 | 1183821.9267
2 | 2579444.2969 | 1183768.8617
3 | 2579407.7606 | 1183831.7389
4 | 2579446.1951 | 1183752.6356
5 | 2579432.4058 | 1183774.5268
6 | 2579394.2604 | 1183845.1916
7 | 2579439.9503 | 1183745.607
8 | 2579464.1822 | 1183749.0051
9 | 2579324.2036 | 1183844.5382
10 | 2579391.6499 | 1183847.7954
11 | 2579438.5243 | 1183744.002
12 | 2579502.9726 | 1183745.3164
13 | 2579354.2399 | 1183850.9598
14 | 2579384.2493 | 1183856.2143
15 | 2579437.0175 | 1183864.8812
16 | 2579360.4712 | 1183876.7787
17 | 2579425.6081 | 1183901.2683
18 | 2579442.0809 | 1183860.7217
19 | 2579340.0043 | 1183894.0764
20 | 2579320.0055 | 1183911.2618
21 | 2579309.7291 | 1183925.4305
22 | 2579303.7586 | 1183933.7181
23 | 2579324.3955 | 1183937.3303
24 | 2579417.948 | 1183910.8709
25 | 2579342.5206 | 1183923.0379
26 | 2579295.3501 | 1183944.0531
27 | 2579263.7325 | 1183980.6078
28 | 2579448.315 | 1183736.5713
29 | 2579453.1651 | 1183732.8902
30 | 2579473.9898 | 1183717.5662
31 | 2579191.8155 | 1183701.2239
32 | 2579168.5894 | 1183718.2412
33 | 2579200.5172 | 1183736.8019
34 | 2579209.5344 | 1183808.9737
35 | 2579208.2502 | 1183818.6033
36 | 2579203.4487 | 1183753.6884
37 | 2579203.2992 | 1183751.4248
38 | 2579203.5825 | 1183759.6168
39 | 2579203.0054 | 1183746.9753
40 | 2579209.4825 | 1183853.2191
41 | 2579194.8457 | 1183871.8132
42 | 2579489.0819 | 1183712.5825
43 | 2579165.4945 | 1183721.0725
44 | 2579106.0146 | 1183622.605
45 | 2579203.7128 | 1183765.3887
46 | 2579199.1585 | 1183859.3434
47 | 2579192.7806 | 1183874.3563
48 | 2579268.2091 | 1183999.2019
49 | 2579533.8747 | 1183746.19
50 | 2579501.6765 | 1183713.265
51 | 2579281.766 | 1183984.7922
52 | 2579499.2691 | 1183863.3217
53 | 2579128.3986 | 1183865.4086
54 | 2579155.8086 | 1183867.2915
55 | 2579128.6678 | 1183837.9133
56 | 2579154.0092 | 1183859.1269
57 | 2579506.5681 | 1183848.7967
58 | 2579160.2481 | 1183857.671
59 | 2579159.6759 | 1183854.9586
60 | 2579295.6142 | 1183970.0729
61 | 2579594.1609 | 1183734.1614
62 | 2579556.6976 | 1183712.902
63 | 2579510.7019 | 1183840.5706
64 | 2579156.8639 | 1183841.63
65 | 2579126.621 | 1183826.7638
66 | 2579192.7546 | 1183793.4631
67 | 2579204.3424 | 1183793.2725
68 | 2579202.1641 | 1183845.9752
69 | 2579150.2641 | 1183752.06
70 | 2579150.8682 | 1183750.7253
71 | 2579149.0434 | 1183754.6666
72 | 2579155.5945 | 1183740.0304
73 | 2579146.6911 | 1183759.6898
74 | 2579155.8607 | 1183739.4281
75 | 2579144.03 | 1183765.3724
76 | 2579159.2544 | 1183731.7488
77 | 2579141.746 | 1183770.2498
78 | 2579202.1268 | 1183820.284
79 | 2579117.073 | 1183806.989
80 | 2579114.1262 | 1183809.2515
81 | 2579115.3482 | 1183811.6262
82 | 2579108.0396 | 1183812.5778
83 | 2579120.4535 | 1183809.0292
84 | 2579101.2691 | 1183818.7896
85 | 2579101.3006 | 1183816.0805
86 | 2579124.2169 | 1183816.3876
87 | 2579124.7646 | 1183800.2802
88 | 2579165.0698 | 1183721.4611
89 | 2579076.6182 | 1183629.3004
90 | 2579141.553 | 1183770.6618
91 | 2579131.2702 | 1183787.2529
92 | 2579129.6822 | 1183789.9317
93 | 2579126.0605 | 1183824.3447
94 | 2579160.8858 | 1183728.6105
95 | 2579162.1141 | 1183726.5116
96 | 2579164.4718 | 1183722.4829
97 | 2579069.7547 | 1183647.5789
98 | 2579215.5349 | 1183778.5259

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.97759 | -0.43008 | 0.0089722 | 0.0022486
1 | 0.9795 | -0.39269 | 0.019329 | 0.0048444
2 | 0.97445 | -0.49176 | 0.060184 | 0.015083
3 | 0.97985 | -0.38586 | 0.014883 | 0.0037301
4 | 0.97369 | -0.50677 | 0 | 0
5 | 0.97434 | -0.49401 | 0.0058637 | 0.0014696
6 | 0.98043 | -0.37463 | 0.0041654 | 0.0010439
7 | 0.97339 | -0.51263 | 0.014146 | 0.0035454
8 | 0.97342 | -0.5121 | 0 | 0
9 | 0.97384 | -0.50377 | 0 | 0
10 | 0.98054 | -0.3724 | 0.0011771 | 0.00029502
11 | 0.97335 | -0.51341 | 0 | 0
12 | 0.97284 | -0.52348 | 0.0031857 | 0.00079842
13 | 0.97373 | -0.50599 | 0.0034356 | 0.00086103
14 | 0.98089 | -0.36558 | 0 | 0
15 | 0.97965 | -0.38972 | 0 | 0
16 | 0.982 | -0.34396 | 0.0056285 | 0.0014106
17 | 0.97838 | -0.41479 | 0.0039309 | 0.00098518
18 | 0.97964 | -0.39004 | 0.0026376 | 0.00066105
19 | 0.98298 | -0.32502 | 0.0032563 | 0.00081611
20 | 0.98395 | -0.3061 | 0.0063726 | 0.0015971
21 | 0.98462 | -0.29307 | 0 | 0
22 | 0.98503 | -0.28519 | 0.0034345 | 0.00086078
23 | 0.98446 | -0.29629 | 0.005991 | 0.0015015
24 | 0.97819 | -0.41836 | 0 | 0
25 | 0.98439 | -0.29774 | 0.0034842 | 0.00087321
26 | 0.98557 | -0.27473 | 0.0016851 | 0.00042233
27 | 0.98755 | -0.23665 | 0 | 0
28 | 0.97313 | -0.51788 | 0.010728 | 0.0026888
29 | 0.97307 | -0.51889 | 0 | 0
30 | 0.97285 | -0.52322 | 0 | 0
31 | 0.98282 | -0.3285 | 0 | 0
32 | 0.98135 | -0.35712 | 0.0037918 | 0.00095032
33 | 0.98469 | -0.29228 | 0.010784 | 0.0027028
34 | 1 | 0 | -0.60568 | -0.15586
35 | 0.99893 | -0.020087 | 0.0033378 | 0.00083653
36 | 0.9856 | -0.27458 | 0 | 0
37 | 0.98548 | -0.27697 | 0.0088863 | 0.0022271
38 | 0.98593 | -0.26832 | 0.0021966 | 0.00055051
39 | 0.98524 | -0.28154 | 0 | 0
40 | 0.99512 | -0.092053 | 0 | 0
41 | 0.99277 | -0.13687 | 0 | 0
42 | 0.97272 | -0.52589 | 0.002076 | 0.00052028
43 | 0.98114 | -0.3612 | 0.003742 | 0.00093785
44 | 0.98114 | -0.36128 | 0 | 0
45 | 0.98624 | -0.26218 | 0.0020814 | 0.00052164
46 | 0.9919 | -0.15357 | 0.0055253 | 0.0013848
47 | 0.99275 | -0.13734 | 0.0081423 | 0.0020407
48 | 0.98744 | -0.23869 | 0 | 0
49 | 0.97248 | -0.53071 | 0.010033 | 0.0025145
50 | 0.97264 | -0.52753 | 0.0038681 | 0.00096945
51 | 0.98737 | -0.24018 | 0.0026213 | 0.00065697
52 | 0.97641 | -0.4535 | 0 | 0
53 | 0.97602 | -0.46152 | 0 | 0
54 | 0.97393 | -0.50253 | 0 | 0
55 | 0.97683 | -0.44557 | 0.004409 | 0.001105
56 | 0.97344 | -0.51222 | 0.022363 | 0.0056047
57 | 0.97617 | -0.45817 | 0.0072288 | 0.0018117
58 | 0.9732 | -0.51701 | 0 | 0
59 | 0.9731 | -0.51908 | 0.023578 | 0.0059093
60 | 0.98734 | -0.24075 | 0.001576 | 0.00039498
61 | 0.97232 | -0.53374 | 0.0026328 | 0.00065985
62 | 0.97247 | -0.53084 | 0.0030823 | 0.00077249
63 | 0.9761 | -0.45959 | 0.0084578 | 0.0021197
64 | 0.97288 | -0.52337 | 0.017086 | 0.0042822
65 | 0.97697 | -0.44277 | 0.022693 | 0.0056874
66 | 0.98767 | -0.23479 | 0.011605 | 0.0029085
67 | 0.98779 | -0.23239 | 0 | 0
68 | 0.99099 | -0.17088 | 0.0070337 | 0.0017628
69 | 0.97956 | -0.39203 | 0.0057636 | 0.0014445
70 | 0.97962 | -0.39082 | 0.0094344 | 0.0023645
71 | 0.97944 | -0.39434 | 0.0035332 | 0.0008855
72 | 0.98014 | -0.38078 | 0.0081464 | 0.0020417
73 | 0.97922 | -0.39873 | 0.0045719 | 0.0011458
74 | 0.98017 | -0.3802 | 0.0021521 | 0.00053938
75 | 0.97897 | -0.40359 | 0.0056428 | 0.0014142
76 | 0.98055 | -0.37268 | 0.0031524 | 0.00079008
77 | 0.97876 | -0.40766 | 0.0022459 | 0.00056289
78 | 0.98935 | -0.2024 | 0.034158 | 0.0085608
79 | 0.97709 | -0.44048 | 0.0059171 | 0.001483
80 | 0.97711 | -0.44007 | 0 | 0
81 | 0.97718 | -0.43881 | 0 | 0
82 | 0.97698 | -0.4426 | 0.011658 | 0.0029219
83 | 0.97735 | -0.43536 | 0 | 0
84 | 0.97707 | -0.44092 | 0.0072971 | 0.0018288
85 | 0.97692 | -0.44375 | 0.0082879 | 0.0020771
86 | 0.97717 | -0.43887 | 0.010748 | 0.0026937
87 | 0.97762 | -0.43011 | 0.0061265 | 0.0015355
88 | 0.98111 | -0.36175 | 0.0034864 | 0.00087378
89 | 0.98108 | -0.36238 | 0 | 0
90 | 0.97875 | -0.408 | 0.011619 | 0.0029121
91 | 0.97804 | -0.42178 | 0.024702 | 0.006191
92 | 0.97795 | -0.4237 | 0.015483 | 0.0038805
93 | 0.97702 | -0.44196 | 0.013292 | 0.0033313
94 | 0.98072 | -0.36947 | 0.0035363 | 0.00088629
95 | 0.98083 | -0.36724 | 0.004569 | 0.0011451
96 | 0.98106 | -0.36287 | 0.0034967 | 0.00087636
97 | 0.98104 | -0.36312 | 0.0020072 | 0.00050306
98 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.12863 | -0.032398 | 0.12887 | 0.032545 | 0.0002304 | 0.00014665 | 0.19586 | 0.19586 | 0.19586 | 0.97759 | -0.43008 | 0.9795 | -0.39269 | 26.9033
1 | 0.11966 | 0.03015 | -0.11931 | -0.029925 | 0.00035193 | 0.00022488 | 0.1822 | 0.1822 | 0.1822 | 0.97759 | -0.43008 | 0.97445 | -0.49176 | 50.0548
2 | -0.14819 | -0.037389 | 0.14824 | 0.03742 | 4.8478e-05 | 3.0223e-05 | 0.22522 | 0.22522 | 0.22522 | 0.9795 | -0.39269 | 0.97985 | -0.38586 | 12.3747
3 | 0.049825 | 0.012511 | -0.049789 | -0.012489 | 3.565e-05 | 2.2612e-05 | 0.076092 | 0.076092 | 0.076092 | 0.97445 | -0.49176 | 0.97369 | -0.50677 | 20.9045
4 | 0.0093022 | 0.00233 | -0.0093012 | -0.0023295 | 9.9658e-07 | 4.7375e-07 | 0.014204 | 0.014204 | 0.014204 | 0.97445 | -0.49176 | 0.97434 | -0.49401 | 3.9023
5 | -0.16313 | -0.04115 | 0.16321 | 0.041205 | 8.7788e-05 | 5.4983e-05 | 0.24782 | 0.24782 | 0.24782 | 0.97985 | -0.38586 | 0.98043 | -0.37463 | 13.6166
6 | 0.03392 | 0.0085067 | -0.03391 | -0.0085007 | 9.4749e-06 | 5.947e-06 | 0.051839 | 0.051839 | 0.051839 | 0.97369 | -0.50677 | 0.97339 | -0.51263 | 14.2415
7 | 0.015869 | 0.0039821 | -0.015865 | -0.0039797 | 4.0365e-06 | 2.3558e-06 | 0.024253 | 0.024253 | 0.024253 | 0.97369 | -0.50677 | 0.97342 | -0.5121 | 6.663
8 | 0.0034375 | 0.00085993 | -0.0034359 | -0.00086083 | 1.5967e-06 | -9.0139e-07 | 0.0052493 | 0.0052499 | 0.0052499 | 0.97434 | -0.49401 | 0.97384 | -0.50377 | 1.4423
9 | -0.16738 | -0.042249 | 0.1674 | 0.04226 | 1.7861e-05 | 1.1199e-05 | 0.25414 | 0.25414 | 0.25414 | 0.98043 | -0.37463 | 0.98054 | -0.3724 | 13.9639
10 | 0.019764 | 0.0049554 | -0.019763 | -0.0049549 | 7.3497e-07 | 4.4369e-07 | 0.030214 | 0.030214 | 0.030214 | 0.97339 | -0.51263 | 0.97335 | -0.51341 | 8.3006
11 | 0.015865 | 0.0039797 | -0.015856 | -0.0039747 | 8.5995e-06 | 5.0194e-06 | 0.024253 | 0.024254 | 0.024254 | 0.97342 | -0.5121 | 0.97284 | -0.52348 | 6.6631
12 | 0.0034359 | 0.00086083 | -0.0034356 | -0.00086103 | 3.6385e-07 | -2.0507e-07 | 0.0052499 | 0.0052501 | 0.0052501 | 0.97384 | -0.50377 | 0.97373 | -0.50599 | 1.4423
13 | -0.16857 | -0.042555 | 0.16863 | 0.042589 | 5.5088e-05 | 3.4549e-05 | 0.25593 | 0.25593 | 0.25593 | 0.98054 | -0.3724 | 0.98089 | -0.36558 | 14.0621
14 | 0.019763 | 0.0049549 | -0.019759 | -0.0049524 | 4.2077e-06 | 2.5402e-06 | 0.030214 | 0.030214 | 0.030214 | 0.97335 | -0.51341 | 0.97313 | -0.51788 | 8.3006
15 | 0.012671 | 0.0031763 | -0.012666 | -0.0031739 | 4.362e-06 | 2.4073e-06 | 0.019381 | 0.019381 | 0.019381 | 0.97284 | -0.52348 | 0.97248 | -0.53071 | 5.3244
16 | 0.022338 | 0.0056267 | -0.022312 | -0.0056109 | 2.5759e-05 | 1.5732e-05 | 0.033896 | 0.033897 | 0.033897 | 0.98089 | -0.36558 | 0.97965 | -0.38972 | 9.3123
17 | -0.19097 | -0.048216 | 0.19117 | 0.048341 | 0.00019805 | 0.00012477 | 0.28983 | 0.28983 | 0.28983 | 0.98089 | -0.36558 | 0.982 | -0.34396 | 15.9245
18 | 0.019674 | 0.0049499 | -0.019651 | -0.0049358 | 2.3535e-05 | 1.4179e-05 | 0.02989 | 0.029891 | 0.029891 | 0.97965 | -0.38972 | 0.97838 | -0.41479 | 8.2117
19 | 0.0026377 | 0.00066099 | -0.0026376 | -0.00066105 | 3.9443e-08 | -5.7261e-08 | 0.0040064 | 0.0040064 | 0.0040064 | 0.97965 | -0.38972 | 0.97964 | -0.39004 | 1.1007
20 | -0.19679 | -0.049751 | 0.19697 | 0.049864 | 0.00017894 | 0.00011283 | 0.29835 | 0.29835 | 0.29835 | 0.982 | -0.34396 | 0.98298 | -0.32502 | 16.3931
21 | 0.01572 | 0.0039506 | -0.015717 | -0.003949 | 2.679e-06 | 1.5577e-06 | 0.023912 | 0.023912 | 0.023912 | 0.97838 | -0.41479 | 0.97819 | -0.41836 | 6.5693
22 | -0.20023 | -0.05068 | 0.20041 | 0.050795 | 0.00018204 | 0.00011483 | 0.30328 | 0.30328 | 0.30328 | 0.98298 | -0.32502 | 0.98395 | -0.3061 | 16.6639
23 | -0.20678 | -0.052392 | 0.20691 | 0.052474 | 0.00012947 | 8.1739e-05 | 0.31292 | 0.31292 | 0.31292 | 0.98395 | -0.3061 | 0.98462 | -0.29307 | 17.1934
24 | -0.21639 | -0.054849 | 0.21647 | 0.054901 | 8.2036e-05 | 5.1853e-05 | 0.32724 | 0.32724 | 0.32724 | 0.98462 | -0.29307 | 0.98503 | -0.28519 | 17.9803
25 | 0.0094769 | 0.0023753 | -0.0094754 | -0.0023746 | 1.4528e-06 | 6.896e-07 | 0.014322 | 0.014322 | 0.014322 | 0.98462 | -0.29307 | 0.98446 | -0.29629 | 3.9346
26 | -0.21991 | -0.055762 | 0.22002 | 0.055832 | 0.00011059 | 6.9929e-05 | 0.33243 | 0.33243 | 0.33243 | 0.98503 | -0.28519 | 0.98557 | -0.27473 | 18.2653
27 | 0.0034844 | 0.00087307 | -0.0034842 | -0.00087321 | 2.4009e-07 | -1.398e-07 | 0.0052666 | 0.0052667 | 0.0052667 | 0.98446 | -0.29629 | 0.98439 | -0.29774 | 1.4469
28 | 0.015717 | 0.003949 | -0.015691 | -0.0039337 | 2.6318e-05 | 1.5305e-05 | 0.023912 | 0.023913 | 0.023913 | 0.97819 | -0.41836 | 0.97641 | -0.4535 | 6.5694
29 | -0.2217 | -0.056254 | 0.22211 | 0.056512 | 0.00040684 | 0.00025729 | 0.33497 | 0.33497 | 0.33497 | 0.98557 | -0.27473 | 0.98755 | -0.23665 | 18.4051
30 | 0.0041981 | 0.0010516 | -0.0041977 | -0.0010517 | 4.0812e-07 | -8.6784e-08 | 0.0063254 | 0.0063255 | 0.0063255 | 0.98755 | -0.23665 | 0.98744 | -0.23869 | 1.7378
31 | -0.22631 | -0.057563 | 0.2279 | 0.058568 | 0.0015888 | 0.0010051 | 0.3413 | 0.34129 | 0.3413 | 0.98755 | -0.23665 | 0.99512 | -0.092053 | 18.7526
32 | 0.0090308 | 0.0022636 | -0.0090304 | -0.0022634 | 4.3541e-07 | 2.0302e-07 | 0.013809 | 0.013809 | 0.013809 | 0.97313 | -0.51788 | 0.97307 | -0.51889 | 3.7938
33 | 0.0090304 | 0.0022634 | -0.0090285 | -0.0022625 | 1.8622e-06 | 8.6838e-07 | 0.013809 | 0.013809 | 0.013809 | 0.97307 | -0.51889 | 0.97285 | -0.52322 | 3.7938
34 | 0.0090285 | 0.0022625 | -0.0090274 | -0.002262 | 1.1475e-06 | 5.3517e-07 | 0.013809 | 0.013809 | 0.013809 | 0.97285 | -0.52322 | 0.97272 | -0.52589 | 3.7938
35 | 0.276 | 0.069726 | -0.27562 | -0.069486 | 0.00037801 | 0.0002401 | 0.41806 | 0.41806 | 0.41806 | 0.98282 | -0.3285 | 0.98135 | -0.35712 | 22.9706
36 | -0.276 | -0.069726 | 0.27648 | 0.070031 | 0.00048011 | 0.00030495 | 0.41806 | 0.41806 | 0.41806 | 0.98282 | -0.3285 | 0.98469 | -0.29228 | 22.9706
37 | 0.26982 | 0.068034 | -0.26977 | -0.068001 | 5.2695e-05 | 3.346e-05 | 0.40927 | 0.40927 | 0.40927 | 0.98135 | -0.35712 | 0.98114 | -0.3612 | 22.4874
38 | 0.0020078 | 0.00050135 | -0.0020074 | -0.00050253 | 3.9713e-07 | -1.1895e-06 | 0.0030438 | 0.0030443 | 0.0030443 | 0.98135 | -0.35712 | 0.98114 | -0.36128 | 0.83634
39 | -0.28726 | -0.072734 | 0.28741 | 0.072828 | 0.0001482 | 9.418e-05 | 0.43436 | 0.43436 | 0.43436 | 0.98469 | -0.29228 | 0.98524 | -0.28154 | 23.8659
40 | 0.60403 | 0.15586 | -0.60344 | -0.15549 | 0.00059071 | 0.00037742 | 0.90041 | 0.90041 | 0.90041 | 1 | 0 | 0.99893 | -0.020087 | 49.4729
41 | 0.60011 | 0.15465 | -0.59801 | -0.15331 | 0.0020946 | 0.0013383 | 0.89543 | 0.89543 | 0.89543 | 0.99893 | -0.020087 | 0.99512 | -0.092053 | 49.1997
42 | 0.29639 | 0.075117 | -0.29636 | -0.075095 | 3.4114e-05 | 2.1688e-05 | 0.44778 | 0.44778 | 0.44778 | 0.9856 | -0.27458 | 0.98548 | -0.27697 | 24.6031
43 | -0.29639 | -0.075117 | 0.29648 | 0.075173 | 8.9173e-05 | 5.6693e-05 | 0.44778 | 0.44778 | 0.44778 | 0.9856 | -0.27458 | 0.98593 | -0.26832 | 24.6031
44 | 0.28747 | 0.072868 | -0.28741 | -0.072828 | 6.3097e-05 | 4.0098e-05 | 0.43436 | 0.43436 | 0.43436 | 0.98548 | -0.27697 | 0.98524 | -0.28154 | 23.8659
45 | -0.29868 | -0.075724 | 0.29877 | 0.07578 | 8.8109e-05 | 5.6021e-05 | 0.45109 | 0.45109 | 0.45109 | 0.98593 | -0.26832 | 0.98624 | -0.26218 | 24.7853
46 | 0.37011 | 0.094744 | -0.36931 | -0.094233 | 0.00080145 | 0.00051067 | 0.55414 | 0.55414 | 0.55414 | 0.99512 | -0.092053 | 0.99277 | -0.13687 | 30.4474
47 | 0.36117 | 0.092192 | -0.36088 | -0.092007 | 0.00029116 | 0.00018549 | 0.54194 | 0.54194 | 0.54194 | 0.99277 | -0.13687 | 0.9919 | -0.15357 | 29.7769
48 | 0.0081425 | 0.0020407 | -0.0081423 | -0.0020407 | 1.8298e-07 | 7.475e-08 | 0.012204 | 0.012204 | 0.012204 | 0.99277 | -0.13687 | 0.99275 | -0.13734 | 3.3529
49 | 0.0069514 | 0.0017417 | -0.0069509 | -0.0017415 | 5.4216e-07 | 1.8829e-07 | 0.010634 | 0.010634 | 0.010634 | 0.97272 | -0.52589 | 0.97264 | -0.52753 | 2.9214
50 | 0.26602 | 0.067063 | -0.26602 | -0.067058 | 7.0327e-06 | 4.4646e-06 | 0.4036 | 0.4036 | 0.4036 | 0.98114 | -0.3612 | 0.98111 | -0.36175 | 22.1756
51 | 0.0020074 | 0.00050253 | -0.0020073 | -0.00050285 | 1.048e-07 | -3.1372e-07 | 0.0030443 | 0.0030444 | 0.0030444 | 0.98114 | -0.36128 | 0.98108 | -0.36238 | 0.83638
52 | -0.30085 | -0.076302 | 0.30128 | 0.076576 | 0.0004316 | 0.00027444 | 0.45423 | 0.45423 | 0.45423 | 0.98624 | -0.26218 | 0.98779 | -0.23239 | 24.9578
53 | 0.35535 | 0.090622 | -0.35506 | -0.090433 | 0.00029679 | 0.00018905 | 0.53365 | 0.53365 | 0.53365 | 0.9919 | -0.15357 | 0.99099 | -0.17088 | 29.3215
54 | 0.0041977 | 0.0010517 | -0.0041974 | -0.0010517 | 2.9686e-07 | -6.3071e-08 | 0.0063255 | 0.0063256 | 0.0063256 | 0.98744 | -0.23869 | 0.98737 | -0.24018 | 1.7378
55 | 0.0026332 | 0.00065932 | -0.0026328 | -0.00065985 | 3.8064e-07 | -5.3205e-07 | 0.0040289 | 0.0040292 | 0.0040292 | 0.97248 | -0.53071 | 0.97232 | -0.53374 | 1.1069
56 | 0.0030827 | 0.00077208 | -0.0030823 | -0.00077249 | 4.858e-07 | -4.1183e-07 | 0.004716 | 0.0047163 | 0.0047163 | 0.97264 | -0.52753 | 0.97247 | -0.53084 | 1.2957
57 | 0.001576 | 0.00039475 | -0.001576 | -0.00039498 | 4.2753e-08 | -2.3111e-07 | 0.0023751 | 0.0023752 | 0.0023752 | 0.98737 | -0.24018 | 0.98734 | -0.24075 | 0.65252
58 | 0.015691 | 0.0039337 | -0.015687 | -0.0039317 | 3.4858e-06 | 2.0276e-06 | 0.023913 | 0.023913 | 0.023913 | 0.97641 | -0.4535 | 0.97617 | -0.45817 | 6.5694
59 | 0.063197 | 0.015904 | -0.063074 | -0.015825 | 0.00012358 | 7.8647e-05 | 0.096373 | 0.096373 | 0.096373 | 0.97602 | -0.46152 | 0.97393 | -0.50253 | 26.4761
60 | -0.063197 | -0.015904 | 0.063246 | 0.015934 | 4.8214e-05 | 3.0164e-05 | 0.096373 | 0.096372 | 0.096373 | 0.97602 | -0.46152 | 0.97683 | -0.44557 | 13.238
61 | 0.063074 | 0.015825 | -0.063045 | -0.015807 | 2.9119e-05 | 1.8532e-05 | 0.096373 | 0.096373 | 0.096373 | 0.97393 | -0.50253 | 0.97344 | -0.51222 | 26.4761
62 | -0.067655 | -0.017039 | 0.067664 | 0.017044 | 9.0505e-06 | 5.0815e-06 | 0.10309 | 0.10309 | 0.10309 | 0.97683 | -0.44557 | 0.97697 | -0.44277 | 5.6642
63 | 0.040681 | 0.010202 | -0.040672 | -0.010196 | 9.2912e-06 | 5.8668e-06 | 0.062188 | 0.062188 | 0.062188 | 0.97344 | -0.51222 | 0.9732 | -0.51701 | 17.0847
64 | 0.0084584 | 0.00212 | -0.0084578 | -0.0021197 | 5.7393e-07 | 2.5223e-07 | 0.012894 | 0.012894 | 0.012894 | 0.97617 | -0.45817 | 0.9761 | -0.45959 | 3.5422
65 | 0.040672 | 0.010196 | -0.040668 | -0.010194 | 4.0202e-06 | 2.5385e-06 | 0.062188 | 0.062188 | 0.062188 | 0.9732 | -0.51701 | 0.9731 | -0.51908 | 17.0847
66 | 0.01709 | 0.0042843 | -0.017086 | -0.0042822 | 3.4887e-06 | 2.0636e-06 | 0.026134 | 0.026134 | 0.026134 | 0.9731 | -0.51908 | 0.97288 | -0.52337 | 7.1796
67 | -0.090357 | -0.022732 | 0.09036 | 0.022734 | 3.5289e-06 | 2.103e-06 | 0.13765 | 0.13765 | 0.13765 | 0.97697 | -0.44277 | 0.97702 | -0.44196 | 7.5633
68 | -0.011605 | -0.0029085 | 0.011607 | 0.0029092 | 1.3286e-06 | 7.0197e-07 | 0.017484 | 0.017484 | 0.017484 | 0.98767 | -0.23479 | 0.98779 | -0.23239 | 4.8034
69 | -0.31289 | -0.079485 | 0.31334 | 0.079773 | 0.00045232 | 0.00028775 | 0.47172 | 0.47172 | 0.47172 | 0.98779 | -0.23239 | 0.98935 | -0.2024 | 25.9185
70 | 0.34802 | 0.08867 | -0.3475 | -0.088334 | 0.00052838 | 0.00033651 | 0.52309 | 0.52309 | 0.52309 | 0.99099 | -0.17088 | 0.98935 | -0.2024 | 28.7412
71 | -0.22769 | -0.057315 | 0.2277 | 0.057323 | 1.3153e-05 | 8.3254e-06 | 0.34596 | 0.34596 | 0.34596 | 0.97956 | -0.39203 | 0.97962 | -0.39082 | 19.0087
72 | 0.22192 | 0.055871 | -0.2219 | -0.055855 | 2.4546e-05 | 1.5528e-05 | 0.3372 | 0.3372 | 0.3372 | 0.97956 | -0.39203 | 0.97944 | -0.39434 | 18.5277
73 | -0.23713 | -0.059688 | 0.23725 | 0.05976 | 0.00011384 | 7.2118e-05 | 0.36029 | 0.36029 | 0.36029 | 0.97962 | -0.39082 | 0.98014 | -0.38078 | 19.7961
74 | 0.21836 | 0.054969 | -0.21832 | -0.054941 | 4.5807e-05 | 2.8968e-05 | 0.33184 | 0.33184 | 0.33184 | 0.97944 | -0.39434 | 0.97922 | -0.39873 | 18.2328
75 | -0.24539 | -0.061802 | 0.2454 | 0.061806 | 6.8591e-06 | 4.3483e-06 | 0.37266 | 0.37266 | 0.37266 | 0.98014 | -0.38078 | 0.98017 | -0.3802 | 20.4757
76 | 0.21375 | 0.053795 | -0.2137 | -0.053763 | 4.9675e-05 | 3.1398e-05 | 0.32489 | 0.32489 | 0.32489 | 0.97922 | -0.39873 | 0.97897 | -0.40359 | 17.851
77 | -0.24755 | -0.062345 | 0.24764 | 0.062402 | 8.8986e-05 | 5.6422e-05 | 0.37592 | 0.37592 | 0.37592 | 0.98017 | -0.3802 | 0.98055 | -0.37268 | 20.6552
78 | 0.20805 | 0.052349 | -0.20801 | -0.052324 | 4.0414e-05 | 2.5526e-05 | 0.31631 | 0.31631 | 0.31631 | 0.97897 | -0.40359 | 0.97876 | -0.40766 | 17.3798
79 | -0.25079 | -0.063192 | 0.25083 | 0.063216 | 3.851e-05 | 2.4423e-05 | 0.38071 | 0.38071 | 0.38071 | 0.98055 | -0.37268 | 0.98072 | -0.36947 | 20.918
80 | 0.20577 | 0.051761 | -0.20576 | -0.051759 | 3.3408e-06 | 2.1096e-06 | 0.3129 | 0.3129 | 0.3129 | 0.97876 | -0.40766 | 0.97875 | -0.408 | 17.1922
81 | -0.0059171 | -0.001483 | 0.0059172 | 0.001483 | 1.1313e-07 | 2.5868e-08 | 0.0090111 | 0.0090111 | 0.0090111 | 0.97709 | -0.44048 | 0.97711 | -0.44007 | 2.4756
82 | -0.025866 | -0.0064836 | 0.025868 | 0.0064846 | 1.5536e-06 | 9.6087e-07 | 0.039391 | 0.039391 | 0.039391 | 0.97711 | -0.44007 | 0.97718 | -0.43881 | 10.8218
83 | 0.019949 | 0.0050007 | -0.019947 | -0.0049992 | 2.4048e-06 | 1.4521e-06 | 0.03038 | 0.03038 | 0.03038 | 0.97711 | -0.44007 | 0.97698 | -0.4426 | 8.3462
84 | -0.033166 | -0.0083137 | 0.033171 | 0.0083171 | 5.4665e-06 | 3.4269e-06 | 0.050504 | 0.050504 | 0.050504 | 0.97718 | -0.43881 | 0.97735 | -0.43536 | 13.8748
85 | 0.0072979 | 0.0018291 | -0.0072971 | -0.0018288 | 7.3158e-07 | 2.7035e-07 | 0.011113 | 0.011113 | 0.011113 | 0.97718 | -0.43881 | 0.97707 | -0.44092 | 3.053
86 | 0.0082883 | 0.0020773 | -0.0082879 | -0.0020771 | 4.5393e-07 | 1.954e-07 | 0.012624 | 0.012624 | 0.012624 | 0.97698 | -0.4426 | 0.97692 | -0.44375 | 3.4681
87 | 0.11443 | 0.02878 | -0.11442 | -0.028768 | 1.9221e-05 | 1.1773e-05 | 0.17426 | 0.17426 | 0.17426 | 0.97735 | -0.43536 | 0.97717 | -0.43887 | 9.5748
88 | -0.14761 | -0.037097 | 0.14764 | 0.03712 | 3.6958e-05 | 2.3041e-05 | 0.22477 | 0.22477 | 0.22477 | 0.97735 | -0.43536 | 0.97762 | -0.43011 | 12.3498
89 | 0.10367 | 0.026074 | -0.10365 | -0.026065 | 1.5272e-05 | 9.2629e-06 | 0.1579 | 0.1579 | 0.1579 | 0.97717 | -0.43887 | 0.97702 | -0.44196 | 8.6756
90 | -0.15377 | -0.038655 | 0.15382 | 0.038685 | 4.7089e-05 | 2.9419e-05 | 0.23409 | 0.23409 | 0.23409 | 0.97762 | -0.43011 | 0.97795 | -0.4237 | 12.8622
91 | 0.26253 | 0.066185 | -0.26252 | -0.066176 | 1.4087e-05 | 8.941e-06 | 0.39831 | 0.39831 | 0.39831 | 0.98111 | -0.36175 | 0.98106 | -0.36287 | 21.8851
92 | 0.0020073 | 0.00050285 | -0.0020072 | -0.00050306 | 7.0791e-08 | -2.1187e-07 | 0.0030444 | 0.0030445 | 0.0030445 | 0.98108 | -0.36238 | 0.98104 | -0.36312 | 0.8364
93 | 0.19415 | 0.048846 | -0.19402 | -0.048766 | 0.00012771 | 8.0509e-05 | 0.29523 | 0.29523 | 0.29523 | 0.97875 | -0.408 | 0.97804 | -0.42178 | 16.2216
94 | 0.16932 | 0.042575 | -0.1693 | -0.042565 | 1.5548e-05 | 9.755e-06 | 0.25765 | 0.25765 | 0.25765 | 0.97804 | -0.42178 | 0.97795 | -0.4237 | 14.1566
95 | -0.25437 | -0.064103 | 0.2544 | 0.06412 | 2.7186e-05 | 1.7245e-05 | 0.38607 | 0.38607 | 0.38607 | 0.98072 | -0.36947 | 0.98083 | -0.36724 | 21.2128
96 | -0.25897 | -0.065265 | 0.25902 | 0.065299 | 5.4073e-05 | 3.4312e-05 | 0.39301 | 0.393 | 0.39301 | 0.98083 | -0.36724 | 0.98106 | -0.36287 | 21.5937

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.60568 | 0.15586

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0089722 | 0.0022486
1 | 0.019329 | 0.0048444
2 | 0.060184 | 0.015083
3 | 0.014883 | 0.0037301
4 | 0.0058637 | 0.0014696
5 | 0.0041654 | 0.0010439
6 | 0.014146 | 0.0035454
7 | 0.0011771 | 0.00029502
8 | 0.0031857 | 0.00079842
9 | 0.0034356 | 0.00086103
10 | 0.0056285 | 0.0014106
11 | 0.0039309 | 0.00098518
12 | 0.0026376 | 0.00066105
13 | 0.0032563 | 0.00081611
14 | 0.0063726 | 0.0015971
15 | 0.0034345 | 0.00086078
16 | 0.005991 | 0.0015015
17 | 0.0034842 | 0.00087321
18 | 0.0016851 | 0.00042233
19 | 0.010728 | 0.0026888
20 | 0.0037918 | 0.00095032
21 | 0.010784 | 0.0027028
22 | 0.0033378 | 0.00083653
23 | 0.0088863 | 0.0022271
24 | 0.0021966 | 0.00055051
25 | 0.002076 | 0.00052028
26 | 0.003742 | 0.00093785
27 | 0.0020814 | 0.00052164
28 | 0.0055253 | 0.0013848
29 | 0.0081423 | 0.0020407
30 | 0.010033 | 0.0025145
31 | 0.0038681 | 0.00096945
32 | 0.0026213 | 0.00065697
33 | 0.004409 | 0.001105
34 | 0.022363 | 0.0056047
35 | 0.0072288 | 0.0018117
36 | 0.023578 | 0.0059093
37 | 0.001576 | 0.00039498
38 | 0.0026328 | 0.00065985
39 | 0.0030823 | 0.00077249
40 | 0.0084578 | 0.0021197
41 | 0.017086 | 0.0042822
42 | 0.022693 | 0.0056874
43 | 0.011605 | 0.0029085
44 | 0.0070337 | 0.0017628
45 | 0.0057636 | 0.0014445
46 | 0.0094344 | 0.0023645
47 | 0.0035332 | 0.0008855
48 | 0.0081464 | 0.0020417
49 | 0.0045719 | 0.0011458
50 | 0.0021521 | 0.00053938
51 | 0.0056428 | 0.0014142
52 | 0.0031524 | 0.00079008
53 | 0.0022459 | 0.00056289
54 | 0.034158 | 0.0085608
55 | 0.0059171 | 0.001483
56 | 0.011658 | 0.0029219
57 | 0.0072971 | 0.0018288
58 | 0.0082879 | 0.0020771
59 | 0.010748 | 0.0026937
60 | 0.0061265 | 0.0015355
61 | 0.0034864 | 0.00087378
62 | 0.011619 | 0.0029121
63 | 0.024702 | 0.006191
64 | 0.015483 | 0.0038805
65 | 0.013292 | 0.0033313
66 | 0.0035363 | 0.00088629
67 | 0.004569 | 0.0011451
68 | 0.0034967 | 0.00087636
69 | 0.0020072 | 0.00050306

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1