## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_LV_2228-7_0_4_node_0 | 0.4 | n |  | TRUE
1 | bus_LV_2228-7_0_4_node_1 | 0.4 | n |  | TRUE
2 | bus_LV_2228-7_0_4_node_2 | 0.4 | n |  | TRUE
3 | bus_LV_2228-7_0_4_node_3 | 0.4 | n |  | TRUE
4 | bus_LV_2228-7_0_4_node_31 | 0.4 | n |  | TRUE
5 | bus_LV_2228-7_0_4_node_26 | 0.4 | n |  | TRUE
6 | bus_LV_2228-7_0_4_node_4 | 0.4 | n |  | TRUE
7 | bus_LV_2228-7_0_4_node_5 | 0.4 | n |  | TRUE
8 | bus_LV_2228-7_0_4_node_6 | 0.4 | n |  | TRUE
9 | bus_LV_2228-7_0_4_node_7 | 0.4 | n |  | TRUE
10 | bus_LV_2228-7_0_4_node_8 | 0.4 | n |  | TRUE
11 | bus_LV_2228-7_0_4_node_22 | 0.4 | n |  | TRUE
12 | bus_LV_2228-7_0_4_node_25 | 0.4 | n |  | TRUE
13 | bus_LV_2228-7_0_4_node_20 | 0.4 | n |  | TRUE
14 | bus_LV_2228-7_0_4_node_38 | 0.4 | n |  | TRUE
15 | bus_LV_2228-7_0_4_node_39 | 0.4 | n |  | TRUE
16 | bus_LV_2228-7_0_4_node_37 | 0.4 | n |  | TRUE
17 | bus_LV_2228-7_0_4_node_9 | 0.4 | n |  | TRUE
18 | bus_LV_2228-7_0_4_node_10 | 0.4 | n |  | TRUE
19 | bus_LV_2228-7_0_4_node_11 | 0.4 | n |  | TRUE
20 | bus_LV_2228-7_0_4_node_12 | 0.4 | n |  | TRUE
21 | bus_LV_2228-7_0_4_node_13 | 0.4 | n |  | TRUE
22 | bus_LV_2228-7_0_4_node_28 | 0.4 | n |  | TRUE
23 | bus_LV_2228-7_0_4_node_36 | 0.4 | n |  | TRUE
24 | bus_LV_2228-7_0_4_node_77 | 0.4 | n |  | TRUE
25 | bus_LV_2228-7_0_4_node_56 | 0.4 | n |  | TRUE
26 | bus_LV_2228-7_0_4_node_14 | 0.4 | n |  | TRUE
27 | bus_LV_2228-7_0_4_node_91 | 0.4 | n |  | TRUE
28 | bus_LV_2228-7_0_4_node_30 | 0.4 | n |  | TRUE
29 | bus_LV_2228-7_0_4_node_27 | 0.4 | n |  | TRUE
30 | bus_LV_2228-7_0_4_node_23 | 0.4 | n |  | TRUE
31 | bus_LV_2228-7_0_4_node_34 | 0.4 | n |  | TRUE
32 | bus_LV_2228-7_0_4_node_89 | 0.4 | n |  | TRUE
33 | bus_LV_2228-7_0_4_node_53 | 0.4 | n |  | TRUE
34 | bus_LV_2228-7_0_4_node_55 | 0.4 | n |  | TRUE
35 | bus_LV_2228-7_0_4_node_85 | 0.4 | n |  | TRUE
36 | bus_LV_2228-7_0_4_node_15 | 0.4 | n |  | TRUE
37 | bus_LV_2228-7_0_4_node_16 | 0.4 | n |  | TRUE
38 | bus_LV_2228-7_0_4_node_17 | 0.4 | n |  | TRUE
39 | bus_LV_2228-7_0_4_node_18 | 0.4 | n |  | TRUE
40 | bus_LV_2228-7_0_4_node_19 | 0.4 | n |  | TRUE
41 | bus_LV_2228-7_0_4_node_74 | 0.4 | n |  | TRUE
42 | bus_LV_2228-7_0_4_node_32 | 0.4 | n |  | TRUE
43 | bus_LV_2228-7_0_4_node_75 | 0.4 | n |  | TRUE
44 | bus_LV_2228-7_0_4_node_21 | 0.4 | n |  | TRUE
45 | bus_LV_2228-7_0_4_node_24 | 0.4 | n |  | TRUE
46 | bus_LV_2228-7_0_4_node_42 | 0.4 | n |  | TRUE
47 | bus_LV_2228-7_0_4_node_43 | 0.4 | n |  | TRUE
48 | bus_LV_2228-7_0_4_node_44 | 0.4 | n |  | TRUE
49 | bus_LV_2228-7_0_4_node_29 | 0.4 | n |  | TRUE
50 | bus_LV_2228-7_0_4_node_33 | 0.4 | n |  | TRUE
51 | bus_LV_2228-7_0_4_node_35 | 0.4 | n |  | TRUE
52 | bus_LV_2228-7_0_4_node_40 | 0.4 | n |  | TRUE
53 | bus_LV_2228-7_0_4_node_110 | 0.4 | n |  | TRUE
54 | bus_LV_2228-7_0_4_node_121 | 0.4 | n |  | TRUE
55 | bus_LV_2228-7_0_4_node_113 | 0.4 | n |  | TRUE
56 | bus_LV_2228-7_0_4_node_116 | 0.4 | n |  | TRUE
57 | bus_LV_2228-7_0_4_node_118 | 0.4 | n |  | TRUE
58 | bus_LV_2228-7_0_4_node_114 | 0.4 | n |  | TRUE
59 | bus_LV_2228-7_0_4_node_122 | 0.4 | n |  | TRUE
60 | bus_LV_2228-7_0_4_node_155 | 0.4 | n |  | TRUE
61 | bus_LV_2228-7_0_4_node_106 | 0.4 | n |  | TRUE
62 | bus_LV_2228-7_0_4_node_111 | 0.4 | n |  | TRUE
63 | bus_LV_2228-7_0_4_node_108 | 0.4 | n |  | TRUE
64 | bus_LV_2228-7_0_4_node_104 | 0.4 | n |  | TRUE
65 | bus_LV_2228-7_0_4_node_120 | 0.4 | n |  | TRUE
66 | bus_LV_2228-7_0_4_node_117 | 0.4 | n |  | TRUE
67 | bus_LV_2228-7_0_4_node_119 | 0.4 | n |  | TRUE
68 | bus_LV_2228-7_0_4_node_45 | 0.4 | n |  | TRUE
69 | bus_LV_2228-7_0_4_node_46 | 0.4 | n |  | TRUE
70 | bus_LV_2228-7_0_4_node_47 | 0.4 | n |  | TRUE
71 | bus_LV_2228-7_0_4_node_50 | 0.4 | n |  | TRUE
72 | bus_LV_2228-7_0_4_node_51 | 0.4 | n |  | TRUE
73 | bus_LV_2228-7_0_4_node_52 | 0.4 | n |  | TRUE
74 | bus_LV_2228-7_0_4_node_54 | 0.4 | n |  | TRUE
75 | bus_LV_2228-7_0_4_node_68 | 0.4 | n |  | TRUE
76 | bus_LV_2228-7_0_4_node_66 | 0.4 | n |  | TRUE
77 | bus_LV_2228-7_0_4_node_57 | 0.4 | n |  | TRUE
78 | bus_LV_2228-7_0_4_node_58 | 0.4 | n |  | TRUE
79 | bus_LV_2228-7_0_4_node_59 | 0.4 | n |  | TRUE
80 | bus_LV_2228-7_0_4_node_60 | 0.4 | n |  | TRUE
81 | bus_LV_2228-7_0_4_node_61 | 0.4 | n |  | TRUE
82 | bus_LV_2228-7_0_4_node_62 | 0.4 | n |  | TRUE
83 | bus_LV_2228-7_0_4_node_63 | 0.4 | n |  | TRUE
84 | bus_LV_2228-7_0_4_node_64 | 0.4 | n |  | TRUE
85 | bus_LV_2228-7_0_4_node_72 | 0.4 | n |  | TRUE
86 | bus_LV_2228-7_0_4_node_81 | 0.4 | n |  | TRUE
87 | bus_LV_2228-7_0_4_node_70 | 0.4 | n |  | TRUE
88 | bus_LV_2228-7_0_4_node_79 | 0.4 | n |  | TRUE
89 | bus_LV_2228-7_0_4_node_82 | 0.4 | n |  | TRUE
90 | bus_LV_2228-7_0_4_node_109 | 0.4 | n |  | TRUE
91 | bus_LV_2228-7_0_4_node_107 | 0.4 | n |  | TRUE
92 | bus_LV_2228-7_0_4_node_84 | 0.4 | n |  | TRUE
93 | bus_LV_2228-7_0_4_node_102 | 0.4 | n |  | TRUE
94 | bus_LV_2228-7_0_4_node_100 | 0.4 | n |  | TRUE
95 | bus_LV_2228-7_0_4_node_90 | 0.4 | n |  | TRUE
96 | bus_LV_2228-7_0_4_node_86 | 0.4 | n |  | TRUE
97 | bus_LV_2228-7_0_4_node_95 | 0.4 | n |  | TRUE
98 | bus_LV_2228-7_0_4_node_92 | 0.4 | n |  | TRUE
99 | bus_LV_2228-7_0_4_node_87 | 0.4 | n |  | TRUE
100 | bus_LV_2228-7_0_4_node_99 | 0.4 | n |  | TRUE
101 | bus_LV_2228-7_0_4_node_97 | 0.4 | n |  | TRUE
102 | bus_LV_2228-7_0_4_node_78 | 0.4 | n |  | TRUE
103 | bus_LV_2228-7_0_4_node_80 | 0.4 | n |  | TRUE
104 | bus_LV_2228-7_0_4_node_88 | 0.4 | n |  | TRUE
105 | bus_LV_2228-7_0_4_node_65 | 0.4 | n |  | TRUE
106 | bus_LV_2228-7_0_4_node_67 | 0.4 | n |  | TRUE
107 | bus_LV_2228-7_0_4_node_69 | 0.4 | n |  | TRUE
108 | bus_LV_2228-7_0_4_node_71 | 0.4 | n |  | TRUE
109 | bus_LV_2228-7_0_4_node_73 | 0.4 | n |  | TRUE
110 | bus_LV_2228-7_0_4_node_76 | 0.4 | n |  | TRUE
111 | bus_LV_2228-7_0_4_node_157 | 0.4 | n |  | TRUE
112 | bus_LV_2228-7_0_4_node_154 | 0.4 | n |  | TRUE
113 | bus_LV_2228-7_0_4_node_105 | 0.4 | n |  | TRUE
114 | bus_LV_2228-7_0_4_node_103 | 0.4 | n |  | TRUE
115 | bus_LV_2228-7_0_4_node_101 | 0.4 | n |  | TRUE
116 | bus_LV_2228-7_0_4_node_163 | 0.4 | n |  | TRUE
117 | bus_LV_2228-7_0_4_node_158 | 0.4 | n |  | TRUE
118 | bus_LV_2228-7_0_4_node_93 | 0.4 | n |  | TRUE
119 | bus_LV_2228-7_0_4_node_98 | 0.4 | n |  | TRUE
120 | bus_LV_2228-7_0_4_node_94 | 0.4 | n |  | TRUE
121 | bus_LV_2228-7_0_4_node_96 | 0.4 | n |  | TRUE
122 | bus_LV_2228-7_0_4_node_131 | 0.4 | n |  | TRUE
123 | bus_LV_2228-7_0_4_node_151 | 0.4 | n |  | TRUE
124 | bus_LV_2228-7_0_4_node_160 | 0.4 | n |  | TRUE
125 | bus_LV_2228-7_0_4_node_161 | 0.4 | n |  | TRUE
126 | bus_LV_2228-7_0_4_node_149 | 0.4 | n |  | TRUE
127 | bus_LV_2228-7_0_4_node_133 | 0.4 | n |  | TRUE
128 | bus_LV_2228-7_0_4_node_129 | 0.4 | n |  | TRUE
129 | bus_LV_2228-7_0_4_node_115 | 0.4 | n |  | TRUE
130 | bus_LV_2228-7_0_4_node_156 | 0.4 | n |  | TRUE
131 | bus_LV_2228-7_0_4_node_123 | 0.4 | n |  | TRUE
132 | bus_LV_2228-7_0_4_node_124 | 0.4 | n |  | TRUE
133 | bus_LV_2228-7_0_4_node_125 | 0.4 | n |  | TRUE
134 | bus_LV_2228-7_0_4_node_126 | 0.4 | n |  | TRUE
135 | bus_LV_2228-7_0_4_node_127 | 0.4 | n |  | TRUE
136 | bus_LV_2228-7_0_4_node_138 | 0.4 | n |  | TRUE
137 | bus_LV_2228-7_0_4_node_153 | 0.4 | n |  | TRUE
138 | bus_LV_2228-7_0_4_node_152 | 0.4 | n |  | TRUE
139 | bus_LV_2228-7_0_4_node_128 | 0.4 | n |  | TRUE
140 | bus_LV_2228-7_0_4_node_135 | 0.4 | n |  | TRUE
141 | bus_LV_2228-7_0_4_node_134 | 0.4 | n |  | TRUE
142 | bus_LV_2228-7_0_4_node_139 | 0.4 | n |  | TRUE
143 | bus_LV_2228-7_0_4_node_136 | 0.4 | n |  | TRUE
144 | bus_LV_2228-7_0_4_node_137 | 0.4 | n |  | TRUE
145 | bus_LV_2228-7_0_4_node_147 | 0.4 | n |  | TRUE
146 | bus_LV_2228-7_0_4_node_142 | 0.4 | n |  | TRUE
147 | bus_LV_2228-7_0_4_node_130 | 0.4 | n |  | TRUE
148 | bus_LV_2228-7_0_4_node_132 | 0.4 | n |  | TRUE
149 | bus_LV_2228-7_0_4_node_159 | 0.4 | n |  | TRUE
150 | bus_LV_2228-7_0_4_node_140 | 0.4 | n |  | TRUE
151 | bus_LV_2228-7_0_4_node_145 | 0.4 | n |  | TRUE
152 | bus_LV_2228-7_0_4_node_141 | 0.4 | n |  | TRUE
153 | bus_LV_2228-7_0_4_node_143 | 0.4 | n |  | TRUE
154 | bus_LV_2228-7_0_4_node_144 | 0.4 | n |  | TRUE
155 | bus_LV_2228-7_0_4_node_146 | 0.4 | n |  | TRUE
156 | bus_LV_2228-7_0_4_node_148 | 0.4 | n |  | TRUE
157 | bus_LV_2228-7_0_4_node_150 | 0.4 | n |  | TRUE
158 | bus_LV_2228-7_0_4_node_162 | 0.4 | n |  | TRUE
159 | bus_MV_373_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | LV_2228-7_0_4_load_0 | 0 | 0.0020996 | 0.0005262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | LV_2228-7_0_4_load_1 | 1 | 0.00096535 | 0.00024194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | LV_2228-7_0_4_load_2 | 2 | 0.0020084 | 0.00050334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | LV_2228-7_0_4_load_3 | 3 | 0.0015933 | 0.00039932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | LV_2228-7_0_4_load_31 | 4 | 0.0016092 | 0.0004033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | LV_2228-7_0_4_load_4 | 6 | 0.0045444 | 0.0011389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | LV_2228-7_0_4_load_5 | 7 | 0.0021247 | 0.00053249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | LV_2228-7_0_4_load_6 | 8 | 0.0030427 | 0.00076258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | LV_2228-7_0_4_load_8 | 10 | 0.0028282 | 0.0007088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | LV_2228-7_0_4_load_25 | 12 | 0.0019807 | 0.00049642 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | LV_2228-7_0_4_load_20 | 13 | 0.001504 | 0.00037695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | LV_2228-7_0_4_load_39 | 15 | 0.0024315 | 0.00060938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | LV_2228-7_0_4_load_37 | 16 | 0.0014234 | 0.00035675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | LV_2228-7_0_4_load_9 | 17 | 0.0014402 | 0.00036095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | LV_2228-7_0_4_load_10 | 18 | 0.0047712 | 0.0011958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | LV_2228-7_0_4_load_56 | 25 | 0.0034465 | 0.00086378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | LV_2228-7_0_4_load_14 | 26 | 0.0044457 | 0.0011142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | LV_2228-7_0_4_load_91 | 27 | 0.0029928 | 0.00075007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | LV_2228-7_0_4_load_30 | 28 | 0.0015442 | 0.00038702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | LV_2228-7_0_4_load_27 | 29 | 0.00072622 | 0.00018201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | LV_2228-7_0_4_load_34 | 31 | 0.0016199 | 0.00040599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | LV_2228-7_0_4_load_89 | 32 | 0.0030075 | 0.00075374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | LV_2228-7_0_4_load_53 | 33 | 0.0013435 | 0.00033671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | LV_2228-7_0_4_load_55 | 34 | 0.0049069 | 0.0012298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | LV_2228-7_0_4_load_15 | 36 | 0.0015476 | 0.00038786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | LV_2228-7_0_4_load_16 | 37 | 0.0016766 | 0.00042019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | LV_2228-7_0_4_load_17 | 38 | 0.0031144 | 0.00078054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | LV_2228-7_0_4_load_18 | 39 | 0.0024768 | 0.00062074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | LV_2228-7_0_4_load_19 | 40 | 0.0039843 | 0.00099857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | LV_2228-7_0_4_load_74 | 41 | 0.0034245 | 0.00085826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | LV_2228-7_0_4_load_32 | 42 | 0.0022409 | 0.00056163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | LV_2228-7_0_4_load_75 | 43 | 0.0039051 | 0.00097872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | LV_2228-7_0_4_load_24 | 45 | 0.0016354 | 0.00040987 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | LV_2228-7_0_4_load_42 | 46 | 0.0014703 | 0.00036849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | LV_2228-7_0_4_load_43 | 47 | 0.0019443 | 0.0004873 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | LV_2228-7_0_4_load_44 | 48 | 0.0017759 | 0.00044509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | LV_2228-7_0_4_load_29 | 49 | 0.0034724 | 0.00087027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | LV_2228-7_0_4_load_33 | 50 | 0.0021053 | 0.00052764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | LV_2228-7_0_4_load_35 | 51 | 0.0023438 | 0.00058742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | LV_2228-7_0_4_load_121 | 54 | 0.013885 | 0.0034798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | LV_2228-7_0_4_load_116 | 56 | 0.0013535 | 0.00033922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | LV_2228-7_0_4_load_155 | 60 | 0.0033727 | 0.00084527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | LV_2228-7_0_4_load_108 | 63 | 0.014612 | 0.0036621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | LV_2228-7_0_4_load_104 | 64 | 0.010569 | 0.0026489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | LV_2228-7_0_4_load_120 | 65 | 0.0037104 | 0.00092992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | LV_2228-7_0_4_load_117 | 66 | 0.0017178 | 0.00043051 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | LV_2228-7_0_4_load_119 | 67 | 0.0052581 | 0.0013178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | LV_2228-7_0_4_load_45 | 68 | 0.0016989 | 0.00042579 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | LV_2228-7_0_4_load_46 | 69 | 0.001732 | 0.00043407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | LV_2228-7_0_4_load_47 | 70 | 0.0019301 | 0.00048372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | LV_2228-7_0_4_load_50 | 71 | 0.002458 | 0.00061604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | LV_2228-7_0_4_load_51 | 72 | 0.0025923 | 0.00064969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | LV_2228-7_0_4_load_52 | 73 | 0.0027514 | 0.00068957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | LV_2228-7_0_4_load_54 | 74 | 0.0022637 | 0.00056733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | LV_2228-7_0_4_load_68 | 75 | 0.0039107 | 0.00098012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | LV_2228-7_0_4_load_66 | 76 | 0.0039327 | 0.00098563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | LV_2228-7_0_4_load_57 | 77 | 0.0044682 | 0.0011198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | LV_2228-7_0_4_load_58 | 78 | 0.0039195 | 0.00098232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | LV_2228-7_0_4_load_59 | 79 | 0.002115 | 0.00053007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | LV_2228-7_0_4_load_60 | 80 | 0.0051856 | 0.0012996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | LV_2228-7_0_4_load_62 | 82 | 0.0031666 | 0.00079363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | LV_2228-7_0_4_load_64 | 84 | 0.0071726 | 0.0017976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | LV_2228-7_0_4_load_72 | 85 | 0.0050624 | 0.0012688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | LV_2228-7_0_4_load_70 | 87 | 0.0037064 | 0.00092891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | LV_2228-7_0_4_load_107 | 91 | 0.012035 | 0.0030162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | LV_2228-7_0_4_load_100 | 94 | 0.0066317 | 0.0016621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | LV_2228-7_0_4_load_90 | 95 | 0.0014812 | 0.00037123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | LV_2228-7_0_4_load_92 | 98 | 0.0006674 | 0.00016727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | LV_2228-7_0_4_load_99 | 100 | 0.006488 | 0.0016261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | LV_2228-7_0_4_load_97 | 101 | 0.010198 | 0.0025559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | LV_2228-7_0_4_load_78 | 102 | 0.0042332 | 0.0010609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | LV_2228-7_0_4_load_65 | 105 | 0.0035356 | 0.0008861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | LV_2228-7_0_4_load_67 | 106 | 0.0032615 | 0.00081741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | LV_2228-7_0_4_load_69 | 107 | 0.0043579 | 0.0010922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | LV_2228-7_0_4_load_71 | 108 | 0.0036331 | 0.00091054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | LV_2228-7_0_4_load_73 | 109 | 0.0025518 | 0.00063954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | LV_2228-7_0_4_load_76 | 110 | 0.0036819 | 0.00092278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | LV_2228-7_0_4_load_157 | 111 | 0.0017647 | 0.00044227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | LV_2228-7_0_4_load_154 | 112 | 0.0021719 | 0.00054432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | LV_2228-7_0_4_load_105 | 113 | 0.0041216 | 0.001033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | LV_2228-7_0_4_load_103 | 114 | 0.010551 | 0.0026443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | LV_2228-7_0_4_load_163 | 116 | 0.011754 | 0.0029457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | LV_2228-7_0_4_load_158 | 117 | 0.0065271 | 0.0016358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | LV_2228-7_0_4_load_93 | 118 | 0.0012251 | 0.00030705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | LV_2228-7_0_4_load_98 | 119 | 0.0023473 | 0.0005883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | LV_2228-7_0_4_load_94 | 120 | 0.00055501 | 0.0001391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | LV_2228-7_0_4_load_160 | 124 | 0.0014736 | 0.00036933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | LV_2228-7_0_4_load_129 | 128 | 0.0011755 | 0.00029462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | LV_2228-7_0_4_load_115 | 129 | 0.010118 | 0.0025359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | LV_2228-7_0_4_load_156 | 130 | 0.0028195 | 0.00070663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | LV_2228-7_0_4_load_123 | 131 | 0.0015268 | 0.00038266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | LV_2228-7_0_4_load_124 | 132 | 0.00076317 | 0.00019127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | LV_2228-7_0_4_load_126 | 134 | 0.0012422 | 0.00031132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | LV_2228-7_0_4_load_138 | 136 | 0.001765 | 0.00044236 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | LV_2228-7_0_4_load_153 | 137 | 0.00085866 | 0.0002152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | LV_2228-7_0_4_load_152 | 138 | 0.00085365 | 0.00021394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | LV_2228-7_0_4_load_134 | 141 | 0.0011179 | 0.00028018 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | LV_2228-7_0_4_load_147 | 145 | 0.0043134 | 0.001081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | LV_2228-7_0_4_load_142 | 146 | 0.0040574 | 0.0010169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | LV_2228-7_0_4_load_130 | 147 | 0.00072623 | 0.00018201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | LV_2228-7_0_4_load_132 | 148 | 0.0012893 | 0.00032312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | LV_2228-7_0_4_load_159 | 149 | 0.0010788 | 0.00027036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | LV_2228-7_0_4_load_140 | 150 | 0.00052078 | 0.00013052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | LV_2228-7_0_4_load_141 | 152 | 0.0037525 | 0.00094046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | LV_2228-7_0_4_load_143 | 153 | 0.0033182 | 0.00083162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | LV_2228-7_0_4_load_144 | 154 | 0.0018383 | 0.00046071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | LV_2228-7_0_4_load_146 | 155 | 0.0012659 | 0.00031727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | LV_2228-7_0_4_load_148 | 156 | 0.001781 | 0.00044636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | LV_2228-7_0_4_load_150 | 157 | 0.001034 | 0.00025913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | LV_2228-7_0_4_load_162 | 158 | 0.001922 | 0.00048171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 32 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | LV_2228-7_0_4_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00053523 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | LV_2228-7_0_4_line_1 |  | 1 | 2 | 0.0017585 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | LV_2228-7_0_4_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0017228 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | LV_2228-7_0_4_line_3 |  | 3 | 4 | 0.0014646 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | LV_2228-7_0_4_line_4 |  | 4 | 5 | 0.031648 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | LV_2228-7_0_4_line_5 |  | 5 | 42 | 0.017861 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | LV_2228-7_0_4_line_6 |  | 5 | 39 | 0.0057955 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | LV_2228-7_0_4_line_7 |  | 6 | 7 | 0.018381 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | LV_2228-7_0_4_line_8 |  | 6 | 8 | 0.014157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | LV_2228-7_0_4_line_9 |  | 7 | 9 | 0.012483 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | LV_2228-7_0_4_line_10 |  | 8 | 10 | 0.015627 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | LV_2228-7_0_4_line_11 |  | 9 | 11 | 0.042976 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | LV_2228-7_0_4_line_12 |  | 11 | 12 | 0.036319 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | LV_2228-7_0_4_line_13 |  | 11 | 13 | 0.017517 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | LV_2228-7_0_4_line_14 |  | 13 | 44 | 0.017814 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | LV_2228-7_0_4_line_15 |  | 14 | 15 | 0.038275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | LV_2228-7_0_4_line_16 |  | 14 | 16 | 0.011981 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | LV_2228-7_0_4_line_17 |  | 16 | 42 | 0.00090851 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | LV_2228-7_0_4_line_18 |  | 17 | 18 | 0.027018 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | LV_2228-7_0_4_line_19 |  | 17 | 19 | 0.072176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | LV_2228-7_0_4_line_20 |  | 18 | 20 | 0.042119 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | LV_2228-7_0_4_line_21 |  | 19 | 21 | 0.013726 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | LV_2228-7_0_4_line_22 |  | 20 | 22 | 0.030265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | LV_2228-7_0_4_line_23 |  | 20 | 23 | 0.00938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | LV_2228-7_0_4_line_24 |  | 21 | 24 | 0.083337 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | LV_2228-7_0_4_line_25 |  | 21 | 25 | 0.024528 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | LV_2228-7_0_4_line_26 |  | 22 | 28 | 0.0446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | LV_2228-7_0_4_line_27 |  | 22 | 29 | 0.035706 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | LV_2228-7_0_4_line_28 |  | 23 | 30 | 0.03555 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | LV_2228-7_0_4_line_29 |  | 23 | 31 | 0.021451 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | LV_2228-7_0_4_line_30 |  | 24 | 32 | 0.0094469 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | LV_2228-7_0_4_line_31 |  | 24 | 33 | 0.012454 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | LV_2228-7_0_4_line_32 |  | 25 | 34 | 0.034031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | LV_2228-7_0_4_line_33 |  | 26 | 27 | 0.063801 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | LV_2228-7_0_4_line_34 |  | 27 | 35 | 0.014712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | LV_2228-7_0_4_line_35 |  | 29 | 49 | 0.022643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | LV_2228-7_0_4_line_36 |  | 30 | 46 | 0.014858 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | LV_2228-7_0_4_line_37 |  | 30 | 44 | 0.036176 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | LV_2228-7_0_4_line_38 |  | 31 | 50 | 0.0025873 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | LV_2228-7_0_4_line_39 |  | 32 | 83 | 0.072492 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
40 | LV_2228-7_0_4_line_40 |  | 33 | 72 | 0.024278 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | LV_2228-7_0_4_line_41 |  | 34 | 77 | 0.025376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | LV_2228-7_0_4_line_42 |  | 35 | 95 | 0.056815 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | LV_2228-7_0_4_line_43 |  | 35 | 88 | 0.026543 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | LV_2228-7_0_4_line_44 |  | 36 | 37 | 0.0061552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | LV_2228-7_0_4_line_45 |  | 36 | 38 | 0.0079061 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | LV_2228-7_0_4_line_46 |  | 37 | 39 | 0.044203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | LV_2228-7_0_4_line_47 |  | 38 | 40 | 0.020072 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | LV_2228-7_0_4_line_48 |  | 40 | 41 | 0.012674 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | LV_2228-7_0_4_line_49 |  | 41 | 43 | 0.018322 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | LV_2228-7_0_4_line_50 |  | 43 | 110 | 0.0075799 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | LV_2228-7_0_4_line_51 |  | 44 | 45 | 0.011132 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | LV_2228-7_0_4_line_52 |  | 45 | 47 | 0.013031 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | LV_2228-7_0_4_line_53 |  | 47 | 48 | 0.016225 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | LV_2228-7_0_4_line_54 |  | 48 | 68 | 0.02855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | LV_2228-7_0_4_line_55 |  | 50 | 51 | 0.019639 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | LV_2228-7_0_4_line_56 |  | 52 | 53 | 0.038012 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | LV_2228-7_0_4_line_57 |  | 52 | 54 | 0.034957 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | LV_2228-7_0_4_line_58 |  | 53 | 65 | 0.031106 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | LV_2228-7_0_4_line_59 |  | 53 | 61 | 0.006382 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | LV_2228-7_0_4_line_60 |  | 54 | 59 | 0.018565 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | LV_2228-7_0_4_line_61 |  | 55 | 56 | 0.0084664 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | LV_2228-7_0_4_line_62 |  | 55 | 57 | 0.005467 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | LV_2228-7_0_4_line_63 |  | 56 | 129 | 0.010962 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | LV_2228-7_0_4_line_64 |  | 57 | 66 | 0.0047288 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | LV_2228-7_0_4_line_65 |  | 57 | 67 | 0.030372 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | LV_2228-7_0_4_line_66 |  | 58 | 59 | 0.071643 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | LV_2228-7_0_4_line_67 |  | 58 | 60 | 0.02321 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | LV_2228-7_0_4_line_68 |  | 60 | 130 | 0.030712 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | LV_2228-7_0_4_line_69 |  | 61 | 62 | 0.036493 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | LV_2228-7_0_4_line_70 |  | 61 | 63 | 0.030603 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | LV_2228-7_0_4_line_71 |  | 61 | 64 | 0.042869 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | LV_2228-7_0_4_line_72 |  | 62 | 66 | 0.0080157 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | LV_2228-7_0_4_line_73 |  | 63 | 91 | 0.023226 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
74 | LV_2228-7_0_4_line_74 |  | 64 | 114 | 0.019151 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | LV_2228-7_0_4_line_75 |  | 68 | 69 | 0.028391 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | LV_2228-7_0_4_line_76 |  | 69 | 70 | 0.019143 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | LV_2228-7_0_4_line_77 |  | 71 | 72 | 0.012038 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | LV_2228-7_0_4_line_78 |  | 71 | 73 | 0.0092095 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | LV_2228-7_0_4_line_79 |  | 73 | 74 | 0.0077184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | LV_2228-7_0_4_line_80 |  | 74 | 75 | 0.027588 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | LV_2228-7_0_4_line_81 |  | 75 | 76 | 0.017428 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | LV_2228-7_0_4_line_82 |  | 76 | 105 | 0.025001 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | LV_2228-7_0_4_line_83 |  | 77 | 78 | 0.010184 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | LV_2228-7_0_4_line_84 |  | 79 | 80 | 0.0018236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | LV_2228-7_0_4_line_85 |  | 79 | 81 | 0.02633 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | LV_2228-7_0_4_line_86 |  | 80 | 82 | 0.015524 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | LV_2228-7_0_4_line_87 |  | 81 | 83 | 0.004938 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
88 | LV_2228-7_0_4_line_88 |  | 81 | 84 | 0.018006 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
89 | LV_2228-7_0_4_line_89 |  | 82 | 85 | 0.015388 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | LV_2228-7_0_4_line_90 |  | 84 | 86 | 0.017181 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
91 | LV_2228-7_0_4_line_91 |  | 85 | 87 | 0.017508 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | LV_2228-7_0_4_line_92 |  | 86 | 88 | 0.096142 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
93 | LV_2228-7_0_4_line_93 |  | 87 | 107 | 0.0075992 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | LV_2228-7_0_4_line_94 |  | 88 | 102 | 0.038376 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
95 | LV_2228-7_0_4_line_95 |  | 88 | 92 | 0.087124 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
96 | LV_2228-7_0_4_line_96 |  | 89 | 90 | 0.015552 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
97 | LV_2228-7_0_4_line_97 |  | 89 | 91 | 0.031654 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
98 | LV_2228-7_0_4_line_98 |  | 90 | 112 | 0.010725 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
99 | LV_2228-7_0_4_line_99 |  | 92 | 93 | 0.017581 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
100 | LV_2228-7_0_4_line_100 |  | 92 | 94 | 0.026275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | LV_2228-7_0_4_line_101 |  | 93 | 112 | 0.0074788 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
102 | LV_2228-7_0_4_line_102 |  | 93 | 115 | 0.008653 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | LV_2228-7_0_4_line_103 |  | 94 | 100 | 0.019896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | LV_2228-7_0_4_line_104 |  | 96 | 97 | 0.007374 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
105 | LV_2228-7_0_4_line_105 |  | 96 | 98 | 0.060605 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
106 | LV_2228-7_0_4_line_106 |  | 97 | 117 | 0.045422 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | LV_2228-7_0_4_line_107 |  | 97 | 104 | 0.033949 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
108 | LV_2228-7_0_4_line_108 |  | 98 | 118 | 0.0059855 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
109 | LV_2228-7_0_4_line_109 |  | 99 | 100 | 0.01446 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | LV_2228-7_0_4_line_110 |  | 99 | 101 | 0.023206 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | LV_2228-7_0_4_line_111 |  | 101 | 119 | 0.016465 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | LV_2228-7_0_4_line_112 |  | 102 | 103 | 0.03731 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
113 | LV_2228-7_0_4_line_113 |  | 103 | 104 | 0.016244 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
114 | LV_2228-7_0_4_line_114 |  | 104 | 111 | 0.017217 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | LV_2228-7_0_4_line_115 |  | 105 | 106 | 0.014896 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | LV_2228-7_0_4_line_116 |  | 107 | 108 | 0.029841 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | LV_2228-7_0_4_line_117 |  | 108 | 109 | 0.0017265 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | LV_2228-7_0_4_line_118 |  | 109 | 110 | 0.028236 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | LV_2228-7_0_4_line_119 |  | 113 | 114 | 0.012174 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | LV_2228-7_0_4_line_120 |  | 115 | 116 | 0.00253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | LV_2228-7_0_4_line_121 |  | 118 | 120 | 0.0046032 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
122 | LV_2228-7_0_4_line_122 |  | 120 | 121 | 0.019134 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
123 | LV_2228-7_0_4_line_123 |  | 121 | 122 | 0.09094 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
124 | LV_2228-7_0_4_line_124 |  | 122 | 127 | 0.034985 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
125 | LV_2228-7_0_4_line_125 |  | 122 | 128 | 0.019904 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | LV_2228-7_0_4_line_126 |  | 123 | 124 | 0.01368 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | LV_2228-7_0_4_line_127 |  | 123 | 125 | 0.18059 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | LV_2228-7_0_4_line_128 |  | 123 | 126 | 0.037316 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | LV_2228-7_0_4_line_129 |  | 125 | 158 | 0.051986 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | LV_2228-7_0_4_line_130 |  | 126 | 157 | 0.020275 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | LV_2228-7_0_4_line_131 |  | 126 | 156 | 0.013041 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | LV_2228-7_0_4_line_132 |  | 127 | 149 | 0.013497 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | LV_2228-7_0_4_line_133 |  | 127 | 142 | 0.082232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
134 | LV_2228-7_0_4_line_134 |  | 128 | 147 | 0.016203 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | LV_2228-7_0_4_line_135 |  | 131 | 132 | 0.0084232 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
136 | LV_2228-7_0_4_line_136 |  | 131 | 133 | 0.02369 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
137 | LV_2228-7_0_4_line_137 |  | 132 | 134 | 0.076389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
138 | LV_2228-7_0_4_line_138 |  | 133 | 135 | 0.028945 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
139 | LV_2228-7_0_4_line_139 |  | 134 | 136 | 0.078984 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 2 | cs | TRUE
140 | LV_2228-7_0_4_line_140 |  | 135 | 137 | 0.053592 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | LV_2228-7_0_4_line_141 |  | 135 | 138 | 0.019607 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | LV_2228-7_0_4_line_142 |  | 136 | 142 | 0.0017898 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 3 | cs | TRUE
143 | LV_2228-7_0_4_line_143 |  | 137 | 140 | 0.019576 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | LV_2228-7_0_4_line_144 |  | 139 | 140 | 0.025279 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | LV_2228-7_0_4_line_145 |  | 139 | 141 | 0.012331 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | LV_2228-7_0_4_line_146 |  | 140 | 143 | 0.037584 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | LV_2228-7_0_4_line_147 |  | 142 | 150 | 0.02173 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | LV_2228-7_0_4_line_148 |  | 143 | 144 | 0.026526 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | LV_2228-7_0_4_line_149 |  | 143 | 145 | 0.03016 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | LV_2228-7_0_4_line_150 |  | 144 | 146 | 0.011145 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | LV_2228-7_0_4_line_151 |  | 145 | 151 | 0.0057029 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | LV_2228-7_0_4_line_152 |  | 147 | 148 | 0.0029389 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | LV_2228-7_0_4_line_153 |  | 150 | 152 | 0.024253 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | LV_2228-7_0_4_line_154 |  | 151 | 155 | 0.027452 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | LV_2228-7_0_4_line_155 |  | 151 | 153 | 0.028893 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | LV_2228-7_0_4_line_156 |  | 153 | 154 | 0.018844 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | LV_2228-7_0_4_line_157 |  | 155 | 156 | 0.0025248 | 0.125 | 0.08 | 261 | 0 | 0.364 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | LV_2228-7_0_4_trafo_89 | 0.63 MVA 20/0.4 kV | 159 | 32 | 0.63 | 20 | 0.4 | 6 | 1.206 | 1.65 | 0.2619 | 150 | hv | 0 | -2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## line_geodata
| x0 | y0 | x1 | y1 | x2 | y2 | x3 | y3 | x4 | y4 | x5 | y5 | x6 | y6 | x7 | y7 | x8 | y8 | x9 | y9
0 | 2575093.1437 | 1182306.5656 | 2575093.4169 | 1182307.0259
1 | 2575093.1437 | 1182306.5656 | 2575092.2461 | 1182305.0534
2 | 2575091.3668 | 1182303.572 | 2575092.2461 | 1182305.0534
3 | 2575090.6192 | 1182302.3125 | 2575091.3668 | 1182303.572
4 | 2575074.4653 | 1182275.0971 | 2575090.6192 | 1182302.3125
5 | 2575074.4653 | 1182275.0971 | 2575059.3909 | 1182284.6781
6 | 2575074.4653 | 1182275.0971 | 2575078.7995 | 1182271.2497
7 | 2574934.6918 | 1182204.4234 | 2574916.3863 | 1182202.764
8 | 2574934.6918 | 1182204.4234 | 2574935.977 | 1182204.54 | 2574948.6609 | 1182206.699
9 | 2574903.9211 | 1182202.1622 | 2574913.8259 | 1182202.5319 | 2574916.3863 | 1182202.764
10 | 2574956.2239 | 1182220.3744 | 2574948.6609 | 1182206.699
11 | 2574887.4757 | 1182162.5329 | 2574896.1522 | 1182186.7646 | 2574903.9211 | 1182202.1622
12 | 2574887.4757 | 1182162.5329 | 2574903.2861 | 1182165.5347 | 2574914.6276 | 1182168.0106 | 2574922.9986 | 1182170.4433
13 | 2574887.4757 | 1182162.5329 | 2574887.0971 | 1182161.4673 | 2574885.6401 | 1182149.1003 | 2574886.4567 | 1182145.252
14 | 2574890.1548 | 1182127.8258 | 2574886.4567 | 1182145.252
15 | 2575024.7484 | 1182261.5422 | 2575048.513 | 1182291.5919
16 | 2575048.513 | 1182291.5919 | 2575058.6242 | 1182285.1654
17 | 2575058.6242 | 1182285.1654 | 2575059.3909 | 1182284.6781
18 | 2575035.2173 | 1182134.62 | 2575015.1018 | 1182138.5852 | 2575008.7969 | 1182140.2292
19 | 2575106.6549 | 1182124.729 | 2575058.4892 | 1182130.0327 | 2575035.2173 | 1182134.62
20 | 2574967.6368 | 1182148.8893 | 2574986.4617 | 1182146.0534 | 2575008.7969 | 1182140.2292
21 | 2575120.3075 | 1182122.9711 | 2575106.6549 | 1182124.729
22 | 2574964.9373 | 1182118.7516 | 2574967.6368 | 1182148.8893
23 | 2574958.2393 | 1182149.3178 | 2574967.6368 | 1182148.8893
24 | 2575120.3075 | 1182122.9711 | 2575122.8336 | 1182122.6493 | 2575203.5256 | 1182115.2432
25 | 2575120.3075 | 1182122.9711 | 2575100.724 | 1182137.7394
26 | 2574964.9373 | 1182118.7516 | 2574976.6903 | 1182115.5562 | 2574992.0697 | 1182112.2678 | 2575005.438 | 1182113.7237 | 2575007.8835 | 1182116.0369
27 | 2574964.9373 | 1182118.7516 | 2574963.0387 | 1182097.5485 | 2574966.4649 | 1182093.3875 | 2574974.2307 | 1182088.784
28 | 2574923.7777 | 1182141.4138 | 2574936.5353 | 1182146.563 | 2574949.715 | 1182148.5643 | 2574958.2393 | 1182149.3178
29 | 2574958.2393 | 1182149.3178 | 2574968.4236 | 1182165.3501 | 2574970.0926 | 1182167.1533
30 | 2575203.5256 | 1182115.2432 | 2575212.9321 | 1182114.3691
31 | 2575203.5256 | 1182115.2432 | 2575201.4988 | 1182119.943 | 2575195.765 | 1182124.5188
32 | 2575073.5528 | 1182158.2296 | 2575100.724 | 1182137.7394
33 | 2575366.7645 | 1182096.3301 | 2575361.2583 | 1182096.1805 | 2575342.3573 | 1182095.4692 | 2575322.8976 | 1182094.4268 | 2575303.0113 | 1182094.8452
34 | 2575381.1101 | 1182094.1753 | 2575378.2128 | 1182095.1878 | 2575373.6904 | 1182096.5183 | 2575366.7645 | 1182096.3301
35 | 2574995.1739 | 1182080.4494 | 2574979.497 | 1182085.6622 | 2574974.2307 | 1182088.784
36 | 2574923.7777 | 1182141.4138 | 2574929.7027 | 1182127.7884
37 | 2574923.7777 | 1182141.4138 | 2574890.1548 | 1182127.8258
38 | 2574971.8501 | 1182169.052 | 2574970.0926 | 1182167.1533
39 | 2575285.1597 | 1182108.468 | 2575273.6464 | 1182108.7269 | 2575212.9321 | 1182114.3691
40 | 2575195.765 | 1182124.5188 | 2575176.7891 | 1182139.6622
41 | 2575073.5528 | 1182158.2296 | 2575053.2919 | 1182173.5087
42 | 2575381.1101 | 1182094.1753 | 2575378.0668 | 1182087.5622 | 2575377.0527 | 1182078.6506 | 2575373.1083 | 1182068.3393 | 2575370.9405 | 1182057.3981 | 2575369.4145 | 1182050.2674 | 2575358.3413 | 1182049.8906
43 | 2575381.1101 | 1182094.1753 | 2575393.8989 | 1182092.1327 | 2575399.4167 | 1182091.4652 | 2575406.8586 | 1182094.4916
44 | 2575121.9987 | 1182246.5952 | 2575121.9987 | 1182246.5952 | 2575116.5448 | 1182249.4485
45 | 2575128.2361 | 1182241.7372 | 2575121.9987 | 1182246.5952
46 | 2575078.7995 | 1182271.2497 | 2575091.087 | 1182260.3423 | 2575104.3917 | 1182255.8067 | 2575116.5448 | 1182249.4485
47 | 2575128.2361 | 1182241.7372 | 2575144.072 | 1182229.4038
48 | 2575154.0714 | 1182221.6159 | 2575144.072 | 1182229.4038
49 | 2575154.0714 | 1182221.6159 | 2575168.5262 | 1182210.358
50 | 2575168.5262 | 1182210.358 | 2575174.5063 | 1182205.7005
51 | 2574890.1548 | 1182127.8258 | 2574879.8902 | 1182123.5165
52 | 2574879.8902 | 1182123.5165 | 2574872.2484 | 1182120.3083 | 2574867.7324 | 1182118.8567
53 | 2574867.7324 | 1182118.8567 | 2574852.2861 | 1182113.8917
54 | 2574852.2861 | 1182113.8917 | 2574842.1388 | 1182110.63 | 2574824.7714 | 1182106.3333
55 | 2574981.2765 | 1182185.9626 | 2574976.3163 | 1182173.877 | 2574971.8501 | 1182169.052
56 | 2575300.3487 | 1182245.4654 | 2575301.8713 | 1182240.6899 | 2575304.5233 | 1182235.7653 | 2575308.3647 | 1182230.4244 | 2575312.5424 | 1182227.0054 | 2575317.2344 | 1182224.2512 | 2575326.5725 | 1182220.5551
57 | 2575300.3487 | 1182245.4654 | 2575294.2574 | 1182242.1889 | 2575286.3021 | 1182240.5432 | 2575281.5615 | 1182240.7629 | 2575277.8685 | 1182243.235 | 2575275.7103 | 1182247.5351 | 2575275.3453 | 1182253.4397
58 | 2575326.5725 | 1182220.5551 | 2575322.1643 | 1182208.8672 | 2575306.7356 | 1182213.1444 | 2575304.24 | 1182213.8885
59 | 2575326.5725 | 1182220.5551 | 2575332.7502 | 1182218.8843
60 | 2575258.629 | 1182250.9965 | 2575268.5636 | 1182249.3768 | 2575270.4366 | 1182249.9582 | 2575273.0694 | 1182253.3046 | 2575275.3453 | 1182253.4397
61 | 2575349.9826 | 1182264.9149 | 2575358.0758 | 1182267.4006
62 | 2575349.9826 | 1182264.9149 | 2575345.3587 | 1182261.9769
63 | 2575368.5549 | 1182270.619 | 2575358.0758 | 1182267.4006
64 | 2575345.3587 | 1182261.9769 | 2575344.08 | 1182257.4242
65 | 2575345.3587 | 1182261.9769 | 2575343.6348 | 1182266.0861 | 2575339.2193 | 1182276.6321 | 2575333.6155 | 1182289.9872
66 | 2575226.2281 | 1182307.0601 | 2575221.594 | 1182303.4885 | 2575221.253 | 1182298.5985 | 2575224.6544 | 1182290.2912 | 2575239.542 | 1182271.5864 | 2575258.629 | 1182250.9965
67 | 2575226.2281 | 1182307.0601 | 2575209.2822 | 1182308.1198 | 2575203.1479 | 1182307.0246
68 | 2575173.4737 | 1182299.1973 | 2575197.6603 | 1182306.0448 | 2575203.1479 | 1182307.0246
69 | 2575332.7502 | 1182218.8843 | 2575333.7986 | 1182223.1488 | 2575336.283 | 1182240.4587 | 2575336.4958 | 1182242.0698 | 2575337.3154 | 1182248.2585 | 2575343.963 | 1182249.4094
70 | 2575332.7502 | 1182218.8843 | 2575331.8796 | 1182215.1415 | 2575328.5838 | 1182215.7999 | 2575327.8996 | 1182192.4108
71 | 2575332.7502 | 1182218.8843 | 2575374.2521 | 1182208.144
72 | 2575343.963 | 1182249.4094 | 2575344.08 | 1182257.4242
73 | 2575326.7522 | 1182169.2204 | 2575327.499 | 1182178.7184 | 2575327.8996 | 1182192.4108
74 | 2575392.7921 | 1182203.346 | 2575374.2521 | 1182208.144
75 | 2574824.7714 | 1182106.3333 | 2574822.4338 | 1182105.755 | 2574797.8796 | 1182098.9216 | 2574797.4049 | 1182098.7777
76 | 2574797.4049 | 1182098.7777 | 2574779.0851 | 1182093.2233
77 | 2575167.3799 | 1182147.1711 | 2575176.7891 | 1182139.6622
78 | 2575167.3799 | 1182147.1711 | 2575160.1816 | 1182152.9157
79 | 2575154.1488 | 1182157.7301 | 2575160.1816 | 1182152.9157
80 | 2575154.1488 | 1182157.7301 | 2575132.5857 | 1182174.9382
81 | 2575118.964 | 1182185.8088 | 2575132.5857 | 1182174.9382
82 | 2575099.4231 | 1182201.4032 | 2575118.964 | 1182185.8088
83 | 2575045.1609 | 1182179.6404 | 2575053.2919 | 1182173.5087
84 | 2575267.3238 | 1182133.4111 | 2575265.8851 | 1182134.5317
85 | 2575283.3309 | 1182113.0557 | 2575280.8143 | 1182119.3361 | 2575271.1707 | 1182130.4151 | 2575267.3238 | 1182133.4111
86 | 2575253.6372 | 1182144.0707 | 2575265.8851 | 1182134.5317
87 | 2575285.1597 | 1182108.468 | 2575283.3309 | 1182113.0557
88 | 2575283.3309 | 1182113.0557 | 2575296.3199 | 1182113.291 | 2575301.3242 | 1182113.6169
89 | 2575253.6372 | 1182144.0707 | 2575241.497 | 1182153.5259
90 | 2575318.469 | 1182114.7335 | 2575301.3242 | 1182113.6169
91 | 2575227.6841 | 1182164.2838 | 2575241.497 | 1182153.5259
92 | 2575318.469 | 1182114.7335 | 2575334.8556 | 1182114.9326 | 2575347.8174 | 1182114.1008 | 2575364.6135 | 1182111.7636 | 2575382.403 | 1182107.7437 | 2575390.2113 | 1182105.1769 | 2575397.3323 | 1182102.6018 | 2575396.0482 | 1182098.5827 | 2575406.8586 | 1182094.4916
93 | 2575221.6888 | 1182168.9532 | 2575227.6841 | 1182164.2838
94 | 2575406.8586 | 1182094.4916 | 2575428.7936 | 1182086.5972 | 2575442.8674 | 1182081.226
95 | 2575380.3585 | 1182137.8012 | 2575368.1152 | 1182135.0836 | 2575397.3051 | 1182123.8129 | 2575391.5171 | 1182108.929 | 2575390.7832 | 1182106.8421 | 2575390.2113 | 1182105.1769 | 2575397.3323 | 1182102.6018 | 2575396.0482 | 1182098.5827 | 2575406.8586 | 1182094.4916
96 | 2575341.8391 | 1182147.4651 | 2575342.2917 | 1182151.6654 | 2575353.5873 | 1182150.4737
97 | 2575341.8391 | 1182147.4651 | 2575325.6938 | 1182155.7583 | 2575326.7522 | 1182169.2204
98 | 2575353.5873 | 1182150.4737 | 2575353.9894 | 1182146.1476 | 2575360.3692 | 1182146.0394
99 | 2575367.8469 | 1182145.9125 | 2575376.0392 | 1182145.7787 | 2575379.0124 | 1182142.8093 | 2575380.3585 | 1182137.8012
100 | 2575380.3585 | 1182137.8012 | 2575392.663 | 1182140.5408 | 2575404.54 | 1182147.307
101 | 2575367.8469 | 1182145.9125 | 2575360.3692 | 1182146.0394
102 | 2575367.8469 | 1182145.9125 | 2575368.8826 | 1182154.5016
103 | 2575404.54 | 1182147.307 | 2575414.284 | 1182152.8581 | 2575422.222 | 1182156.3747
104 | 2575473.9543 | 1182016.9309 | 2575475.8992 | 1182012.6985 | 2575477.8922 | 1182010.8449
105 | 2575477.8922 | 1182010.8449 | 2575476.2784 | 1182004.6372 | 2575475.3908 | 1182000.4497 | 2575474.9963 | 1181995.5043 | 2575475.087 | 1181991.5575 | 2575477.7458 | 1181950.6425
106 | 2575473.9543 | 1182016.9309 | 2575470.6211 | 1182014.0987 | 2575468.8029 | 1182010.1485 | 2575468.2966 | 1182005.8817 | 2575466.625 | 1181994.8717 | 2575463.1123 | 1181985.5146 | 2575455.7392 | 1181976.9627
107 | 2575473.9543 | 1182016.9309 | 2575472.2246 | 1182027.11 | 2575471.7556 | 1182037.4728 | 2575471.6855 | 1182044.5546 | 2575471.5733 | 1182050.7138
108 | 2575477.7458 | 1181950.6425 | 2575478.134 | 1181944.6697
109 | 2575435.4424 | 1182162.2315 | 2575422.222 | 1182156.3747
110 | 2575435.4424 | 1182162.2315 | 2575439.7274 | 1182139.4243
111 | 2575438.5278 | 1182126.2324 | 2575442.0998 | 1182126.7968 | 2575439.7274 | 1182139.4243
112 | 2575476.8357 | 1182065.9334 | 2575466.002 | 1182071.7921 | 2575457.0619 | 1182075.8087 | 2575442.8674 | 1182081.226
113 | 2575476.8357 | 1182065.9334 | 2575474.2211 | 1182061.4307 | 2575471.5733 | 1182050.7138
114 | 2575471.5733 | 1182050.7138 | 2575460.1452 | 1182049.4379 | 2575454.6423 | 1182050.9902
115 | 2575099.4231 | 1182201.4032 | 2575087.7801 | 1182210.6946
116 | 2575221.6888 | 1182168.9532 | 2575198.1455 | 1182187.2895
117 | 2575196.7834 | 1182188.3503 | 2575198.1455 | 1182187.2895
118 | 2575196.7834 | 1182188.3503 | 2575174.5063 | 1182205.7005
119 | 2575404.5783 | 1182200.2958 | 2575392.7921 | 1182203.346
120 | 2575369.1831 | 1182157.0128 | 2575368.8826 | 1182154.5016
121 | 2575478.134 | 1181944.6697 | 2575478.2326 | 1181943.1527 | 2575478.2909 | 1181940.0702
122 | 2575478.6529 | 1181920.9394 | 2575478.2909 | 1181940.0702
123 | 2575415.0577 | 1181856.8453 | 2575441.5745 | 1181880.3373 | 2575469.3858 | 1181904.8802 | 2575478.6529 | 1181920.9394
124 | 2575388.8244 | 1181833.619 | 2575415.0577 | 1181856.8453
125 | 2575415.0577 | 1181856.8453 | 2575418.0196 | 1181849.2291 | 2575422.7249 | 1181838.4819
126 | 2575345.0721 | 1181534.4549 | 2575344.846 | 1181548.1297
127 | 2575345.0721 | 1181534.4549 | 2575355.4398 | 1181535.7239 | 2575397.1684 | 1181544.1118 | 2575411.0563 | 1181528.6688 | 2575413.454 | 1181526.8135 | 2575413.1817 | 1181514.4527 | 2575440.9714 | 1181483.1887 | 2575448.631 | 1181475.8534 | 2575452.8825 | 1181480.9386 | 2575470.0471 | 1181508.3601
128 | 2575307.9084 | 1181531.2735 | 2575330.5558 | 1181532.6695 | 2575345.0721 | 1181534.4549
129 | 2575470.0471 | 1181508.3601 | 2575486.5233 | 1181533.6723 | 2575489.8284 | 1181538.917 | 2575492.6416 | 1181543.3633 | 2575494.5924 | 1181553.5273
130 | 2575307.9084 | 1181531.2735 | 2575308.8956 | 1181511.0221
131 | 2575307.9084 | 1181531.2735 | 2575294.8924 | 1181530.4717
132 | 2575397.0346 | 1181822.8907 | 2575388.8244 | 1181833.619
133 | 2575326.8335 | 1181779.4021 | 2575352.1678 | 1181801.1533 | 2575388.8244 | 1181833.619
134 | 2575422.7249 | 1181838.4819 | 2575422.7249 | 1181838.4819 | 2575425.92 | 1181833.733 | 2575432.0555 | 1181829.1053 | 2575434.1579 | 1181827.2655
135 | 2575200.0379 | 1181692.0831 | 2575197.699 | 1181685.0435 | 2575197.6024 | 1181684.043
136 | 2575197.8566 | 1181660.4967 | 2575196.4382 | 1181671.9864 | 2575197.6024 | 1181684.043
137 | 2575200.0379 | 1181692.0831 | 2575202.1067 | 1181698.3098 | 2575208.971 | 1181707.375 | 2575214.9642 | 1181714.476 | 2575226.8225 | 1181721.7195 | 2575258.3739 | 1181737.4814
138 | 2575197.8566 | 1181660.4967 | 2575195.1797 | 1181657.6286 | 2575191.4856 | 1181650.6958 | 2575182.5361 | 1181636.0254
139 | 2575325.5488 | 1181778.1559 | 2575317.5107 | 1181770.3582 | 2575297.9542 | 1181757.2544 | 2575258.3739 | 1181737.4814
140 | 2575182.5361 | 1181636.0254 | 2575189.2798 | 1181617.8879 | 2575189.7306 | 1181601.4219 | 2575191.9996 | 1181596.1431 | 2575201.9922 | 1181589.4558
141 | 2575182.5361 | 1181636.0254 | 2575178.212 | 1181628.1837 | 2575175.2677 | 1181617.9462
142 | 2575326.8335 | 1181779.4021 | 2575325.5488 | 1181778.1559
143 | 2575218.641 | 1181579.2793 | 2575214.8828 | 1181580.829 | 2575201.9922 | 1181589.4558
144 | 2575215.8219 | 1181601.0245 | 2575222.089 | 1181580.2544 | 2575219.8565 | 1181579.5966 | 2575218.641 | 1181579.2793
145 | 2575215.8219 | 1181601.0245 | 2575211.6113 | 1181600.2972 | 2575203.559 | 1181600.5937
146 | 2575218.641 | 1181579.2793 | 2575219.8565 | 1181579.5966 | 2575222.089 | 1181580.2544 | 2575228.7856 | 1181558.0928 | 2575235.585 | 1181549.638
147 | 2575326.8335 | 1181779.4021 | 2575313.8233 | 1181783.4691 | 2575311.8945 | 1181789.747 | 2575310.9366 | 1181790.9416
148 | 2575219.2822 | 1181546.1038 | 2575223.6076 | 1181554.2679 | 2575228.7856 | 1181558.0928 | 2575235.585 | 1181549.638
149 | 2575235.585 | 1181549.638 | 2575239.3455 | 1181544.9533 | 2575253.9474 | 1181534.2317 | 2575259.6329 | 1181532.2016
150 | 2575219.2822 | 1181546.1038 | 2575209.4037 | 1181551.2635
151 | 2575265.0037 | 1181530.2838 | 2575259.6329 | 1181532.2016
152 | 2575436.3695 | 1181825.3301 | 2575434.1579 | 1181827.2655
153 | 2575291.2148 | 1181791.2333 | 2575296.9625 | 1181796.2233 | 2575301.9991 | 1181797.3141 | 2575305.3565 | 1181796.7444 | 2575308.4152 | 1181794.0859 | 2575310.9366 | 1181790.9416
154 | 2575265.0037 | 1181530.2838 | 2575275.2702 | 1181529.263 | 2575292.3724 | 1181530.3165
155 | 2575265.0037 | 1181530.2838 | 2575266.0346 | 1181543.1974 | 2575268.5775 | 1181550.5796 | 2575273.4957 | 1181557.0534
156 | 2575273.4957 | 1181557.0534 | 2575273.6374 | 1181557.2399 | 2575279.9463 | 1181561.2603 | 2575282.4841 | 1181572.0954
157 | 2575292.3724 | 1181530.3165 | 2575294.8924 | 1181530.4717

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2575093.4169 | 1182307.0259
1 | 2575093.1437 | 1182306.5656
2 | 2575092.2461 | 1182305.0534
3 | 2575091.3668 | 1182303.572
4 | 2575090.6192 | 1182302.3125
5 | 2575074.4653 | 1182275.0971
6 | 2574934.6918 | 1182204.4234
7 | 2574916.3863 | 1182202.764
8 | 2574948.6609 | 1182206.699
9 | 2574903.9211 | 1182202.1622
10 | 2574956.2239 | 1182220.3744
11 | 2574887.4757 | 1182162.5329
12 | 2574922.9986 | 1182170.4433
13 | 2574886.4567 | 1182145.252
14 | 2575048.513 | 1182291.5919
15 | 2575024.7484 | 1182261.5422
16 | 2575058.6242 | 1182285.1654
17 | 2575035.2173 | 1182134.62
18 | 2575008.7969 | 1182140.2292
19 | 2575106.6549 | 1182124.729
20 | 2574967.6368 | 1182148.8893
21 | 2575120.3075 | 1182122.9711
22 | 2574964.9373 | 1182118.7516
23 | 2574958.2393 | 1182149.3178
24 | 2575203.5256 | 1182115.2432
25 | 2575100.724 | 1182137.7394
26 | 2575303.0113 | 1182094.8452
27 | 2575366.7645 | 1182096.3301
28 | 2575007.8835 | 1182116.0369
29 | 2574974.2307 | 1182088.784
30 | 2574923.7777 | 1182141.4138
31 | 2574970.0926 | 1182167.1533
32 | 2575212.9321 | 1182114.3691
33 | 2575195.765 | 1182124.5188
34 | 2575073.5528 | 1182158.2296
35 | 2575381.1101 | 1182094.1753
36 | 2575121.9987 | 1182246.5952
37 | 2575116.5448 | 1182249.4485
38 | 2575128.2361 | 1182241.7372
39 | 2575078.7995 | 1182271.2497
40 | 2575144.072 | 1182229.4038
41 | 2575154.0714 | 1182221.6159
42 | 2575059.3909 | 1182284.6781
43 | 2575168.5262 | 1182210.358
44 | 2574890.1548 | 1182127.8258
45 | 2574879.8902 | 1182123.5165
46 | 2574929.7027 | 1182127.7884
47 | 2574867.7324 | 1182118.8567
48 | 2574852.2861 | 1182113.8917
49 | 2574995.1739 | 1182080.4494
50 | 2574971.8501 | 1182169.052
51 | 2574981.2765 | 1182185.9626
52 | 2575300.3487 | 1182245.4654
53 | 2575326.5725 | 1182220.5551
54 | 2575275.3453 | 1182253.4397
55 | 2575349.9826 | 1182264.9149
56 | 2575358.0758 | 1182267.4006
57 | 2575345.3587 | 1182261.9769
58 | 2575226.2281 | 1182307.0601
59 | 2575258.629 | 1182250.9965
60 | 2575203.1479 | 1182307.0246
61 | 2575332.7502 | 1182218.8843
62 | 2575343.963 | 1182249.4094
63 | 2575327.8996 | 1182192.4108
64 | 2575374.2521 | 1182208.144
65 | 2575304.24 | 1182213.8885
66 | 2575344.08 | 1182257.4242
67 | 2575333.6155 | 1182289.9872
68 | 2574824.7714 | 1182106.3333
69 | 2574797.4049 | 1182098.7777
70 | 2574779.0851 | 1182093.2233
71 | 2575167.3799 | 1182147.1711
72 | 2575176.7891 | 1182139.6622
73 | 2575160.1816 | 1182152.9157
74 | 2575154.1488 | 1182157.7301
75 | 2575132.5857 | 1182174.9382
76 | 2575118.964 | 1182185.8088
77 | 2575053.2919 | 1182173.5087
78 | 2575045.1609 | 1182179.6404
79 | 2575267.3238 | 1182133.4111
80 | 2575265.8851 | 1182134.5317
81 | 2575283.3309 | 1182113.0557
82 | 2575253.6372 | 1182144.0707
83 | 2575285.1597 | 1182108.468
84 | 2575301.3242 | 1182113.6169
85 | 2575241.497 | 1182153.5259
86 | 2575318.469 | 1182114.7335
87 | 2575227.6841 | 1182164.2838
88 | 2575406.8586 | 1182094.4916
89 | 2575341.8391 | 1182147.4651
90 | 2575353.5873 | 1182150.4737
91 | 2575326.7522 | 1182169.2204
92 | 2575380.3585 | 1182137.8012
93 | 2575367.8469 | 1182145.9125
94 | 2575404.54 | 1182147.307
95 | 2575358.3413 | 1182049.8906
96 | 2575477.8922 | 1182010.8449
97 | 2575473.9543 | 1182016.9309
98 | 2575477.7458 | 1181950.6425
99 | 2575435.4424 | 1182162.2315
100 | 2575422.222 | 1182156.3747
101 | 2575439.7274 | 1182139.4243
102 | 2575442.8674 | 1182081.226
103 | 2575476.8357 | 1182065.9334
104 | 2575471.5733 | 1182050.7138
105 | 2575099.4231 | 1182201.4032
106 | 2575087.7801 | 1182210.6946
107 | 2575221.6888 | 1182168.9532
108 | 2575198.1455 | 1182187.2895
109 | 2575196.7834 | 1182188.3503
110 | 2575174.5063 | 1182205.7005
111 | 2575454.6423 | 1182050.9902
112 | 2575360.3692 | 1182146.0394
113 | 2575404.5783 | 1182200.2958
114 | 2575392.7921 | 1182203.346
115 | 2575368.8826 | 1182154.5016
116 | 2575369.1831 | 1182157.0128
117 | 2575455.7392 | 1181976.9627
118 | 2575478.134 | 1181944.6697
119 | 2575438.5278 | 1182126.2324
120 | 2575478.2909 | 1181940.0702
121 | 2575478.6529 | 1181920.9394
122 | 2575415.0577 | 1181856.8453
123 | 2575345.0721 | 1181534.4549
124 | 2575344.846 | 1181548.1297
125 | 2575470.0471 | 1181508.3601
126 | 2575307.9084 | 1181531.2735
127 | 2575388.8244 | 1181833.619
128 | 2575422.7249 | 1181838.4819
129 | 2575368.5549 | 1182270.619
130 | 2575173.4737 | 1182299.1973
131 | 2575197.6024 | 1181684.043
132 | 2575200.0379 | 1181692.0831
133 | 2575197.8566 | 1181660.4967
134 | 2575258.3739 | 1181737.4814
135 | 2575182.5361 | 1181636.0254
136 | 2575325.5488 | 1181778.1559
137 | 2575201.9922 | 1181589.4558
138 | 2575175.2677 | 1181617.9462
139 | 2575215.8219 | 1181601.0245
140 | 2575218.641 | 1181579.2793
141 | 2575203.559 | 1181600.5937
142 | 2575326.8335 | 1181779.4021
143 | 2575235.585 | 1181549.638
144 | 2575219.2822 | 1181546.1038
145 | 2575259.6329 | 1181532.2016
146 | 2575209.4037 | 1181551.2635
147 | 2575434.1579 | 1181827.2655
148 | 2575436.3695 | 1181825.3301
149 | 2575397.0346 | 1181822.8907
150 | 2575310.9366 | 1181790.9416
151 | 2575265.0037 | 1181530.2838
152 | 2575291.2148 | 1181791.2333
153 | 2575273.4957 | 1181557.0534
154 | 2575282.4841 | 1181572.0954
155 | 2575292.3724 | 1181530.3165
156 | 2575294.8924 | 1181530.4717
157 | 2575308.8956 | 1181511.0221
158 | 2575494.5924 | 1181553.5273
159 | 2575203.5256 | 1182115.2432

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98386 | -0.31005 | 0.0020996 | 0.0005262
1 | 0.98386 | -0.31003 | 0.00096535 | 0.00024194
2 | 0.98387 | -0.30994 | 0.0020084 | 0.00050334
3 | 0.98388 | -0.30978 | 0.0015933 | 0.00039932
4 | 0.98388 | -0.3096 | 0.0016092 | 0.0004033
5 | 0.98413 | -0.30489 | 0 | 0
6 | 0.98467 | -0.29529 | 0.0045444 | 0.0011389
7 | 0.98485 | -0.29185 | 0.0021247 | 0.00053249
8 | 0.9846 | -0.29679 | 0.0030427 | 0.00076258
9 | 0.98499 | -0.28904 | 0 | 0
10 | 0.98456 | -0.29758 | 0.0028282 | 0.0007088
11 | 0.98549 | -0.27936 | 0 | 0
12 | 0.98542 | -0.28065 | 0.0019807 | 0.00049642
13 | 0.98573 | -0.2748 | 0.001504 | 0.00037695
14 | 0.984 | -0.30744 | 0 | 0
15 | 0.98391 | -0.30911 | 0.0024315 | 0.00060938
16 | 0.98402 | -0.30691 | 0.0014234 | 0.00035675
17 | 0.99076 | -0.17707 | 0.0014402 | 0.00036095
18 | 0.98965 | -0.1986 | 0.0047712 | 0.0011958
19 | 0.99383 | -0.11797 | 0 | 0
20 | 0.9881 | -0.22866 | 0 | 0
21 | 0.99441 | -0.10678 | 0 | 0
22 | 0.98794 | -0.23176 | 0 | 0
23 | 0.9878 | -0.2344 | 0 | 0
24 | 0.99923 | -0.014675 | 0 | 0
25 | 0.99404 | -0.11402 | 0.0034465 | 0.00086378
26 | 0.98499 | -0.28685 | 0.0044457 | 0.0011142
27 | 0.98525 | -0.28175 | 0.0029928 | 0.00075007
28 | 0.98787 | -0.23299 | 0.0015442 | 0.00038702
29 | 0.9878 | -0.23444 | 0.00072622 | 0.00018201
30 | 0.98688 | -0.25234 | 0 | 0
31 | 0.98768 | -0.23673 | 0.0016199 | 0.00040599
32 | 1 | 0 | -0.36668 | -0.093586
33 | 0.99894 | -0.020341 | 0.0013435 | 0.00033671
34 | 0.99362 | -0.122 | 0.0049069 | 0.0012298
35 | 0.98535 | -0.27979 | 0 | 0
36 | 0.98499 | -0.28794 | 0.0015476 | 0.00038786
37 | 0.98489 | -0.28999 | 0.0016766 | 0.00042019
38 | 0.98514 | -0.28509 | 0.0031144 | 0.00078054
39 | 0.9842 | -0.30339 | 0.0024768 | 0.00062074
40 | 0.98557 | -0.27674 | 0.0039843 | 0.00099857
41 | 0.98589 | -0.27056 | 0.0034245 | 0.00085826
42 | 0.98403 | -0.30685 | 0.0022409 | 0.00056163
43 | 0.9864 | -0.26051 | 0.0039051 | 0.00097872
44 | 0.98599 | -0.26967 | 0 | 0
45 | 0.98588 | -0.27181 | 0.0016354 | 0.00040987
46 | 0.98686 | -0.25273 | 0.0014703 | 0.00036849
47 | 0.98577 | -0.27394 | 0.0019443 | 0.0004873
48 | 0.98566 | -0.27602 | 0.0017759 | 0.00044509
49 | 0.98773 | -0.23584 | 0.0034724 | 0.00087027
50 | 0.98767 | -0.23693 | 0.0021053 | 0.00052764
51 | 0.98763 | -0.23776 | 0.0023438 | 0.00058742
52 | 0.97534 | -0.4751 | 0 | 0
53 | 0.97605 | -0.46112 | 0 | 0
54 | 0.97469 | -0.48797 | 0.013885 | 0.0034798
55 | 0.9753 | -0.47597 | 0 | 0
56 | 0.97521 | -0.47775 | 0.0013535 | 0.00033922
57 | 0.97536 | -0.47483 | 0 | 0
58 | 0.97417 | -0.49823 | 0 | 0
59 | 0.97458 | -0.49008 | 0 | 0
60 | 0.97404 | -0.50087 | 0.0033727 | 0.00084527
61 | 0.97619 | -0.45835 | 0 | 0
62 | 0.97557 | -0.47067 | 0 | 0
63 | 0.97811 | -0.42064 | 0.014612 | 0.0036621
64 | 0.97519 | -0.47816 | 0.010569 | 0.0026489
65 | 0.97595 | -0.46324 | 0.0037104 | 0.00092992
66 | 0.97543 | -0.47338 | 0.0017178 | 0.00043051
67 | 0.97521 | -0.47775 | 0.0052581 | 0.0013178
68 | 0.98552 | -0.27876 | 0.0016989 | 0.00042579
69 | 0.98543 | -0.28063 | 0.001732 | 0.00043407
70 | 0.98539 | -0.28129 | 0.0019301 | 0.00048372
71 | 0.99815 | -0.035482 | 0.002458 | 0.00061604
72 | 0.99839 | -0.030825 | 0.0025923 | 0.00064969
73 | 0.99798 | -0.03865 | 0.0027514 | 0.00068957
74 | 0.99787 | -0.040934 | 0.0022637 | 0.00056733
75 | 0.9975 | -0.048007 | 0.0039107 | 0.00098012
76 | 0.99733 | -0.051284 | 0.0039327 | 0.00098563
77 | 0.99343 | -0.12576 | 0.0044682 | 0.0011198
78 | 0.99339 | -0.12647 | 0.0039195 | 0.00098232
79 | 0.99189 | -0.15416 | 0.002115 | 0.00053007
80 | 0.99178 | -0.15629 | 0.0051856 | 0.0012996
81 | 0.99354 | -0.12251 | 0 | 0
82 | 0.99092 | -0.17299 | 0.0031666 | 0.00079363
83 | 0.99395 | -0.11465 | 0 | 0
84 | 0.99241 | -0.144 | 0.0071726 | 0.0017976
85 | 0.9901 | -0.18871 | 0.0050624 | 0.0012688
86 | 0.99137 | -0.16383 | 0 | 0
87 | 0.98926 | -0.20505 | 0.0037064 | 0.00092891
88 | 0.98557 | -0.27554 | 0 | 0
89 | 0.98038 | -0.37623 | 0 | 0
90 | 0.98084 | -0.36739 | 0 | 0
91 | 0.979 | -0.40329 | 0.012035 | 0.0030162
92 | 0.98196 | -0.34549 | 0 | 0
93 | 0.98137 | -0.35694 | 0 | 0
94 | 0.98134 | -0.35769 | 0.0066317 | 0.0016621
95 | 0.98527 | -0.2813 | 0.0014812 | 0.00037123
96 | 0.98356 | -0.31451 | 0 | 0
97 | 0.98365 | -0.31273 | 0 | 0
98 | 0.98281 | -0.32915 | 0.0006674 | 0.00016727
99 | 0.98082 | -0.36783 | 0 | 0
100 | 0.98099 | -0.36454 | 0.006488 | 0.0016261
101 | 0.98055 | -0.37311 | 0.010198 | 0.0025559
102 | 0.98494 | -0.28765 | 0.0042332 | 0.0010609
103 | 0.98438 | -0.29849 | 0 | 0
104 | 0.98414 | -0.30321 | 0 | 0
105 | 0.99717 | -0.054263 | 0.0035356 | 0.0008861
106 | 0.99713 | -0.055114 | 0.0032615 | 0.00081741
107 | 0.98892 | -0.21165 | 0.0043579 | 0.0010922
108 | 0.9877 | -0.23528 | 0.0036331 | 0.00091054
109 | 0.98764 | -0.23654 | 0.0025518 | 0.00063954
110 | 0.98664 | -0.25582 | 0.0036819 | 0.00092278
111 | 0.98411 | -0.30376 | 0.0017647 | 0.00044227
112 | 0.98115 | -0.36129 | 0.0021719 | 0.00054432
113 | 0.97488 | -0.48423 | 0.0041216 | 0.001033
114 | 0.97493 | -0.48331 | 0.010551 | 0.0026443
115 | 0.98128 | -0.35878 | 0 | 0
116 | 0.98125 | -0.35932 | 0.011754 | 0.0029457
117 | 0.98338 | -0.31807 | 0.0065271 | 0.0016358
118 | 0.98273 | -0.33057 | 0.0012251 | 0.00030705
119 | 0.98052 | -0.37381 | 0.0023473 | 0.0005883
120 | 0.98268 | -0.33163 | 0.00055501 | 0.0001391
121 | 0.98246 | -0.33598 | 0 | 0
122 | 0.9814 | -0.35665 | 0 | 0
123 | 0.97434 | -0.49514 | 0 | 0
124 | 0.97432 | -0.49551 | 0.0014736 | 0.00036933
125 | 0.97402 | -0.50153 | 0 | 0
126 | 0.97446 | -0.49281 | 0 | 0
127 | 0.98102 | -0.36394 | 0 | 0
128 | 0.98134 | -0.3578 | 0.0011755 | 0.00029462
129 | 0.97511 | -0.47979 | 0.010118 | 0.0025359
130 | 0.97396 | -0.50246 | 0.0028195 | 0.00070663
131 | 0.97812 | -0.42064 | 0.0015268 | 0.00038266
132 | 0.97822 | -0.4187 | 0.00076317 | 0.00019127
133 | 0.97786 | -0.42579 | 0 | 0
134 | 0.97915 | -0.40052 | 0.0012422 | 0.00031132
135 | 0.97754 | -0.43209 | 0 | 0
136 | 0.98016 | -0.38087 | 0.001765 | 0.00044236
137 | 0.9764 | -0.4546 | 0.00085866 | 0.0002152
138 | 0.97753 | -0.43239 | 0.00085365 | 0.00021394
139 | 0.97597 | -0.46304 | 0 | 0
140 | 0.97599 | -0.46252 | 0 | 0
141 | 0.97595 | -0.46329 | 0.0011179 | 0.00028018
142 | 0.98017 | -0.38056 | 0 | 0
143 | 0.97526 | -0.47699 | 0 | 0
144 | 0.97516 | -0.47896 | 0 | 0
145 | 0.97478 | -0.48637 | 0.0043134 | 0.001081
146 | 0.97512 | -0.47979 | 0.0040574 | 0.0010169
147 | 0.98131 | -0.35839 | 0.00072623 | 0.00018201
148 | 0.9813 | -0.35846 | 0.0012893 | 0.00032312
149 | 0.98101 | -0.3642 | 0.0010788 | 0.00027036
150 | 0.98009 | -0.38224 | 0.00052078 | 0.00013052
151 | 0.97472 | -0.48769 | 0 | 0
152 | 0.98 | -0.38389 | 0.0037525 | 0.00094046
153 | 0.97458 | -0.49042 | 0.0033182 | 0.00083162
154 | 0.97455 | -0.49106 | 0.0018383 | 0.00046071
155 | 0.97453 | -0.49146 | 0.0012659 | 0.00031727
156 | 0.97451 | -0.49175 | 0.001781 | 0.00044636
157 | 0.97444 | -0.4932 | 0.001034 | 0.00025913
158 | 0.97392 | -0.50337 | 0.001922 | 0.00048171
159 | 0.99998 | 149.9956 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.0020996 | -0.0005262 | 0.0020996 | 0.00052619 | 2.0239e-09 | -5.5019e-09 | 0.0031754 | 0.0031754 | 0.0031754 | 0.98386 | -0.31005 | 0.98386 | -0.31003 | 0.87237
1 | -0.0030649 | -0.00076813 | 0.0030649 | 0.00076812 | 1.417e-08 | -1.3263e-08 | 0.0046354 | 0.0046354 | 0.0046354 | 0.98386 | -0.31003 | 0.98387 | -0.30994 | 1.2735
2 | -0.0050733 | -0.0012715 | 0.0050733 | 0.0012715 | 3.8035e-08 | 2.4637e-09 | 0.0076729 | 0.0076729 | 0.0076729 | 0.98387 | -0.30994 | 0.98388 | -0.30978 | 2.1079
3 | -0.0066666 | -0.0016708 | 0.0066667 | 0.0016708 | 5.5834e-08 | 1.7134e-08 | 0.010083 | 0.010083 | 0.010083 | 0.98388 | -0.30978 | 0.98388 | -0.3096 | 2.7699
4 | -0.0082758 | -0.0020741 | 0.0082777 | 0.0020749 | 1.8592e-06 | 7.8787e-07 | 0.012516 | 0.012516 | 0.012516 | 0.98388 | -0.3096 | 0.98413 | -0.30489 | 3.4385
5 | 0.0060967 | 0.0015274 | -0.0060961 | -0.0015273 | 5.6916e-07 | 1.3733e-07 | 0.0092181 | 0.0092181 | 0.0092181 | 0.98413 | -0.30489 | 0.98403 | -0.30685 | 2.5325
6 | -0.014374 | -0.0036023 | 0.014375 | 0.0036029 | 1.0266e-06 | 5.834e-07 | 0.021734 | 0.021734 | 0.021734 | 0.98413 | -0.30489 | 0.9842 | -0.30339 | 5.9709
7 | -0.010416 | -0.0026103 | 0.010418 | 0.0026111 | 1.7077e-06 | 8.5905e-07 | 0.01574 | 0.01574 | 0.01574 | 0.98467 | -0.29529 | 0.98485 | -0.29185 | 4.3242
8 | 0.0058714 | 0.0014713 | -0.005871 | -0.0014713 | 4.1794e-07 | 8.7416e-08 | 0.0088727 | 0.0088728 | 0.0088728 | 0.98467 | -0.29529 | 0.9846 | -0.29679 | 2.4376
9 | -0.012542 | -0.0031436 | 0.012544 | 0.0031445 | 1.681e-06 | 9.1696e-07 | 0.01895 | 0.01895 | 0.01895 | 0.98485 | -0.29185 | 0.98499 | -0.28904 | 5.2061
10 | 0.0028283 | 0.00070867 | -0.0028282 | -0.0007088 | 1.0707e-07 | -1.3022e-07 | 0.0042743 | 0.0042743 | 0.0042743 | 0.9846 | -0.29679 | 0.98456 | -0.29758 | 1.1743
11 | -0.012544 | -0.0031445 | 0.01255 | 0.0031477 | 5.7873e-06 | 3.1566e-06 | 0.01895 | 0.01895 | 0.01895 | 0.98499 | -0.28904 | 0.98549 | -0.27936 | 5.2061
12 | 0.0019809 | 0.00049604 | -0.0019807 | -0.00049642 | 1.2183e-07 | -3.8475e-07 | 0.0029908 | 0.002991 | 0.002991 | 0.98549 | -0.27936 | 0.98542 | -0.28065 | 0.82169
13 | -0.014531 | -0.0036437 | 0.014534 | 0.0036455 | 3.1623e-06 | 1.8006e-06 | 0.021941 | 0.021941 | 0.021941 | 0.98549 | -0.27936 | 0.98573 | -0.2748 | 6.0277
14 | -0.016038 | -0.0040225 | 0.016042 | 0.0040248 | 3.9159e-06 | 2.279e-06 | 0.024211 | 0.024211 | 0.024211 | 0.98573 | -0.2748 | 0.98599 | -0.26967 | 6.6514
15 | 0.0024316 | 0.00060902 | -0.0024315 | -0.00060938 | 1.9407e-07 | -3.6195e-07 | 0.003677 | 0.0036772 | 0.0036772 | 0.984 | -0.30744 | 0.98391 | -0.30911 | 1.0102
16 | -0.0024316 | -0.00060902 | 0.0024317 | 0.0006089 | 6.0743e-08 | -1.1331e-07 | 0.003677 | 0.003677 | 0.003677 | 0.984 | -0.30744 | 0.98402 | -0.30691 | 1.0102
17 | -0.0038552 | -0.00096565 | 0.0038552 | 0.00096565 | 1.1578e-08 | -4.1314e-09 | 0.0058295 | 0.0058295 | 0.0058295 | 0.98402 | -0.30691 | 0.98403 | -0.30685 | 1.6015
18 | 0.044978 | 0.011336 | -0.044931 | -0.011306 | 4.6265e-05 | 2.9262e-05 | 0.067574 | 0.067574 | 0.067574 | 0.99076 | -0.17707 | 0.98965 | -0.1986 | 18.5643
19 | -0.046418 | -0.011697 | 0.046549 | 0.01178 | 0.00013163 | 8.331e-05 | 0.069737 | 0.069737 | 0.069737 | 0.99076 | -0.17707 | 0.99383 | -0.11797 | 19.1585
20 | 0.04016 | 0.010111 | -0.040103 | -0.010074 | 5.7622e-05 | 3.6338e-05 | 0.0604 | 0.0604 | 0.0604 | 0.98965 | -0.1986 | 0.9881 | -0.22866 | 16.5935
21 | -0.046549 | -0.01178 | 0.046575 | 0.011796 | 2.5032e-05 | 1.5843e-05 | 0.069737 | 0.069737 | 0.069737 | 0.99383 | -0.11797 | 0.99441 | -0.10678 | 19.1584
22 | 0.0057446 | 0.0014387 | -0.0057437 | -0.0014385 | 8.4932e-07 | 1.5597e-07 | 0.0086506 | 0.0086507 | 0.0086507 | 0.9881 | -0.22866 | 0.98794 | -0.23176 | 2.3766
23 | 0.034358 | 0.0086355 | -0.034349 | -0.0086296 | 9.42e-06 | 5.9087e-06 | 0.05175 | 0.05175 | 0.05175 | 0.9881 | -0.22866 | 0.9878 | -0.2344 | 14.217
24 | -0.063328 | -0.015998 | 0.063609 | 0.016177 | 0.0002809 | 0.00017869 | 0.094808 | 0.094807 | 0.094808 | 0.99441 | -0.10678 | 0.99923 | -0.014675 | 26.0461
25 | 0.016754 | 0.0042025 | -0.016748 | -0.0041991 | 5.7815e-06 | 3.3821e-06 | 0.025071 | 0.025071 | 0.025071 | 0.99441 | -0.10678 | 0.99404 | -0.11402 | 6.8877
26 | 0.0015443 | 0.0003865 | -0.0015442 | -0.00038702 | 9.0481e-08 | -5.1315e-07 | 0.0023258 | 0.002326 | 0.002326 | 0.98794 | -0.23176 | 0.98787 | -0.23299 | 0.63902
27 | 0.0041994 | 0.001052 | -0.0041989 | -0.0010521 | 5.3566e-07 | -1.1432e-07 | 0.0063249 | 0.0063251 | 0.0063251 | 0.98794 | -0.23176 | 0.9878 | -0.23444 | 1.7377
28 | 0.028279 | 0.0071086 | -0.028254 | -0.0070936 | 2.42e-05 | 1.5034e-05 | 0.042606 | 0.042607 | 0.042607 | 0.9878 | -0.2344 | 0.98688 | -0.25234 | 11.7051
29 | 0.0060699 | 0.001521 | -0.0060692 | -0.0015209 | 6.7252e-07 | 1.5585e-07 | 0.0091435 | 0.0091436 | 0.0091436 | 0.9878 | -0.2344 | 0.98768 | -0.23673 | 2.512
30 | -0.089695 | -0.022727 | 0.089759 | 0.022767 | 6.3287e-05 | 4.038e-05 | 0.13366 | 0.13366 | 0.13366 | 0.99923 | -0.014675 | 1 | 0 | 36.7193
31 | 0.026086 | 0.0065502 | -0.026079 | -0.0065459 | 7.0493e-06 | 4.3485e-06 | 0.038851 | 0.038851 | 0.038851 | 0.99923 | -0.014675 | 0.99894 | -0.020341 | 10.6734
32 | 0.013301 | 0.0033353 | -0.013296 | -0.0033325 | 5.0599e-06 | 2.7973e-06 | 0.019912 | 0.019912 | 0.019912 | 0.99404 | -0.11402 | 0.99362 | -0.122 | 5.4704
33 | -0.0044457 | -0.0011142 | 0.0044468 | 0.0011141 | 1.0792e-06 | -1.2163e-07 | 0.0067162 | 0.0067159 | 0.0067162 | 0.98499 | -0.28685 | 0.98525 | -0.28175 | 1.8451
34 | -0.0074396 | -0.0018642 | 0.0074403 | 0.0018644 | 6.9647e-07 | 2.5837e-07 | 0.011236 | 0.011236 | 0.011236 | 0.98525 | -0.28175 | 0.98535 | -0.27979 | 3.0868
35 | 0.0034726 | 0.00087013 | -0.0034724 | -0.00087027 | 2.3236e-07 | -1.4113e-07 | 0.0052311 | 0.0052312 | 0.0052312 | 0.9878 | -0.23444 | 0.98773 | -0.23584 | 1.4371
36 | 0.0014703 | 0.00036832 | -0.0014703 | -0.00036849 | 2.7384e-08 | -1.7231e-07 | 0.0022169 | 0.002217 | 0.002217 | 0.98688 | -0.25234 | 0.98686 | -0.25273 | 0.60905
37 | 0.026784 | 0.0067252 | -0.026762 | -0.0067115 | 2.2131e-05 | 1.3702e-05 | 0.04039 | 0.04039 | 0.04039 | 0.98688 | -0.25234 | 0.98599 | -0.26967 | 11.0961
38 | 0.0044493 | 0.0011149 | -0.0044492 | -0.0011149 | 4.3593e-08 | -5.2118e-09 | 0.0067031 | 0.0067031 | 0.0067031 | 0.98768 | -0.23673 | 0.98767 | -0.23693 | 1.8415
39 | 0.27527 | 0.070819 | -0.27374 | -0.069845 | 0.0015251 | 0.00097325 | 0.41026 | 0.41026 | 0.41026 | 1 | 0 | 0.99395 | -0.11465 | 37.5693
40 | 0.024736 | 0.0062091 | -0.024723 | -0.0062016 | 1.2363e-05 | 7.5944e-06 | 0.03685 | 0.03685 | 0.03685 | 0.99894 | -0.020341 | 0.99839 | -0.030825 | 10.1236
41 | 0.0083894 | 0.0021028 | -0.0083879 | -0.0021021 | 1.5021e-06 | 6.3272e-07 | 0.012564 | 0.012564 | 0.012564 | 0.99362 | -0.122 | 0.99343 | -0.12576 | 3.4516
42 | 0.0014814 | 0.00037058 | -0.0014812 | -0.00037123 | 1.0661e-07 | -6.554e-07 | 0.0022368 | 0.0022371 | 0.0022371 | 0.98535 | -0.27979 | 0.98527 | -0.2813 | 0.61458
43 | -0.0089217 | -0.002235 | 0.0089235 | 0.0022358 | 1.8067e-06 | 8.181e-07 | 0.013473 | 0.013473 | 0.013473 | 0.98535 | -0.27979 | 0.98557 | -0.27554 | 3.7013
44 | 0.018541 | 0.0046512 | -0.018539 | -0.0046501 | 1.8111e-06 | 1.0808e-06 | 0.028012 | 0.028012 | 0.028012 | 0.98499 | -0.28794 | 0.98489 | -0.28999 | 7.6955
45 | -0.020089 | -0.0050391 | 0.020092 | 0.0050407 | 2.7308e-06 | 1.6471e-06 | 0.03035 | 0.03035 | 0.03035 | 0.98499 | -0.28794 | 0.98514 | -0.28509 | 8.3378
46 | 0.016863 | 0.0042299 | -0.016852 | -0.0042236 | 1.0761e-05 | 6.3246e-06 | 0.025479 | 0.025479 | 0.025479 | 0.98489 | -0.28999 | 0.9842 | -0.30339 | 6.9997
47 | -0.023206 | -0.0058213 | 0.023215 | 0.0058269 | 9.2489e-06 | 5.6636e-06 | 0.035054 | 0.035054 | 0.035054 | 0.98514 | -0.28509 | 0.98557 | -0.27674 | 9.6301
48 | -0.0272 | -0.0068255 | 0.027208 | 0.0068305 | 8.0166e-06 | 4.9691e-06 | 0.041069 | 0.041069 | 0.041069 | 0.98557 | -0.27674 | 0.98589 | -0.27056 | 11.2827
49 | -0.030632 | -0.0076887 | 0.030647 | 0.0076979 | 1.4689e-05 | 9.1671e-06 | 0.046238 | 0.046238 | 0.046238 | 0.98589 | -0.27056 | 0.9864 | -0.26051 | 12.7027
50 | -0.034552 | -0.0086766 | 0.03456 | 0.0086815 | 7.7241e-06 | 4.8466e-06 | 0.052129 | 0.052129 | 0.052129 | 0.9864 | -0.26051 | 0.98664 | -0.25582 | 14.3211
51 | 0.01072 | 0.0026868 | -0.010719 | -0.0026862 | 1.0927e-06 | 5.5739e-07 | 0.016179 | 0.016179 | 0.016179 | 0.98599 | -0.26967 | 0.98588 | -0.27181 | 4.4447
52 | 0.0090839 | 0.0022764 | -0.009083 | -0.0022759 | 9.1862e-07 | 4.2177e-07 | 0.013711 | 0.013711 | 0.013711 | 0.98588 | -0.27181 | 0.98577 | -0.27394 | 3.7666
53 | 0.0071387 | 0.0017886 | -0.007138 | -0.0017884 | 7.0647e-07 | 2.4532e-07 | 0.010776 | 0.010776 | 0.010776 | 0.98577 | -0.27394 | 0.98566 | -0.27602 | 2.9604
54 | 0.005362 | 0.0013433 | -0.0053613 | -0.0013432 | 7.0151e-07 | 8.5131e-08 | 0.0080946 | 0.0080948 | 0.0080948 | 0.98566 | -0.27602 | 0.98552 | -0.27876 | 2.2238
55 | 0.0023439 | 0.00058723 | -0.0023438 | -0.00058742 | 9.1836e-08 | -1.9254e-07 | 0.0035313 | 0.0035314 | 0.0035314 | 0.98767 | -0.23693 | 0.98763 | -0.23776 | 0.97015
56 | -0.020093 | -0.00504 | 0.020107 | 0.0050481 | 1.3397e-05 | 8.0991e-06 | 0.030656 | 0.030656 | 0.030656 | 0.97534 | -0.4751 | 0.97605 | -0.46112 | 8.4221
57 | 0.020093 | 0.00504 | -0.020081 | -0.0050325 | 1.232e-05 | 7.4489e-06 | 0.030656 | 0.030657 | 0.030657 | 0.97534 | -0.4751 | 0.97469 | -0.48797 | 8.4221
58 | 0.0037108 | 0.00092977 | -0.0037104 | -0.00092992 | 3.7332e-07 | -1.4981e-07 | 0.0056571 | 0.0056573 | 0.0056573 | 0.97605 | -0.46112 | 0.97595 | -0.46324 | 1.5542
59 | -0.023817 | -0.0059779 | 0.023821 | 0.0059798 | 3.1559e-06 | 1.94e-06 | 0.036313 | 0.036313 | 0.036313 | 0.97605 | -0.46112 | 0.97619 | -0.45835 | 9.9762
60 | 0.0061962 | 0.0015527 | -0.0061956 | -0.0015525 | 6.2294e-07 | 1.6732e-07 | 0.0094594 | 0.0094594 | 0.0094594 | 0.97469 | -0.48797 | 0.97458 | -0.49008 | 2.5987
61 | 0.011474 | 0.0028761 | -0.011473 | -0.0028756 | 9.7294e-07 | 5.1704e-07 | 0.017506 | 0.017506 | 0.017506 | 0.9753 | -0.47597 | 0.97521 | -0.47775 | 4.8092
62 | -0.011474 | -0.0028761 | 0.011474 | 0.0028764 | 6.2825e-07 | 3.3385e-07 | 0.017506 | 0.017506 | 0.017506 | 0.9753 | -0.47597 | 0.97536 | -0.47483 | 4.8092
63 | 0.010119 | 0.0025363 | -0.010118 | -0.0025359 | 9.8004e-07 | 4.9047e-07 | 0.01544 | 0.01544 | 0.01544 | 0.97521 | -0.47775 | 0.97511 | -0.47979 | 4.2419
64 | -0.016733 | -0.0041943 | 0.016734 | 0.004195 | 1.1557e-06 | 6.806e-07 | 0.025528 | 0.025528 | 0.025528 | 0.97536 | -0.47483 | 0.97543 | -0.47338 | 7.0133
65 | 0.0052589 | 0.0013179 | -0.0052581 | -0.0013178 | 7.3313e-07 | 9.0196e-08 | 0.0080229 | 0.0080231 | 0.0080231 | 0.97536 | -0.47483 | 0.97521 | -0.47775 | 2.2041
66 | -0.0061932 | -0.0015519 | 0.0061956 | 0.0015525 | 2.4041e-06 | 6.4626e-07 | 0.0094598 | 0.0094594 | 0.0094598 | 0.97417 | -0.49823 | 0.97458 | -0.49008 | 2.5988
67 | 0.0061932 | 0.0015519 | -0.0061924 | -0.0015517 | 7.7889e-07 | 2.0956e-07 | 0.0094598 | 0.0094599 | 0.0094599 | 0.97417 | -0.49823 | 0.97404 | -0.50087 | 2.5989
68 | 0.0028197 | 0.00070639 | -0.0028195 | -0.00070663 | 2.137e-07 | -2.4547e-07 | 0.0043075 | 0.0043076 | 0.0043076 | 0.97404 | -0.50087 | 0.97396 | -0.50246 | 1.1834
69 | 0.018465 | 0.0046334 | -0.018454 | -0.0046269 | 1.0843e-05 | 6.4838e-06 | 0.028149 | 0.028149 | 0.028149 | 0.97619 | -0.45835 | 0.97557 | -0.47067 | 7.7332
70 | -0.067555 | -0.016956 | 0.067677 | 0.017034 | 0.00012171 | 7.7511e-05 | 0.10298 | 0.10298 | 0.10298 | 0.97619 | -0.45835 | 0.97811 | -0.42064 | 28.2922
71 | 0.025269 | 0.0063429 | -0.025245 | -0.0063282 | 2.3855e-05 | 1.4732e-05 | 0.038522 | 0.038522 | 0.038522 | 0.97619 | -0.45835 | 0.97519 | -0.47816 | 10.5829
72 | 0.018454 | 0.0046269 | -0.018452 | -0.0046255 | 2.3817e-06 | 1.4242e-06 | 0.028149 | 0.028149 | 0.028149 | 0.97557 | -0.47067 | 0.97543 | -0.47338 | 7.7332
73 | -0.082289 | -0.020696 | 0.082357 | 0.020739 | 6.8275e-05 | 4.3113e-05 | 0.12521 | 0.12521 | 0.12521 | 0.97811 | -0.42064 | 0.979 | -0.40329 | 17.1995
74 | 0.014676 | 0.0036793 | -0.014673 | -0.0036772 | 3.6017e-06 | 2.0662e-06 | 0.022395 | 0.022395 | 0.022395 | 0.97519 | -0.47816 | 0.97493 | -0.48331 | 6.1524
75 | 0.0036624 | 0.00091743 | -0.0036621 | -0.00091758 | 3.2555e-07 | -1.5338e-07 | 0.0055296 | 0.0055297 | 0.0055297 | 0.98552 | -0.27876 | 0.98543 | -0.28063 | 1.5192
76 | 0.0019301 | 0.00048352 | -0.0019301 | -0.00048372 | 6.0979e-08 | -2.0484e-07 | 0.0029145 | 0.0029145 | 0.0029145 | 0.98543 | -0.28063 | 0.98539 | -0.28129 | 0.8007
77 | -0.022126 | -0.0055489 | 0.022131 | 0.0055519 | 4.912e-06 | 2.9863e-06 | 0.032986 | 0.032986 | 0.032986 | 0.99815 | -0.035482 | 0.99839 | -0.030825 | 9.0622
78 | 0.019668 | 0.0049328 | -0.019665 | -0.0049311 | 2.9693e-06 | 1.78e-06 | 0.029322 | 0.029322 | 0.029322 | 0.99815 | -0.035482 | 0.99798 | -0.03865 | 8.0555
79 | 0.016914 | 0.0042415 | -0.016912 | -0.0042404 | 1.8409e-06 | 1.0773e-06 | 0.02522 | 0.02522 | 0.02522 | 0.99798 | -0.03865 | 0.99787 | -0.040934 | 6.9285
80 | 0.014648 | 0.0036731 | -0.014643 | -0.0036703 | 4.9365e-06 | 2.7991e-06 | 0.021844 | 0.021844 | 0.021844 | 0.99787 | -0.040934 | 0.9975 | -0.048007 | 6.0012
81 | 0.010733 | 0.0026902 | -0.010731 | -0.0026893 | 1.6752e-06 | 8.4469e-07 | 0.01601 | 0.01601 | 0.01601 | 0.9975 | -0.048007 | 0.99733 | -0.051284 | 4.3985
82 | 0.0067982 | 0.0017037 | -0.0067972 | -0.0017034 | 9.6452e-07 | 2.911e-07 | 0.010143 | 0.010143 | 0.010143 | 0.99733 | -0.051284 | 0.99717 | -0.054263 | 2.7865
83 | 0.0039196 | 0.00098227 | -0.0039195 | -0.00098232 | 1.3164e-07 | -4.7603e-08 | 0.005871 | 0.0058711 | 0.0058711 | 0.99343 | -0.12576 | 0.99339 | -0.12647 | 1.6129
84 | 0.066149 | 0.016692 | -0.066142 | -0.016687 | 6.7399e-06 | 4.29e-06 | 0.099275 | 0.099275 | 0.099275 | 0.99189 | -0.15416 | 0.99178 | -0.15629 | 27.2734
85 | -0.068264 | -0.017222 | 0.068367 | 0.017288 | 0.00010363 | 6.5983e-05 | 0.10245 | 0.10245 | 0.10245 | 0.99189 | -0.15416 | 0.99354 | -0.12251 | 28.1451
86 | 0.060956 | 0.015388 | -0.060908 | -0.015357 | 4.8735e-05 | 3.099e-05 | 0.091495 | 0.091495 | 0.091495 | 0.99178 | -0.15629 | 0.99092 | -0.17299 | 25.136
87 | -0.27364 | -0.069779 | 0.27374 | 0.069845 | 0.00010389 | 6.6297e-05 | 0.41026 | 0.41026 | 0.41026 | 0.99354 | -0.12251 | 0.99395 | -0.11465 | 37.5693
88 | 0.20527 | 0.052491 | -0.20506 | -0.052356 | 0.00021325 | 0.00013578 | 0.30781 | 0.30781 | 0.30781 | 0.99354 | -0.12251 | 0.99241 | -0.144 | 28.1876
89 | 0.057741 | 0.014563 | -0.057698 | -0.014536 | 4.3416e-05 | 2.7588e-05 | 0.08674 | 0.08674 | 0.08674 | 0.99092 | -0.17299 | 0.9901 | -0.18871 | 23.8296
90 | 0.19789 | 0.050558 | -0.1977 | -0.050437 | 0.00018951 | 0.00012062 | 0.29705 | 0.29705 | 0.29705 | 0.99241 | -0.144 | 0.99137 | -0.16383 | 27.2028
91 | 0.052635 | 0.013267 | -0.052594 | -0.013241 | 4.1112e-05 | 2.6087e-05 | 0.079132 | 0.079132 | 0.079132 | 0.9901 | -0.18871 | 0.98926 | -0.20505 | 21.7395
92 | 0.1977 | 0.050437 | -0.19664 | -0.049762 | 0.0010605 | 0.000675 | 0.29705 | 0.29706 | 0.29706 | 0.99137 | -0.16383 | 0.98557 | -0.27554 | 27.2029
93 | 0.048888 | 0.012312 | -0.048872 | -0.012302 | 1.5419e-05 | 9.7703e-06 | 0.073557 | 0.073557 | 0.073557 | 0.98926 | -0.20505 | 0.98892 | -0.21165 | 20.2079
94 | 0.052983 | 0.013378 | -0.052952 | -0.013359 | 3.0724e-05 | 1.8197e-05 | 0.080029 | 0.08003 | 0.08003 | 0.98557 | -0.27554 | 0.98494 | -0.28765 | 7.3287
95 | 0.13473 | 0.034149 | -0.13428 | -0.033863 | 0.00045125 | 0.00028548 | 0.20355 | 0.20356 | 0.20356 | 0.98557 | -0.27554 | 0.98196 | -0.34549 | 18.6406
96 | -0.094514 | -0.023832 | 0.094554 | 0.023857 | 4.0034e-05 | 2.5033e-05 | 0.1435 | 0.1435 | 0.1435 | 0.98038 | -0.37623 | 0.98084 | -0.36739 | 13.1414
97 | 0.094514 | 0.023832 | -0.094392 | -0.023755 | 0.00012223 | 7.7428e-05 | 0.1435 | 0.1435 | 0.1435 | 0.98038 | -0.37623 | 0.979 | -0.40329 | 19.7122
98 | -0.094554 | -0.023857 | 0.094582 | 0.023875 | 2.7609e-05 | 1.7264e-05 | 0.1435 | 0.1435 | 0.1435 | 0.98084 | -0.36739 | 0.98115 | -0.36129 | 13.1414
99 | 0.10859 | 0.027416 | -0.10853 | -0.027378 | 5.9557e-05 | 3.745e-05 | 0.16462 | 0.16462 | 0.16462 | 0.98196 | -0.34549 | 0.98137 | -0.35694 | 15.0752
100 | 0.025691 | 0.0064479 | -0.025676 | -0.0064386 | 1.4936e-05 | 9.2271e-06 | 0.038935 | 0.038935 | 0.038935 | 0.98196 | -0.34549 | 0.98134 | -0.35769 | 10.6964
101 | 0.096774 | 0.024432 | -0.096754 | -0.024419 | 2.0146e-05 | 1.261e-05 | 0.1468 | 0.1468 | 0.1468 | 0.98137 | -0.35694 | 0.98115 | -0.36129 | 13.443
102 | 0.011755 | 0.0029464 | -0.011754 | -0.0029459 | 1.0308e-06 | 5.5041e-07 | 0.017824 | 0.017824 | 0.017824 | 0.98137 | -0.35694 | 0.98128 | -0.35878 | 4.8966
103 | 0.019045 | 0.0047766 | -0.019039 | -0.0047729 | 6.2227e-06 | 3.7312e-06 | 0.028879 | 0.028879 | 0.028879 | 0.98134 | -0.35769 | 0.98099 | -0.36454 | 7.9338
104 | -0.040364 | -0.010185 | 0.040368 | 0.010187 | 3.4401e-06 | 1.9209e-06 | 0.061091 | 0.061091 | 0.061091 | 0.98356 | -0.31451 | 0.98365 | -0.31273 | 5.5944
105 | 0.040364 | 0.010185 | -0.040336 | -0.010169 | 2.8273e-05 | 1.5789e-05 | 0.061091 | 0.061092 | 0.061092 | 0.98356 | -0.31451 | 0.98281 | -0.32915 | 5.5945
106 | 0.0065288 | 0.0016363 | -0.0065271 | -0.0016358 | 1.6615e-06 | 4.8695e-07 | 0.0098764 | 0.0098766 | 0.0098766 | 0.98365 | -0.31273 | 0.98338 | -0.31807 | 2.7134
107 | -0.046896 | -0.011823 | 0.046918 | 0.011835 | 2.1372e-05 | 1.2385e-05 | 0.070967 | 0.070967 | 0.070967 | 0.98365 | -0.31273 | 0.98414 | -0.30321 | 6.4988
108 | 0.039669 | 0.010002 | -0.039666 | -0.01 | 2.7008e-06 | 1.501e-06 | 0.060081 | 0.060081 | 0.060081 | 0.98281 | -0.32915 | 0.98273 | -0.33057 | 5.502
109 | -0.012549 | -0.0031457 | 0.012551 | 0.0031468 | 1.9653e-06 | 1.0753e-06 | 0.019038 | 0.019038 | 0.019038 | 0.98082 | -0.36783 | 0.98099 | -0.36454 | 5.2302
110 | 0.012549 | 0.0031457 | -0.012545 | -0.003144 | 3.1541e-06 | 1.7258e-06 | 0.019038 | 0.019038 | 0.019038 | 0.98082 | -0.36783 | 0.98055 | -0.37311 | 5.2302
111 | 0.0023474 | 0.00058814 | -0.0023473 | -0.0005883 | 7.835e-08 | -1.5753e-07 | 0.0035622 | 0.0035623 | 0.0035623 | 0.98055 | -0.37311 | 0.98052 | -0.37381 | 0.97865
112 | 0.048719 | 0.012298 | -0.048694 | -0.012284 | 2.5287e-05 | 1.476e-05 | 0.073634 | 0.073635 | 0.073635 | 0.98494 | -0.28765 | 0.98438 | -0.29849 | 6.7431
113 | 0.048694 | 0.012284 | -0.048682 | -0.012277 | 1.101e-05 | 6.4268e-06 | 0.073635 | 0.073635 | 0.073635 | 0.98438 | -0.29849 | 0.98414 | -0.30321 | 6.7431
114 | 0.0017647 | 0.00044208 | -0.0017647 | -0.00044227 | 4.5965e-08 | -1.8934e-07 | 0.0026682 | 0.0026683 | 0.0026683 | 0.98414 | -0.30321 | 0.98411 | -0.30376 | 0.73304
115 | 0.0032617 | 0.0008173 | -0.0032615 | -0.00081741 | 1.3233e-07 | -1.0962e-07 | 0.0048671 | 0.0048672 | 0.0048672 | 0.99717 | -0.054263 | 0.99713 | -0.055114 | 1.3371
116 | 0.044514 | 0.01121 | -0.044464 | -0.011178 | 5.0233e-05 | 3.1767e-05 | 0.066999 | 0.067 | 0.067 | 0.98892 | -0.21165 | 0.9877 | -0.23528 | 18.4065
117 | 0.040831 | 0.010268 | -0.040829 | -0.010266 | 2.4509e-06 | 1.5464e-06 | 0.061526 | 0.061526 | 0.061526 | 0.9877 | -0.23528 | 0.98764 | -0.23654 | 16.9028
118 | 0.038277 | 0.0096264 | -0.038242 | -0.0096042 | 3.523e-05 | 2.2186e-05 | 0.057681 | 0.057682 | 0.057682 | 0.98764 | -0.23654 | 0.98664 | -0.25582 | 15.8466
119 | -0.0041216 | -0.001033 | 0.0041218 | 0.0010329 | 1.8068e-07 | -3.6166e-08 | 0.006291 | 0.006291 | 0.006291 | 0.97488 | -0.48423 | 0.97493 | -0.48331 | 1.7283
120 | 0.011754 | 0.0029459 | -0.011754 | -0.0029457 | 3.014e-07 | 1.6094e-07 | 0.017824 | 0.017824 | 0.017824 | 0.98128 | -0.35878 | 0.98125 | -0.35932 | 4.8966
121 | 0.038441 | 0.009693 | -0.038439 | -0.0096919 | 1.9508e-06 | 1.0736e-06 | 0.058226 | 0.058226 | 0.058226 | 0.98273 | -0.33057 | 0.98268 | -0.33163 | 5.3321
122 | 0.037884 | 0.0095528 | -0.037876 | -0.0095485 | 7.8765e-06 | 4.3139e-06 | 0.057386 | 0.057386 | 0.057386 | 0.98268 | -0.33163 | 0.98246 | -0.33598 | 5.2551
123 | 0.037876 | 0.0095485 | -0.037838 | -0.009528 | 3.7436e-05 | 2.0508e-05 | 0.057386 | 0.057387 | 0.057387 | 0.98246 | -0.33598 | 0.9814 | -0.35665 | 5.2553
124 | 0.034647 | 0.0087286 | -0.034635 | -0.0087222 | 1.2076e-05 | 6.403e-06 | 0.052549 | 0.052549 | 0.052549 | 0.9814 | -0.35665 | 0.98102 | -0.36394 | 4.8122
125 | 0.0031913 | 0.00079941 | -0.0031911 | -0.00079955 | 1.7474e-07 | -1.3965e-07 | 0.0048385 | 0.0048386 | 0.0048386 | 0.9814 | -0.35665 | 0.98134 | -0.3578 | 1.3293
126 | 0.0014737 | 0.00036917 | -0.0014736 | -0.00036933 | 2.5983e-08 | -1.5375e-07 | 0.0022505 | 0.0022506 | 0.0022506 | 0.97434 | -0.49514 | 0.97432 | -0.49551 | 0.61829
127 | 0.0019228 | 0.00047929 | -0.0019222 | -0.00048117 | 5.8374e-07 | -1.8748e-06 | 0.0029356 | 0.0029364 | 0.0029364 | 0.97434 | -0.49514 | 0.97402 | -0.50153 | 0.80669
128 | -0.0033964 | -0.00084847 | 0.0033968 | 0.00084824 | 3.7635e-07 | -2.2395e-07 | 0.0051861 | 0.0051859 | 0.0051861 | 0.97434 | -0.49514 | 0.97446 | -0.49281 | 1.4247
129 | 0.0019222 | 0.00048117 | -0.001922 | -0.00048171 | 1.681e-07 | -5.3939e-07 | 0.0029364 | 0.0029366 | 0.0029366 | 0.97402 | -0.50153 | 0.97392 | -0.50337 | 0.80676
130 | 0.001034 | 0.00025889 | -0.001034 | -0.00025913 | 1.8953e-08 | -2.4045e-07 | 0.0015788 | 0.0015789 | 0.0015789 | 0.97446 | -0.49281 | 0.97444 | -0.4932 | 0.43376
131 | -0.0044308 | -0.0011071 | 0.004431 | 0.0011071 | 2.2378e-07 | -1.9244e-08 | 0.0067647 | 0.0067647 | 0.0067647 | 0.97446 | -0.49281 | 0.97451 | -0.49175 | 1.8584
132 | 0.0010788 | 0.0002702 | -0.0010788 | -0.00027036 | 1.3551e-08 | -1.6174e-07 | 0.0016362 | 0.0016363 | 0.0016363 | 0.98102 | -0.36394 | 0.98101 | -0.3642 | 0.44953
133 | 0.033556 | 0.008452 | -0.03353 | -0.008438 | 2.6645e-05 | 1.3941e-05 | 0.050913 | 0.050914 | 0.050914 | 0.98102 | -0.36394 | 0.98017 | -0.38056 | 4.6625
134 | 0.0020155 | 0.00050493 | -0.0020155 | -0.00050509 | 5.675e-08 | -1.6838e-07 | 0.0030561 | 0.0030562 | 0.0030562 | 0.98134 | -0.3578 | 0.98131 | -0.35839 | 0.83961
135 | -0.025434 | -0.0063936 | 0.025436 | 0.0063949 | 2.3653e-06 | 1.3023e-06 | 0.0387 | 0.038699 | 0.0387 | 0.97812 | -0.42064 | 0.97822 | -0.4187 | 5.3159
136 | 0.023907 | 0.0060109 | -0.023901 | -0.0060078 | 5.8777e-06 | 3.1672e-06 | 0.036377 | 0.036377 | 0.036377 | 0.97812 | -0.42064 | 0.97786 | -0.42579 | 4.9968
137 | -0.0262 | -0.0065862 | 0.026222 | 0.0065988 | 2.2757e-05 | 1.2644e-05 | 0.03986 | 0.03986 | 0.03986 | 0.97822 | -0.4187 | 0.97915 | -0.40052 | 5.4753
138 | 0.023901 | 0.0060078 | -0.023894 | -0.0060039 | 7.1818e-06 | 3.8703e-06 | 0.036377 | 0.036377 | 0.036377 | 0.97786 | -0.42579 | 0.97754 | -0.43209 | 4.9969
139 | -0.027464 | -0.0069101 | 0.02749 | 0.0069247 | 2.581e-05 | 1.453e-05 | 0.041747 | 0.041747 | 0.041747 | 0.97915 | -0.40052 | 0.98016 | -0.38087 | 5.7345
140 | 0.02304 | 0.0057902 | -0.023016 | -0.005775 | 2.4729e-05 | 1.5155e-05 | 0.035078 | 0.035078 | 0.035078 | 0.97754 | -0.43209 | 0.9764 | -0.4546 | 9.6368
141 | 0.00085366 | 0.00021371 | -0.00085365 | -0.00021394 | 1.2415e-08 | -2.3786e-07 | 0.0012994 | 0.0012994 | 0.0012994 | 0.97754 | -0.43209 | 0.97753 | -0.43239 | 0.35699
142 | -0.029255 | -0.007367 | 0.029256 | 0.0073672 | 4.4156e-07 | 2.1492e-07 | 0.044426 | 0.044426 | 0.044426 | 0.98016 | -0.38087 | 0.98017 | -0.38056 | 4.0683
143 | 0.022157 | 0.0055598 | -0.022149 | -0.0055547 | 8.3716e-06 | 5.1131e-06 | 0.033769 | 0.03377 | 0.03377 | 0.9764 | -0.4546 | 0.97599 | -0.46252 | 9.2774
144 | -0.001118 | -0.00028004 | 0.001118 | 0.00027974 | 2.7537e-08 | -2.9827e-07 | 0.0017044 | 0.0017043 | 0.0017044 | 0.97597 | -0.46304 | 0.97599 | -0.46252 | 0.46825
145 | 0.001118 | 0.00028004 | -0.0011179 | -0.00028018 | 1.3434e-08 | -1.4549e-07 | 0.0017044 | 0.0017045 | 0.0017045 | 0.97597 | -0.46304 | 0.97595 | -0.46329 | 0.46827
146 | 0.021031 | 0.005275 | -0.021016 | -0.0052662 | 1.4491e-05 | 8.8052e-06 | 0.032065 | 0.032065 | 0.032065 | 0.97599 | -0.46252 | 0.97526 | -0.47699 | 8.8092
147 | 0.0042739 | 0.0010708 | -0.0042735 | -0.0010709 | 3.4303e-07 | -5.4322e-08 | 0.0064881 | 0.0064882 | 0.0064882 | 0.98017 | -0.38056 | 0.98009 | -0.38224 | 1.7825
148 | 0.0040579 | 0.0010167 | -0.0040575 | -0.0010168 | 3.8131e-07 | -8.6926e-08 | 0.0061913 | 0.0061914 | 0.0061914 | 0.97526 | -0.47699 | 0.97516 | -0.47896 | 1.7009
149 | 0.016958 | 0.0042494 | -0.016951 | -0.004245 | 7.5717e-06 | 4.4697e-06 | 0.025874 | 0.025874 | 0.025874 | 0.97526 | -0.47699 | 0.97478 | -0.48637 | 7.1083
150 | 0.0040575 | 0.0010168 | -0.0040574 | -0.0010169 | 1.6021e-07 | -3.6498e-08 | 0.0061914 | 0.0061915 | 0.0061915 | 0.97516 | -0.47896 | 0.97512 | -0.47979 | 1.701
151 | 0.012637 | 0.0031639 | -0.012637 | -0.0031635 | 7.9577e-07 | 4.3821e-07 | 0.01929 | 0.01929 | 0.01929 | 0.97478 | -0.48637 | 0.97472 | -0.48769 | 5.2994
152 | 0.0012893 | 0.00032308 | -0.0012893 | -0.00032312 | 4.2122e-09 | -3.4432e-08 | 0.001955 | 0.001955 | 0.001955 | 0.98131 | -0.35839 | 0.9813 | -0.35846 | 0.53708
153 | 0.0037528 | 0.00094034 | -0.0037525 | -0.00094046 | 2.9525e-07 | -1.1665e-07 | 0.0056976 | 0.0056977 | 0.0056977 | 0.98009 | -0.38224 | 0.98 | -0.38389 | 1.5653
154 | 0.0074794 | 0.0018713 | -0.007478 | -0.0018708 | 1.3419e-06 | 5.1669e-07 | 0.011417 | 0.011417 | 0.011417 | 0.97472 | -0.48769 | 0.97453 | -0.49146 | 3.1366
155 | 0.0051572 | 0.0012922 | -0.0051565 | -0.0012921 | 6.7158e-07 | 6.9738e-08 | 0.0078729 | 0.0078731 | 0.0078731 | 0.97472 | -0.48769 | 0.97458 | -0.49042 | 2.1629
156 | 0.0018383 | 0.00046051 | -0.0018383 | -0.00046071 | 5.5668e-08 | -1.9917e-07 | 0.0028067 | 0.0028068 | 0.0028068 | 0.97458 | -0.49042 | 0.97455 | -0.49106 | 0.7711
157 | 0.0062121 | 0.0015535 | -0.006212 | -0.0015535 | 8.5164e-08 | 2.3048e-08 | 0.0094841 | 0.0094841 | 0.0094841 | 0.97453 | -0.49146 | 0.97451 | -0.49175 | 2.6055

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | -1.2729e-15 | -1.3162e-15 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 0.00165 | 1.2699e-07 | 5.2857e-17 | 0.0023815 | 0.99998 | 149.9956 | 1 | 0 | 0.2619

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36969 | 0.09434

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.0020996 | 0.0005262
1 | 0.00096535 | 0.00024194
2 | 0.0020084 | 0.00050334
3 | 0.0015933 | 0.00039932
4 | 0.0016092 | 0.0004033
5 | 0.0045444 | 0.0011389
6 | 0.0021247 | 0.00053249
7 | 0.0030427 | 0.00076258
8 | 0.0028282 | 0.0007088
9 | 0.0019807 | 0.00049642
10 | 0.001504 | 0.00037695
11 | 0.0024315 | 0.00060938
12 | 0.0014234 | 0.00035675
13 | 0.0014402 | 0.00036095
14 | 0.0047712 | 0.0011958
15 | 0.0034465 | 0.00086378
16 | 0.0044457 | 0.0011142
17 | 0.0029928 | 0.00075007
18 | 0.0015442 | 0.00038702
19 | 0.00072622 | 0.00018201
20 | 0.0016199 | 0.00040599
21 | 0.0030075 | 0.00075374
22 | 0.0013435 | 0.00033671
23 | 0.0049069 | 0.0012298
24 | 0.0015476 | 0.00038786
25 | 0.0016766 | 0.00042019
26 | 0.0031144 | 0.00078054
27 | 0.0024768 | 0.00062074
28 | 0.0039843 | 0.00099857
29 | 0.0034245 | 0.00085826
30 | 0.0022409 | 0.00056163
31 | 0.0039051 | 0.00097872
32 | 0.0016354 | 0.00040987
33 | 0.0014703 | 0.00036849
34 | 0.0019443 | 0.0004873
35 | 0.0017759 | 0.00044509
36 | 0.0034724 | 0.00087027
37 | 0.0021053 | 0.00052764
38 | 0.0023438 | 0.00058742
39 | 0.013885 | 0.0034798
40 | 0.0013535 | 0.00033922
41 | 0.0033727 | 0.00084527
42 | 0.014612 | 0.0036621
43 | 0.010569 | 0.0026489
44 | 0.0037104 | 0.00092992
45 | 0.0017178 | 0.00043051
46 | 0.0052581 | 0.0013178
47 | 0.0016989 | 0.00042579
48 | 0.001732 | 0.00043407
49 | 0.0019301 | 0.00048372
50 | 0.002458 | 0.00061604
51 | 0.0025923 | 0.00064969
52 | 0.0027514 | 0.00068957
53 | 0.0022637 | 0.00056733
54 | 0.0039107 | 0.00098012
55 | 0.0039327 | 0.00098563
56 | 0.0044682 | 0.0011198
57 | 0.0039195 | 0.00098232
58 | 0.002115 | 0.00053007
59 | 0.0051856 | 0.0012996
60 | 0.0031666 | 0.00079363
61 | 0.0071726 | 0.0017976
62 | 0.0050624 | 0.0012688
63 | 0.0037064 | 0.00092891
64 | 0.012035 | 0.0030162
65 | 0.0066317 | 0.0016621
66 | 0.0014812 | 0.00037123
67 | 0.0006674 | 0.00016727
68 | 0.006488 | 0.0016261
69 | 0.010198 | 0.0025559
70 | 0.0042332 | 0.0010609
71 | 0.0035356 | 0.0008861
72 | 0.0032615 | 0.00081741
73 | 0.0043579 | 0.0010922
74 | 0.0036331 | 0.00091054
75 | 0.0025518 | 0.00063954
76 | 0.0036819 | 0.00092278
77 | 0.0017647 | 0.00044227
78 | 0.0021719 | 0.00054432
79 | 0.0041216 | 0.001033
80 | 0.010551 | 0.0026443
81 | 0.011754 | 0.0029457
82 | 0.0065271 | 0.0016358
83 | 0.0012251 | 0.00030705
84 | 0.0023473 | 0.0005883
85 | 0.00055501 | 0.0001391
86 | 0.0014736 | 0.00036933
87 | 0.0011755 | 0.00029462
88 | 0.010118 | 0.0025359
89 | 0.0028195 | 0.00070663
90 | 0.0015268 | 0.00038266
91 | 0.00076317 | 0.00019127
92 | 0.0012422 | 0.00031132
93 | 0.001765 | 0.00044236
94 | 0.00085866 | 0.0002152
95 | 0.00085365 | 0.00021394
96 | 0.0011179 | 0.00028018
97 | 0.0043134 | 0.001081
98 | 0.0040574 | 0.0010169
99 | 0.00072623 | 0.00018201
100 | 0.0012893 | 0.00032312
101 | 0.0010788 | 0.00027036
102 | 0.00052078 | 0.00013052
103 | 0.0037525 | 0.00094046
104 | 0.0033182 | 0.00083162
105 | 0.0018383 | 0.00046071
106 | 0.0012659 | 0.00031727
107 | 0.001781 | 0.00044636
108 | 0.001034 | 0.00025913
109 | 0.001922 | 0.00048171

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | line_geodata | coords | object
59 | bus_geodata | x | float64
60 | bus_geodata | y | float64
61 | bus_geodata | coords | object
62 | res_bus | vm_pu | float64
63 | res_bus | va_degree | float64
64 | res_bus | p_mw | float64
65 | res_bus | q_mvar | float64
66 | res_line | p_from_mw | float64
67 | res_line | q_from_mvar | float64
68 | res_line | p_to_mw | float64
69 | res_line | q_to_mvar | float64
70 | res_line | pl_mw | float64
71 | res_line | ql_mvar | float64
72 | res_line | i_from_ka | float64
73 | res_line | i_to_ka | float64
74 | res_line | i_ka | float64
75 | res_line | vm_from_pu | float64
76 | res_line | va_from_degree | float64
77 | res_line | vm_to_pu | float64
78 | res_line | va_to_degree | float64
79 | res_line | loading_percent | float64
80 | res_trafo | p_hv_mw | float64
81 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
82 | res_trafo | p_lv_mw | float64
83 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
84 | res_trafo | pl_mw | float64
85 | res_trafo | ql_mvar | float64
86 | res_trafo | i_hv_ka | float64
87 | res_trafo | i_lv_ka | float64
88 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
89 | res_trafo | va_hv_degree | float64
90 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
91 | res_trafo | va_lv_degree | float64
92 | res_trafo | loading_percent | float64
93 | res_ext_grid | p_mw | float64
94 | res_ext_grid | q_mvar | float64
95 | res_load | p_mw | float64
96 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1